Приложение 5

к письму Архангельского филиала

ПАО «МРСК Северо-Запада»

От 27.08.2020  № МР2/1-18/2-22/5115

Пояснительная записка

по результатам летнего режимного дня 17.06.2020 года

Архангельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада».

1. Подстанции, на которых напряжение выходит за пределы, установленные графиками напряжения в контрольных пунктах, в день замеров:

| Наименование ПС | Напряжение в контрольные часы, кВ |  |  | График уровней напряжений в контрольных точках, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4-00 | 10-00 | 21-00 | с 23-00 до 7-00 | с 7-00 до 23-00 |
| ПС-6 Соломбальская 2Т | 35,0 | 35,2 | 35,6 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-9Н 1Т/2Т | 35,1/35,1 | 35,1/34,6 | 35,0/34,9 | 36,0-37,5 | 36,0-37,5 |
| ПС-38 2Т 4сш | - | - | 9,5 | 10,1-10,5 | 10,1-10,5 |
| ПС-48 Емецк | - | - | 124 | 110-122 | 111-122 |
| ПС-331 Чаплино 1Т 110 кВ | 121,7-125,4 | - | - | 110,0-121,0 | 110,0-121,0 |
| ПС-129 Конево 1Т | 11,2 | 10,7 | 10,8 | 10,2-10,5 | 10,1-10,4 |
| ПС-209 Дв. Березник | 123,1 | - | 122,6 | 110-122 | 111-122 |

Наибольшее рабочее значение напряжения не превышалось.

2. В период контрольных замеров токовая нагрузка ЛЭП Архангельского филиала не превышала 90% от длительно допустимой.

3. В период контрольных замеров токовая нагрузка трансформаторов Архангельского филиала не превышала 60% номинальной.

4. На подстанциях Архангельского филиала отсутствуют средства компенсации реактивной мощности.

5.  Информация о применявшихся принципах управления РПН трансформаторов приведена в приложении 2.

Ермолина Е.П.

(8182) 676261