## Бланки ВЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры перетоков мощности и уровней напряжения на подстанциях
производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
|  | Дата: | 16 декабря 2020 г.
ПС 110 кВ Бояры
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 8.11 | 8.58 | 8.49
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -6.26 | -6.3 | -6.28
Т-1 10кВ | I А | 30 | 20.69 | 25.51 | 24.71
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
напряжение | 1с-2с | 110кВ | 115 | 115 | 115
| 1с | 10кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 10 | 11.19 | 13.8 | 13.37 |  | 0.17 | 0.22 | 0.21
Л-4 | А | 6 | 1.48 | 1.82 | 1.76 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-5 | А | 6 | 4.07 | 5.02 | 4.86 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-6 | А | 10 | 3.95 | 4.87 | 4.72 |  | 0.06 | 0.08 | 0.07
ВСЕГО по ПС: |  |  | 20.69 | 25.51 | 24.71 |  | 0.31 | 0.41 | 0.39
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -4.89 | 74.96 | 69.11 | АЧР
| РМВт | 2 | 0.85 | 13.05 | 12.03
| QМВАр | 2 | 1.02 | 1.06 | 1.05
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -1.8 | -2.53 | -2.41
| РМВт | 2 | 0.31 | 0.44 | 0.42
| QМВАр | 5 | 0.65 | 0.66 | 0.65
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 58.9 | 0 | 0 | откл
| РМВт | 2 | 10.25 | 0 | 0 | откл
| QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 5.98 | 4.1 | 5.97 | АЧР
| РМВт | 2 | 1.04 | 0.71 | 1.04
| QМВАр | 2 | 2.45 | 0.39 | 0.39
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 31.5 | 45.97 | 46 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 9.24 | 15.36 | 14.23 | АЧР
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 29.42 | 35.87 | 36.8 | АЧР
Т-1 10кВ | I А | 300 | 71.24 | 140.8 | 152.2
| РМВт | 0.5 | 1.1 | 2.17 | 2.35
| QМВАр | 0.5 | 0.78 | 0.78 | 0.79
35кВ | I А | 120 | 15.7 | 37.72 | 36
| РМВт | 1 | 0.82 | 1.97 | 1.88
| QМВАр | 1 | 0.83 | 0.85 | 0.85
110кВ | I А | 60 | 8.08 | 8.28 | 8.15
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 300 | 338.41 | 341.29 | 343
| РМВт | 1 | 7.21 | 7.27 | 7.31
| QМВАр | 1 | 3.99 | 4.03 | 4.05
35кВ | I А | 120 | 26.87 | 28.49 | 28.22
| РМВт | 1 | 1.4 | 1.49 | 1.47
| QМВАр | 1 | 0.78 | 0.83 | 0.81
110кВ | I А | 40 | 50.89 | 68 | 65
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
| 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 10 | 11.694 | 11.8 | 11.859 | АЧР | 0.18 | 0.18 | 0.18
Л-2 | А | 40 | 17.838 | 18 | 18.09 | АЧР | 0.28 | 0.28 | 0.28
Л-5 | А | 20 | 14.865 | 15 | 15.075 | АЧР | 0.23 | 0.23 | 0.23
Л-6 | А | 20 | 1.982 | 2 | 2.01 | АЧР | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-7 | А | 60 | 1.189 | 1.2 | 1.206 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-9 | А | 20 | 1.189 | 1.2 | 1.206 | АЧР | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-11 | А | 80 | 2.378 | 2.4 | 2.412 | АЧР | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-12 | А | 40 | 5.55 | 5.6 | 5.628 | АЧР | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-13 | А | 80 | 29.235 | 29.5 | 29.648 | АЧР | 0.45 | 0.46 | 0.46
Л-14 | А | 20 | 2.577 | 2.6 | 2.613 | АЧР | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-17 | А | 20 | 3.766 | 3.8 | 3.819 | АЧР | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-24 | А | 15 | 0.297 | 0.3 | 0.302 | АЧР | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 92.56 | 93.4 | 93.87 |  | 1.44 | 1.45 | 1.45
Т-2 10 | [6 empty] | Мощность Р,МВт
Л-3 | А | 40 | 32.15 | 43.5 | 44.34 | АЧР | 0.5 | 0.67 | 0.68
Л-4 | А | 40 | 48.78 | 47.3 | 51.3 | АЧР | 0.75 | 0.73 | 0.79
Л-8 | А | 40 | 19.077 | 19.25 | 25 | АЧР | 0.29 | 0.3 | 0.39
Л-15 | А | 60 | 34 | 40.2 | 40 | АЧР | 0.52 | 0.62 | 0.62
Л-16 | А | 120 | 15.2 | 28 | 25 | АЧР | 0.23 | 0.43 | 0.39
Л-18 | А | 60 | 51 | 53 | 58.9 | АЧР | 0.79 | 0.82 | 0.91
Л-19 | А | 60 | 10.842 | 12 | 15.6 | АЧР | 0.17 | 0.19 | 0.24
Л-20 | А | 60 | 65 | 73.2 | 72.8 | АЧР | 1 | 1.13 | 1.12
Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР | 0 | 0 | 0
Л-22 | А | 20 | 5.2 | 12.4 | 11.2 | АЧР | 0.08 | 0.19 | 0.17
Л-23 | А | 80 | 36 | 60 | 57 | АЧР | 0.56 | 0.93 | 0.88
Всего: |  |  | 317.25 | 388.85 | 401.14 |  | 4.89 | 6.01 | 6.19
ВСЕГО по ПС | А |  | 409.81 | 482.25 | 495.01 |  | 6.33 | 7.46 | 7.64
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | -0.16 | -0.16 | 0.19
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | -0.14 | 0.04 | -0.08
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Велилы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-2 10кВ | I A | 40 | 3.29 | 4.06 | 3.93
ВЛ 110 кВ Велильская-1 | I A | 0 | 11.08 | 11.28 | 11.07
ВЛ 110 кВ Велильская-2 | I A | 0 | -10.56 | -10.89 | -10.82
Положение анцапф |  |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 104.8 | 104.8 | 104.8
напряж. 10кВ |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 20 | 1.37 | 1.69 | 1.64 |  | 0.021 | 0.026 | 0.025
Л-4 | А | 20 | 1.6 | 1.97 | 1.9 |  | 0.024 | 0.03 | 0.029
Л-6 | А | 6 | 0.32 | 0.4 | 0.39 |  | 0.005 | 0.006 | 0.006
ВСЕГО по ПС | А |  | 3.29 | 4.06 | 3.93 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Газовая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская -3 | I А | 120 | 0 | 41 | 41.99
| РМВт | 5 | 0 | 7.14 | 7.31
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -6.1 | 35.62 | 40.98
| РМВт | 5 | 1.06 | 6.2 | 7.19
ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 7.2 | -75.2 | -76.8
| РМВт | 5 | 1.25 | 13.09 | 13.7
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
Т-1 110кВ | I А |  | 9.623 | 9.71 | 9.759
1 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
2 ввод 10кВ | I А | 600 | 6.7 | 8.2 | 33.45
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
Т-2 110кВ | I А |  | 9.573 | 9.66 | 9.708
3 ввод 10кВ | I А | 600 | 0 | 0 | 0
4 ввод 10кВ | I А | 600 | 5.1 | 5.23 | 28.9
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 3с | 0 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 4с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (А) |  |  | 0.02 | 0.19 | 0.48
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Демянск
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | 6.52 | 6.72 | 12.36
ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 17.32 | 17.69 | 23.25
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 8.9 | 9.27 | 12
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 1.51 | 1.86 | 1.81
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 15.02 | 15.7 | 25
Т-1 10кВ | IА | 300 | 75.12 | 75.81 | 112.2 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 23.92 | 24.97 | 33.5 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 6.8 | 6.92 | 15.2
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | IА | 300 | 103.11 | 104.04 | 155.6 | АЧР
35кВ | IА | 60 | 1.51 | 1.86 | 3.8 | АЧР
110кВ | IА | 40 | 9.38 | 9.49 | 20.35
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 115 | 115 | 115
| 2с | 2.5 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с | 10 | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 25 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | IА | 30 | 50.145 | 50.6 | 53.4 |  | 0.78 | 0.79 | 0.83
Л-6 | IА | 10 | 7.383 | 7.45 | 7.487 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-7 | IА | 20 | 3.855 | 3.89 | 4.36 |  | 0.06 | 0.06 | 0.07
Л-8 | IА | 40 | 8.017 | 8.09 | 12.3 |  | 0.12 | 0.13 | 0.19
Л-9 | IА | 20 | 5.728 | 5.78 | 5.809 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Т-2 10 | [6 empty] | 1.11 | 1.13 | 1.23
Л-1 | IА | 40 | 27.352 | 27.6 | 55 |  | 0.43 | 0.43 | 0.86
Л-2 | IА | 30 | 15.271 | 15.41 | 25 |  | 0.24 | 0.24 | 0.39
Л-3 | IА | 40 | 19.235 | 19.41 | 32.8 |  | 0.3 | 0.3 | 0.51
Л-4 | IА | 40 | 32.108 | 32.4 | 60.4 |  | 0.5 | 0.51 | 0.94
Л-10 | IА | 6 | 0.377 | 0.38 | 0.382 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-11 | IА | 40 | 8.76 | 8.84 | 11.2 |  | 0.14 | 0.14 | 0.17
ВСЕГО по ПС | А |  | 178.23 | 179.85 | 268.14 |  | 1.62 | 1.63 | 2.88
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | -0.34 |  | 2.73 | 2.76 | 4.11
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | -0.42
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Елисеево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 1.08 | 1.07 | 1.1
ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 1.79 | 1.82 | 1.9
ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 1.3 | 1.02 | 1.3
Т-1 10кВ | I А | 200 | 0.9 | 0.65 | 0.97
35кВ | I А | 60 | 1.1 | 0.98 | 1.1
110кВ | I А | 40 | 0.97 | 0.86 | 0.79
положение анцапф | Т-1 |  | 18 | 18 | 18
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 200 | 0.076 | 0.077 | 0.077
35кВ | I А | 60 | 2.14 | 2.2 | 2.12
110кВ | I А | 40 | 1.12 | 1.85 | 1.76
положение анцапф | Т-2 |  | 19 | 19 | 19
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
напряж. 110кВ | 1с | 30 | 115 | 115 | 115
| 2с | 30 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
| 2с | 8 | 36.5 | 36.5 | 36.5
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 10 | 0.65 | 0.8 | 0.78 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 1.4 | 1.08 | 1.1
Т-2 10 |  |  | 1.4 | 1.08 | 1.1
Л-5 | А | 20 | 0.076 | 0.077 | 0.077 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 1.48 | 1.16 | 1.18 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
БАЛАНС 10кВ | А |  | -0.5 | -0.43 | -0.13
БАЛАНС 110кВ | А |  | -0.03 | 0.06 | -0.02 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Заря
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110 | I А | 60 | 17.32 | 17.69 | 17.65
Т-1 10кВ | I А | 60 | 1.82 | 2.25 | 2.18
110кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 110кВ |  |  | 107.5 | 107.5 | 107.5
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 1.37 | 1.7 | 1.65 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-2 | А | 10 | 0.45 | 0.55 | 0.53 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего по ПС: | А |  | 1.82 | 2.25 | 2.18 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -13 | 30.2 | 20.65
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -15.98 | -20.1 | -20.35
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 58.78 | 32 | 35.48
ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 4.02 | 4.45 | 4.38
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 1.66 | 1.59 | 1.56
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 31.72 | 32.98 | 32.68
Т-1 10кВ | I А | 200 | 62.3 | 95 | 65 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 12.3 | 10.56 | 5.94 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 9.5 | 12.02 | 7.22
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0.18 | 0.3 | -0.41
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 9
Т-2 10кВ | I А | 200 | 132.5 | 190.25 | 190 | АЧР
35кВ | I А | 60 | 26.5 | 35.6 | 44.3 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 20 | 28.2 | 30
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0.07 | 0.33 | -0.5
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0.99 | 4.63 | 1.21 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 30 | 39.39 | 71 | 61 |  | 0.61 | 1.11 | 0.95
Л-2 | А | 15 | 6.66 | 8.21 | 7.96 |  | 0.1 | 0.13 | 0.12
Л-4 | А | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  | 0 | 0 | 0
Л-13 | А | 40 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-12 | А | 30 | 4.59 | 5.66 | 5.36 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 50.66 | 84.9 | 74.35 |  | 0.78 | 1.33 | 1.15
Т-2 10
Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 30 | 83 | 120 | 102 |  | 1.29 | 1.87 | 1.59
Л-9 | А | 30 | 4.57 | 5.64 | 5.47 |  | 0.07 | 0.09 | 0.09
Л-10 | А | 20 | 7.66 | 9.44 | 9.15 |  | 0.12 | 0.15 | 0.14
Л-11 | А | 60 | 30 | 42.66 | 41.34 |  | 0.47 | 0.67 | 0.64
Л-14 | А | 15 | 18.73 | 23.1 | 22.38 |  | 0.29 | 0.36 | 0.35
Всего: |  |  | 143.96 | 200.84 | 180.34
Всего по ПС: |  |  | 194.62 | 285.74 | 254.69
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0.18 | -0.49 | 0.31
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Лычково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -61.2 | -7.98 | -8.2
ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 73.2 | 14.23 | 14.6
ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
35кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А |  | 62 | 26.9 | 24.8
35кВ | I А |  | 25 | 13.5 | 14.2
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116
| 2с |  | 116 | 116 | 116
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 36.2 | 22.5 | 22.4 |  | 0.57 | 0.35 | 0.35
Л-2 | А | 20 | 19.87 | 9.5 | 9.2 |  | 0.31 | 0.15 | 0.14
Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | 20 | 9.36 | 7.2 | 6.98 |  | 0.15 | 0.11 | 0.11
Всего: | А |  | 65.43 | 39.2 | 38.58 |  | 1.03 | 0.61 | 0.6
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 19.8 | 7.3 | 8.5 |  | 0.31 | 0.11 | 0.13
Л-4 | А | 20 | 9.25 | 5.3 | 5.23 |  | 0.15 | 0.08 | 0.08
Л-7 | А | 20 | 7.3 | 6.7 | 5.78 |  | 0.11 | 0.11 | 0.09
Л-8 | А | 20 | 6.8 | 2.6 | 1.95 |  | 0.11 | 0.04 | 0.03
Л-9 | А | 30 | 6.23 | 2.3 | 2.2 |  | 0.1 | 0.04 | 0.03
Л-10 | А | 30 | 11.2 | 7.2 | 7.3 |  | 0.18 | 0.11 | 0.11
Л-11 | А | 20 | 9.7 | 7.2 | 5.3 |  | 0.15 | 0.11 | 0.08
Всего: | А |  | 70.28 | 38.6 | 36.26 |  | 1.11 | 0.6 | 0.55
Всего по ПС: | А |  | 135.71 | 77.8 | 74.84 |  | 2.14 | 1.21 | 1.15
БАЛАНС 10кВ | А |  | -73.71 | -50.9 | -50.04
БАЛАНС 110кВ | А |  | 6.44 | 3.84 | 4.18
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Любница
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110 | I А |  | 7.28 | 7.44 | 7.36
Т-1 10кВ | I А | 30 | 12.71 | 15.67 | 15.17
Т-2 10кВ | I А | 80 | 45.2 | 50.46 | 50.12
положение анцапф | Т-1 | 6 | 8 | 8 | 8
положение анцапф | Т-2 | 19 | 5 | 5 | 5
напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115 | 115 | 115
| 2с | 25 | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с | 2.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 0.67 | 0.83 | 0.8 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 15 | 2.08 | 2.56 | 2.48 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | А | 10 | 11.71 | 12.11 | 12.04 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19
Л-5 | А | 10 | 17.75 | 19.55 | 19.25 |  | 0.28 | 0.31 | 0.31
Л-8 | А | 10 | 0.5 | 0.62 | 0.6 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 12.71 | 15.67 | 15.17 |  | 0.52 | 0.56 | 0.56
Т-2 10
Л-4 | А | 10 | 8 | 9.8 | 9.6 |  | 0.13 | 0.16 | 0.15
Л-6 | А | 10 | 13.2 | 13.4 | 13.8 |  | 0.21 | 0.21 | 0.22
Л-7 | А | 30 | 24 | 27.26 | 26.72 |  | 0.38 | 0.43 | 0.42
Всего: |  |  | 45.2 | 50.46 | 50.12 |  | 0.72 | 0.8 | 0.79
Всего по ПС: |  |  | 57.91 | 66.13 | 65.29 |  | 1.24 | 1.36 | 1.35
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Марево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110 | I А | 120 | 3.72 | 3.84 | 3.81
ВЛ 110 Велильская-2 | I А | 0 | 10.56 | 10.89 | 10.82
ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 23.54 | 26.71 | 26.19 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 2.07 | 2.35 | 2.3
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
Т-2 10кВ | I А | 80 | 30.83 | 35.22 | 34.5 | АЧР
35кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I А | 40 | 2.71 | 3.09 | 3.03
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
напряж. 110кВ | 1с | 113 | 115 | 115 | 115
| 2с | 116 | 115 | 115 | 115
напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | А | 10 | 2.55 | 3.15 | 3.05 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-5 | А | 10 | 1.2 | 1.48 | 1.43 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 30 | 17.3 | 19 | 18.72 |  | 0.26 | 0.29 | 0.29
Л-7 | А | 10 | 0.84 | 1.04 | 1.01 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-8 | А | 20 | 0.84 | 1.04 | 1.01 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-9 | А | 10 | 0.81 | 1 | 0.97 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Всего: |  |  | 23.54 | 26.71 | 26.19 |  | 0.35 | 0.42 | 0.41
Т-2 10
Л-1 | А | 30 | 4.33 | 5.34 | 5.17 |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
Л-2 | А | 10 | 12.34 | 12.42 | 12.41 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19
Л-3 | А | 30 | 14.16 | 17.46 | 16.92 |  | 0.22 | 0.27 | 0.26
Всего: |  |  | 30.83 | 35.22 | 34.5 |  | 0.48 | 0.54 | 0.53
Всего по ПС: |  |  | 54.37 | 61.93 | 60.69 |  | 0.83 | 0.96 | 0.94
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | -16.07 | 37.44 | 37.72
ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 25 | -27.6 | -28.05
Т-1 110кВ | I А | 60 | 3.89 | 4.11 | 4.08
10кВ | I А | 120 | 44.16 | 47.3 | 46.48
Т-2 110кВ | I А | 60 | 5.26 | 5.73 | 5.64
10кВ | I А | 120 | 58.5 | 65.9 | 64.7
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
| Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 11.3 | 11.6 | 11.56 |  | 0.17 | 0.18 | 0.17
Л-2 | А | 20 | 3.73 | 4.6 | 4.45 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-3 | А |  | 22.58 | 23.02 | 22.64 |  | 0.34 | 0.35 | 0.34
Л-4 | А | 20 | 6.55 | 8.08 | 7.83 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Всего: |  |  | 44.16 | 47.3 | 46.48 |  | 0.67 | 0.72 | 0.7
Т-2 10
Л-5 | А | 20 | 12.3 | 12.5 | 12.35 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | А | 20 | 31 | 38 | 37 |  | 0.47 | 0.58 | 0.56
Л-9 | А | резерв | 15.2 | 15.4 | 15.35 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23
Всего: |  |  | 58.5 | 65.9 | 64.7 |  | 0.89 | 1 | 0.98
Всего по ПС: |  |  | 102.66 | 113.2 | 111.18 |  | 1.56 | 1.72 | 1.68
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Ручьи
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 14.28 | -1.06 | -1.54
ВЛ 110 кВ Л.Бор-Ручьи | I А | 120 | -10.81 | 4.56 | 5.06
Т-2 10кВ | I А | 40 | 37.08 | 37.42 | 37.61
Т-2 110кВ | I А | 40 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ |  |  | 112.2 | 112.2 | 112.2
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-2 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-6 | А | 20 | 0.614 | 0.62 | 0.623 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 20 | 7.155 | 7.22 | 7.256 |  | 0.11 | 0.11 | 0.12
Л-10 | А | 20 | 15.46 | 15.6 | 15.678 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25
Л-11 | А | 20 | 7.888 | 7.96 | 8 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13
Л-12 | А | 20 | 5.966 | 6.02 | 6.05 |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
Всего по ПС: |  |  | 37.08 | 37.42 | 37.61 |  | 0.59 | 0.6 | 0.61
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Усть-Волма
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 20 | 26.85 | 27.09 | 27.23
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 10 | 9.286 | 9.37 | 9.417 |  | 0.14 | 0.14 | 0.15
Л-3 | А | 10 | 10.624 | 10.72 | 10.774 |  | 0.16 | 0.17 | 0.17
Л-4 | А | 8 | 6.937 | 7 | 7.035 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Всего по ПС: |  |  | 26.85 | 27.09 | 27.23 |  | 0.41 | 0.42 | 0.43
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Яжелбицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 6.37 | 7.4 | 6.97
ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 10.21 | 10.54 | 10.49
Т-1 10кВ | I А | 40 | 23.67 | 25.94 | 25.12
35кВ | I А | 20 | 3.82 | 4.3 | 4.15
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 32.09 | 34.39 | 33.61
35кВ | I А | 20 | 5.25 | 5.61 | 5.49
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 12.23 | 12.75 | 12.66 |  | 0.19 | 0.2 | 0.2
Л-2 | А | 20 | 5.45 | 5.8 | 5.3 |  | 0.08 | 0.09 | 0.08
Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 5.99 | 7.39 | 7.16 |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Всего: |  |  | 23.67 | 25.94 | 25.12 |  | 0.36 | 0.4 | 0.39
Т-2 10
Л-5 | А | 30 | 14.8 | 15.4 | 14.9 |  | 0.23 | 0.24 | 0.23
Л-7 | А | 30 | 13.63 | 14.48 | 14.34 |  | 0.21 | 0.22 | 0.22
Л-8 | А | 20 | 3.66 | 4.51 | 4.37 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 32.09 | 34.39 | 33.61 |  | 0.5 | 0.53 | 0.52
Всего по ПС: |  |  | 55.76 | 60.33 | 58.73 |  | 0.86 | 0.93 | 0.91
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Нелюшка
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 50.4 | 52.23 | 51.9
35кВ | I А | 10 | 13.84 | 14.56 | 14.38
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 8 | 0.35 | 0.43 | 0.42 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 6 | 14.25 | 14.4 | 14.28 |  | 0.21 | 0.22 | 0.21
Л-3 | А | 15 | 35.8 | 37.4 | 37.2 |  | 0.54 | 0.56 | 0.56
Всего по ПС: | А |  | 50.4 | 52.23 | 51.9 |  | 0.76 | 0.79 | 0.78
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А | откл | 10.39 | 10.54 | 10.46
Т-1 10кВ | I А | 160 | 52.82 | 53.3 | 53.56
35кВ | I А | 40 | 14.28 | 15.31 | 15.39
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 160 | 51.3 | 51.77 | 52.03
35кВ | I А | 40 | 14.08 | 14.87 | 14.14
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
| 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-4 | А | 20 | 15.39 | 15.53 | 15.608 |  | 0.24 | 0.24 | 0.24
Л-5 | А | 20 | 6.646 | 6.706 | 6.74 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Л-6 | А | 60 | 30.78 | 31.06 | 31.215 |  | 0.48 | 0.48 | 0.48
Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 52.82 | 53.3 | 53.56 |  | 0.82 | 0.82 | 0.82
Т-2 10
Л-1 | А | 20 | 2.953 | 2.98 | 2.995 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-2 | А | 20 | 10.921 | 11.02 | 11.075 |  | 0.17 | 0.17 | 0.17
Л-3 | А | 60 | 16.906 | 17.06 | 17.145 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26
Л-8 | А | 60 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | А | 20 | 20.52 | 20.706 | 20.81 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32
Всего: |  |  | 51.3 | 51.77 | 52.03 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
Всего по ПС: |  |  | 104.12 | 105.07 | 105.59 |  | 1.62 | 1.62 | 1.62
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ящерово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 28.45 | 29.3 | 29.32
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -9.02 | -9.7 | -9.62
СВ-35 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 30 | 46.42 | 46.84 | 47.08
35кВ | I А | 20 | 0 | 4 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 30 | 20.22 | 20.4 | 20.5
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
| 2с |  | 34.3 | 34.3 | 34.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
| 2с |  | 10 | 10 | 10 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 20 | 41.939 | 42.32 | 42.532 |  | 0.63 | 0.64 | 0.64
Л-2 | А | 20 | 4.479 | 4.52 | 4.543 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 46.42 | 46.84 | 47.08 |  | 0.7 | 0.71 | 0.71
Т-2 10
Л-3 | А | 20 | 9.553 | 9.64 | 9.688 |  | 0.14 | 0.15 | 0.15
Л-4 | А | 20 | 10.663 | 10.76 | 10.814 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16
Всего: |  |  | 20.22 | 20.4 | 20.5 |  | 0.3 | 0.31 | 0.31
Всего по ПС: |  |  | 66.64 | 67.24 | 67.58 |  | 1 | 1.02 | 1.02
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 13.23 | 13.33 | 13.26
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -3.38 | -3.42 | -3.37
Т-1 6кВ | I А | 120 | 3.95 | 4.05 | 3.98
35кВ | I А | 30 | 0.69 | 0.72 | 0.7
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 6кВ | I А | 120 | 51.39 | 51.66 | 51.62
35кВ | I А | 30 | 9.14 | 9.19 | 9.18
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
Т-3 10кВ | I А | 20 | 19.71 | 20.74 | 20.41
положение анцапф | Т-3 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.4 | 35.4 | 35.4
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-7 | А | 20 | 3.95 | 4.05 | 3.98 |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Т-2 6
Л-1 | А | 40 | 11.35 | 11.47 | 11.8 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11
Л-4 | А | 20 | 36.09 | 36.14 | 35.84 |  | 0.34 | 0.34 | 0.34
Всего по ПС 6 кВ |  |  | 51.39 | 51.66 | 51.62 |  | 0.45 | 0.45 | 0.45
Т-3 10
Л-1 | А | 10 | 3.11 | 3.84 | 3.72 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | А | 10 | 16.6 | 16.9 | 16.69 |  | 0.25 | 0.26 | 0.26
Всего: |  |  | 19.71 | 20.74 | 20.41 |  | 0.3 | 0.32 | 0.32
Всего по ПС 10 кВ: |  |  | 19.71 | 20.74 | 20.41 |  | 0.49 | 0.49 | 0.49
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зайцево
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 32.53 | 32.74 | 32.94
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -16.38 | -16.44 | -16.56
Т-1 10кВ | I А | 40 | 54.76 | 55.26 | 55.54
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ |  |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 8 | 38.996 | 39.35 | 39.547 |  | 0.62 | 0.63 | 0.63
Л-2 | А | 6 | 7.67 | 7.74 | 7.779 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-3 | А | 15 | 3.796 | 3.83 | 3.849 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Л-4 |  | 4 | 4.301 | 4.34 | 4.362 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего по ПС: | А |  | 54.76 | 55.26 | 55.54 |  | 0.87 | 0.88 | 0.88
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Красная
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 8.64 | 8.75 | 8.81
ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -8.64 | -8.75 | -8.81
Т-1 10кВ | I А |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
КЛ-Есипово | А
Л-1 | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего по ПС: |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Поля
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -8.64 | -8.75 | -8.81
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 15.02 | 15.7 | 15.63
Т-1 35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 15.8 | 16.3 | 16.1
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I А | 40 | 6.46 | 7.96 | 7.71
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 15 | 15.8 | 16.3 | 16.1 |  | 0.24 | 0.25 | 0.25
Всего: |  |  | 15.8 | 16.3 | 16.1 |  | 0.24 | 0.25 | 0.25
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 6.46 | 7.96 | 7.71 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Всего: |  |  | 6.46 | 7.96 | 7.71 |  | 0.1 | 0.12 | 0.12
Всего по ПС: |  |  | 22.26 | 24.26 | 23.81 |  | 0.34 | 0.37 | 0.37
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Синяя
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 3.38 | 3.42 | 3.37
Т-2 6кВ | I А | 120 | 0 | 0 | 0
35кВ | I А | 30 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-1 6кВ | I А | 120 | 19.54 | 19.76 | 19.45
35кВ | I А | 30 | 3.38 | 3.42 | 3.37
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
| 2с |  | 36.4 | 36.4 | 36.4
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
| 2с |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 30 | 19.54 | 19.76 | 19.45 |  | 0.19 | 0.19 | 0.19
Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Черный Ручей
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А | 20 | 1.15 | 1.18 | 1.17
Т-1 10кВ | I А | 40 | 3.37 | 3.68 | 3.63
35кВ | I А | 20 | 1.06 | 1.08 | 1.07
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 4.19 | 4.53 | 4.41
35кВ | I А | 20 | 1.15 | 1.18 | 1.17
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС (А) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-6 | А | 10 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | А | 20 | 3.27 | 3.56 | 3.51 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 3.37 | 3.68 | 3.63 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Т-2 10
Л-1 | А | 10 | 0.27 | 0.33 | 0.32 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-2 | А | 10 | 2.14 | 2.3 | 2.25 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-3 | А | 10 | 1.78 | 1.9 | 1.84 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 4.19 | 4.53 | 4.41 |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Всего по ПС: |  |  | 7.56 | 8.21 | 8.04 |  | 0.11 | 0.14 | 0.14
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Ямник
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А | 30 | 0.44 | 0.47 | 0.46
Т-1 10кВ | I А | 40 | 1.02 | 1.26 | 1.22
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 10кВ | I А | 40 | 1.5 | 1.85 | 1.79
положение анцапф | Т-2 |  | 1 | 1 | 1
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-5 | А | 30 | 0.71 | 0.88 | 0.85 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-6 | А | 15 | 0.31 | 0.38 | 0.37 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 1.02 | 1.26 | 1.22 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Т-2 10
Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.27 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | А | 20 | 1.22 | 1.51 | 1.46 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 1.5 | 1.85 | 1.79 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 2.52 | 3.11 | 3.01 |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Дворец
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -10.21 | -10.54 | -10.49
ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 21.5 | 22.54 | 22.37
Т-1 6кВ | I А | 40 | 27.58 | 29.35 | 29.06
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 6кВ | I А | 40 | 12.27 | 12.8 | 12.71
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
Т-3 10кВ | I А | 30 | 14.25 | 15.26 | 15.09
35кВ | I А | 20 | 4.26 | 4.42 | 4.35
положение анцапф | Т-3 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
| 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 6 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | А | 40 | 27.58 | 29.35 | 29.06 |  | 0.26 | 0.28 | 0.27
Т-2 6
Л-4 | А | 40 | 12.27 | 12.8 | 12.71 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Т-3 10 | [6 empty] | 0.38 | 0.4 | 0.39
Л-1 | А | 10 | 13.15 | 13.9 | 13.77 |  | 0.2 | 0.21 | 0.21
Л-2 | А | 15 | 1.1 | 1.36 | 1.32 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Всего по ПС: |  |  | 54.1 | 57.41 | 56.86 |  | 0.22 | 0.23 | 0.23
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Есипово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I А | 15 | 27.03 | 29.54 | 28.9
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 10кВ | I А | 40 | 2.03 | 2.5 | 2.42
35кВ | I А | 20 | 8.9 | 9.27 | 9.17
положение анцапф | Т-2 |  | 4 | 4 | 4
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 22.85 | 24.38 | 23.9 |  | 0.36 | 0.38 | 0.37
Л-4 | А | 10 | 0.45 | 0.56 | 0.54 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | А | 10 | 3.73 | 4.6 | 4.46 |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 27.03 | 29.54 | 28.9 |  | 0.43 | 0.46 | 0.45
Т-2 10
Л-1 | А | 15 | 2.03 | 2.5 | 2.42
Всего: |  |  | 2.03 | 2.5 | 2.42
Всего по ПС: |  |  | 29.06 | 32.04 | 31.32
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Зеленая
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 40 | 5.37 | 5.95 | 5.85
СВ-35 | I А |  | 1.13 | 1 | 0.87
Т-1 10кВ | I А | 40 | 15.5 | 16.8 | 16.6
35кВ | I А | 20 | 4.87 | 4.95 | 4.98
положение анцапф | Т-1 |  | 5 | 5 | 5
Т-2 10кВ | I А | 40 | 3.07 | 3.78 | 3.66
35кВ | I А | 20 | 1.13 | 1 | 0.87
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
| 2с |  | 35.3 | 35.3 | 35.3
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | А | резерв ? | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 20 | 15.5 | 16.8 | 16.6 |  | 0.24 | 0.26 | 0.26
Всего: |  |  | 15.5 | 16.8 | 16.6 |  | 0.24 | 0.26 | 0.26
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.66 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3.07 | 3.78 | 3.66 |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Всего по ПС: |  |  | 18.57 | 20.58 | 20.26 |  | 0.29 | 0.32 | 0.32
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Молвотицы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0.7 | 0.83 | 0.81
ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 1.51 | 1.86 | 1.81
Т-1 10кВ | I А | 20 | 2.93 | 3.61 | 3.49
35кВ | I А | 20 | 0.83 | 1.02 | 1
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 30 | 2.4 | 2.96 | 2.88
35кВ | I А | 20 | 0.7 | 0.83 | 0.81
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 15 | 2.49 | 3.07 | 2.97 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-2 | А | 10 | 0.25 | 0.31 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | А | 10 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 2.93 | 3.61 | 3.49 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Т-2 10
Л-4 | А | 20 | 1.03 | 1.27 | 1.23 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | А | 20 | 1.08 | 1.33 | 1.29 |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | А | 10 | 0.29 | 0.36 | 0.36 |  | 0 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 2.4 | 2.96 | 2.88 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего по ПС: |  |  | 5.33 | 6.57 | 6.37 |  | 0.08 | 0.1 | 0.1
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Полново
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 29.42 | 29.69 | 29.84
35кВ | I А | 20 | 8.64 | 8.75 | 8.81
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I А | 40 | 17.355 | 17.513 | 17.601
35кВ | I А | 20 | 5.18 | 5.19 | 5.17
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
| 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | А | 10 | 0.505 | 0.51 | 0.513 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-3 | А | 20 | 16.49 | 16.64 | 16.723 |  | 0.26 | 0.26 | 0.27
Л-4 | А | 10 | 12.427 | 12.54 | 12.603 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
Всего: |  |  | 29.42 | 29.69 | 29.84 |  | 0.47 | 0.47 | 0.48
Т-2 10
Л-6 | А | 20 | 17.355 | 17.513 | 17.601 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
Л-7 | А | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 17.36 | 17.51 | 17.6 |  | 0.28 | 0.28 | 0.28
Всего по ПС: |  |  | 46.78 | 47.2 | 47.44 |  | 0.75 | 0.75 | 0.76
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Почеп
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 31.72 | 32.98 | 32.68
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -6.37 | -7.4 | -6.97
ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 40 | 19.7 | 19.88 | 19.98
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А | 40 | 68.15 | 68.77 | 69.11
35кВ | I А | 20 | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
| 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 10 | 7.908 | 7.98 | 8.02 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12
Л-6 | А | 15 | 5.123 | 5.17 | 5.196 |  | 0.08 | 0.08 | 0.08
Л-7 | А | 40 | 6.669 | 6.73 | 6.764 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Всего: |  |  | 19.7 | 19.88 | 19.98 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
Т-2 10
Л-2 | А | 10 | 23.962 | 24.18 | 24.301 |  | 0.37 | 0.37 | 0.37
Л-3 | А | 20 | 6.124 | 6.18 | 6.211 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-4 | А | 20 | 34.14 | 34.45 | 34.622 |  | 0.52 | 0.53 | 0.53
Л-5 | А | 20 | 3.924 | 3.96 | 3.98 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 68.15 | 68.77 | 69.11 |  | 1.04 | 1.05 | 1.05
Всего по ПС: |  |  | 87.85 | 88.65 | 89.09 |  | 1.34 | 1.35 | 1.35
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Невская
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | -1.66 | -1.59 | -1.56
ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 16.38 | 16.44 | 16.56
Т-1 10кВ | I А |  | 45.95 | 46.35 | 46.81
35кВ | I А |  | 12.95 | 13.02 | 13.15
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I А |  | 3.28 | 3.33 | 3.36
35кВ | I А |  | 0.81 | 0.99 | 1
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 3 | 3
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 36.9 | 36.9 | 36.9
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 35кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Новое Рахино
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 45.31 | 28.65 | 27.8
ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -25.4 | -4.1 | -4
СВ-110 | I А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I А | 80 | 114.52 | 141.2 | 136.83
110кВ | I А | 40 | 10.16 | 12.52 | 12.14
БАЛАНС Т-1 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I А | 80 | 109.93 | 135.6 | 131.47
110кВ | I А | 40 | 9.75 | 12.03 | 11.66
БАЛАНС Т-2 |  |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
Т-1 10 | [6 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | А | 40 | 15.25 | 18.8 | 18.22 |  | 0.24 | 0.29 | 0.28
Л-3 | А | 40 | 25.63 | 31.6 | 30.62 |  | 0.4 | 0.49 | 0.47
Л-7 | А | 40 | 58.39 | 72 | 69.77 |  | 0.9 | 1.11 | 1.08
Л-5 | А | 40 | 10.71 | 13.2 | 12.79 |  | 0.17 | 0.2 | 0.2
Л-9 | А | 40 | 4.54 | 5.6 | 5.43 |  | 0.07 | 0.09 | 0.08
Всего: |  |  | 114.52 | 141.2 | 136.83 |  | 1.78 | 2.18 | 2.11
Т-2 10
Л-2 | А | 40 | 36.33 | 44.8 | 43.41 |  | 0.56 | 0.69 | 0.67
Л-4 | А | 40 | 24.65 | 30.4 | 29.46 |  | 0.38 | 0.47 | 0.45
Л-6 | А | 40 | 46.35 | 57.2 | 55.5 |  | 0.72 | 0.88 | 0.86
Л-8 | А | 40 | 2.6 | 3.2 | 3.1 |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Всего: |  |  | 109.93 | 135.6 | 131.47 |  | 1.7 | 2.09 | 2.03
Всего по ПС: |  |  | 224.45 | 276.8 | 268.3 |  | 3.48 | 4.27 | 4.14
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Миронеги
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Горное
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Крестцы
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 81.88 | 82.63 | 83.04 |  | Мощность Р,МВт
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 12.903 | 13.02 | 13.085 |  | 0.2 | 0.2 | 0.21
Л-2 | I А |  | 14.37 | 14.5 | 14.573 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23
Л-3 | I А |  | 2.056 | 2.075 | 2.085 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I А |  | 5.688 | 5.74 | 5.769 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-6 | I А |  | 46.864 | 47.29 | 47.526 |  | 0.74 | 0.74 | 0.75
Всего: | А |  | 81.88 | 82.63 | 83.04 |  | 1.29 | 1.29 | 1.31
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП Ярково
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 15.25 | 18.8 | 18.22
Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 36.33 | 44.8 | 43.41
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 10.2 | 0 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 0 | 10.2 | 0 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I А |  | 14.47 | 17.84 | 17.29 |  | 0 | 0.28 | 0
Л-2 | I А |  | 8.6 | 10.6 | 10.27 |  | 0 | 0.16 | 0
Л-3 | I А |  | 11.56 | 14.26 | 13.82 |  | 0 | 0.22 | 0
Л-4 | I А |  | 16.95 | 20.9 | 20.25 |  | 0 | 0.32 | 0
Всего: | А |  | 51.58 | 63.6 | 61.63 |  | 0 | 0.98 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Выползово
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-17 ПС Выползово к ТП | I А |  | 8.44 | 10.41 | 10.09
Л-22 ТП Выползово от ТП | I А |  | 14.24 | 17.56 | 17.02
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
| I А |  | 2.24 | 2.76 | 2.67 |  | 0 | 0.04 | 0
| I А |  | 3.71 | 4.58 | 4.44 |  | 0 | 0.07 | 0
| I А |  | 10.01 | 12.34 | 11.96 |  | 0 | 0.19 | 0
| I А |  | 6.72 | 8.29 | 8.03 |  | 0 | 0.13 | 0
Всего: | А |  | 22.68 | 27.97 | 27.1 |  | 0 | 0.43 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0.01
Дежурный (фамилия)
РП 10 кВ Юпитер
Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 16 декабря 2020 г.
| P |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
Q
Л-11 ПС Валдай | I А |  | 2.378 | 2.4 | 2.412
Л-16 ПС Валдай | I А |  | 16.55 | 16.7 | 16.784
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | Мощность Р,МВт
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
| I А |  | 11.45 | 9.87 | 10.26 |  | 0 | 0.15 | 0
| I А |  | 1.78 | 2.2 | 2.13 |  | 0 | 0.03 | 0
| I А |  | 1.53 | 1.89 | 1.83 |  | 0 | 0.03 | 0
| I А |  | 4.17 | 5.14 | 4.98 |  | 0 | 0.08 | 0
Всего: | А |  | 18.93 | 19.1 | 19.2 |  | 0 | 0.29 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1-Мощность ВЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 декабря 2020 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.4 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.92 | 4.14 | 4.23
|  | Q, Мвар | 1.06 | 2.29 | 2.34
| Т-2 | Р, МВт | 8.61 | 8.76 | 8.78
|  | Q, Мвар | 4.77 | 4.85 | 4.86
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | 13.05 | 12.03
|  | Q, Мвар | 1.02 | 1.06 | 1.05
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | 0.31 | 0.44 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.65 | 0.66 | 0.65
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 10.25 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 1.04 | 0.71 | 1.04
|  | Q, Мвар | 2.45 | 0.39 | 0.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.52 | 0.6 | 0.59
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.33 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 105 | 105 | 105
|  | 2 с | 105 | 105 | 105
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.13 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.07 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.25
| Л.Газовая-Варгусово | Р, МВт | 0 | 7.1 | 7.3
| Л.Новая | Р, МВт | 1.1 | 6.2 | 7.2
| Л.Газовая | Р, МВт | 1.3 | 13.1 | 13.7
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.46 | 2.53 | 3.55
|  | Q, Мвар | 1.36 | 1.4 | 1.97
| Т-2 | Р, МВт | 1.69 | 1.72 | 2.63
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.95 | 1.46
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.03 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.07 | 0.07
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 108 | 108 | 108
|  | 2 с | 108 | 108 | 108
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.62 | 2.04 | 1.33
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.13 | 0.74
| Т-2 | Р, МВт | 3.47 | 4.85 | 5.31
|  | Q, Мвар | 1.92 | 2.69 | 2.94
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -2.26 | 5.26 | 3.59
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -2.78 | -3.5 | -3.54
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 10.23 | 5.57 | 6.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 нет тр-ра | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 2.32 | 1.15 | 1.15
|  | Q, Мвар | 1.29 | 0.64 | 0.64
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -10.75 | -1.4 | -1.44
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 12.85 | 2.5 | 2.56
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.72 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.44 | 0.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.41 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.23 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.54 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.3 | 0.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.67 | 0.72 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.4 | 0.39
| Т-2 | Р, МВт | 0.89 | 1 | 0.98
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.55 | 0.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.59 | 0.59 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.33 | 0.33
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 2.43 | -0.18 | -0.26
|  | Q, Мвар | 1.35 | -0.1 | -0.14
| Л.Бор-Ручьи | Р, МВт | -1.84 | 0.77 | 0.86
|  | Q, Мвар | -1.02 | 0.43 | 0.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.77 | 2.18 | 2.11
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.21 | 1.17
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.09 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.16 | 1.12
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 7.89 | 4.99 | 4.84
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -4.42 | -0.71 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
| ИТОГО: | Р, МВт | 30.24 | 34.66 | 37.04

## Прил.1-Мощность ВЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 декабря 2020 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Бояры |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.32 | 0.4 | 0.39
|  | Q, Мвар | 0.18 | 0.22 | 0.22
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
2 | ПС 110 кв Валдай |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.92 | 4.14 | 4.23
|  | Q, Мвар | 1.06 | 2.29 | 2.34
| Т-2 | Р, МВт | 8.61 | 8.76 | 8.78
|  | Q, Мвар | 4.77 | 4.85 | 4.86
| Л.Газовая | Р, МВт | 0 | 13.05 | 12.03
|  | Q, Мвар | 1.02 | 1.06 | 1.05
| Л.Валдайская-2 | Р, МВт | 0.31 | 0.44 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.65 | 0.66 | 0.65
| Л.Лычковская-2 | Р, МВт | 10.25 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | 1.04 | 0.71 | 1.04
|  | Q, Мвар | 2.45 | 0.39 | 0.39
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
3 | ПС 110 кВ Велилы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0.03 | 0.03 | 0.03
| Л.Велильская-1 | Р, МВт | 0.52 | 0.6 | 0.59
|  | Q, Мвар | 0.29 | 0.33 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 105 | 105 | 105
|  | 2 с | 105 | 105 | 105
|  | Место замера U |  | Счетчик ЭЭ
4 | ПС 110 кВ Газовая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.11 | 0.13 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.06 | 0.07 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.46
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.04 | 0.25
| Л.Окуловская -3 | Р, МВт | 0 | 7.1 | 7.3
| Л.Новая | Р, МВт | 1.1 | 6.2 | 7.2
| Л.Газовая | Р, МВт | 1.3 | 13.1 | 13.7
| Л.Валдайская-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
5 | ПС 110 кВ Демянск |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.46 | 2.53 | 3.55
|  | Q, Мвар | 1.36 | 1.4 | 1.97
| Т-2 | Р, МВт | 1.69 | 1.72 | 2.63
|  | Q, Мвар | 0.94 | 0.95 | 1.46
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
6 | ПС 110 кВ Елисеево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.07 | 0.06 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.03 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.07 | 0.07
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
Защита линий
7 | ПС 110 кВ Заря |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 108 | 108 | 108
|  | 2 с | 108 | 108 | 108
|  | Место замера U |  | Защита линий
8 | ПС 110 кВ Крестцы |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.62 | 2.04 | 1.33
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.13 | 0.74
| Т-2 | Р, МВт | 3.47 | 4.85 | 5.31
|  | Q, Мвар | 1.92 | 2.69 | 2.94
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | -2.26 | 5.26 | 3.59
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | -2.78 | -3.5 | -3.54
| Л.Крестецкая-3 | Р, МВт | 10.23 | 5.57 | 6.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
9 | ПС 110 кВ Лычково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 2.32 | 1.15 | 1.15
|  | Q, Мвар | 1.29 | 0.64 | 0.64
| Л.Лычковская-1 | Р, МВт | -10.75 | -1.4 | -1.44
| Л.Лычковская-3 | Р, МВт | 12.85 | 2.5 | 2.56
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
|  | Место замера U |  | Защита линий
10 | ПС 110 кВ Любница |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.25 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.11 | 0.14 | 0.13
| Т-2 | Р, МВт | 0.72 | 0.8 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.44 | 0.44
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
11 | ПС 110 кВ Марево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.36 | 0.41 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.23 | 0.22
| Т-2 | Р, МВт | 0.47 | 0.54 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.26 | 0.3 | 0.29
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
12 | ПС 110 кВ Новая |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.67 | 0.72 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.37 | 0.4 | 0.39
| Т-2 | Р, МВт | 0.89 | 1 | 0.98
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.55 | 0.54
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
13 | ПС 110 кВ Ручьи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.59 | 0.59 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.33 | 0.33
| Л.Ручьевская-1 | Р, МВт | 2.43 | -0.18 | -0.26
|  | Q, Мвар | 1.35 | -0.1 | -0.14
| Л.Крестецкая-1 | Р, МВт | -1.84 | 0.77 | 0.86
|  | Q, Мвар | -1.02 | 0.43 | 0.48
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
|  | Место замера U |  | Защита линий
14 | ПС 110 кВ Новое Рахино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.77 | 2.18 | 2.11
|  | Q, Мвар | 0.98 | 1.21 | 1.17
| Т-2 | Р, МВт | 1.7 | 2.09 | 2.03
|  | Q, Мвар | 0.94 | 1.16 | 1.12
| Л.Крестецкая-2 | Р, МВт | 7.89 | 4.99 | 4.84
| Л.Крестецкая-4 | Р, МВт | -4.42 | -0.71 | -0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 115 | 115 | 115
|  | Место замера U |  | Защита линий
| ИТОГО: | Р, МВт | 30.24 | 34.66 | 37.04

## Прил.4-Загрузка трансф-в ВЭС
Ведомость | [12 empty] | Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в период проведения контрольных замеров
[10 empty] | дата: | 16 декабря 2020 г.
18-00 часов
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания - внести данные по тр-рам
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Валдай | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1313 | 8.28 | 37.72 | 140.8 | 115 | 34.5 | 10.2 | 4.74 | 18.96
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 68 | 28.49 | 341.29 | 115 | 34.5 | 10.2 | 7.72 | 30.88
2 | ПС 110 кВ Лычково | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 13.5 | 26.9 |  | 35.5 | 10.4 | 1.31 | 13.1
3 | ПС 110 кВ Елисеево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 0.86 | 0.98 | 0.65 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.07 | 0.7
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 1.85 | 2.2 | 0.08 | 115 | 36.5 | 10.3 | 0.14 | 1.4
4 | ПС 110 кВ Марево | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.35 | 0 | 26.71 | 115 | 35.6 | 10.1 | 0.47 | 7.46
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 3.09 | 0 | 35.22 | 115 | 35.6 | 10.1 | 0.62 | 9.84
5 | ПС 110 кВ Любница | Т-1 | 2.5 | 12.6 |  | 131.2 |  |  | 15.67 |  |  | 10.5 | 0.28 | 11.2
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 50.46 |  |  | 10.5 | 0.92 | 36.8
6 | ПС 110 кВ Бояры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 25.51 |  |  | 10.3 | 0.45 | 18
7 | ПС 110 кВ Газовая | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 686,4 686,4 |  |  | 8.2 |  |  | 10.5 | 0.15 | 0.6
|  | Т-2 | 40 | 200.8 |  | 1099,8 1099,8 |  |  | 5.23 |  |  | 10.5 | 0.1 | 0.25
8 | ПС 110 кВ Демянск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 6.92 | 24.97 | 75.81 | 115 | 35.6 | 10.3 | 2.89 | 28.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 9.49 | 1.86 | 104.04 | 115 | 35.6 | 10.3 | 1.97 | 19.7
9 | ПС 110 кВ Велилы | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 4.06 |  |  | 10.1 | 0.07 | 1.11
10 | ПС 35 кВ Молвотицы | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 3.61 |  |  | 10.1 | 0.06 | 6
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.96 |  |  | 10.1 | 0.05 | 3.13
11 | ПС 35 кВ Красная | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0
12 | ПС 35 кВ Есипово | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 29.54 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.5 |  |  | 10.3 | 0.04 | 4
13 | ПС 35 кВ Поля | Т-1 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 16.3 |  |  | 10.2 | 0.29 | 29
|  | Т-2 | 1 |  | 15 | 55 |  |  | 7.96 |  |  | 10.2 | 0.14 | 14
14 | ПС 35 кВ Ямник | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 1.26 |  |  | 10.3 | 0.02 | 0.8
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 1.85 |  |  | 10.3 | 0.03 | 1.2
15 | ПС 35 кВ Яжелбицы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 25.94 |  |  | 10.2 | 0.46 | 18.4
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 34.39 |  |  | 10.2 | 0.61 | 24.4
16 | ПС 35 кВ Почеп | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 19.88 |  |  | 10.1 | 0.35 | 14
|  | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 68.77 |  |  | 10.1 | 1.2 | 48
17 | ПС 35 кВ Синяя | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 19.76 |  |  | 6.3 | 0.22 | 5.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 0 |  |  | 6.3 | 0 | 0 | резерв
18 | ПС 35 кВ Зеленая | Т-1 | 1 |  | 18.32 | 55 |  |  | 16.8 |  |  | 10.2 | 0.3 | 30
|  | Т-2 | 1 |  | 18.3 | 55 |  |  | 3.78 |  |  | 10.2 | 0.07 | 7
19 | ПС 35 кВ Д.О.Валдай | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 53.3 |  |  | 10.2 | 0.94 | 23.5
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 51.77 |  |  | 10.2 | 0.91 | 22.75
20 | ПС 35 кВ Ящерово | Т-1 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 46.84 |  |  | 10 | 0.81 | 50.63
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.393 | 83.98 |  |  | 20.4 |  |  | 10 | 0.35 | 21.88
21 | ПС 35 кВ Дворец | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 29.35 |  |  | 6.2 | 0.31 | 31
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 12.8 |  |  | 6.2 | 0.14 | 8.75
|  | Т-3 | 1.8 |  | 29.7 | 99 |  |  | 15.26 |  |  | 10 | 0.26 | 14.44
22 | ПС 35 кВ Нелюшка | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 52.23 |  |  | 9.9 | 0.89 | 89
23 | ПС 35 кВ Б.Уклейно | Т-1 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 4.05 |  |  | 6.3 | 0.04 | 1
|  | Т-2 | 4 |  | 66 | 366 |  |  | 51.66 |  |  | 6.3 | 0.56 | 14
|  | Т-3 | 1 |  |  | 16.55 |  |  | 20.74 |  |  | 10.1 | 0.36 | 36
55
24 | ПС 35 кВ Ч.Ручей | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.68 |  |  | 10.5 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.53 |  |  | 10.5 | 0.08 | 5
25 | ПС 35 кВ Полново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 29.69 |  |  | 10.5 | 0.54 | 33.75
|  | T-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 17.51 |  |  | 10.5 | 0.32 | 20
26 | ПС 110 кВ Заря | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 2.25 |  |  | 10.5 | 0.04 | 1.6
27 | ПС 110 кВ Новая | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 47.3 |  |  | 10 | 0.82 | 8.2
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 65.9 |  |  | 10 | 1.14 | 11.4
28 | ПС 110 кВ Крестцы | Т-1 | 10 | 50.2 | 154 | 525 | 12.02 | 10.56 | 95 | 115 | 35 | 10.3 | 2.33 | 23.3
|  | Т-2 | 10 | 51.2 | 150 | 525 | 28.2 | 35.6 | 190.25 | 115 | 35 | 10.3 | 5.55 | 55.5
29 | ПС 110 кВ Ручьи | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 37.42 |  |  | 10.5 | 0.68 | 10.79
30 | ПС 35 кВ Зайцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 55.26 |  |  | 10.5 | 1 | 40
31 | ПС 35 кВ Усть-Волма | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 27.09 |  |  | 10.2 | 0.48 | 48
32 | ПС 35 кВ Невская | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 46.35 |  |  | 10.5 | 0.84 | 52.5
|  | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.33 |  |  | 10.5 | 0.06 | 3.75
33 | ПС 110 кВ Новое Рахино | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.52 |  | 141.2 | 115 |  | 10.2 | 2.49 | 24.9
|  | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 | 12.03 |  | 135.6 | 115 |  | 10.2 | 2.39 | 23.9

## Прил.7 Анализ ток нагр. ЛЭП (hidden)
|  | Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров. | [7 empty] | Примечание:
[6 empty] | Дата: | 21 июня 2017 г.
ВАЛДАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Бояры
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 60 | 8.11 | 8.58 | 8.49
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | -6.26 | -6.3 | -6.28
|  |  | напряжение | 1с-2с | 110кВ | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 1с | 10кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 11.19 | 13.8 | 13.37
|  |  | Л-4 | А | 6 | 1.48 | 1.82 | 1.76
|  |  | Л-5 | А | 6 | 4.07 | 5.02 | 4.86
|  |  | Л-6 | А | 10 | 3.95 | 4.87 | 4.72
ПС 110 кВ Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | -4.89 | 74.96 | 69.11
|  |  |  | РМВт | 2 | 0.85 | 13.05 | 12.03
|  |  |  | QМВАр | 2 | 1.02 | 1.06 | 1.05
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-2 | I А | 120 | -1.8 | -2.53 | -2.41
|  |  |  | РМВт | 2 | 0.31 | 0.44 | 0.42
|  |  |  | QМВАр | 5 | 0.65 | 0.66 | 0.65
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-2 | I А | 120 | 58.9 | 0 | 0
|  |  |  | РМВт | 2 | 10.25 | 0 | 0
|  |  |  | QМВАр | 2 | 0 | 0 | 0
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 120 | 5.98 | 4.1 | 5.97
|  |  |  | РМВт | 2 | 1.04 | 0.71 | 1.04
|  |  |  | QМВАр | 2 | 2.45 | 0.39 | 0.39
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-2 | I А | 60 | 31.5 | 45.97 | 46
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 60 | 9.24 | 15.36 | 14.23
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 60 | 29.42 | 35.87 | 36.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 11.694 | 11.8 | 11.859
|  |  | Л-2 | А | 40 | 17.838 | 18 | 18.09
|  |  | Л-5 | А | 20 | 14.865 | 15 | 15.075
|  |  | Л-6 | А | 20 | 1.982 | 2 | 2.01
|  |  | Л-7 | А | 60 | 1.189 | 1.2 | 1.206
|  |  | Л-9 | А | 20 | 1.189 | 1.2 | 1.206
|  |  | Л-10 | А | 80 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | А | 80 | 2.378 | 2.4 | 2.412
|  |  | Л-12 | А | 40 | 5.55 | 5.6 | 5.628
|  |  | Л-13 | А | 80 | 29.235 | 29.5 | 29.648
|  |  | Л-14 | А | 20 | 2.577 | 2.6 | 2.613
|  |  | Л-17 | А | 20 | 3.766 | 3.8 | 3.819
|  |  | Л-24 | А | 15 | 0.297 | 0.3 | 0.302
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 40 | 32.15 | 43.5 | 44.34
|  |  | Л-4 | А | 40 | 48.78 | 47.3 | 51.3
|  |  | Л-8 | А | 40 | 19.077 | 19.25 | 25
|  |  | Л-15 | А | 60 | 34 | 40.2 | 40
|  |  | Л-16 | А | 120 | 15.2 | 28 | 25
|  |  | Л-18 | А | 60 | 51 | 53 | 58.9
|  |  | Л-19 | А | 60 | 10.842 | 12 | 15.6
|  |  | Л-20 | А | 60 | 65 | 73.2 | 72.8
|  |  | Л-21 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | А | 20 | 5.2 | 12.4 | 11.2
|  |  | Л-23 | А | 80 | 36 | 60 | 57
ПС 110 кВ Велилы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 1.37 | 1.69 | 1.64
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.6 | 1.97 | 1.9
|  |  | Л-6 | А | 6 | 0.32 | 0.4 | 0.39
ПС 110 кВ Газовая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-3 | I А | 120 | 0 | 41 | 41.99
|  |  |  | РМВт | 5 | 0 | 7.14 | 7.31
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | -6.1 | 35.62 | 40.98
|  |  |  | РМВт | 5 | 1.06 | 6.2 | 7.19
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Газовая | I А | 120 | 7.2 | -75.2 | -76.8
|  |  |  | РМВт | 5 | 1.25 | 13.09 | 13.7
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-1 | I А | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 3с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 4с | 2.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Демянск
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
540 | 450 | 405 | ВЛ 110 кВ Л.Бельская-1 | IА | 120 | 6.52 | 6.72 | 12.36
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Залучская-3 | IА | 120 | 17.32 | 17.69 | 23.25
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-1 | IА | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-2 | IА | 40 | 8.9 | 9.27 | 12
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | IА | 40 | 1.51 | 1.86 | 1.81
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | IА | 40 | 15.02 | 15.7 | 25
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с | 10 | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 25 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | IА | 30 | 50.145 | 50.6 | 53.4
|  |  | Л-6 | IА | 10 | 7.383 | 7.45 | 7.487
|  |  | Л-7 | IА | 20 | 3.855 | 3.89 | 4.36
|  |  | Л-8 | IА | 40 | 8.017 | 8.09 | 12.3
|  |  | Л-9 | IА | 20 | 5.728 | 5.78 | 5.809
Т-2 10
|  |  | Л-1 | IА | 40 | 27.352 | 27.6 | 55
|  |  | Л-2 | IА | 30 | 15.271 | 15.41 | 25
|  |  | Л-3 | IА | 40 | 19.235 | 19.41 | 32.8
|  |  | Л-4 | IА | 40 | 32.108 | 32.4 | 60.4
|  |  | Л-10 | IА | 6 | 0.377 | 0.38 | 0.382
|  |  | Л-11 | IА | 40 | 8.76 | 8.84 | 11.2
ПС 110 кВ Елисеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Валдайская-3 | I А | 60 | 1.08 | 1.07 | 1.1
300 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Труд-Елисеево | I А | 60 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 60 | 1.79 | 1.82 | 1.9
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-1 | I А | 60 | 1.3 | 1.02 | 1.3
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  |  | 2с | 30 | 116 | 115 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с | 8 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.65 | 0.8 | 0.78
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 0.076 | 0.077 | 0.077
ПС 110 кВ Заря
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 1.37 | 1.7 | 1.65
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.45 | 0.55 | 0.53
ПС 110 кВ Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | -13 | 30.2 | 20.65
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 120 | -15.98 | -20.1 | -20.35
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-3 | I А | 120 | 58.78 | 32 | 35.48
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волмская-1 | I А | 40 | 4.02 | 4.45 | 4.38
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А | 40 | 1.66 | 1.59 | 1.56
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 31.72 | 32.98 | 32.68
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 36 | 35.8 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 39.39 | 71 | 61
|  |  | Л-2 | А | 15 | 6.66 | 8.21 | 7.96
|  |  | Л-4 | А | 15 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  |  | Л-5 | А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-12 | А | 30 | 4.59 | 5.66 | 5.36
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 30 | 83 | 120 | 102
|  |  | Л-9 | А | 30 | 4.57 | 5.64 | 5.47
|  |  | Л-10 | А | 20 | 7.66 | 9.44 | 9.15
|  |  | Л-11 | А | 60 | 30 | 42.66 | 41.34
|  |  | Л-14 | А | 15 | 18.73 | 23.1 | 22.38
ПС 110 кВ Лычково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-1 | I А | 60 | -61.2 | -7.98 | -8.2
390 | 300 | 270 | ВЛ 110 кВ Л.Лычковская-3 | I А | 60 | 73.2 | 14.23 | 14.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красноборская-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 36.2 | 22.5 | 22.4
|  |  | Л-2 | А | 20 | 19.87 | 9.5 | 9.2
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | 20 | 9.36 | 7.2 | 6.98
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 19.8 | 7.3 | 8.5
|  |  | Л-4 | А | 20 | 9.25 | 5.3 | 5.23
|  |  | Л-7 | А | 20 | 7.3 | 6.7 | 5.78
|  |  | Л-8 | А | 20 | 6.8 | 2.6 | 1.95
|  |  | Л-9 | А | 30 | 6.23 | 2.3 | 2.2
|  |  | Л-10 | А | 30 | 11.2 | 7.2 | 7.3
|  |  | Л-11 | А | 20 | 9.7 | 7.2 | 5.3
ПС 110 кВ Любница
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с | 25 | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с | 2.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 0.67 | 0.83 | 0.8
|  |  | Л-2 | А | 15 | 2.08 | 2.56 | 2.48
|  |  | Л-3 | А | 10 | 11.71 | 12.11 | 12.04
|  |  | Л-5 | А | 10 | 17.75 | 19.55 | 19.25
|  |  | Л-8 | А | 10 | 0.5 | 0.62 | 0.6
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 8 | 9.8 | 9.6
|  |  | Л-6 | А | 10 | 13.2 | 13.4 | 13.8
|  |  | Л-7 | А | 30 | 24 | 27.26 | 26.72
ПС 110 кВ Марево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Маревская | I А | 40 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с | 113 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  |  | 2с | 116 | 118.7 | 117 | 116.4
|  |  | напряж. 35кВ | 1с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с | 36.5 | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 10 | 2.55 | 3.15 | 3.05
|  |  | Л-5 | А | 10 | 1.2 | 1.48 | 1.43
|  |  | Л-6 | А | 30 | 17.3 | 19 | 18.72
|  |  | Л-7 | А | 10 | 0.84 | 1.04 | 1.01
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0.84 | 1.04 | 1.01
|  |  | Л-9 | А | 10 | 0.81 | 1 | 0.97
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 30 | 4.33 | 5.34 | 5.17
|  |  | Л-2 | А | 10 | 12.34 | 12.42 | 12.41
|  |  | Л-3 | А | 30 | 14.16 | 17.46 | 16.92
ПС 110 кВ Новая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 510 | 459 | ВЛ 110 кВ Л.Окуловская-4 | I А | 120 | -16.07 | 37.44 | 37.72
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Новая | I А | 120 | 25 | -27.6 | -28.05
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 2с |  | 10 | 10 | 10
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 11.3 | 11.6 | 11.56
|  |  | Л-2 | А | 20 | 3.73 | 4.6 | 4.45
|  |  | Л-3 | А | резерв | 22.58 | 23.02 | 22.64
|  |  | Л-4 | А | 20 | 6.55 | 8.08 | 7.83
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 20 | 12.3 | 12.5 | 12.35
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | А | 20 | 31 | 38 | 37
|  |  | Л-9 | А | резерв | 15.2 | 15.4 | 15.35
ПС 110 кВ Ручьи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Ручьевская-1 | I А | 120 | 14.28 | -1.06 | -1.54
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-1 | I А | 120 | -10.81 | 4.56 | 5.06
|  |  | напряж. 110кВ |  |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 0.614 | 0.62 | 0.623
|  |  | Л-7 | А | 20 | 7.155 | 7.22 | 7.256
|  |  | Л-10 | А | 20 | 15.46 | 15.6 | 15.678
|  |  | Л-11 | А | 20 | 7.888 | 7.96 | 8
|  |  | Л-12 | А | 20 | 5.966 | 6.02 | 6.05
ПС 35 кВ Усть-Волма
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 9.286 | 9.37 | 9.417
|  |  | Л-3 | А | 10 | 10.624 | 10.72 | 10.774
|  |  | Л-4 | А | 8 | 6.937 | 7 | 7.035
ПС 35 кВ Яжелбицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Почепская-2 | I А | 40 | 6.37 | 7.4 | 6.97
|  |  | ВЛ 35 кВ Дворецкая-2 | I А | 30 | 10.21 | 10.54 | 10.49
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 12.23 | 12.75 | 12.66
|  |  | Л-2 | А | 20 | 5.45 | 5.8 | 5.3
|  |  | Л-3 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | А | 20 | 5.99 | 7.39 | 7.16
Т-2 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 14.8 | 15.4 | 14.9
|  |  | Л-7 | А | 30 | 13.63 | 14.48 | 14.34
|  |  | Л-8 | А | 20 | 3.66 | 4.51 | 4.37
ПС 35 кВ Нелюшка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 0.35 | 0.43 | 0.42
|  |  | Л-2 | А | 6 | 14.25 | 14.4 | 14.28
|  |  | Л-3 | А | 15 | 35.8 | 37.4 | 37.2
ПС 35 кВ Д.О.Валдай
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 15.39 | 15.53 | 15.608
|  |  | Л-5 | А | 20 | 6.646 | 6.706 | 6.74
|  |  | Л-6 | А | 60 | 30.78 | 31.06 | 31.215
|  |  | Л-7 | А | 60 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 2.953 | 2.98 | 2.995
|  |  | Л-2 | А | 20 | 10.921 | 11.02 | 11.075
|  |  | Л-3 | А | 60 | 16.906 | 17.06 | 17.145
|  |  | Л-8 | А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-9 | А | 60 | 20.52 | 20.706 | 20.81
ПС 35 кВ Ящерово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Зеленая-2 | I А | 30 | 28.45 | 29.3 | 29.32
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-3 | I А | 30 | -9.02 | -9.7 | -9.62
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 20 | 41.939 | 42.32 | 42.532
|  |  | Л-2 | А | 20 | 4.479 | 4.52 | 4.543
Т-2 10
|  |  | Л-3 | А | 20 | 9.553 | 9.64 | 9.688
|  |  | Л-4 | А | 20 | 10.663 | 10.76 | 10.814
ПС 35 кВ Б.Уклейно
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-1 | I А | 40 | 13.23 | 13.33 | 13.26
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 40 | -3.38 | -3.42 | -3.37
Т-1 6
|  |  | Л-7 | А | 20 | 3.95 | 4.05 | 3.98
Т-2 6
|  |  | Л-1 | А | 40 | 11.35 | 11.47 | 11.8
|  |  | Л-4 | А | 20 | 36.09 | 36.14 | 35.84
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 3.11 | 3.84 | 3.72
|  |  | Л-2 | А | 10 | 16.6 | 16.9 | 16.69
ПС 35 кВ Зайцево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Пролетарская-1 | I А | 30 | 32.53 | 32.74 | 32.94
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А | 30 | -16.38 | -16.44 | -16.56
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 8 | 38.996 | 39.35 | 39.547
|  |  | Л-2 | А | 6 | 7.67 | 7.74 | 7.779
|  |  | Л-3 | А | 15 | 3.796 | 3.83 | 3.849
|  |  | Л-4 |  | 4 | 4.301 | 4.34 | 4.362
ПС 35 кВ Красная
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 40 | 8.64 | 8.75 | 8.81
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-3 | I А |  | -8.64 | -8.75 | -8.81
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | КЛ-Есипово | А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Поля
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Красная-2 | I А | 30 | -8.64 | -8.75 | -8.81
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-4 | I А | 30 | 15.02 | 15.7 | 15.63
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-3 | А | 15 | 15.8 | 16.3 | 16.1
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 6.46 | 7.96 | 7.71
ПС 35 кВ Синяя
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Выползовская-2 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Синяя-2 | I А | 30 | 3.38 | 3.42 | 3.37
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 30 | 19.54 | 19.76 | 19.45
|  |  | Л-4 | А |  | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Черный Ручей
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-6 | А | 10 | 0.1 | 0.12 | 0.12
|  |  | Л-7 | А | 20 | 3.27 | 3.56 | 3.51
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 0.27 | 0.33 | 0.32
|  |  | Л-2 | А | 10 | 2.14 | 2.3 | 2.25
|  |  | Л-3 | А | 10 | 1.78 | 1.9 | 1.84
ПС 35 кВ Ямник
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  |  | 2с |  | 35.6 | 35.6 | 35.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-5 | А | 30 | 0.71 | 0.88 | 0.85
|  |  | Л-6 | А | 15 | 0.31 | 0.38 | 0.37
|  |  | Л-7 | А | 30 | 0 | 0 | 0
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 20 | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  |  | Л-3 | А | 20 | 0.23 | 0.28 | 0.27
|  |  | Л-4 | А | 20 | 1.22 | 1.51 | 1.46
ПС 35 кВ Дворец
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-2 | I А | 40 | -10.21 | -10.54 | -10.49
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Дворецкая-1 | I А | 30 | 21.5 | 22.54 | 22.37
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  | напряж. 6кВ | 1с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
|  |  |  | 2с |  | 6.2 | 6.2 | 6.2
Т-1 6
|  |  | Л-3 | А | 40 | 27.58 | 29.35 | 29.06
Т-2 6
|  |  | Л-4 | А | 40 | 12.27 | 12.8 | 12.71
Т-3 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 13.15 | 13.9 | 13.77
|  |  | Л-2 | А | 15 | 1.1 | 1.36 | 1.32
ПС 35 кВ Есипово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 6 | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 10 | 22.85 | 24.38 | 23.9
|  |  | Л-4 | А | 10 | 0.45 | 0.56 | 0.54
|  |  | Л-5 | А | 10 | 3.73 | 4.6 | 4.46
Т-2 10
|  |  | Л-1 | А | 15 | 2.03 | 2.5 | 2.42
ПС 35 кВ Зеленая
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Зеленая-1 | I А | 30 | 5.37 | 5.95 | 5.85
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  |  | 2с |  | 34.5 | 34.5 | 34.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | А | 20 | 15.5 | 16.8 | 16.6
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А | 20 | 3.07 | 3.78 | 3.66
|  |  | Л-5 | А | резерв | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | А | резерв | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Молвотицы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Демянская-3 | I А | 40 | 1.51 | 1.86 | 1.81
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А |  | 2.49 | 3.07 | 2.97
|  |  | Л-2 | А |  | 0.25 | 0.31 | 0.3
|  |  | Л-3 | А |  | 0.19 | 0.23 | 0.22
Т-2 10
|  |  | Л-4 | А |  | 1.03 | 1.27 | 1.23
|  |  | Л-5 | А |  | 1.08 | 1.33 | 1.29
|  |  | Л-6 | А |  | 0.29 | 0.36 | 0.36
ПС 35 кВ Полново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.9 | 35.9 | 35.9
|  |  |  | 2с |  | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 0.505 | 0.51 | 0.513
|  |  | Л-3 | А | 20 | 16.49 | 16.64 | 16.723
|  |  | Л-4 | А | 10 | 12.427 | 12.54 | 12.603
Т-2 10
|  |  | Л-6 | А | 20 | 17.355 | 17.513 | 17.601
|  |  | Л-7 | А | 20 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Почеп
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-1 | I А | 40 | 31.72 | 32.98 | 32.68
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-2 | I А | 30 | -6.37 | -7.4 | -6.97
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Почепская-3 | I А | 20 | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
|  |  |  | 2с |  | 10.1 | 10.1 | 10.1
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 10 | 7.908 | 7.98 | 8.02
|  |  | Л-6 | А | 15 | 5.123 | 5.17 | 5.196
|  |  | Л-7 | А | 40 | 6.669 | 6.73 | 6.764
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 10 | 23.962 | 24.18 | 24.301
|  |  | Л-3 | А | 20 | 6.124 | 6.18 | 6.211
|  |  | Л-4 | А | 20 | 34.14 | 34.45 | 34.622
|  |  | Л-5 | А | 15 | 3.924 | 3.96 | 3.98
ПС 35 кВ Невская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-1 | I А |  | -1.66 | -1.59 | -1.56
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Невская-2 | I А |  | 16.38 | 16.44 | 16.56
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35.8 | 35.8 | 35.8
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Новое Рахино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-2 | I А | 60 | 45.31 | 28.65 | 27.8
468 | 390 | 351 | ВЛ 110 кВ Л.Крестецкая-4 | I А | 60 | -25.4 | -4.1 | -4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  |  | 2с |  | 115.8 | 115.4 | 115.1
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Т-1 10
|  |  | Л-1 | А | 40 | 15.25 | 18.8 | 18.22
|  |  | Л-3 | А | 40 | 25.63 | 31.6 | 30.62
|  |  | Л-7 | А | 40 | 58.39 | 72 | 69.77
|  |  | Л-5 | А | 40 | 10.71 | 13.2 | 12.79
|  |  | Л-9 | А | 40 | 4.54 | 5.6 | 5.43
Т-2 10
|  |  | Л-2 | А | 40 | 36.33 | 44.8 | 43.41
|  |  | Л-4 | А | 40 | 24.65 | 30.4 | 29.46
|  |  | Л-6 | А | 40 | 46.35 | 57.2 | 55.5
|  |  | Л-8 | А | 40 | 2.6 | 3.2 | 3.1
РП Миронеги
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-5 ПС Валдай | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Горное
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-4 РП Миронеги | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
|  |  | Л-1 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3 | I А |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I А |  | 0 | 0 | 0
РП Крестцы
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-8 ПС Крестцы | I А |  | 81.88 | 82.63 | 83.04
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-1 | I А |  | 12.903 | 13.02 | 13.085
|  |  | Л-2 | I А |  | 14.37 | 14.5 | 14.573
|  |  | Л-3 | I А |  | 2.056 | 2.075 | 2.085
|  |  | Л-4 | I А |  | 5.688 | 5.74 | 5.769
|  |  | Л-6 | I А |  | 46.864 | 47.29 | 47.526
РП Ярково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | Первое деление прибора | 21 июня 2017 г. |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | Л-1 ПС Новое Рахино | I А |  | 15.25 | 18.8 | 18.22
|  |  | Л-2 ПС Новое Рахино | I А |  | 36.33 | 44.8 | 43.41
|  |  | Л-1 | I А |  | 14.47 | 17.84 | 17.29
|  |  | Л-2 | I А |  | 8.6 | 10.6 | 10.27
|  |  | Л-3 | I А |  | 11.56 | 14.26 | 13.82
|  |  | Л-4 | I А |  | 16.95 | 20.9 | 20.25