## Бланки СЭС
увеличение САОН
| уменьшение САОН |  |  | Числа, выделенные красным - ссылка в мощность
увеличение АЧР
уменьшение АЧР
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 декабря 2020 г
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | -31.2 | -39.6 | -38.8
| РМВт |  | -5.6 | -7 | -6.81
| QМВар |  | 4 | 4 | 4
ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 99.71 | 116.34 | 116.15
| РМВт |  | 17.63 | 20.48 | 20.27
| QМВар |  | 4 | 4 | 4
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 4.1 | 5.6 | 5.3
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 10.2 | 13.4 | 13.2
Т-1 10кВ | I A |  | 368 | 432 | 420 | АЧР
35кВ | I A |  | 14.6 | 19.2 | 18.6 | АЧР
110кВ | I A |  | 37.4 | 44.52 | 43.64
| РМВт |  | 8 | 8 | 10
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 348 | 360 | 373 | АЧР
35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР
110кВ | I A |  | 31.2 | 32.29 | 33.74
| РМВт |  | 6 | 6 | 8
положение анцапф | Т-2 |  | 69 | 6 | 6
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 40 | 42.8 | 42.8 | Т-1 |  | 0.63 | 0.67 | 0.67
Л-3 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 1 | Т-2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.02
Л-4 | I A |  | 69.6 | 76.8 | 72.6 | Т-1 |  | 1.1 | 1.21 | 1.14
Л-5 | I A |  | 26.6 | 30.8 | 31.2 | Т-1 |  | 0.42 | 0.48 | 0.49
Л-6 | I A |  | 27 | 30.2 | 30.2 | Т-1 |  | 0.43 | 0.48 | 0.48
Л-7 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 22.4 | 26.8 | 27.2 | Т-1 |  | 0.35 | 0.42 | 0.43
Л-9 | I A |  | 191.2 | 198.8 | 200.4 | Т-2 |  | 3.01 | 3.13 | 3.15
Л-10 | I A |  | 50.8 | 66.2 | 62.2 | Т-1 |  | 0.8 | 1.04 | 0.98
Л-11 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1.2 | Т-2 |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 23.4 | 25.8 | 30.4 | Т-2 |  | 0.37 | 0.41 | 0.48
Л-15 | I A |  | 43.2 | 39 | 44.6 | Т-2 |  | 0.68 | 0.61 | 0.7
Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Л-18 | I A |  | 32.6 | 40.8 | 41.2 | Т-1 |  | 0.51 | 0.64 | 0.65
Л-20 | I A |  | 54.2 | 64.8 | 58 | Т-1 |  | 0.85 | 1.02 | 0.91
Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Л-22 | I A |  | 23.2 | 28.2 | 28.6 | Т-1 |  | 0.37 | 0.44 | 0.45
Л-23 | I A |  | 0 | 0 | 0 | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
Л-24 горсеть | I A |  | 98.4 | 102 | 106 | Т-2 |  | 1.55 | 1.61 | 1.67
Л-25 | I A |  | 1.2 | 1.8 | 1.8 | Т-2 |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-29 | I A |  | 10.4 | 14.2 | 13.4 | Т-1 |  | 0.16 | 0.22 | 0.21
Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0 | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
Всего |  |  | 715.7 | 791.1 | 792.8 |  |  | 11.27 | 12.44 | 12.48
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 115
| 2с |  | 116 | 116 | 115
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 110 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110 кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Медниково
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 65.1 | 70.3 | 72.8
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I A |  | 70 | 74 | 70.4
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A | НД | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 | АЧР,САОН |  | 0.12 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 7.6 | 7.2 | 7.6 | АЧР,САОН |  | 0.02 | 0.11 | 0.12
Л-5 | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.4 | АЧР,САОН |  | 0.07 | 0.02 | 0.02
Л-7 | I A |  | 4.4 | 7 | 8 | АЧР,САОН |  | 0.66 | 0.11 | 0.13
Л-8 | I A |  | 41.6 | 44.8 | 45.6 | АЧР,САОН |  | 0.26 | 0.71 | 0.72
Л-9 | I A |  | 16.2 | 16.8 | 17.8 | АЧР,САОН |  | 0.45 | 0.27 | 0.28
Л-10 | I A |  | 28.2 | 30.2 | 29 | АЧР,САОН |  | 0.5 | 0.48 | 0.46
Л-11 | I A |  | 31.4 | 32.2 | 29.1 | АЧР,САОН |  | 0 | 0.51 | 0.46
Л-12 | I A |  | 0.1 | 0 | 0.1 | АЧР,САОН |  | 0.07 | 0 | 0
Л-14 | I A |  | 4.2 | 4.6 | 4.6 | АЧР,САОН |  | 0.07 | 0.07 | 0.07
Всего: |  |  | 135.1 | 144.3 | 143.2 |  |  | 2.22 | 2.28 | 2.26
напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
выведена | 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
| 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Залучье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 18.2 | 20.4 | 20.2
положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
Т-2 10кВ | I A |  | 24 | 28 | 28.8
положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 5.2 | 5.8 | 6.4 |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.1
Л-2 | I A |  | 8.2 | 10.8 | 9.8 |  |  | 0.13 | 0.17 | 0.15
Л-3 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 5.4 | 5.8 | 6.8 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.11
Л-6 | I A |  | 14.6 | 15.6 | 15.4 |  |  | 0.23 | 0.25 | 0.24
Л-7 | I A |  | 3 | 3.4 | 3.6 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.06
Л-8 | I A |  | 5 | 5.8 | 6 |  |  | 0.08 | 0.09 | 0.09
Всего: |  |  | 42.2 | 48.4 | 49 |  |  | 0.67 | 0.76 | 0.77
напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
| 2с |  | 112 | 112 | 112
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Солобско
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 20 | 33.2 | 34
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 10кВ | I A |  | 17.6 | 39.2 | 38.8
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3 | 6.2 | 6 | АЧР |  | 0.05 | 0.1 | 0.09
Л-2 | I A |  | 10.2 | 18.4 | 19.8 | АЧР |  | 0.16 | 0.29 | 0.31
Л-3 | I A |  | 18.8 | 37 | 35.6 | АЧР |  | 0.29 | 0.58 | 0.56
Л-4 | I A |  | 1.6 | 2.2 | 2.4 | АЧР |  | 0.02 | 0.03 | 0.04
Л-5 | I A |  | 3.2 | 7 | 8 | АЧР |  | 0.05 | 0.11 | 0.12
Л-6 | I A |  | 0.8 | 1.6 | 1 | АЧР |  | 0.01 | 0.02 | 0.02
Всего: |  |  | 37.6 | 72.4 | 72.8 |  |  | 0.58 | 1.13 | 1.14
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 11 | 16 | 16
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 16.2 | 21 | 21.4
положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 6.2 | 9.6 | 9 | АЧР |  | 0.1 | 0.15 | 0.14
Л-3 | I A |  | 8.8 | 11.2 | 11.6 | АЧР |  | 0.14 | 0.17 | 0.18
Л-4 | I A |  | 4.6 | 6.2 | 6.8 | АЧР |  | 0.07 | 0.1 | 0.11
Л-5 | I A |  | 5.4 | 7 | 7.2 | АЧР |  | 0.08 | 0.11 | 0.11
Л-7 | I A |  | 2 | 2.8 | 2.6 | АЧР |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-17 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | АЧР |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 27.2 | 37 | 37.4 |  |  | 0.42 | 0.57 | 0.58
напряж. 110кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Теремово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | -3.2 | -4.6 | -4.4
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | -1 | -1.2 | -1
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 8.1 | 10.4 | 10.2
Т-1 10кВ | I A |  | 7.8 | 7.8 | 8
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
Т-2 10кВ | I A |  | 5.6 | 7.8 | 8
35кВ | I A | нет возм. | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 0 | 3 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A | откл | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.07
Л-2 | I A |  | 5.4 | 4.8 | 4.8 |  |  | 0.08 | 0.07 | 0.01
Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 0.4 | 1.4 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-5 | I A |  | 2.3 | 3 | 3.2 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-6 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.8 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-7 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-8 | I A |  | 2 | 2.8 | 3.2 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
Всего: |  |  | 13.1 | 15.6 | 16 |  |  | 0.21 | 0.23 | 0.25
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Астрилово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 3.4 | 4.2 | 4
Т-1 10кВ | I A |  | 10 | 12.2 | 12
положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 2 | 2.4 | 2
положение анцапф | Т-2 | нет РПН | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3.2 | 4.4 | 4 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.06
Л-2 | I A |  | 6.8 | 7.8 | 8.2 |  |  | 0.1 | 0.12 | 0.13
Л-3 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 1.8 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 11.8 | 14.4 | 14 |  |  | 0.18 | 0.22 | 0.22
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10 | 10 | 10
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Березка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 14 | 18.8 | 18
положение анцапф | Т-1 | нет РПН | 0 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 | нет РПН | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 3.4 | 4.4 | 4 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.06
Л-3 | I A |  | 3.2 | 4.4 | 4.6 |  |  | 0.05 | 0.07 | 0.07
Л-5 | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 4.2 | 5.4 | 5.2 |  |  | 0.06 | 0.08 | 0.08
Л-16 |  |  | 2.8 | 3.8 | 4 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.06
Всего: |  |  | 13.6 | 18 | 17.8 |  |  | 0.2 | 0.28 | 0.27
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 9.8 | 9.8 | 9.8
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Новосельская
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 5.2 | 8.8 | 8.8
положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2 | I A |  | 2.8 | 6.4 | 7.2 |  |  | 0.04 | 0.1 | 0.11
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 2 | 2 | 1.2 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.02
Всего: |  |  | 5 | 8.6 | 8.6 |  |  | 0.07 | 0.13 | 0.13
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Парфино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 110кВ | I A |  | 5.09 | 6.78 | 6.35
6кВ | I A |  | 60 | 85 | 79
10кВ | I A |  | 21 | 25 | 24 | АЧР
положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I A |  | 22.08 | 29 | 29.62
6кВ | I A |  | 284 | 348 | 378
10кВ | I A |  | 77 | 116 | 106 | АЧР
положение анцапф | Т-2 |  | 11 | 11 | 11
ВЛ 110 кВ Парфинская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 | [7 empty] | Мощность Р,МВт
ВЛ-6 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-2/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-5/6 | I A |  | 32 | 48 | 45 | САОН | АОСН | 0.3 | 0.45 | 0.42
Л-7/6 | I A |  | 28 | 37 | 34 | САОН | АОСН | 0.26 | 0.35 | 0.32
Всего 6 кВ: |  |  | 60 | 85 | 79 |  |  | 0.56 | 0.8 | 0.74
ВЛ-10 кВ
Л-3/10 | I A |  | 5.2 | 6.2 | 7.2 |  | АОСН | 0.08 | 0.1 | 0.11
Л-4/10 | I A |  | 8.4 | 9.4 | 10.2 |  |  | 0.13 | 0.15 | 0.16
Л-5/10 | I A |  | 1.4 | 2.4 | 2.2 |  | АОСН | 0.02 | 0.04 | 0.03
Л-8/10 | I A |  | 6 | 7 | 4.4 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.07
Всего 10 кВ: |  |  | 21 | 25 | 24 |  |  | 0.32 | 0.4 | 0.37
Т-2
ВЛ-6 кВ
Л-1/6 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 | САОН | АОСН | 0 | 0 | 0
Л-3/6 | I A |  | 180 | 210 | 243 | САОН | АОСН | 1.69 | 1.97 | 2.28
Л-4/6 | I A |  | 46 | 61 | 55 | САОН |  | 0.43 | 0.57 | 0.52
Л-6/6 | I A |  | 58 | 77 | 80 | САОН |  | 0.54 | 0.72 | 0.75
Всего 6 кВ: |  |  | 284 | 348 | 378 |  |  | 2.66 | 3.26 | 3.55
ВЛ-10 кВ
Л-1/10 | I A |  | 29 | 49 | 38 | САОН |  | 0.46 | 0.77 | 0.59
Л-2/10 | I A |  | 38 | 51 | 55 | САОН | АОСН | 0.6 | 0.8 | 0.86
Л-6/10 | I A |  | 7 | 11 | 8 | САОН | АОСН | 0.11 | 0.17 | 0.12
Л-7/10 | I A |  | 3 | 5 | 5 | САОН | АОСН | 0.05 | 0.08 | 0.08
Всего 10 кВ: |  |  | 77 | 116 | 106 |  |  | 1.22 | 1.82 | 1.65
напряж. 110кВ | 1с |  | 116 | 116 | 116 |  |  | 1.54 | 2.22 | 2.02
| 2с |  | 116 | 116 | 116 |  |  | 3.22 | 4.06 | 4.29
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.3
напряж. 6кВ |  |  | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | 4.76 | 6.28 | 6.31
БАЛАНС 6 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10 кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Пола
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 81 | 64 | 75
Т-1 110кВ | I A |  | 2.61 | 2.82 | 3
35кВ | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.6
10кВ | I A |  | 24 | 25.6 | 27.6
положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0
Т-2 110кВ | I A |  | 2.13 | 2.76 | 2.45
35кВ | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.6
10кВ | I A |  | 18 | 24.2 | 21.5
положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
БАЛАНС | А |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 5.4 | 7.6 | 5.8 |  |  | 0.08 | 0.12 | 0.09
Л-2 | I A |  | 10.8 | 11.2 | 11.8 |  |  | 0.17 | 0.17 | 0.18
Л-3 | I A |  | 9.8 | 10.2 | 11.8 |  |  | 0.15 | 0.16 | 0.18
Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.6 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |  | 0 | 0.01 | 0
Л-7 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-8 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.2 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-9 | I A |  | 2.6 | 3.4 | 3 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-10 | I A |  | 4.2 | 5.8 | 5.8 |  |  | 0.06 | 0.09 | 0.09
Л-11 | I A |  | 1.6 | 2.4 | 2.5 |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.04
Л-13 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 42 | 49.8 | 49.1 |  |  | 0.63 | 0.78 | 0.76
напряж. 110кВ | 1с |  | 113 | 113 | 113
| 2с |  | 113 | 113 | 113
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Лажины
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
Т-1 10кВ | I A |  | 5 | 5.4 | 5.2
положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
Т-2 10кВ | I A | откл | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Всего: |  |  | 5 | 5.4 | 5.2 |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.08
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Т-1 РПН положение - , Т-2 РПН положение - |  |  |  | Дежурный
ПС 35 кВ Новая Деревня
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 4 | 4.2 | 4.4
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 резерв. 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | Мощность Р,МВт
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-7 нормально откл. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03
Всего: |  |  | 4 | 4.2 | 4.4 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 28.4 | 34.4 | 33.2
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | -4.2 | -4.4 | -4.3
ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A |  | 16.2 | 21.2 | 18.4
10кВ | I A |  | 54 | 68.4 | 64
положение анцапф | Т-1 |  | 8 | 8 | 8
Т-2 35кВ | I A |  | 9.1 | 11 | 11.2
10кВ | I A |  | 31.2 | 38 | 38.6
положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 7 | 8.4 | 8.2 |  |  | 0.11 | 0.13 | 0.13
Л-2 | I A |  | 5.6 | 7 | 7.5 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.12
Л-3 | I A |  | 5.8 | 7.2 | 7 |  |  | 0.09 | 0.11 | 0.11
Л-4 | I A |  | 16 | 21.8 | 22.8 |  |  | 0.25 | 0.34 | 0.36
Л-5 | I A |  | 14.4 | 16.2 | 16 |  |  | 0.23 | 0.26 | 0.25
Л-6 | I A |  | 1.8 | 2.8 | 2 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.03
Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.7 |  |  | 0.01 | 0 | 0.01
Л-8 | I A |  | 11.2 | 11.4 | 10.4 |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.16
Л-9 | I A |  | 1.2 | 1.1 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-11 | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-12 | I A |  | 20.4 | 28.8 | 24.6 |  |  | 0.32 | 0.45 | 0.39
Всего: |  |  | 85.2 | 106.4 | 102 |  |  | 1.35 | 1.66 | 1.6
напряж. 35кВ | 1с |  | 37 | 37 | 37
| 2с |  | 37 | 37 | 37
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0.01
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0.01
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Славитино
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 13.2 | 14.2 | 13.6
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 5.6 | 5.8 | 5.6 |  |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
Л-3 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.02
Л-4 | I A |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 1.3 | 1.4 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-6 | I A |  | 3.8 | 4.2 | 4 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.06
Всего: |  |  | 13.1 | 14 | 13.4 |  |  | 0.21 | 0.23 | 0.21
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Поддорье
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | -3.8 | -4.2 | -4
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | -1.7 | -2.7 | -2.2
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 16.8 | 21.4 | 21.6
ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A |  | 9.8 | 12.6 | 13.2
10кВ | I A |  | 32.6 | 42.8 | 45
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
Т-2 35кВ | I A |  | 1.5 | 1.8 | 2
10кВ | I A |  | 5.1 | 6 | 6.8
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.6 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.03
Л-2 | I A |  | 3.5 | 3.8 | 4.3 |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.07
Л-3 | I A |  | 20 | 28.4 | 30 |  |  | 0.31 | 0.45 | 0.47
Л-4 | I A |  | 1 | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.01
Л-5 | I A |  | 7.5 | 8.3 | 8.6 |  |  | 0.12 | 0.13 | 0.14
Л-6 | I A |  | 2 | 2.7 | 2.3 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.04
Л-7 | I A |  | 1 | 1.7 | 1.7 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-10 | I A |  | 0.8 | 0.5 | 1.9 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.03
Всего: |  |  | 37.4 | 48 | 51.7 |  |  | 0.59 | 0.75 | 0.82
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
| 2с |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0.01 | 0
БАЛАНС 35кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Белебелка
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 резерв 10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-1
Т-2 10кВ | I A |  | 12.4 | 13.6 | 13.2
положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3 | 3.8 | 3.7 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-2 | I A |  | 2.6 | 2.6 | 2.7 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04
Л-3 | I A |  | 3.3 | 3.6 | 3.6 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.06
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 3.2 | 3.4 | 3 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
Л-8 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 12.3 | 13.6 | 13.2 |  |  | 0.19 | 0.21 | 0.21
напряж. 35кВ |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 0 | 0 | 0
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 35 кВ Селеево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
Т-1 10кВ | I A |  | 5 | 8.6 | 6.8
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 3.6 | 5.8 | 4.2 |  |  | 0.06 | 0.09 | 0.06
Л-2 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.9 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-3 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.8 |  |  | 0.01 | 0.02 | 0.01
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.8 |  |  | 0 | 0.01 | 0.01
Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 5 | 8.4 | 6.7 |  |  | 0.08 | 0.14 | 0.09
напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
напряж. 10кВ |  |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Холм
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 10.8 | 17.4 | 14.4
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 17 | 21.8 | 21.8
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6
Т-1 10кВ | I A |  | 31.4 | 54.6 | 49.2 | АЧР
35кВ | I A |  | 17 | 22 | 21.8 | АЧР
110кВ | I A |  | 7.9 | 11.34 | 10.81
| РМВт |  | 1.4 | 2.01 | 2
положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
БАЛАНС Т-1 | А |  | 0.01 | 0 | 0
Т-2 10кВ | I A |  | 28 | 41.6 | 44.8 | АЧР
35кВ | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6 | АЧР
110кВ | I A |  | 2.82 | 3.99 | 4.32
| РМВт |  | 0.5 | 0.72 | 0.78
положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
БАЛАНС Т-2 | А |  | 0.01 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-4 | I A |  | 4.3 | 13 | 4.8 |  |  | 0.07 | 0.2 | 0.07
Л-5 | I A |  | 21.7 | 35 | 37.9 |  |  | 0.34 | 0.54 | 0.59
Л-6 | I A |  | 6 | 6.4 | 6.2 |  |  | 0.09 | 0.1 | 0.1
Л-7 | I A |  | 23.9 | 38 | 40 |  |  | 0.38 | 0.59 | 0.62
Л-8 | I A |  | 3.2 | 3.6 | 5 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.08
Всего: |  |  | 59.1 | 96 | 93.9 |  |  | 0.93 | 1.49 | 1.46
напряж. 110кВ | 1с |  | 119 | 119 | 119
| 2с |  | 119 | 119 | 119
напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
| 2с |  | 36 | 36 | 36
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.2
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 110кВ | МВт |  | 0.01 | 0.01 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 110 кВ Дунаево
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 36 | 31.2 | 27.6
Т-1 10кВ | I A |  | 1.8 | 2.2 | 2 | АЧР
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 1.6 | 2.2 | 2.2 | АЧР
положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ 110 кВ Холмская-1 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ 110 кВ Холмская-2 | I A | нет данных | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-3 | I A |  | 1.4 | 2 | 1.8 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.01
Л-6 | I A |  | 1.6 | 2 | 1.8 |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.03
Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: |  |  | 3.4 | 4.4 | 4.2 |  |  | 0.04 | 0.06 | 0.07
напряж. 110кВ | 1с |  | 117 | 117 | 117
| 2с |  | 116 | 116 | 116 |  |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2
| 2с |  | 10.2 | 10.2 | 10.2 |  |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный
ПС 110 кВ Тухомичи
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-110кВ | I A |  | 40.8 | 27.6 | 19.2
Т-1 10кВ | I A |  | 5.1 | 5.4 | 5.6
положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
Т-2 10кВ | I A |  | 4.8 | 5.5 | 5.6
положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ 110 кВ Холмская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ | [7 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | 0 | 0.01 | 0
Л-2 | I A |  | 4 | 4.4 | 4.3 |  |  | 0.06 | 0.07 | 0.07
Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2.3 |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.04
Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 3.1 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.05
Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-8 | I A |  | 1 | 0.8 | 1.2 |  |  | 0.02 | 0.01 | 0.02
Всего: |  |  | 9.9 | 10.9 | 11.2 |  |  | 0.15 | 0.17 | 0.18
напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
| 2с |  | 115 | 115 | 115
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
| 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | А |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)
ПС 35 кВ Морхово
Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 16 декабря 2020 г
| P |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Q
СВ-35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
Т-1 35кВ | I A | н/д | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 4 | 5 | 5.4
положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
Т-2 резерв. 35кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
10кВ | I A |  | 0 | 0 | 0
положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Мощность Р,МВт
ВЛ-10 кВ |  |  |  | 0 |  |  |  | 4-00 | 10-00 | 18-00
Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.8 | 2.9 |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.05
Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0.01
Л-4 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.4 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02
Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0
Всего: | А |  | 4 | 4.8 | 5.3 |  |  | 0.05 | 0.06 | 0.08
напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
| 2с |  | 0 | 0 | 0
напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.4
| 2с |  | 0 | 0 | 0
БАЛАНС 10кВ | МВт |  | 0 | 0 | 0
Дежурный (фамилия)

## Прил.1 Мощность СЭС
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 декабря 2020
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.57 | 7.82 | 7.6
|  | Q, Мвар | 3.64 | 4.33 | 4.21
| Т-2 | Р, МВт | 5.48 | 5.67 | 5.87
|  | Q, Мвар | 3.04 | 3.14 | 3.25
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | -5.6 | -7 | -6.81
| Л.Старорусская | Р, МВт | 17.63 | 20.48 | 20.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 115
|  | 2 с | 116 | 116 | 115
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.03 | 1.12 | 1.16
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0.62 | 0.64
| Т-2 | Р, МВт | 1.11 | 1.18 | 1.12
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.65 | 0.62
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.32 | 0.32
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.18 | 0.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.44 | 0.45
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.24 | 0.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.52 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.29 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.61 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.34 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.25 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.14 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.33 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.18 | 0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.89 | 1.19 | 1.12
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.66 | 0.62
| Т-2 | Р, МВт | 3.88 | 5.09 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.15 | 2.82 | 2.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.48 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.27 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.47 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.26 | 0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.42 | 2.04 | 1.95
|  | Q, Мвар | 0.79 | 1.13 | 1.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.51 | 0.72 | 0.78
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.4 | 0.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 119 | 119
|  | 2 с | 119 | 119 | 119
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 6.4 | 5.6 | 4.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 23.58 | 28.49 | 28.45

## Прил.1 Мощность СЭС РДУ
Контрольные замеры Приложение 1
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 16 декабря 2020 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ
1 | ПС 110 кВ Русса |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.57 | 7.82 | 7.6
|  | Q, Мвар | 3.64 | 4.33 | 4.21
| Т-2 | Р, МВт | 5.48 | 5.67 | 5.87
|  | Q, Мвар | 3.04 | 3.14 | 3.25
| Л.Шимская-2 | Р, МВт | -5.6 | -7 | -6.81
| Л.Старорусская | Р, МВт | 17.63 | 20.48 | 20.27
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 115
|  | 2 с | 116 | 116 | 115
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
2 | ПС 110 кВ Медниково |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.03 | 1.12 | 1.16
|  | Q, Мвар | 0.57 | 0.62 | 0.64
| Т-2 | Р, МВт | 1.11 | 1.18 | 1.12
|  | Q, Мвар | 0.61 | 0.65 | 0.62
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118 | 118 | 118
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН/1-110, ТН/2-110
3 | ПС 110 кВ Залучье |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.29 | 0.32 | 0.32
|  | Q, Мвар | 0.16 | 0.18 | 0.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.44 | 0.45
|  | Q, Мвар | 0.21 | 0.24 | 0.25
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112 | 112
|  | 2 с | 112 | 112 | 112
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
4 | ПС 110 кВ Солобско |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.31 | 0.52 | 0.53
|  | Q, Мвар | 0.17 | 0.29 | 0.29
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.61 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.34 | 0.33
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТТ-110 Т-1, ТТ-110 Т-2
5 | ПС 110 кВ Вороново |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.17 | 0.25 | 0.25
|  | Q, Мвар | 0.09 | 0.14 | 0.14
| Т-2 | Р, МВт | 0.25 | 0.33 | 0.33
|  | Q, Мвар | 0.14 | 0.18 | 0.18
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 0 | 0 | 0
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | Данные получены расчетным путем
6 | ПС 110 кВ Парфино |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.89 | 1.19 | 1.12
|  | Q, Мвар | 0.49 | 0.66 | 0.62
| Т-2 | Р, МВт | 3.88 | 5.09 | 5.2
|  | Q, Мвар | 2.15 | 2.82 | 2.88
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116 | 116 | 116
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | 1 ТН-110, 2 ТН-110
7 | ПС 110 кВ Пола |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.45 | 0.48 | 0.51
|  | Q, Мвар | 0.25 | 0.27 | 0.28
| Т-2 | Р, МВт | 0.36 | 0.47 | 0.42
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.26 | 0.23
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 113 | 113
|  | 2 с | 113 | 113 | 113
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
8 | ПС 110 кВ Холм |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.42 | 2.04 | 1.95
|  | Q, Мвар | 0.79 | 1.13 | 1.08
| Т-2 | Р, МВт | 0.51 | 0.72 | 0.78
|  | Q, Мвар | 0.28 | 0.4 | 0.43
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 119 | 119
|  | 2 с | 119 | 119 | 119
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
9 | ПС 110 кВ Дунаево |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.02 | 0.02 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Л.Холмская-1 | Р, МВт | 6.4 | 5.6 | 4.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117 | 117 | 117
|  | 2 с | 116 | 116 | 116
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
10 | ПС 110 кВ Тухомичи |  | 04-00 | 10-00 | 18-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Т-2 | Р, МВт | 0.08 | 0.09 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115 | 115 | 115
|  | 2 с | 0 | 0 | 0
| Место замера U | ТН-1-110, ТН-2-110
| ИТОГО: | Р, МВт | 23.58 | 28.49 | 28.45

## Прил.4-Загрузка трансф-в СЭС
Ведомость Приложение 4
нагрузок трансформаторов 6-10-35-110 кВ на подстанциях производственных отделений Новгородского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
в период проведения контрольных замеров | [11 empty] | дата: | 16 декабря 2020 г
18-00 ч.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
N | Наименование | N | мощ-сть |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка | Загрузка | Примечания
пп | ПС | тран-ра | тран-ра | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | тр-ра | тр-ра
|  |  | МВ*А | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ | МВ*А | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | ПС 110 кВ Русса | Т-1 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 44.52 | 19.2 | 432 | 116 | 35 | 10.4 | 8.93 | 35.72
|  | Т-2 | 25 | 125.5 | 375 | 1312 | 32.29 | 0 | 360 | 116 | 35 | 10.4 | 6.48 | 25.92
2 | ПС 110 кВ Медниково | Т-1 | 16 | 80.4 | - | 840 |  |  | 70.3 |  |  | 10.5 | 1.28 | 8
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 840 |  |  | 74 |  |  | 10.5 | 1.34 | 8.38
3 | ПС 110 кВ Солобско | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 33.2 |  |  | 10.3 | 0.59 | 23.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 39.2 |  |  | 10.3 | 0.7 | 28
4 | ПС 110 кВ Вороново | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 16 |  |  | 10.3 | 0.29 | 11.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 21 |  |  | 10.3 | 0.37 | 14.8
5 | ПС 110 кВ Залучье | Т-1 | 6.3 | 31.6 | - | 331 |  |  | 20.4 |  |  | 10.4 | 0.37 | 5.87
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | - | 330.7 |  |  | 28 |  |  | 10.4 | 0.5 | 7.94
6 | ПС 110 кВ Парфино | Т-1 | 16 | 80.3 | - | 880 | 6.78 |  | 85 | 116 |  | 6.2 | 1.36 | 8.5
[6 empty] | 1467 |  |  | 25 |  |  | 10.4
|  | Т-2 | 16 | 80.3 | - | 880 | 29 |  | 348 | 116 |  | 6.2 | 5.82 | 36.38
[6 empty] | 1467 |  |  | 116 |  |  | 10.4
7 | ПС 110 кВ Пола | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.82 | 1.6 | 25.6 | 113 | 36 | 10.2 | 0.55 | 8.73
|  | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 | 2.76 | 1.8 | 24.2 | 113 | 36 | 10.2 | 0.54 | 8.57
8 | ПС 110 кВ Холм | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 | 11.34 | 22 | 54.6 | 119 | 36 | 10.2 | 2.33 | 23.3
|  | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 | 3.99 | 1.4 | 41.6 | 119 | 36 | 10.2 | 0.82 | 8.2
9 | ПС 110 кВ Дунаево | Т-1 | 2.5 | 13.12 | - | 131.2 |  |  | 2.2 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.6
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 2.2 |  |  | 10.2 | 0.04 | 1.6
10 | ПС 110 кВ Тухомичи | Т-1 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.4 |  |  | 10.4 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | 13.1 | - | 131.2 |  |  | 5.5 |  |  | 10.4 | 0.1 | 4
11 | ПС 35 кВ Волот | Т-1 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 68.4 |  | 37 | 10.4 | 1.23 | 30.75
|  | Т-2 | 4 | - | 66 | 210 |  |  | 38 |  | 37 | 10.4 | 0.68 | 17
12 | ПС 35 кВ Славитино | Т-1 | 1.8 | - | 29.7 | 99 |  |  | 14.2 |  |  | 10.4 | 0.26 | 14.44
13 | ПС 35 кВ Астрилово | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 12.2 |  |  | 10.2 | 0.22 | 22
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 2.4 |  |  | 10 | 0.04 | 2.5
14 | ПС 35 кВ Теремово | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 7.8 |  |  | 10.3 | 0.14 | 8.75
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 137.6 |  |  | 7.8 |  |  | 10.3 | 0.14 | 5.6
15 | ПС 35 кВ Березка | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 18.8 |  |  | 9.8 | 0.32 | 20
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
16 | ПС 35 кВ Новосельская | Т-1 | 2.5 | - | 31.2 | 137.5 |  |  | 8.8 |  |  | 10.2 | 0.16 | 6.4
17 | ПС 35 кВ Поддорье | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 137.5 |  |  | 42.8 |  |  | 10.4 | 0.77 | 30.8
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 6 |  |  | 10.4 | 0.11 | 4.4
18 | ПС 35 кВ Белебелка | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 13.6 |  |  | 10.2 | 0.24 | 15
19 | ПС 35 кВ Селеево | Т-1 | 1 | - | 16.5 | 55 |  |  | 8.6 |  |  | 10.2 | 0.15 | 15
20 | ПС 35 кВ Морхово | Т-1 | 2.5 | - | 41.2 | 131 |  |  | 5 |  |  | 10.2 | 0.09 | 3.6
|  | Т-2 | 2.5 | - | 41.2 | 131.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
21 | ПС 35 кВ Н. Деревня | Т-1 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 4.2 |  |  | 10.2 | 0.07 | 4.38
|  | Т-2 | 1.6 | - | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв
22 | ПС 35 кВ Лажины | Т-1 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 5.4 |  |  | 10.3 | 0.1 | 4
|  | Т-2 | 2.5 | - | 42.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | резерв

## Прил.7 Анализ ток. нагр. ЛЭП (hidden)
Анализ токовых нагрузок ЛЭП 35-110 кВ Новгородской области по данным контрольных замеров 21.06.2017 г.
Примечание
[6 empty] | дата: | 21 июня 2017 г.
СТАРОРУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
ПС 110 кВ Русса
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Шимская-2 | I A |  | -31.2 | -39.6 | -38.8
|  |  |  | РМВт |  | -5.6 | -7 | -6.81
QМВар
600 | 600 | 540 | ВЛ 110 кВ Л.Старорусская | I A |  | 99.71 | 116.34 | 116.15
|  |  |  | РМВт |  | 17.63 | 20.48 | 20.27
QМВар
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-3 | I A |  | 4.1 | 5.6 | 5.3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-1 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.АРЗ-2 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Старорусская-1 | I A |  | 10.2 | 13.4 | 13.2
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 69 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 40 | 42.8 | 42.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.9 | 0.9 | 1
|  |  | Л-4 | I A |  | 69.6 | 76.8 | 72.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 26.6 | 30.8 | 31.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 27 | 30.2 | 30.2
|  |  | Л-7 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 22.4 | 26.8 | 27.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 191.2 | 198.8 | 200.4
|  |  | Л-10 | I A |  | 50.8 | 66.2 | 62.2
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.6 | 1.2 | 1.2
|  |  | Л-13 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-14 | I A |  | 23.4 | 25.8 | 30.4
|  |  | Л-15 | I A |  | 43.2 | 39 | 44.6
|  |  | Л-16 откл | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-17 откл. | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-18 | I A |  | 32.6 | 40.8 | 41.2
|  |  | Л-20 | I A |  | 54.2 | 64.8 | 58
|  |  | Л-21 горсеть | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-22 | I A |  | 23.2 | 28.2 | 28.6
|  |  | Л-23 | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-24 горсеть | I A |  | 98.4 | 102 | 106
|  |  | Л-25 | I A |  | 1.2 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-29 | I A |  | 10.4 | 14.2 | 13.4
|  |  | Л-30 РЖД | I A | без нагр. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего |  |  | 715.7 | 791.1 | 792.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 120 | 116 | 116
|  |  |  | 2с |  | 117 | 116 | 116
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Медниково
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 7.6 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.4 | 7.2 | 7.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 4.4 | 1.5 | 1.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 41.6 | 7 | 8
|  |  | Л-8 | I A |  | 16.2 | 44.8 | 45.6
|  |  | Л-9 | I A |  | 28.2 | 16.8 | 17.8
|  |  | Л-10 | I A |  | 31.4 | 30.2 | 29
|  |  | Л-11 | I A |  | 0.1 | 32.2 | 29.1
|  |  | Л-12 | I A |  | 4.2 | 0 | 0.1
|  |  | Л-14 | I A |  | #REF! | 4.6 | 4.6
|  |  | Всего: |  |  | 135.1 | 144.3 | 143.2
[6 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.5
ПС 110 кВ Залучье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 7 | 7 | 7
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 7 | 7 | 7
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5.2 | 5.8 | 6.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 8.2 | 10.8 | 9.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.8 | 1.2 | 1
|  |  | Л-5 | I A |  | 5.4 | 5.8 | 6.8
|  |  | Л-6 | I A |  | 14.6 | 15.6 | 15.4
|  |  | Л-7 | I A |  | 3 | 3.4 | 3.6
|  |  | Л-8 | I A |  | 5 | 5.8 | 6
ПС 110 кВ Солобско
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3 | 6.2 | 6
|  |  | Л-2 | I A |  | 10.2 | 18.4 | 19.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 18.8 | 37 | 35.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.6 | 2.2 | 2.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 3.2 | 7 | 8
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.8 | 1.6 | 1
|  |  | Всего: |  |  | 37.6 | 72.4 | 72.8
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 110 кВ Вороново
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 6.2 | 9.6 | 9
|  |  | Л-3 | I A |  | 8.8 | 11.2 | 11.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 4.6 | 6.2 | 6.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 5.4 | 7 | 7.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 2 | 2.8 | 2.6
|  |  | Л-17 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Всего: |  |  | 27.2 | 37 | 37.4
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Теремово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A |  | -3.2 | -4.6 | -4.4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A |  | -1 | -1.2 | -1
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-3 | I A |  | 8.1 | 10.4 | 10.2
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 3 | 3 | 3
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 3 | 0 | 3
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 4.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 5.4 | 4.8 | 0.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.4 | 1.4 | #REF!
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.3 | 3 | 3.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.4
|  |  | Л-8 | I A |  | 2 | 2.8 | 3.2
|  |  | Всего: |  |  | 13.1 | 15.6 | #REF!
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.3
ПС 35 кВ Астрилово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-1 | I A | н/д | 3.4 | 4.2 | 4
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.2 | 4.4 | 4
|  |  | Л-2 | I A |  | 6.8 | 7.8 | 8.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.8 | 2.2 | 1.8
|  |  | Л-5 нет потр. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 откл. | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 11.8 | 14.4 | 14
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Березка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.4 | 4.4 | 4
|  |  | Л-3 | I A |  | 3.2 | 4.4 | 4.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 4.2 | 5.4 | 5.2
|  |  | Л-16 | I A |  | 2.8 | 3.8 | 4
|  |  | Всего: |  |  | 13.6 | 18 | 17.8
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 35
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новосельская
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.8 | 6.4 | 7.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-4 | I A |  | 2 | 2 | 1.2
|  |  | Всего: |  |  | 5 | 8.6 | 8.6
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.2 | 10.2 | 10.3
ПС 110 кВ Парфино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 11 | 11 | 11
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 11 | 11 | 11
Т-1
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-2/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5/6 | I A |  | 32 | 48 | 45
|  |  | Л-7/6 | I A |  | 28 | 37 | 34
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3/10 | I A |  | 5.2 | 6.2 | 7.2
|  |  | Л-4/10 | I A |  | 8.4 | 9.4 | 10.2
|  |  | Л-5/10 | I A |  | 1.4 | 2.4 | 2.2
|  |  | Л-8/10 | I A |  | 6 | 7 | 4.4
Т-2
ВЛ-6 кВ
|  |  | Л-1/6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-3/6 | I A |  | 180 | 210 | 243
|  |  | Л-4/6 | I A |  | 46 | 61 | 55
|  |  | Л-6/6 | I A |  | 58 | 77 | 80
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1/10 | I A |  | 29 | 49 | 38
|  |  | Л-2/10 | I A |  | 38 | 51 | 55
|  |  | Л-6/10 | I A |  | 7 | 11 | 8
|  |  | Л-7/10 | I A |  | 3 | 5 | 5
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 77 | 116 | 106
|  |  |  | 2с |  | 116 | 116 | 116
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 116 | 116 | 116
|  |  | напряж. 6кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.3
ПС 110 кВ Пола
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 6 | 6 | 6
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 6 | 6 | 6
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 5.4 | 7.6 | 5.8
|  |  | Л-2 | I A |  | 10.8 | 11.2 | 11.8
|  |  | Л-3 | I A |  | 9.8 | 10.2 | 11.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.8 | 0.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  |  | Л-8 | I A |  | 2 | 2.4 | 2.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 2.6 | 3.4 | 3
|  |  | Л-10 | I A |  | 4.2 | 5.8 | 5.8
|  |  | Л-11 | I A |  | 1.6 | 2.4 | 2.5
|  |  | Л-13 | I A |  | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  | Л-14 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-15 удалить | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 112 | 112 | 112
|  |  |  | 2с |  | 112 | 112 | 112
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Лажины
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 4 | 4 | 4
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.4 | 2.4
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.6 | 0.8 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  |  | Л-5 откл. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
ПС 35 кВ Новая Деревня
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.4 | 0.4 | 0.6
|  |  | Л-4 | I A |  | 1.6 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Всего: |  |  | 4 | 4.2 | 4.4
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
|  |  |  | 2с |  | 10.3 | 10.3 | 10.3
Дежурный
ПС 35 кВ Волот
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-1 | I A |  | 28.4 | 34.4 | 33.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-2 | I A |  | -4.2 | -4.4 | -4.3
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Волотовская-3 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 9.1 | 11 | 8
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 8 | 8 | 8
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 7 | 8.4 | 8.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 5.6 | 7 | 7.5
|  |  | Л-3 | I A |  | 5.8 | 7.2 | 7
|  |  | Л-4 | I A |  | 16 | 21.8 | 22.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 14.4 | 16.2 | 16
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.8 | 2.8 | 2
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.4 | 0.2 | 0.7
|  |  | Л-8 | I A |  | 11.2 | 11.4 | 10.4
|  |  | Л-9 | I A |  | 1.2 | 1.1 | 1.4
|  |  | Л-10 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-11 | I A |  | 1.4 | 1.5 | 1.4
|  |  | Л-12 | I A |  | 20.4 | 28.8 | 24.6
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.3 | 10.2 | 10.2
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.3 | 10.2
ПС 35 кВ Славитино
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-9 резерв. | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 5.6 | 5.8 | 5.6
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.4 | 1.6 | 1.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1 | 1
|  |  | Л-5 | I A |  | 1.3 | 1.4 | 1.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 3.8 | 4.2 | 4
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 35
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Поддорье
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-3 | I A |  | -3.8 | -4.2 | -4
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-2 | I A |  | -1.7 | -2.7 | -2.2
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 16.8 | 21.4 | 21.6
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Теремовская-2 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 1.2 | 1.2 | 1.6
|  |  | Л-2 | I A |  | 3.5 | 3.8 | 4.3
|  |  | Л-3 | I A |  | 20 | 28.4 | 30
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 0.9 | 0.9
|  |  | Л-5 | I A |  | 7.5 | 8.3 | 8.6
|  |  | Л-6 | I A |  | 2 | 2.7 | 2.3
|  |  | Л-7 | I A |  | 1 | 1.7 | 1.7
|  |  | Л-8 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-9 | I A |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  | Л-10 | I A |  | 0.8 | 0.5 | 1.9
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 35 | 35 | 34
|  |  |  | 2с |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.5 | 10.5 | 10.4
ПС 35 кВ Белебелка
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.8 | #REF! | 3.7
|  |  | Л-2 | I A |  | 2.6 | #REF! | 2.7
|  |  | Л-3 | I A |  | 3.6 | #REF! | 3.6
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | #REF! | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 3.4 | #REF! | 3
|  |  | Л-8 откл. | I A |  | 0 | #REF! | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Селеево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 3.6 | 5.8 | 4.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.9
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.6 | 1 | 0.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.6 | 0.8
|  |  | Л-7 | I A | откл. | 0 | 0 | 0
|  |  | напряж. 35кВ |  |  | 35 | 35 | 34
|  |  | напряж. 10кВ |  |  | 10.3 | 10.3 | 10.2
ПС 110 кВ Холм
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Поддорская-1 | I A |  | 17 | 21.8 | 21.8
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-1 | I A | откл | 0 | 0 | 0
|  |  | ВЛ 35 кВ Л.Морховская-2 | I A |  | 1.2 | 1.4 | 1.6
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 2 | 2 | 2
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 5 | 5 | 5
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-2 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-4 | I A |  | 4.3 | 13 | 4.8
|  |  | Л-5 | I A |  | 21.7 | 35 | 37.9
|  |  | Л-6 | I A |  | 6 | 6.4 | 6.2
|  |  | Л-7 | I A |  | 23.9 | 38 | 40
|  |  | Л-8 | I A |  | 3.2 | 3.6 | 5
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 59.1 | 96 | 93.9
|  |  |  | 2с |  | 119 | 119 | 119
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 119 | 119 | 119
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.2 | 10.2
ПС 110 кВ Дунаево
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-3 | I A |  | 1.4 | 2 | 1.8
|  |  | Л-4 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  |  | Л-6 | I A |  | 1.6 | 2 | 1.8
|  |  | Л-7 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 118 | 118 | 118
|  |  |  | 2с |  | 118 | 118 | 118
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 110 кВ Тухомичи
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 20 | 20 | 20
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 20 | 20 | 20
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  | Л-2 | I A |  | 4 | 4.4 | 4.3
|  |  | Л-3 | I A |  | 2 | 2 | 2.3
|  |  | Л-4 | I A |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | Л-5 | I A |  | 2.6 | 3.2 | 3.1
|  |  | Л-6 | I A |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Л-8 | I A |  | 1 | 0.8 | 1.2
|  |  | напряж. 110кВ | 1с |  | 9.9 | 10.9 | 11.2
|  |  |  | 2с |  | 115 | 115 | 115
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 115 | 115 | 115
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
ПС 35 кВ Морхово
Аварийно- допустимый ток ЛЭП при 25°С, (длительность 20 мин.), (А) | Длительно допустимый ток ЛЭП при 25°С, (А) | 90% от длительно допустимого тока ЛЭП при 25°С, (А) | Наименование присоединения | I | первое деление прибора | 21 июня 2017 г |  |  | Примечание
|  |  |  | P |  | 4-00 | 10-00 | 21-00
Q
|  |  | положение анцапф | Т-1 |  | 1 | 1 | 1
|  |  | положение анцапф | Т-2 |  | 0 | 0 | 0
ВЛ-10 кВ
|  |  | Л-1 | I A |  | 2.2 | 2.8 | 2.9
|  |  | Л-2 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-3 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.4
|  |  | Л-4 | I A |  | 1 | 1.2 | 1.4
|  |  | Л-5 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | Л-6 | I A |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  | напряж. 35кВ | 1с |  | 36 | 36 | 36
|  |  |  | 2с |  | 36 | 36 | 36
|  |  | напряж. 10кВ | 1с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4
|  |  |  | 2с |  | 10.4 | 10.4 | 10.4