## Прил. 5 - Сводный АОСН
Приложение 5
Сводные таблицы по объемам нагрузки потребителей, подключенных к АОСН в Новгородском филиале ПАО "МРСК Северо-Запада" ( по данным контрольных замеров 16 декабря 2020 г.)
АОСН ПС 110 кВ Парфино
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кВ Парфино | 1 ступень | 2.25 | 2.77 | 3.02
Т-1
| В 6 кВ: Л-2, Л-5, Л-7 | 0.56 | 0.8 | 0.74
Т-2
| В 6 кВ: Л-1, Л-3 | 1.69 | 1.97 | 2.28
| 2 ступень | 0.86 | 1.19 | 1.2
Т-1
| В 10 кВ: Л-5, Л-3 | 0.1 | 0.14 | 0.14
Т-2
| В 10 кВ:Л-2, Л-6, Л-7 | 0.76 | 1.05 | 1.06
ОН от АОСН |  | 3.11 | 3.96 | 4.22
АОСН-110 Окуловско-Боровичского узла на 2013-2014 гг (прогноз)
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт | Нагрузка P, МВт
|  | 04-00 | 10-00 | 18-00
ПС 110 кв Прогресс | В-110 кВ л. Яг-1 выведено В-110 кВ л. Пт-1 выведено В-10 кВ ф.3,7,8,11,12,13, 18,21,23,24,25 | 5.35 | 7.64 | 7.64
ПС 110 кВ Любытино | В-10 кВ ф. 5,6,7,8,11,12 | 1.11 | 1.18 | 1.22
ПС 110 кВ Сельская | В-10 кВ ф. 1,2,5,8,10,11 | 0.86 | 1.48 | 1.41
ПС 110 кВ Пестово | В-10 кВ ф. 6, 7, 8, 10, 12 В-10 кВ ф.2, 3, 5 | 2.59 | 2.59 | 2.87
ПС 110 кВ Огнеупоры | В-6 кВ Т-1, Т-2 В-35 кВ Т-1, Т-2 | 6 | 9 | 9.04
ОН от АОСН |  | 15.91 | 21.89 | 22.18
ИТОГО АОСН |  | 19.02 | 25.85 | 26.4
Начальник службы электрических
режимов ЦУС |  |  |  | Н.Е. Колесова