## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
16 декабря 2020 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 15.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.28101 | 0.28101 | 17.563 |  | 1.2639
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 7.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 8.4437
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.56 |  |  | 10.1 | 0 | 0.044784 | 0.044784 | 2.799 |  | 1.6352
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 34 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61834 | 0.61834 | 24.7337 |  | 1.8612
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.68
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.02702 | 0.02702 | 1.6887 |  | 1.635
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 1.1258
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 61.6 |  |  | 10.7 | 0 | 1.1416 | 1.1416 | 28.5407 |  | 2.0835
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 53.1 |  |  | 10.6 | 0 | 0.9749 | 0.9749 | 24.3726
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 11 |  |  | 6.3 | 0 | 0.12003 | 0.12003 | 3.0008 |  | 3.4022
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 14 |  |  | 6.3 | 0 | 0.15277 | 0.15277 | 4.3648
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 11 |  |  | 10.5 | 0 | 0.20005 | 0.20005 | 5.0013 |  | 3.9999
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 19.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.34274 | 0.34274 | 13.7095 |  | 0.95534
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 23.8698
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.22981 | 0.22981 | 14.363 |  | 1.3502
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10003 | 0.10003 | 6.2516
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14.28 |  |  | 10.2 | 0 | 0.25228 | 0.25228 | 15.7677 |  | 1.4277
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 24.79 |  |  | 10 | 0 | 0.42938 | 0.42938 | 6.8155 |  | 5.5041
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 38.96 |  |  | 10.1 | 0 | 0.68156 | 0.68156 | 10.8183
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 10.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18019 | 0.18019 | 7.2074 |  | 2.3409
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 6 |  |  | 10 | 0 | 0.10392 | 0.10392 | 4.1569
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 14.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25825 | 0.25825 | 16.1405 |  | 1.4218
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 2.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.051234 | 0.051234 | 3.2021 |  | 1.6005
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.028267 | 0.028267 | 1.7667
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 287 |  | 16.5 | 115.3 |  | 10.3 | 57.3155 | 0.29436 | 57.6098 | 28.8049 |  | 94.3963
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 284.2 |  | 108 | 113.9 |  | 10.3 | 56.0671 | 1.9267 | 57.9939 | 28.9969
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 2555.48 |  | 10.37 | 6.27 | 0 | 27.7524 | 27.7524 | 69.381 |  | 12.2393
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 112.9 | 0 |  | 10.27 | 6.2 | 0 | 2.0083 | 2.0083 | 5.0207
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 10.224 | 87.8 |  | 34.3 | 10.2 | 0.6074 | 1.5512 | 2.1586 | 21.5856 |  | 6.3319 | 0.51788
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 12.2 | 72.6 |  | 34.4 | 10.2 | 0.72691 | 1.2826 | 2.0095 | 20.0953
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6 | 29.6 |  | 36 | 10.4 | 0.37412 | 0.53319 | 0.90732 | 9.0732 |  | 8.9589
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 3 | 24.8 |  | 36 | 10.4 | 0.18706 | 0.44673 | 0.63379 | 6.3379
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 9.5 | 47.2 |  | 37 | 10.33 | 0.60882 | 0.84451 | 1.4533 | 14.5332 |  | 3.9871
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 7 | 39.3 |  | 37.7 | 10.54 | 0.45709 | 0.71745 | 1.1745 | 18.6435
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.13074 | 0.13074 | 8.1709 |  | 1.4821
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.067134 | 0.067134 | 4.1959
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 667 |  |  | 6.21 | 0 | 7.1743 | 7.1743 | 44.8392 |  | 4.5199
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 477 |  |  | 6.18 | 0 | 5.1058 | 5.1058 | 31.9115
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 113 |  |  | 10.3 | 0 | 2.0159 | 2.0159 | 20.1593 |  | 2.0103
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 141 |  |  | 10.6 | 0 | 2.5887 | 2.5887 | 41.0908
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.21824 | 0.21824 | 5.456 |  | 3.618
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 9.0933
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 22.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.4017 | 0.4017 | 25.1061 |  | 0.95947
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 17.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.31884 | 0.31884 | 19.9272
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 142.9 |  |  | 10.5 | 0 | 2.5989 | 2.5989 | 41.2517 |  | 2.7095
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 73.6 |  |  | 10.25 | 0 | 1.3067 | 1.3067 | 20.7406
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 11.834 | 116 |  | 10.245 | 0 | 0.20999 | 0.20999 | 0.105 |  | 179.501
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 151.8 |  | 0 | 115.2 |  | 9.9 | 30.289 | 0 | 30.289 | 15.1445
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 11.834 |  |  | 10.245 | 0 | 0.20999 | 0.20999 | 0.52498
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 35.053 |  |  | 10.245 | 0 | 0.62201 | 0.62201 | 1.555
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 63.5 |  | 35.5 | 10.4 | 0 | 1.1438 | 1.1438 | 18.1563 |  | 3.4631
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 17 | 54.1 |  | 35.1 | 10.4 | 1.0335 | 0.97452 | 2.008 | 31.8736
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 486 |  |  | 6.3 | 0 | 5.3032 | 5.3032 | 35.3546 |  | 6.0367
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 412 |  |  | 6.18 | 0 | 4.4101 | 4.4101 | 17.6403
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 32.12 |  |  | 10.5 | 0 | 0.58415 | 0.58415 | 9.2722 |  | 5.6562
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 20.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.37464 | 0.37464 | 5.9467
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 95 |  |  | 10.5 | 0 | 1.7277 | 1.7277 | 69.1088 |  | 0.42443
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 26 |  |  | 10.5 | 0 | 0.47285 | 0.47285 | 18.914
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 26.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.47276 | 0.47276 | 7.5042 |  | 0.98549
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 65.4 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1667 | 1.1667 | 46.6698
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 192.6 |  |  | 10.5 | 0 | 3.5027 | 3.5027 | 35.0273 |  | 5.3761
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 90 |  |  | 10.4 | 0 | 1.6212 | 1.6212 | 16.212
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв | 13.4045
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 222 |  |  | 6.1 | 0 | 2.3455 | 2.3455 | 15.637
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 5 | 101 |  | 36 | 10.5 | 0.31177 | 1.8368 | 2.1486 | 21.4861 |  | 6.221
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 19 | 52 |  | 36 | 10.5 | 1.1847 | 0.9457 | 2.1304 | 21.3042
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 52.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.93839 | 0.93839 | 9.3839 |  | 2.7597
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 163.5 |  |  | 10.3 | 0 | 2.9169 | 2.9169 | 46.2994
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 56.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.99189 | 0.99189 | 9.9189 |  | 9.5081
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 30.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.55469 | 0.55469 | 22.1876 |  | 2.0703
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2756 | 0.2756 | 11.0242 |  | 1.9731
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.37631 | 0.37631 | 15.0522
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 128.4 |  |  | 10.1 | 0 | 2.2462 | 2.2462 | 22.4619 |  | 6.0933
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 123.5 |  |  | 10.1 | 0 | 2.1605 | 2.1605 | 21.6047
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 106.6 |  |  | 10.5 | 0 | 1.9387 | 1.9387 | 30.7728 |  | 3.9288
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 41.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.74747 | 0.74747 | 11.8645
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 247.72 |  |  | 10.4 | 0 | 4.4623 | 4.4623 | 17.849 |  | 17.4163
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 243.38 |  |  | 10.37 | 0 | 4.3714 | 4.3714 | 17.4857
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 677.6 |  |  | 10.5 | 0 | 12.3232 | 12.3232 | 30.808 |  | 18.4648
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 616.5 |  |  | 10.5 | 0 | 11.212 | 11.212 | 28.03
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 21.1 |  |  | 10.1 | 0 | 0.36912 | 0.36912 | 14.7647 |  | 2.2559
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 84 | 218.8 |  | 10.15 | 6.08 | 0 | 3.7809 | 3.7809 | 15.1236 |  | 19.4018
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 40 | 225.6 |  | 10.15 | 6.05 | 0 | 3.0673 | 3.0673 | 12.269
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 9.3 | 58 |  | 36 | 10.5 | 0.57989 | 1.0548 | 1.6347 | 25.9478 |  | 0.04529
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 60.3 |  |  | 10.9 | 0 | 1.1384 | 1.1384 | 45.537 |  | 1.4866
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.15459 | 0.15459 | 6.1834 |  | 2.4704
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 18.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.32918 | 0.32918 | 5.225 |  | 6.2858
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 9.9 | 9.3 |  | 36 | 10 | 0.6173 | 0.16108 | 0.77838 | 12.3553 |  | 5.8366
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 219.19 |  |  | 10.14 | 0 | 3.8496 | 3.8496 | 15.3985 |  | 20.2696
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 120.61 |  |  | 10.2 | 0 | 2.1308 | 2.1308 | 8.5232
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 162 |  |  | 10.5 | 0 | 2.9462 | 2.9462 | 18.4139 |  | 10.1074
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 206 |  |  | 10.5 | 0 | 3.7464 | 3.7464 | 23.4152
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 43.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.78538 | 0.78538 | 31.4152 |  | 1.8396
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.34554 | 0.34554 | 13.8218 |  | 1.7702
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.50922 | 0.50922 | 20.3689
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 2 |  |  | 10 | 0 | 0.034641 | 0.034641 | 2.1651 |  | 0.96986
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 39 |  |  | 10 | 0 | 0.6755 | 0.6755 | 42.2187
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.10988 | 0.10988 | 6.8676 |  | 1.354
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21616 | 0.21616 | 13.51
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.099905 | 0.099905 | 3.9962 |  | 2.3987
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.3 |  |  | 10 | 0 | 0.12644 | 0.12644 | 5.0576
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.0318 | 0.0318 | 1.9875 |  | 1.6482
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 21 |  |  | 10.9 | 0 | 0.39647 | 0.39647 | 15.8587 |  | 1.0052
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.27831 | 0.27831 | 17.3941
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 6.5472 |  | 2.4613
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 60 |  |  | 10.5 | 0 | 1.0912 | 1.0912 | 27.2798 |  | 3.1088
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 3.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.057643 | 0.057643 | 1.4411
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 47 |  |  | 10.1 | 0 | 0.8222 | 0.8222 | 20.5551 |  | 2.3212
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 61 |  |  | 10 | 0 | 1.0566 | 1.0566 | 26.4138
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 4.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.076713 | 0.076713 | 4.7945 |  | 1.5959
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.0073439 | 0.0073439 | 0.45899
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 54 |  |  | 10.4 | 0 | 0.97272 | 0.97272 | 38.9088 |  | 1.0463
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 34.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.60598 | 0.60598 | 24.239
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 36.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.66199 | 0.66199 | 41.3744 |  | 1.018
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 4.6558 |  | 2.3771
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.1315 | 0.1315 | 5.2599
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 10.2299 |  | 1.5163
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1112 | 0.1112 | 4.4479 |  | 2.5138
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.037066 | 0.037066 | 2.3166 |  | 1.6429
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.16572 | 0.16572 | 6.6289 |  | 2.2987
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16056 | 0.16056 | 6.4224
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7 |  |  | 10 | 0 | 0.12124 | 0.12124 | 4.8497 |  | 2.3652
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8 |  |  | 10 | 0 | 0.13856 | 0.13856 | 5.5426
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 17.7 | 703.06 |  | 36 | 6.34 | 1.1037 | 7.7204 | 8.8241 | 22.0603 |  | 17.9872
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 32.1 | 1247.6 |  | 36.1 | 6.1 | 2.0071 | 13.1815 | 15.1886 | 37.9716
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 16 |  |  | 10.5 | 0 | 0.29098 | 0.29098 | 11.6394 |  | 1.8442
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 28 |  |  | 10.1 | 0 | 0.48982 | 0.48982 | 30.614
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 136 |  |  | 10.5 | 0 | 2.4734 | 2.4734 | 39.2598 |  | 4.1416
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 12.196 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21969 | 0.21969 | 13.7307 |  | 1.0566
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 22.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.40374 | 0.40374 | 25.2338
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 30.9 | 234.8 |  | 38 | 10.5 | 2.0338 | 4.2702 | 6.304 | 39.3998 |  | 7.7608
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 10.5 | 112.4 |  | 38 | 10.5 | 0.69109 | 2.0442 | 2.7353 | 17.0953
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 144.4 |  |  | 10.4 | 0 | 2.6011 | 2.6011 | 26.0112 |  | 6.4044
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 81.4 |  |  | 10.6 | 0 | 1.4945 | 1.4945 | 14.9448
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 83.3 | 431.2 |  | 10.6 | 6.3 | 0 | 6.2346 | 6.2346 | 24.9383 |  | 12.8511
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 20.5 | 632.1 |  | 10.6 | 6.2 | 0 | 7.1643 | 7.1643 | 28.6573
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 301 |  | 0 | 115.7 |  | 0 | 60.3199 | 0 | 60.3199 | 48.2559 |  | 14.5695
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 281 |  | 0 | 115.8 |  | 0 | 56.3606 | 0 | 56.3606 | 45.0885
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 114 |  | 37.2 | 10.6 | 0 | 2.093 | 2.093 | 20.9301 |  | 6.4657
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6 | 85 |  | 37.2 | 10.56 | 0.38659 | 1.5547 | 1.9413 | 19.4128
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 126.3 |  |  | 10.6 | 0 | 2.3188 | 2.3188 | 36.8069 |  | 4.2962
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 5.5 | 70.7 |  | 35.5 | 10.3 | 0.33818 | 1.2613 | 1.5995 | 15.9948 |  | 6.8178
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 9 | 83.6 |  | 37 | 10.4 | 0.57677 | 1.5059 | 2.0827 | 20.8269
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 157.2 |  |  | 6.2 | 0 | 1.6881 | 1.6881 | 6.7525 |  | 20.9784
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 333.7 |  |  | 6.2 | 0 | 3.5835 | 3.5835 | 14.334
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 33.6 | 22.4 |  | 35.9 | 10.1 | 2.0893 | 0.39186 | 2.4811 | 39.383 |  | 3.1287
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 9.6 | 24 |  | 35.2 | 10.1 | 0.58529 | 0.41985 | 1.0051 | 10.0514
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14 |  |  | 10.7 | 0 | 0.25946 | 0.25946 | 4.1184 |  | 6.3555
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0 | 0.39248 | 0.39248 | 6.2299 |  | 6.0441
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 10 |  |  | 10.3 | 0 | 0.1784 | 0.1784 | 2.8318
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 21 |  |  | 10.6 | 0 | 0.38555 | 0.38555 | 15.4222 |  | 2.2394
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 528.2 |  |  | 6.1 | 0 | 5.5807 | 5.5807 | 55.807 |  | 4.9193
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 89.9 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6038 | 1.6038 | 25.4576 |  | 4.1141
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 49.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.89706 | 0.89706 | 14.2391
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 29.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.52117 | 0.52117 | 8.2726 |  | 6.0676
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 1.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.026241 | 0.026241 | 0.41652
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 33.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.59943 | 0.59943 | 9.5147 |  | 5.4336
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 33.6 |  |  | 10 | 0 | 0.58197 | 0.58197 | 9.2376
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 1.76 |  |  | 10.5 | 0 | 0.032008 | 0.032008 | 0.12803 |  | 26.218
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.088
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9.08 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16199 | 0.16199 | 0.64795
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 589.9 |  |  | 10.1 | 0 | 10.3195 | 10.3195 | 41.2782 |  | 9.8304
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 348.7 |  |  | 10.1 | 0 | 6.1001 | 6.1001 | 9.6826
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 22.14 |  |  | 10.7 | 0 | 0.41032 | 0.41032 | 6.513 |  | 6.2047
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 36 | 40 |  | 35.9 | 10.2 | 2.2385 | 0.70668 | 2.9452 | 29.4518 |  | 4.6293
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 35.2 | 45 |  | 35.2 | 10 | 2.1461 | 0.77942 | 2.9255 | 46.4366
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 14.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2637 | 0.2637 | 10.5482 |  | 2.3613
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 29.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.53105 | 0.53105 | 21.2419 |  | 2.094
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.4 |  |  | 10.6 | 0 | 0.15422 | 0.15422 | 9.6389 |  | 1.5258
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.21377 | 0.21377 | 13.3606 |  | 1.3983
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4 |  |  | 9.8 | 0 | 0.067896 | 0.067896 | 4.2435
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 9 |  |  | 10.6 | 0 | 0.16524 | 0.16524 | 4.1309 |  | 3.9977
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.037066 | 0.037066 | 0.92665
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 5.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.096337 | 0.096337 | 9.6337 |  | 0.95366
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4035
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.27652 | 0.27652 | 17.2826
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4649
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 12 |  |  | 10.35 | 0 | 0.21512 | 0.21512 | 13.445
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5051
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1749 | 0.1749 | 10.9314
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.1 | 0 | 0.20992 | 0.20992 | 8.397 |  | 2.4151
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.10247 | 0.10247 | 6.4043 |  | 1.5775
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4 |  |  | 10 | 0 | 0.069282 | 0.069282 | 2.7713 |  | 2.5557
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.6 |  |  | 9.8 | 0 | 0.16295 | 0.16295 | 6.5181 |  | 2.462
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14 |  |  | 10.1 | 0 | 0.24491 | 0.24491 | 15.307 |  | 1.4351
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4268
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19823 | 0.19823 | 7.9293
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21616 | 0.21616 | 13.51 |  | 1.4638
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5727
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1073 | 0.1073 | 6.7063
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 4.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.082861 | 0.082861 | 5.1788 |  | 1.5971
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 9 | 91 |  | 36.32 | 10.22 | 0.56617 | 1.6108 | 2.177 | 21.7701 |  | 5.3266
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 3.8 | 156 |  | 36.51 | 10.2 | 0.2403 | 2.756 | 2.9963 | 18.7271
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 16.2 | 25.8 |  | 35 | 10.1 | 0.98207 | 0.45134 | 1.4334 | 22.7525 |  | 5.1816
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 195 |  |  | 10.4 | 0 | 3.5126 | 3.5126 | 21.9537 |  | 4.0223 | 6.4777
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 168 |  |  | 10.19 | 0 | 2.9651 | 2.9651 | 29.6513
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 34.2 | 10.32 | 0 | 1.7875 | 1.7875 | 11.1717 |  | 6.5408 | 3.9592
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 4 | 109.75 |  | 34.15 | 10.18 | 0.2366 | 1.9351 | 2.1717 | 21.7174
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 4.8 | 85 |  | 35 | 10.6 | 0.29098 | 1.5606 | 1.8516 | 29.3899 |  | 4.223
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 30 |  | 35 | 10.4 | 0 | 0.5404 | 0.5404 | 5.404
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 6.1521
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 26.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.46287 | 0.46287 | 7.3472
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 50 |  | 36 | 10.1 | 0 | 0.87469 | 0.87469 | 8.7469 |  | 4.7759
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2 | 48 |  | 36 | 10.1 | 0.12471 | 0.8397 | 0.96441 | 15.308
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 4 | 55 |  | 35 | 10.7 | 0.24249 | 1.0193 | 1.2618 | 12.618 |  | 7.7365
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 80 |  | 35 | 10.4 | 0.060622 | 1.4411 | 1.5017 | 9.3856
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.1701
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 25.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.45492 | 0.45492 | 18.1969
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.05404 | 0.05404 | 2.1616 |  | 2.4269
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14411 | 0.14411 | 5.7643
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14 |  |  | 10.2 | 0 | 0.24734 | 0.24734 | 3.926 |  | 6.3677
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 20 |  |  | 10.9 | 0 | 0.37759 | 0.37759 | 9.4397 |  | 3.8224
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 63 |  |  | 9.9 |  |  | 1.0803 | 17.1473 |  | 5.5347
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 65 |  |  | 6.7 | 0 | 0.75431 | 0.75431 | 11.9731 |  | 5.8607
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3 | 2.7 |  | 34.5 | 10.1 | 0.17927 | 0.047233 | 0.2265 | 3.5952 |  | 6.3885
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 17 |  |  | 10.3 | 0 | 0.30328 | 0.30328 | 12.1313 |  | 2.1255
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 11 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19624 | 0.19624 | 7.8497
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 4.3648 |  | 2.1522
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 20 |  |  | 10.5 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 14.5492
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 1.8 |  |  | 6.6 | 0 | 0.020577 | 0.020577 | 0.32662 |  | 6.5944
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.6 | 72 |  | 37 | 10.3 | 0.48705 | 1.2845 | 1.7715 | 28.1197 |  | 2.3443
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 8.1 | 110 |  | 36.9 | 10.4 | 0.51769 | 1.9815 | 2.4992 | 39.6692
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.2346
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 22.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.39044 | 0.39044 | 6.1974
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.04 |  |  | 10.5 | 0 | 0.09166 | 0.09166 | 3.6664 |  | 1.8196
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 40.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.71374 | 0.71374 | 28.5497
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 31.76 |  |  | 10.5 | 0 | 0.5776 | 0.5776 | 9.1683 |  | 5.5523
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.46 |  |  | 10.2 | 0 | 0.48513 | 0.48513 | 7.7005
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.036027 | 0.036027 | 1.4411 |  | 2.5169
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.072053 | 0.072053 | 2.8821
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2438 | 0.2438 | 9.7521 |  | 2.3035
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 4.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.077734 | 0.077734 | 3.1094
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 9.1481
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 76 |  |  | 10.27 | 0 | 1.3519 | 1.3519 | 13.519
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.063653 | 0.063653 | 3.9783 |  | 1.6109
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.005456 | 0.005456 | 0.341
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 79.8 |  |  | 6.168 | 0 | 0.85253 | 0.85253 | 34.1011 |  | 1.4091
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 34.432 |  |  | 6.093 | 0 | 0.36337 | 0.36337 | 14.535
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.3 |  |  | 9.9 | 0 | 0.12518 | 0.12518 | 7.8235 |  | 1.5548
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11.94 |  |  | 10.48 | 0 | 0.21673 | 0.21673 | 13.5458 |  | 1.3853
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.36 |  |  | 10.32 | 0 | 0.077934 | 0.077934 | 4.8709
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.5139
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 29.2 |  |  | 10.6 | 0 | 0.5361 | 0.5361 | 33.5065
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.45
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 12.53 |  |  | 10.6 | 0 | 0.23005 | 0.23005 | 14.378
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 40.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.72252 | 0.72252 | 45.1578 |  | 0.95748
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 9.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.17113 | 0.17113 | 6.8451 |  | 2.4539
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 39.59 |  |  | 6.4 | 0 | 0.43886 | 0.43886 | 27.4288 |  | 1.0448
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 17.44 |  |  | 6.5 | 0 | 0.19635 | 0.19635 | 12.2716
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 18.11 |  |  | 10.1 | 0 | 0.31681 | 0.31681 | 12.6724 |  | 2.2298
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.27 |  |  | 10.6 | 0 | 0.078396 | 0.078396 | 3.1358
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4765
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 11.52 |  |  | 10.2 | 0 | 0.20352 | 0.20352 | 12.7202
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 9.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.424
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.5 |  |  | 10.09 | 0 | 0.20098 | 0.20098 | 8.0391
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 11.76 | 180 |  | 35.4 | 10.24 | 0.72106 | 3.1925 | 3.9136 | 15.6543 |  | 7.5273
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 34.32 | 186.9 |  | 34.88 | 10.15 | 2.0734 | 3.2858 | 5.3592 | 33.4948
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4823
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.87 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19769 | 0.19769 | 12.3555
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4094
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 14.88 |  |  | 10.5 | 0 | 0.27062 | 0.27062 | 16.9135
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3449
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15.817 |  |  | 10.226 | 0 | 0.28015 | 0.28015 | 11.206
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 26.63 |  |  | 10.5 | 0 | 0.48431 | 0.48431 | 12.1077 |  | 3.7157
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.228 |  |  | 10.051 | 0 | 0.14324 | 0.14324 | 5.7296 |  | 2.4818
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 13.1 | 132.2 |  | 36.4 | 10.1 | 0.82591 | 2.3127 | 3.1386 | 19.6161 |  | 6.9533
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 23.1 |  | 36.8 | 10.2 | 0 | 0.40811 | 0.40811 | 4.0811
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 32.4 |  |  | 10.38 | 0 | 0.58251 | 0.58251 | 23.3004 |  | 2.0425
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 82.35 |  |  | 10.06 | 0 | 1.4349 | 1.4349 | 22.7762 |  | 3.1146
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 118.19 |  |  | 10.09 | 0 | 2.0655 | 2.0655 | 32.7863
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.56 |  |  | 10.1 | 0 | 0.34218 | 0.34218 | 5.4314 |  | 6.1324
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 7.44 |  |  | 10.9 | 0 | 0.14046 | 0.14046 | 2.2296
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8.54 |  |  | 10.4 | 0 | 0.15383 | 0.15383 | 6.1534 |  | 2.4712
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 185.6 |  | 34.65 | 10.2 | 0 | 3.279 | 3.279 | 20.4936 |  | 10.4998
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 0 | 172.53 |  | 34.65 | 10.11 | 0 | 3.0212 | 3.0212 | 18.8824
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 16.216 |  |  | 10.218 | 0 | 0.28699 | 0.28699 | 11.4797 |  | 2.338
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 34.191 |  |  | 10.891 | 0 | 0.64497 | 0.64497 | 10.2376 |  | 5.3859
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 31.061 |  |  | 10.858 | 0 | 0.58415 | 0.58415 | 9.2723
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 8.52 |  |  | 10.27 | 0 | 0.15156 | 0.15156 | 2.4056 |  | 6.4634
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 3.5 | 96 |  | 35.7 | 10.13 | 0.21642 | 1.6844 | 1.9008 | 19.008 |  | 7.2195
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.8 | 72 |  | 35.35 | 10.18 | 0.11021 | 1.2695 | 1.3797 | 13.7973
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 40.59 |  |  | 10.11 | 0 | 0.71077 | 0.71077 | 28.4309 |  | 1.9142
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.05 | 0 | 0.31333 | 0.31333 | 12.5331 |  | 2.3117
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 11.861 |  |  | 10.606 | 0 | 0.21789 | 0.21789 | 8.7155 |  | 2.4071
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4.4 | 135.8 |  | 34.5 | 10.1 | 0.26293 | 2.3756 | 2.6386 | 41.8821 |  | 2.5
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 84.4 |  | 34.5 | 10.1 | 0 | 1.4765 | 1.4765 | 23.436
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 228 |  | 34.7 | 10.4 | 0 | 4.107 | 4.107 | 41.0704 |  | 2.4935
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 10.45 | 186.3 |  | 33.6 | 10.2 | 0.60816 | 3.2913 | 3.8995 | 38.995
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 26.66 |  |  | 10.2 | 0 | 0.471 | 0.471 | 4.71 |  | 10.029
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 5.43 |  |  | 10.18 | 0 | 0.095743 | 0.095743 | 1.5197 |  | 6.2576
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.81 |  |  | 10.2 | 0 | 0.26165 | 0.26165 | 4.1531
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 17.28 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0.31127 | 0.31127 | 3.1127 |  | 9.3205
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 48.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.86824 | 0.86824 | 8.6824
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 10.434 |  |  | 10.434 | 0 | 0.18857 | 0.18857 | 7.5426 |  | 2.4364
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.93 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14285 | 0.14285 | 5.7138 |  | 2.4822
[15 empty] | 314.7156 | 166.2673
[15 empty] | 233.2445 | 112.5297
39.9391
50.6657
638.5648
369.4018