## Лист1
Приложение 2.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
17 июня 2020 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.18734 | 0.18734 | 11.7087 |  | 1.4368
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.055841 | 0.055841 | 3.4901
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.608 |  |  | 10.1 | 0 | 0.010636 | 0.010636 | 0.66476 |  | 1.6694
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 31 |  |  | 10.5 | 0 | 0.56378 | 0.56378 | 22.5513 |  | 1.9157
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 5.8197
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.030623 | 0.030623 | 1.9139 |  | 1.6494
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.033048 | 0.033048 | 2.0655 |  | 1.6139
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.8 |  |  | 10.6 | 0 | 0.033048 | 0.033048 | 2.0655
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 49.9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.87294 | 0.87294 | 21.8234 |  | 2.5459
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 45.1 |  |  | 10 | 0 | 0.78115 | 0.78115 | 19.5289
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 15 |  |  | 6.3 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.092 |  | 3.3695
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 13 |  |  | 6.3 | 0 | 0.14185 | 0.14185 | 4.053
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16368 | 0.16368 | 4.092 |  | 4.0363
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 14.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2597 | 0.2597 | 10.3881 |  | 1.1518
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 15.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.26854 | 0.26854 | 16.7836
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.9 |  |  | 10.7 | 0 | 0.22054 | 0.22054 | 13.7839 |  | 1.3813
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.078202 | 0.078202 | 4.8876
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 10.89 |  |  | 10 | 0 | 0.18862 | 0.18862 | 11.7888 |  | 1.4914
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 17.26 |  |  | 10.3 | 0 | 0.30792 | 0.30792 | 4.8876 |  | 6.0934
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 11.98 |  |  | 10.3 | 0 | 0.21372 | 0.21372 | 3.3925
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 9.13 |  |  | 10 | 0 | 0.15814 | 0.15814 | 6.3254 |  | 2.3422
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 7.2 |  |  | 10 | 0 | 0.12471 | 0.12471 | 4.9883
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 11.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.20895 | 0.20895 | 13.0597 |  | 1.471
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.67 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10312 | 0.10312 | 6.4449 |  | 1.5563
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.13 |  |  | 10.5 | 0 | 0.020551 | 0.020551 | 1.2844
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 315 |  | 71.5 | 116.5 |  | 10.3 | 63.5619 | 1.2756 | 64.8375 | 32.4188 |  | 78.8371
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 328 |  | 20.6 | 116.1 |  | 10.3 | 65.9579 | 0.36751 | 66.3254 | 33.1627
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 1271.84 |  | 10.28 | 6.22 | 0 | 13.702 | 13.702 | 34.255 |  | 25.9006
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 135.7 | 0 |  | 10.2 | 6.21 | 0 | 2.3974 | 2.3974 | 5.9935
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 1 | 79.8 |  | 35 | 10.4 | 0.060622 | 1.4375 | 1.4981 | 14.9809 |  | 8.2093
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 0 | 44 |  | 34 | 10.4 | 0 | 0.79259 | 0.79259 | 7.9259
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 5.2 | 18.8 |  | 35 | 10.2 | 0.31523 | 0.33214 | 0.64737 | 6.4737 |  | 9.3589
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 0.8 | 25.2 |  | 35 | 10.2 | 0.048497 | 0.44521 | 0.4937 | 4.937
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 11 | 29.7 |  | 37 | 10.33 | 0.70494 | 0.53139 | 1.2363 | 12.3634 |  | 5.0391
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 0 | 18.6 |  | 39 | 10.54 | 0 | 0.33956 | 0.33956 | 5.3898
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.081268 | 0.081268 | 5.0792 |  | 1.5298
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.068901 | 0.068901 | 4.3063
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 488 |  |  | 6.19 | 0 | 5.232 | 5.232 | 32.7003 |  | 7.6267
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 370 |  |  | 6.15 | 0 | 3.9413 | 3.9413 | 24.633
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 78.8 |  |  | 10.4 | 0 | 1.4195 | 1.4195 | 14.1945 |  | 3.5024
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 93.1 |  |  | 10.5 | 0 | 1.6932 | 1.6932 | 26.8757
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 13 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23642 | 0.23642 | 5.9106 |  | 3.6362
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 18 |  |  | 10.5 | 0 | 0.32736 | 0.32736 | 8.1839
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 12.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.22517 | 0.22517 | 14.0729 |  | 1.2117
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 13.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24318 | 0.24318 | 15.1987
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 67.4 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2258 | 1.2258 | 19.4567 |  | 4.4259
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 54 |  |  | 10.3 | 0 | 0.96337 | 0.96337 | 15.2915
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 0 |  | 11.7 | 116 |  | 10.2 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | 0.10335 |  | 181.0607
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 144 |  | 0 | 115.2 |  | 9.9 | 28.7326 | 0 | 28.7326 | 14.3663
103 | Моглино | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 11.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2067 | 0.2067 | 0.51676
103 | Моглино | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 33.7 |  | 35 | 10.4 | 0 | 0.60705 | 0.60705 | 9.6357 |  | 4.076
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 15.2 | 56.1 |  | 35 | 10.4 | 0.92145 | 1.0105 | 1.932 | 30.6666
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 507 |  |  | 6.22 | 0 | 5.4621 | 5.4621 | 36.4139 |  | 7.8094
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 248 |  |  | 5.77 | 0 | 2.4785 | 2.4785 | 9.914
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 9.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16913 | 0.16913 | 2.6847 |  | 6.2585
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18732 | 0.18732 | 2.9734
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 54 |  |  | 10.5 | 0 | 0.98207 | 0.98207 | 39.2829 |  | 1.261
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 15.2767
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6487
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 54.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.97632 | 0.97632 | 39.0529
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 77 |  |  | 10.5 | 0 | 1.4004 | 1.4004 | 14.0036 |  | 7.782
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 72.45 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3176 | 1.3176 | 13.1761
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 0 |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Резерв | 14.144
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 152 |  |  | 6.1 | 0 | 1.606 | 1.606 | 10.7064
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 7 | 55 |  | 36 | 10.5 | 0.43648 | 1.0003 | 1.4367 | 14.3674 |  | 7.294
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 17 | 39 |  | 36 | 10.5 | 1.06 | 0.70927 | 1.7693 | 17.6929
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 50.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.91147 | 0.91147 | 9.1147 |  | 4.2425
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 82.7 |  |  | 10.2 | 0 | 1.4611 | 1.4611 | 23.1913
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 187 |  |  | 10 | 0 | 3.2389 | 3.2389 | 32.3894 |  | 7.2611
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 21.65 |  |  | 10.4 | 0 | 0.38999 | 0.38999 | 15.5995 |  | 2.235
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.25097 | 0.25097 | 10.039 |  | 2.2176
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 8.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1564 | 0.1564 | 6.2562
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 160.8 |  |  | 10.2 | 0 | 2.8408 | 2.8408 | 28.4084 |  | 6.1425
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 86.7 |  |  | 10.1 | 0 | 1.5167 | 1.5167 | 15.167
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 90.2 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6092 | 1.6092 | 25.5425 |  | 4.3893
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 33.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.61652 | 0.61652 | 9.7861
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 166.38 |  |  | 10.35 | 0 | 2.9826 | 2.9826 | 11.9306 |  | 20.2974
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 166.8 |  |  | 10.28 | 0 | 2.97 | 2.97 | 11.8798
283 | Завеличье | Т-1 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 471.3 |  |  | 10.41 | 0 | 8.4978 | 8.4978 | 21.2446 |  | 25.2624
283 | Завеличье | Т-2 | 40 | 201 |  | 3500 |  |  | 474.3 |  |  | 10.03 | 0 | 8.2398 | 8.2398 | 20.5994
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 16.51 |  |  | 10 | 0 | 0.28596 | 0.28596 | 11.4385 |  | 2.339
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 50.2 | 175 |  | 10.29 | 6.14 | 0 | 2.7558 | 2.7558 | 11.0232 |  | 21.9108
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 30 | 98.4 |  | 10.3 | 6.15 | 0 | 1.5834 | 1.5834 | 6.3335
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 8.1 | 44.8 |  | 35.5 | 10.5 | 0.49805 | 0.81476 | 1.3128 | 20.8382 |  | 0.36719
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 42.5 |  |  | 10.7 | 0 | 0.78765 | 0.78765 | 31.506 |  | 1.8373
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 6.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.11307 | 0.11307 | 4.5227 |  | 2.5119
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 13.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24552 | 0.24552 | 3.8971 |  | 6.3695
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 1.8 | 10.8 |  | 36.49 | 10.1 | 0.11376 | 0.18893 | 0.3027 | 4.8047 |  | 6.3123
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 157.8 |  |  | 9.96 | 0 | 2.7222 | 2.7222 | 10.889 |  | 22.0428
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 84.8 |  |  | 10.11 | 0 | 1.4849 | 1.4849 | 5.9397
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 150.5 |  |  | 10.4 | 0 | 2.711 | 2.711 | 16.9438 |  | 10.8376
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 180.5 |  |  | 10.4 | 0 | 3.2514 | 3.2514 | 20.3213
505 | Кебь | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 33.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.59624 | 0.59624 | 23.8496 |  | 2.0288
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 21 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38192 | 0.38192 | 15.2767 |  | 1.752
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 27 |  |  | 10.5 | 0 | 0.49104 | 0.49104 | 19.6415
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.53165
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 65 |  |  | 10.2 | 0 | 1.1483 | 1.1483 | 71.7719
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.97862
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 39.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.70138 | 0.70138 | 43.836
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.095401 | 0.095401 | 3.8161 |  | 2.4176
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.11196 | 0.11196 | 4.4784
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.19 |  |  | 10.5 | 0 | 0.021642 | 0.021642 | 1.3526 |  | 1.6584
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13.2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.24463 | 0.24463 | 9.7854 |  | 1.1499
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16 |  |  | 10.3 | 0 | 0.28544 | 0.28544 | 17.8401
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 5.456 |  | 2.4886
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 32.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.58363 | 0.58363 | 14.5908 |  | 3.6164
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 31.7 |  |  | 10.4 | 0 | 0.57102 | 0.57102 | 14.2756
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 54 |  |  | 9.9 | 0 | 0.92595 | 0.92595 | 23.1489 |  | 2.7939
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 28 |  |  | 9.9 | 0 | 0.48012 | 0.48012 | 12.0031
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 18.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.32684 | 0.32684 | 20.4274 |  | 1.3532
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 85 |  |  | 10.4 | 0 | 1.5311 | 1.5311 | 61.2453 |  | 1.0939
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 31 |  |  | 10.3 | 0 | 0.55304 | 0.55304 | 34.5652 |  | 1.127
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3332
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 16.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29182 | 0.29182 | 11.6726
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.38 |  |  | 10 | 0 | 0.041223 | 0.041223 | 2.5764 |  | 1.6388
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16948 | 0.16948 | 6.7792 |  | 2.4555
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.7 |  |  | 10.7 | 0 | 0.031506 | 0.031506 | 1.9691 |  | 1.6485
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3449
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 15.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.28009 | 0.28009 | 11.2036
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3501
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 15.87 |  |  | 10 | 0 | 0.27488 | 0.27488 | 10.9951
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 8.7 | 602.8 |  | 36.5 | 6.3 | 0.55001 | 6.5777 | 7.1277 | 17.8193 |  | 20.5183
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 24.3 | 1193.6 |  | 36.5 | 6.2 | 1.5362 | 12.8177 | 14.354 | 35.8849
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 21.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.38161 | 0.38161 | 15.2642 |  | 1.9936
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 14 |  |  | 10.3 | 0 | 0.24976 | 0.24976 | 15.6101
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 67 |  |  | 10.6 | 0 | 1.2301 | 1.2301 | 19.5254 |  | 5.3849
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.2875
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0 | 0.39248 | 0.39248 | 24.5302
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 32 | 186.8 |  | 38 | 10.5 | 2.1062 | 3.3972 | 5.5034 | 34.3964 |  | 9.7284
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 9 | 54 |  | 38.2 | 10.4 | 0.59548 | 0.97272 | 1.5682 | 9.8012
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 106.4 |  |  | 10.5 | 0 | 1.935 | 1.935 | 19.3505 |  | 6.499
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 113.6 |  |  | 10.5 | 0 | 2.066 | 2.066 | 20.6599
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 17.37 | 302.3 |  | 10.6 | 6.3 | 0 | 3.6176 | 3.6176 | 14.4703 |  | 16.7062
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 0 | 543.1 |  | 10.7 | 6.3 | 0 | 5.9263 | 5.9263 | 23.7051
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 226.44 |  | 0 | 113.1 |  | 0 | 44.3585 | 0 | 44.3585 | 35.4868 |  | 46.0113
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 208.5 |  | 0 | 113.2 |  | 0 | 40.8802 | 0 | 40.8802 | 32.7042
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 63.08 |  | 36.43 | 10.43 | 0 | 1.1396 | 1.1396 | 11.3956 |  | 7.7618
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 5.51 | 69.65 |  | 36.43 | 10.37 | 0.34767 | 1.251 | 1.5987 | 15.9868
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 82.1 |  |  | 10.6 | 0 | 1.5073 | 1.5073 | 23.9259 |  | 5.1077
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 5.5 | 50 |  | 34.9 | 10.4 | 0.33247 | 0.90067 | 1.2331 | 12.3313 |  | 7.1638
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5.5 | 96.1 |  | 37.3 | 10.5 | 0.35533 | 1.7477 | 2.1031 | 21.0306
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 183.6 |  |  | 6.2 | 0 | 1.9716 | 1.9716 | 7.8865 |  | 23.0993
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 109.8 |  |  | 6.2 | 0 | 1.1791 | 1.1791 | 4.7164
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 40.8 | 22.8 |  | 36 | 10.2 | 2.544 | 0.40281 | 2.9468 | 46.7753 |  | 2.9555
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 9.6 | 6.9 |  | 35.6 | 10.1 | 0.59195 | 0.12071 | 0.71265 | 7.1265
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 25.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.46558 | 0.46558 | 7.3901 |  | 6.1494
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 6.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.11953 | 0.11953 | 1.8973 |  | 6.2658
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13 |  |  | 10.2 | 0 | 0.22967 | 0.22967 | 3.6456
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 20.23 |  |  | 10.8 | 0 | 0.37843 | 0.37843 | 15.137 |  | 2.2466
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 360 |  |  | 6.2 | 0 | 3.8659 | 3.8659 | 38.6594 |  | 6.6341
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 5.422
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 65.6 |  |  | 10.5 | 0 | 1.193 | 1.193 | 18.9371
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 6.2669
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.34812 | 0.34812 | 5.5258
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 33.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.60379 | 0.60379 | 9.584 |  | 5.3707
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 35.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.64046 | 0.64046 | 10.166
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 1.76 |  |  | 10.5 | 0 | 0.032008 | 0.032008 | 0.12803 |  | 26.218
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.088
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 9.08 |  |  | 10.3 | 0 | 0.16199 | 0.16199 | 0.64795
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 244.3 |  |  | 10 | 0 | 4.2314 | 4.2314 | 16.9256 |  | 14.9397
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 408.7 |  |  | 10 | 0 | 7.0789 | 7.0789 | 11.2363
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 23.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.43284 | 0.43284 | 6.8705 |  | 6.1822
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 41.1 | 12 |  | 35.3 | 10.1 | 2.5129 | 0.20992 | 2.7228 | 27.2284 |  | 4.6659
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 40.7 | 38.4 |  | 34.7 | 10 | 2.4462 | 0.66511 | 3.1113 | 49.3852
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 14.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2637 | 0.2637 | 10.5482 |  | 2.3613
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 14.9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.26066 | 0.26066 | 10.4263 |  | 2.3643
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.17483 | 0.17483 | 10.9271 |  | 1.5052
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.13604 | 0.13604 | 8.5022 |  | 1.4846
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.5 |  |  | 9.8 | 0 | 0.059409 | 0.059409 | 3.7131
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 4.0415
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 8.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.15852 | 0.15852 | 3.9629
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 2.9 |  |  | 10.3 | 0 | 0.051736 | 0.051736 | 5.1736 |  | 0.99826
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4124
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15 |  |  | 10.3 | 0 | 0.2676 | 0.2676 | 16.7251
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4584
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 12.3 |  |  | 10.4 | 0 | 0.22156 | 0.22156 | 13.8477
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4818
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.19823 | 0.19823 | 12.3896
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2226 | 0.2226 | 8.9041 |  | 2.4024
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.02676 | 0.02676 | 1.6725 |  | 1.6532
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.3 |  |  | 10 | 0 | 0.074478 | 0.074478 | 2.9791 |  | 2.5505
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7 |  |  | 10 | 0 | 0.12124 | 0.12124 | 4.8497 |  | 2.5038
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.22369 | 0.22369 | 13.9809 |  | 1.4563
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.3522
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 15 |  |  | 10.5 | 0 | 0.2728 | 0.2728 | 10.9119
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.6 |  |  | 10.71 | 0 | 0.15953 | 0.15953 | 9.9708 |  | 1.5205
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5782
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10184 | 0.10184 | 6.3653
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.6 |  |  | 10.1 | 0 | 0.045484 | 0.045484 | 2.8427 |  | 1.6345
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2 | 58 |  | 35.8 | 10.27 | 0.12401 | 1.0317 | 1.1557 | 11.5573 |  | 7.3199
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 4 | 100 |  | 36.2 | 10.24 | 0.2508 | 1.7736 | 2.0244 | 12.6526
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 2.4 | 23 |  | 35.7 | 10 | 0.1484 | 0.39837 | 0.54677 | 8.6789 |  | 6.0682
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 248 |  |  | 10 | 0 | 4.2955 | 4.2955 | 26.8468 |  | 4.5615
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 93 |  |  | 10.2 | 0 | 1.643 | 1.643 | 16.4302
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35 | 10.14 | 0 | 1.7563 | 1.7563 | 10.9769 |  | 6.6984
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 2 | 109.75 |  | 34 | 10.14 | 0.11778 | 1.9275 | 2.0453 | 20.4532
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 3 | 70 |  | 35 | 10.3 | 0.18187 | 1.2488 | 1.4307 | 22.7091 |  | 4.8519
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 19 |  | 35 | 10.1 | 0 | 0.33238 | 0.33238 | 3.3238
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 10.8 |  |  | 10.1 | 0 | 0.18893 | 0.18893 | 2.9989 |  | 6.3036
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.12246 | 0.12246 | 1.9437
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 45 |  | 35 | 10.1 | 0 | 0.78722 | 0.78722 | 7.8722 |  | 5.1992
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2 | 29 |  | 35 | 10.1 | 0.12124 | 0.50732 | 0.62856 | 9.9772
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 2 | 36 |  | 35 | 10.2 | 0.12124 | 0.63601 | 0.75725 | 7.5725 |  | 8.4541
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 71 |  | 34 | 10 | 0.05889 | 1.2298 | 1.2886 | 8.054
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.1201
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 28.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.50488 | 0.50488 | 20.195
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 1.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.029739 | 0.029739 | 1.1896 |  | 2.5253
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.069975 | 0.069975 | 2.799
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14.5 |  |  | 10.2 | 0 | 0.25617 | 0.25617 | 4.0662 |  | 6.3588
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 11.9 |  |  | 10.6 | 0 | 0.21848 | 0.21848 | 5.462 |  | 3.9815
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 47 |  |  | 9.8 |  |  | 0.79778 | 12.6632 |  | 5.8172
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 95.1 |  |  | 6.4 | 0 | 1.0542 | 1.0542 | 16.7333 |  | 5.5608
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 2.8 |  | 35.2 | 10.1 | 0.21949 | 0.048982 | 0.26847 | 4.2614 |  | 6.3465
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 12.3 |  |  | 10 | 0 | 0.21304 | 0.21304 | 8.5217 |  | 2.2873
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7.2 |  |  | 10 | 0 | 0.12471 | 0.12471 | 4.9883
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.6 |  |  | 10.3 | 0 | 0.13558 | 0.13558 | 5.4234 |  | 2.1719
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 17.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.31755 | 0.31755 | 12.7022
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 2.8 |  |  | 6.4 | 0 | 0.031038 | 0.031038 | 0.49267 |  | 6.584
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 5.1 | 61 |  | 37.5 | 10.3 | 0.33125 | 1.0882 | 1.4195 | 22.5318 |  | 2.9556
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 14 | 74 |  | 37.4 | 10.4 | 0.9069 | 1.333 | 2.2399 | 35.5538
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 16.5 |  |  | 9.8 | 0 | 0.28007 | 0.28007 | 11.2029 |  | 2.3449
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3.6 |  |  | 10.7 | 0 | 0.066719 | 0.066719 | 2.6687 |  | 2.2964
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 14.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.26189 | 0.26189 | 10.4754
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.3 |  |  | 10 | 0 | 0.33429 | 0.33429 | 5.3061 |  | 5.6485
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 36.5 |  |  | 10 | 0 | 0.6322 | 0.6322 | 10.0349
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 1.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.034225 | 0.034225 | 1.369 |  | 2.5331
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 3.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.057643 | 0.057643 | 2.3057
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.5 |  |  | 10.1 | 0 | 0.21867 | 0.21867 | 8.7469 |  | 2.3128
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 5.4 |  |  | 10 | 0 | 0.093531 | 0.093531 | 3.7412
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 7.6405
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 164.6 |  |  | 10.03 | 0 | 2.8595 | 2.8595 | 28.5951
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.6206
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 3.57 |  |  | 9.6 | 0 | 0.059361 | 0.059361 | 3.7101
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 35.4 |  |  | 6.16 | 0 | 0.3777 | 0.3777 | 15.1079 |  | 1.958
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 26.98 |  |  | 6.19 | 0 | 0.28926 | 0.28926 | 11.5705
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.4 |  |  | 10 | 0 | 0.093531 | 0.093531 | 5.8457 |  | 1.5865
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.89 |  |  | 10.2 | 0 | 0.051057 | 0.051057 | 3.1911 |  | 1.5419
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.98 |  |  | 10.09 | 0 | 0.087032 | 0.087032 | 5.4395
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.2234
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 49.2 |  |  | 9.7 | 0 | 0.8266 | 0.8266 | 51.6627
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5617
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 7.04 |  |  | 9.7 | 0 | 0.11828 | 0.11828 | 7.3924
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4505
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 13.8 |  |  | 9.6 | 0 | 0.22946 | 0.22946 | 14.3414
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.28 |  |  | 10 | 0 | 0.2127 | 0.2127 | 8.5078 |  | 2.4123
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 0 |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.1853
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 46.07 |  |  | 6.2 | 0 | 0.49473 | 0.49473 | 30.9208
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 12.06 |  |  | 10.3 | 0 | 0.21515 | 0.21515 | 8.6061 |  | 2.357
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 2.99 |  |  | 10.2 | 0 | 0.052824 | 0.052824 | 2.113
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5168
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.33 |  |  | 10.1 | 0 | 0.16322 | 0.16322 | 10.201
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10.2 |  |  | 10.26 | 0 | 0.18126 | 0.18126 | 7.2505 |  | 2.4437
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 5.52 | 113.6 |  | 34.96 | 10.15 | 0.33425 | 1.9971 | 2.3314 | 9.3255 |  | 9.995
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 25.2 | 171.6 |  | 34.33 | 10.01 | 1.4984 | 2.9752 | 4.4736 | 27.96
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5327
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 8.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14731 | 0.14731 | 9.2069
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5578
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 7.2 |  |  | 9.8 | 0 | 0.12221 | 0.12221 | 7.6383
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4958
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 7.25 |  |  | 10.29 | 0 | 0.12922 | 0.12922 | 5.1686
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 13.8 |  |  | 9.66 | 0 | 0.2309 | 0.2309 | 5.7724 |  | 3.9691
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.92 |  |  | 10.14 | 0 | 0.10397 | 0.10397 | 4.1589 |  | 2.521
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 5.8 | 51.3 |  | 33.7 | 10.3 | 0.33855 | 0.9152 | 1.2537 | 7.8359 |  | 8.594
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 38.04 |  | 34 | 9.9 | 0 | 0.65228 | 0.65228 | 6.5228
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21.7 |  |  | 10.2 | 0 | 0.38337 | 0.38337 | 15.3349 |  | 2.2416
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 50.82 |  |  | 10.3 | 0 | 0.90664 | 0.90664 | 14.391 |  | 4.6364
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 60.44 |  |  | 10.24 | 0 | 1.072 | 1.072 | 17.0155
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 13.68 |  |  | 10.5 | 0 | 0.24879 | 0.24879 | 3.9491 |  | 6.2861
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 4.32 |  |  | 10.7 | 0 | 0.080062 | 0.080062 | 1.2708
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 3.68 |  |  | 10 | 0 | 0.063739 | 0.063739 | 2.5496 |  | 2.5613
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 0 |  | 34.7 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 12.6077
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 0 | 238.23 |  | 34.7 | 10.16 | 0 | 4.1923 | 4.1923 | 26.2018
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 16.2 |  |  | 10.12 | 0 | 0.28396 | 0.28396 | 11.3584 |  | 2.341
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 18.87 |  |  | 10.82 | 0 | 0.35364 | 0.35364 | 5.6133 |  | 5.9431
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 17 |  |  | 10.81 | 0 | 0.3183 | 0.3183 | 5.0524
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 15.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.27914 | 0.27914 | 4.4308 |  | 6.3359
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 2.8 | 138 |  | 35.7 | 10.05 | 0.17314 | 2.4022 | 2.5753 | 25.7532 |  | 7.9247
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 0 |  | 32.8 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.74 |  |  | 10.2 | 0 | 0.33108 | 0.33108 | 13.2431 |  | 2.2939
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 14.48 |  |  | 10.57 | 0 | 0.2651 | 0.2651 | 10.6039 |  | 2.3599
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8.08 |  |  | 10.45 | 0 | 0.14625 | 0.14625 | 5.8499 |  | 2.4788
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 0 |  | 34.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 3.6705
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 170 |  | 35 | 10 | 0 | 2.9445 | 2.9445 | 46.7379
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 154.93 |  | 34.4 | 10.3 | 0 | 2.764 | 2.764 | 27.6397 |  | 5.8852
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 6.9 | 83.05 |  | 33.3 | 10.1 | 0.39797 | 1.4529 | 1.8508 | 18.5083
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 21.93 |  |  | 10 | 0 | 0.37984 | 0.37984 | 3.7984 |  | 10.1202
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 4.94 |  |  | 10.4 | 0 | 0.088986 | 0.088986 | 1.4125 |  | 6.2666
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.25939 | 0.25939 | 4.1173
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.26031 | 0.26031 | 2.6031 |  | 9.8687
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 21 |  |  | 10.2 | 0 | 0.37101 | 0.37101 | 3.7101
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 8.4 |  |  | 10.26 | 0 | 0.14928 | 0.14928 | 5.971 |  | 2.4757
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 12.77 |  |  | 10 | 0 | 0.22118 | 0.22118 | 8.8473 |  | 2.4038