## Лист1
Приложение 1
Контрольные замеры
перетоков мощности и уровней напряжения
на подстанциях Псковского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
|  |  | дата: | 17 июня 2020 г.
ПО Северные электрические сети
1 | ПС 110 кВ Псков (ПС 53) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.8 | 11.4 | 10.1
|  | Q, Мвар | 4.6 | 7.7 | 6.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 2 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.3 | 0.7
| Л.Пск-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Пск-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-1 | Р, МВт | -2.7 | -5.3 | -4.4
|  | Q, Мвар | -1.4 | -3 | -2.5
| Л.Рд-2 | Р, МВт | - | - | -
|  | Q, Мвар | - | - | -
| Л.Зв-1 | Р, МВт | -4 | -9.8 | -7.7
|  | Q, Мвар | -2.3 | -6.3 | -4.8
| Л.Зв-2 | Р, МВт | -3.2 | -6.5 | -4.8
|  | Q, Мвар | -1.6 | -4.1 | -2.8
| Л.Ос-1 | Р, МВт | -21.1 | -19.6 | -23.8
|  | Q, Мвар | 3 | -1.2 | 1.5
| Л.Ос-2 | Р, МВт | -23 | -20.9 | -25.6
|  | Q, Мвар | 0.1 | -3.9 | -1.8
| Л.Кр-1 | Р, МВт | -19.8 | -15.5 | -21
|  | Q, Мвар | 0.9 | -2.8 | -0.6
| Л.Луж-3 | Р, МВт | -15.6 | -14.6 | -17.2
|  | Q, Мвар | 1.6 | -2.2 | -0.3
| Л.Кр-2 | Р, МВт | -1.7 | -1.5 | -0.8
|  | Q, Мвар | -0.8 | -0.6 | -0.2
| Л.Пск-3 | Р, МВт | -4.1 | -6.7 | -5.4
|  | Q, Мвар | -1.8 | -3.5 | -2.8
| Л.Зп-1 | Р, МВт | -4.8 | -7.4 | -6.2
|  | Q, Мвар | 2 | 0.1 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.49 | 117.84 | 118.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.49 | 117.84 | 118.26 | 2ТН-110
2 | ПС 110 кВ Струги Красные (ПС 61) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.732 | 1.302 | 1.365
|  | Q, Мвар | 0.366 | 0.651 | 0.6825
| Т-2 | Р, МВт | 0.468 | 0.798 | 0.735
|  | Q, Мвар | 0.234 | 0.399 | 0.3675
| Л.Скр-1 | Р, МВт | -12.5 | -9.9 | -13.2
|  | Q, Мвар | 1 | -1.5 | 0.1
| Л.Скр-2 | Р, МВт | 13.6 | 12 | 15.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | 3 | 1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.04 | 115.71 | 116.11 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.04 | 115.71 | 116.11 | 2ТН-110
3 | ПС 110 кВ Карамышево (ПС 64) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.414 | 0.66 | 0.638
|  | Q, Мвар | 0.207 | 0.33 | 0.319
| Т-2 | Р, МВт | 0.186 | 0.44 | 0.462
|  | Q, Мвар | 0.093 | 0.22 | 0.231
| Л.Кр-1 | Р, МВт | 19.6 | 15.4 | 20.8
|  | Q, Мвар | -0.1 | 3.7 | 1.3
| Л.Слав-1 | Р, МВт | -19 | -14.3 | -19.7
|  | Q, Мвар | 0.5 | -3 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.37 | 116.54 | 116.89 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.37 | 116.54 | 116.89 | 2ТН-110
4 | ПС 110 кВ Изборск (ПС 69) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.825 | 1.05 | 1.125
|  | Q, Мвар | 0.4125 | 0.525 | 0.5625
| Т-2 | Р, МВт | 0.275 | 0.35 | 0.375
|  | Q, Мвар | 0.1375 | 0.175 | 0.1875
| Л.Пч-1 | Р, МВт | -4.9 | -7.1 | -6.3
|  | Q, Мвар | -2 | -3.1 | -2.7
| Л.Изб-2 | Р, МВт | 6 | 8.5 | 7.9
|  | Q, Мвар | 2.8 | 4.1 | 3.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111.9 | 112.18 | 112.34 | 1ТН-110
|  | 2 с | 111.9 | 112.18 | 112.34 | 2ТН-110
5 | ПС 110 кВ Льнокомбинат (ПС 73) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.7 | 5.2 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.4 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.4 | 3.9 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.2
| отп. от Л.Рд-1 | Р, МВт | 2.7 | 5.2 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.8 | 3.4 | 2.9
| отп. от Л.Рд-2 | Р, МВт | 2.3 | 3.9 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.6 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.42 | 117.7 | 118.14 | расчётное
|  | 2 с | 119.41 | 117.7 | 118.15
6 | ПС 110 кВ Печоры (ПС 74) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.88 | 1.38 | 1.372
|  | Q, Мвар | 0.44 | 0.69 | 0.686
| Т-2 | Р, МВт | 0.72 | 1.62 | 1.428
|  | Q, Мвар | 0.36 | 0.81 | 0.714
| Л.Пч-1 | Р, МВт | 4.9 | 7.1 | 6.3
|  | Q, Мвар | 2.6 | 3.8 | 3.4
| Л.Пч-3 | Р, МВт | -3.4 | -4 | -3.5
|  | Q, Мвар | -1.6 | -1.8 | -1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111.51 | 111.61 | 111.84 | 1ТН-110
|  | 2 с | 111.51 | 111.61 | 111.84 | 2ТН-110
7 | ПС 110 кВ Северная (ПС 100) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.2 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 0.9 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.6 | 0.2
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.7 | 1.2 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.8 | 0.2
| отп. от Л.Кр-2 | Р, МВт | 1.7 | 1.5 | 0.8
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0.6 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.46 | 117.79 | 118.22 | расчётное
|  | 2 с | 119.48 | 117.83 | 118.26
8 | ПС 110 кВ Моглино (ПС 103) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.1
| Л.Могл-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0.1
| Л.Могл-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.37 | 112.86 | 112.97 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.37 | 112.86 | 112.97 | 2ТН-110
9 | ПС 110 кВ Плюсса (ПС 113) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.352 | 0.6 | 0.484
|  | Q, Мвар | 0.176 | 0.3 | 0.242
| Т-2 | Р, МВт | 1.248 | 1.9 | 1.716
|  | Q, Мвар | 0.624 | 0.95 | 0.858
| Л.Скр-1 | Р, МВт | 12.4 | 9.8 | 13.1
|  | Q, Мвар | 0 | 2.5 | 0.8
| Л.Плс-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Плс-1 | Р, МВт | -10 | -6.2 | -9.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | -1.5 | 0
| Л.Лд-1 | Р, МВт | -0.7 | -1.2 | -1.3
|  | Q, Мвар | 1 | 0.7 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.35 | 114.9 | 115.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.35 | 114.9 | 115.26 | 2ТН-110
10 | ПС 110 кВ Речная (ПС 126) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 4.3 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.32 | 2.904 | 2.376
| Т-2 | Р, МВт | 2 | 3.5 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.32 | 2.31 | 1.65
| Л.Зв-1 | Р, МВт | 2 | 4.3 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.9 | 2.4
| Л.Зв-2 | Р, МВт | 2 | 3.5 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | 2.3 | 1.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.45 | 117.76 | 118.2 | расчётное
|  | 2 с | 119.47 | 117.8 | 118.23
11 | ПС 110 кВ Середка (ПС 138) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.141 | 0.188 | 0.196
|  | Q, Мвар | 0.0705 | 0.094 | 0.098
| Т-2 | Р, МВт | 0.159 | 0.212 | 0.204
|  | Q, Мвар | 0.0795 | 0.106 | 0.102
| Л.Зп-3 | Р, МВт | 3.5 | 5.7 | 4.9
|  | Q, Мвар | -1.1 | 0.6 | 0
| Л.Зп-4 | Р, МВт | -3.1 | -5.3 | -4.5
|  | Q, Мвар | 1.3 | -0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.4 | 117.25 | 117.86 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.4 | 117.25 | 117.86 | 2ТН-110
12 | ПС 110 кВ Полна (ПС 146) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.576 | 0.936 | 0.988
|  | Q, Мвар | 0.288 | 0.468 | 0.494
| Т-2 | Р, МВт | 0.224 | 0.364 | 0.312
|  | Q, Мвар | 0.112 | 0.182 | 0.156
| Л.Зп-4 | Р, МВт | 3.1 | 5.3 | 4.5
|  | Q, Мвар | -0.2 | 1.4 | 0.9
| Л.Гд-1 | Р, МВт | -2.4 | -4 | -3.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | -0.4 | -0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.28 | 116.82 | 117.53 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.28 | 116.82 | 117.53 | 2ТН-110
13 | ПС 110 кВ Новоселье (ПС 163) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.45 | 0.45
| Л.Луж-3 | Р, МВт | 14.3 | 13 | 16.2
|  | Q, Мвар | -0.5 | 2.9 | 1.4
| Л.Скр-2 | Р, МВт | -13.7 | -12.1 | -15.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | -2.3 | -0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.55 | 116.42 | 116.83 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.55 | 116.42 | 116.83 | 2ТН-110
14 | ПС 110 кВ Писковичи (ПС 172) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.7
| Л.Пск-3 | Р, МВт | 1 | 1.4 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.7
| Л.Зп-2 | Р, МВт | -3.8 | -6.1 | -5.3
|  | Q, Мвар | 2.2 | 0.4 | 1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.44 | 117.76 | 118.21 | расчётное
|  | 2 с | 119.45 | 117.69 | 118.16
15 | ПС 110 кВ Радиозаводская (ПС 175) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 0.7
| Л.Рд-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Рд-2 | Р, МВт | 0.8 | 1.3 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.9 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.43 | 117.72 | 118.16 | расчётное
|  | 2 с | 119.4 | 117.68 | 118.14
16 | ПС 110 кВ Гдов (ПС 192) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.893 | 1.44 | 1.066
|  | Q, Мвар | 0.4465 | 0.72 | 0.533
| Т-2 | Р, МВт | 1.007 | 1.76 | 1.534
|  | Q, Мвар | 0.5035 | 0.88 | 0.767
| Л.Гд-1 | Р, МВт | 2.4 | 4 | 3.3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.2 | 1.8
| Л.Гд-2 | Р, МВт | -0.4 | -0.8 | -0.7
|  | Q, Мвар | 0.2 | -0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119 | 116.17 | 117.02 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119 | 116.17 | 117.02 | 2ТН-110
17 | ПС 110 кВ Псковкирпич (ПС 198) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.6 | 0.9 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.4 | 1.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.1 | 117.29 | 117.73 | расчётное
|  | 2 с | 119.02 | 117.22 | 117.65
18 | ПС 110 кВ ГИК (ПС 205) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 3.2 | 2.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.1 | 1.5
| Л.Изб-3 | Р, МВт | 3.9 | 5.9 | 5
|  | Q, Мвар | 1.2 | 2.4 | 1.9
| Л.Пч-2 | Р, МВт | -1.9 | -2.7 | -2.7
|  | Q, Мвар | -0.8 | -1.3 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111.61 | 111.76 | 112 | расчётное
19 | ПС 110 кВ Крипецы (ПС217) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| отп. от Л.Луж-3 | Р, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.08 | 117.2 | 117.61 | расчётное
20 | ПС 110 кВ Верхолино (ПС 240) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.201 | 0.248 | 0.252
|  | Q, Мвар | 0.1005 | 0.124 | 0.126
| Т-2 | Р, МВт | 0.099 | 0.152 | 0.148
|  | Q, Мвар | 0.0495 | 0.076 | 0.074
| Л.Зп-2 | Р, МВт | 3.8 | 6.1 | 5.2
|  | Q, Мвар | -1.6 | 0.2 | -0.4
| Л.Зп-3 | Р, МВт | -3.5 | -5.7 | -4.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 0.1 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.44 | 117.49 | 118.03 | 1ТН-110
|  | 2 с | 119.44 | 117.49 | 118.03 | 2ТН-110
21 | ПС 110 кВ Тямша (ПС 253) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.575 | 2.76 | 1.995
|  | Q, Мвар | 0.7875 | 1.38 | 0.9975
| Т-2 | Р, МВт | 0.925 | 1.24 | 1.505
|  | Q, Мвар | 0.4625 | 0.62 | 0.7525
| Л.Южн-1 | Р, МВт | 8.5 | 12.5 | 11.4
|  | Q, Мвар | 3.7 | 6.1 | 5.5
| Л.Изб-2 | Р, МВт | -6 | -8.5 | -7.9
|  | Q, Мвар | -2.1 | -3.4 | -3.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.37 | 112.86 | 112.97 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.37 | 112.86 | 112.97 | 2ТН-110
22 | ПС 110 кВ Стремутка (ПС 255) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.2 | 1.5 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.1 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.5 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.9 | 1.1 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.73 | 116.83 | 117.28 | расчётное
|  | 2 с | 118.78 | 116.86 | 117.3
23 | ПС 110 кВ Овсище (ПС 282) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.6 | 2.9 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 2 | 1.8
| Т-2 | Р, МВт | 2.1 | 2.9 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2 | 1.9
| отп. от Л.Пск-1 | Р, МВт | 2.6 | 2.9 | 2.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 2 | 1.8
| отп. от Л.Пск-2 | Р, МВт | 2.1 | 2.9 | 2.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111.94 | 112.31 | 112.46 | расчётное
|  | 2 с | 111.95 | 112.31 | 112.45
24 | ПС 110 кВ Завеличье (ПС 283) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 6.4 | 8 | 8.4
|  | Q, Мвар | 4.3 | 5.2 | 5.7
| Т-2 | Р, МВт | 6.6 | 8.1 | 7.7
|  | Q, Мвар | 4.5 | 5.4 | 5.1
| Л.Пск-1 | Р, МВт | -2.6 | -2.9 | -2.6
|  | Q, Мвар | -1.5 | -1.7 | -1.5
| Л.Пск-2 | Р, МВт | -2.1 | -2.9 | -2.7
|  | Q, Мвар | -1.2 | -1.7 | -1.6
| Л.Изб-3 | Р, МВт | -3.9 | -5.9 | -5
|  | Q, Мвар | -2.2 | -3.4 | -1.9
| Л.Южн-2 | Р, МВт | 10.6 | 13.7 | 13
|  | Q, Мвар | 5.1 | 6.7 | 6.4
| Л.Южн-3 | Р, МВт | 11 | 14.2 | 13.4
|  | Q, Мвар | 7.5 | 9.8 | 9.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112 | 112.38 | 112.52 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112 | 112.38 | 112.52 | 2ТН-110
25 | ПС 110 кВ Лудони (ПС 314) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Луд-1 | Р, МВт | -9.7 | -5.9 | -9.2
|  | Q, Мвар | -1 | -2.5 | -1
| Л.Плс-1 | Р, МВт | 9.9 | 6.1 | 9.4
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.7 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.92 | 113.74 | 113.88 | расчётное
26 | ПС 110 кВ Заводская (ПС 328) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 2.8 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.8 | 1.5
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.1 | 0.7
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 1.1 | 2.8 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.8 | 1.5
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1.1 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.45 | 117.76 | 118.2 | расчётное
|  | 2 с | 119.48 | 117.8 | 118.23
27 | ПС 110 кВ Ляды (ПС 335) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Л.Лд-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.2 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.26 | 114.69 | 115.03 | расчётное
|  | 2 с | 117.26 | 114.69 | 115.03
28 | ПС 110 кВ Крупп (ПС 361) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| отп. от Л.Пч-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111.56 | 111.66 | 111.91 | расчётное
29 | ПС 110 кВ Родовое (ПС 373) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.1
| Л.Кач-3 | Р, МВт | -0.1 | -0.2 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.4 | 0.3
| Л.Лин-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  | Q, Мвар | -0.3 | -0.3 | -0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.33 | 114.77 | 115.23 | 1ТН-110
|  |  | 117.33 | 114.77 | 115.23 | 2ТН-110
30 | ПС 110 кВ Кирово (ПС 385) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 118.46 | 116.46 | 116.91 | расчётное
31 | ПС 110 кВ Качаново (ПС 386) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Кач-3 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.33 | 114.76 | 115.21 | расчётное
32 | ПС 110 кВ ЭТЗ (ПС 399) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 2.7 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.8 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.4 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.7
| отп. от Л.Зв-1 | Р, МВт | 0.9 | 2.7 | 1.8
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.8 | 1.2
| отп. от Л.Зв-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.4 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.9 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 119.44 | 117.71 | 118.17 | расчётное
|  | 2 с | 119.47 | 117.77 | 118.22
33 | ПС 110 кВ ПКК (ПС 504) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 2.7 | 2.5
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.8 | 1.6
| Т-2 | Р, МВт | 2.7 | 3.2 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1.8 | 2.1 | 2
| Л.Пч-2 | Р, МВт | 1.4 | 1.9 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2 | 2
| Л.Пч-3 | Р, МВт | 3.4 | 4 | 3.5
|  | Q, Мвар | 1.7 | 1.9 | 1.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 111.46 | 111.55 | 111.78 | 1ТН-110
|  | 2 с | 111.46 | 111.55 | 111.78 | 2ТН-110
34 | ПС 110 кВ Кебь (ПС 505) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Л.Кр-2 | Р, МВт | 0.5 | 0.6 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 119.46 | 117.82 | 118.25 | расчётное
35 | ПС 110 кВ Добручи (ПС 508) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.14 | 0.352 | 0.266
|  | Q, Мвар | 0.07 | 0.176 | 0.133
| Т-2 | Р, МВт | 0.26 | 0.448 | 0.434
|  | Q, Мвар | 0.13 | 0.224 | 0.217
| Л.Гд-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.8 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.6 | 0.5
| Л.Сл-5 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.99 | 116.12 | 116.99 | 1ТН-110
|  | 2 с | 118.99 | 116.12 | 116.99 | 2ТН-110
ПО Южные электрические сети
36 | ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 4.826 | 6.93 | 6.808
|  | Q, Мвар | 2.413 | 3.465 | 3.404
| Т-2 | Р, МВт | 7.874 | 14.07 | 11.592
|  | Q, Мвар | 3.937 | 7.035 | 5.796
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 6 | 9.2 | 8.6
|  | Q, Мвар | 2 | 3.7 | 3.3
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 6.2 | 10.4 | 9.8
|  | Q, Мвар | 2.2 | 4.5 | 4.2
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | 4.2 | 7.2 | 6.5
|  | Q, Мвар | 2.7 | 5.6 | 4.9
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | -2.4 | -3.6 | -3.9
|  | Q, Мвар | 0.5 | -0.2 | -0.4
| Л.Сив-1 | Р, МВт | -1.1 | -2 | -2.6
|  | Q, Мвар | 0.6 | 0 | -0.2
| Л.Сос-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.2 | -0.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.76 | 111.39 | 111.96 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.76 | 111.39 | 111.96 | 2ТН-110
37 | ПС 110 кВ Невель-1 (ПС 114) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.9 | 5.4 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.9 | 3.6 | 2.9
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 0.8
| Л.Гор-1 | Р, МВт | 2.9 | 5.4 | 4.4
|  | Q, Мвар | 1.9 | 3.6 | 2.9
| Л.Гор-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.5 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.14 | 112.31 | 112.7 | расчётное
|  | 2 с | 113.16 | 112.36 | 112.74
38 | ПС 110 кВ Невель-2 (ПС 129) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.8 | 1.5 | 1.9
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.1 | 1.2
| Т-2 | Р, МВт | 1.6 | 1.6 | 2
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.2 | 1.4
| Л.Нев-1 | Р, МВт | 3.5 | 5 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 2.7 | 2.5
| Л.Нев-2 | Р, МВт | 3.6 | 5.1 | 4.8
|  | Q, Мвар | 1.7 | 2.8 | 2.5
| Л.Гор-1 | Р, МВт | -2.9 | -5.4 | -4.4
|  | Q, Мвар | -1.8 | -3.6 | -2.9
| Л.Гор-2 | Р, МВт | -0.7 | -1.5 | -1.2
|  | Q, Мвар | -0.4 | -1 | -0.7
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 1.2 | 1.2 | 1.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.17 | 112.38 | 112.76 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.17 | 112.38 | 112.76 | 2ТН-110
39 | ПС 110 кВ Рябики (ПС 130) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.5 | 3.5 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1 | 2.3 | 1.9
| Т-2 | Р, МВт | 2.5 | 5.8 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.9 | 3.1
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.8 | 4.6
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.9 | 3.1
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1.5 | 3.5 | 2.9
|  | Q, Мвар | 1 | 2.3 | 1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.88 | 111.6 | 112.16 | расчётное
|  | 2 с | 112.86 | 111.55 | 112.11
40 | ПС 110 кВ Новосокольники (ПС 131) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.6 | 0.5
| Т-2 | Р, МВт | 1 | 1.3 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.9 | 0.9
| Л.Лок-1 | Р, МВт | 1.4 | -0.9 | 0.6
|  | Q, Мвар | -0.9 | -2.9 | -4
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | -6.7 | -11.9 | -10.5
|  | Q, Мвар | -3.2 | -7.5 | -6.2
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | -6.3 | -11.3 | -9.8
|  | Q, Мвар | -2.8 | -6.6 | -5.3
| Л.В.Лук-1 | Р, МВт | -8.9 | -16.4 | -14.2
|  | Q, Мвар | -3 | -7.6 | -6.1
| Л.В.Лук-2 | Р, МВт | -8.8 | -16 | -13.8
|  | Q, Мвар | -2.9 | -7.4 | -5.9
| Л.В.Млх-1 | Р, МВт | -4.9 | -9.2 | -8.9
|  | Q, Мвар | -0.6 | -3.5 | -3.4
| Л.Ид-1 | Р, МВт | 6.1 | -3.2 | 2.1
|  | Q, Мвар | -1.3 | -3.6 | -5.6
| Л.Нев-1 | Р, МВт | -3.6 | -5.2 | -4.8
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.6 | -1.3
| Л.Нев-2 | Р, МВт | -3.6 | -5.1 | -4.8
|  | Q, Мвар | -0.5 | -1.6 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.62 | 113.11 | 113.42 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.62 | 113.11 | 113.42 | 2ТН-110
41 | ПС 110 кВ Булынино (ПС 136) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.4 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.9 | 0.9
| отп. от Л.Млх-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.4 | 1.5
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.16 | 111.98 | 112.33 | 1ТН-110
42 | ПС 110 кВ Кунья (ПС 139) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.792 | 1.107 | 1.152
|  | Q, Мвар | 0.396 | 0.5535 | 0.576
| Т-2 | Р, МВт | 1.008 | 1.593 | 2.048
|  | Q, Мвар | 0.504 | 0.7965 | 1.024
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | 2.2 | 3.1 | 3.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 1 | 1.2
| Л.Нелид-2 | Р, МВт | -0.4 | -0.4 | -0.4
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.62 | 111.08 | 111.6 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.62 | 111.08 | 111.6 | 2ТН-110
43 | ПС 110 кВ В.Луки ФТП (ПС 157) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.1 | 1.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.3 | 0.7
| Т-2 | Р, МВт | 0.5 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.6
| отп. от Л.В.Лук-1 | Р, МВт | 0.5 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.8 | 0.6
| отп. от Л.В.Лук-2 | Р, МВт | 1.1 | 1.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.3 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.84 | 111.53 | 112.09 | расчётное
|  | 2 с | 112.84 | 111.51 | 112.07
44 | ПС 110 кВ Сиверст (ПС 167) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.606 | 2.856 | 2.997
|  | Q, Мвар | 0.803 | 1.428 | 1.4985
| Т-2 | Р, МВт | 0.594 | 0.544 | 0.703
|  | Q, Мвар | 0.297 | 0.272 | 0.3515
| Л.Сив-1 | Р, МВт | 0.7 | 1.4 | 2.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 1 | 1.3
| Л.Сив-2 | Р, МВт | 1.6 | 2 | 1.6
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1.2 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.64 | 111.05 | 111.49
|  | 2 с | 112.64 | 111.05 | 111.49 | 2ТН-110
45 | ПС 110 кВ Плаксино (ПС 168) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.4 | 0.2
| Л.Сив-1 ПС Сиверст-ПС Плаксино | Р, МВт | -0.7 | -1.4 | -2.1
|  | Q, Мвар | 0.2 | -0.3 | -0.6
| Л.Сив-1 ПС Плаксино-ПС НПС В.Луки | Р, МВт | 1.1 | 2 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.7 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.71 | 111.22 | 111.74 | расчётное
46 | ПС 110 кВ Насва (ПС 173) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.035 | 0.156 | 0.136
|  | Q, Мвар | 0.0175 | 0.078 | 0.068
| Т-2 | Р, МВт | 0.065 | 0.244 | 0.264
|  | Q, Мвар | 0.0325 | 0.122 | 0.132
| Л.Лок-3 | Р, МВт | 1.7 | -0.1 | 1.3
|  | Q, Мвар | -2 | -3.8 | -4.7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | -1.6 | 0.5 | -1
|  | Q, Мвар | 2.1 | 4 | 5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.53 | 112.53 | 112.82 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.53 | 112.53 | 112.82 | 2ТН-110
47 | ПС 110 кВ Пустыньки (ПС 204) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Нелид-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.64 | 111.1 | 111.63 | 1ТН-110
48 | ПС 110 кВ Реостат (ПС 206) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2.2 | 3.8 | 3.2
|  | Q, Мвар | 1.5 | 2.6 | 2.1
| Л.В.Лук-4 (ПС206-ПС348) | Р, МВт | -4.1 | -7.3 | -6.6
|  | Q, Мвар | -2.4 | -5 | -4.2
| Л.В.Лук-4 (ПС236-ПС206) | Р, МВт | 6.3 | 11.2 | 9.7
|  | Q, Мвар | 3.8 | 7.5 | 6.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113 | 111.87 | 112.38 | расчётное
49 | ПС 110 кВ Переслегино (ПС 236) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.8
| отп. от Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 0.6 | 1 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.8
| отп. от Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.18 | 112.21 | 112.66 | расчётное
|  | 2 с | 113.12 | 112.1 | 112.56
50 | ПС 110 кВ Недомерки (ПС 286) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Лок-1 | Р, МВт | -1.4 | 0.9 | -0.6
|  | Q, Мвар | 1.6 | 3.6 | 4.7
| Л.Лок-5 | Р, МВт | 1.6 | -0.5 | 1
|  | Q, Мвар | -1.5 | -3.4 | -4.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.59 | 112.81 | 113.11 | расчётное
|  | 2 с | 113.59 | 112.81 | 113.11
51 | ПС 110 кВ Маево (ПС 311) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.23 | 0.612 | 0.588
|  | Q, Мвар | 0.115 | 0.306 | 0.294
| Т-2 | Р, МВт | 0.27 | 0.588 | 0.612
|  | Q, Мвар | 0.135 | 0.294 | 0.306
| Л.Ид-1 | Р, МВт | -6.1 | 3.2 | -2.1
|  | Q, Мвар | 2.1 | 4.4 | 6.5
| Л.Ид-4 | Р, МВт | 6.6 | -2.1 | 3.3
|  | Q, Мвар | -1.8 | -3.7 | -5.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.8 | 112.52 | 112.94 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.8 | 112.52 | 112.94 | 2ТН-110
52 | ПС 110 кВ НПС Невель (ПС 342) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Нфт-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.26 | 112.47 | 112.85 | расчётное
53 | ПС 110 кВ НПС В.Луки (ПС 343) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Сос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| отп. от Л.Сив-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.72 | 111.26 | 111.79 | расчётное
|  | 2 с | 112.77 | 111.4 | 111.97
54 | ПС 110 кВ ВЗЩА (ПС 348) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 4.1 | 3.6
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.8 | 2.376
| Т-2 | Р, МВт | 4 | 6.9 | 5.7
|  | Q, Мвар | 2.64 | 4.554 | 3.762
| Л.В.Лук-3 | Р, МВт | 6.1 | 10.9 | 9.3
|  | Q, Мвар | 3.9 | 7.7 | 6.3
| Л.В.Лук-4 | Р, МВт | 4.1 | 7.3 | 6.6
|  | Q, Мвар | 2.5 | 5.1 | 4.3
| Л.В.Лук-5 | Р, МВт | -4.2 | -7.2 | -6.5
|  | Q, Мвар | -2.3 | -5.3 | -4.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.93 | 111.74 | 112.26 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.93 | 111.74 | 112.26 | 2ТН-110
55 | ПС 110 кВ Суханово (ПС 352) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Л.Нелид-1 | Р, МВт | 2.4 | 3.6 | 3.9
|  | Q, Мвар | -0.1 | 0.6 | 0.8
| Л.Нелид-3 | Р, МВт | -2.2 | -3.2 | -3.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | -0.4 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 112.72 | 111.28 | 111.83 | расчётное
56 | ПС 110 кВ Поречье (ПС 359) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.672 | 2.475 | 2.64
|  | Q, Мвар | 0.336 | 1.2375 | 1.32
| Т-2 | Р, МВт | 1.728 | 3.025 | 2.86
|  | Q, Мвар | 0.864 | 1.5125 | 1.43
| Л.Сив-2 | Р, МВт | -1.6 | -2 | -1.6
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.4 | -0.2
| Л.Млх-2 | Р, МВт | 3.9 | 7.5 | 7.1
|  | Q, Мвар | 1.8 | 4.1 | 4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.88 | 111.35 | 111.73 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.88 | 111.35 | 111.73 | 2ТН-110
57 | ПС 110 кВ Щербино (ПС 506) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| отп. от Л.Нев-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.28 | 112.55 | 112.91 | расчётное
58 | ПС 110 кВ Малахово (ПС 507) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.1 | 0.1
| Л.Млх-1 | Р, МВт | 4.9 | 9.2 | 8.9
|  | Q, Мвар | 1.2 | 4 | 3.9
| Л.Млх-2 | Р, МВт | -4.6 | -8.9 | -8.6
|  | Q, Мвар | -0.9 | -3.9 | -3.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.39 | 112.55 | 112.88 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.39 | 112.55 | 112.88 | 2ТН-110
ПО Восточные электрические сети
59 | ПС 110 кВ Пушкинские Горы (ПС 76) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.152 | 0.988
|  | Q, Мвар | 0.3 | 0.576 | 0.494
| Т-2 | Р, МВт | 0.9 | 2.048 | 1.612
|  | Q, Мвар | 0.45 | 1.024 | 0.806
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | 8.3 | 10.3 | 11
|  | Q, Мвар | -1.9 | 0.7 | -0.9
| Л.Оп-1 | Р, МВт | -6.9 | -7.1 | -8.5
|  | Q, Мвар | 2.9 | 1.4 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.5 | 112.79 | 113.24 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.5 | 112.79 | 113.24 | 2ТН-110
60 | ПС 110 кВ Павы (ПС 112) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.6 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.4 | 0.4
| Л.Луд-1 | Р, МВт | 9.7 | 5.9 | 9.2
|  | Q, Мвар | 1.7 | 3.2 | 1.7
| Л.Луд-2 | Р, МВт | -9.3 | -5.3 | -8.6
|  | Q, Мвар | -1.5 | -2.8 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.54 | 113.35 | 113.5 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.54 | 113.35 | 113.5 | 2ТН-110
61 | ПС 110 кВ Порхов (ПС 115) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 2 | 4.2 | 3.4
|  | Q, Мвар | 1.4 | 2.8 | 2.4
| Т-2 | Р, МВт | 0.7 | 1.6 | 1.3
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.1 | 0.8
| Л.Луд-2 | Р, МВт | 9.3 | 5.3 | 8.6
|  | Q, Мвар | 2.9 | 4.3 | 2.7
| Л.Пр-1 | Р, МВт | 17.9 | 13.3 | 18.3
|  | Q, Мвар | 1.5 | 5.1 | 2.3
| Л.Пр-2 | Р, МВт | -22 | -7.6 | -17.4
|  | Q, Мвар | -2.2 | -3.6 | 0.1
| Л.Дн-1 | Р, МВт | -2.5 | -5.1 | -4.7
|  | Q, Мвар | -0.3 | -1.9 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.63 | 112.46 | 112.65 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.63 | 112.46 | 112.65 | 2ТН-110
62 | ПС 110 кВ Дно (ПС 116) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.6 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Т-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.6
| Л.Св-2 | Р, МВт | 0.6 | 1.1 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.7 | 0.6
| Л.Дн-3 | Р, МВт | 0.6 | 1.3 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.8 | 0.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.39 | 111.82 | 112.05 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114 | 113 | 113 | 2ТН-110
63 | ПС 110 кВ Дедовичи (ПС 117) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.924 | 1.458 | 1.2
|  | Q, Мвар | 0.462 | 0.729 | 0.6
| Т-2 | Р, МВт | 0.276 | 0.342 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.138 | 0.171 | 0.15
| Л.Дед-2 | Р, МВт | 21.5 | 7.3 | 16.9
|  | Q, Мвар | 2.7 | 4.6 | 0.5
| Л.Дед-1 | Р, МВт | -20.3 | -5.5 | -15.4
|  | Q, Мвар | -2 | -3.4 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.53 | 111.27 | 111.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.53 | 111.27 | 111.22 | 2ТН-110
64 | ПС 110 кВ Чихачево (ПС 118) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.3
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Чих-2 | Р, МВт | -5.5 | -7.1 | -7.8
|  | Q, Мвар | 6.2 | 5.5 | 0.2
| Л.Чих-4 | Р, МВт | 5.6 | 7.6 | 8.1
|  | Q, Мвар | -6.1 | -5.3 | -6.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.62 | 111.34 | 111.38 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.62 | 111.34 | 111.39 | 2ТН-110
65 | ПС 110 кВ Локня (ПС 119) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.364 | 0.784 | 0.486
|  | Q, Мвар | 0.182 | 0.392 | 0.243
| Т-2 | Р, МВт | 0.336 | 0.616 | 0.414
|  | Q, Мвар | 0.168 | 0.308 | 0.207
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 1.5 | 1.4 | 1.5
| Л.Лок-2 | Р, МВт | 1.8 | 0.8 | 1.9
|  | Q, Мвар | -4.1 | -5.1 | -6.3
| Л.Лок-4 | Р, МВт | -1.9 | -0.1 | -1.6
|  | Q, Мвар | 3 | 4.6 | 5.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.35 | 111.99 | 112.27 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.35 | 111.99 | 112.27 | 2ТН-110
66 | ПС 110 кВ Бежаницы (ПС 147) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.38 | 0.74 | 0.704
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.37 | 0.352
| Т-2 | Р, МВт | 0.62 | 1.26 | 0.896
|  | Q, Мвар | 0.31 | 0.63 | 0.448
| Л.Беж-1 | Р, МВт | -2.5 | -3.8 | -3.6
|  | Q, Мвар | 0.8 | 0 | 0.2
| Л.Беж-2 | Р, МВт | -1.8 | -0.9 | -2
|  | Q, Мвар | 4.9 | 5.8 | 7
| Л.Чих-3 | Р, МВт | 5.3 | 6.7 | 7.3
|  | Q, Мвар | -5.1 | -4.5 | -6.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.01 | 111.5 | 111.73 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.01 | 111.5 | 111.73 | 2ТН-110
67 | ПС 110 кВ Славковичи (ПС 197) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.25 | 0.25
| Л.Слав-1 | Р, МВт | 18.8 | 14.2 | 19.5
|  | Q, Мвар | 0.3 | 3.9 | 1.3
| Л.Пр-3 | Р, МВт | -18.4 | -13.7 | -19.1
|  | Q, Мвар | 0 | -3.5 | -1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.19 | 115.25 | 115.54 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.19 | 115.25 | 115.54 | 2ТН-110
68 | ПС 110 кВ Фишнево (ПС 200) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.025 | 0.03
|  | Q, Мвар | 0 | 0.0125 | 0.015
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.075 | 0.07
|  | Q, Мвар | 0 | 0.0375 | 0.035
| Л.Лок-2 | Р, МВт | -1.8 | -0.8 | -1.9
|  | Q, Мвар | 4.6 | 5.6 | 6.8
| Л.Беж-2 | Р, МВт | 1.8 | 0.9 | 2
|  | Q, Мвар | -4.6 | -5.5 | -6.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.16 | 111.7 | 111.95 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.16 | 111.7 | 111.95 | 2ТН-110
69 | ПС 110 кВ Кудеверь (ПС 201) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.88 | 111.11 | 111.38 | расчётное
70 | ПС 110 кВ Подберезье (ПС 202) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Пдб-1 | Р, МВт | -0.9 | -0.8 | -0.7
|  | Q, Мвар | -0.4 | -0.3 | -0.4
| Л.Хм-1 | Р, МВт | 1 | 1 | 1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.5 | 0.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.59 | 112.21 | 112.49 | 1ТН-110
71 | ПС 110 кВ Судома (ПС 218) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.1
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.8 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.5 | 0.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.24 | 111.13 | 111.04 | расчётное
72 | ПС 110 кВ Пионерный (ПС 219) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.7
| отп. от Л.Дед-1 | Р, МВт | 0.9 | 0.9 | 1.1
|  | Q, Мвар | 0.5 | 0.6 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.16 | 111.09 | 110.99 | 1ТН-110
73 | ПС 110 кВ Махновка (ПС 220) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | 14.4 | 4.2 | 11.4
|  | Q, Мвар | 5.3 | 5.7 | 4.1
| Л.Мхн-2 | Р, МВт | -14.2 | -4 | -11.1
|  | Q, Мвар | -5.2 | -5.5 | -3.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.26 | 112.61 | 112.7 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.26 | 112.61 | 112.7 | 2ТН-110
74 | ПС 110 кВ Крестилово (ПС 241) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.132 | 0.195 | 0.189
|  | Q, Мвар | 0.066 | 0.0975 | 0.0945
| Т-2 | Р, МВт | 0.068 | 0.105 | 0.111
|  | Q, Мвар | 0.034 | 0.0525 | 0.0555
| Л.Лок-3 | Р, МВт | -1.7 | 0.1 | -1.3
|  | Q, Мвар | 2.6 | 4.4 | 5.3
| Л.Лок-4 | Р, МВт | 1.9 | 0.1 | 1.6
|  | Q, Мвар | -2.5 | -4.1 | -5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.44 | 112.25 | 112.52 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.44 | 112.25 | 112.52
75 | ПС 110 кВ Ашево (ПС 254) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.052 | 0.112 | 0.12
|  | Q, Мвар | 0.026 | 0.056 | 0.06
| Т-2 | Р, МВт | 0.148 | 0.288 | 0.28
|  | Q, Мвар | 0.074 | 0.144 | 0.14
| Л.Чих-3 | Р, МВт | -5.3 | -6.7 | -7.3
|  | Q, Мвар | 5.8 | 5.2 | 6.7
| Л.Чих-2 | Р, МВт | 5.5 | 7.1 | 7.7
|  | Q, Мвар | -5.6 | -4.9 | -6.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.83 | 111.43 | 111.56 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.83 | 111.43 | 111.56 | 2ТН-110
76 | ПС 110 кВ СУ ГРЭС (ПС 281) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | нагрузка <3А на 6кВ (меньше 0,03 МВт)
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Чих-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.06 | 111.06 | 110.94 | расчётное
77 | ПС 110 кВ Новоржев (ПС 284) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.912 | 1.365 | 1.188
|  | Q, Мвар | 0.456 | 0.6825 | 0.594
| Т-2 | Р, МВт | 1.488 | 2.135 | 2.112
|  | Q, Мвар | 0.744 | 1.0675 | 1.056
| Л.Беж-1 | Р, МВт | 2.5 | 3.8 | 3.6
|  | Q, Мвар | 0.5 | 1.3 | 1.1
| Л.Куд-1 | Р, МВт | -0.1 | -0.2 | -0.3
|  | Q, Мвар | 1.1 | 1 | 1.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.82 | 111.07 | 111.34 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.82 | 111.07 | 111.34 | 2ТН-110
78 | ПС 110 кВ Волышево (ПС 302) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.1 | 0.15
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Дед-2 | Р, МВт | -21.7 | -7.3 | -17.1
|  | Q, Мвар | -2.3 | -3.9 | 0
| Л.Пр-2 | Р, МВт | 21.8 | 7.6 | 17.3
|  | Q, Мвар | 2.4 | 4 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.81 | 112 | 112.09 | расчётное
|  | 2 с | 113.81 | 112 | 112.09
79 | ПС 110 кВ Хилово (ПС 357) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.031 | 0.054 | 0.08
|  | Q, Мвар | 0.0155 | 0.027 | 0.04
| Т-2 | Р, МВт | 0.069 | 0.146 | 0.32
|  | Q, Мвар | 0.0345 | 0.073 | 0.16
| Л.Пр-1 | Р, МВт | -18.1 | -13.3 | -18.4
|  | Q, Мвар | -0.9 | -4.5 | -1.8
| Л.Пр-3 | Р, МВт | 18.2 | 13.6 | 18.8
|  | Q, Мвар | 1 | 4.6 | 2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.59 | 113.5 | 113.71 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.59 | 113.5 | 113.71 | 2ТН-110
80 | ПС 110 кВ Полоное (ПС 358) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.144 | 0.315 | 0.24
|  | Q, Мвар | 0.072 | 0.1575 | 0.12
| Т-2 | Р, МВт | 0.456 | 0.585 | 0.56
|  | Q, Мвар | 0.228 | 0.2925 | 0.28
| Л.Дн-1 | Р, МВт | 2.5 | 5.1 | 4.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 2.2 | 2.2
| Л.Дн-2 | Р, МВт | -1.8 | -4.1 | -3.9
|  | Q, Мвар | -0.2 | -1.6 | -1.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.57 | 112.31 | 112.51 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.57 | 112.31 | 112.51 | 2ТН-110
81 | ПС 110 кВ Поляне (ПС 384) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0.03 | 0.04
|  | Q, Мвар | 0 | 0.015 | 0.02
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0.07 | 0.06
|  | Q, Мвар | 0 | 0.035 | 0.03
| Л.Оп-1 | Р, МВт | 6.8 | 7.1 | 8.5
|  | Q, Мвар | -2.3 | -0.8 | -2.1
| Л.Оп-4 | Р, МВт | -6.8 | -7 | -8.3
|  | Q, Мвар | 2.3 | 0.8 | 2.1
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.42 | 112.61 | 113.09 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.42 | 112.61 | 113.09 | 2ТН-110
82 | ПС 110 кВ Пожеревицы (ПС 387) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.134 | 0.216 | 0.21
|  | Q, Мвар | 0.067 | 0.108 | 0.105
| Т-2 | Р, МВт | 0.066 | 0.084 | 0.09
|  | Q, Мвар | 0.033 | 0.042 | 0.045
| Л.Чих-1 | Р, МВт | 5.9 | 7.9 | 8.5
|  | Q, Мвар | -6.7 | -5.9 | -7.2
| Л.Чих-4 | Р, МВт | -5.7 | -7.6 | -8.2
|  | Q, Мвар | 6.9 | 6 | 7.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 112.31 | 111.22 | 111.16 | 1ТН-110
|  | 2 с | 112.31 | 111.22 | 111.16 | 2ТН-110
83 | ПС 110 кВ ЗСК (ПС 388) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.2 | 2.8 | 2.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 1.4 | 1.35
| Л.Дн-2 | Р, МВт | 1.8 | 4.1 | 3.9
|  | Q, Мвар | 1.1 | 2.5 | 2.4
| Л.Дн-3 | Р, МВт | -0.6 | -1.3 | -1.2
|  | Q, Мвар | -0.2 | -0.6 | -0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.4 | 111.85 | 112.08
|  | 2 с | 114.4 | 111.85 | 112.08 | 2ТН-110
ПО Западные электрические сети
84 | ПС 110 кВ Остров (ПС 68) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.353 | 2.244 | 2.065
|  | Q, Мвар | 0.6765 | 1.122 | 1.0325
| Т-2 | Р, МВт | 2.747 | 4.356 | 3.835
|  | Q, Мвар | 1.3735 | 2.178 | 1.9175
| Л.Врн-1 | Р, МВт | -24.2 | -16 | -24
|  | Q, Мвар | -0.1 | -3.1 | -0.2
| Л.Ос-1 | Р, МВт | 19.5 | 17 | 21.4
|  | Q, Мвар | -2.2 | 1.7 | -1
| Л.Ос-2 | Р, МВт | 19.9 | 16.9 | 21.8
|  | Q, Мвар | 0.1 | 3.8 | 1.6
| Л.Рб-1 | Р, МВт | -11.1 | -11.2 | -13.3
|  | Q, Мвар | 4.8 | 2 | 3.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.41 | 115.09 | 115.54 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.41 | 115.09 | 115.54 | 2ТН-110
85 | ПС 110 кВ Идрица (ПС 133) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.62 | 1.254 | 0.9
|  | Q, Мвар | 0.31 | 0.627 | 0.45
| Т-2 | Р, МВт | 0.38 | 0.646 | 0.6
|  | Q, Мвар | 0.19 | 0.323 | 0.3
| Л.Ид-2 | Р, МВт | 11.4 | 7.4 | 11.2
|  | Q, Мвар | -1.6 | -0.5 | -3.2
| Л.Ид-3 | Р, МВт | -8.2 | -0.9 | -5.7
|  | Q, Мвар | 2.9 | 4 | 6.2
| Л.Себ-2 | Р, МВт | -2.3 | -4.6 | -4
|  | Q, Мвар | -0.6 | -2.2 | -1.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.33 | 111.53 | 112.17 | 1ТН-110
|  | 2 с | 114.33 | 111.53 | 112.17 | 3ТН-110
86 | ПС 110 кВ Черская (ПС 140) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 118.42 | 116.38 | 116.83 | расчётное
87 | ПС 110 кВ Пыталово (ПС 148) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.54 | 0.817 | 0.846
|  | Q, Мвар | 0.27 | 0.4085 | 0.423
| Т-2 | Р, МВт | 0.66 | 1.083 | 0.954
|  | Q, Мвар | 0.33 | 0.5415 | 0.477
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | 10.2 | 10.2 | 12.1
|  | Q, Мвар | -2.2 | 0.3 | -1.4
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | -9 | -8.3 | -10.3
|  | Q, Мвар | 3.1 | 1 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.75 | 113.95 | 114.45 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.75 | 113.95 | 114.45 | 2ТН-110
88 | ПС 110 кВ Воронцово (ПС 149) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.152 | 0.24 | 0.228
|  | Q, Мвар | 0.076 | 0.12 | 0.114
| Т-2 | Р, МВт | 0.048 | 0.06 | 0.072
|  | Q, Мвар | 0.024 | 0.03 | 0.036
| Л.Врн-2 | Р, МВт | -14.6 | -4.4 | -11.6
|  | Q, Мвар | -4.2 | -4.5 | -3
| Л.Врн-1 | Р, МВт | 23.9 | 15.9 | 23.7
|  | Q, Мвар | 0.6 | 3.9 | 0.7
| Л.П.Гор-1 | Р, МВт | -8.4 | -10.4 | -11.1
|  | Q, Мвар | 3.1 | 0.3 | 2
| Л.Крк-1 | Р, МВт | -0.7 | -0.8 | -0.7
|  | Q, Мвар | 0.7 | 0.5 | 0.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.81 | 113.63 | 113.91 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.81 | 113.63 | 113.91 | 2ТН-110
89 | ПС 110 кВ Макушино (ПС 160) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Крг-1 | Р, МВт | -7 | -5.1 | -6.9
|  | Q, Мвар | 2.1 | 0.9 | 2.8
| Л.Крг-2 | Р, МВт | 7 | 5.1 | 7
|  | Q, Мвар | -2.1 | -0.9 | -2.8
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.42 | 112.38 | 112.9 | расчётное
90 | ПС 110 кВ Опочка (ПС 161) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.8 | 4.1 | 3.2
|  | Q, Мвар | 0.9 | 2.05 | 1.6
| Л.Оп-2 | Р, МВт | 6.6 | 6.6 | 7.9
|  | Q, Мвар | -1.4 | 0 | -1.3
| Л.Ид-2 | Р, МВт | -11.6 | -7.4 | -11.4
|  | Q, Мвар | 3.2 | 2.1 | 4.7
| Л.Крг-1 | Р, МВт | 6.9 | 5.1 | 6.9
|  | Q, Мвар | -1.6 | -0.4 | -2.3
| Л.Оп-3 | Р, МВт | -0.2 | -0.2 | -0.2
|  | Q, Мвар | 1 | 0.9 | 0.9
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.16 | 112.13 | 112.69 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.16 | 112.13 | 112.69 | 2ТН-110
91 | ПС 110 кВ Гривы (ПС 203) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Крк-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 2 с | 115.8 | 113.6 | 113.89 | расчётное
92 | ПС 110 кВ Крюки (ПС 216) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.265 | 0.306 | 0.345
|  | Q, Мвар | 0.1325 | 0.153 | 0.1725
| Т-2 | Р, МВт | 0.235 | 0.294 | 0.155
|  | Q, Мвар | 0.1175 | 0.147 | 0.0775
| Л.Крк-1 | Р, МВт | 0.7 | 0.8 | 0.7
|  | Q, Мвар | 0 | 0.2 | 0.1
| Л.Крк-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.3 | -0.2
|  | Q, Мвар | 0.4 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.8 | 113.61 | 113.9 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.8 | 113.61 | 113.9 | 2ТН-110
93 | ПС 110 кВ Рубилово (ПС 221) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.1 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | -0.5 | -0.7 | -0.8
|  | Q, Мвар | 1.3 | 1.2 | 1.1
| Л.Рб-1 | Р, МВт | 11 | 11.2 | 13.2
|  | Q, Мвар | -4.2 | -1.4 | -3
| Л.Пыт-1 | Р, МВт | -10.3 | -10.3 | -12.2
|  | Q, Мвар | 3.1 | 0.5 | 2.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.27 | 114.74 | 115.22 | 1ТН-110
|  | 2 с | 117.27 | 114.74 | 115.22 | 2ТН-110
94 | ПС 110 кВ Красногородск (ПС 285) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.4 | 2.5 | 2.5
|  | Q, Мвар | 0.7 | 1.25 | 1.25
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | 8.4 | 7.6 | 9.5
|  | Q, Мвар | -1.9 | 0 | -1.8
| Л.Крг-2 | Р, МВт | -7 | -5.2 | -7.1
|  | Q, Мвар | 2.9 | 1.6 | 3.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.71 | 112.65 | 113.15 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.71 | 112.65 | 113.15 | 2ТН-110
95 | ПС 110 кВ Гавры (ПС 287) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.2 | 0.3
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | 8.8 | 8 | 9.9
|  | Q, Мвар | -2.5 | -0.6 | -2.3
| Л.Гавр-2 | Р, МВт | -8.5 | -7.7 | -9.6
|  | Q, Мвар | 2.7 | 0.8 | 2.6
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.3 | 113.38 | 113.88 | расчётное
96 | ПС 110 кВ Линово (ПС 288) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.3 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.15 | 0.1 | 0.15
| Л.Лин-1 | Р, МВт | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  | Q, Мвар | -0.7 | -0.7 | -0.6
| Л.Лин-2 | Р, МВт | -0.2 | -0.4 | -0.5
|  | Q, Мвар | 0.9 | 0.8 | 0.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.31 | 114.76 | 115.23 | расчётное
|  | 2 с | 117.31 | 114.76 | 115.23
97 | ПС 110 кВ Беляево (ПС 289) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.05 | 0.05 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.88 | 115.69 | 116.13 | расчётное
|  | 2 с | 118.01 | 115.84 | 116.3
98 | ПС 110 кВ Пустошка (ПС 309) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0 | 0 | 0
|  | Q, Мвар | 0 | 0 | 0
| Т-2 | Р, МВт | 1.5 | 2.9 | 2.4
|  | Q, Мвар | 0.75 | 1.45 | 1.2
| Л.Ид-3 | Р, МВт | 8.1 | 0.9 | 5.6
|  | Q, Мвар | -1.7 | -2.8 | -5
| Л.Ид-4 | Р, МВт | -6.6 | 2.1 | -3.3
|  | Q, Мвар | 2.7 | 4.6 | 6.5
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 113.97 | 111.95 | 112.5 | 1ТН-110
|  | 2 с | 113.97 | 111.95 | 112.5 | 2ТН-110
99 | ПС 110 кВ Себеж (ПС 312) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 1.334 | 2.76 | 2.36
|  | Q, Мвар | 0.667 | 1.38 | 1.18
| Т-2 | Р, МВт | 0.966 | 1.84 | 1.64
|  | Q, Мвар | 0.483 | 0.92 | 0.82
| Л.Себ-2 | Р, МВт | 2.3 | 4.6 | 4
|  | Q, Мвар | 1.5 | 3 | 2.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.1 | 111.01 | 111.72 | расчётное
|  | 2 с | 114.1 | 111.01 | 111.72
100 | ПС 110 кВ Ляпуны (ПС 313) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.2
| Л.Оп-2 | Р, МВт | -6.6 | -6.6 | -7.9
|  | Q, Мвар | 1.7 | 0.3 | 1.6
| Л.Оп-4 | Р, МВт | 6.8 | 7 | 8.3
|  | Q, Мвар | -1.5 | 0 | -1.3
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.25 | 112.28 | 112.81 | 1ТН-110
|  | 2 с | 115.25 | 112.28 | 112.81 | 2ТН-110
101 | ПС 110 кВ Подлипье (ПС 356) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.054 | 0.075 | 0.078
|  | Q, Мвар | 0.027 | 0.0375 | 0.039
| Т-2 | Р, МВт | 0.146 | 0.225 | 0.222
|  | Q, Мвар | 0.073 | 0.1125 | 0.111
| Л.Гавр-1 | Р, МВт | -8.8 | -8 | -10
|  | Q, Мвар | 2.9 | 0.9 | 2.7
| Л.Пыт-2 | Р, МВт | 9 | 8.3 | 10.3
|  | Q, Мвар | -2.8 | -0.7 | -2.4
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 116.55 | 113.68 | 114.19 | 1ТН-110
|  | 2 с | 116.55 | 113.68 | 114.19 | 2ТН-110
102 | ПС 110 кВ СОМ (ПС 363) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Т-2 | Р, МВт | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| отп. от Л.Ос-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| отп. от Л.Ос-2 | Р, МВт | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  | Q, Мвар | 0.2 | 0.3 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 117.55 | 115.26 | 115.71 | расчётное
|  | 2 с | 117.58 | 115.29 | 115.75
103 | ПС 110 кВ Скуратово (ПС 371) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.2 | 0.1
| Л.Мхн-1 | Р, МВт | -14.4 | -4.2 | -11.4
|  | Q, Мвар | -4.7 | -5.1 | -3.6
| Л.Врн-2 | Р, МВт | 14.6 | 4.4 | 11.5
|  | Q, Мвар | 4.9 | 5.2 | 3.7
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 114.97 | 113.08 | 113.26 | расчётное
104 | ПС 110 кВ Мякишево (ПС 372) |  | 04-00 | 10-00 | 21-00
| Т-1 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Л.Оп-3 | Р, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | Q, Мвар | 0.1 | 0.1 | 0.2
| Напряж. 110 кВ | 1 с | 115.2 | 112.17 | 112.72 | расчётное
Note on D682: Автор: Это справедливо в норм. режиме. При вкл. СВ-110 нагрузку по Св-2 проставить вручную.