## стр.1
Приложение № 10
к Правилам разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики
Сведения о настройке и объемах управляющих воздействий автоматики частотной разгрузки
и иных видов противоаварийной автоматики по данным контрольных и внеочередных замеров
[5 empty] | за | 16.12.2020 | год
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
| Наименование отчитывающейся организации: |  |  | Филиала ПАО МРСК "Северо-Запада" в Республике Коми
| Почтовый адрес: |  | 167000 р.Коми г.Сыктывкар ул. Интернациональная д.94

## стр.2
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 4.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 470.2
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 32.3417
| Процент САЧР от потребления | % | 6.878%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 197.1408
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 41.93%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 77.4538
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 16.47%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 274.5946
| Процент АЧР от потребления | % | 58.4%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.41%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 163.8814
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99.44%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 40.615
| Процент ДАР от потребления | % | 8.638%
| Всего ЧАПВ | МВт | 37.1596
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 13.53%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 10.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 571.1
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 40.4345
| Процент САЧР от потребления | % | 7.08%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 258.8009
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 45.32%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 94.6079
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 16.57%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 353.4088
| Процент АЧР от потребления | % | 61.88%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.41%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 217.3771
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99.55%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 44.585
| Процент ДАР от потребления | % | 7.807%
| Всего ЧАПВ | МВт | 47.1342
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 13.34%
Раздел 1. Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (далее - АЧР) и частотного автоматического повторного включения (далее - ЧАПВ) на 18.00
Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение показателя
1 |  | 2 | 3
| Потребление | МВт | 588.6
в том числе:
| потребление собственных нужд (далее - СН) тепловой электрической станции | МВт
| Спецочередь АЧР (далее - САЧР) | МВт | 40.7649
| Процент САЧР от потребления | % | 6.926%
| АЧР-1 (включая САЧР) | МВт | 265.7999
| Процент АЧР-1 (включая САЧР) от потребления | % | 45.16%
| АЧР-2 несовмещенная | МВт | 99.2756
| Процент АЧР-2 несовмещенная от потребления | % | 16.87%
| Сумма АЧР (АЧР-1 (включая САЧР) + АЧР-2 несовмещенная) | МВт | 365.0755
| Процент АЧР от потребления | % | 62.02%
| Процент АЧР в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 32.41%
| Выполнение задания субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике | % | 100%
| АЧР-2 совмещенная | МВт | 224.0074
| Процент АЧР-2 совмещенная от АЧР-1 (без учета САЧР) | % | 99.54%
| Дополнительная разгрузка (далее - ДАР) | МВт | 45.547
| Процент ДАР от потребления | % | 7.738%
| Всего ЧАПВ | МВт | 48.399
| Процент ЧАПВ от суммы АЧР | % | 13.26%

## стр.3
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
04-00
Уставки АЧР-1 | АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 15.3316 | [11 empty] | 15.3316 | 15.3316 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 9.6931 | [9 empty] | 9.6931 | 10.0046 | 96.89%
48.5
48.4 |  |  | 17.3607 | 3.4735 | [8 empty] | 20.8342 | 20.8342 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 4.3237 | [8 empty] | 4.3237 | 4.3237 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 10.9335 | [8 empty] | 10.9335 | 10.9335 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 11.4846 | 4.3523 | [6 empty] | 15.8369 | 15.8369 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 18.0868 | 1.9032 | [5 empty] | 19.9901 | 20.5963 | 97.06%
47.5
47.4 | [6 empty] | 30.2214 | [5 empty] | 30.2214 | 30.2214 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 2.2056 |  |  |  |  | 2.2056 | 2.2056 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 5.1717 |  |  | 5.1717 | 5.1717 | 100%
46.9 | [10 empty] | 5.8968 |  | 5.8968 | 5.8968 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.4039 |  | 1.4039 | 1.4039 | 100%
46.6 | [11 empty] | 7.739 | 7.739 | 7.739 | 100%
46.5 | [11 empty] | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 15.3316 |  | 57.269 |  |  | 56.7694 |  |  |  | 34.5114 |  |  | 163.8814 | 164.7991 | 99.44%
% соотношения | 9.355% |  | 34.95% |  |  | 34.64% |  |  |  | 21.06%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
10-00
Уставки АЧР-1 | АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 22.2988 | [11 empty] | 22.2988 | 22.2988 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 16.5242 | [9 empty] | 16.5242 | 16.8394 | 98.13%
48.5
48.4 |  |  | 20.945 | 6.0026 | [8 empty] | 26.9476 | 26.9476 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 4.4771 | [8 empty] | 4.4771 | 4.4771 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 10.9748 | [8 empty] | 10.9748 | 10.9748 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 15.0385 | 4.205 | [6 empty] | 19.2435 | 19.2435 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 26.2047 | 1.9685 | [5 empty] | 28.1732 | 28.8473 | 97.66%
47.5
47.4 | [6 empty] | 36.5002 | [5 empty] | 36.5002 | 36.5002 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 3.6248 |  |  |  |  | 3.6248 | 3.6248 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 6.57 |  |  | 6.57 | 6.57 | 100%
46.9 | [10 empty] | 9.8617 |  | 9.8617 | 9.8617 | 100%
46.8 | [10 empty] | 2.1062 |  | 2.1062 | 2.1062 | 100%
46.6 | [11 empty] | 10.617 | 10.617 | 10.617 | 100%
46.5 | [11 empty] | 19.458 | 19.458 | 19.458 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 22.2988 |  | 73.9622 |  |  | 72.5032 |  |  |  | 48.6129 |  |  | 217.3771 | 218.3664 | 99.55%
% соотношения | 10.26% |  | 34.02% |  |  | 33.35% |  |  |  | 22.36%
Раздел 2. Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
18-00
Уставки АЧР-1 | АЧР-2 | [11 empty] | АЧР-2, МВт | АЧР-1, МВт | % совмещения
| 49 |  | 48.9 |  |  | 48.8 |  |  |  | 48.7
| 5 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | > 20 ~ 30 с | > 30 ~ 40 с | 20~ 35 с | > 35 ~ 40 с | > 40 ~ 50 с | > 50 ~ 60 с | 40~ 50 с | > 50 ~ 60 с | > 60 ~ 70 с
48.8 | 23.897 | [11 empty] | 23.897 | 23.897 | 100%
48.7
48.6 |  |  | 17.0156 | [9 empty] | 17.0156 | 17.365 | 97.99%
48.5
48.4 |  |  | 20.9926 | 6.629 | [8 empty] | 27.6216 | 27.6216 | 100%
48.3
48.2 |  |  |  | 5.4122 | [8 empty] | 5.4122 | 5.4122 | 100%
48.1
48 |  |  |  | 10.3632 | [8 empty] | 10.3632 | 10.3632 | 100%
47.9
47.8 |  |  |  |  | 14.8988 | 4.6995 | [6 empty] | 19.5983 | 19.5983 | 100%
47.7
47.6 | [5 empty] | 25.4812 | 1.9549 | [5 empty] | 27.4362 | 28.1145 | 97.59%
47.5
47.4 | [6 empty] | 40.5274 | [5 empty] | 40.5274 | 40.5274 | 100%
47.3
47.2 | [7 empty] | 4.0252 |  |  |  |  | 4.0252 | 4.0252 | 100%
47.1
47 | [9 empty] | 5.7034 |  |  | 5.7034 | 5.7034 | 100%
46.9 | [10 empty] | 9.77 |  | 9.77 | 9.77 | 100%
46.8 | [10 empty] | 1.9934 |  | 1.9934 | 1.9934 | 100%
46.6 | [11 empty] | 11.302 | 11.302 | 11.302 | 100%
46.5 | [11 empty] | 19.342 | 19.342 | 19.342 | 100%
Сумма АЧР-2, МВт | 23.897 |  | 75.3114 |  |  | 76.6882 |  |  |  | 48.1107 |  |  | 224.0074 | 225.035 | 99.54%
% соотношения | 10.67% |  | 33.62% |  |  | 34.23% |  |  |  | 21.48%

## стр.4
Раздел 3. Настройка АЧР
Объект | Присоединения | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  | Нагрузка, МВт
|  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки |  | № очереди | уставки
|  |  | с | Гц |  | с | Гц |  | с | Гц | 4-00 | 10-00 | 18-00
МУП "Котельные"; население. | (ВЭС) ПС 35 кВ Железнодорожная, 10 кВ: яч. 12, 18, 20. | Спец. | 0.3 | 49.2 | Спец. | нет | нет | Спец. | нет | нет | 0.6593 | 0.8638 | 0.7729
АО "Воркутауголь"; ООО "Тепловые сети Воркуты". | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 6 кВ: яч. 15, 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.47515 | 0.76027 | 0.75079
Администрация МО ГО "Воркута"; МУП "Котельные"; ООО "Водоканал"; АО "Воркутауголь"; население, административные здания. | (ВЭС) ПС 110 кВ Юнь-Яга, 6 кВ: яч. 3, 5, 11, 6, 10, 7, 8. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.4244 | 1.4436 | 1.4851
Население. | (ВЭС) РП 10 кВ Горняцкий, 10 кВ: яч. 11, 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.054 | 0.0776 | 0.0708
Население. | (ВЭС) РП 10 кВ Горняцкий, 6 кВ: яч. 5, 6, 9, 8, 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.13764 | 0.2244 | 0.1632
Население. | (ВЭС) РП Пивзавода, РУ-6 кВ. 6 кВ: яч. 9, 10, 15, 16, 2. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.47763 | 0.79932 | 0.50319
Население. | (ВЭС) РП 10 кВ Шахтерский, 10 кВ: яч. 7, 6, 17, 14, 19, 16, 4, 3, 18. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.1776 | 1.7172 | 2.1912
МУП "Горводоканал"; административные здания; АО "Тепловая сервисная компания"; Администрация ГП "Печора"; население. | (ПЭС) ПС 35 кВ Южная, 10 кВ: яч. 8, 13, 17. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.2961 | 0.483 | 0.5636
ПАО "Ростелеком"; ПАО "МТС"; административные здания | (ПЭС) ПС 110 кВ Каджером, 10 кВ: яч. 3, 7, 15, 19, 17, 18, 8, 12. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.3441 | 2.5543 | 2.4869
ООО "Печорский завод ЖБК"; административные здания; население. | (ПЭС) ПС110 кВ ЖБИ, 10 кВ: яч. 9007, 9012, 9019, 9023. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.2264 | 0.2604 | 0.2442
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ПЭС) ПС 220 кВ Промысловая, 35 кВ: ВЛ-44, ВЛ-43, ВЛ-41, ВЛ-42. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 13.7214 | 13.7676 | 13.23
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Пожег, 10 кВ: яч. 11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.311 | 0.448 | 0.53
Население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усть-Вымь, 10 кВ: яч. 7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.624 | 0.827 | 0.88
Население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Богородск, 10 кВ: яч. 11Д, 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.825 | 1.158 | 1.278
ПАО "Ростелеком"; административне здания; ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ". | (ЮЭС) ПС 110 кВ Сторожевск, 10 кВ: яч. 16Д, 12Д, 13Д, 10Д, 9Д, 11Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.672 | 0.947 | 0.968
Население; ООО "Тепловодоканал" ; ООО "Газпром трансгаз Ухта"; ООО "Тепловодоканал"; АО "Княжпогостская тепло-энергетическая компания"; административные здания | (ЮЭС) ПС 35 кВ Железнодорожная, 6 кВ: яч. 19Ш, 13Ш, 14Ш, 15Ш, 16Ш, 17Ш, 18Ш. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 1.485 | 2.636 | 2.602
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №4, 10 кВ: яч. 9, 17, 21, 11, 10, 14, 4, 18, 13 |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 2.561 | 4.273 | 4.669
Население. | (СЭС) ЦРП 6 кВ №1, 6 кВ: яч. 5, 7, 16, 6 |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.846 | 1.042 | 0.908
ПАО "Ростелеком"; АО "Коми тепловая компания"; ГБУЗ РК "Удорская ЦРБ"; население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Благоево, 10 кВ: яч. 12Д, 14Д, 16Д, 3Д, 5Д, 7Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.9 | 1.546 | 1.442
Население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Ёдва, 10 кВ: яч. 11Д , 12Д. |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | 100 | 49.7 | 0.21 | 0.259 | 0.258
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №22, 10 кВ: яч. 10, 12, 13, 15, 6, 11, 19 |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 1.23 | 1.927 | 2.226
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Приозерная, 10 кВ: яч. 5Д, 9Д, 11Д |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.531 | 0.596 | 0.658
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Подтыбок, кВ: яч. 7Д, 4Д, 6Д, 12Д |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.66 | 0.933 | 1.044
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Мордино, 10 кВ: яч. 5Д, 7Д |  | 0.3 | 49.2 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.493 | 0.891 | 0.84
в/ч 34075; МБУ "Воркутинский роддом"; ГБУЗ РК "Воркутинская инфекционная больница"; АО "Воркутауголь"; административные здания, население | (ВЭС) ПС Тиман 35 кВ, 10 кВ: яч. 15, 16, 19, 18, 27, 30, 21, 22, 29, 28. | 1 | 0.3 | 48.8 | 1 | 20 | 49 | 1 | нет | нет | 1.2137 | 2.1143 | 2.4969
Население; ООО "Тепловые сети Воркуты"; административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Тиман, 6 кВ: яч. 23, 20, 25, 18, 17, 28. |  | 0.3 | 48.8 |  | 20 | 49 |  | нет | нет | 1.3307 | 2.2112 | 2.5471
ООО "Тепловые сети Воркуты"; ООО "Водоканал". | (ВЭС) ПС 35 кВ ВЦЗ, 6 кВ: яч. 7, 9, 20, 11, 16, 13, 18, 27, 25, 12, 17, 22, 23, 14, 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.1917 | 0.2543 | 0.2471
Население. | (ПЭС) ПС 35 кВ Западная, 35 кВ: ВЛ № 21, ВЛ № 22. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 2.016 | 2.1672 | 2.2792
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; население; административные здания | (ПЭС) ПС 35 кВ Западная, 10 кВ: яч. 9, 11, 13, 19, 21, 23, 8, 10, 16, 20, 26. |  | 0.3 | 48.8 |  | 5 | 49 |  | нет | нет | 5.8324 | 8.5044 | 9.0512
МУП "Ухтаводоканал"; административные здания | (ЦЭС) ПС 35 кВ Седью, 6 кВ: яч. 2, 3, 4. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 0.33147 | 0.41205 | 0.38466
Административные здания, население | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Ижма, 10 кВ: яч. 3, 7, 11, 19, 4, 8, 12. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 2.9917 | 4.2037 | 4.3545
Население. | (ЦЭС) РП 10 кВ Южная, 10 кВ: яч. 11, 13, 17, 16, 18. |  | 0.3 | 48.8 |  | 15 | 49 |  | нет | нет | 1.424 | 2.4316 | 2.5364
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 35 кВ: ВЛ-ВМЗ-1, ВЛ-ВМЗ-2. | 2 | 0.3 | 48.6 | 2 | 20 | 48.9 | 2 | нет | нет | 3.0825 | 4.7908 | 4.4766
МУП "Ухтаводоканал"; ООО "Лукойл-Коми";население, административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Городская, 10 кВ: яч. 22, 26, 30, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 7, 11, 19, 23, 27, 21, 25, 29. |  | 0.3 | 48.6 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 6.6106 | 11.7334 | 12.539
ООО "ЛУКОЙЛ" | (ЦЭС) ПС 110 кВ Северный Савинобор, 6 кВ: яч. 6, 8, 15, 16, 17, 18 |  | 0.3 | 48.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.31146 | 0.31518 | 0.34932
Карьер. | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 35 кВ: ВЛ-39. | 3 | 0.3 | 48.4 | 3 | 25 | 48.9 | 3 | нет | нет | 0.08988 | 0.22512 | 0.2541
Население; ООО "Тепловые сети Воркуты"; ООО "Водоканал"; административные здания | (ВЭС) ПС 110 кВ Городская, 6 кВ: яч. 11, 13, 17, 19, 25, 6, 10, 18, 22, 26, 28, 23, 30. |  | 0.3 | 48.4 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 3.3836 | 5.7774 | 6.3749
АО "Комиавиатранс"; АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Усть-Цильма, 10 кВ: яч. 5, 7, 4, 6, 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.4764 | 3.0966 | 3.1225
ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ"; Усть-Цилемский филиал АО "Коми тепловая компания"; административные здания | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Синегорье, 10 кВ: яч. 4, 6, 8. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.4736 | 0.6522 | 0.609
АО "Коми тепловая компания"; ГБУЗ РК "Усть-Цилемская ЦРБ"; АО "Комиавиатранс"; административные здания | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Замежная, 10 кВ: яч. 3, 5, 7. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.418 | 0.6 | 0.663
ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ"; ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; административные здания, население | (ЦЭС(ПЭС)) ПС 110 кВ Щельяюр, 10 кВ: яч. 17, 4, 8, 12, 18. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.1367 | 2.9382 | 2.9561
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Визинга, 110 кВ: ВЛ-196, ВЛ-192. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 9.161 | 10.138 | 10.072
АО "Коми тепловая компания"; "Сысольская ЦРБ"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Визинга, 10 кВ: яч. 12Д, 21Д, 20Д, 5Д, 7Д, 8Д, 14Д, 19Д, 22Д, 4Д. |  | 0.3 | 48.4 |  | 20 | 48.9 |  | нет | нет | 2.695 | 3.52 | 3.57
Население, административные здания | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Восточная, 6 кВ: яч. 5, 8. | 4 | 0.3 | 48.2 | 4 | 25 | 48.9 | 4 | нет | нет | 0.48456 | 0.5184 | 0.5808
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ В/ствол №4 Воркутинская, 6 кВ: яч. 30, 31, 35. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 2.2136 | 1.7084 | 2.3934
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; МУП "Ухтаводоканал"; АО "Коми тепловая компания"; РК "Городская поликлиника №2" пгт Ярега; административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Ярега, 6 кВ: яч. 3, 7, 11, 6, 10, 16, 12. |  | 0.3 | 48.2 |  | 25 | 48.9 |  | нет | нет | 1.6255 | 2.2502 | 2.438
МБУ "Специализированное дорожное управление" МО ГО "Воркута"; АО "Воркутауголь"; ООО "Водоканал"; МУП "Полигон". | (ВЭС) ПС 110 кВ Комсомольская, 6 кВ: яч. 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 54, 55, 56, 57, 58. | 5 | 0.3 | 48 | 5 | 30 | 48.9 | 5 | нет | нет | 6.85 | 6.79 | 6.21
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ЦЭС) ПС 110 кВ Пашня, 35 кВ: ВЛ 31 , ВЛ 27 . |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 2.1868 | 2.1868 | 2.1756
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Пашня, 6 кВ: яч. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21. |  | 0.3 | 48 |  | 30 | 48.9 |  | нет | нет | 1.8967 | 1.998 | 1.9776
ООО "Спецтранспорт"; ООО "Водоканал"; АО "Воркутауголь"; ООО "Воркутинские ТЭЦ". | (ВЭС) ПС 35 кВ ш.Воркутинская, 6 кВ: яч. 9, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 40. | 6 | 0.3 | 47.8 | 6 | 35 | 48.8 | 6 | нет | нет | 4.3523 | 4.205 | 4.6995
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"; ООО "Водоканал Нижний Одес"; ГБУЗ РК "Нижнеодесская районная больница №1", административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Нижний Одес, 6 кВ: яч. 4, 3, 2, 1, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 3.3046 | 4.1695 | 4.1298
ООО "Жешартский водоканал"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; ООО "Жешартская тепловая компания"; "Усть-Вымская тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 10 кВ: яч. 66Д, 70Д, 60Д, 53Д, 54Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.857 | 1.133 | 1.089
АО "Транснефть-Север"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"; административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Айкино, 10 кВ: яч. 3Д, 11Д, 19Д, 21Д, 12Д, 16Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.845 | 0.958 | 1.012
АО "Коми тепловая компания"; ГБУЗ РК "Корткеросская ЦРБ"; административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Корткерос, 10 кВ: яч. 1Д, 2Д, 7Д, 9Д, 13Д, 14Д, 15Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 2.964 | 4.144 | 4.098
ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"; ООО "Сыктывдинская тепловая компания"; административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Зеленец, 10 кВ: яч. 507Д, 506Д, 522Д, 517Д, 504Д, 521Д, 520Д, 524Д . |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 2.389 | 2.846 | 2.777
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Межадор, 10 кВ: яч. 2Д. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | 90 | 49.7 | 0.765 | 1.014 | 1.015
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №21, 10 кВ: яч. 17, 16. |  | 0.3 | 47.8 |  | 35 | 48.9 |  | нет | нет | 0.36 | 0.774 | 0.778
Водозабор. | (ВЭС) ПС 35 кВ Советская, 6 кВ: яч. 3, 2. | 7 | 0.3 | 47.6 | 7 | 40 | 48.8 | 7 | нет | нет | 1.9032 | 1.9685 | 1.9549
ООО "Водоканал"; ГУ РК Противотуберкулёзный диспансер; ООО "Тепловые сети Воркуты"; АО "Воркутауголь"; АО "Комиавиатранс"; административные здания, население | (ВЭС) ПС 110 кВ Южная, 6 кВ: яч. 13, 10, 21, 24, 27, 26, 23, 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.2883 | 1.2174 | 1.4019
Население. | (ВЭС ИРЭС) РП 6 кВ Южная, 6 кВ: яч. 7, 8, 9, 10, 25, 26, 28, 30. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.31282 | 0.41796 | 0.40325
Население. | (ПЭС) ПС 110 кВ Белый-Ю, 10 кВ: яч. 5, 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.1632 | 0.132 | 0.1284
Нефтепромыслы. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Ветлосян, 35 кВ: ВЛ 5, ВЛ 10, ВЛ 25, ВЛ 24 |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 6.3668 | 11.1272 | 9.3723
МУП "Ухтаводоканал"; ООО "Ухтинский ЗЖБИ"; АО "Коми тепловая компания"; ФКЛПУ Б-18 ГУФСИН России по РК; административные здания, население | (ЦЭС) ПС 110 кВ Ветлосян, 6 кВ: яч. 3, 11, 15, 21, 10, 16. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 0.80472 | 1.0522 | 1.1014
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ЦЭС) ПС 110 кВ С.Савинобор, 35 кВ: ВЛ 60, ВЛ 62. |  | 0.3 | 47.6 |  | нет | нет |  | нет | нет | 0.6062 | 0.6741 | 0.6783
ГБУЗ РК "Коми Республиканский наркологический диспансер"; ГБУЗ "Сыктывкарская городская больница"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Краснозатонская, 10 кВ: яч. 618Д, 616Д, 612Д, 604Д, 609Д, 611Д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 4.376 | 5.332 | 5.864
ООО "Сыктывдинская тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Пажга, 10 кВ: яч. 8Д, 1Д, 12Д, 2Д, 11Д, 13Д, 14Д. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.6 | 1.983 | 2.403 | 2.419
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №3, 10 кВ: яч. 23, 7, 4, 18, 12. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.146 | 1.66 | 1.814
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №6, 10 кВ: яч. 9, 15, 10, 14, 12, 2. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | нет | нет | 1.447 | 2.58 | 2.701
Население, административные здания | (ЮЭС(АО ККТ)) ПС 110 кВ Вожская, 10 кВ: яч.4, 6, 10. |  | 0.3 | 47.6 |  | 35 | 48.8 |  | 80 | 49.6 | 0.199 | 0.283 | 0.276
Население, административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Заполярная, 6 кВ: яч. 3, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 25, 28. | 8 | 0.3 | 47.4 | 8 | 40 | 48.8 | 8 | нет | нет | 3.9396 | 3.5261 | 4.3027
Население ,ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", административные здания | (ПЭС) ПС 35 кВ Сельхозкомплекс, 10 кВ: яч. 11, 21, 25. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.9287 | 3.2142 | 3.526
Нефтепромыслы | (ЦЭС) ПС 110 кВ Водный, 35 кВ: ВЛ 13 . |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.3286 | 1.6254 | 1.6821
МУП "Ухтаводоканал"; АО "Коми тепловая компания"; административные здния; население | (ЦЭС) ПС 110 кВ Водный, 6 кВ: яч. 15, 17, 23, 25, 10, 12, 20, 24, 26. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.4392 | 1.9946 | 1.9321
Административные здания, население | (ЦЭС) ПС 110 кВ Западная, 10 кВ: яч. 3, 4, 48, 23, 24. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.6132 | 2.6776 | 2.7396
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Княжпогост, 35 кВ: ВЛ 33, ВЛ 31. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 75 | 49.6 | 1.413 | 2.147 | 2.146
ООО "Газпром трансгаз Ухта"; ООО "Тепловодоканал"; ГБУ РК "Княжпогостская ЦРБ"; ООО "Тепловодоканал"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Княжпогост, 6 кВ: яч. 11Ш, 15Ш, 8Ш, 6Ш. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | 75 | 49.6 | 1.007 | 1.491 | 1.63
ФГКУ "1 отряд федеральной противопожарной службы по РК", ОАО "Сыктывкарский водоканал", административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Орбита, 10 кВ: 911Д, 915Д, 916Д, 934Д, 946Д. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 2.249 | 3.976 | 4.422
ОАО "Сыктывкарский водоканал"; ОАО "Птицефабрика Зеленецкая"; административные здания, население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Западная, 10 кВ: яч. 104Д, 130Д, 105Д, 117Д, 119Д, 123Д, 144Д, 150Д, 141Д, 143Д, 149Д , 153Д, 133Д, 138Д |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 3.438 | 3.855 | 3.041
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №2, 10 кВ: яч. 19, 3, 5, 15, 8, 12, 22, 14. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 2.329 | 4.603 | 4.642
Население, административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Новая, 6 кВ: яч. 19, 18 |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 0.27749 | 0.3587 | 0.46836
Население, административные здания, нефтепромыслы | (ПЭС) ПС 110 кВ Чикшино, 10кВ: 12, 32, 7, 31 |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 1.9272 | 1.9043 | 1.9132
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ Воргашорская, 6 кВ: яч. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. |  | 0.3 | 47.4 |  | 40 | 48.8 |  | нет | нет | 7.3315 | 5.1273 | 8.0823
ООО "Акваград" (водоканал); ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ"; административные здания, население. | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Районная, : яч 6 кВ: 11, 20, 15, 12, 19, 24, 23, 10, 9, 14. | 9 | 0.3 | 47.2 | 9 | 50 | 48.8 | 9 | нет | нет | 1.9018 | 3.2898 | 3.6412
ОАО "Водоканал"; ООО "Сосногорская тепловая компания"; ГБУЗ РК "Войвожская районная больница №2"; административные здания, население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Крутая, 10 кВ: яч. 3, 4, 8, 12. |  | 0.3 | 47.2 |  | 45 | 48.8 |  | нет | нет | 0.3038 | 0.335 | 0.384
Население, административные здания | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Интинская, 6 кВ: яч. 13, 18. | 10 | 0.3 | 47 | 10 | 50 | 48.7 | 10 | нет | нет | 1.8677 | 2.599 | 2.0554
ООО "Газпром трансгаз Ухта" | (ЦЭС) ПС 110 кВ Вуктыл II, 35 кВ: ВЛ 19, ВЛ 29, ВЛ 22, ВЛ 18, ВЛ 30. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 2.38 | 3.19 | 2.97
Население. | (ВЭС) Воркутинская ТЭЦ-2 35 кВ: ВЛ-2, ВЛ-4, ВЛ-12, ВЛ-13. |  | 0.3 | 47 |  | 50 | 48.7 |  | нет | нет | 0.924 | 0.781 | 0.678
Население; МУ "Управление ЖКХ" администрации МОГО "Ухта"; | (ЦЭС) ПС 35 кВ Озерная, 6 кВ: яч. 35, 31, 27, 23, 19, 15, 7, 3, 17, 10, 18, 28, 24, 16, 12, 8. | 11 | 0.3 | 46.9 | 11 | 55 | 48.7 | 11 | нет | нет | 1.7313 | 2.6438 | 2.3588
ООО "Газпром трансгаз Ухта"; МУП "Ухтаводоканал". | (ЦЭС) ПС 35 кВ Озерная, 10 кВ: яч. 47, 45, 46, 44. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.1642 | 0.4974 | 0.3386
Население, административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Троицк, 35 кВ: ВЛ 131. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 0.8694 | 1.1329 | 1.301
Население, административные здания | (ЦЭС) ПС 110 кВ Троицк, 10 кВ: яч. 3, 7, 11, 15, 9, 10, 14, 16, 12, 8, 4. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 1.4274 | 2.3936 | 2.3488
АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЦЭС) РП 10 кВ 200, 10 кВ: яч. 7, 19, 21, 23 , 6, 14, 18, 20, 22, 26. |  | 0.3 | 46.9 |  | 55 | 48.7 |  | нет | нет | 1.7045 | 3.194 | 3.4228
МАУ "МФЦ" МО МР "Троицко-Печорский"; Троицко-Печорский филиал АО "Коми тепловая компания"; население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Южная, 10 кВ: яч. 3, 5, 7, 4. | 12 | 0.3 | 46.8 | 12 | 60 | 48.7 | 12 | нет | нет | 0.5475 | 1.1529 | 1.0722
Газпром добыча Краснодар, население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Вуктыл I, 6 кВ: яч. 3, 15, 17, 13, 12, 14, 16, 18. |  | 0.3 | 46.8 |  | 60 | 48.7 |  | нет | нет | 0.85638 | 0.95334 | 0.92115
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Помоздино, 10 кВ: яч. 11Д. | 13 | 0.3 | 46.6 | 13 | 65 | 48.7 | 13 | нет | нет | 1.228 | 2.041 | 1.828
АО "Коми дорожная компания"; ОАО "Сыктывкарский водоканал"; ГБУЗ РК "Сыктывкарская городская поликлиника № 2"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Восточная, 10 кВ: яч. 211Д, 209Д, 215Д, 217Д, 233Д, 229Д, 228Д, 230Д, 208Д, 206Д, 204Д. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 5.15 | 6.072 | 6.669
Население, административные здания | (СЭС) ЦРП 10 кВ №3, 10 кВ: яч. 34, 32, 28, 26, 14, 6, 1, 3, 13, 15, 17, 25, 27, 29. |  | 0.3 | 46.6 |  | 65 | 48.7 |  | нет | нет | 1.361 | 2.504 | 2.805
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усть-Кулом, 110 кВ: ВЛ 188 , ВЛ 186. | 14 | 0.3 | 46.5 | 14 | 70 | 48.7 | 14 | 65 | 49.5 | 1.551 | 2.607 | 2.581
ГБУЗ "Усть-Куломская ЦРБ"; АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усть-Кулом, 10 кВ: яч. 8Д, 10Д, 12Д, 14Д, 13Д, 11Д, 9Д, 7Д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | 65 | 49.5 | 4.016 | 5.226 | 5.381
МБУЗ "Сыктывкарская детская поликлиника №3"; ФКУ "ИК №1 УФСИН России по РК"; ОАО "Сыктывкарский водоканал", административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Човью, 10 кВ: яч. 432Д, 430Д, 426Д, 424Д, 422Д, 420Д, 418Д, 406Д, 404Д, 403Д, 405Д, 407Д, 417Д, 419Д, 421Д, 423Д, 425Д, 427Д, 429Д. |  | 0.3 | 46.5 |  | 70 | 48.7 |  | нет | нет | 8.733 | 11.625 | 11.38
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 35 кВ Вентствол №3 ш.Комсомольская, 6 кВ: яч. 11, 16, 18, 20, 21. | 15 | нет | нет | 15 | 5 | 49.1 | 15 | нет | нет | 2.7756 | 1.8617 | 3.3241
ООО "Водоканал"; ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ"; административные здания, население | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Коммунальная, 10 кВ: яч. 7, 6, 9, 8, 11, 10, 15, 14, 28, 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 1.0366 | 1.6171 | 1.9054
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", ООО "Водоканал-Сервис"; административные здания | (ПЭС) ПС 35 кВ Промбаза, 10 кВ: яч. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 20, 21, 22, 24, 25, 27. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | нет | нет | 3.7736 | 5.8565 | 6.0679
ООО "Жешартский ЛПК"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; ООО "Жешартский водоканал"; ООО "Жешартская тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 6 кВ: яч. 22Ш, 20Ш, 16Ш, 3Ш, 17Ш, 21Ш, 7Ш, 25Ш. |  | нет | нет |  | 5 | 49.1 |  | 120 | 49.8 | 10.29 | 6.85 | 7.83
ООО "Газпром Трансгаз Ухта"; ООО "Лукойл-севернефтепродукт" | (ВЭС) ПС 35 кВ Октябрьская, 6 кВ: яч. 6, 7, 3, 30, 21, 22. | 16 | нет | нет | 16 | 10 | 49.1 | 16 | нет | нет | 0.97689 | 0.79856 | 0.79506
ООО "Водоканал"; административные здания | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Юго-Западная, 6 кВ: яч. 11, 12, 14. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.57722 | 0.60742 | 0.84588
Население. | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Заводская, 6 кВ: яч. 3, 4. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 0.1355 | 0.059616 | 0.043128
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ ЦОФ, 6 кВ: яч. 9, 8. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 4.1184 | 4.4838 | 4.9266
АО "Воркутауголь". | (ВЭС) ПС 110 кВ ЦОФ, 10 кВ: яч. 10, 13, 15, 16, 17, 33, 35, 37, 39, 41, 43. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 3.2864 | 3.7172 | 3.812
Население, административные здания | (ПЭС) ПС 110 кВ Городская, 10 кВ: яч. 13, 33, 35, 6, 14, 18, 20, 22, 26, 30, 32, 34, 36. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 2.196 | 3.3154 | 3.5236
Нефтепромыслы. | (ПЭС) НПС Озёрная. 10 кВ: яч. 16, 15. |  | нет | нет |  | 10 | 49.1 |  | нет | нет | 1.418 | 0.117 | 0.147
Население; ООО "Водоканал"; административные здания | (ВЭС) ПС 35 кВ Юбилейная, 10 кВ: яч. 5, 8, 7, 10, 9, 12. | 17 | нет | нет | 17 | 15 | 49.1 | 17 | нет | нет | 0.63744 | 0.9726 | 1.2637
ГБУЗ "Городская больница №3"; ООО "Тепловые сети Воркуты"; АО "Воркутауголь"; ООО "Водоканал", административные здания, население | (ВЭС) ПС 35 кВ Юбилейная, 6 кВ: яч. 23, 28, 27, 32, 29, 24, 25, 26, 21, 30, 31, 22, 17. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.3243 | 1.7554 | 1.785
АО "Воркутауголь" | (ВЭС ИРЭС) ПС 35 кВ Шахтная, 6 кВ: яч. 9, 6. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.032256 | 0.028872 | 0.032256
Население. | (ПЭС) ПС 110 кВ Кожва, 20 кВ: ВЛ-8, ВЛ-2, ВЛ-7, ВЛ-1. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.9156 | 1.127 | 1.1746
ООО "Печорская тепловая компания"; ГБУ здравоохранения РК "Печорская ЦРБ"; административные здания, население | (ПЭС) ПС 110 кВ Кожва, 10 кВ: яч. 3, 4, 8, 10, 14, 15. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 1.1505 | 1.5174 | 1.5305
Население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Нижний Одес, 35 кВ: ВЛ 17, ВЛ 15. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 4.3764 | 4.6368 | 4.557
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усогорск, 35 кВ: ВЛ 37. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | нет | нет | 0.82 | 1.24 | 1.22
АО "Коми тепловая компания"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Усогорск, 10 кВ: яч. 3Д, 5Д, 7Д, 14Д, 18Д, 20Д, 22Д, 38Д, 12Д, 37Д. |  | нет | нет |  | 15 | 49.1 |  | 120 | 49.8 | 1.72 | 3.09 | 2.92
МУП "Ухтаводоканал"; население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ КС-10, 10 кВ: яч. 11, 21, 23, 25, 29, 20, 22, 26, 28, 30, 17 | 18 | нет | нет | 18 | 20 | 49.1 | 18 | нет | нет | 1.2398 | 1.6211 | 1.583
АО "Коми тепловая компания"; ОАО "Сыктывкарский водоканал"; ГБУ здравоохранения РК "Сыктывдинская ЦРБ", административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Выльгорт, 10 кВ: яч. 13Д, 5Д, 3Д, 4Д, 6Д, 14Д. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | нет | нет | 5.41 | 7.23 | 7.12
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №1, 10 кВ: яч. 3, 10, 11, 15, 19, 22. |  | нет | нет |  | 20 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 1.44 | 2.69 | 2.69
ГУ "Коми Республиканская психиатрическая больница"; ОАО "Сыктывкарский водоканал"; население, административные здания. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Южная, 10 кВ: яч. 340Д, 352Д, 316Д, 318Д, 320Д, 321Д, 322Д, 305Д. | 19 | нет | нет | 19 | 25 | 49.1 | 19 | нет | нет | 4.71 | 8.67 | 8.11
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ПЭС) ПС 220 кВ Промысловая, 6 кВ: яч. 1 , 2, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 27. | 20 | нет | нет | 20 | 30 | 49.1 | 20 | нет | нет | 1.2139 | 1.2182 | 1.2127
Население, административные здания | (СЭС) РП 10 кВ №13, 10 кВ: яч. 9, 17, 16, 10, 14. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | нет | нет | 1.27 | 2.26 | 2.71
Население, административные здания | (СЭС) РП 26 10 кВ. 10 кВ: яч. 5, 21, 20, 9, 12, 16. |  | нет | нет |  | 30 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 1.4 | 2.63 | 2.79
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". | (ПЭС) ПС 220 кВ Промысловая, 35 кВ: ВЛ-33 , ВЛ-34 , ВЛ-45, ВЛ-46. | 21 | нет | нет | 21 | 35 | 49.1 | 21 | нет | нет | 8.8893 | 8.9523 | 9.0636
Нефтепромыслы. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Вуктыл I, 35 кВ: ВЛ 18, ВЛ 19, ВЛ 20, ВЛ 22. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 1.72 | 2.27 | 2.26
Население, административные здания | (ЮЭС) ПС 110 кВ Часово, 10 кВ: яч. 2Д, 4Д, 8Д, 9Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 1.14 | 1.25 | 1.32
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Междуреченск, 10 кВ: яч.5Д. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | 115 | 49.8 | 0.43 | 0.69 | 0.63
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №6, 10 кВ: яч. 13, 11, 18. |  | нет | нет |  | 35 | 49.1 |  | нет | нет | 0.86 | 1.88 | 1.91
ОАО "Водоканал"; ООО "Сосногорская тепловая компания", ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" ФАП ; административные здания, население. | (ЦЭС) ПС 110 кВ Сосновка, 10 кВ: яч. 9, 17, 18, 11, 19, 20, 13, 24. | 22 | нет | нет | 22 | 40 | 49.1 | 22 | нет | нет | 4.07 | 6.0938 | 6.7725
Население. | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 110 кВ: ВЛ 110 кВ Яренск. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 0.71 | 0.97 | 1.01
ООО "Жешартский водоканал"; ОАО "Усть-Вымская тепловая компания"; ГБУЗ РК "Усть-Вымская ЦРБ"; административные здания, население | (ЮЭС) ПС 110 кВ Жешарт, 10 кВ: яч. 55Д, 65Д, 61Д. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 110 | 49.8 | 0.47 | 0.55 | 0.57
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №3, 10 кВ: яч. 9, 11, 22. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | 105 | 49.8 | 0.63 | 1.17 | 1.24
Население. | (СЭС) РП 10 кВ №14, 10 кВ: яч. 25, 9, 12. |  | нет | нет |  | 40 | 49.1 |  | нет | нет | 0.29 | 0.81 | 0.58

## стр.5
Раздел 4. Объем и состав воздействий на отключение нагрузки от иных видов противоаварийной автоматики (далее - ПА)
Наименование подстанции (электростанции), класс напряжения |  | Отключаемые присоединения, класс напряжения | Наименование устройства ПА, установленного на подстанции (электростанции), формирующего и реализующего воздействие | Высокочастотный приемник, диспетчерское наименование, номер команды | Мощность, заведенная под воздействие ПА 1, МВт
[5 empty] | 4-00 | 10-00 | 18-00 | Тх
ПС 110 кВ Княжпогост |  | ВЛ 35 кВ № 31,33 яч.6кВ: 6Ш, 8Ш, 11Ш, 15Ш. | ДАР |  | 2.419 | 3.638 | 3.776
ПС 110 кВ Восточная |  | яч. 10кВ № 204Д, 206Д, 208Д, 209Д, 211Д, 215Д, 217Д, 228Д, 229Д, 230Д, 233Д. | ДАР |  | 5.15 | 6.072 | 6.669
ПС 110 кВ Жешарт |  | ВЛ 110 кВ "Яренск" яч. 10 кВ: 54Д, 60Д, 70Д, 66Д,53Д, 55Д, 61Д, 65Д; яч.6кВ: 3Ш, 7Ш, 16Ш, 17Ш, 18Ш, 19Ш, 20Ш, 22Ш, 25Ш | ДАР |  | 11.34 | 8.572 | 9.446
ПС 110 кВ Визинга |  | ВЛ-110 кВ №192, 196, и яч.10 кВ: 4Д, 5Д, 7Д, 8Д, 12Д, 14Д, 19Д, 20Д, 21Д, 22Д | ДАР |  | 11.856 | 13.657 | 13.642
ПС 110 кВ Усть-Кулом |  | 110 кВ: ВЛ 188 ; ВЛ 186 10 кВ: яч.8Д; 10Д; 12Д; 14Д; 13Д; 11Д; 9Д; 7Д. | ДАР |  | 5.567 | 7.833 | 7.961
ПС 110 кВ Западная |  | 10 кВ: яч.104Д; 130Д; 105Д; 117Д; 119Д; 123Д; 144Д; 150Д; 141Д; 143Д; 149Д; 153Д | ДАР |  | 3.438 | 3.855 | 3.041
ПС 110 кВ Айкино |  | 10 кВ: яч.3Д; 11Д; 19Д; 21Д; 12Д; 16Д | ДАР |  | 0.845 | 0.958 | 1.012
| ИТОГО по подстанции (электростанции): |  |  |  | 40.615 | 44.585 | 45.547
_____1_Отчетные данные представляются за каждый час контрольного замера, определенный заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

## стр.6
Раздел 5. Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
| Руководитель организации | 211 | Пузиков М.Н. | Первый заместитель директора - главный инженер | (88212) 20-00-12 (88212) 28-33-59 | post@komienergo.ru
| Ответственный за заполнение формы | 212 | Доронина В.И. | Начальник СЭР | (88212) 28-33-24 | doronina@komienergo.ru