## АЧР
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ОБОРУДОВАННЫМ АЧР, ОБЪЕКТОВ МУРМАНСКОГО ФИЛИАЛА
ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" (МВт)
№ ПС | Присоединения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 16 июня 2021
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4 час | 10 час | 21час
Уч. эл.к. | РП 3 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | - | - | " | " | 0.213 | 0.279 | 0.361
| ВП-11 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
| ВП-13 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " |  |  | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " |  |  | " | " | 0.113 | 0.135 | 0.181
| РП 15 | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.7 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.33 | 0.587
[8 empty] | ∑ | 0.326 | 0.744 | 1.129
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.46 | 0.64 | 0.53
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.16
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 1.09
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.19 | 0.16
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0.69 | 1 | 1.95
[8 empty] | Р6 | 1.14 | 1.77 | 2.71
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.17 | 0.2 | 0.41
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.14 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 0.95 | 1.34 | 2.46
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.51 | 0.92 | 1.24
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.57 | 0.63
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 1.87 | 2.3
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.93 | 1.69 | 2.17
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.41 | 1.03 | 1.23
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.26 | 0.27
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.74 | 1.47 | 1.94
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.95 | 1.19
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.47 | 0.42
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.16 | 0.12
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.84 | 1.15
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 5.44 | 10.3 | 12.72
[8 empty] | Р6 | 7.27 | 13.75 | 16.5
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.6 | 35 | 0.8 | 1.28 | 1.32
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.41 | 0.3
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.62 | 0.6
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.69 | 0.5
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 1.16 | 1.56 | 0.43
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 1.5 | 0.95
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 1.64 | 1.67 | 1.27
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.57 | 0.86 | 0.94
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.62 | 1.25 | 0.57
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 1.06 | 1.36 | 1.15
[8 empty] | ∑ | 7.49 | 11.2 | 8.03
[8 empty] | Р6 | 14 | 22.7 | 18.4
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.34 | 0.28
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.3 | 0.17
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 1.19 | 1.09
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1.45 | 0.7
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.15 | 1.47
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.12 | 0.15
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.21 | 0.18
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.46 | 0.33
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.88 | 0.95
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.48 | 0.2
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.5 | 0.69 | 0.59
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.67 | 7.28 | 6.12
[8 empty] | Р6 | 4.15 | 7.99 | 6.49
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 2.81 | 4.8 | 5.34
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 2.31 | 4.27 | 5.04
[8 empty] | ∑ | 5.12 | 9.07 | 10.38
[8 empty] | Р35 | 17.1 | 27.58 | 27.78
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.56 | 1.21 | 1.07
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.29 | 0.27
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.16 | 0.18
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.32 | 0.27
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.03
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.43 | 0.39
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.24 | 0.3
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.13 | 0.1
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.06
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.73 | 0.97
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.21 | 3.66 | 3.68
[8 empty] | Р6 | 2.87 | 4.7 | 4.52
20А | М-82 | ЭП-3 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | - | - | 0 | 0 | 0
| М-86 | ЭП-5 | 48.7 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Р35 | 0 | 0 | 0
| № фидера | 104 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 0 | 0 | 0
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 0.23 | 0.24 | 0.24
[8 empty] | Р10 | 0.5 | 0.48 | 0.48
21 | № фидера | 2 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 0.22 | 0.69 | 0.26
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.19
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.04 | 0.04
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ф | 0.52 | 0.99 | 0.54
[8 empty] | Р6 | 4.65 | 4.34 | 3.59
| шинопроводы | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 4.83 | 4.85 | 4.87
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 4.47 | 4.57 | 4.34
|  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 34.29 | 35.84 | 36.62
|  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | - | -
[8 empty] | ∑ш | 43.59 | 45.26 | 45.83
[8 empty] | ∑ф+ш | 44.11 | 46.25 | 46.37
[8 empty] | ∑Р6 | 48.24 | 49.6 | 49.42
21 | ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 1.13 | 1.61 | 3.63
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0 | 0 | 0
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 1.52 | 1.41 | 1.29
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0.33 | 0.33 | 0.33
|  | М-65 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 3.61 | 4.15 | 2.81
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 0.72 | 0.87 | 0.83
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 1.91 | 2.2 | 2.18
[8 empty] | ∑35 | 9.22 | 10.57 | 11.07
[8 empty] | Р35 | 15.94 | 16.54 | 15.54
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 53.33 | 56.82 | 57.44
28 | № фидера | 7 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0.18 | 0.22 | 0.23
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.2 | 0.17
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.38 | 0.42 | 0.4
[8 empty] | Р6 | 0.4 | 0.45 | 0.4
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 1.77 | 2.03 | 2.23
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.77 | 2.03 | 2.23
[8 empty] | Р35 | 1.77 | 2.03 | 2.23
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 0.05 | 0.06 | 0.04
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.58 | 0.34
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.39 | 0.33
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.46 | 0.16
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.31 | 0.12
[8 empty] | ∑ | 0.96 | 1.8 | 0.99
[8 empty] | Р6 | 2.07 | 4.18 | 2.37
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 1.92 | 2.18 | 2.01
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 2.48 | 3.03 | 3.57
[8 empty] | ∑ | 4.4 | 5.21 | 5.58
[8 empty] | Р35 | 10 | 13.2 | 12.88
36 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.02
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.49 | 0.82 | 0.8
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.53 | 0.87 | 0.86
[8 empty] | Р6 | 1.31 | 1.73 | 1.65
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.23 | 0.26 | 0.24
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.28 | 0.21
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.27 | 0.18
[8 empty] | ∑ | 0.62 | 0.81 | 0.63
[8 empty] | Р35 | 2 | 1.97 | 1.9
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 80 | 0.5 | 0.51 | 0.51
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.42 | 0.5
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.13 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 0.88 | 1.08 | 1.13
[8 empty] | Р6 | 1.9 | 2.5 | 2.6
52 | В-10 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0.68 | 1 | 1.14
| В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 2.02 | 2.72 | 2.79
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.14 | 0.13
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑6 | 0.16 | 0.18 | 0.17
[8 empty] | Р6 | 0.19 | 0.21 | 0.19
[8 empty] | ∑10 | 2.7 | 3.72 | 3.93
[8 empty] | Р10 | 2.7 | 3.72 | 3.93
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 0.06 | 0.09 | 0.08
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.36 | 1.89
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.27 | 1.51
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.12 | 1.9 | 2.13
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.72 | 0.79
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.19 | 0.13
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.13 | 0.15
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.32 | 5.72 | 6.74
[8 empty] | Р6 | 3.84 | 6.86 | 7.89
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 1.66 | 3.2 | 3.2
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 1.64 | 2.95 | 3.18
[8 empty] | ∑ | 3.3 | 6.15 | 6.38
[8 empty] | Р35 | 5.18 | 9.18 | 11.09
57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 75 | 1.56 | 2.42 | 1.8
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 1.76 | 3.41 | 3.64
[8 empty] | ∑ | 3.32 | 5.83 | 5.44
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 70 | 0.49 | 0.76 | 0.94
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.6 | 0.91
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 0.91 | 1
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.96 | 1.24
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.2 | 0.11
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.45 | 0.6
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.4 | 0.45
[8 empty] | ∑ | 2.55 | 4.32 | 5.29
[8 empty] | Р6 | 5.16 | 8.61 | 9.19
81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 5 | 49.7 | 85 | 0.14 | 0.5 | 0.17
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 1.27 | 0.95
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 1.07 | 1.7 | 1.57
|  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.92 | 1.03
[8 empty] | ∑ | 2.62 | 4.39 | 3.72
[8 empty] | Р35 | 2.72 | 4.51 | 4
| № фидера | 119 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 220 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 224 | " | " | " | " | - | - | 0 | 1.74 | 0
|  | 311 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 313 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 412 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 503 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 505 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 604 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 707 | " | " | " | " | - | - | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 804 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.04 | 1.78 | 0.04
[8 empty] | Р6 | 0.41 | 2.48 | 0.68
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 25 | 49.7 | 85 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.27 | 0.06
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.18 | 0.18
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.05 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.03 | 0.01
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.05 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.29 | 0.62 | 0.36
[8 empty] | Р6 | 0.29 | 0.62 | 0.36
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 0.31 | 0.52 | 0.17
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.32 | 0.31
[8 empty] | ∑ | 0.62 | 0.84 | 0.48
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 115 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.02
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.28 | 1.11
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.09 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 0.93 | 1.44 | 1.26
[8 empty] | Р10 | 1.29 | 1.71 | 1.64
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.35 | 0.37
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.15 | 0.09
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.17 | 0.13
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.05 | 0.04
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.08 | 0.08
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.48 | 0.56
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.95 | 1.29 | 1.28
[8 empty] | Р6 | 1.97 | 3.1 | 3.45
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 65 | 0.69 | 1.38 | 1.17
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.11 | 0.11
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.27 | 0.17
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.56 | 0.47
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.35 | 0.34
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.59 | 1.25 | 0.93
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.78 | 0.68
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.95 | 0.66
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.74 | 0.69
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.21 | 0.14
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 0.99 | 0.92
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.35 | 0.56
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.23 | 0.19
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.14 | 0.15
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 1.1 | 0.64
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.82 | 0.77
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 5.76 | 10.23 | 8.59
[8 empty] | Р6 | 6.66 | 11.48 | 11.98
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.98 | 1.69 | 2.05
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.22 | 0.12
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.19 | 0.08
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.29 | 0.29
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.32 | 0.18
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 1.25 | 1.1
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.79 | 0.66
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.03
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.03 | 0.02
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.19 | 0.13
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.23 | 0.19
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.2 | 0.13
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.81 | 5.44 | 4.98
[8 empty] | Р6 | 2.87 | 5.53 | 5.13
303 | № фидера | 3 насосная | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.03 | 0.03 | 0.08
|  | 4 насосная | " | " | - | - | " | " | 0.41 | 0.41 | 0.42
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.09 | 0.08 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 0.53 | 0.52 | 0.6
[8 empty] | Р6 | 0.58 | 0.59 | 0.66
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 55 | 0.18 | 0.23 | 0.23
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.19 | 0.25 | 0.25
[8 empty] | ∑ | 0.37 | 0.48 | 0.48
306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 100 | 0.39 | 0.65 | 0.66
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.44 | 0.53
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.81 | 1.42 | 1.72
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.34 | 0.38
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 1.02 | 0.99
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.78 | 0.41
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.07
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.79 | 0.36
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 3.1 | 5.52 | 5.12
[8 empty] | Р6 | 3.41 | 6.05 | 5.54
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 15 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 2.35 | 2.77 | 2.32
[8 empty] | ∑ | 2.37 | 2.79 | 2.34
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 70 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.27 | 0.23
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.08 | 0.09
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.25 | 0.21
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.14 | 0.16
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.15 | 0.15
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.69 | 0.95 | 0.9
[8 empty] | Р6 | 0.99 | 1.45 | 1.43
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0 | 0 | 0
|  | 10 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.05
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.72 | 1.63 | 1
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | - | - | " | " | 0.15 | 0.18 | 0.15
|  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.18 | 0.21 | 0.23
[8 empty] | ∑ | 1.09 | 2.06 | 1.43
[8 empty] | Р6 | 2.08 | 3.24 | 2.85
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.08 | 0.13 | 0.18
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.23 | 0.3
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.22 | 0.29
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.37 | 0.43
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.38 | 0.51
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.1 | 0.06
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 1.02 | 1.49 | 1.81
[8 empty] | Р6 | 1.21 | 1.78 | 2.1
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 5 | " | " | - | - | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.05 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | Р6 | 0.06 | 0.13 | 0.07
340 | Т-1 |  | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 85 | 0.5 | 0.69 | 0.8
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.7 | 0.1
[8 empty] | ∑ | 0.53 | 1.39 | 0.9
341 | № фидера | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 110 | 0.36 | 0.74 | 0.5
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.98 | 1.74 | 1.32
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.64 | 0.62
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.02
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.93 | 0.67
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.98 | 1.3 | 1.07
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.43 | 0.56
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.54 | 0.41
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.31 | 0.17
[8 empty] | ∑ | 3.81 | 6.66 | 5.34
[8 empty] | Р6 | 5.21 | 8.77 | 7.49
342 | № фидера | 15 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.04 | 0.05 | 0.04
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 40 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 41 | " | " | - | - | " | " | 0.01 | 0.06 | 0.08
[8 empty] | ∑ | 0.05 | 0.11 | 0.12
[8 empty] | Р10 | 0.4 | 0.52 | 0.47
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.06 | 0.13 | 0.07
[8 empty] | ∑ | 0.06 | 0.13 | 0.07
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 65 | 0.09 | 0.09 | 0.1
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.09 | 0.09 | 0.1
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.39 | 0.62 | 0.64
|  | 16 | " |  | - | - | " | " | 0.33 | 0.54 | 0.62
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.49 | 0.68 | 1.04
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.32 | 1.95 | 2.41
[8 empty] | Р6 | 1.95 | 2.77 | 3.43
388 | № фид. | 8 |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 0.96 | 2.07 | 1.01
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.06 | 0.03 | 0.04
[8 empty] | ∑ | 1.02 | 2.1 | 1.05
[8 empty] | Р6 | 1.6 | 2.92 | 1.73
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.58 | 0.61 | 0.62
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.11 | 0.16 | 0.12
|  | 35 | " | " | - | - | " | " | 0.56 | 0.89 | 1.06
|  | 43 | " | " | - | - | " | " | 0.36 | 0.6 | 0.73
[8 empty] | ∑ | 1.61 | 2.26 | 2.53
[8 empty] | Р6 | 3.03 | 3.7 | 3.99
394 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 1 | 1.24 | 0.89
[8 empty] | ∑ | 1 | 1.24 | 0.89
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 10 | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 1.61 | 2.16
[8 empty] | ∑ | 0.92 | 1.61 | 2.16
[8 empty] | Р6 | 2.14 | 4.03 | 4.42
408 | Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.41 | 0.51
[8 empty] | ∑ | 0.35 | 0.41 | 0.51
417 | № фидера | 3 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.35 | 0.02 | 0.53
[8 empty] | ∑ | 0.35 | 0.02 | 0.53
[8 empty] | Р6 | 0.37 | 0.04 | 0.53
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 |  |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.29 | 0.67 | 0.54
|  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.32 | 0.3 | 0.32
|  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.18 | 0.33 | 0.21
| № фид. | 11 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 35 | 0.09 | 0.26 | 0.34
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.29 | 0.36
[8 empty] | ∑ | 1.03 | 1.85 | 1.77
11А | № фидера | 5 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.8 | 110 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.11 | 0.07
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.45 | 0.71 | 0.54
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.93 | 0.47 | 0.77
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 1.52 | 1.62 | 3.48
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.3 | 0.06
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 2.01 | 2.01 | 2.01
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.09 | 0.06
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 2.63 | 2.48 | 2.52
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 2.44 | 2.46 | 2.33
[8 empty] | ∑ | 10.19 | 10.27 | 11.85
[8 empty] | Р | 32 | 32 | 36
11Б | № фидера | 22 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | - | - | 7.32 | 0 | 0
|  | 35 | " | " | " | " | - | - | 0.08 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 7.4 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | Р10 | 23 | 24 | 29
15 | № фидера | 11 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0.11 | 0.22 | 0.17
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.56 | 0.33
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.41 | 0.4 | 0.4
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.57 | 0.46
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.38 | 0.4
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.23 | 0.15
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.43 | 0.31
[8 empty] | ∑ | 1.61 | 2.79 | 2.22
[8 empty] | Р6 | 2.29 | 3.47 | 2.88
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑6,110 | 1.61 | 2.79 | 2.22
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 105 | 0.6 | 0.6 | 0.64
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.35 | 0.21
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 1.27 | 1.35
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.52 | 0.58
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.04 | 0.03
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.37 | 0.7
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.75 | 1.87
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.6 | 1.37 | 1.43
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.29 | 0.23
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.17 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 3.53 | 6.78 | 7.19
[8 empty] | Р10 | 3.56 | 6.82 | 7.21
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 0.64 | 0.63 | 0.61
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0.01
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.76 | 0.3
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.58 | 0.61
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.09 | 0.22
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.23 | 0.14
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.56 | 1.14 | 1.21
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.09 | 0.07
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.2 | 0.14
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.23 | 0.23
[8 empty] | ∑ | 2.35 | 3.98 | 3.56
[8 empty] | Р10 | 2.64 | 4.35 | 3.91
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 45 | 0.08 | 0.36 | 0.36
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.34 | 0.32
[8 empty] | ∑ | 0.34 | 0.7 | 0.68
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.52 | 1.02 | 0.78
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.03
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.35 | 0.2
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.22 | 0.13
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.73 | 0.77
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.29 | 0.13
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.36 | 0.25
[8 empty] | ∑ | 1.46 | 3.02 | 2.29
[8 empty] | Р10 | 1.63 | 3.21 | 2.57
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 0.07 | 0.28 | 0.07
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.33 | 0.63 | 0.47
[8 empty] | ∑ | 0.4 | 0.91 | 0.54
30 | В-6-3 Т-1 |  |  |  | 49 | 15 | - | - | 3.26 | 2.88 | 3.31
| В-6-4 Т-1 |  |  |  | " | " | - | - | 2.42 | 3.48 | 3.82
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 5.4 | 4.1 | 3.71
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 6.23 | 5.04 | 5.76
| шин. | [6 empty] | ∑ | 17.31 | 15.5 | 16.6
|  | Ш-1 |  |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 7.17 | 6.08 | 6.17
|  | Ш-2 |  |  | " | " | " | " | 5.26 | 8.63 | 8.78
| ЛЭП 110кВ | Л-95 |  |  | " | " | " | " | 6.06 | 7.97 | 6.69
|  | Л-96 |  |  | " | " | " | " | 5.45 | 5.64 | 5.46
[8 empty] | ∑ | 23.94 | 28.32 | 27.1
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 4 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.59 | 0.59 | 0.59
|  | 13 | " | " | - | - | " | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.6 | 0.6 | 0.6
[8 empty] | ∑ | 1.79 | 1.79 | 1.79
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 85 | 0.3 | 0.53 | 0.63
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.12 | 0.16
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.37 | 0.3
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.54 | 0.55
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.24 | 0.24
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.42 | 0.38
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.45 | 2.24 | 2.28
[8 empty] | Р6 | 1.66 | 2.55 | 2.49
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0.04 | 0.05 | 0.05
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.11 | 0.13 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 0.15 | 0.18 | 0.16
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.06 | 0.07 | 0.06
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.15 | 0.18
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.13 | 0.12
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.49 | 0.69
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 16.03 | 15.83 | 16.68
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 6.27 | 6.28 | 6.33
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.65 | 0.83
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.33 | 0.13
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.81 | 0.86
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.24 | 0.31
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 12.61 | 12.53 | 12.51
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.55 | 0.55
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 4.49 | 4.51 | 4.47
[8 empty] | ∑ | 41.78 | 42.79 | 43.92
[8 empty] | Р6 | 46.41 | 48.17 | 49.1
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.56 | 0.44 | 0.44
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 3.34 | 3.5 | 3.46
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4 | 4.04 | 4
[8 empty] | Р35 | 4 | 4.04 | 4
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.05 | 0.05
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.07 | 0.07
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.28 | 0.27
[8 empty] | ∑ | 0.47 | 0.42 | 0.4
[8 empty] | Р10,35 | 0.72 | 0.66 | 0.56
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.07 | 0.16 | 0.06
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Р6 | 0.1 | 0.14 | 0.15
42 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.16 | 0.27 | 0.25
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.21 | 0.35 | 0.44
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.37 | 0.62 | 0.69
[8 empty] | Р6 | 0.39 | 0.64 | 0.71
44 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 0.21 | 0.29 | 0.96
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.12 | 0.13
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.08 | 0.16 | 0.13
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.69 | 1.29 | 0.58
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.09 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 1.1 | 1.98 | 1.84
[8 empty] | Р10 | 1.13 | 1.99 | 1.85
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0.01
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.03 | 0.02 | 0.03
[8 empty] | Р10 | 0.15 | 0.21 | 0.23
54 | Т-1 |  |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 45 | 0.1 | 0.16 | 0.17
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.11 | 0.29 | 0.4
[8 empty] | ∑ | 0.21 | 0.45 | 0.57
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.08 | 0.08 | 0.09
[8 empty] | ∑ | 0.08 | 0.08 | 0.09
69 | Т-1 | В-10 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 1.31 | 2.41 | 2.82
| № фидера | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.16 | 0.3 | 0.4
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.37 | 0.7 | 0.85
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.23 | 0.51 | 0.51
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.11 | 0.16 | 0.19
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
[8 empty] | ∑ | 2.2 | 4.1 | 4.79
[8 empty] | Р10 | 2.49 | 4.57 | 5.13
70 | № фидера | 2 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.25 | 0.35 | 0.2
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.26 | 0.35 | 0.2
[8 empty] | Р6 | 0.36 | 0.47 | 0.36
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.8 | 25 | 49.7 | 60 | 0.51 | 1.02 | 1
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.58 | 1.03 | 1.05
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.44 | 0.38
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.22 | 0.27
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.71 | 1.19 | 1.38
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.25 | 0.36
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.07 | 0.07
[8 empty] | ∑ | 2.53 | 4.22 | 4.51
[8 empty] | Р6 | 2.65 | 4.31 | 4.53
79 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.08 | 0.98 | 1.04
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.34 | 0.34 | 0.34
[8 empty] | ∑ | 1.42 | 1.32 | 1.38
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.7 | 55 | 1.94 | 2.35 | 2.21
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 2.04 | 2.5
[8 empty] | ∑ | 3.11 | 4.39 | 4.71
92 |  | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.02 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | ∑ | 0.02 | 0.03 | 0.03
[8 empty] | Р10 | 0.02 | 0.03 | 0.03
93 | Т-2 |  |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.2 | 0.32 | 0.29
[8 empty] | ∑ | 0.2 | 0.32 | 0.29
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.02 | 0.11
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.12 | 0.12 | 0.14
[8 empty] | Р10 | 0.25 | 0.4 | 0.44
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0.17 | 0.24 | 0.31
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.14 | 0.13
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.08
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.53 | 0.69
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.06
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.23 | 0.32
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.05 | 0.07
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.15 | 0.12
[8 empty] | ∑ | 1.03 | 1.48 | 1.78
[8 empty] | Р10 | 1.17 | 1.69 | 1.99
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.8 | 115 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.05 | 0.01
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.29 | 0.13
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.02
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.27 | 0.42 | 0.17
[8 empty] | Р10 | 0.27 | 0.41 | 0.18
106 | № фидера | 8 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.07 | 0.14 | 0.16
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.16 | 0.29
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.03 | 0.01
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.23 | 0.39 | 0.51
[8 empty] | Р10 | 0.24 | 0.41 | 0.51
112 | № фидера | 12 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.06 | 0.18 | 0.19
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.17 | 0.24 | 0.22
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 36 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.26 | 0.45 | 0.44
[8 empty] | Р10 | 0.6 | 0.83 | 0.77
360 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.71 | 1.31 | 1.44
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.37 | 0.57 | 1.44
|  | 5 | [6 empty] | 0.26 | 0.35 | 0.42
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.51 | 0.96 | 0.83
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.3 | 0.55 | 0.64
|  | 18 | [6 empty] | 0.21 | 0.55 | 0.73
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.58 | 1.06 | 1.12
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.1 | 0.34 | 0.13
[8 empty] | ∑ | 3.04 | 5.69 | 6.75
[8 empty] | Р10 | 3.99 | 7.05 | 7.46
361 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.25 | 0.3 | 0.29
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.62 | 0.83 | 0.77
[8 empty] | ∑ | 0.87 | 1.13 | 1.06
Олений ручей |  | РП-4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | - | - | 2.22 | 2.21 | 2.21
[8 empty] | ∑ | 2.22 | 2.21 | 2.21
Заместитель ГИ по ОТиСУ - начальник центра А.Ф.Слатинский
подпись
Быкова ТИ 2026
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер Мурманского филиала
ПАО "МРСК Северо - Запада"
______________ Б.В.Казаков
" _______ " ___________ 2021 г.