## Сводная таблица
Приложение 8
Объем ПА в ЭС Псковской области 19.06.2024
Наименование автоматики | Эффект от автоматики, МВт (после работы АВР) | [8 empty] | Факторы работы
| 04-00 |  |  | 10-00 |  |  | 21-00
| Общий | Отключение | Пере- | Общий | Отключение | Пере- | Общий | Отключение | Пере-
| эффект = | нагрузки | распределение | эффект = | нагрузки | распределение | эффект = | нагрузки | распределение
| ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН) | ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН) | ОН + ПН | (ОН) | нагрузки (ПН)
АОСН ПС Псков | 62.082 | 56.482 | 5.6 | 101.872 | 92.472 | 9.4 | 91.572 | 82.672 | 8.9
АОСН Южного узла
2 ступень | 17.3 | 0 | 17.3 | 22.8 | 0 | 22.8 | 21.7 | 0 | 21.7
3 ступень | 13.5 | 13.5 | - | 24.1 | 24.1 | - | 20.6 | 20.6 | -
4 ступень | 9.6 | 9.6 | - | 14.2 | 14.2 | - | 13.6 | 13.6 | -
5 ступень | 22.3 | 22.3 | - | 32.4 | 32.4 | - | 29.5 | 29.5 | -
АОПО ПС Завеличье
2 ступень | 5.6 | 0 | 5.6 | 9.4 | 0 | 9.4 | 8.9 | 0 | 8.9
3 ступень | 2.0958 | 0 | 2.0958 | 2.4387 | 0 | 2.4387 | 2.6318 | 0 | 2.6318
4 ступень | 0.37278 | 0.37278 | - | 0.45452 | 0.45452 | - | 0.40689 | 0.40689 | -
5 ступень | 0.30626 | 0.30626 | - | 0.70682 | 0.70682 | - | 0.60303 | 0.60303 | -
6 ступень | 7.5 | 7.5 | - | 15.8 | 15.8 | - | 13.4 | 13.4 | -
7 ступень | 10.4 | 10.4 | - | 21.2 | 21.2 | - | 15.4 | 15.4 | -
8 ступень | 12.2 | 0 | 12.2 | 27.4 | 0 | 27.4 | 22.6 | 0 | 22.6

## АОСН_Псков
Приложение 8
АОСН ПС Псков 19.06.2024
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | PАТ-1 | 1.582 | 2.372 | 1.772
| PАТ-2 | 0 | 0 | 0
| Л.Заводская-1 | 6.6 | 14.3 | 10.1
| Л.Заводская-2 | 3.8 | 6.9 | 5.3
| Л.Радиозаводская-1 | 3 | 6.4 | 5
| Л.Псковская-3 (за вычетом нагрузки Т-1 ПС 110 кВ Писковичи) | 3.3 | 7.6 | 6.5
| Л.Карамышевская-2 (за вычетом нагрузки Т-2 ПС 110 кВ Северная) | 0.5 | 0.7 | 1.1
| Л.Пск-1, Л.Пск-2 | 37.7 | 54.2 | 52.9
ОН 2 ступени = РАТ-1 +РАТ-2 + Л.Зв-1 + Л.Зв-2 + Л.Рд-1 + Л.Пск-3+ Л.Кр-2 + Л.Пск-1 + Л.Пск-2 |  | 56.482 | 92.472 | 82.672
ОН 2 ступени при разделе на Пск-1,2 ПС 110 кВ Псков (ПС 53) = РАТ-1 +РАТ-2 + Л.Зв-1 + Л.Зв-2 + Л.Рд-1 + Л.Пск-3+ Л.Кр-2 |  | 18.782 | 38.272 | 29.772
ПС 110 кВ Псков (ПС 53) | Л.Западная-1 | 5.6 | 9.4 | 8.9
ПН 2 ступени = Л.Зп-1 |  | 5.6 | 9.4 | 8.9
Объём УВ 2 ступени - ОН 2 ступени + ПН 2 ступени |  | 62.082 | 101.872 | 91.572
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.

## АОСН_Южн_узла
Приложение 8
АОСН Южного узла 19.06.2024
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00
ПС 110 кВ Новосокольники | Л.Великолукская-1 | 10.6 | 16.4 | 14.7
| Л.Великолукская-2 | 10.8 | 16.8 | 15
| Л.Великолукская-3 | 8.6 | 13.5 | 12.2
| Л.Великолукская-4 | 7.6 | 12 | 10.6
| Л.Малаховская-1 | 5.8 | 9.2 | 8.3
| Л.Невельская-1 | 0 | 0 | 5.5
| Л.Невельская-2 | 9.7 | 11.4 | 5.5
ПС 110 кВ Великие Луки (ПС 70) | Л.Великолукская-1 | -7.4 | -10.4 | -10
| Л.Великолукская-2 | -7 | -9.2 | -8.8
| Л.Великолукская-5 | -3.6 | -4.5 | -4.3
| Л.Сивертская-1 | 0.7 | 1.3 | 1.4
| Т-2 | 9.6 | 14.2 | 13.6
2 ступень
ПН 2 ступени (на Нелидовский транзит)= Л.Великолукская-1,2 (В.Луки) + Л.Сивертская-1 (В.Луки) + Л.Великолукская-5 (В.Луки) |  | 17.3 | 22.8 | 21.7
3 ступень
ОН 3 ступени=Р Л.Великолукская-1, 2 (ПС 330 кВ Новосокольники)+Р Л.Малаховская-1 (ПС 330 кВ Новосокольники)-Р Л.Великолукская-1, 2 (ПС 110 кВ В.Луки)-Р Л.Сиверстская-1 (ПС 110 кВ В.Луки) |  | 13.5 | 24.1 | 20.6
4 ступень
ОН 4 ступени=Р Т-2 (ПС 110 кВ В.Луки) |  | 9.6 | 14.2 | 13.6
5 ступень
ОН 5 ступени=Р Л.Великолукская-3, 4 (ПС 330 кВ Новосокольники)+Р Л.Невельская-1, 2 (ПС 330 кВ Новосокольники)-Р Л.Великолукская-5 (В.Луки) |  | 22.3 | 32.4 | 29.5
Отключение нагрузки от АОСН «Южного узла» (после ОН от 3+4+5 ступени) |  | 45.4 | 70.7 | 63.7
Перераспределение нагрузки на участок сети 110 кВ В.Луки – Торопец – Нелидово от АОСН «Южного узла» (после ОН от 4 ступени) |  | 7.7 | 8.6 | 8.1
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.
Примечание: перераспределение нагрузки на участок сети 110 кВ В.Луки – Торопец –
Нелидово включает нагрузку ПС Воробьи.

## АОПО_Завеличье
Приложение 8
АОПО ПС Завеличье 19.06.2024
Объекты | Отключаемое присоединение | Нагрузка P, МВт
|  | 4:00 | 10:00 | 21:00
2 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Островская-1 (вывод) | 16.3 | 17.1 | 17
| Л.Островская-2 (вывод) | 18.4 | 19.7 | 19.7
| Л,Карамышевская-1 (вывод) | 0 | 0 | 8.8
| Л.Лужская-3 (вывод) | 12.4 | 13.7 | 11.7
| Л.Западная-1 | 5.6 | 9.4 | 8.9
ПН 2 ступени=Р Л.Западная-1 |  | 5.6 | 9.4 | 8.9
3 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | МШВ-110 | 2.0958 | 2.4387 | 2.6318
ПН 3 ступени=Р МШВ-110 |  | 2.0958 | 2.4387 | 2.6318
4 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | фидера 10 кВ (вывод для АОПО Л.Псковская-1,2) | 0.37278 | 0.45452 | 0.40689
ОН 4 ступени=Р фидера 10 кВ |  | 0.37278 | 0.45452 | 0.40689
5 ступень
ПС 110 кВ Псков | фидера 6 кВ, 10 кВ | 0.30626 | 0.70682 | 0.60303
ОН 5 ступени=Р фидера 6 кВ, 10 кВ |  | 0.30626 | 0.70682 | 0.60303
6 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Псковская-3 | 4.5 | 9.4 | 8.4
| Л.Радиозаводская-1 | 3 | 6.4 | 5
ОН 6 ступени=Р Л.Псковская-3+Р Л.Радиозаводская-1 |  | 7.5 | 15.8 | 13.4
7 ступень
ПС 110 кВ Псков | Л.Заводская-1 | 6.6 | 14.3 | 10.1
| Л.Заводская-2 | 3.8 | 6.9 | 5.3
ОН 7 ступени=Р Л.Заводская-1+Р Л.Заводская-2 |  | 10.4 | 21.2 | 15.4
8 ступень
ПС 110 кВ Завеличье | Л.Псковская-1 | 5.5 | 13 | 10.6
| Л.Псковская-2 | 6.7 | 14.4 | 12
ПН 8 ступени=Р Л.Псковская-1+Р Л.Псковская-2 |  | 12.2 | 27.4 | 22.6
Отключение нагрузки от АОПО Л.Южная-2,3, Л.Изборская-3 ПС Завеличье в нормальной схеме |  | 18.579 | 38.1613 | 29.8099
Отключение нагрузки от АОПО Л.Псковская-1,2 ПС Завеличье в нормальной схеме |  | 18.2063 | 37.7068 | 29.403
в том числе перераспределение нагрузки (ПН) на транзит 110 кВ Псков – Сланцы-Цемент – Кингисеппская. |  | 5.6 | 9.4 | 8.9
В графе нагрузка за <+> направление мощности по ВЛ -110 принять мощность от шин в линию.