## Приложение 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 17.06.2026 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 117.28 |  |  | 117.76 |  |  | 117.61 |  |  | 117.17 |  |  | 117.9 |  |  | 117.91 |  |  | 117.6 |  |  | 116.49 |  |  | 116.57 |  |  | 115.24 |  |  | 116.12 |  |  | 115.46 |  |  | 116.02 |  |  | 116.06 |  |  | 115.39 |  |  | 116.39 |  |  | 115.94 |  |  | 116.04 |  |  | 116.25 |  |  | 116.44 |  |  | 116.9 |  |  | 117.37 |  |  | 116.92 |  |  | 117.21
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 0.891 | 0.3696 | 4.3914 | 0.957 | 0.396 | 4.6975 | 0.8712 | 0.4026 | 4.2818 | 0.792 | 0.3828 | 3.9072 | 0.6402 | 0.3696 | 3.1387 | 0.6666 | 0.3762 | 3.2679 | 0.8052 | 0.8052 | 3.9578 | 0.8382 | 0.8382 | 4.1592 | 1.122 | 0.3366 | 5.5637 | 1.3398 | 0.3432 | 6.7203 | 1.4586 | 0.4224 | 7.2608 | 1.3464 | 1.3464 | 6.7406 | 1.3068 | 0.4158 | 6.5107 | 1.287 | 0.429 | 6.4099 | 1.2804 | 0.429 | 6.414 | 1.2672 | 0.4356 | 6.2934 | 1.1286 | 0.4224 | 5.6268 | 1.0758 | 0.4224 | 5.3589 | 1.0626 | 0.4224 | 5.2836 | 1.023 | 0.396 | 5.0784 | 1.0032 | 0.3564 | 4.9605 | 1.0164 | 0.363 | 5.0057 | 1.0494 | 0.363 | 5.1881 | 1.056 | 0.363 | 5.2078
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.872 | 0.314 | 49.4163 | 0.936 | 0.338 | 53.0432 | 0.852 | 0.344 | 48.0474 | 0.768 | 0.332 | 43.5226 | 0.622 | 0.322 | 35.0768 | 0.642 | 0.326 | 36.2047 | 0.784 | 0.784 | 44.4293 | 0.82 | 0.82 | 46.6984 | 1.096 | 0.272 | 62.7253 | 1.32 | 0.272 | 75.173 | 1.432 | 0.34 | 80.7557 | 1.324 | 1.324 | 75.0312 | 1.286 | 0.344 | 72.5222 | 1.264 | 0.352 | 71.2815 | 1.256 | 0.358 | 71.1776 | 1.246 | 0.36 | 69.9933 | 1.106 | 0.356 | 62.3714 | 1.056 | 0.36 | 59.5517 | 1.036 | 0.3 | 58.4238 | 1.004 | 0.334 | 56.8967 | 0.984 | 0.298 | 56.038 | 0.99 | 0.306 | 56.1034 | 1.03 | 0.302 | 58.6577 | 1.032 | 0.3 | 58.7716
ПС 110 кВ Кириллов | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.32 |  |  | 117.76 |  |  | 117.56 |  |  | 117.07 |  |  | 117.83 |  |  | 117.94 |  |  | 117.68 |  |  | 116.44 |  |  | 116.57 |  |  | 115.24 |  |  | 115.97 |  |  | 115.27 |  |  | 115.87 |  |  | 116.11 |  |  | 115.39 |  |  | 116.2 |  |  | 116.06 |  |  | 115.97 |  |  | 116.19 |  |  | 116.36 |  |  | 116.84 |  |  | 117.29 |  |  | 116.89 |  |  | 117.15
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 34.86 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 34.86 |  |  | 34.52 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.55 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21 |  |  | 35.21
ПС 110 кВ Кириллов | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.2
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.65 | 0.8514 | 8.1295 | 1.3662 | 0.8712 | 6.7061 | 1.221 | 0.8778 | 6.0036 | 1.1814 | 0.8514 | 5.8332 | 1.1022 | 0.8382 | 5.407 | 1.1352 | 0.8514 | 5.5637 | 1.2672 | 0.8448 | 6.2244 | 1.5906 | 0.8118 | 7.8961 | 2.0196 | 0.8712 | 10.0146 | 2.343 | 0.9438 | 11.7523 | 2.5146 | 1.0758 | 12.5336 | 2.475 | 1.089 | 12.4112 | 2.4222 | 1.0956 | 12.0835 | 2.4618 | 1.155 | 12.2557 | 2.3628 | 1.1154 | 11.8362 | 2.2044 | 1.1088 | 10.9657 | 2.1516 | 1.1418 | 10.716 | 2.079 | 1.0626 | 10.3625 | 2.1384 | 0.99 | 10.6383 | 2.2638 | 1.0032 | 11.2457 | 2.2572 | 1.023 | 11.1669 | 2.277 | 1.023 | 11.2216 | 2.2902 | 1.0164 | 11.3253 | 2.1714 | 1.0098 | 10.714
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.5187 | 0.2289 | 8.6009 | 0.4431 | 0.2331 | 7.3473 | 0.3969 | 0.2373 | 6.5812 | 0.3801 | 0.231 | 6.3027 | 0.3654 | 0.2268 | 5.9987 | 0.3675 | 0.2268 | 6.0332 | 0.3864 | 0.2247 | 6.4071 | 0.4725 | 0.2121 | 7.912 | 0.6153 | 0.2184 | 10.1012 | 0.7014 | 0.2289 | 11.5147 | 0.7917 | 0.2625 | 12.8729 | 0.7686 | 0.2583 | 12.4973 | 0.7245 | 0.2583 | 11.7802 | 0.7224 | 0.2772 | 11.7461 | 0.7056 | 0.2772 | 11.4729 | 0.651 | 0.2751 | 10.5851 | 0.6321 | 0.2772 | 10.2778 | 0.63 | 0.2667 | 10.3426 | 0.6741 | 0.2562 | 11.0665 | 0.7119 | 0.2562 | 11.6871 | 0.7413 | 0.2583 | 12.1698 | 0.7392 | 0.2541 | 12.1353 | 0.7434 | 0.2541 | 12.2042 | 0.7077 | 0.2478 | 11.6182
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.12 | 0.536 | 64.4178 | 0.902 | 0.558 | 51.6225 | 0.81 | 0.566 | 46.3572 | 0.784 | 0.556 | 44.8692 | 0.72 | 0.546 | 41.0034 | 0.754 | 0.552 | 42.9397 | 0.864 | 0.546 | 49.4477 | 1.1 | 0.518 | 63.5838 | 1.39 | 0.536 | 79.1594 | 1.62 | 0.572 | 92.2578 | 1.702 | 0.662 | 95.982 | 1.69 | 0.672 | 95.3052 | 1.678 | 0.694 | 94.2607 | 1.722 | 0.716 | 97.1098 | 1.642 | 0.696 | 92.5983 | 1.532 | 0.702 | 86.0592 | 1.496 | 0.73 | 84.3649 | 1.432 | 0.672 | 81.955 | 1.45 | 0.61 | 82.9852 | 1.536 | 0.614 | 87.0452 | 1.494 | 0.632 | 84.6651 | 1.522 | 0.63 | 86.2518 | 1.532 | 0.632 | 87.2462 | 1.446 | 0.632 | 81.9449
ПС 110 кВ Кириллов | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Кириллов-Белозерск | - | - | 110 | -10.4874 | 7.5966 | -51.6713 | -10.2828 | 6.8244 | -50.474 | -8.3622 | 6.3822 | -41.1164 | -7.7913 | 6.6858 | -38.4696 | -7.9365 | 6.8343 | -38.9338 | -8.5107 | 7.0092 | -41.7117 | -9.7284 | 7.6428 | -47.7851 | -11.7051 | 8.7351 | -58.1068 | -12.1473 | 8.7945 | -60.2347 | -11.88 | 6.6693 | -59.5891 | -11.9295 | 6.0885 | -59.4608 | -11.7381 | 5.9433 | -58.8621 | -11.4543 | 5.3856 | -57.1415 | -10.2102 | 5.5803 | -50.8298 | -10.263 | 4.7058 | -51.4115 | -9.702 | 4.7454 | -48.2624 | -8.7681 | 4.8411 | -43.6694 | -7.8474 | 4.7982 | -39.1142 | -7.6626 | 5.0754 | -38.1207 | -7.755 | 4.9863 | -38.5241 | -8.5008 | 5.5341 | -42.0554 | -7.6791 | 5.7222 | -37.8445 | -7.5801 | 5.5044 | -37.4845 | -6.7782 | 5.1645 | -33.4446
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Николоторжская 1 | - | - | 110 | 7.1445 | -5.742 | 35.2009 | 7.2534 | -4.983 | 35.6039 | 5.6034 | -4.5474 | 27.5515 | 5.1645 | -4.7982 | 25.4998 | 5.5638 | -4.9137 | 27.2941 | 6.0819 | -5.0952 | 29.8079 | 6.9828 | -5.7189 | 34.299 | 8.4216 | -6.798 | 41.8067 | 7.9662 | -6.9828 | 39.5019 | 6.9168 | -5.115 | 34.6941 | 6.4977 | -4.8477 | 32.3868 | 6.4614 | -4.6662 | 32.4014 | 6.2766 | -4.1679 | 31.3118 | 5.049 | -4.3329 | 25.1356 | 5.2239 | -3.5442 | 26.1686 | 4.9005 | -3.5805 | 24.3774 | 4.2075 | -3.63 | 20.9554 | 3.3792 | -3.5079 | 16.8431 | 3.1482 | -3.6366 | 15.662 | 3.1779 | -3.5442 | 15.7867 | 3.9369 | -4.0689 | 19.4768 | 3.1086 | -4.2504 | 15.32 | 3.0129 | -4.0227 | 14.8991 | 2.4024 | -3.6432 | 11.8538
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 110 кВ Николоторжская 2 | - | - | 110 | 0.7986 | -3.1317 | 3.936 | 0.7128 | -3.1416 | 3.4988 | 0.6567 | -3.1317 | 3.2276 | 0.6633 | -3.1515 | 3.2723 | 0.6303 | -3.1548 | 3.0902 | 0.6336 | -3.1548 | 3.1061 | 0.6699 | -3.1647 | 3.2927 | 0.858 | -3.1218 | 4.2575 | 1.0395 | -3.0657 | 5.1546 | 1.2771 | -2.9073 | 6.4058 | 1.4553 | -2.8149 | 7.2443 | 1.4454 | -2.8512 | 7.2362 | 1.4421 | -2.8149 | 7.1848 | 1.4058 | -2.8974 | 7.0016 | 1.386 | -2.7885 | 6.943 | 1.3299 | -2.7786 | 6.6048 | 1.2705 | -2.8446 | 6.3343 | 1.3068 | -2.8512 | 6.5096 | 1.3068 | -2.937 | 6.4979 | 1.2837 | -2.9304 | 6.3726 | 1.2936 | -2.9238 | 6.3965 | 1.2771 | -2.937 | 6.2896 | 1.2111 | -2.9502 | 5.9875 | 1.1451 | -2.9766 | 5.6472
ПС 110 кВ Кириллов | ВЛ 35 кВ Кирилловская |  |  | 35 | 0.2954 | 0.1316 | 4.8982 | 0.245 | 0.1442 | 4.0625 | 0.217 | 0.1414 | 3.5982 | 0.2044 | 0.1358 | 3.3893 | 0.2002 | 0.133 | 3.2866 | 0.203 | 0.133 | 3.3326 | 0.217 | 0.1274 | 3.5982 | 0.273 | 0.126 | 4.5714 | 0.364 | 0.1078 | 5.9757 | 0.4578 | 0.1176 | 7.5156 | 0.7196 | 0.1904 | 11.7005 | 0.6958 | 0.1918 | 11.3135 | 0.651 | 0.1904 | 10.5851 | 0.644 | 0.2016 | 10.4713 | 0.6244 | 0.203 | 10.1526 | 0.567 | 0.203 | 9.2193 | 0.553 | 0.2086 | 8.9917 | 0.5474 | 0.1988 | 8.9865 | 0.5922 | 0.1848 | 9.722 | 0.637 | 0.1862 | 10.4575 | 0.672 | 0.1862 | 11.0321 | 0.665 | 0.1806 | 10.9172 | 0.6916 | 0.1876 | 11.3538 | 0.6118 | 0.1624 | 10.0438
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 117.25 |  |  | 117.76 |  |  | 117.8 |  |  | 117.21 |  |  | 117.87 |  |  | 117.95 |  |  | 117.93 |  |  | 117.93 |  |  | 117.93 |  |  | 117.93 |  |  | 117.93 |  |  | 115.45 |  |  | 116.11 |  |  | 116.23 |  |  | 115.45 |  |  | 116.51 |  |  | 116 |  |  | 116.36 |  |  | 116.28 |  |  | 116.48 |  |  | 117.23 |  |  | 117.48 |  |  | 117.08 |  |  | 117.21
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.44 |  |  | 10.54 |  |  | 10.59 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-1 | ТМ-6300/110 | ВН | 110 | 0.4488 | 0.375 | 2.2126 | 0.4038 | 0.3834 | 1.9821 | 0.3804 | 0.3798 | 1.8666 | 0.3726 | 0.372 | 1.8375 | 0.3204 | 0.3252 | 1.5712 | 0.3144 | 0.3198 | 1.5408 | 0.351 | 0.351 | 1.7204 | 0.39 | 0.39 | 1.9116 | 0.3426 | 0.1962 | 1.6793 | 0.3162 | 0.1512 | 1.5499 | 0.297 | 0.1308 | 1.4557 | 0.342 | 0.342 | 1.7123 | 0.4098 | 0.2328 | 2.0401 | 0.4482 | 0.261 | 2.229 | 0.4386 | 0.2526 | 2.196 | 0.4236 | 0.2676 | 2.1016 | 0.4422 | 0.2718 | 2.2035 | 0.4236 | 0.2646 | 2.1043 | 0.4428 | 0.2754 | 2.2012 | 0.4494 | 0.2802 | 2.2302 | 0.4458 | 0.2904 | 2.1981 | 0.441 | 0.2814 | 2.1698 | 0.402 | 0.2736 | 1.9847 | 0.3762 | 0.258 | 1.8553
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-1 | ТМ-6300/110 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 117.69 |  |  | 117.55 |  |  | 117.17 |  |  | 117.73 |  |  | 117.87 |  |  | 117.65 |  |  | 117.65 |  |  | 117.65 |  |  | 117.65 |  |  | 117.65 |  |  | 115.47 |  |  | 115.94 |  |  | 116.16 |  |  | 115.34 |  |  | 116.23 |  |  | 115.94 |  |  | 115.96 |  |  | 116.14 |  |  | 116.36 |  |  | 117 |  |  | 117.26 |  |  | 116.9 |  |  | 117.06 |  |  | 117.22
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.49 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54 |  |  | 10.54
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-2 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Никольский Торжок | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 кВ Нефедово – Никольский Торжок | - | - | 110 | 5.2932 | -3.4782 | 26.0951 | 5.5902 | -2.7192 | 27.44 | 4.0458 | -2.1384 | 19.8524 | 3.6564 | -2.4486 | 18.032 | 4.1778 | -2.5542 | 20.4879 | 4.7256 | -2.7192 | 23.1586 | 5.4978 | -3.3396 | 26.9475 | 6.666 | -4.4286 | 32.6734 | 6.0126 | -4.5078 | 29.4708 | 4.8048 | -2.6466 | 23.5508 | 4.3098 | -2.079 | 21.1245 | 4.1778 | -1.9866 | 20.9174 | 3.9798 | -0.858 | 19.8128 | 2.7786 | -1.1682 | 13.8185 | 2.8644 | 0.1848 | 14.3415 | 2.673 | 0.2244 | 13.2614 | 2.0394 | 0.2904 | 10.1624 | 1.2144 | 0.3564 | 6.0327 | 0.9372 | 0.3828 | 4.6589 | 0.8646 | 0.6864 | 4.2906 | 1.6368 | -0.231 | 8.0707 | 0.8844 | -0.2508 | 4.3515 | 0.825 | 0.132 | 4.0731 | 0.4752 | 0.726 | 2.3435
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 Николоторжская 1 | - | - | 110 | -5.7816 | 3.102 | -28.3963 | -6.0324 | 2.2374 | -29.6634 | -4.455 | 1.5576 | -21.9778 | -4.0524 | 2.0328 | -19.8966 | -4.5342 | 2.178 | -22.2357 | -5.0688 | 2.3628 | -24.9039 | -5.8872 | 3.003 | -28.9248 | -7.1016 | 4.0986 | -34.8914 | -6.3888 | 4.3032 | -31.3893 | -5.1414 | 2.3958 | -25.2606 | -4.6398 | 1.7622 | -23.2265 | -4.5342 | 1.4784 | -22.6059 | -4.4154 | 0.3102 | -21.9719 | -3.2472 | 0.5742 | -16.2736 | -3.3264 | -0.3366 | -16.5428 | -3.1218 | -0.3564 | -15.5642 | -2.508 | -0.396 | -12.5018 | -1.6236 | -0.594 | -8.0807 | -1.353 | -0.6666 | -6.7212 | -1.2936 | -1.0032 | -6.391 | -2.0658 | -0.2442 | -10.1834 | -1.2804 | -0.3102 | -6.3312 | -1.2276 | -0.4158 | -6.0618 | -0.7788 | -1.0032 | -3.8404
ПС 110 кВ Никольский Торжок | ВЛ 110 Николоторжская 2 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47 |  |  | 116.47
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.59 |  |  | 10.69 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.69 |  |  | 10.69 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.3278 | 0.2816 | 1.6269 | 0.2904 | 0.2926 | 1.4412 | 0.2794 | 0.297 | 1.3866 | 0.2552 | 0.2882 | 1.2784 | 0.2354 | 0.2904 | 1.1683 | 0.2332 | 0.2926 | 1.1574 | 0.2486 | 0.2486 | 1.2338 | 0.275 | 0.275 | 1.3776 | 0.3366 | 0.2684 | 1.6862 | 0.4004 | 0.2838 | 2.0247 | 0.4378 | 0.2904 | 2.1931 | 0.451 | 0.451 | 2.2806 | 0.451 | 0.2882 | 2.2806 | 0.4268 | 0.2684 | 2.138 | 0.4598 | 0.3168 | 2.3251 | 0.418 | 0.308 | 2.0939 | 0.3872 | 0.2838 | 1.958 | 0.3894 | 0.2838 | 1.9507 | 0.4378 | 0.2794 | 2.1931 | 0.4554 | 0.286 | 2.2813 | 0.451 | 0.2882 | 2.2383 | 0.4686 | 0.2882 | 2.3256 | 0.4598 | 0.2904 | 2.282 | 0.462 | 0.2816 | 2.2929
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.3258 | 0.2424 | 17.7832 | 0.2892 | 0.2538 | 15.6378 | 0.2766 | 0.2574 | 15.0977 | 0.255 | 0.2514 | 13.9187 | 0.2322 | 0.2526 | 12.5556 | 0.2328 | 0.2568 | 12.5881 | 0.2448 | 0.2448 | 13.3619 | 0.2736 | 0.2736 | 15.0763 | 0.3354 | 0.2298 | 18.3072 | 0.3996 | 0.2448 | 22.2312 | 0.4362 | 0.2496 | 24.0361 | 0.45 | 0.45 | 25.0352 | 0.4494 | 0.2478 | 24.7635 | 0.4272 | 0.2286 | 23.5402 | 0.4572 | 0.2766 | 25.4358 | 0.4182 | 0.2676 | 23.0442 | 0.3852 | 0.2454 | 21.2258 | 0.3876 | 0.2454 | 21.3581 | 0.4374 | 0.3 | 24.1022 | 0.4542 | 0.2436 | 25.028 | 0.4494 | 0.2454 | 24.5296 | 0.468 | 0.2442 | 25.5449 | 0.4578 | 0.2472 | 24.9881 | 0.4602 | 0.2382 | 25.1191
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 110 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 109.46 |  |  | 110.54 |  |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 108.92 |  |  | 108.92 |  |  | 107.3 |  |  | 108.38 |  |  | 107.84 |  |  | 108.38 |  |  | 108.38 |  |  | 107.84 |  |  | 108.38 |  |  | 108.38 |  |  | 108.38 |  |  | 108.38 |  |  | 109.46 |  |  | 109.46 |  |  | 109.46 |  |  | 109.46 |  |  | 109.46
ПС 110 кВ Ферапонтово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.59 |  |  | 10.69 |  |  | 10.69 |  |  | 10.59 |  |  | 10.69 |  |  | 10.69 |  |  | 10.69 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59 |  |  | 10.59
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Ферапонтово | Т-2 | ТМ-6300/110 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.39 |  |  | 115.93 |  |  | 115.39 |  |  | 114.85 |  |  | 115.93 |  |  | 115.93 |  |  | 115.39 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 114.85 |  |  | 115.39 |  |  | 114.85 |  |  | 114.85
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.69 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35.34 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.34 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.15 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Коварзино | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0.07245 | 0.06195 | 1.185 | 0.0672 | 0.05775 | 1.0884 | 0.063 | 0.05775 | 1.0203 | 0.0588 | 0.0588 | 0.96176 | 0.0546 | 0.05775 | 0.8843 | 0.05565 | 0.0567 | 0.90131 | 0.0609 | 0.05985 | 0.98634 | 0.0714 | 0.06195 | 1.1678 | 0.08715 | 0.0651 | 1.4255 | 0.09975 | 0.06825 | 1.6474 | 0.10605 | 0.0672 | 1.7514 | 0.09975 | 0.06825 | 1.6474 | 0.10605 | 0.0693 | 1.7514 | 0.1071 | 0.06825 | 1.7688 | 0.10815 | 0.06615 | 1.7861 | 0.09555 | 0.06615 | 1.5629 | 0.0966 | 0.0651 | 1.5954 | 0.0945 | 0.06615 | 1.5607 | 0.1029 | 0.0651 | 1.6994 | 0.105 | 0.06615 | 1.7174 | 0.10815 | 0.0672 | 1.7689 | 0.1071 | 0.0672 | 1.7346 | 0.08925 | 0.0672 | 1.4598 | 0.08295 | 0.06615 | 1.3568
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.0798 | 0.0696 | 4.461 | 0.0798 | 0.072 | 4.4183 | 0.0738 | 0.072 | 4.1058 | 0.0738 | 0.0702 | 4.1256 | 0.0732 | 0.0666 | 4.0724 | 0.0744 | 0.069 | 4.1392 | 0.0822 | 0.0678 | 4.5731 | 0.1266 | 0.0642 | 7.1394 | 0.1236 | 0.0606 | 6.9432 | 0.1254 | 0.0594 | 7.1414 | 0.132 | 0.0594 | 7.444 | 0.1476 | 0.0588 | 8.3645 | 0.1398 | 0.06 | 7.9225 | 0.1338 | 0.063 | 7.5455 | 0.12 | 0.0612 | 6.8004 | 0.1146 | 0.0618 | 6.4627 | 0.1152 | 0.0624 | 6.5284 | 0.1128 | 0.063 | 6.3612 | 0.1248 | 0.0672 | 7.0379 | 0.1164 | 0.0666 | 6.5387 | 0.1104 | 0.0672 | 6.2017 | 0.1026 | 0.0672 | 5.7356 | 0.1026 | 0.0666 | 5.7356 | 0.0906 | 0.0672 | 5.0404
ПС 110 кВ Коварзино | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Вашки | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 34.71 |  |  | 34.59 |  |  | 35.01 |  |  | 34.9 |  |  | 35.02 |  |  | 34.81 |  |  | 34.69 |  |  | 34.79 |  |  | 34.94 |  |  | 35.56 |  |  | 34.87 |  |  | 35.01 |  |  | 35.16 |  |  | 34.84 |  |  | 34.81 |  |  | 34.8 |  |  | 34.91 |  |  | 34.5 |  |  | 34.54 |  |  | 34.52 |  |  | 34.8 |  |  | 34.79 |  |  | 34.76 |  |  | 35.15
ПС 110 кВ Вашки | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.23 |  |  | 10.21 |  |  | 10.31 |  |  | 10.26 |  |  | 10.29 |  |  | 10.27 |  |  | 10.22 |  |  | 10.24 |  |  | 10.31 |  |  | 10.48 |  |  | 10.31 |  |  | 10.29 |  |  | 10.37 |  |  | 10.26 |  |  | 10.24 |  |  | 10.27 |  |  | 10.29 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.19 |  |  | 10.28 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.36
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.4676 | 0.1484 | 7.7871 | 0.4228 | 0.1344 | 7.0654 | 0.406 | 0.1288 | 6.7033 | 0.3948 | 0.1288 | 6.5389 | 0.3584 | 0.14 | 5.9157 | 0.3612 | 0.1288 | 5.9979 | 0.3948 | 0.1316 | 6.5785 | 0.4816 | 0.1344 | 8.0018 | 0.5628 | 0.14 | 9.3108 | 0.6972 | 0.1204 | 11.3331 | 0.7784 | 0.1064 | 12.9034 | 0.8008 | 0.1456 | 13.2217 | 0.7728 | 0.1764 | 12.7049 | 0.7168 | 0.2044 | 11.8925 | 0.7868 | 0.1596 | 13.0651 | 0.7476 | 0.1764 | 12.4178 | 0.7112 | 0.196 | 11.7759 | 0.7196 | 0.1932 | 12.0566 | 0.6748 | 0.21 | 11.2929 | 0.6972 | 0.2128 | 11.6746 | 0.6888 | 0.2212 | 11.4411 | 0.6692 | 0.2268 | 11.1187 | 0.6244 | 0.2352 | 10.3833 | 0.5628 | 0.2436 | 9.2551
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.472 | 0.176 | 26.6698 | 0.4192 | 0.1824 | 23.7328 | 0.3824 | 0.184 | 21.4394 | 0.3632 | 0.1792 | 20.4622 | 0.3424 | 0.184 | 19.2341 | 0.3184 | 0.184 | 17.9208 | 0.3392 | 0.3392 | 19.1849 | 0.4192 | 0.4192 | 23.6633 | 0.5312 | 0.1664 | 29.782 | 0.5776 | 0.16 | 31.8581 | 0.5536 | 0.1616 | 31.0378 | 0.5824 | 0.5824 | 32.716 | 0.56 | 0.1856 | 31.215 | 0.5856 | 0.1936 | 32.9919 | 0.5936 | 0.1904 | 33.5079 | 0.552 | 0.1904 | 31.0687 | 0.5568 | 0.2016 | 31.2779 | 0.6016 | 0.192 | 34.2607 | 0.6528 | 0.3 | 37.1765 | 0.6912 | 0.2 | 39.2088 | 0.696 | 0.2064 | 39.1354 | 0.664 | 0.208 | 37.4089 | 0.6624 | 0.2064 | 37.3187 | 0.6224 | 0.1856 | 34.7267
ПС 110 кВ Вашки | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Вашки | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 34.77 |  |  | 34.63 |  |  | 35 |  |  | 34.83 |  |  | 34.89 |  |  | 34.83 |  |  | 34.67 |  |  | 34.73 |  |  | 34.9 |  |  | 35.49 |  |  | 34.83 |  |  | 34.93 |  |  | 35.11 |  |  | 34.78 |  |  | 34.73 |  |  | 34.74 |  |  | 34.85 |  |  | 34.44 |  |  | 34.5 |  |  | 34.57 |  |  | 34.76 |  |  | 34.75 |  |  | 34.69 |  |  | 35.15
ПС 110 кВ Вашки | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.21 |  |  | 10.18 |  |  | 10.28 |  |  | 10.23 |  |  | 10.27 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.27 |  |  | 10.44 |  |  | 10.27 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.18 |  |  | 10.22 |  |  | 10.24 |  |  | 10.12 |  |  | 10.11 |  |  | 10.16 |  |  | 10.24 |  |  | 10.22 |  |  | 10.2 |  |  | 10.33
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | СН | 35 | 0.014 | 0.1176 | 0.23274 | 0.0084 | 0.1176 | 0.14021 | 0.0084 | 0.1176 | 0.13873 | 0.0112 | 0.1176 | 0.18587 | 0.0084 | 0.1204 | 0.13917 | 0.0084 | 0.1176 | 0.13941 | 0.0084 | 0.1204 | 0.14005 | 0.0084 | 0.1176 | 0.13981 | 0.0112 | 0.1176 | 0.1855 | 0.0112 | 0.1148 | 0.18242 | 0.014 | 0.1148 | 0.23234 | 0.014 | 0.1204 | 0.23168 | 0.014 | 0.1176 | 0.23049 | 0.0168 | 0.1204 | 0.27921 | 0.0112 | 0.1176 | 0.18641 | 0.0112 | 0.1204 | 0.18636 | 0.0112 | 0.1176 | 0.18577 | 0.014 | 0.1204 | 0.23497 | 0.0112 | 0.1204 | 0.18765 | 0.014 | 0.1204 | 0.23409 | 0.014 | 0.1232 | 0.23281 | 0.014 | 0.1204 | 0.23288 | 0.0112 | 0.1232 | 0.18662 | 0.0112 | 0.1204 | 0.18418
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 0.5888 | 0.24 | 33.3347 | 0.5152 | 0.248 | 29.2538 | 0.464 | 0.2576 | 26.0903 | 0.4576 | 0.2416 | 25.8562 | 0.432 | 0.24 | 24.3146 | 0.4368 | 0.24 | 24.6087 | 0.4608 | 0.2384 | 26.1136 | 0.592 | 0.2496 | 33.5158 | 0.7136 | 0.2256 | 40.1641 | 0.88 | 0.2944 | 48.7232 | 0.9696 | 0.3152 | 54.5728 | 0.9584 | 0.2896 | 54.0477 | 0.968 | 0.3376 | 54.324 | 0.9328 | 0.2688 | 52.8618 | 0.9232 | 0.3552 | 52.4206 | 0.8864 | 0.3664 | 50.134 | 0.848 | 0.3088 | 47.8685 | 0.8912 | 0.3056 | 50.9036 | 0.8592 | 0.2432 | 49.1244 | 0.832 | 0.2544 | 47.3351 | 0.8384 | 0.2752 | 47.3266 | 0.8272 | 0.2736 | 46.7857 | 0.7856 | 0.2672 | 44.52 | 0.7408 | 0.2384 | 41.4529
ПС 110 кВ Вашки | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Андреевская | - | - | 35 | 0.1771 | 0.0462 | 2.9493 | 0.1652 | 0.0238 | 2.7607 | 0.1568 | 0.0203 | 2.5889 | 0.1561 | 0.021 | 2.5854 | 0.1421 | 0.0427 | 2.3455 | 0.1505 | 0.0196 | 2.4991 | 0.1708 | 0.0133 | 2.846 | 0.203 | 0.0217 | 3.3728 | 0.2471 | 0.0378 | 4.0879 | 0.2905 | 0.0203 | 4.7221 | 0.3087 | 0.021 | 5.1173 | 0.3199 | 0.0707 | 5.2817 | 0.315 | 0.1155 | 5.1786 | 0.3017 | 0.1218 | 5.0055 | 0.3059 | 0.1113 | 5.0796 | 0.2849 | 0.1246 | 4.7322 | 0.2779 | 0.133 | 4.6014 | 0.2898 | 0.1281 | 4.8555 | 0.2681 | 0.1211 | 4.4867 | 0.2793 | 0.1239 | 4.6769 | 0.2786 | 0.1302 | 4.6276 | 0.2779 | 0.1302 | 4.6173 | 0.2611 | 0.1442 | 4.3419 | 0.2205 | 0.1505 | 3.6261
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Коротецкая | - | - | 35 | 0.014 | 0.1162 | 0.23274 | 0.0112 | 0.1169 | 0.18695 | 0.0105 | 0.1169 | 0.17341 | 0.0105 | 0.1162 | 0.17426 | 0.0098 | 0.1169 | 0.16236 | 0.0098 | 0.1169 | 0.16264 | 0.0098 | 0.1169 | 0.16339 | 0.0098 | 0.1162 | 0.16311 | 0.014 | 0.1162 | 0.23188 | 0.0133 | 0.1148 | 0.21662 | 0.0133 | 0.1141 | 0.22073 | 0.0168 | 0.1176 | 0.27801 | 0.0154 | 0.1169 | 0.25354 | 0.0168 | 0.1176 | 0.27921 | 0.014 | 0.1162 | 0.23301 | 0.0126 | 0.1176 | 0.20965 | 0.0126 | 0.1176 | 0.20899 | 0.014 | 0.1176 | 0.23497 | 0.014 | 0.119 | 0.23456 | 0.0154 | 0.119 | 0.2575 | 0.0147 | 0.1204 | 0.24445 | 0.0147 | 0.1197 | 0.24452 | 0.0126 | 0.1204 | 0.20995 | 0.0126 | 0.1183 | 0.2072
ПС 110 кВ Вашки | ВЛ 35 кВ Пиксимовская | - | - | 35 | 0.2919 | 0.0917 | 4.8611 | 0.2597 | 0.0819 | 4.3399 | 0.2513 | 0.0784 | 4.1491 | 0.2394 | 0.0833 | 3.9651 | 0.217 | 0.0861 | 3.5818 | 0.2135 | 0.0819 | 3.5453 | 0.2254 | 0.0861 | 3.7558 | 0.2821 | 0.0868 | 4.6871 | 0.3171 | 0.0917 | 5.246 | 0.4102 | 0.0798 | 6.6679 | 0.4732 | 0.0693 | 7.8442 | 0.4837 | 0.0672 | 7.9862 | 0.4599 | 0.0644 | 7.5608 | 0.4186 | 0.0882 | 6.945 | 0.4837 | 0.0616 | 8.032 | 0.4662 | 0.056 | 7.7437 | 0.4368 | 0.0651 | 7.2325 | 0.4333 | 0.0707 | 7.2598 | 0.4095 | 0.0952 | 6.8531 | 0.4214 | 0.0973 | 7.0563 | 0.4144 | 0.0966 | 6.8833 | 0.3927 | 0.1036 | 6.5247 | 0.3647 | 0.0994 | 6.0647 | 0.3451 | 0.1022 | 5.6751
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.93 |  |  | 117.57 |  |  | 117.19 |  |  | 116.68 |  |  | 117.59 |  |  | 117.71 |  |  | 117.33 |  |  | 115.85 |  |  | 116.35 |  |  | 115.16 |  |  | 116.13 |  |  | 115.61 |  |  | 116.12 |  |  | 116.09 |  |  | 115.6 |  |  | 116.29 |  |  | 116.04 |  |  | 116.13 |  |  | 116.09 |  |  | 116.39 |  |  | 116.7 |  |  | 117.1 |  |  | 116.79 |  |  | 116.92
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.54 |  |  | 10.53 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.55 |  |  | 10.45 |  |  | 10.32 |  |  | 10.42 |  |  | 10.31 |  |  | 10.33 |  |  | 10.36 |  |  | 10.36 |  |  | 10.34 |  |  | 10.32 |  |  | 10.34 |  |  | 10.31 |  |  | 10.36 |  |  | 10.38 |  |  | 10.36 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.43 |  |  | 10.47
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.876 | 1.2375 | 9.2741 | 1.8051 | 1.2474 | 8.8748 | 1.3348 | 0.85635 | 6.5841 | 1.5922 | 1.1781 | 7.888 | 1.6682 | 1.2425 | 8.2001 | 1.6285 | 1.2111 | 7.9973 | 1.5345 | 1.5345 | 7.5598 | 1.8381 | 1.8381 | 9.1712 | 1.848 | 1.0213 | 9.181 | 1.8992 | 0.9933 | 9.5326 | 2.0906 | 1.117 | 10.4057 | 2.1202 | 2.1202 | 10.601 | 2.0328 | 1.0758 | 10.1191 | 2.2935 | 1.2688 | 11.4198 | 1.9767 | 1.0345 | 9.8841 | 2.2193 | 1.2853 | 11.0311 | 2.1763 | 1.2144 | 10.8411 | 2.2308 | 1.2227 | 11.1038 | 2.1252 | 1.188 | 10.5818 | 2.1747 | 1.1929 | 10.8003 | 2.1037 | 1.1517 | 10.4202 | 2.0509 | 1.1352 | 10.124 | 2.041 | 1.1352 | 10.1019 | 1.8645 | 1.0247 | 9.2178
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.848 | 1.096 | 102.4169 | 1.78 | 1.108 | 97.6188 | 1.31 | 0.756 | 71.9112 | 1.564 | 1.052 | 87.0112 | 1.642 | 1.114 | 90.9131 | 1.602 | 1.082 | 87.7736 | 1.51 | 1.51 | 83.5246 | 1.81 | 1.81 | 101.3801 | 1.824 | 0.892 | 101.1838 | 1.874 | 0.86 | 105.0666 | 2.064 | 0.97 | 115.495 | 2.094 | 2.094 | 116.8344 | 2.006 | 0.932 | 111.9245 | 2.268 | 1.098 | 126.7875 | 1.95 | 0.898 | 109.2217 | 2.194 | 1.12 | 122.6507 | 2.15 | 1.056 | 120.5407 | 2.204 | 1.06 | 122.9719 | 2.1 | 0.3 | 116.9434 | 2.146 | 1.034 | 119.7358 | 2.08 | 1 | 114.6151 | 2.024 | 0.986 | 111.9562 | 2.014 | 0.99 | 111.6167 | 1.838 | 0.892 | 101.4735
ПС 110 кВ Белозерск | Т-1 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.9 |  |  | 117.47 |  |  | 117.04 |  |  | 116.51 |  |  | 117.53 |  |  | 117.63 |  |  | 117.15 |  |  | 115.81 |  |  | 116.31 |  |  | 115 |  |  | 116.03 |  |  | 115.52 |  |  | 116.07 |  |  | 115.97 |  |  | 115.48 |  |  | 116.19 |  |  | 115.93 |  |  | 116.07 |  |  | 115.98 |  |  | 116.29 |  |  | 116.61 |  |  | 116.99 |  |  | 116.74 |  |  | 116.84
ПС 110 кВ Белозерск | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.49 |  |  | 10.45 |  |  | 10.37 |  |  | 10.43 |  |  | 10.52 |  |  | 10.43 |  |  | 10.32 |  |  | 10.34 |  |  | 10.26 |  |  | 10.32 |  |  | 10.3 |  |  | 10.37 |  |  | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.32 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.34 |  |  | 10.37 |  |  | 10.41 |  |  | 10.43 |  |  | 10.39 |  |  | 10.41
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | ВН | 110 | 1.1583 | 0.49995 | 5.7274 | 1.0345 | 0.5049 | 5.0907 | 0.9141 | 0.4521 | 4.5145 | 0.8118 | 0.4917 | 4.0275 | 0.7887 | 0.4851 | 3.879 | 0.78375 | 0.4257 | 3.8514 | 0.8976 | 0.46365 | 4.4289 | 1.1501 | 0.47685 | 5.7402 | 1.4553 | 0.4323 | 7.2325 | 1.622 | 0.47355 | 8.1526 | 1.6946 | 0.45045 | 8.4419 | 1.6995 | 0.462 | 8.5039 | 1.7012 | 0.46695 | 8.4718 | 1.7143 | 0.4785 | 8.5449 | 1.6384 | 0.47025 | 8.2013 | 1.6203 | 0.5181 | 8.0608 | 1.6236 | 0.5214 | 8.0954 | 1.683 | 0.4851 | 8.3814 | 1.749 | 0.5379 | 8.7169 | 1.7803 | 0.5115 | 8.8495 | 1.7061 | 0.5247 | 8.4571 | 1.6929 | 0.48675 | 8.3644 | 1.6764 | 0.52305 | 8.3006 | 1.4487 | 0.47025 | 7.1671
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | НН | 10 | 1.14 | 0.452 | 63.3006 | 1.016 | 0.46 | 55.9851 | 0.894 | 0.412 | 49.451 | 0.792 | 0.452 | 44.1469 | 0.77 | 0.45 | 42.6737 | 0.764 | 0.39 | 41.9789 | 0.878 | 0.422 | 48.6591 | 1.132 | 0.428 | 63.4046 | 1.438 | 0.372 | 80.3882 | 1.604 | 0.404 | 90.3672 | 1.676 | 0.376 | 93.8746 | 1.68 | 0.388 | 94.2814 | 1.684 | 0.392 | 93.8679 | 1.696 | 0.402 | 95.087 | 1.62 | 0.4 | 90.738 | 1.602 | 0.446 | 89.7298 | 1.606 | 0.452 | 90.1285 | 1.664 | 0.412 | 93.3835 | 1.73 | 0.458 | 96.7118 | 1.762 | 0.43 | 98.2157 | 1.688 | 0.448 | 93.7294 | 1.674 | 0.412 | 92.7737 | 1.656 | 0.45 | 92.1295 | 1.43 | 0.408 | 79.4034
ПС 110 кВ Белозерск | Т-2 | ТДТН-10000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.71 |  |  | 117.22 |  |  | 116.63 |  |  | 116.26 |  |  | 117.14 |  |  | 117.37 |  |  | 116.89 |  |  | 115.42 |  |  | 116 |  |  | 114.93 |  |  | 115.81 |  |  | 115.26 |  |  | 116.06 |  |  | 116 |  |  | 115.46 |  |  | 116.21 |  |  | 115.76 |  |  | 115.69 |  |  | 115.76 |  |  | 116.12 |  |  | 116.21 |  |  | 116.69 |  |  | 116.43 |  |  | 116.48
ПС 110 кВ Антушево | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.19 |  |  | 36.28 |  |  | 36.14 |  |  | 36.08 |  |  | 36.26 |  |  | 36.29 |  |  | 36.24 |  |  | 35.81 |  |  | 36 |  |  | 35.57 |  |  | 35.77 |  |  | 35.69 |  |  | 36.04 |  |  | 35.96 |  |  | 35.92 |  |  | 35.96 |  |  | 35.88 |  |  | 35.86 |  |  | 36.14 |  |  | 36.01 |  |  | 36.14 |  |  | 36.02 |  |  | 36.13 |  |  | 36.15
ПС 110 кВ Антушево | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.48 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3 |  |  | 10.2 |  |  | 10.31 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 0.2178 | 0.165 | 1.0787 | 0.198 | 0.1716 | 0.97638 | 0.1848 | 0.165 | 0.91589 | 0.165 | 0.1584 | 0.82037 | 0.165 | 0.1518 | 0.8142 | 0.1716 | 0.1584 | 0.84511 | 0.1848 | 0.1848 | 0.91386 | 0.2112 | 0.2112 | 1.0577 | 0.264 | 0.1452 | 1.3155 | 0.3168 | 0.1452 | 1.5933 | 0.33 | 0.1452 | 1.6471 | 0.3366 | 0.3366 | 1.6881 | 0.3432 | 0.165 | 1.7093 | 0.3234 | 0.1584 | 1.6115 | 0.3102 | 0.1518 | 1.553 | 0.297 | 0.1518 | 1.4773 | 0.2706 | 0.1518 | 1.3512 | 0.2706 | 0.1518 | 1.352 | 0.3036 | 0.1584 | 1.516 | 0.3234 | 0.1518 | 1.6099 | 0.3168 | 0.165 | 1.5758 | 0.3036 | 0.1584 | 1.5039 | 0.3168 | 0.1584 | 1.5728 | 0.2838 | 0.1518 | 1.4084
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 0.14 | 0.0798 | 2.2361 | 0.133 | 0.0854 | 2.119 | 0.1162 | 0.084 | 1.8585 | 0.1092 | 0.0784 | 1.7495 | 0.1064 | 0.077 | 1.6962 | 0.1078 | 0.0798 | 1.7171 | 0.1232 | 0.1232 | 1.9651 | 0.1414 | 0.1414 | 2.2824 | 0.175 | 0.0714 | 2.8099 | 0.2114 | 0.0714 | 3.4354 | 0.2142 | 0.0714 | 3.4614 | 0.2114 | 0.2114 | 3.4238 | 0.2268 | 0.0826 | 3.6376 | 0.21 | 0.084 | 3.3756 | 0.196 | 0.0756 | 3.1541 | 0.1904 | 0.077 | 3.0606 | 0.1806 | 0.0784 | 2.9095 | 0.1736 | 0.077 | 2.7983 | 0.1974 | 0.0784 | 3.1573 | 0.224 | 0.0784 | 3.5957 | 0.2142 | 0.0826 | 3.426 | 0.2016 | 0.0798 | 3.2352 | 0.21 | 0.0784 | 3.3597 | 0.1918 | 0.0756 | 3.0669
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.0708 | 0.0804 | 3.9427 | 0.0648 | 0.0864 | 3.5741 | 0.06 | 0.084 | 3.3412 | 0.0528 | 0.078 | 2.9375 | 0.0516 | 0.0768 | 2.8735 | 0.054 | 0.0792 | 3.0071 | 0.0564 | 0.0564 | 3.1408 | 0.0672 | 0.0672 | 3.7749 | 0.0828 | 0.072 | 4.6467 | 0.1008 | 0.0732 | 5.7123 | 0.1104 | 0.0708 | 6.1896 | 0.12 | 0.12 | 6.7409 | 0.1104 | 0.078 | 6.2017 | 0.1068 | 0.078 | 5.9994 | 0.108 | 0.0744 | 6.0609 | 0.0996 | 0.0744 | 5.5895 | 0.0888 | 0.0768 | 4.9834 | 0.0912 | 0.0756 | 5.1181 | 0.0972 | 0.3 | 5.4549 | 0.0912 | 0.0768 | 5.0689 | 0.0984 | 0.078 | 5.4691 | 0.0996 | 0.0792 | 5.5358 | 0.0996 | 0.0792 | 5.5358 | 0.0888 | 0.0792 | 4.9355
ПС 110 кВ Антушево | Т-1 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 116.57 |  |  | 117.16 |  |  | 116.69 |  |  | 116.15 |  |  | 117.19 |  |  | 117.33 |  |  | 116.75 |  |  | 115.5 |  |  | 116 |  |  | 114.96 |  |  | 115.94 |  |  | 115.42 |  |  | 115.9 |  |  | 115.87 |  |  | 115.51 |  |  | 116.25 |  |  | 115.82 |  |  | 115.69 |  |  | 115.85 |  |  | 116.12 |  |  | 116.39 |  |  | 116.71 |  |  | 116.37 |  |  | 116.6
ПС 110 кВ Антушево | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.39 |  |  | 36.66 |  |  | 36.41 |  |  | 36.32 |  |  | 36.28 |  |  | 36.4 |  |  | 36.16 |  |  | 35.86 |  |  | 36.13 |  |  | 35.53 |  |  | 35.86 |  |  | 35.77 |  |  | 36.32 |  |  | 36.34 |  |  | 35.99 |  |  | 36 |  |  | 35.8 |  |  | 36.06 |  |  | 36 |  |  | 35.95 |  |  | 36.33 |  |  | 35.95 |  |  | 35.96 |  |  | 35.97
ПС 110 кВ Антушево | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.49 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.47 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.19 |  |  | 10.36 |  |  | 10.25 |  |  | 10.37 |  |  | 10.46 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.28 |  |  | 10.32 |  |  | 10.33 |  |  | 10.32 |  |  | 10.43 |  |  | 10.42 |  |  | 10.42 |  |  | 10.41
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | ВН | 110 | 2.277 | 1.8612 | 11.2909 | 2.0922 | 1.716 | 10.3223 | 1.9338 | 1.5708 | 9.5793 | 2.4684 | 1.947 | 12.2843 | 2.3232 | 1.8876 | 11.4591 | 2.1912 | 1.8348 | 10.7951 | 2.4882 | 1.9272 | 12.3192 | 2.442 | 1.8282 | 12.2213 | 2.6466 | 1.8678 | 13.1882 | 2.904 | 1.8942 | 14.6017 | 3.1086 | 2.013 | 15.4983 | 2.838 | 1.9338 | 14.213 | 2.5344 | 1.5642 | 12.64 | 2.2968 | 1.4652 | 11.4579 | 2.2902 | 1.4784 | 11.4606 | 2.31 | 1.6104 | 11.4861 | 2.7192 | 1.9272 | 13.571 | 2.508 | 1.8612 | 12.531 | 2.6598 | 1.9008 | 13.2711 | 2.805 | 1.9668 | 13.963 | 2.904 | 1.9338 | 14.4223 | 2.7126 | 1.8216 | 13.4348 | 2.7918 | 1.914 | 13.8675 | 2.673 | 1.9206 | 13.2512
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | СН | 35 | 2.1137 | 1.6076 | 33.5741 | 1.9435 | 1.4721 | 30.6448 | 1.7934 | 1.3461 | 28.4715 | 2.3373 | 1.6727 | 37.1983 | 2.1956 | 1.6348 | 34.9808 | 2.058 | 1.5865 | 32.6812 | 2.3531 | 1.6569 | 37.6146 | 2.2806 | 1.5655 | 36.7615 | 2.4528 | 1.5876 | 39.2417 | 2.6817 | 1.5908 | 43.6284 | 2.8497 | 1.6779 | 45.9349 | 2.5903 | 1.6222 | 41.8594 | 2.3006 | 1.3052 | 36.6134 | 2.0706 | 1.2222 | 32.9356 | 2.0664 | 1.2453 | 33.1884 | 2.0989 | 1.3619 | 33.7018 | 2.5063 | 1.6275 | 40.4681 | 2.2701 | 1.5855 | 36.3893 | 2.4013 | 1.6013 | 38.5573 | 2.541 | 1.6569 | 40.8564 | 2.6376 | 1.6202 | 41.966 | 2.4507 | 1.5277 | 39.4044 | 2.5326 | 1.6033 | 40.71 | 2.4423 | 1.6275 | 39.2475
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | НН | 10 | 0.144 | 0.1092 | 8.0036 | 0.1284 | 0.1188 | 7.0753 | 0.1212 | 0.1188 | 6.7493 | 0.1068 | 0.1044 | 5.9474 | 0.1068 | 0.1032 | 5.9076 | 0.1104 | 0.1068 | 6.1067 | 0.1152 | 0.1044 | 6.36 | 0.138 | 0.1008 | 7.7445 | 0.1704 | 0.096 | 9.4709 | 0.1968 | 0.0948 | 11.1636 | 0.2268 | 0.0972 | 12.6543 | 0.2196 | 0.0996 | 12.384 | 0.216 | 0.1056 | 12.0401 | 0.2076 | 0.1128 | 11.4723 | 0.2016 | 0.1116 | 11.3248 | 0.1908 | 0.1104 | 10.7181 | 0.1884 | 0.1056 | 10.5936 | 0.2124 | 0.108 | 11.8968 | 0.2376 | 0.1104 | 13.2954 | 0.2352 | 0.1068 | 13.1738 | 0.24 | 0.1092 | 13.3009 | 0.2376 | 0.1104 | 13.1805 | 0.2316 | 0.1116 | 12.8477 | 0.21 | 0.1056 | 11.6606
ПС 110 кВ Антушево | Т-2 | ТМТН-6300/110 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Антушево | ВЛ 35 кВ Артюшинская | - | - | 35 | 2.1116 | 1.6065 | 33.5408 | 1.9404 | 1.471 | 30.5952 | 1.7923 | 1.345 | 28.4548 | 2.3352 | 1.6705 | 37.1648 | 2.1924 | 1.6327 | 34.9306 | 2.0559 | 1.5855 | 32.6478 | 2.3509 | 1.6558 | 37.581 | 2.2774 | 1.5645 | 36.7107 | 2.4497 | 1.5855 | 39.1913 | 2.6796 | 1.5897 | 43.5942 | 2.8466 | 1.6758 | 45.8841 | 2.5882 | 1.6222 | 41.8255 | 2.2974 | 1.3041 | 36.5632 | 2.0685 | 1.2201 | 32.9022 | 2.0643 | 1.2453 | 33.1547 | 2.0989 | 1.3598 | 33.7018 | 2.5032 | 1.6275 | 40.4172 | 2.268 | 1.5834 | 36.3556 | 2.3992 | 1.6002 | 38.5236 | 2.5389 | 1.6558 | 40.8226 | 2.6355 | 1.6191 | 41.9326 | 2.4486 | 1.5267 | 39.3707 | 2.5305 | 1.6033 | 40.6762 | 2.4392 | 1.6254 | 39.1969
ПС 110 кВ Антушево | ВЛ 35 кВ Никоновская | - | - | 35 | 0.13965 | 0.0812 | 2.2305 | 0.13195 | 0.0861 | 2.1023 | 0.11655 | 0.0847 | 1.8641 | 0.1085 | 0.07805 | 1.7383 | 0.10675 | 0.07805 | 1.7017 | 0.1078 | 0.08015 | 1.7171 | 0.12285 | 0.07805 | 1.9595 | 0.1414 | 0.0728 | 2.2824 | 0.17395 | 0.07105 | 2.793 | 0.2121 | 0.07245 | 3.4468 | 0.21315 | 0.0721 | 3.4445 | 0.21035 | 0.07315 | 3.4068 | 0.2268 | 0.08295 | 3.6376 | 0.20965 | 0.08505 | 3.37 | 0.19635 | 0.0756 | 3.1597 | 0.19005 | 0.07665 | 3.0549 | 0.18025 | 0.0791 | 2.9039 | 0.17325 | 0.077 | 2.7927 | 0.196 | 0.0798 | 3.1349 | 0.22435 | 0.07875 | 3.6013 | 0.21315 | 0.0826 | 3.4092 | 0.2016 | 0.08015 | 3.2352 | 0.21035 | 0.07875 | 3.3653 | 0.1904 | 0.077 | 3.0445
ПС 110 кВ Бечевинка | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.43 |  |  | 10.43 |  |  | 10.4 |  |  | 10.36 |  |  | 10.44 |  |  | 10.45 |  |  | 10.42 |  |  | 10.33 |  |  | 10.32 |  |  | 10.29 |  |  | 10.36 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3 |  |  | 10.28 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.31 |  |  | 10.35 |  |  | 10.34 |  |  | 10.36 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 |  |  | 10.36
ПС 110 кВ Бечевинка | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.1506 | 0.1314 | 8.3463 | 0.1272 | 0.1392 | 7.0495 | 0.1218 | 0.1368 | 6.7697 | 0.126 | 0.1338 | 7.0302 | 0.1104 | 0.1326 | 6.1126 | 0.1098 | 0.135 | 6.0735 | 0.126 | 0.126 | 6.9897 | 0.147 | 0.147 | 8.2257 | 0.1794 | 0.123 | 10.0484 | 0.2088 | 0.1188 | 11.7292 | 0.0996 | 0.0714 | 5.5572 | 0.1014 | 0.1014 | 5.6906 | 0.0996 | 0.0762 | 5.5625 | 0.2514 | 0.138 | 14.1085 | 0.2124 | 0.1308 | 11.9431 | 0.1986 | 0.1296 | 11.0916 | 0.1914 | 0.1302 | 10.6895 | 0.1914 | 0.1308 | 10.7309 | 0.2184 | 0.3 | 12.1974 | 0.2148 | 0.132 | 12.0079 | 0.2214 | 0.135 | 12.353 | 0.2208 | 0.1332 | 12.2721 | 0.2154 | 0.1332 | 12.0066 | 0.1968 | 0.1308 | 10.9804
ПС 110 кВ Бечевинка | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20
ПС 110 кВ Андома | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 114.85 |  |  | 115.93 |  |  | 116.47 |  |  | 117.01 |  |  | 116.47 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 112.7 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 112.7 |  |  | 112.7 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 112.7 |  |  | 112.16 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31
ПС 110 кВ Андома | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.374 | 0.374 | 1.8735 | 0.33 | 0.33 | 1.6531 | 0.3124 | 0.3124 | 1.5723 | 0.2838 | 0.2838 | 1.415 | 0.264 | 0.264 | 1.3102 | 0.2596 | 0.2596 | 1.2824 | 0.2882 | 0.2882 | 1.4303 | 0.3564 | 0.3564 | 1.8022 | 0.407 | 0.407 | 2.0484 | 0.4422 | 0.4422 | 2.2572 | 0.462 | 0.462 | 2.3583 | 0.4576 | 0.4576 | 2.347 | 0.4598 | 0.4598 | 2.3471 | 0.4598 | 0.4598 | 2.3471 | 0.4444 | 0.4444 | 2.2793 | 0.4444 | 0.4444 | 2.2793 | 0.4444 | 0.4444 | 2.2684 | 0.4642 | 0.4642 | 2.3585 | 0.4906 | 0.4906 | 2.5163 | 0.4862 | 0.4862 | 2.5057 | 0.4862 | 0.4862 | 2.4703 | 0.4796 | 0.4796 | 2.4481 | 0.4664 | 0.4664 | 2.3697 | 0.44 | 0.44 | 2.225
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.366 | 0.366 | 20.5598 | 0.3246 | 0.3246 | 18.146 | 0.3042 | 0.3042 | 17.0883 | 0.2784 | 0.2784 | 15.5633 | 0.2556 | 0.2556 | 14.22 | 0.252 | 0.252 | 13.9526 | 0.2832 | 0.2832 | 15.7555 | 0.3492 | 0.3492 | 19.7892 | 0.3984 | 0.3984 | 22.4672 | 0.4338 | 0.4338 | 24.7046 | 0.4536 | 0.4536 | 25.9601 | 0.45 | 0.45 | 25.754 | 0.4524 | 0.4524 | 25.7638 | 0.4518 | 0.4518 | 25.7297 | 0.4374 | 0.4374 | 25.0329 | 0.4368 | 0.4368 | 25.1229 | 0.4368 | 0.4368 | 24.537 | 0.4566 | 0.4566 | 25.6492 | 0.4818 | 0.3 | 27.1704 | 0.4794 | 0.4794 | 27.1676 | 0.4776 | 0.4776 | 26.5707 | 0.4722 | 0.4722 | 26.5256 | 0.4596 | 0.4596 | 25.9185 | 0.4332 | 0.4332 | 24.1005
ПС 110 кВ Андома | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13
ПС 110 кВ Андома | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 115.93 |  |  | 116.47 |  |  | 115.93 |  |  | 116.47 |  |  | 117.55 |  |  | 118.09 |  |  | 117.55 |  |  | 115.39 |  |  | 115.39 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 113.24 |  |  | 114.31 |  |  | 114.31 |  |  | 113.77 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85 |  |  | 113.24 |  |  | 113.24 |  |  | 114.85 |  |  | 113.77 |  |  | 114.31 |  |  | 114.85
ПС 110 кВ Андома | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.1 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.34
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Андома | Т-2 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
ПС 110 кВ Андома | ВЛ 110 кВ Андома-Каршево | - | - | 110 | -3.0162 | 0.9075 | -15.039 | -2.5575 | 0.8943 | -12.6927 | -2.2572 | 0.9636 | -11.2545 | -2.0658 | 0.8382 | -10.2525 | -1.9701 | 0.8415 | -9.6877 | -1.9767 | 0.825 | -9.6757 | -2.1186 | 0.8085 | -10.4179 | -2.6565 | 0.8712 | -13.3075 | -3.3264 | 0.8613 | -16.6633 | -3.6861 | 0.7755 | -18.6396 | -3.9204 | 0.6864 | -19.9185 | -3.8907 | 0.7491 | -19.8601 | -3.9534 | 0.7722 | -19.9913 | -3.9831 | 0.7227 | -20.1415 | -3.8643 | 0.6864 | -19.6335 | -3.762 | 0.7161 | -19.1137 | -3.7488 | 0.8151 | -18.9567 | -3.8412 | 0.8448 | -19.3326 | -4.0689 | 0.9009 | -20.7697 | -4.1415 | 0.9273 | -21.1403 | -4.1151 | 0.8844 | -20.7111 | -3.9072 | 0.9273 | -19.8514 | -3.7488 | 0.9735 | -18.9567 | -3.4155 | 0.9999 | -17.1901
ПС 110 кВ Мегра | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 118.39 |  |  | 118.21 |  |  | 118.77 |  |  | 118.91 |  |  | 119.1 |  |  | 119.46 |  |  | 119.34 |  |  | 118.24 |  |  | 117.65 |  |  | 117.53 |  |  | 117.38 |  |  | 117.1 |  |  | 116.99 |  |  | 117.53 |  |  | 117.05 |  |  | 116.6 |  |  | 117.46 |  |  | 117.53 |  |  | 116.75 |  |  | 116.23 |  |  | 117.03 |  |  | 117.66 |  |  | 116.82 |  |  | 118.17
ПС 110 кВ Мегра | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.63 |  |  | 10.65 |  |  | 10.51 |  |  | 10.69 |  |  | 10.66 |  |  | 10.71 |  |  | 10.74 |  |  | 10.63 |  |  | 10.62 |  |  | 10.58 |  |  | 10.6 |  |  | 10.58 |  |  | 10.45 |  |  | 10.61 |  |  | 10.59 |  |  | 10.46 |  |  | 10.5 |  |  | 10.54 |  |  | 10.48 |  |  | 10.4 |  |  | 10.64 |  |  | 10.54 |  |  | 10.46 |  |  | 10.66
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | ВН | 110 | 0.2145 | 0.1683 | 1.0473 | 0.20955 | 0.17325 | 1.0247 | 0.1947 | 0.165 | 0.94757 | 0.17985 | 0.17655 | 0.87427 | 0.16665 | 0.17985 | 0.80881 | 0.14025 | 0.1782 | 0.67863 | 0.1485 | 0.17985 | 0.71927 | 0.1749 | 0.1683 | 0.85503 | 0.20295 | 0.1683 | 0.99713 | 0.2145 | 0.16665 | 1.055 | 0.20955 | 0.1683 | 1.0319 | 0.2145 | 0.1716 | 1.0588 | 0.20625 | 0.16335 | 1.0191 | 0.19965 | 0.17325 | 0.98192 | 0.198 | 0.16995 | 0.97779 | 0.20955 | 0.16335 | 1.0388 | 0.20625 | 0.16005 | 1.015 | 0.20625 | 0.16335 | 1.0144 | 0.2508 | 0.16665 | 1.2417 | 0.24585 | 0.1584 | 1.2227 | 0.2706 | 0.1716 | 1.3365 | 0.2376 | 0.1716 | 1.1673 | 0.24585 | 0.165 | 1.2165 | 0.2211 | 0.16335 | 1.0815
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | НН | 10 | 0.2024 | 0.0944 | 11.006 | 0.1964 | 0.0968 | 10.6597 | 0.1828 | 0.0932 | 10.0537 | 0.1668 | 0.0996 | 9.0193 | 0.1536 | 0.1028 | 8.3289 | 0.1268 | 0.1008 | 6.8436 | 0.1352 | 0.1028 | 7.2766 | 0.1628 | 0.0936 | 8.8527 | 0.19 | 0.0956 | 10.3415 | 0.2012 | 0.0964 | 10.9925 | 0.1972 | 0.0964 | 10.7536 | 0.2028 | 0.1004 | 11.0799 | 0.1932 | 0.0924 | 10.6867 | 0.1864 | 0.102 | 10.1551 | 0.1868 | 0.0984 | 10.1961 | 0.1964 | 0.0924 | 10.8533 | 0.1948 | 0.0908 | 10.7239 | 0.1924 | 0.0936 | 10.5516 | 0.2384 | 0.0956 | 13.1492 | 0.2344 | 0.09 | 13.028 | 0.258 | 0.0988 | 14.0163 | 0.2252 | 0.0976 | 12.3504 | 0.2324 | 0.0932 | 12.8428 | 0.2096 | 0.092 | 11.3655
ПС 110 кВ Мегра | Т-2 | ТДМ-2500/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Устье | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.01 |  |  | 116.16 |  |  | 116.69 |  |  | 116.99 |  |  | 117.5 |  |  | 117.58 |  |  | 117.67 |  |  | 115.79 |  |  | 116.01 |  |  | 115.09 |  |  | 114.76 |  |  | 114.44 |  |  | 114.57 |  |  | 115.75 |  |  | 114.24 |  |  | 114.14 |  |  | 114.26 |  |  | 114.74 |  |  | 113.74 |  |  | 113.26 |  |  | 114.88 |  |  | 114.11 |  |  | 113.87 |  |  | 114.82
ПС 110 кВ Устье | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.07 |  |  | 10.1 |  |  | 10.09 |  |  | 10.14 |  |  | 10.17 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.02 |  |  | 10.04 |  |  | 9.96 |  |  | 9.93 |  |  | 9.89 |  |  | 9.91 |  |  | 9.92 |  |  | 9.88 |  |  | 9.86 |  |  | 9.86 |  |  | 9.94 |  |  | 9.85 |  |  | 9.83 |  |  | 9.98 |  |  | 9.86 |  |  | 9.9 |  |  | 9.96
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | ВН | 110 | 0.3828 | 0.1254 | 1.9074 | 0.3564 | 0.1254 | 1.7735 | 0.33 | 0.132 | 1.6347 | 0.33 | 0.1254 | 1.6305 | 0.3234 | 0.1386 | 1.5909 | 0.3432 | 0.1386 | 1.6872 | 0.3696 | 0.132 | 1.8156 | 0.3828 | 0.132 | 1.911 | 0.4158 | 0.1188 | 2.0718 | 0.4554 | 0.1188 | 2.2872 | 0.4884 | 0.1122 | 2.46 | 0.5016 | 0.1122 | 2.5336 | 0.495 | 0.1122 | 2.4974 | 0.5478 | 0.132 | 2.7356 | 0.5808 | 0.1188 | 2.9387 | 0.5346 | 0.1254 | 2.7074 | 0.5082 | 0.1188 | 2.571 | 0.4488 | 0.1188 | 2.261 | 0.4488 | 0.1188 | 2.2808 | 0.4488 | 0.1188 | 2.2905 | 0.4356 | 0.1188 | 2.1918 | 0.4488 | 0.1188 | 2.2734 | 0.4356 | 0.1188 | 2.2112 | 0.429 | 0.1254 | 2.1597
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | НН | 10 | 0.3752 | 0.1352 | 21.5371 | 0.3496 | 0.138 | 20.008 | 0.3248 | 0.1372 | 18.6071 | 0.3224 | 0.136 | 18.3785 | 0.314 | 0.1412 | 17.8469 | 0.3344 | 0.1456 | 18.9505 | 0.3612 | 0.1452 | 20.5701 | 0.3784 | 0.1368 | 21.8292 | 0.4096 | 0.1336 | 23.582 | 0.4488 | 0.1268 | 26.0464 | 0.4796 | 0.124 | 27.918 | 0.4908 | 0.1244 | 28.6855 | 0.4864 | 0.124 | 28.3709 | 0.5396 | 0.1408 | 31.4423 | 0.5744 | 0.1352 | 33.6056 | 0.5268 | 0.1332 | 30.8832 | 0.504 | 0.1348 | 29.5466 | 0.4392 | 0.128 | 25.5405 | 0.44 | 0.1292 | 25.8208 | 0.4448 | 0.13 | 26.1556 | 0.4272 | 0.1264 | 24.7431 | 0.442 | 0.1316 | 25.9119 | 0.4248 | 0.1268 | 24.8029 | 0.424 | 0.1336 | 24.6071
ПС 110 кВ Устье | Т-1 | ТМН-2500/110 | РПН | - | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
ПС 110 кВ Восточная | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.68 |  |  | 116.75 |  |  | 116.77 |  |  | 117.21 |  |  | 117.61 |  |  | 118.39 |  |  | 118.03 |  |  | 115.79 |  |  | 116.37 |  |  | 114.72 |  |  | 115.42 |  |  | 114.35 |  |  | 115.08 |  |  | 116.22 |  |  | 114.82 |  |  | 114.57 |  |  | 114.73 |  |  | 114.8 |  |  | 114.58 |  |  | 114.35 |  |  | 114.85 |  |  | 114.37 |  |  | 113.59 |  |  | 115.28
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.51 |  |  | 35.51 |  |  | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 36.03 |  |  | 36.2 |  |  | 36.03 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 |  |  | 35 |  |  | 34.83 |  |  | 34.49 |  |  | 35.51 |  |  | 35.51 |  |  | 35.17 |  |  | 35.17 |  |  | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.17 |  |  | 35 |  |  | 35.69 |  |  | 35.34 |  |  | 35.69 |  |  | 35.86
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.05 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.1 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 1.9712 | 1.5008 | 32.0874 | 2.1476 | 1.5988 | 34.9588 | 1.8676 | 1.3636 | 30.5472 | 1.9936 | 1.568 | 32.2883 | 1.0472 | 0.8596 | 16.8004 | 1.022 | 0.8372 | 16.3191 | 1.1032 | 1.1032 | 17.6988 | 1.2684 | 1.2684 | 20.7464 | 1.6072 | 1.1088 | 26.288 | 1.8564 | 1.3272 | 30.659 | 1.9488 | 1.2656 | 32.3421 | 2.3268 | 2.3268 | 38.996 | 2.2316 | 1.554 | 36.3262 | 1.456 | 0.9604 | 23.7009 | 2.058 | 1.4476 | 33.8242 | 1.848 | 1.3272 | 30.3727 | 2.2036 | 1.5652 | 36.0429 | 2.2484 | 1.5064 | 36.4151 | 2.03 | -0.7 | 33.364 | 2.2988 | 1.6072 | 37.9653 | 2.2848 | 1.5848 | 37.0046 | 2.3128 | 1.5988 | 37.829 | 2.4248 | 1.5988 | 39.272 | 1.5792 | 1.0332 | 25.4554
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 1.281 | 0.381 | 72.2402 | 1.032 | 0.378 | 58.1982 | 0.921 | 0.384 | 52.1931 | 0.858 | 0.408 | 48.1976 | 0.825 | 0.45 | 46.1198 | 0.825 | 0.465 | 45.8978 | 0.936 | 0.936 | 52.325 | 1.209 | 1.209 | 68.1799 | 1.563 | 0.39 | 88.1432 | 1.704 | 0.375 | 97.0415 | 1.818 | 0.387 | 104.0462 | 1.767 | 1.767 | 101.6306 | 1.794 | 0.369 | 101.6661 | 1.902 | 0.48 | 106.8437 | 1.89 | 0.441 | 107.1064 | 1.872 | 0.435 | 106.609 | 1.809 | 0.399 | 103.5312 | 1.884 | 0.417 | 105.8326 | 1.986 | 0.3 | 112.5468 | 1.992 | 0.402 | 114.0045 | 1.956 | 0.42 | 109.8771 | 1.884 | 0.405 | 107.8235 | 1.866 | 0.384 | 105.2305 | 1.662 | 0.426 | 93.7262
ПС 110 кВ Восточная | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Восточная | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 119.37 |  |  | 119.11 |  |  | 119.38 |  |  | 119.83 |  |  | 119.64 |  |  | 120.34 |  |  | 120.21 |  |  | 118.18 |  |  | 118.69 |  |  | 117.84 |  |  | 118.5 |  |  | 117.87 |  |  | 118.05 |  |  | 118.87 |  |  | 118.21 |  |  | 117.89 |  |  | 117.82 |  |  | 117.81 |  |  | 117.88 |  |  | 117.79 |  |  | 118.58 |  |  | 118.5 |  |  | 117.26 |  |  | 119.05
ПС 110 кВ Восточная | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 35.86 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 35.86 |  |  | 35.51 |  |  | 35.86 |  |  | 36.03 |  |  | 35.69 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 35.69 |  |  | 36.2
ПС 110 кВ Восточная | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.34 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | -0.28 | 0.4928 | -4.4501 | -0.308 | 0.4984 | -4.8951 | -0.3388 | 0.49 | -5.4099 | -0.2716 | 0.5068 | -4.3166 | -0.2772 | 0.5292 | -4.4056 | -0.2604 | 0.5124 | -4.1193 | -0.224 | 0.5152 | -3.5435 | -0.1932 | 0.4984 | -3.085 | -0.0924 | 0.5572 | -1.4754 | 0.3136 | 0.5516 | 5.0075 | 0.5824 | 0.434 | 9.2997 | 0.5852 | 0.4592 | 9.3444 | 0.6104 | 0.4732 | 9.8392 | 0.49 | 0.3892 | 7.8611 | 0.4928 | 0.4004 | 7.9061 | 0.5152 | 0.4144 | 8.3046 | 0.3948 | 0.3976 | 6.4266 | -0.126 | 0.5152 | -2.031 | -0.1484 | 0.5432 | -2.3808 | -0.1708 | 0.532 | -2.7663 | -0.196 | 0.5068 | -3.1151 | -0.2352 | 0.4984 | -3.7733 | -0.2184 | 0.5096 | -3.5372 | -0.2464 | 0.504 | -3.9345
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 10 | 0.3056 | 0.114 | 16.9202 | 0.2284 | 0.114 | 12.6459 | 0.191 | 0.108 | 10.5752 | 0.1802 | 0.114 | 9.9296 | 0.1766 | 0.117 | 9.7313 | 0.1766 | 0.117 | 9.7313 | 0.1986 | 0.117 | 10.9435 | 0.2714 | 0.111 | 15.0267 | 0.3368 | 0.105 | 18.6477 | 0.374 | 0.102 | 20.807 | 0.4194 | 0.111 | 23.3328 | 0.4186 | 0.111 | 23.2883 | 0.4158 | 0.105 | 23.2444 | 0.4712 | 0.114 | 26.2146 | 0.402 | 0.108 | 22.4729 | 0.4038 | 0.105 | 22.5735 | 0.395 | 0.102 | 22.2755 | 0.4206 | 0.105 | 23.5127 | 0.4456 | 0.105 | 24.9103 | 0.4438 | 0.102 | 24.9302 | 0.4378 | 0.111 | 24.2398 | 0.4312 | 0.108 | 23.9893 | 0.4194 | 0.099 | 23.4456 | 0.369 | 0.105 | 20.5289
ПС 110 кВ Восточная | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Андомская | - | - | 110 | 3.762 | -2.2176 | 18.217 | 3.234 | -2.211 | 15.6944 | 2.8842 | -2.277 | 13.9652 | 2.6664 | -2.1648 | 12.8622 | 2.5344 | -2.1714 | 12.2448 | 2.5608 | -2.145 | 12.3004 | 2.7654 | -2.1384 | 13.2975 | 3.3858 | -2.1912 | 16.5604 | 4.1448 | -2.1714 | 20.1857 | 4.5738 | -2.0592 | 22.4356 | 4.8642 | -1.9602 | 23.7272 | 4.8444 | -2.0394 | 23.7569 | 4.9104 | -2.0328 | 24.0439 | 4.9962 | -2.0196 | 24.2953 | 4.8906 | -1.9734 | 23.9145 | 4.7388 | -1.9866 | 23.2351 | 4.6992 | -2.0658 | 23.0547 | 4.7454 | -2.0988 | 23.2833 | 5.0028 | -2.1384 | 24.5317 | 5.0754 | -2.1648 | 24.9067 | 5.0358 | -2.1582 | 24.5477 | 4.8312 | -2.1912 | 23.5663 | 4.6398 | -2.244 | 22.872 | 4.2768 | -2.2704 | 20.7656
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 35 кВ Вытегорская 1 | - | - | 35 | 0.5859 | 0.27195 | 9.5373 | 0.47775 | 0.2856 | 7.7769 | 0.4242 | 0.28455 | 6.9384 | 0.3822 | 0.2793 | 6.1901 | 0.3549 | 0.32025 | 5.6937 | 0.336 | 0.3129 | 5.3652 | 0.3801 | 0.3276 | 6.098 | 0.50925 | 0.2961 | 8.3295 | 0.5796 | 0.2457 | 9.4802 | 0.60795 | 0.2772 | 10.0405 | 0.60165 | 0.24255 | 9.9849 | 0.66255 | 0.3024 | 11.104 | 0.70665 | 0.3045 | 11.5029 | 0.693 | 0.294 | 11.2807 | 0.6909 | 0.28245 | 11.3553 | 0.69195 | 0.31815 | 11.3725 | 0.62895 | 0.2499 | 10.2873 | 0.65415 | 0.25305 | 10.5946 | 0.70875 | 0.2898 | 11.6486 | 0.7539 | 0.29505 | 12.4509 | 0.7791 | 0.3171 | 12.6183 | 0.7644 | 0.273 | 12.5028 | 0.78645 | 0.3045 | 12.7373 | 0.72765 | 0.29715 | 11.7291
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 35 кВ Вытегорская 2 | - | - | 35 | -0.2289 | 0.48615 | -3.6379 | -0.2541 | 0.4914 | -4.0385 | -0.28455 | 0.48825 | -4.5436 | -0.2184 | 0.4977 | -3.4711 | -0.22575 | 0.51765 | -3.5879 | -0.20685 | 0.504 | -3.2722 | -0.17325 | 0.4998 | -2.7407 | -0.14595 | 0.4851 | -2.3305 | -0.0462 | 0.53025 | -0.73771 | 0.336 | 0.4998 | 5.3652 | 0.5796 | 0.37275 | 9.2549 | 0.5859 | 0.39585 | 9.3555 | 0.60585 | 0.4053 | 9.7658 | 0.49035 | 0.3318 | 7.8668 | 0.49455 | 0.34545 | 7.9341 | 0.5145 | 0.3549 | 8.2933 | 0.399 | 0.34545 | 6.495 | -0.0798 | 0.49245 | -1.2863 | -0.0987 | 0.52185 | -1.5835 | -0.12075 | 0.5103 | -1.9557 | -0.14385 | 0.4914 | -2.2862 | -0.18165 | 0.48615 | -2.9142 | -0.1659 | 0.49665 | -2.6869 | -0.1932 | 0.49035 | -3.085
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-110 1 СШ | - | U | 110 | 116.01 |  |  | 116.37 |  |  | 115.83 |  |  | 116.6 |  |  | 116.9 |  |  | 117.44 |  |  | 116.92 |  |  | 115.56 |  |  | 115.69 |  |  | 114.84 |  |  | 114.42 |  |  | 114.04 |  |  | 114.32 |  |  | 114.35 |  |  | 113.89 |  |  | 113.88 |  |  | 113.77 |  |  | 114.48 |  |  | 113.92 |  |  | 113.45 |  |  | 114.88 |  |  | 113.86 |  |  | 114.15 |  |  | 114.69
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 35.51 |  |  | 35.86 |  |  | 35.69 |  |  | 35.51 |  |  | 35.69 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 35.69 |  |  | 35.51 |  |  | 36.03 |  |  | 35.86 |  |  | 35.86 |  |  | 36.2
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-10 1 СШ | - | U | 6 | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12 |  |  | 6.15 |  |  | 6.18 |  |  | 6.12 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.21
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | -0.2904 | 3.2472 | -1.447 | -0.8052 | 3.333 | -3.9996 | -1.1814 | 3.4452 | -5.8956 | -0.9372 | 3.267 | -4.6461 | -0.2376 | 3.6102 | -1.1749 | -0.924 | 3.6432 | -4.5479 | -0.6468 | -0.6468 | -3.1977 | -0.3102 | -0.3102 | -1.5516 | -0.198 | 2.6598 | -0.98929 | 0.0594 | 2.5014 | 0.29898 | 0.8844 | 2.7654 | 4.4679 | 0.6204 | 0.6204 | 3.1446 | -0.0726 | 2.8842 | -0.36709 | -1.1352 | 3.1086 | -5.7384 | -0.5016 | 3.1944 | -2.5458 | -0.6798 | 3.1548 | -3.4505 | -0.5082 | 2.8974 | -2.582 | -0.396 | 2.9568 | -1.9995 | -0.2112 | 2.904 | -1.0716 | -0.3432 | 2.6004 | -1.7486 | 0.2838 | 2.7984 | 1.428 | 2.4222 | 1.9536 | 12.2968 | 3.135 | 2.1384 | 15.8751 | 3.135 | 2.3826 | 15.8003
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 0.4767 | -3.0639 | 7.6119 | 0.9828 | -3.1416 | 15.6198 | 1.365 | -3.2382 | 21.6942 | 1.1193 | -3.066 | 17.7892 | 0.3948 | -3.4083 | 6.2454 | 1.0794 | -3.4188 | 16.9916 | 0.8211 | 0.8211 | 12.9892 | 0.5082 | 0.5082 | 8.1531 | 0.42 | -2.499 | 6.6751 | 0.1554 | -2.3457 | 2.5049 | -0.6552 | -2.6061 | -10.5613 | -0.3675 | -0.3675 | -5.9822 | 0.3213 | -2.7195 | 5.1791 | 1.4007 | -2.9211 | 22.6857 | 0.735 | -3.0198 | 11.9644 | 0.9219 | -2.9904 | 14.9311 | 0.7413 | -2.7405 | 11.9492 | 0.63 | -2.8014 | 10.1551 | 0.441 | -0.7 | 7.1424 | 0.588 | -2.4612 | 9.5715 | -0.0546 | -2.6397 | -0.87596 | -2.2218 | -1.785 | -35.8136 | -2.9631 | -1.9404 | -47.7628 | -2.9757 | -2.1777 | -47.5154
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | НН | 6 | 0.1344 | 0.0756 | 12.45 | 0.1224 | 0.078 | 11.3384 | 0.1164 | 0.0768 | 10.7481 | 0.1152 | 0.0876 | 10.6373 | 0.1044 | 0.0876 | 9.6401 | 0.096 | 0.0888 | 8.8222 | 0.114 | 0.114 | 10.5265 | 0.1512 | 0.1512 | 14.0062 | 0.1692 | 0.0792 | 15.6236 | 0.1752 | 0.0744 | 16.3078 | 0.1956 | 0.0708 | 18.2951 | 0.2148 | 0.2148 | 20.1889 | 0.2052 | 0.0744 | 19.193 | 0.198 | 0.0756 | 18.5196 | 0.1884 | 0.0684 | 17.7076 | 0.1836 | 0.0672 | 17.2565 | 0.18 | 0.0648 | 17.001 | 0.1848 | 0.0636 | 17.3692 | 0.1812 | 0.3 | 16.9482 | 0.1956 | 0.066 | 18.4744 | 0.1872 | 0.0672 | 17.4248 | 0.198 | 0.072 | 18.5196 | 0.1728 | 0.0672 | 16.1625 | 0.1608 | 0.072 | 14.9675
ПС 110 кВ Белоусово | Т-1 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-110 2 СШ | - | U | 110 | 119.33 |  |  | 119.6 |  |  | 119.17 |  |  | 119.56 |  |  | 119.75 |  |  | 120.18 |  |  | 119.99 |  |  | 118.7 |  |  | 118.91 |  |  | 118.16 |  |  | 118.47 |  |  | 118.22 |  |  | 117.91 |  |  | 117.98 |  |  | 117.78 |  |  | 117.71 |  |  | 117.57 |  |  | 118.09 |  |  | 117.92 |  |  | 117.6 |  |  | 118.93 |  |  | 118.39 |  |  | 118.09 |  |  | 119
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.89 |  |  | 37.06 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 37.06 |  |  | 37.23 |  |  | 37.23 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.54 |  |  | 36.89
ПС 110 кВ Белоусово | ТН-10 2 СШ | - | U | 6 | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.35 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.21 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.32 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | ВН | 110 | -0.396 | 0.132 | -1.9182 | -0.4158 | 0.1518 | -2.0096 | -0.429 | 0.132 | -2.0809 | -0.429 | 0.1584 | -2.0741 | -0.4488 | 0.1452 | -2.1664 | -0.4356 | 0.1518 | -2.0951 | -0.4422 | 0.1452 | -2.1302 | -0.4092 | 0.1254 | -1.9927 | -0.3762 | 0.1452 | -1.8287 | -0.3696 | 0.1386 | -1.8081 | -0.3696 | 0.1188 | -1.8033 | -0.3498 | 0.1452 | -1.7103 | -0.363 | 0.1188 | -1.7795 | -0.33 | 0.1386 | -1.6168 | -0.3432 | 0.1452 | -1.6843 | -0.3366 | 0.1386 | -1.6529 | -0.3234 | 0.1518 | -1.59 | -0.3432 | 0.1188 | -1.6799 | -0.3168 | 0.132 | -1.5529 | -0.3168 | 0.1122 | -1.5572 | -0.3102 | 0.132 | -1.5077 | -0.33 | 0.1254 | -1.6112 | -0.3366 | 0.132 | -1.6476 | -0.363 | 0.1254 | -1.7632
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | НН | 6 | 0.4224 | 0.1296 | 38.6332 | 0.4392 | 0.144 | 40.1698 | 0.4524 | 0.126 | 41.1816 | 0.4548 | 0.1512 | 41.4 | 0.4692 | 0.1356 | 42.7108 | 0.4644 | 0.1488 | 42.2739 | 0.4644 | 0.1332 | 42.2739 | 0.432 | 0.1248 | 39.5112 | 0.402 | 0.1356 | 36.7674 | 0.3888 | 0.1332 | 35.7297 | 0.3972 | 0.1152 | 36.5016 | 0.372 | 0.1452 | 34.1858 | 0.3804 | 0.1128 | 35.1253 | 0.3576 | 0.1356 | 32.8625 | 0.36 | 0.1392 | 33.2416 | 0.36 | 0.1368 | 33.2416 | 0.3504 | 0.1464 | 32.6157 | 0.3648 | 0.114 | 33.6848 | 0.3348 | 0.1296 | 30.9147 | 0.3396 | 0.1128 | 31.4584 | 0.3324 | 0.1296 | 30.4017 | 0.3552 | 0.1236 | 32.7984 | 0.3588 | 0.1284 | 33.1308 | 0.3876 | 0.1212 | 35.6194
ПС 110 кВ Белоусово | Т-2 | ТДТН-16000/110 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Белоусово 1 | - | - | 110 | 6.996 | -0.6402 | 34.8585 | 6.3888 | -0.5808 | 31.7345 | 5.6562 | -0.9174 | 28.2265 | 5.4978 | -0.5676 | 27.2549 | 4.4022 | -1.2276 | 21.7675 | 4.3956 | -1.2144 | 21.635 | 4.7916 | -1.155 | 23.6889 | 5.8476 | -1.2276 | 29.2499 | 7.293 | -0.9372 | 36.4388 | 8.1114 | -0.6402 | 40.8279 | 8.6064 | -0.561 | 43.4784 | 8.9166 | -0.363 | 45.1956 | 8.9034 | -0.4686 | 45.0181 | 8.3358 | -0.8382 | 42.1371 | 8.8176 | -0.3564 | 44.7526 | 8.4348 | -0.528 | 42.8135 | 8.6856 | -0.4884 | 44.1292 | 8.8506 | -0.5214 | 44.6886 | 8.9958 | -0.6204 | 45.6451 | 9.3456 | -0.5544 | 47.6164 | 9.24 | -0.4356 | 46.4923 | 9.0024 | -0.5148 | 45.7026 | 8.9034 | -0.5478 | 45.0852 | 7.5042 | -1.1022 | 37.821
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Белоусово 2 | - | - | 110 | 0.033 | 0.231 | 0.15985 | -0.0726 | 0.2376 | -0.35088 | -0.1254 | 0.2376 | -0.60825 | -0.0792 | 0.2442 | -0.38291 | -0.0924 | 0.2706 | -0.44602 | -0.066 | 0.2574 | -0.31744 | -0.0132 | 0.2508 | -0.063589 | 0.0792 | 0.2376 | 0.38568 | 0.2574 | 0.2838 | 1.2512 | 0.693 | 0.2904 | 3.3901 | 1.0164 | 0.1914 | 4.9592 | 1.0098 | 0.2112 | 4.9374 | 1.0494 | 0.231 | 5.1445 | 0.9636 | 0.1452 | 4.7211 | 0.9108 | 0.1518 | 4.47 | 0.924 | 0.1716 | 4.5375 | 0.8118 | 0.1584 | 3.9912 | 0.297 | 0.2508 | 1.4538 | 0.3036 | 0.2772 | 1.4882 | 0.2838 | 0.2706 | 1.395 | 0.2508 | 0.2376 | 1.219 | 0.2112 | 0.231 | 1.0312 | 0.2112 | 0.2376 | 1.0338 | 0.132 | 0.2376 | 0.64118
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Подпорожская 1 | - | - | 110 | 6.6924 | 2.7918 | 33.3457 | 5.577 | 2.97 | 27.7022 | 4.455 | 2.838 | 22.2321 | 4.5408 | 2.9172 | 22.5106 | 4.1514 | 2.5938 | 20.5274 | 3.4716 | 2.64 | 17.0871 | 4.1316 | 2.7852 | 20.426 | 5.5374 | 2.2836 | 27.6982 | 7.0818 | 1.9008 | 35.3836 | 8.151 | 2.0658 | 41.0272 | 9.4842 | 2.376 | 47.9129 | 9.5172 | 2.6136 | 48.2398 | 8.8176 | 2.7588 | 44.5843 | 7.1742 | 2.4222 | 36.2653 | 8.3028 | 3.0294 | 42.1398 | 7.7352 | 2.871 | 39.2625 | 8.1642 | 2.772 | 41.4801 | 8.4348 | 2.7654 | 42.5892 | 8.7648 | 2.6532 | 44.4729 | 8.976 | 2.4948 | 45.7333 | 9.5172 | 2.6136 | 47.8871 | 11.4246 | 1.7754 | 57.9994 | 12.045 | 1.9008 | 60.9937 | 10.6458 | 1.584 | 53.6546
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 110 кВ Подпорожская 2 | - | - | 110 | -0.3828 | 0.363 | -1.8543 | -0.4884 | 0.3762 | -2.3605 | -0.5676 | 0.363 | -2.7531 | -0.5148 | 0.396 | -2.4889 | -0.5412 | 0.4026 | -2.6124 | -0.5148 | 0.4026 | -2.4761 | -0.462 | 0.3828 | -2.2256 | -0.33 | 0.363 | -1.607 | -0.1254 | 0.4224 | -0.60958 | 0.3234 | 0.4092 | 1.5821 | 0.6336 | 0.297 | 3.0914 | 0.66 | 0.3432 | 3.2271 | 0.6798 | 0.33 | 3.3326 | 0.6336 | 0.264 | 3.1043 | 0.5676 | 0.2772 | 2.7856 | 0.5808 | 0.2904 | 2.8521 | 0.4752 | 0.2904 | 2.3363 | -0.0396 | 0.363 | -0.19384 | -0.0198 | 0.396 | -0.097058 | -0.033 | 0.3762 | -0.1622 | -0.066 | 0.363 | -0.32078 | -0.1254 | 0.3564 | -0.61226 | -0.132 | 0.363 | -0.64612 | -0.231 | 0.3564 | -1.1221
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 35 кВ Белоусово –Анненский Мост | - | - | 35 | -0.4935 | 3.0597 | -7.8801 | -0.9954 | 3.1353 | -15.8201 | -1.3755 | 3.2361 | -21.8611 | -1.1298 | 3.0618 | -17.9561 | -0.4095 | 3.402 | -6.478 | -1.0899 | 3.4125 | -17.1569 | -0.8337 | 3.5553 | -13.1885 | -0.5187 | 3.1605 | -8.3216 | -0.4389 | 2.4969 | -6.9755 | -0.1827 | 2.3394 | -2.945 | 0.6258 | 2.604 | 10.0874 | 0.3444 | 2.5914 | 5.6062 | -0.3402 | 2.7153 | -5.4838 | -1.4217 | 2.9169 | -23.0258 | -0.7539 | 3.0156 | -12.272 | -0.9471 | 2.9904 | -15.3392 | -0.7644 | 2.7363 | -12.3215 | -0.6531 | 2.7972 | -10.5275 | -0.4704 | 2.7489 | -7.6186 | -0.6111 | 2.457 | -9.9475 | 0.0336 | 2.6355 | 0.53905 | 2.2008 | 1.7787 | 35.4751 | 2.9421 | 1.932 | 47.4243 | 2.9547 | 2.1735 | 47.1801
ПС 110 кВ Белоусово | ВЛ 35 кВ Водораздельная 2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андозеро | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.47 |  |  | 10.32 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.56 |  |  | 10.57 |  |  | 10.48 |  |  | 10.47 |  |  | 10.47 |  |  | 10.56 |  |  | 10.47 |  |  | 10.35 |  |  | 10.46 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.39 |  |  | 10.22 |  |  | 10.28 |  |  | 10.17 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.37
ПС 35 кВ Андозеро | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андозеро | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андозеро | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.47 |  |  | 10.32 |  |  | 10.44 |  |  | 10.43 |  |  | 10.58 |  |  | 10.55 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.47 |  |  | 10.55 |  |  | 10.46 |  |  | 10.37 |  |  | 10.48 |  |  | 10.41 |  |  | 10.33 |  |  | 10.38 |  |  | 10.25 |  |  | 10.29 |  |  | 10.16 |  |  | 10.28 |  |  | 10.34 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.36
ПС 35 кВ Андозеро | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.0644 | 0.0708 | 3.5967 | 0.0588 | 0.0756 | 3.2839 | 0.0576 | 0.0772 | 3.2169 | 0.0544 | 0.0704 | 3.0382 | 0.0544 | 0.0704 | 3.0382 | 0.0536 | 0.072 | 2.9935 | 0.0552 | 0.07 | 3.0829 | 0.06 | 0.0684 | 3.3509 | 0.0788 | 0.064 | 4.4009 | 0.1148 | 0.0772 | 6.5636 | 0.1756 | 0.1248 | 9.8931 | 0.0844 | 0.0708 | 4.755 | 0.088 | 0.0676 | 4.8677 | 0.096 | 0.0716 | 5.3051 | 0.0904 | 0.0692 | 5.0683 | 0.0916 | 0.0692 | 5.1356 | 0.0856 | 0.0652 | 4.7946 | 0.09 | 0.0652 | 5.0508 | 0.0916 | 0.068 | 5.1456 | 0.0916 | 0.0672 | 5.1207 | 0.1024 | 0.0664 | 5.6696 | 0.1024 | 0.0724 | 5.7024 | 0.0936 | 0.0712 | 5.2073 | 0.1036 | 0.1036 | 5.7692
ПС 35 кВ Андозеро | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андреевская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.3033 |  |  | 10.2833 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.3767 |  |  | 10.32 |  |  | 10.2967 |  |  | 10.2733 |  |  | 10.29 |  |  | 10.5133 |  |  | 10.3633 |  |  | 10.3367 |  |  | 10.3767 |  |  | 10.28 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.19 |  |  | 10.1867 |  |  | 10.2067 |  |  | 10.2567 |  |  | 10.2667 |  |  | 10.29 |  |  | 10.3733
ПС 35 кВ Андреевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0.139 | 0.0956 | 7.7981 | 0.1288 | 0.0992 | 7.24 | 0.1214 | 0.1004 | 6.78 | 0.1196 | 0.1004 | 6.7098 | 0.1112 | 0.0962 | 6.1944 | 0.1176 | 0.1054 | 6.5869 | 0.1364 | 0.1364 | 7.6572 | 0.1644 | 0.1644 | 9.2501 | 0.2038 | 0.0988 | 11.4483 | 0.2422 | 0.1038 | 13.3164 | 0.257 | 0.1076 | 14.3347 | 0.266 | 0.266 | 14.8749 | 0.262 | 0.13 | 14.5948 | 0.252 | 0.1262 | 14.1697 | 0.2556 | 0.1366 | 14.4236 | 0.2366 | 0.1202 | 13.3038 | 0.232 | 0.1126 | 13.0156 | 0.24 | 0.1164 | 13.6142 | 0.221 | 0.3 | 12.5405 | 0.2304 | 0.1294 | 13.0483 | 0.2258 | 0.1232 | 12.7254 | 0.2314 | 0.1288 | 13.0283 | 0.2116 | 0.1108 | 11.8865 | 0.1756 | 0.0986 | 9.785
ПС 35 кВ Андреевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Андреевская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.3267 |  |  | 10.27 |  |  | 10.3567 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3767 |  |  | 10.3267 |  |  | 10.29 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3033 |  |  | 10.5067 |  |  | 10.3633 |  |  | 10.3367 |  |  | 10.37 |  |  | 10.2767 |  |  | 10.2433 |  |  | 10.28 |  |  | 10.3133 |  |  | 10.1967 |  |  | 10.1867 |  |  | 10.2133 |  |  | 10.2567 |  |  | 10.2633 |  |  | 10.28 |  |  | 10.37
ПС 35 кВ Андреевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Андреевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Анненская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.06 |  |  | 6.03 |  |  | 6.12 |  |  | 6.06 |  |  | 6.03 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.09 |  |  | 6.24 |  |  | 5.97 |  |  | 5.94 |  |  | 5.82 |  |  | 6.09 |  |  | 5.94 |  |  | 5.91 |  |  | 5.97 |  |  | 5.91 |  |  | 5.91 |  |  | 5.91 |  |  | 5.94 |  |  | 6.15 |  |  | 5.91 |  |  | 5.91 |  |  | 5.85
ПС 35 кВ Анненская | Т-1 | ТМ-5600/35 | НН | 6 | 0.2232 | 0.17856 | 21.29 | 0.17496 | 0.1512 | 16.7716 | 0.19152 | 0.17496 | 18.0891 | 0.16704 | 0.16272 | 15.9332 | 0.15336 | 0.15336 | 14.7011 | 0.14328 | 0.1584 | 13.5995 | 0.15768 | 0.15768 | 14.9663 | 0.20952 | 0.20952 | 19.8867 | 0.24192 | 0.18216 | 22.41 | 0.24192 | 0.1692 | 23.4235 | 0.2736 | 0.16992 | 26.6246 | 0.24912 | 0.24912 | 24.7423 | 0.23544 | 0.14616 | 22.3469 | 0.2016 | 0.12312 | 19.6181 | 0.20664 | 0.11592 | 20.2107 | 0.26496 | 0.1476 | 25.6543 | 0.2484 | 0.14616 | 24.2951 | 0.24984 | 0.14328 | 24.4359 | 0.24912 | 0.3 | 24.3655 | 0.24984 | 0.1404 | 24.3125 | 0.2664 | 0.144 | 25.0388 | 0.2412 | 0.14328 | 23.5909 | 0.23184 | 0.13464 | 22.6754 | 0.22392 | 0.1332 | 22.1254
ПС 35 кВ Анненская | Т-1 | ТМ-5600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Артюшино | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.36 |  |  | 10.25 |  |  | 10.43 |  |  | 10.37 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.39 |  |  | 10.36 |  |  | 10.42 |  |  | 10.44 |  |  | 10.36 |  |  | 10.31 |  |  | 10.38 |  |  | 10.35 |  |  | 10.24 |  |  | 10.26 |  |  | 10.13 |  |  | 10.08 |  |  | 10.14 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.24 |  |  | 10.27 |  |  | 10.28
ПС 35 кВ Артюшино | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.097 | 0.0838 | 5.4121 | 0.0912 | 0.0916 | 5.1431 | 0.0886 | 0.094 | 4.9102 | 0.1272 | 0.0858 | 7.0903 | 0.1064 | 0.0864 | 5.8854 | 0.1144 | 0.0876 | 6.328 | 0.1428 | 0.1428 | 7.9445 | 0.1504 | 0.1504 | 8.3915 | 0.1742 | 0.0802 | 9.6635 | 0.209 | 0.0766 | 11.5718 | 0.204 | 0.071 | 11.3822 | 0.1902 | 0.1902 | 10.6636 | 0.1822 | 0.0686 | 10.1462 | 0.1886 | 0.0718 | 10.5331 | 0.1736 | 0.0722 | 9.7995 | 0.1518 | 0.0726 | 8.5522 | 0.1602 | 0.0684 | 9.1413 | 0.1612 | 0.0688 | 9.244 | 0.1716 | 0.3 | 9.7821 | 0.171 | 0.08 | 9.7287 | 0.1622 | 0.081 | 9.2281 | 0.149 | 0.0816 | 8.4109 | 0.1364 | 0.081 | 7.6771 | 0.1176 | 0.0806 | 6.6125
ПС 35 кВ Артюшино | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Артюшино | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.36 |  |  | 10.26 |  |  | 10.43 |  |  | 10.37 |  |  | 10.45 |  |  | 10.46 |  |  | 10.4 |  |  | 10.36 |  |  | 10.42 |  |  | 10.44 |  |  | 10.36 |  |  | 10.31 |  |  | 10.38 |  |  | 10.35 |  |  | 10.24 |  |  | 10.26 |  |  | 10.13 |  |  | 10.08 |  |  | 10.14 |  |  | 10.16 |  |  | 10.16 |  |  | 10.34 |  |  | 10.27 |  |  | 10.28
ПС 35 кВ Артюшино | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Артюшино | Т-2 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-35 СШ | - | U | 35 | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.89 |  |  | 36.89 |  |  | 36.89 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.72 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.54 |  |  | 36.72 |  |  | 36.03 |  |  | 36.03 |  |  | 36.37 |  |  | 36.2 |  |  | 36.37 |  |  | 36.03 |  |  | 36.72 |  |  | 36.54 |  |  | 36.37 |  |  | 36.37
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.44 |  |  | 10.44 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | СН | 35 | 0.434 | 0.217 | 6.8319 | 0.371 | 0.224 | 5.8689 | 0.315 | 0.21 | 4.9586 | 0.301 | 0.231 | 4.7164 | 0.266 | 0.217 | 4.168 | 0.259 | 0.224 | 4.0583 | 0.287 | 0.287 | 4.5179 | 0.406 | 0.406 | 6.3911 | 0.469 | 0.217 | 7.3829 | 0.525 | 0.203 | 8.4227 | 0.532 | 0.196 | 8.4552 | 0.553 | 0.553 | 8.8719 | 0.595 | 0.196 | 9.4124 | 0.595 | 0.217 | 9.3663 | 0.56 | 0.203 | 8.9842 | 0.567 | 0.203 | 9.0965 | 0.567 | 0.196 | 9.0114 | 0.574 | 0.189 | 9.1655 | 0.609 | -0.7 | 9.6789 | 0.616 | 0.189 | 9.8826 | 0.602 | 0.21 | 9.4765 | 0.616 | 0.196 | 9.7446 | 0.581 | 0.189 | 9.2339 | 0.518 | 0.182 | 8.2327
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.4296 | 0.1776 | 23.7858 | 0.3576 | 0.1848 | 19.8946 | 0.3078 | 0.183 | 17.0421 | 0.2928 | 0.1896 | 16.2115 | 0.258 | 0.1806 | 14.3535 | 0.246 | 0.1884 | 13.5554 | 0.2868 | 0.2868 | 15.9558 | 0.3918 | 0.3918 | 21.6929 | 0.4632 | 0.1776 | 25.6461 | 0.5124 | 0.1668 | 28.7838 | 0.525 | 0.1572 | 29.349 | 0.5508 | 0.5508 | 30.9409 | 0.5754 | 0.156 | 31.8583 | 0.5886 | 0.1794 | 32.746 | 0.5538 | 0.1626 | 30.81 | 0.5508 | 0.1638 | 30.7912 | 0.5622 | 0.1626 | 31.2773 | 0.5754 | 0.1584 | 32.3228 | 0.5892 | 0.3 | 32.7794 | 0.6096 | 0.1596 | 34.2439 | 0.5922 | 0.1632 | 32.7885 | 0.6108 | 0.1662 | 33.9811 | 0.5742 | 0.1482 | 32.0994 | 0.5016 | 0.15 | 28.1771
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-1 | ТМ-4000/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Белый Ручей | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.49 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.64 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.54 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.59 |  |  | 10.54 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.54 |  |  | 10.25 |  |  | 10.49 |  |  | 10.25 |  |  | 10.59 |  |  | 10.49 |  |  | 10.39 |  |  | 10.25 |  |  | 10.64
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | СН | 35 | 0.9485 | 0.8743 | 14.931 | 0.8162 | 0.6909 | 12.9117 | 0.8148 | 0.707 | 12.8263 | 0.7308 | 0.6139 | 11.451 | 0.7532 | 0.6482 | 11.802 | 0.56 | 0.4081 | 8.7747 | 0.8512 | 0.7259 | 13.3993 | 0.812 | 0.651 | 12.7822 | 0.8127 | 0.6524 | 12.7933 | 1.0976 | 1.0444 | 17.609 | 1.036 | 1.0017 | 16.4653 | 1.0073 | 0.9338 | 16.1603 | 1.1291 | 1.0955 | 17.8615 | 0.6538 | 0.4137 | 10.2919 | 1.1557 | 1.1802 | 18.5411 | 1.0983 | 1.0724 | 17.6202 | 1.1109 | 1.0108 | 17.6557 | 1.1144 | 1.0591 | 17.7945 | 1.1774 | 1.1319 | 18.7126 | 0.9905 | 0.8715 | 15.8907 | 1.1753 | 1.0955 | 18.5012 | 0.721 | 0.4004 | 11.4057 | 1.0906 | 1.0437 | 17.3331 | 1.2012 | 1.1081 | 19.0909
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | НН | 10 | 0.9366 | 0.8004 | 51.6098 | 0.8046 | 0.6282 | 43.9175 | 0.8034 | 0.6438 | 44.2701 | 0.72 | 0.5532 | 39.6744 | 0.7422 | 0.5862 | 40.3212 | 0.5496 | 0.3546 | 30.4299 | 0.84 | 0.66 | 46.2869 | 0.801 | 0.5892 | 43.9284 | 0.8016 | 0.5892 | 45.0294 | 1.0842 | 0.96 | 60.6098 | 1.0242 | 0.9234 | 57.5338 | 0.996 | 0.8574 | 54.3647 | 1.1154 | 1.0092 | 61.1708 | 0.6438 | 0.36 | 35.817 | 1.143 | 1.0914 | 64.2074 | 1.0854 | 0.9882 | 59.5255 | 1.0986 | 0.9288 | 61.954 | 1.1016 | 0.9756 | 60.7019 | 1.1646 | 1.0434 | 65.676 | 0.9786 | 0.7974 | 53.415 | 1.1616 | 1.0086 | 64.0081 | 0.7116 | 0.3498 | 39.589 | 1.0776 | 0.9624 | 60.7698 | 1.1886 | 1.0206 | 64.5726
ПС 35 кВ Белый Ручей | Т-2 | ТМ-4000/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 35.18 |  |  | 35.03 |  |  | 36.03 |  |  | 35.52 |  |  | 35.46 |  |  | 35.5 |  |  | 35.56 |  |  | 35.35 |  |  | 36.42 |  |  | 35.12 |  |  | 34.77 |  |  | 34.22 |  |  | 34.99 |  |  | 34.65 |  |  | 34.3 |  |  | 34.69 |  |  | 34.52 |  |  | 34.62 |  |  | 34.52 |  |  | 34.82 |  |  | 35.97 |  |  | 34.77 |  |  | 34.56 |  |  | 34.32
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.24 |  |  | 6.22 |  |  | 6.38 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.3 |  |  | 6.26 |  |  | 6.5 |  |  | 6.22 |  |  | 6.15 |  |  | 6.06 |  |  | 6.22 |  |  | 6.15 |  |  | 6.07 |  |  | 6.14 |  |  | 6.12 |  |  | 6.15 |  |  | 6.13 |  |  | 6.16 |  |  | 6.4 |  |  | 6.18 |  |  | 6.14 |  |  | 6.1
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | СН | 35 | 0.4298 | 0.5488 | 7.0619 | 0.3752 | 0.5516 | 6.1912 | 0.413 | 0.5502 | 6.6258 | 0.252 | 0.2856 | 4.1009 | 0.4284 | 0.5782 | 6.9834 | 0.3906 | 0.5866 | 6.36 | 0.3584 | 0.3584 | 5.8259 | 0.3976 | 0.3976 | 6.5015 | 0.168 | 0.1274 | 2.6664 | 0.0994 | 0.0028 | 1.636 | 0.42 | 0.5306 | 6.9823 | 0.3794 | 0.3794 | 6.4087 | 0.4172 | 0.504 | 6.8921 | 0.3178 | 0.504 | 5.3016 | 0.4074 | 0.5236 | 6.8656 | 0.4032 | 0.5194 | 6.7185 | 0.378 | 0.5152 | 6.3296 | 0.4466 | 0.5292 | 7.4567 | 0.3696 | -0.7 | 6.1889 | 0.3528 | 0.3934 | 5.8567 | 0.3332 | 0.4844 | 5.3545 | 0.3318 | 0.5026 | 5.516 | 0.3794 | 0.5166 | 6.3457 | 0.4102 | 0.525 | 6.9088
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.4236 | 0.5148 | 39.2397 | 0.3672 | 0.5172 | 34.1245 | 0.4068 | 0.516 | 36.8565 | 0.2424 | 0.2676 | 22.2759 | 0.4212 | 0.5424 | 38.7072 | 0.3828 | 0.5484 | 35.1783 | 0.3516 | 0.3516 | 32.2598 | 0.39 | 0.39 | 36.0117 | 0.1596 | 0.1188 | 14.193 | 0.0924 | 0.0024 | 8.5869 | 0.414 | 0.4992 | 38.9116 | 0.372 | 0.372 | 35.4833 | 0.4104 | 0.4752 | 38.1391 | 0.3096 | 0.4704 | 29.0991 | 0.3996 | 0.4932 | 38.0532 | 0.3972 | 0.4884 | 37.3934 | 0.3708 | 0.4848 | 35.0221 | 0.4404 | 0.4992 | 41.3929 | 0.3612 | 0.3 | 34.0597 | 0.3468 | 0.3624 | 32.5426 | 0.3252 | 0.4548 | 29.3714 | 0.3252 | 0.4692 | 30.417 | 0.372 | 0.4884 | 35.021 | 0.4032 | 0.4944 | 38.2071
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.27 |  |  | 35.14 |  |  | 36.14 |  |  | 35.61 |  |  | 35.52 |  |  | 35.59 |  |  | 35.67 |  |  | 35.44 |  |  | 36.53 |  |  | 35.18 |  |  | 34.86 |  |  | 34.24 |  |  | 35.07 |  |  | 34.75 |  |  | 34.41 |  |  | 34.77 |  |  | 34.56 |  |  | 34.71 |  |  | 34.56 |  |  | 34.94 |  |  | 36.06 |  |  | 34.86 |  |  | 34.69 |  |  | 34.41
ПС 35 кВ Водораздельная | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.21 |  |  | 6.2 |  |  | 6.35 |  |  | 6.27 |  |  | 6.25 |  |  | 6.27 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.46 |  |  | 6.2 |  |  | 6.1 |  |  | 6.02 |  |  | 6.2 |  |  | 6.12 |  |  | 6.05 |  |  | 6.11 |  |  | 6.08 |  |  | 6.13 |  |  | 6.07 |  |  | 6.14 |  |  | 6.35 |  |  | 6.16 |  |  | 6.09 |  |  | 6.06
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | СН | 35 | 1.372 | 0.8778 | 22.4855 | 1.3314 | 0.8498 | 21.9008 | 1.3482 | 0.8526 | 21.5635 | 1.3048 | 0.7714 | 21.18 | 1.3832 | 0.9436 | 22.5095 | 1.2964 | 0.8694 | 21.0555 | 1.3272 | 0.9156 | 21.5074 | 1.3608 | 0.9436 | 22.195 | 1.1774 | 0.6174 | 18.6307 | 1.148 | 0.546 | 18.8625 | 1.323 | 0.8582 | 21.9375 | 1.295 | 0.8582 | 21.862 | 1.3104 | 0.847 | 21.5984 | 1.2656 | 0.8022 | 21.0521 | 1.3118 | 0.868 | 22.0362 | 1.3146 | 0.8554 | 21.8546 | 1.3034 | 0.833 | 21.8001 | 1.3272 | 0.8666 | 22.1022 | 1.3258 | 0.9002 | 22.1747 | 1.2992 | 0.8876 | 21.4935 | 1.253 | 0.7882 | 20.0853 | 1.3076 | 0.8806 | 21.6821 | 1.3818 | 0.9366 | 23.0247 | 1.4084 | 0.9604 | 23.6589
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 1.3656 | 0.8328 | 127.1118 | 1.3248 | 0.8016 | 123.513 | 1.3404 | 0.8064 | 122.0154 | 1.2972 | 0.7236 | 119.5896 | 1.3752 | 0.8928 | 127.1861 | 1.2888 | 0.822 | 118.8152 | 1.3188 | 0.8664 | 121.5809 | 1.3536 | 0.894 | 125.3891 | 1.17 | 0.5748 | 104.6905 | 1.1424 | 0.5064 | 106.5076 | 1.3152 | 0.8136 | 124.6281 | 1.2876 | 0.8136 | 123.6341 | 1.3032 | 0.8028 | 121.4992 | 1.2576 | 0.7584 | 118.7805 | 1.3056 | 0.8244 | 124.7408 | 1.3068 | 0.8112 | 123.6294 | 1.296 | 0.7896 | 123.2127 | 1.3212 | 0.822 | 124.5839 | 1.3176 | 0.8544 | 125.4726 | 1.29 | 0.8424 | 121.4438 | 1.2468 | 0.7464 | 113.4951 | 1.2996 | 0.8352 | 121.9503 | 1.374 | 0.8892 | 130.4137 | 1.4016 | 0.9108 | 133.692
ПС 35 кВ Водораздельная | Т-2 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Вытегра | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.35 |  |  | 6.29 |  |  | 6.32 |  |  | 6.41 |  |  | 6.29 |  |  | 6.35 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.38 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.41 |  |  | 6.59 |  |  | 6.56 |  |  | 6.47 |  |  | 6.56 |  |  | 6.47 |  |  | 6.47 |  |  | 6.56 |  |  | 6.5 |  |  | 6.53 |  |  | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.35
ПС 35 кВ Вытегра | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0.5832 | 0.3312 | 53.0882 | 0.46944 | 0.342 | 43.1403 | 0.41256 | 0.3348 | 37.7332 | 0.36792 | 0.32904 | 33.1779 | 0.33264 | 0.3672 | 30.5688 | 0.3132 | 0.35784 | 28.5103 | 0.35784 | 0.35784 | 32.7285 | 0.50184 | 0.50184 | 45.8989 | 0.58104 | 0.30456 | 52.6428 | 0.60912 | 0.33912 | 56.2448 | 0.6048 | 0.30168 | 55.8459 | 0.6624 | 0.6624 | 59.7333 | 0.70776 | 0.37008 | 62.0804 | 0.69336 | 0.35712 | 61.0954 | 0.69336 | 0.34704 | 61.9453 | 0.69048 | 0.38232 | 60.8417 | 0.63288 | 0.31104 | 56.542 | 0.66024 | 0.31392 | 58.9863 | 0.7128 | 0.3 | 62.8084 | 0.75744 | 0.36144 | 67.3579 | 0.78192 | 0.38592 | 69.2154 | 0.77184 | 0.3384 | 69.9295 | 0.79344 | 0.37296 | 71.8865 | 0.73008 | 0.36 | 66.4585
ПС 35 кВ Вытегра | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Вытегра | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.38 |  |  | 6.38 |  |  | 6.41 |  |  | 6.41 |  |  | 6.38 |  |  | 6.41 |  |  | 6.38 |  |  | 6.41 |  |  | 6.38 |  |  | 6.26 |  |  | 6.24 |  |  | 6.09 |  |  | 6.29 |  |  | 6.26 |  |  | 6.15 |  |  | 6.26 |  |  | 6.18 |  |  | 6.21 |  |  | 6.29 |  |  | 6.24 |  |  | 6.26 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12
ПС 35 кВ Вытегра | Т-2 | ТМН-6300/35 | НН | 6 | 0 | 0.48096 | 0 | 0 | 0.48456 | 0 | 0 | 0.47736 | 0 | 0 | 0.49464 | 0 | 0 | 0.51264 | 0 | 0 | 0.50112 | 0 | 0 | 0.49896 | 0 | 0 | 0.48816 | 0 | 0 | 0.54576 | 0 | 0.30024 | 0.54216 | 27.7235 | 0.55728 | 0.43056 | 51.6229 | 0.56232 | 0.45432 | 53.3728 | 0.58536 | 0.46584 | 53.7931 | 0.46944 | 0.3852 | 43.3471 | 0.4716 | 0.39888 | 44.3254 | 0.49248 | 0.41112 | 45.4745 | 0.39024 | 0.39384 | 36.5004 | 0 | 0.50544 | 0 | 0 | 0.53352 | 0 | 0 | 0.51912 | 0 | 0 | 0.49608 | 0 | 0 | 0.48816 | 0 | 0 | 0.49968 | 0 | 0 | 0.49104 | 0
ПС 35 кВ Вытегра | Т-2 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Гергиевская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-1 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Гергиевская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.2 |  |  | 10.39 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39 |  |  | 10.49
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | НН | 10 | 0.021556 | 0.0088 | 1.2109 | 0.021222 | 0.0096 | 1.1807 | 0.021111 | 0.0092 | 1.1964 | 0.021889 | 0.0112 | 1.2178 | 0.020444 | 0.0092 | 1.1485 | 0.022 | 0.01 | 1.2358 | 0.022556 | 0.0096 | 1.267 | 0.024111 | 0.0068 | 1.3544 | 0.023889 | 0.0048 | 1.3419 | 0.024 | 0.0028 | 1.3601 | 0.023667 | 0.006 | 1.3412 | 0.023778 | 0.0076 | 1.3744 | 0.024333 | 0.0072 | 1.3669 | 0.023667 | 0.0068 | 1.3412 | 0.023333 | 0.006 | 1.3354 | 0.023333 | 0.0044 | 1.3107 | 0.024556 | 0.006 | 1.3794 | 0.025 | 0.0044 | 1.4044 | 0.025556 | 0.0064 | 1.4356 | 0.024 | 0.0072 | 1.3482 | 0.022889 | 0.006 | 1.2858 | 0.022889 | 0.0064 | 1.2858 | 0.022333 | 0.0072 | 1.2425 | 0.021778 | 0.008 | 1.2
ПС 35 кВ Гергиевская | Т-2 | ТМН-1000/35 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Ивановская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 9.9233 |  |  | 9.96 |  |  | 9.93 |  |  | 9.94 |  |  | 9.95 |  |  | 9.99 |  |  | 9.97 |  |  | 9.95 |  |  | 9.92 |  |  | 9.97 |  |  | 10.18 |  |  | 10.08 |  |  | 9.99 |  |  | 10.07 |  |  | 9.97 |  |  | 9.91 |  |  | 9.97 |  |  | 9.96 |  |  | 9.86 |  |  | 9.86 |  |  | 9.9 |  |  | 9.94 |  |  | 9.94 |  |  | 9.96
ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.0282 | 0.021 | 1.6427 | 0.026 | 0.0214 | 1.5089 | 0.026 | 0.0222 | 1.5135 | 0.026 | 0.0216 | 1.512 | 0.0216 | 0.0208 | 1.2548 | 0.022 | 0.0212 | 1.2729 | 0.0236 | 0.0236 | 1.3683 | 0.028 | 0.028 | 1.6266 | 0.0326 | 0.019 | 1.8996 | 0.037 | 0.0182 | 2.1452 | 0.0396 | 0.0188 | 2.2485 | 0.0408 | 0.0408 | 2.3397 | 0.0398 | 0.0204 | 2.3029 | 0.0364 | 0.0212 | 2.0894 | 0.038 | 0.021 | 2.2031 | 0.0358 | 0.021 | 2.0882 | 0.0342 | 0.0214 | 1.9828 | 0.0368 | 0.0214 | 2.1357 | 0.0352 | 0.3 | 2.0636 | 0.037 | 0.0226 | 2.1691 | 0.0398 | 0.0234 | 2.3238 | 0.0342 | 0.0234 | 1.9888 | 0.0376 | 0.024 | 2.1865 | 0.0334 | 0.021 | 1.9384
ПС 35 кВ Ивановская | Т-1 | ТМ-1000/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Ивановская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 9.9133 |  |  | 9.95 |  |  | 9.93 |  |  | 9.94 |  |  | 9.94 |  |  | 9.96 |  |  | 9.96 |  |  | 9.95 |  |  | 9.91 |  |  | 9.96 |  |  | 10.18 |  |  | 10.06 |  |  | 9.98 |  |  | 10.06 |  |  | 9.95 |  |  | 9.9 |  |  | 9.95 |  |  | 9.95 |  |  | 9.83 |  |  | 9.85 |  |  | 9.89 |  |  | 9.93 |  |  | 9.93 |  |  | 9.95
ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Ивановская | Т-2 | ТМ-1000/35 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коврижино | ТН-10 | - | U | 10 | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.33 |  |  | 10.31 |  |  | 10.38 |  |  | 10.34 |  |  | 10.33 |  |  | 10.31 |  |  | 10.19 |  |  | 10.38 |  |  | 10.39 |  |  | 10.35 |  |  | 10.26 |  |  | 10.19 |  |  | 10.12 |  |  | 10.34 |  |  | 10.28 |  |  | 10.17 |  |  | 10.2 |  |  | 10.23 |  |  | 10.28 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 10.19
ПС 35 кВ Коврижино | Т-3 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.501 | 0.2382 | 28.0888 | 0.4248 | 0.2442 | 23.7935 | 0.3816 | 0.2478 | 21.3531 | 0.3618 | 0.243 | 20.2845 | 0.3492 | 0.2388 | 19.446 | 0.3516 | 0.2388 | 19.6554 | 0.3702 | 0.3702 | 20.7152 | 0.4542 | 0.4542 | 25.4649 | 0.5952 | 0.228 | 33.7631 | 0.6774 | 0.2364 | 37.7226 | 0.765 | 0.2646 | 42.5598 | 0.7428 | 0.7428 | 41.4845 | 0.7002 | 0.2622 | 39.4483 | 0.6996 | 0.2808 | 39.6853 | 0.6792 | 0.279 | 38.7946 | 0.6288 | 0.2796 | 35.1517 | 0.609 | 0.2826 | 34.2435 | 0.6066 | 0.2736 | 34.4775 | 0.6498 | 0.3 | 36.8242 | 0.6894 | 0.2616 | 38.9538 | 0.7176 | 0.2634 | 40.35 | 0.7146 | 0.258 | 40.2204 | 0.7194 | 0.2568 | 40.4906 | 0.6822 | 0.2538 | 38.6983
ПС 35 кВ Коврижино | Т-3 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коротец | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.76 |  |  | 10.7 |  |  | 10.76 |  |  | 10.69 |  |  | 10.74 |  |  | 10.77 |  |  | 10.75 |  |  | 10.71 |  |  | 10.61 |  |  | 10.82 |  |  | 10.87 |  |  | 10.81 |  |  | 10.87 |  |  | 10.75 |  |  | 10.72 |  |  | 10.77 |  |  | 10.74 |  |  | 10.62 |  |  | 10.65 |  |  | 10.69 |  |  | 10.72 |  |  | 10.72 |  |  | 10.69 |  |  | 10.79
ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | ТМ-630/35 | НН | 10 | 0.021 | 0.026 | 1.1281 | 0.0188 | 0.0266 | 1.0156 | 0.018 | 0.027 | 0.96697 | 0.0166 | 0.0262 | 0.8976 | 0.016 | 0.0264 | 0.86113 | 0.0154 | 0.026 | 0.82653 | 0.0182 | 0.0182 | 0.97863 | 0.019 | 0.019 | 1.0255 | 0.0236 | 0.0242 | 1.2857 | 0.0278 | 0.0234 | 1.4852 | 0.0342 | 0.0248 | 1.8187 | 0.029 | 0.029 | 1.5507 | 0.0274 | 0.0238 | 1.4571 | 0.0286 | 0.0248 | 1.5378 | 0.0282 | 0.0242 | 1.5206 | 0.0238 | 0.0246 | 1.2774 | 0.0264 | 0.0244 | 1.4209 | 0.024 | 0.0242 | 1.3063 | 0.026 | 0.3 | 1.4112 | 0.0294 | 0.026 | 1.5897 | 0.0304 | 0.0262 | 1.6392 | 0.0308 | 0.0262 | 1.6608 | 0.0266 | 0.026 | 1.4383 | 0.0232 | 0.0254 | 1.2429
ПС 35 кВ Коротец | Т-1 | ТМ-630/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Коротец | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.41 |  |  | 10.36 |  |  | 10.41 |  |  | 10.35 |  |  | 10.43 |  |  | 10.44 |  |  | 10.42 |  |  | 10.36 |  |  | 10.45 |  |  | 10.63 |  |  | 10.51 |  |  | 10.47 |  |  | 10.51 |  |  | 10.4 |  |  | 10.37 |  |  | 10.43 |  |  | 10.4 |  |  | 10.27 |  |  | 10.3 |  |  | 10.34 |  |  | 10.38 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.44
ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | ТМ-630/35 | НН | 10 | 0.0122 | 0.0108 | 0.67743 | 0.0092 | 0.011 | 0.51331 | 0.0084 | 0.0108 | 0.46643 | 0.0084 | 0.0112 | 0.46913 | 0.008 | 0.011 | 0.44336 | 0.0074 | 0.011 | 0.40972 | 0.0078 | 0.0112 | 0.43269 | 0.0084 | 0.0108 | 0.46868 | 0.0114 | 0.0102 | 0.63058 | 0.0112 | 0.0102 | 0.60903 | 0.0116 | 0.01 | 0.63798 | 0.0146 | 0.011 | 0.80605 | 0.0138 | 0.011 | 0.75898 | 0.0148 | 0.0118 | 0.82259 | 0.012 | 0.0114 | 0.66889 | 0.0108 | 0.0106 | 0.59854 | 0.0108 | 0.0106 | 0.60027 | 0.012 | 0.0108 | 0.67541 | 0.012 | 0.0114 | 0.67344 | 0.013 | 0.0114 | 0.72674 | 0.013 | 0.0112 | 0.72394 | 0.0122 | 0.0116 | 0.68004 | 0.0106 | 0.0116 | 0.59086 | 0.0106 | 0.0104 | 0.58689
ПС 35 кВ Коротец | Т-2 | ТМ-630/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 |  |  | 9.9 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.29 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 | ТМН-6300/35 | НН | 10 | 1.7796 | 1.5042 | 100.8501 | 1.6386 | 1.3734 | 92.0474 | 1.5024 | 1.2576 | 85.1411 | 1.9968 | 1.548 | 112.1691 | 1.8804 | 1.5228 | 105.6304 | 1.7358 | 1.4838 | 98.3679 | 1.9866 | 1.9866 | 112.5808 | 1.872 | 1.872 | 105.1585 | 1.9824 | 1.4748 | 112.3427 | 2.1078 | 1.458 | 120.6318 | 2.2068 | 1.4898 | 125.0595 | 2.0604 | 2.0604 | 120.3013 | 1.7976 | 1.2282 | 101.8701 | 1.563 | 1.161 | 89.4523 | 1.5846 | 1.1862 | 91.5954 | 1.6362 | 1.2912 | 91.9126 | 2.0208 | 1.521 | 114.5189 | 1.782 | 1.5018 | 100.9861 | 1.8834 | 0.3 | 106.7324 | 2.016 | 1.5312 | 113.2476 | 2.1096 | 1.4874 | 119.5512 | 1.9542 | 1.4094 | 110.7446 | 2.0754 | 1.4748 | 116.5844 | 2.0196 | 1.4796 | 112.3579
ПС 35 кВ Нижняя Мондома | Т-1 | ТМН-6300/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Никоновская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.19 |  |  | 10.18 |  |  | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.21 |  |  | 10.2 |  |  | 10.21 |  |  | 10.12 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.22 |  |  | 10.27 |  |  | 10.23 |  |  | 10.19 |  |  | 10.21 |  |  | 10.17 |  |  | 10.11 |  |  | 10.13 |  |  | 10.14 |  |  | 10.14 |  |  | 10.17 |  |  | 10.14 |  |  | 10.22
ПС 35 кВ Никоновская | Т-1 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.1352 | 0.1308 | 7.6693 | 0.1276 | 0.1376 | 7.2453 | 0.1124 | 0.136 | 6.3697 | 0.1036 | 0.1296 | 5.871 | 0.1024 | 0.1292 | 5.7973 | 0.1036 | 0.1312 | 5.8653 | 0.1188 | 0.1188 | 6.7324 | 0.1372 | 0.1372 | 7.7675 | 0.1696 | 0.12 | 9.6872 | 0.208 | 0.1204 | 11.7643 | 0.2092 | 0.1196 | 11.8322 | 0.2064 | 0.2064 | 11.6738 | 0.2224 | 0.1312 | 12.5175 | 0.2056 | 0.1344 | 11.6172 | 0.1924 | 0.1236 | 10.914 | 0.186 | 0.1252 | 10.5303 | 0.176 | 0.1272 | 10.0034 | 0.1696 | 0.126 | 9.6968 | 0.1916 | 0.3 | 10.933 | 0.22 | 0.1268 | 12.5412 | 0.2088 | 0.1308 | 11.9027 | 0.1976 | 0.1284 | 11.231 | 0.206 | 0.1268 | 11.7431 | 0.186 | 0.1252 | 10.52
ПС 35 кВ Никоновская | Т-1 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 26 | 27 | 28
ПС 35 кВ Никоновская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.29 |  |  | 10.32 |  |  | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.33 |  |  | 10.31 |  |  | 10.33 |  |  | 10.24 |  |  | 10.33 |  |  | 10.33 |  |  | 10.34 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.3 |  |  | 10.32 |  |  | 10.29 |  |  | 10.23 |  |  | 10.24 |  |  | 10.25 |  |  | 10.26 |  |  | 10.29 |  |  | 10.26 |  |  | 10.34
ПС 35 кВ Никоновская | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Никоновская | Т-2 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.82 |  |  | 36.7 |  |  | 37 |  |  | 36.91 |  |  | 36.75 |  |  | 37.06 |  |  | 36.79 |  |  | 36.77 |  |  | 37.03 |  |  | 36.47 |  |  | 36.56 |  |  | 36.62 |  |  | 37.01 |  |  | 36.93 |  |  | 36.72 |  |  | 36.77 |  |  | 36.82 |  |  | 36.5 |  |  | 36.88 |  |  | 36.72 |  |  | 37.02 |  |  | 36.82 |  |  | 36.69 |  |  | 36.66
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.33 |  |  | 6.28 |  |  | 6.34 |  |  | 6.33 |  |  | 6.28 |  |  | 6.32 |  |  | 6.31 |  |  | 6.3 |  |  | 6.32 |  |  | 6.25 |  |  | 6.26 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.34 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29 |  |  | 6.3 |  |  | 6.27 |  |  | 6.3 |  |  | 6.27 |  |  | 6.33 |  |  | 6.33 |  |  | 6.29 |  |  | 6.29
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.0147 | 0.00735 | 0.23077 | 0.01155 | 0.00945 | 0.18192 | 0.0105 | 0.0084 | 0.16404 | 0.0105 | 0.00945 | 0.16444 | 0.0084 | 0.00945 | 0.13212 | 0.0084 | 0.00945 | 0.13102 | 0.01155 | 0.01155 | 0.18147 | 0.01155 | 0.01155 | 0.18157 | 0.0126 | 0.0084 | 0.19668 | 0.0147 | 0.00945 | 0.23299 | 0.0168 | 0.0084 | 0.26562 | 0.0147 | 0.0147 | 0.23203 | 0.01365 | 0.00735 | 0.21319 | 0.01575 | 0.0084 | 0.24652 | 0.0147 | 0.0084 | 0.2314 | 0.01575 | 0.0084 | 0.24759 | 0.01575 | 0.00735 | 0.24726 | 0.01785 | 0.0063 | 0.28268 | 0.01575 | -0.7 | 0.24686 | 0.01785 | 0.0084 | 0.28099 | 0.01785 | 0.0084 | 0.27871 | 0.0147 | 0.0084 | 0.23077 | 0.0147 | 0.0084 | 0.23159 | 0.0147 | 0.0084 | 0.23178
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.01056 | 0.0048 | 0.9643 | 0.00672 | 0.00576 | 0.61853 | 0.00768 | 0.00576 | 0.70021 | 0.00576 | 0.00576 | 0.52598 | 0.00384 | 0.00576 | 0.35345 | 0.00384 | 0.00576 | 0.35121 | 0.00768 | 0.00768 | 0.70354 | 0.00768 | 0.00768 | 0.70465 | 0.00864 | 0.00672 | 0.79022 | 0.01152 | 0.00768 | 1.0654 | 0.01344 | 0.00672 | 1.241 | 0.01056 | 0.01056 | 0.97044 | 0.01056 | 0.00288 | 0.97044 | 0.01152 | 0.00576 | 1.0503 | 0.01152 | 0.00576 | 1.0587 | 0.01248 | 0.0048 | 1.1469 | 0.01248 | 0.00384 | 1.1451 | 0.01344 | 0.00384 | 1.239 | 0.01248 | 0.3 | 1.1451 | 0.0144 | 0.0048 | 1.3275 | 0.0144 | 0.00576 | 1.315 | 0.01152 | 0.0048 | 1.052 | 0.01152 | 0.0048 | 1.0587 | 0.01056 | 0.00384 | 0.97044
ПС 35 кВ Новинковская | Т-1 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 36.69 |  |  | 36.63 |  |  | 37.25 |  |  | 36.97 |  |  | 36.77 |  |  | 37.08 |  |  | 36.94 |  |  | 36.8 |  |  | 37.44 |  |  | 36.36 |  |  | 36.31 |  |  | 35.6 |  |  | 36.8 |  |  | 36.14 |  |  | 35.75 |  |  | 36.22 |  |  | 35.93 |  |  | 35.86 |  |  | 35.96 |  |  | 36.17 |  |  | 36.96 |  |  | 36.03 |  |  | 36 |  |  | 35.75
ПС 35 кВ Новинковская | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.29 |  |  | 6.28 |  |  | 6.35 |  |  | 6.32 |  |  | 6.24 |  |  | 6.34 |  |  | 6.29 |  |  | 6.3 |  |  | 6.39 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.09 |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 6.14 |  |  | 6.13 |  |  | 6.12 |  |  | 6.11 |  |  | 6.16 |  |  | 6.18 |  |  | 6.32 |  |  | 6.15 |  |  | 6.17 |  |  | 6.1
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.11025 | 0.1218 | 1.7369 | 0.105 | 0.12285 | 1.6569 | 0.1092 | 0.13125 | 1.6945 | 0.0924 | 0.09345 | 1.4447 | 0.09765 | 0.11445 | 1.5351 | 0.1092 | 0.1344 | 1.7023 | 0.0945 | 0.11865 | 1.4787 | 0.0903 | 0.1176 | 1.4184 | 0.12075 | 0.14805 | 1.8643 | 0.1617 | 0.17955 | 2.5706 | 0.1365 | 0.14805 | 2.173 | 0.13755 | 0.1512 | 2.2334 | 0.17955 | 0.18585 | 2.8203 | 0.12915 | 0.15855 | 2.0657 | 0.1533 | 0.16905 | 2.4787 | 0.16695 | 0.16485 | 2.6644 | 0.14805 | 0.16065 | 2.3818 | 0.11655 | 0.126 | 1.8787 | 0.12075 | 0.1428 | 1.941 | 0.1008 | 0.1008 | 1.6109 | 0.0966 | 0.105 | 1.5108 | 0.09555 | 0.0903 | 1.5329 | 0.09765 | 0.09135 | 1.5679 | 0.11445 | 0.1092 | 1.8505
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.10656 | 0.11904 | 9.7926 | 0.09984 | 0.12096 | 9.1896 | 0.1056 | 0.1296 | 9.6127 | 0.08832 | 0.09024 | 8.0779 | 0.09408 | 0.11136 | 8.715 | 0.10368 | 0.13248 | 9.4528 | 0.0912 | 0.1152 | 8.381 | 0.0864 | 0.1152 | 7.9273 | 0.11616 | 0.14496 | 10.5077 | 0.15744 | 0.17664 | 14.6547 | 0.13248 | 0.14592 | 12.3314 | 0.13344 | 0.1488 | 12.6655 | 0.17568 | 0.18336 | 16.3789 | 0.1248 | 0.15552 | 11.6353 | 0.1488 | 0.16608 | 14.0084 | 0.1632 | 0.1632 | 15.3891 | 0.144 | 0.1584 | 13.6008 | 0.11232 | 0.12384 | 10.626 | 0.11712 | 0.14016 | 10.9902 | 0.09696 | 0.09888 | 9.069 | 0.09216 | 0.10272 | 8.4291 | 0.0912 | 0.08832 | 8.5718 | 0.09408 | 0.09024 | 8.8139 | 0.11136 | 0.10656 | 10.5524
ПС 35 кВ Новинковская | Т-2 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 34.55 |  |  | 34.53 |  |  | 34.93 |  |  | 34.78 |  |  | 34.92 |  |  | 34.77 |  |  | 34.58 |  |  | 34.51 |  |  | 34.76 |  |  | 35.38 |  |  | 34.64 |  |  | 34.85 |  |  | 35 |  |  | 34.7 |  |  | 34.64 |  |  | 34.6 |  |  | 34.72 |  |  | 34.38 |  |  | 34.21 |  |  | 34.42 |  |  | 34.62 |  |  | 34.67 |  |  | 34.63 |  |  | 34.95
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.19 |  |  | 10.19 |  |  | 10.24 |  |  | 10.18 |  |  | 10.28 |  |  | 10.23 |  |  | 10.21 |  |  | 10.17 |  |  | 10.24 |  |  | 10.47 |  |  | 10.3 |  |  | 10.24 |  |  | 10.34 |  |  | 10.25 |  |  | 10.18 |  |  | 10.23 |  |  | 10.22 |  |  | 10.09 |  |  | 10.1 |  |  | 10.16 |  |  | 10.19 |  |  | 10.2 |  |  | 10.18 |  |  | 10.26
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0.0973 | 0.056 | 1.6279 | 0.0868 | 0.0588 | 1.453 | 0.0826 | 0.0595 | 1.3669 | 0.0805 | 0.0588 | 1.3379 | 0.0756 | 0.0567 | 1.2514 | 0.0707 | 0.0581 | 1.1754 | 0.0805 | 0.0805 | 1.3456 | 0.0966 | 0.0966 | 1.618 | 0.1099 | 0.0525 | 1.8276 | 0.1547 | 0.0728 | 2.5275 | 0.1673 | 0.0833 | 2.7917 | 0.1666 | 0.1666 | 2.7633 | 0.1778 | 0.1064 | 2.9364 | 0.1351 | 0.0665 | 2.2505 | 0.175 | 0.1022 | 2.9202 | 0.1687 | 0.1092 | 2.8183 | 0.1631 | 0.0973 | 2.7154 | 0.1589 | 0.0931 | 2.6716 | 0.1302 | -0.7 | 2.1999 | 0.1351 | 0.0609 | 2.2688 | 0.1337 | 0.0637 | 2.2323 | 0.1267 | 0.0623 | 2.1124 | 0.1162 | 0.0623 | 1.9396 | 0.1106 | 0.0574 | 1.8292
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0.0928 | 0.0432 | 5.2641 | 0.0816 | 0.0448 | 4.6288 | 0.0776 | 0.046 | 4.3804 | 0.076 | 0.0448 | 4.3154 | 0.0708 | 0.0428 | 3.981 | 0.066 | 0.044 | 3.7293 | 0.0756 | 0.0756 | 4.2801 | 0.0912 | 0.0912 | 5.1836 | 0.1052 | 0.0392 | 5.9384 | 0.15 | 0.0596 | 8.2813 | 0.1624 | 0.0692 | 9.1139 | 0.162 | 0.162 | 9.1447 | 0.172 | 0.09 | 9.6153 | 0.1304 | 0.0516 | 7.3537 | 0.17 | 0.0868 | 9.6528 | 0.164 | 0.0928 | 9.2666 | 0.1584 | 0.0816 | 8.959 | 0.1548 | 0.078 | 8.8682 | 0.1244 | 0.3 | 7.1196 | 0.1292 | 0.046 | 7.3506 | 0.1284 | 0.0484 | 7.2836 | 0.1208 | 0.0472 | 6.8457 | 0.1112 | 0.0476 | 6.3141 | 0.1052 | 0.0436 | 5.9268
ПС 35 кВ Новокемская | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 34.57 |  |  | 34.57 |  |  | 34.95 |  |  | 34.81 |  |  | 34.95 |  |  | 34.8 |  |  | 34.61 |  |  | 34.55 |  |  | 34.79 |  |  | 35.41 |  |  | 34.67 |  |  | 34.85 |  |  | 35.05 |  |  | 34.73 |  |  | 34.66 |  |  | 34.62 |  |  | 34.78 |  |  | 34.34 |  |  | 34.21 |  |  | 34.43 |  |  | 34.64 |  |  | 34.66 |  |  | 34.66 |  |  | 34.98
ПС 35 кВ Новокемская | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.19 |  |  | 10.19 |  |  | 10.24 |  |  | 10.17 |  |  | 10.27 |  |  | 10.22 |  |  | 10.2 |  |  | 10.17 |  |  | 10.25 |  |  | 10.46 |  |  | 10.29 |  |  | 10.23 |  |  | 10.33 |  |  | 10.23 |  |  | 10.17 |  |  | 10.23 |  |  | 10.21 |  |  | 10.1 |  |  | 10.08 |  |  | 10.14 |  |  | 10.18 |  |  | 10.21 |  |  | 10.18 |  |  | 10.26
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новокемская | Т-2 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Ольховская | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.43 |  |  | 10.47 |  |  | 10.45 |  |  | 10.24 |  |  | 10.48 |  |  | 10.54 |  |  | 10.44 |  |  | 10.7 |  |  | 10.32 |  |  | 10.24 |  |  | 10.12 |  |  | 10.36 |  |  | 10.29 |  |  | 10.19 |  |  | 10.22 |  |  | 10.17 |  |  | 10.11 |  |  | 10.2 |  |  | 10.24 |  |  | 10.61 |  |  | 10.25 |  |  | 10.14 |  |  | 10.11
ПС 35 кВ Ольховская | Т-1 | ТМ-1000/35 | НН | 10 | 0.135 | 0.08 | 7.5106 | 0.1212 | 0.0818 | 6.717 | 0.1108 | 0.0812 | 6.1171 | 0.1086 | 0.0892 | 6.0071 | 0.1008 | 0.084 | 5.69 | 0.0996 | 0.0858 | 5.4935 | 0.1066 | 0.0834 | 5.8462 | 0.116 | 0.0794 | 6.4226 | 0.1404 | 0.0882 | 7.5847 | 0.1524 | 0.0862 | 8.5361 | 0.1624 | 0.077 | 9.1673 | 0.1736 | 0.0772 | 9.9157 | 0.1654 | 0.0738 | 9.2285 | 0.1658 | 0.0836 | 9.3137 | 0.1708 | 0.0742 | 9.6887 | 0.1622 | 0.073 | 9.1739 | 0.1576 | 0.074 | 8.9575 | 0.1598 | 0.0748 | 9.1365 | 0.1626 | 0.0734 | 9.2146 | 0.1644 | 0.0744 | 9.2802 | 0.1754 | 0.0754 | 9.5558 | 0.1658 | 0.077 | 9.3501 | 0.1546 | 0.0698 | 8.813 | 0.143 | 0.0712 | 8.176
ПС 35 кВ Ольховская | Т-1 | ТМ-1000/35 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.7 |  |  | 36.53 |  |  | 36.63 |  |  | 36.61 |  |  | 36.55 |  |  | 36.68 |  |  | 36.44 |  |  | 36.48 |  |  | 36.63 |  |  | 36.18 |  |  | 36.14 |  |  | 36.29 |  |  | 36.63 |  |  | 36.59 |  |  | 36.46 |  |  | 36.33 |  |  | 36.61 |  |  | 36.38 |  |  | 36.57 |  |  | 36.29 |  |  | 36.53 |  |  | 36.59 |  |  | 36.48 |  |  | 36.44
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.28 |  |  | 6.26 |  |  | 6.25 |  |  | 6.28 |  |  | 6.25 |  |  | 6.27 |  |  | 6.23 |  |  | 6.26 |  |  | 6.27 |  |  | 6.2 |  |  | 6.19 |  |  | 6.21 |  |  | 6.27 |  |  | 6.26 |  |  | 6.25 |  |  | 6.23 |  |  | 6.22 |  |  | 6.2 |  |  | 6.26 |  |  | 6.22 |  |  | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.22 |  |  | 6.22
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0.273 | 0.1701 | 4.2998 | 0.2625 | 0.21 | 4.1537 | 0.2352 | 0.17745 | 3.7115 | 0.2268 | 0.19845 | 3.5809 | 0.21105 | 0.21945 | 3.3377 | 0.18375 | 0.19635 | 2.8957 | 0.2205 | 0.2205 | 3.4977 | 0.24675 | 0.24675 | 3.9098 | 0.3108 | 0.1974 | 4.9045 | 0.3591 | 0.2226 | 5.7372 | 0.3528 | 0.1953 | 5.6428 | 0.37065 | 0.37065 | 5.9038 | 0.35805 | 0.1764 | 5.6502 | 0.36645 | 0.1953 | 5.789 | 0.35805 | 0.1827 | 5.6765 | 0.35595 | 0.1659 | 5.6634 | 0.34755 | 0.16065 | 5.4875 | 0.34755 | 0.1617 | 5.5222 | 0.37905 | -0.7 | 5.9914 | 0.37695 | 0.1743 | 6.0041 | 0.3843 | 0.20265 | 6.081 | 0.37065 | 0.1764 | 5.8554 | 0.3486 | 0.17325 | 5.5237 | 0.3129 | 0.1764 | 4.9634
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0.26976 | 0.16704 | 24.8297 | 0.2592 | 0.20928 | 23.934 | 0.23136 | 0.17376 | 21.3975 | 0.22272 | 0.19584 | 20.5 | 0.20832 | 0.21792 | 19.2666 | 0.18048 | 0.19392 | 16.6385 | 0.216 | 0.216 | 20.041 | 0.24288 | 0.24288 | 22.427 | 0.30816 | 0.19392 | 28.4094 | 0.3552 | 0.21984 | 33.1158 | 0.34944 | 0.19296 | 32.6314 | 0.36768 | 0.36768 | 34.2241 | 0.3552 | 0.1728 | 32.7461 | 0.36288 | 0.19296 | 33.5075 | 0.3552 | 0.17952 | 32.8509 | 0.35232 | 0.1632 | 32.6891 | 0.34464 | 0.1584 | 32.028 | 0.34464 | 0.1584 | 32.1313 | 0.37632 | 0.3 | 34.7486 | 0.3744 | 0.17088 | 34.7936 | 0.38016 | 0.19968 | 35.0472 | 0.36864 | 0.17376 | 34.1485 | 0.3456 | 0.17088 | 32.1172 | 0.31008 | 0.17376 | 28.8162
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-1 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 35 кВ Пахомовская | ТН-6 2 СШ | - | U | 6 | 6.32 |  |  | 6.31 |  |  | 6.37 |  |  | 6.32 |  |  | 6.32 |  |  | 6.33 |  |  | 6.31 |  |  | 6.36 |  |  | 6.44 |  |  | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  | 6.14 |  |  | 6.32 |  |  | 6.19 |  |  | 6.17 |  |  | 6.16 |  |  | 6.09 |  |  | 6.18 |  |  | 6.18 |  |  | 6.2 |  |  | 6.38 |  |  | 6.15 |  |  | 6.19 |  |  | 6.17
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Пахомовская | Т-2 | ТМН-4000/35 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Пахомовская | ВЛ 35 кВ Пахомовская | - | - | 35 | 0 | 1.2222 | 0 | 0 | 1.3146 | 0 | 0 | 1.4126 | 0 | 0 | 1.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 1.6492 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 | 0.7798 | 0 | 0 | 0.7742 | 0 | 0 | 0.9436 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0 | 1.0024 | 0 | 0 | 1.0458 | 0 | 0 | 0.9646 | 0 | 0 | 0.8708 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0.0504 | 0.1568 | 0.7962 | 0.3178 | 0.1722 | 5.0356 | 0.2646 | 0.3262 | 4.1973
ПС 35 кВ Пиксимово | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.12 |  |  | 10.13 |  |  | 10.14 |  |  | 10.17 |  |  | 10.16 |  |  | 10.15 |  |  | 10.11 |  |  | 10.17 |  |  | 10.37 |  |  | 10.22 |  |  | 10.15 |  |  | 10.28 |  |  | 10.17 |  |  | 10.1 |  |  | 10.18 |  |  | 10.14 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.13 |  |  | 10.11 |  |  | 10.2
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-1 | ТМ-1600/350 | НН | 10 | 0.1868 | 0.0988 | 10.6381 | 0.1668 | 0.1032 | 9.5273 | 0.1618 | 0.1048 | 9.2326 | 0.1518 | 0.1016 | 8.6534 | 0.1356 | 0.1018 | 7.7071 | 0.1356 | 0.1012 | 7.7147 | 0.1388 | 0.1388 | 7.9046 | 0.1786 | 0.1786 | 10.2114 | 0.1994 | 0.0942 | 11.3333 | 0.2462 | 0.0882 | 13.7234 | 0.2956 | 0.09 | 16.7189 | 0.3058 | 0.3058 | 17.4151 | 0.2724 | 0.0944 | 15.3168 | 0.2736 | 0.102 | 15.5507 | 0.2972 | 0.1016 | 17.0091 | 0.2874 | 0.1006 | 16.319 | 0.264 | 0.1014 | 15.0494 | 0.2644 | 0.0986 | 15.2832 | 0.27 | 0.3 | 15.6226 | 0.2766 | 0.1024 | 15.8301 | 0.2706 | 0.1046 | 15.4714 | 0.258 | 0.1026 | 14.7219 | 0.2394 | 0.107 | 13.6876 | 0.2264 | 0.1008 | 12.8301
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-1 | ТМ-1600/350 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Пиксимово | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.12 |  |  | 10.12 |  |  | 10.14 |  |  | 10.18 |  |  | 10.14 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.18 |  |  | 10.37 |  |  | 10.22 |  |  | 10.15 |  |  | 10.27 |  |  | 10.17 |  |  | 10.1 |  |  | 10.18 |  |  | 10.14 |  |  | 10 |  |  | 9.99 |  |  | 10.1 |  |  | 10.11 |  |  | 10.13 |  |  | 10.1 |  |  | 10.19
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Пиксимово | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Рубеж | ТН-6 1 СШ | - | U | 6 | 6.1 |  |  | 6.08 |  |  | 6.07 |  |  | 6.13 |  |  | 6.17 |  |  | 6.18 |  |  | 6.15 |  |  | 6.03 |  |  | 6.25 |  |  | 6.05 |  |  | 5.97 |  |  | 6.09 |  |  | 6.11 |  |  | 6.13 |  |  | 6.08 |  |  | 6.06 |  |  | 6.15 |  |  | 6.15 |  |  | 6.12 |  |  | 6.1 |  |  | 6.33 |  |  | 6.14 |  |  | 6.19 |  |  | 6.08
ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 | ТМ-5600/35 | НН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Рубеж | Т-1 | ТМ-5600/35 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Талицы | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.65 |  |  | 10.62 |  |  | 10.6 |  |  | 10.43 |  |  | 10.58 |  |  | 10.57 |  |  | 10.58 |  |  | 10.64 |  |  | 10.49 |  |  | 10.46 |  |  | 10.47 |  |  | 10.44 |  |  | 10.51 |  |  | 10.47 |  |  | 10.39 |  |  | 10.38 |  |  | 10.43 |  |  | 10.33 |  |  | 10.37 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.39 |  |  | 10.42 |  |  | 10.49
ПС 35 кВ Талицы | Т-1 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.1588 | 0.1372 | 8.619 | 0.1464 | 0.1252 | 7.9684 | 0.138 | 0.1172 | 7.5254 | 0.13 | 0.1072 | 7.2047 | 0.1376 | 0.1052 | 7.5177 | 0.1496 | 0.1164 | 8.1811 | 0.1484 | 0.1484 | 8.1078 | 0.1736 | 0.1736 | 9.4311 | 0.188 | 0.122 | 10.3594 | 0.1988 | 0.1196 | 10.986 | 0.2164 | 0.1316 | 11.9472 | 0.1872 | 0.1872 | 10.3648 | 0.1868 | 0.1256 | 10.2737 | 0.202 | 0.1304 | 11.1521 | 0.2116 | 0.1348 | 11.7721 | 0.2128 | 0.132 | 11.8503 | 0.2068 | 0.1332 | 11.4609 | 0.1892 | 0.1228 | 10.587 | 0.1908 | 0.3 | 10.6354 | 0.1932 | 0.1152 | 10.6867 | 0.2028 | 0.1188 | 11.2177 | 0.1948 | 0.1148 | 10.8375 | 0.1868 | 0.1116 | 10.3625 | 0.1772 | 0.1072 | 9.7643
ПС 35 кВ Талицы | Т-1 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Талицы | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.48 |  |  | 10.45 |  |  | 10.44 |  |  | 10.42 |  |  | 10.51 |  |  | 10.49 |  |  | 10.44 |  |  | 10.42 |  |  | 10.35 |  |  | 10.57 |  |  | 10.64 |  |  | 10.57 |  |  | 10.68 |  |  | 10.54 |  |  | 10.48 |  |  | 10.54 |  |  | 10.48 |  |  | 10.41 |  |  | 10.38 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.48 |  |  | 10.46 |  |  | 10.58
ПС 35 кВ Талицы | Т-2 | ТМ-2500/35 | НН | 10 | 0.3084 | 0.2124 | 17.0101 | 0.2884 | 0.2272 | 15.9527 | 0.2816 | 0.2236 | 15.5914 | 0.2732 | 0.2228 | 15.1554 | 0.2784 | 0.238 | 15.3116 | 0.2792 | 0.2372 | 15.3849 | 0.2912 | 0.24 | 16.123 | 0.3404 | 0.238 | 18.8832 | 0.3992 | 0.2344 | 22.2948 | 0.4184 | 0.2196 | 22.8808 | 0.4292 | 0.2024 | 23.317 | 0.4276 | 0.2224 | 23.3839 | 0.4372 | 0.238 | 23.6626 | 0.4452 | 0.232 | 24.4157 | 0.434 | 0.2408 | 23.9377 | 0.4128 | 0.2488 | 22.6388 | 0.3872 | 0.2316 | 21.3564 | 0.3892 | 0.2444 | 21.6111 | 0.4096 | 0.244 | 22.8095 | 0.464 | 0.2584 | 25.6658 | 0.4772 | 0.256 | 26.2703 | 0.4644 | 0.2512 | 25.6144 | 0.4364 | 0.2392 | 24.1161 | 0.402 | 0.2276 | 21.9631
ПС 35 кВ Талицы | Т-2 | ТМ-2500/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Чарозеро | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.23 |  |  | 10.3 |  |  | 10.27 |  |  | 10.31 |  |  | 10.31 |  |  | 10.28 |  |  | 10.24 |  |  | 10.18 |  |  | 10.39 |  |  | 10.36 |  |  | 10.33 |  |  | 10.41 |  |  | 10.31 |  |  | 10.26 |  |  | 10.34 |  |  | 10.29 |  |  | 10.17 |  |  | 10.19 |  |  | 10.24 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.29 |  |  | 10.34
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-1 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-1 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Чарозеро | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.24 |  |  | 10.29 |  |  | 10.27 |  |  | 10.31 |  |  | 10.3 |  |  | 10.27 |  |  | 10.24 |  |  | 10.18 |  |  | 10.38 |  |  | 10.36 |  |  | 10.33 |  |  | 10.41 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.33 |  |  | 10.28 |  |  | 10.16 |  |  | 10.19 |  |  | 10.23 |  |  | 10.27 |  |  | 10.28 |  |  | 10.28 |  |  | 10.34
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-2 | ТМ-1600/35 | НН | 10 | 0.056 | 0.0642 | 3.1427 | 0.0528 | 0.068 | 2.9805 | 0.0492 | 0.068 | 2.7638 | 0.0468 | 0.0658 | 2.6341 | 0.0436 | 0.0654 | 2.4445 | 0.0442 | 0.0666 | 2.4805 | 0.0482 | 0.0644 | 2.7129 | 0.0576 | 0.0618 | 3.2514 | 0.0696 | 0.0604 | 3.952 | 0.0778 | 0.0586 | 4.3325 | 0.0782 | 0.058 | 4.3632 | 0.0776 | 0.0582 | 4.3423 | 0.0846 | 0.0584 | 4.6976 | 0.085 | 0.0594 | 4.7702 | 0.0866 | 0.0606 | 4.8837 | 0.0782 | 0.0586 | 4.3758 | 0.0762 | 0.0598 | 4.2847 | 0.0778 | 0.0592 | 4.4263 | 0.083 | 0.0624 | 4.7082 | 0.0814 | 0.0614 | 4.5994 | 0.0844 | 0.0622 | 4.7504 | 0.0816 | 0.0632 | 4.5883 | 0.069 | 0.0626 | 3.8798 | 0.0654 | 0.0618 | 3.656
ПС 35 кВ Чарозеро | Т-2 | ТМ-1600/35 | ПБВ | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Шола | ТН-35 1 СШ | - | U | 35 | 36.19 |  |  | 35.91 |  |  | 36.06 |  |  | 36.01 |  |  | 36.29 |  |  | 36.3 |  |  | 36.23 |  |  | 36.03 |  |  | 35.93 |  |  | 36.12 |  |  | 35.92 |  |  | 35.77 |  |  | 35.92 |  |  | 35.95 |  |  | 35.67 |  |  | 35.66 |  |  | 35.2 |  |  | 35.31 |  |  | 35.17 |  |  | 35.39 |  |  | 35.48 |  |  | 35.71 |  |  | 35.81 |  |  | 35.87
ПС 35 кВ Шола | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 10.38 |  |  | 10.4 |  |  | 10.47 |  |  | 10.27 |  |  | 10.52 |  |  | 10.51 |  |  | 10.29 |  |  | 10.42 |  |  | 10.41 |  |  | 10.46 |  |  | 10.37 |  |  | 10.37 |  |  | 10.38 |  |  | 10.38 |  |  | 10.32 |  |  | 10.33 |  |  | 10.2 |  |  | 10.26 |  |  | 10.19 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 10.33 |  |  | 10.39 |  |  | 10.41
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Шола | Т-1 | ТМН-2500/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Шола | ТН-35 2 СШ | - | U | 35 | 35.9 |  |  | 35.96 |  |  | 36.13 |  |  | 36.07 |  |  | 36.38 |  |  | 36.38 |  |  | 36.3 |  |  | 36.09 |  |  | 36.01 |  |  | 36.53 |  |  | 35.98 |  |  | 35.82 |  |  | 35.96 |  |  | 35.98 |  |  | 35.72 |  |  | 35.7 |  |  | 35.24 |  |  | 35.03 |  |  | 35.23 |  |  | 35.44 |  |  | 35.53 |  |  | 35.76 |  |  | 35.87 |  |  | 35.93
ПС 35 кВ Шола | ТН-10 2 СШ | - | U | 10 | 10.39 |  |  | 10.36 |  |  | 10.48 |  |  | 10.48 |  |  | 10.56 |  |  | 10.54 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.49 |  |  | 10.46 |  |  | 10.2 |  |  | 10.37 |  |  | 10.44 |  |  | 10.39 |  |  | 10.32 |  |  | 10.34 |  |  | 10.2 |  |  | 10.24 |  |  | 10.2 |  |  | 10.27 |  |  | 10.27 |  |  | 10.36 |  |  | 10.4 |  |  | 10.42
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | СН | 35 | 0.119 | 0.1183 | 1.9007 | 0.1064 | 0.1274 | 1.7127 | 0.1029 | 0.1316 | 1.6495 | 0.098 | 0.1176 | 1.5731 | 0.0973 | 0.1183 | 1.5498 | 0.1029 | 0.1232 | 1.6386 | 0.1085 | 0.1183 | 1.7311 | 0.1407 | 0.1176 | 2.2573 | 0.1554 | 0.1127 | 2.5 | 0.1827 | 0.1064 | 2.9238 | 0.1897 | 0.1029 | 3.0527 | 0.1897 | 0.1071 | 3.0655 | 0.1792 | 0.1155 | 2.8837 | 0.1785 | 0.1211 | 2.8701 | 0.1736 | 0.1204 | 2.8132 | 0.1722 | 0.1183 | 2.7913 | 0.175 | 0.112 | 2.8738 | 0.1806 | 0.1106 | 2.9565 | 0.1939 | 0.1141 | 3.1868 | 0.1974 | 0.1162 | 3.2242 | 0.1946 | 0.1183 | 3.1704 | 0.1855 | 0.1204 | 3.0027 | 0.1638 | 0.1197 | 2.644 | 0.1379 | 0.1113 | 2.2222
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | НН | 10 | 0.11065 | 0.1096 | 6.1559 | 0.0977 | 0.1176 | 5.4512 | 0.0942 | 0.1208 | 5.1957 | 0.0892 | 0.1084 | 4.9199 | 0.08885 | 0.1088 | 4.8635 | 0.0937 | 0.114 | 5.1387 | 0.0998 | 0.1096 | 5.4993 | 0.1323 | 0.1084 | 7.2902 | 0.14735 | 0.1036 | 8.1195 | 0.175 | 0.0984 | 9.6708 | 0.18155 | 0.0948 | 10.2885 | 0.182 | 0.0988 | 10.1449 | 0.17065 | 0.1068 | 9.4484 | 0.17045 | 0.112 | 9.4828 | 0.16505 | 0.1112 | 9.2446 | 0.16395 | 0.1096 | 9.1653 | 0.1672 | 0.1036 | 9.4752 | 0.172 | 0.1024 | 9.7092 | 0.18595 | 0.1052 | 10.5378 | 0.1894 | 0.1076 | 10.6602 | 0.18695 | 0.1092 | 10.5223 | 0.17725 | 0.1116 | 9.8896 | 0.15485 | 0.1104 | 8.6066 | 0.1301 | 0.1028 | 7.2171
ПС 35 кВ Шола | Т-2 | ТМН-1600/35 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2

## Требования к заполнению Прил. 9
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 приказа Минэнерго Россиии от 14.04.2022 №325)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 21.12.2022
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала):
Почтовый адрес организации:

## Пример заполнения Прил.9
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 13 февраля 2019 г. №102
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 21.12.2022 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | … |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 220 кВ Иваново | ТН-220 1 СШ | - | U | 220 | 236.4 |  |  | 236.2 |  |  | … |  |  | 235.1
ПС 220 кВ Иваново | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | … |  |  | 10.8
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | ВН | 220 | 3.82 | 4.52 | 17.1 | 6.25 | 2.32 | 20.5 | … | … | … | 8.22 | 1.85 | 24.6
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | СН | 110 | 3.76 | 4.63 | 38.3 | 6.43 | 2.08 | 40.7 | … | … | … | 9.73 | 1.56 | 63.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | НН | 10 | 1.54 | 0.29 | 90.5 | 1.47 | 0.26 | 86.2 | … | … | … | 1.38 | 0.24 | 80.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | … |  |  | 3
ПС 220 кВ Иваново | РТСН | ТМ-400/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | … | … | … | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 220 кВ Иваново | Р-1-220 | РОДЦ-4000/220 | СКРМ | 220 | -0.5 | -170 | 194 | -0.45 | -200 | 315 | … | … | … | -0.48 | -198 | 250
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Петрово | - | - | 220 | 2.32 | -56.27 | 147 | -11.12 | -57.2 | 149.7 | … | … | … | -13.66 | -57.66 | 154.5
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Белозеск | - | - | 220 | -3.46 | -0.26 | 9.4 | -3.22 | -0.08 | 8.5 | … | … | … | -3.27 | 0.05 | 8.8