## Приложение 9
Приложение № 9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. № 1340
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера 16.06.2026 потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | 2:00:00 |  |  | 3:00:00 |  |  | 4:00:00 |  |  | 5:00:00 |  |  | 6:00:00 |  |  | 7:00:00 |  |  | 8:00:00 |  |  | 9:00:00 |  |  | 10:00:00 |  |  | 11:00:00 |  |  | 12:00:00 |  |  | 13:00:00 |  |  | 14:00:00 |  |  | 15:00:00 |  |  | 16:00:00 |  |  | 17:00:00 |  |  | 18:00:00 |  |  | 19:00:00 |  |  | 20:00:00 |  |  | 21:00:00 |  |  | 22:00:00 |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-110 | - | U | 110 | 116.446 |  |  | 116.655 |  |  | 116.831 |  |  | 116.347 |  |  | 116.677 |  |  | 116.699 |  |  | 115.984 |  |  | 114.73 |  |  | 113.729 |  |  | 110.429 |  |  | 111.694 |  |  | 110.495 |  |  | 113.311 |  |  | 113.828 |  |  | 110.847 |  |  | 112.354 |  |  | 112.046 |  |  | 114.455 |  |  | 114.345 |  |  | 114.719 |  |  | 116.589 |  |  | 116.248 |  |  | 116.413 |  |  | 116.897
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.711 |  |  | 117.799 |  |  | 117.854 |  |  | 117.15 |  |  | 117.766 |  |  | 117.766 |  |  | 116.93 |  |  | 115.61 |  |  | 114.554 |  |  | 111.32 |  |  | 112.574 |  |  | 111.265 |  |  | 114.29 |  |  | 114.554 |  |  | 111.925 |  |  | 113.047 |  |  | 112.893 |  |  | 115.522 |  |  | 115.731 |  |  | 115.731 |  |  | 117.7 |  |  | 117.238 |  |  | 117.37 |  |  | 117.953
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-35 | - | U | 35 | 34.8242 |  |  | 35.0112 |  |  | 34.9711 |  |  | 34.9311 |  |  | 34.9177 |  |  | 35.1047 |  |  | 35.3319 |  |  | 34.8242 |  |  | 34.4768 |  |  | 34.4234 |  |  | 34.7841 |  |  | 34.41 |  |  | 35.5189 |  |  | 35.7594 |  |  | 34.5703 |  |  | 35.1181 |  |  | 34.9979 |  |  | 35.893 |  |  | 34.2497 |  |  | 34.41 |  |  | 34.9578 |  |  | 34.7975 |  |  | 35.0112 |  |  | 34.9711
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-35 | - | U | 35 | 35.1849 |  |  | 34.8776 |  |  | 34.7574 |  |  | 34.6906 |  |  | 34.8242 |  |  | 35.0379 |  |  | 35.1983 |  |  | 34.7173 |  |  | 34.4768 |  |  | 34.7039 |  |  | 35.3853 |  |  | 34.6906 |  |  | 35.2116 |  |  | 35.0513 |  |  | 35.2651 |  |  | 35.3586 |  |  | 35.3586 |  |  | 35.1181 |  |  | 34.5303 |  |  | 34.7841 |  |  | 34.8375 |  |  | 34.6238 |  |  | 34.7707 |  |  | 34.6238
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2427 |  |  | 10.2928 |  |  | 10.2989 |  |  | 10.2913 |  |  | 10.3065 |  |  | 10.3156 |  |  | 10.3872 |  |  | 10.2807 |  |  | 10.1241 |  |  | 10.0937 |  |  | 10.2153 |  |  | 10.0512 |  |  | 10.4206 |  |  | 10.4601 |  |  | 10.1211 |  |  | 10.3248 |  |  | 10.2442 |  |  | 10.5118 |  |  | 10.0557 |  |  | 10.1211 |  |  | 10.2336 |  |  | 10.2168 |  |  | 10.2959 |  |  | 10.2761
ПС 110 кВ Бабушкино | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4922 |  |  | 10.4194 |  |  | 10.3736 |  |  | 10.3774 |  |  | 10.4271 |  |  | 10.454 |  |  | 10.5037 |  |  | 10.3469 |  |  | 10.217 |  |  | 10.2361 |  |  | 10.4387 |  |  | 10.2208 |  |  | 10.4349 |  |  | 10.4271 |  |  | 10.4118 |  |  | 10.4502 |  |  | 10.454 |  |  | 10.408 |  |  | 10.2361 |  |  | 10.343 |  |  | 10.3392 |  |  | 10.3048 |  |  | 10.3507 |  |  | 10.3239
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.7986 | 0.5841 | 4.9732 | 0.7623 | 0.5907 | 4.8473 | 0.7359 | 0.5907 | 4.7432 | 0.7095 | 0.5577 | 4.5361 | 0.7227 | 0.561 | 4.5986 | 0.8547 | 0.5775 | 5.1848 | 1.1979 | 0.7128 | 7.0064 | 1.4784 | 0.7656 | 8.3683 | 1.8183 | 1.1418 | 10.792 | 1.6533 | 1.0098 | 9.7376 | 1.65 | 1.122 | 10.0294 | 1.6764 | 1.1715 | 10.2798 | 1.4751 | 0.9966 | 8.948 | 1.7424 | 1.2408 | 10.7517 | 1.5906 | 1.1088 | 9.7458 | 1.4751 | 1.0197 | 9.0135 | 1.5807 | 1.0758 | 9.6107 | 1.452 | 0.7821 | 8.2897 | 1.4454 | 0.7128 | 8.1005 | 1.4487 | 0.7524 | 8.2052 | 1.3827 | 0.7491 | 7.9044 | 1.3728 | 0.7425 | 7.8448 | 1.2309 | 0.6666 | 7.036 | 1.0197 | 0.66 | 6.1053
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1428 | 0.206 | 3.8637 | 0.1603 | 0.2204 | 4.2008 | 0.1624 | 0.2232 | 4.2548 | 0.1407 | 0.2022 | 3.7971 | 0.1379 | 0.2016 | 3.765 | 0.1428 | 0.1934 | 3.7057 | 0.1694 | 0.1948 | 3.9792 | 0.2121 | 0.1956 | 4.4474 | 0.2702 | 0.25 | 5.6742 | 0.2975 | 0.296 | 6.4689 | 0.2793 | 0.3062 | 6.3884 | 0.3304 | 0.3704 | 7.6508 | 0.2268 | 0.2838 | 5.5999 | 0.2898 | 0.3196 | 6.6501 | 0.2681 | 0.2842 | 6.0224 | 0.2058 | 0.2266 | 4.7184 | 0.301 | 0.3422 | 7.0249 | 0.2128 | 0.2166 | 4.6804 | 0.21 | 0.1712 | 4.1764 | 0.2436 | 0.203 | 4.8878 | 0.2331 | 0.2178 | 4.9174 | 0.2114 | 0.2056 | 4.5455 | 0.1988 | 0.2186 | 4.5546 | 0.1736 | 0.2312 | 4.4566
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.6456 | 0.3781 | 41.1875 | 0.594 | 0.3703 | 38.534 | 0.5652 | 0.3675 | 37.1138 | 0.5592 | 0.3555 | 36.4787 | 0.5772 | 0.3594 | 37.4317 | 0.6996 | 0.3841 | 43.9365 | 1.0308 | 0.518 | 63.5086 | 1.278 | 0.57 | 77.0356 | 1.5708 | 0.8918 | 99.4385 | 1.3752 | 0.7138 | 85.2967 | 1.3908 | 0.8158 | 88.7645 | 1.3728 | 0.8011 | 87.5005 | 1.2612 | 0.7128 | 79.7518 | 1.4796 | 0.9212 | 95.9502 | 1.3416 | 0.8246 | 86.6918 | 1.2828 | 0.7931 | 83.0263 | 1.2972 | 0.7336 | 82.0406 | 1.2468 | 0.5655 | 75.3675 | 1.2456 | 0.5416 | 74.7731 | 1.2156 | 0.5494 | 73.4373 | 1.1568 | 0.5313 | 70.0785 | 1.1712 | 0.5369 | 70.9275 | 1.032 | 0.448 | 61.9348 | 0.8472 | 0.4288 | 52.2728
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.7359 | 0.7293 | 5.2077 | 0.7359 | 0.759 | 5.3138 | 0.693 | 0.7194 | 5.0208 | 0.6468 | 0.6897 | 4.7526 | 0.5742 | 0.6006 | 4.1765 | 0.7194 | 0.7128 | 5.0904 | 0.957 | 0.8349 | 6.3835 | 1.4157 | 1.2144 | 9.3752 | 1.8612 | 1.683 | 12.6127 | 1.9437 | 1.8513 | 13.4922 | 1.6698 | 1.6104 | 11.6604 | 1.7127 | 1.6137 | 11.8279 | 1.3101 | 1.1583 | 8.7897 | 1.8084 | 1.6797 | 12.4058 | 1.8315 | 1.8183 | 12.9722 | 1.6764 | 1.6038 | 11.6613 | 1.5147 | 1.3992 | 10.3647 | 1.1781 | 1.023 | 7.8425 | 1.122 | 0.9636 | 7.434 | 1.0263 | 0.8778 | 6.7881 | 0.9834 | 0.8844 | 6.6478 | 0.9537 | 0.8481 | 6.4149 | 0.9834 | 0.9273 | 6.7939 | 0.8844 | 0.8679 | 6.2283
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | СН | 35 | 0.0602 | 0.091 | 1.6819 | 0.0546 | 0.0884 | 1.6016 | 0.0553 | 0.09 | 1.6282 | 0.0546 | 0.0894 | 1.6147 | 0.0553 | 0.0906 | 1.6361 | 0.0672 | 0.0878 | 1.7043 | 0.0903 | 0.0946 | 2.0159 | 0.1092 | 0.0984 | 2.2658 | 0.1715 | 0.1582 | 3.5965 | 0.1722 | 0.1682 | 3.7105 | 0.1288 | 0.1384 | 2.9142 | 0.154 | 0.1546 | 3.3636 | 0.098 | 0.1034 | 2.196 | 0.1386 | 0.1444 | 3.0852 | 0.1295 | 0.1484 | 3.036 | 0.1456 | 0.1544 | 3.2713 | 0.1078 | 0.1116 | 2.3917 | 0.1092 | 0.1014 | 2.297 | 0.0987 | 0.0912 | 2.0714 | 0.0966 | 0.098 | 2.1211 | 0.0924 | 0.0908 | 1.9969 | 0.0868 | 0.092 | 1.9497 | 0.0798 | 0.0904 | 1.8587 | 0.0686 | 0.0934 | 1.7863
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.6696 | 0.6383 | 50.927 | 0.6768 | 0.6706 | 52.4506 | 0.6312 | 0.6294 | 49.0713 | 0.5856 | 0.6003 | 46.1669 | 0.5076 | 0.51 | 39.6121 | 0.6468 | 0.625 | 49.5145 | 0.8604 | 0.7403 | 62.4854 | 1.314 | 1.116 | 94.9058 | 1.716 | 1.5248 | 126.3736 | 1.8072 | 1.6831 | 135.9523 | 1.554 | 1.472 | 117.836 | 1.5828 | 1.4591 | 118.5095 | 1.2144 | 1.0549 | 88.5547 | 1.6896 | 1.5353 | 125.6789 | 1.7208 | 1.6699 | 132.0042 | 1.5576 | 1.4494 | 117.1289 | 1.4136 | 1.2876 | 105.2636 | 1.0692 | 0.9216 | 77.7083 | 1.0176 | 0.8724 | 73.7886 | 0.924 | 0.7798 | 66.5607 | 0.8904 | 0.7936 | 65.6611 | 0.8616 | 0.7561 | 63.1058 | 0.9024 | 0.8369 | 67.7535 | 0.8136 | 0.7745 | 61.8385
ПС 110 кВ Бабушкино | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Бабушкино | ТСН-1-10 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Бабушкино | ТСН-2-10 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Бабушкино | ВЛ 35 кВ Аниково | - | - | 35 | 0.1428 | 0.206 | 3.8637 | 0.1603 | 0.2204 | 4.2008 | 0.1624 | 0.2232 | 4.2548 | 0.1407 | 0.2022 | 3.7971 | 0.1379 | 0.2016 | 3.765 | 0.1428 | 0.1934 | 3.7057 | 0.1694 | 0.1948 | 3.9792 | 0.2121 | 0.1956 | 4.4474 | 0.2702 | 0.25 | 5.6742 | 0.2975 | 0.296 | 6.4689 | 0.2793 | 0.3062 | 6.3884 | 0.3304 | 0.3704 | 7.6508 | 0.2268 | 0.2838 | 5.5999 | 0.2681 | 0.3196 | 6.6501 | 0.2681 | 0.2842 | 6.0224 | 0.2058 | 0.2266 | 4.7184 | 0.301 | 0.3422 | 7.0249 | 0.2128 | 0.2166 | 4.6804 | 0.21 | 0.1712 | 4.1764 | 0.2436 | 0.203 | 4.8878 | 0.2331 | 0.2178 | 4.9174 | 0.2114 | 0.2056 | 4.5455 | 0.1988 | 0.2186 | 4.5546 | 0.1736 | 0.2312 | 4.4566
ПС 110 кВ Бабушкино | ВЛ 35 кВ Тиманово | - | - | 35 | 0.0602 | 0.091 | 1.6819 | 0.0546 | 0.0884 | 1.6016 | 0.0553 | 0.09 | 1.6282 | 0.0546 | 0.0894 | 1.6147 | 0.0553 | 0.0906 | 1.6361 | 0.0672 | 0.0878 | 1.7043 | 0.0903 | 0.0946 | 2.0159 | 0.1092 | 0.0984 | 2.2658 | 0.1715 | 0.1582 | 3.5965 | 0.1722 | 0.1682 | 3.7105 | 0.1288 | 0.1384 | 2.9142 | 0.154 | 0.1546 | 3.3636 | 0.098 | 0.1034 | 2.196 | 0.1295 | 0.1444 | 3.0852 | 0.1295 | 0.1484 | 3.036 | 0.1456 | 0.1544 | 3.2713 | 0.1078 | 0.1116 | 2.3917 | 0.1092 | 0.1014 | 2.297 | 0.0987 | 0.0912 | 2.0714 | 0.0966 | 0.098 | 2.1211 | 0.0924 | 0.0908 | 1.9969 | 0.0868 | 0.092 | 1.9497 | 0.0798 | 0.0904 | 1.8587 | 0.0686 | 0.0934 | 1.7863
ПС 110 кВ Борки | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.33 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.33 |  |  | 6.3375 |  |  | 6.315 |  |  | 6.3075 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.195 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.375 |  |  | 6.285 |  |  | 6.105 |  |  | 6.165 |  |  | 6.1125 |  |  | 6.255 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.195 |  |  | 6.3375 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.3375
ПС 110 кВ Борки | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.2775 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.24 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.1275 |  |  | 6.1425 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.1125 |  |  | 6.315 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.0225 |  |  | 6.12 |  |  | 6.045 |  |  | 6.225 |  |  | 6.1725 |  |  | 6.1575 |  |  | 6.24 |  |  | 6.225 |  |  | 6.225 |  |  | 6.255
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | ВН | 110 | 0.92808 | 0.46224 | 5.2115 | 0.8208 | 0.48672 | 4.7965 | 0.79128 | 0.4752 | 4.6394 | 0.73512 | 0.44856 | 4.3286 | 0.75528 | 0.44352 | 4.4025 | 0.87264 | 0.47448 | 4.9927 | 1.0944 | 0.49536 | 6.0381 | 1.2881 | 0.50688 | 6.9577 | 1.5703 | 0.58536 | 8.4236 | 1.6517 | 0.60552 | 8.8423 | 1.5826 | 0.57384 | 8.4614 | 1.5494 | 0.56808 | 8.295 | 1.6027 | 0.63792 | 8.6706 | 1.6006 | 0.55296 | 8.5116 | 1.5228 | 0.5112 | 8.074 | 1.4911 | 0.50616 | 7.915 | 1.4803 | 0.50256 | 7.8578 | 1.5466 | 0.57672 | 8.2965 | 1.471 | 0.53712 | 7.8711 | 1.3925 | 0.56088 | 7.5456 | 1.2744 | 0.53424 | 6.9457 | 1.219 | 0.52632 | 6.6737 | 1.1398 | 0.50616 | 6.2684 | 1.0174 | 0.49392 | 5.6844
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | НН | 6 | 0.92808 | 0.46224 | 95.1299 | 0.8208 | 0.48672 | 87.5547 | 0.79128 | 0.4752 | 84.6872 | 0.73512 | 0.44856 | 79.0133 | 0.75528 | 0.44352 | 80.3629 | 0.87264 | 0.47448 | 91.1362 | 1.0944 | 0.49536 | 110.22 | 1.2881 | 0.50688 | 127.0047 | 1.5703 | 0.58536 | 153.7639 | 1.6517 | 0.60552 | 161.4071 | 1.5826 | 0.57384 | 154.4533 | 1.5494 | 0.56808 | 151.4173 | 1.6027 | 0.63792 | 158.2722 | 1.6006 | 0.55296 | 155.3708 | 1.5228 | 0.5112 | 147.3818 | 1.4911 | 0.50616 | 144.4799 | 1.4803 | 0.50256 | 143.4354 | 1.5466 | 0.57672 | 151.4443 | 1.471 | 0.53712 | 143.679 | 1.3925 | 0.56088 | 137.737 | 1.2744 | 0.53424 | 126.7868 | 1.219 | 0.52632 | 121.8216 | 1.1398 | 0.50616 | 114.4231 | 1.0174 | 0.49392 | 103.7636
ПС 110 кВ Борки | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | ВН | 110 | 0.70488 | 0.43416 | 4.1611 | 0.61272 | 0.4212 | 3.7373 | 0.5868 | 0.4104 | 3.5993 | 0.5796 | 0.40752 | 3.5613 | 0.59256 | 0.41112 | 3.6251 | 0.6444 | 0.4032 | 3.8208 | 0.70632 | 0.36 | 3.9848 | 0.90216 | 0.51048 | 5.2102 | 1.1225 | 0.69408 | 6.6335 | 1.1275 | 0.66384 | 6.5767 | 1.1189 | 0.71496 | 6.6741 | 1.1174 | 0.6804 | 6.576 | 1.057 | 0.62208 | 6.1645 | 1.1333 | 0.7164 | 6.739 | 1.0418 | 0.55152 | 5.9252 | 1.0872 | 0.65592 | 6.3822 | 1.1203 | 0.70848 | 6.6627 | 1.039 | 0.5904 | 6.0065 | 1.0426 | 0.58032 | 5.9974 | 1.0526 | 0.60912 | 6.113 | 1.0354 | 0.60984 | 6.0398 | 0.96984 | 0.55728 | 5.6223 | 0.94176 | 0.5652 | 5.5207 | 0.79848 | 0.46368 | 4.6411
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | НН | 6 | 0.70488 | 0.43416 | 75.9573 | 0.61272 | 0.4212 | 68.2199 | 0.5868 | 0.4104 | 65.7009 | 0.5796 | 0.40752 | 65.0083 | 0.59256 | 0.41112 | 66.1723 | 0.6444 | 0.4032 | 69.7445 | 0.70632 | 0.36 | 72.7381 | 0.90216 | 0.51048 | 95.1071 | 1.1225 | 0.69408 | 121.088 | 1.1275 | 0.66384 | 120.0503 | 1.1189 | 0.71496 | 121.8279 | 1.1174 | 0.6804 | 120.0374 | 1.057 | 0.62208 | 112.5275 | 1.1333 | 0.7164 | 123.0139 | 1.0418 | 0.55152 | 108.1581 | 1.0872 | 0.65592 | 116.5004 | 1.1203 | 0.70848 | 121.6205 | 1.039 | 0.5904 | 109.6425 | 1.0426 | 0.58032 | 109.477 | 1.0526 | 0.60912 | 111.5858 | 1.0354 | 0.60984 | 110.2499 | 0.96984 | 0.55728 | 102.6285 | 0.94176 | 0.5652 | 100.7749 | 0.79848 | 0.46368 | 84.7185
ПС 110 кВ Борки | Т-2 | ТДТНГ-10000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Борки | ТСН-1 | ТМГ-25/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.00063 | 1.6e-05 | 0.9107 | 0.000294 | 4.2e-05 | 0.42917 | 0.000294 | 4.2e-05 | 0.42917 | 0.000294 | 4.2e-05 | 0.42917 | 0.000296 | 4e-05 | 0.43163 | 0.000292 | 4.2e-05 | 0.42631 | 0.00029 | 4.6e-05 | 0.42431 | 0.000286 | 4.8e-05 | 0.41908 | 0.000288 | 4.8e-05 | 0.42193 | 0.000294 | 4.8e-05 | 0.43048 | 0.000294 | 4.6e-05 | 0.43002 | 0.000294 | 4.8e-05 | 0.43048 | 0.000298 | 4.2e-05 | 0.43489 | 0.000282 | 5e-05 | 0.41387 | 0.00028 | 5.2e-05 | 0.41154 | 0.000282 | 4.8e-05 | 0.41338 | 0.000286 | 5e-05 | 0.41956 | 0.000288 | 5e-05 | 0.42241 | 0.000288 | 4.6e-05 | 0.42146 | 0.000292 | 4.8e-05 | 0.42763 | 0.000292 | 4.6e-05 | 0.42717 | 0.000298 | 4.4e-05 | 0.4353 | 0.000296 | 4.4e-05 | 0.43245 | 0.000296 | 4.6e-05 | 0.43288
ПС 110 кВ Борки | ТСН-2 | ТМГ-25/6/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 115.41 |  |  | 115.54 |  |  | 115.52 |  |  | 116.05 |  |  | 115.57 |  |  | 115.96 |  |  | 115.16 |  |  | 114.19 |  |  | 113.38 |  |  | 111.82 |  |  | 112.44 |  |  | 111.29 |  |  | 114.42 |  |  | 115.27 |  |  | 112.29 |  |  | 113.85 |  |  | 112.77 |  |  | 114.84 |  |  | 113.94 |  |  | 114.49 |  |  | 116.06 |  |  | 115.7 |  |  | 117.2 |  |  | 116.12
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 115.23 |  |  | 115.38 |  |  | 115.45 |  |  | 115.89 |  |  | 115.43 |  |  | 115.8 |  |  | 115.06 |  |  | 113.96 |  |  | 113.23 |  |  | 111.67 |  |  | 112.2 |  |  | 111.09 |  |  | 114.37 |  |  | 115.09 |  |  | 112.09 |  |  | 113.74 |  |  | 112.67 |  |  | 114.73 |  |  | 113.85 |  |  | 114.3 |  |  | 116.02 |  |  | 115.49 |  |  | 117.03 |  |  | 116.02
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.856 |  |  | 34.919 |  |  | 34.916 |  |  | 35.062 |  |  | 34.911 |  |  | 35.04 |  |  | 34.805 |  |  | 34.496 |  |  | 34.242 |  |  | 34.86 |  |  | 35.019 |  |  | 34.629 |  |  | 35.052 |  |  | 34.708 |  |  | 34.931 |  |  | 35.44 |  |  | 35.163 |  |  | 35.226 |  |  | 34.343 |  |  | 35.091 |  |  | 35.031 |  |  | 34.902 |  |  | 34.786 |  |  | 34.496
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.419 |  |  | 34.482 |  |  | 34.482 |  |  | 34.617 |  |  | 34.497 |  |  | 34.58 |  |  | 34.37 |  |  | 34.549 |  |  | 34.157 |  |  | 34.746 |  |  | 35.146 |  |  | 34.676 |  |  | 35.145 |  |  | 34.2 |  |  | 34.326 |  |  | 34.9 |  |  | 34.589 |  |  | 35.249 |  |  | 34.436 |  |  | 34.649 |  |  | 34.528 |  |  | 34.483 |  |  | 34.406 |  |  | 34.099
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.2625 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.2775 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.1575 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.3 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.2925 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.315 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.3 |  |  | 6.195 |  |  | 6.2625 |  |  | 6.27 |  |  | 6.255 |  |  | 6.255 |  |  | 6.165
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.24 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.225 |  |  | 6.18 |  |  | 6.255 |  |  | 6.36 |  |  | 6.27 |  |  | 6.3225 |  |  | 6.18 |  |  | 6.1875 |  |  | 6.285 |  |  | 6.2025 |  |  | 6.3525 |  |  | 6.2325 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.2475 |  |  | 6.21 |  |  | 6.2175 |  |  | 6.1425
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | ВН | 110 | 1.7004 | 0.8676 | 9.5951 | 1.5297 | 0.8679 | 8.8402 | 1.4559 | 0.849 | 8.4713 | 1.419 | 0.849 | 8.3116 | 1.4379 | 0.8544 | 8.4071 | 1.5411 | 0.8325 | 8.8041 | 2.0469 | 0.8325 | 11.1069 | 2.3634 | 0.9123 | 12.7337 | 2.7861 | 1.0809 | 15.021 | 3.5529 | 1.3437 | 19.0928 | 3.1545 | 1.2753 | 17.1025 | 3.2448 | 1.3983 | 17.7596 | 3.0351 | 1.2276 | 16.4562 | 3.1644 | 1.4586 | 17.5139 | 3.1758 | 1.461 | 17.571 | 3.0987 | 1.4205 | 17.1338 | 3.0801 | 1.4043 | 17.015 | 2.7753 | 1.1157 | 15.0348 | 2.7381 | 1.1016 | 14.8348 | 2.7057 | 1.1994 | 14.8762 | 2.5476 | 1.0467 | 13.8439 | 2.5152 | 1.0284 | 13.6583 | 2.2413 | 0.9039 | 12.1473 | 1.9278 | 0.8865 | 10.6653
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | СН | 35 | 0.3864 | 0.1386 | 6.3276 | 0.3255 | 0.1407 | 5.466 | 0.3003 | 0.1344 | 5.0713 | 0.294 | 0.1344 | 4.9829 | 0.3003 | 0.1344 | 5.0713 | 0.3297 | 0.1323 | 5.476 | 0.4431 | 0.1323 | 7.128 | 0.504 | 0.1365 | 8.0487 | 0.4893 | 0.1323 | 7.813 | 0.5019 | 0.1449 | 8.0524 | 0.5103 | 0.1449 | 8.1769 | 0.5376 | 0.1491 | 8.5995 | 0.5565 | 0.1638 | 8.9419 | 0.5418 | 0.168 | 8.7437 | 0.5334 | 0.1722 | 8.6398 | 0.5481 | 0.1659 | 8.8271 | 0.5691 | 0.1659 | 9.1374 | 0.5901 | 0.1617 | 9.4313 | 0.6321 | 0.1638 | 10.0652 | 0.6573 | 0.1806 | 10.5073 | 0.6594 | 0.1701 | 10.4969 | 0.672 | 0.168 | 10.6772 | 0.5691 | 0.1407 | 9.0364 | 0.4662 | 0.1323 | 7.4699
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | НН | 6 | 1.314 | 0.729 | 137.8729 | 1.2042 | 0.7272 | 129.0706 | 1.1556 | 0.7146 | 124.6628 | 1.125 | 0.7146 | 122.2838 | 1.1376 | 0.72 | 123.5254 | 1.2114 | 0.7002 | 128.3791 | 1.6038 | 0.7002 | 160.564 | 1.8594 | 0.7758 | 184.8568 | 2.2968 | 0.9486 | 228.0009 | 3.051 | 1.1988 | 300.7677 | 2.6442 | 1.1304 | 263.8491 | 2.7072 | 1.2492 | 273.5586 | 2.4786 | 1.0638 | 247.4763 | 2.6226 | 1.2906 | 268.1858 | 2.6424 | 1.2888 | 269.7446 | 2.5506 | 1.2546 | 260.8001 | 2.511 | 1.2384 | 256.8839 | 2.1852 | 0.954 | 218.7695 | 2.106 | 0.9378 | 211.5207 | 2.0484 | 1.0188 | 209.9065 | 1.8882 | 0.8766 | 191.0047 | 1.8432 | 0.8604 | 186.6343 | 1.6722 | 0.7632 | 168.6514 | 1.4616 | 0.7542 | 150.9053
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | ВН | 110 | 3.1176 | 1.8396 | 18.1949 | 2.9526 | 1.8558 | 17.5289 | 2.7717 | 1.8333 | 16.7034 | 2.7282 | 1.8345 | 16.5249 | 2.7759 | 1.8381 | 16.7344 | 3.0405 | 1.8372 | 17.856 | 3.6561 | 1.8735 | 20.6493 | 4.5906 | 2.4126 | 26.0667 | 5.5842 | 2.8548 | 31.5236 | 5.3688 | 2.8335 | 30.5134 | 5.4759 | 2.5998 | 30.4686 | 5.7639 | 2.7567 | 32.1146 | 5.1228 | 2.3109 | 28.2478 | 5.5713 | 2.6592 | 31.0299 | 5.5758 | 2.6499 | 31.0302 | 5.4603 | 2.6616 | 30.5326 | 5.0004 | 2.5674 | 28.2533 | 4.8645 | 2.4522 | 27.3819 | 4.5354 | 2.2287 | 25.4004 | 4.1193 | 2.0865 | 23.2098 | 3.9516 | 1.9476 | 22.1437 | 3.9066 | 1.9275 | 21.8961 | 3.6759 | 1.7283 | 20.4168 | 3.3345 | 1.7067 | 18.8283
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | СН | 35 | 1.5498 | 0.8946 | 27.5833 | 1.4532 | 0.8946 | 26.3042 | 1.3839 | 0.8883 | 25.3482 | 1.3692 | 0.8841 | 25.1226 | 1.4007 | 0.8967 | 25.6361 | 1.5645 | 0.903 | 27.8443 | 1.8417 | 0.9051 | 31.6314 | 2.3226 | 1.2264 | 40.4856 | 2.6628 | 1.4238 | 46.5442 | 2.7048 | 1.4259 | 47.1312 | 2.5221 | 1.3272 | 43.9305 | 2.6355 | 1.4553 | 46.4063 | 2.2428 | 1.0941 | 38.4653 | 2.6985 | 1.491 | 47.5224 | 2.5788 | 1.4385 | 45.5164 | 2.5515 | 1.407 | 44.9129 | 2.394 | 1.3524 | 42.3828 | 2.4507 | 1.3146 | 42.8674 | 2.3394 | 1.2117 | 40.6101 | 2.0727 | 1.0605 | 35.8882 | 1.995 | 0.9954 | 34.3667 | 1.9698 | 0.9807 | 33.918 | 1.8921 | 0.8715 | 32.1104 | 1.7199 | 0.8715 | 29.7202
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | НН | 6 | 1.5678 | 0.945 | 167.9585 | 1.4994 | 0.9612 | 163.4132 | 1.3878 | 0.945 | 154.0501 | 1.359 | 0.9504 | 152.1566 | 1.3752 | 0.9414 | 152.9091 | 1.476 | 0.9342 | 160.2715 | 1.8144 | 0.9684 | 188.7016 | 2.268 | 1.1862 | 234.8354 | 2.9214 | 1.431 | 298.4724 | 2.664 | 1.4076 | 276.4484 | 2.9538 | 1.2726 | 295.0985 | 3.1284 | 1.3014 | 310.8811 | 2.88 | 1.2168 | 286.8612 | 2.8728 | 1.1682 | 284.5433 | 2.997 | 1.2114 | 296.5931 | 2.9088 | 1.2546 | 290.6532 | 2.6064 | 1.215 | 263.8482 | 2.4138 | 1.1376 | 244.8333 | 2.196 | 1.017 | 222.0445 | 2.0466 | 1.026 | 210.0539 | 1.9566 | 0.9522 | 199.6512 | 1.9368 | 0.9468 | 197.8012 | 1.7838 | 0.8568 | 181.5672 | 1.6146 | 0.8352 | 166.7884
ПС 110 кВ Великий Устюг | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТСН-1 | ТМ-200/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00192 | 0.00292 | 5.0501 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00188 | 0.00272 | 4.7781 | 0.0018 | 0.00272 | 4.7134 | 0.00188 | 0.00276 | 4.8258 | 0.00192 | 0.00284 | 4.9539 | 0.00188 | 0.00276 | 4.8258 | 0.00188 | 0.00284 | 4.9218 | 0.00196 | 0.003 | 5.1785 | 0.00188 | 0.00284 | 4.9218 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00192 | 0.003 | 5.1471 | 0.00192 | 0.003 | 5.1471 | 0.00192 | 0.00288 | 5.0019 | 0.00188 | 0.0028 | 4.8737 | 0.00192 | 0.003 | 5.1471 | 0.00184 | 0.0028 | 4.8417 | 0.00184 | 0.00288 | 4.9387 | 0.00184 | 0.00268 | 4.6978 | 0.0018 | 0.00272 | 4.7134
ПС 110 кВ Великий Устюг | ТСН-2 | ТМ-160/6/0,4 | НН | 0.4 | 0.0058 | 0.003 | 9.4363 | 0.0058 | 0.00312 | 9.5172 | 0.00596 | 0.00316 | 9.7484 | 0.006 | 0.00316 | 9.7995 | 0.00524 | 0.003 | 8.7255 | 0.00548 | 0.00296 | 9.0005 | 0.00552 | 0.00284 | 8.9707 | 0.00512 | 0.00292 | 8.5175 | 0.00532 | 0.0028 | 8.6877 | 0.00556 | 0.00236 | 8.7285 | 0.00532 | 0.00288 | 8.7421 | 0.0052 | 0 | 8.6753 | 0.00528 | 0.00288 | 8.6913 | 0.0052 | 0.00268 | 8.4537 | 0.00532 | 0.00276 | 8.6609 | 0.00516 | 0.00288 | 8.5395 | 0.0052 | 0.003 | 8.6753 | 0.00532 | 0.003 | 8.826 | 0.00692 | 0.00304 | 10.9224 | 0.0066 | 0.00324 | 10.6248 | 0.00612 | 0.003 | 9.8493 | 0.0062 | 0.00316 | 10.0561 | 0.00564 | 0.00284 | 9.1253 | 0.005 | 0.00276 | 8.2532
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг-1 | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг-2 | - | - | 110 | -14.4144 | 5.6628 | 77.8429 | -16.8036 | 6.8904 | 91.2865 | -17.7804 | 7.2732 | 96.5593 | -18.4536 | 7.4316 | 99.9941 | -18.348 | 7.2996 | 99.2547 | -13.728 | 4.752 | 73.0193 | -7.4448 | 0.9504 | 37.7241 | -8.2764 | -0.6336 | 41.7221 | -7.7484 | -4.686 | 45.5149 | -6.3492 | -6.9696 | 47.3889 | -6.3492 | -6.534 | 45.7941 | -7.5768 | -6.336 | 49.645 | -8.3688 | -3.7224 | 46.0383 | -7.4712 | -6.27 | 52.1373 | -7.4712 | -5.8476 | 47.688 | -7.4844 | -5.3328 | 46.1922 | -6.8376 | -5.2404 | 43.3013 | -6.8376 | -3.102 | 37.7398 | -7.7484 | -2.3496 | 40.6977 | -7.6032 | -0.8844 | 38.4743 | -7.656 | -1.0428 | 38.8374 | -7.5768 | -1.254 | 38.602 | -12.0912 | 2.9436 | 62.5501 | -17.9916 | 6.9696 | 96.981
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-1 | - | - | 110 | 11.2266 | -7.4646 | 67.7644 | 13.662 | -8.7582 | 81.5695 | 14.7246 | -9.1212 | 87.0611 | 15.4044 | -9.3126 | 90.4778 | 15.2592 | -9.1872 | 89.5273 | 10.7184 | -6.5274 | 63.0789 | 4.29 | -2.6532 | 25.3539 | 4.5276 | -1.683 | 24.2789 | 3.531 | 1.9602 | 20.2996 | 2.0328 | 4.1316 | 23.1445 | 2.145 | 3.861 | 22.2007 | 3.1086 | 3.4386 | 23.2996 | 4.1844 | 1.221 | 21.9095 | 3.135 | 3.3594 | 25.9505 | 3.135 | 3.0228 | 21.8896 | 3.1944 | 2.508 | 20.4137 | 2.7918 | 2.5542 | 19.0195 | 2.9436 | 0.5412 | 15.0437 | 3.9402 | -0.1056 | 19.8121 | 3.9336 | -1.4454 | 21.0643 | 4.1316 | -1.2474 | 21.6929 | 4.125 | -1.1154 | 21.4785 | 8.5602 | -4.818 | 49.3739 | 14.421 | -8.8308 | 84.9963
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-2 | - | - | 110 | 11.3124 | -7.59 | 68.4731 | 13.7808 | -8.9034 | 82.4666 | 14.8632 | -9.2862 | 88.0907 | 15.576 | -9.471 | 91.6281 | 15.4308 | -9.3324 | 90.6428 | 10.8108 | -6.6528 | 63.8041 | 4.2306 | -2.7456 | 25.3503 | 4.4748 | -1.7028 | 24.0655 | 3.4518 | 2.0328 | 20.1352 | 1.914 | 4.2174 | 23.2792 | 2.046 | 3.9798 | 22.4927 | 3.036 | 3.5442 | 23.4569 | 4.0788 | 1.2408 | 21.4293 | 3.0294 | 3.4782 | 26.0465 | 3.0294 | 3.0888 | 21.7463 | 3.1416 | 2.607 | 20.5198 | 2.7456 | 2.6664 | 19.2374 | 2.8314 | 0.5874 | 14.5348 | 3.8742 | -0.0462 | 19.4746 | 3.9006 | -1.4586 | 20.9319 | 4.1448 | -1.2408 | 21.7469 | 4.1184 | -1.1154 | 21.4464 | 8.613 | -4.8378 | 49.654 | 14.5464 | -8.943 | 85.8284
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - Золотавцево | - | - | 35 | 0.9786 | 0.6279 | 17.9225 | 0.966 | 0.6321 | 17.7947 | 0.9135 | 0.6321 | 17.1232 | 0.903 | 0.6342 | 4.7526 | 0.9303 | 0.6447 | 17.4467 | 1.0143 | 0.6531 | 18.5954 | 1.1361 | 0.651 | 20.1834 | 1.4826 | 0.9072 | 26.7921 | 1.6947 | 1.0206 | 30.4939 | 1.7136 | 1.0248 | 30.777 | 1.5351 | 0.9072 | 27.4856 | 1.6338 | 1.0059 | 29.5742 | 1.2579 | 0.7056 | 22.2317 | 1.6779 | 1.0164 | 30.2387 | 1.5834 | 0.9639 | 28.5736 | 1.5561 | 0.9303 | 27.9458 | 1.4217 | 0.8778 | 25.755 | 1.533 | 0.9387 | 27.7082 | 1.4217 | 0.84 | 25.4537 | 1.1487 | 0.6783 | 20.5629 | 1.1214 | 0.6426 | 19.9224 | 1.1088 | 0.6384 | 19.7218 | 1.0962 | 0.588 | 19.1745 | 1.029 | 0.5964 | 18.3328
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - СРЗ-1 | - | - | 35 | 0.3864 | 0.1386 | 6.3276 | 0.3255 | 0.1407 | 5.466 | 0.3003 | 0.1344 | 5.0713 | 0.294 | 0.1344 | 4.9829 | 0.3003 | 0.1344 | 5.0713 | 0.3297 | 0.1323 | 5.476 | 0.4431 | 0.1323 | 7.128 | 0.504 | 0.1365 | 8.0487 | 0.4893 | 0.1323 | 7.813 | 0.5019 | 0.1449 | 8.0524 | 0.5103 | 0.1449 | 8.1769 | 0.5376 | 0.1491 | 8.5995 | 0.5565 | 0.1638 | 8.9419 | 0.5418 | 0.168 | 8.7437 | 0.5334 | 0.1722 | 8.6398 | 0.5481 | 0.1659 | 8.8271 | 0.5691 | 0.1659 | 9.1374 | 0.5901 | 0.1617 | 9.4313 | 0.6321 | 0.1638 | 10.0652 | 0.6573 | 0.1806 | 10.5073 | 0.6594 | 0.1701 | 10.4969 | 0.672 | 0.168 | 10.6772 | 0.5691 | 0.1407 | 9.0364 | 0.4662 | 0.1323 | 7.4699
ПС 110 кВ Великий Устюг | ВЛ 35 кВ В.Устюг - СРЗ-2 | - | - | 35 | 0.5712 | 0.2667 | 9.7171 | 0.4872 | 0.2625 | 8.5305 | 0.4704 | 0.2562 | 8.2566 | 0.4662 | 0.2499 | 8.1534 | 0.4704 | 0.252 | 8.2258 | 0.5502 | 0.2499 | 9.3147 | 0.7056 | 0.2541 | 11.5601 | 0.84 | 0.3192 | 13.8513 | 0.9681 | 0.4032 | 16.1651 | 0.9912 | 0.4011 | 16.4822 | 0.987 | 0.42 | 16.534 | 1.0017 | 0.4494 | 16.9232 | 0.9849 | 0.3885 | 16.3199 | 1.0206 | 0.4746 | 17.3496 | 0.9954 | 0.4746 | 16.9981 | 0.9954 | 0.4767 | 17.0121 | 0.9723 | 0.4746 | 16.6774 | 0.9177 | 0.3759 | 15.2864 | 0.9177 | 0.3717 | 15.2619 | 0.924 | 0.3822 | 15.4131 | 0.8736 | 0.3528 | 14.5225 | 0.861 | 0.3423 | 14.282 | 0.7959 | 0.2835 | 13.0233 | 0.6909 | 0.2751 | 11.4629
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4745 |  |  | 10.5019 |  |  | 10.4806 |  |  | 10.4562 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4806 |  |  | 10.3921 |  |  | 10.2761 |  |  | 10.3097 |  |  | 10.0808 |  |  | 10.1754 |  |  | 10.0747 |  |  | 10.2761 |  |  | 10.3402 |  |  | 10.1174 |  |  | 10.2517 |  |  | 10.215 |  |  | 10.3799 |  |  | 10.3982 |  |  | 10.4104 |  |  | 10.508 |  |  | 10.4806 |  |  | 10.5386 |  |  | 10.6026
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | ВН | 110 | 0.1336 | 0.1916 | 1.1741 | 0.126 | 0.192 | 1.1543 | 0.1244 | 0.192 | 1.1499 | 0.1276 | 0.1924 | 1.1604 | 0.166 | 0.214 | 1.3613 | 0.206 | 0.2252 | 1.5341 | 0.264 | 0.2244 | 1.7416 | 0.3028 | 0.2452 | 1.9584 | 0.37 | 0.3068 | 2.4159 | 0.3272 | 0.2464 | 2.0588 | 0.3224 | 0.2684 | 2.1086 | 0.2892 | 0.2408 | 1.8916 | 0.2636 | 0.232 | 1.765 | 0.3016 | 0.2996 | 2.1368 | 0.2664 | 0.2452 | 1.8199 | 0.2992 | 0.2956 | 2.1141 | 0.2832 | 0.256 | 1.9189 | 0.2604 | 0.2272 | 1.737 | 0.2792 | 0.224 | 1.7992 | 0.2756 | 0.236 | 1.8238 | 0.2768 | 0.2484 | 1.8694 | 0.266 | 0.2396 | 1.7994 | 0.2236 | 0.2224 | 1.5852 | 0.1716 | 0.218 | 1.3945
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | НН | 10 | 0.1336 | 0.1916 | 12.8588 | 0.126 | 0.192 | 12.6425 | 0.1244 | 0.192 | 12.5944 | 0.1276 | 0.1924 | 12.7094 | 0.166 | 0.214 | 14.9098 | 0.206 | 0.2252 | 16.8019 | 0.264 | 0.2244 | 19.0743 | 0.3028 | 0.2452 | 21.4494 | 0.37 | 0.3068 | 26.4603 | 0.3272 | 0.2464 | 22.5489 | 0.3224 | 0.2684 | 23.0939 | 0.2892 | 0.2408 | 20.7171 | 0.2636 | 0.232 | 19.3313 | 0.3016 | 0.2996 | 23.403 | 0.2664 | 0.2452 | 19.9321 | 0.2992 | 0.2956 | 23.1541 | 0.2832 | 0.256 | 21.0161 | 0.2604 | 0.2272 | 19.0247 | 0.2792 | 0.224 | 19.7055 | 0.2756 | 0.236 | 19.9746 | 0.2768 | 0.2484 | 20.4743 | 0.266 | 0.2396 | 19.7082 | 0.2236 | 0.2224 | 17.3615 | 0.1716 | 0.218 | 15.2731
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | Т-1 | ТМН-2500/110//10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000844 | 0.00064 | 0.058311 | 0.00116 | 0.000792 | 0.077324 | 0.000968 | 0.0007 | 0.065763 | 0.001148 | 0.000776 | 0.076282 | 0.000788 | 0.00062 | 0.055198 | 0.000796 | 0.000596 | 0.054743 | 0.000952 | 0.00062 | 0.062543 | 0.000788 | 0.000568 | 0.053475 | 0.000984 | 0.00054 | 0.061791 | 0.00088 | 0.000484 | 0.055289 | 0.001188 | 0.000616 | 0.07367 | 0.000868 | 0.000484 | 0.054711 | 0.000924 | 0.000636 | 0.061752 | 0.000884 | 0.000512 | 0.056238 | 0.000932 | 0.000528 | 0.058969 | 0.000952 | 0.000564 | 0.060915 | 0.000928 | 0.00058 | 0.060245 | 0.000932 | 0.000636 | 0.062115 | 0.000948 | 0.000648 | 0.063215 | 0.000968 | 0.000696 | 0.065634 | 0.000884 | 0.000672 | 0.06113 | 0.000876 | 0.0007 | 0.06173 | 0.000816 | 0.000668 | 0.058054 | 0.000852 | 0.000724 | 0.061551
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Власьевская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.6934 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.6445 |  |  | 10.5957 |  |  | 10.498 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.0586 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.0586 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.498 |  |  | 10.1074 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.6934 |  |  | 10.7422 |  |  | 10.791
ПС 110 кВ Власьевская | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.5469 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.498 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.0098 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.0586 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.0586 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.1562 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.498 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5957
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | Т-1 | ТМТ-6300/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2076 | 0.2784 | 1.7456 | 0.2068 | 0.282 | 1.7577 | 0.2032 | 0.2784 | 1.7324 | 0.224 | 0.2896 | 1.8403 | 0 | 0.3096 | 1.9764 | 0.324 | 0.3416 | 2.3665 | 0.3624 | 0.316 | 2.4168 | 0.4444 | 0.3888 | 2.9679 | 0.5468 | 0.4832 | 3.6678 | 0.5756 | 0.5036 | 3.8442 | 0.4732 | 0.384 | 3.0631 | 0.5152 | 0.488 | 3.5669 | 0.3344 | 0.302 | 2.2648 | 0.5356 | 0.5116 | 3.7229 | 0.5236 | 0.5048 | 3.6557 | 0.4656 | 0.4352 | 3.2034 | 0.4168 | 0.3832 | 2.8459 | 0.3388 | 0.284 | 2.2221 | 0.3552 | 0.2972 | 2.3279 | 0.3288 | 0.2932 | 2.2143 | 0.3576 | 0.3072 | 2.3696 | 0.312 | 0.2904 | 2.1424 | 0.2748 | 0.278 | 1.9648 | 0.234 | 0.2888 | 1.8683
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2076 | 0.2784 | 19.1182 | 0.2068 | 0.282 | 19.2513 | 0.2032 | 0.2784 | 18.9744 | 0.224 | 0.2896 | 20.1553 | 0.2424 | 0.3096 | 21.6463 | 0.324 | 0.3416 | 25.9188 | 0.3624 | 0.316 | 26.4697 | 0.4444 | 0.3888 | 32.506 | 0.5468 | 0.4832 | 40.171 | 0.5756 | 0.5036 | 42.1033 | 0.4732 | 0.384 | 33.5483 | 0.5152 | 0.488 | 39.0658 | 0.3344 | 0.302 | 24.8052 | 0.5356 | 0.5116 | 40.7749 | 0.5236 | 0.5048 | 40.0391 | 0.4656 | 0.4352 | 35.0853 | 0.4168 | 0.3832 | 31.169 | 0.3388 | 0.284 | 24.3373 | 0.3552 | 0.2972 | 25.4961 | 0.3288 | 0.2932 | 24.2521 | 0.3576 | 0.3072 | 25.9529 | 0.312 | 0.2904 | 23.4646 | 0.2748 | 0.278 | 21.5191 | 0.234 | 0.2888 | 20.4625
ПС 110 кВ Власьевская | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Власьевская | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Власьевская | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001152 | 0.00056 | 0.070515 | 0.001136 | 0.00056 | 0.069724 | 0.001168 | 0.00056 | 0.071308 | 0.001136 | 0.00056 | 0.069724 | 0.001136 | 0.00056 | 0.069724 | 0.001136 | 0.000544 | 0.069339 | 0.001136 | 0.000528 | 0.068963 | 0.001104 | 0.000512 | 0.066994 | 0.001072 | 0.000352 | 0.062115 | 0.001072 | 0.000288 | 0.061107 | 0.001136 | 0.000384 | 0.066014 | 0.001184 | 0.00032 | 0.067519 | 0.00136 | 0.000576 | 0.081307 | 0.001232 | 0 | 0.070784 | 0.001232 | 0.000352 | 0.070537 | 0.001264 | 0.000448 | 0.073826 | 0.00128 | 0.00048 | 0.075257 | 0.001232 | 0.000544 | 0.07414 | 0 | 0 | 0.074947 | 0.001184 | 0.000544 | 0.071731 | 0.0012 | 0.00056 | 0.0729 | 0.001152 | 0.00056 | 0.070515 | 0.001152 | 0.000576 | 0.070904 | 0.001152 | 0.000576 | 0.070904
ПС 110 кВ Вострое | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.74 |  |  | 116.6 |  |  | 116.46 |  |  | 117.01 |  |  | 116.74 |  |  | 116.88 |  |  | 115.91 |  |  | 114.54 |  |  | 114.13 |  |  | 114.13 |  |  | 111.79 |  |  | 112.89 |  |  | 111.79 |  |  | 114.68 |  |  | 112.61 |  |  | 114.13 |  |  | 113.44 |  |  | 115.5 |  |  | 114.54 |  |  | 115.64 |  |  | 117.29 |  |  | 116.46 |  |  | 117.43 |  |  | 117.56
ПС 110 кВ Вострое | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 116.46 |  |  | 116.74 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.19 |  |  | 117.01 |  |  | 115.78 |  |  | 114.4 |  |  | 114.26 |  |  | 114.26 |  |  | 111.93 |  |  | 112.61 |  |  | 111.1 |  |  | 114.26 |  |  | 112.34 |  |  | 113.71 |  |  | 112.75 |  |  | 115.36 |  |  | 114.4 |  |  | 114.95 |  |  | 117.01 |  |  | 116.32 |  |  | 117.56 |  |  | 117.56
ПС 110 кВ Вострое | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.387 |  |  | 10.375 |  |  | 10.4 |  |  | 10.375 |  |  | 10.387 |  |  | 10.413 |  |  | 10.337 |  |  | 10.212 |  |  | 10.163 |  |  | 10.163 |  |  | 10.3 |  |  | 10.325 |  |  | 10.262 |  |  | 10.488 |  |  | 10.125 |  |  | 10.313 |  |  | 10.2 |  |  | 10.413 |  |  | 10.363 |  |  | 10.413 |  |  | 10.563 |  |  | 10.35 |  |  | 10.438 |  |  | 10.45
ПС 110 кВ Вострое | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.313 |  |  | 10.337 |  |  | 10.288 |  |  | 10.3 |  |  | 10.313 |  |  | 10.363 |  |  | 10.275 |  |  | 10.113 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.225 |  |  | 10.262 |  |  | 10.175 |  |  | 10.4 |  |  | 10.087 |  |  | 10.238 |  |  | 10.137 |  |  | 10.337 |  |  | 10.3 |  |  | 10.337 |  |  | 10.438 |  |  | 10.275 |  |  | 10.387 |  |  | 10.375
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Вострое | Т-1 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.0756 | 0.0836 | 0.56654 | 0.0764 | 0.0852 | 0.57521 | 0.0732 | 0.0824 | 0.554 | 0.0748 | 0.0824 | 0.55937 | 0.0756 | 0.0796 | 0.55179 | 0.0864 | 0.0784 | 0.58642 | 0.104 | 0.0724 | 0.63694 | 0.116 | 0.0748 | 0.69377 | 0.1248 | 0.0844 | 0.75728 | 0.1212 | 0.0892 | 0.7564 | 0.1184 | 0.0884 | 0.7427 | 0.1248 | 0.0944 | 0.78654 | 0.1268 | 0.1164 | 0.86517 | 0.138 | 0.1112 | 0.89081 | 0.1304 | 0.0988 | 0.82233 | 0.1228 | 0.0924 | 0.77246 | 0.1348 | 0.0972 | 0.83533 | 0.1492 | 0.1284 | 0.98941 | 0.138 | 0.1128 | 0.89588 | 0.1344 | 0.1116 | 0.87808 | 0.1292 | 0.1052 | 0.83746 | 0.1132 | 0.0948 | 0.74216 | 0.112 | 0.1028 | 0.76414 | 0.1 | 0.1044 | 0.72665
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.0756 | 0.0836 | 6.205 | 0.0764 | 0.0852 | 6.2999 | 0.0732 | 0.0824 | 6.0676 | 0.0748 | 0.0824 | 6.1265 | 0.0756 | 0.0796 | 6.0435 | 0.0864 | 0.0784 | 6.4227 | 0.104 | 0.0724 | 6.976 | 0.116 | 0.0748 | 7.5984 | 0.1248 | 0.0844 | 8.294 | 0.1212 | 0.0892 | 8.2844 | 0.1184 | 0.0884 | 8.1343 | 0.1248 | 0.0944 | 8.6144 | 0.1268 | 0.1164 | 9.4757 | 0.138 | 0.1112 | 9.7565 | 0.1304 | 0.0988 | 9.0064 | 0.1228 | 0.0924 | 8.4602 | 0.1348 | 0.0972 | 9.1489 | 0.1492 | 0.1284 | 10.8364 | 0.138 | 0.1128 | 9.812 | 0.1344 | 0.1116 | 9.6171 | 0.1292 | 0.1052 | 9.1722 | 0.1132 | 0.0948 | 8.1284 | 0.112 | 0.1028 | 8.3692 | 0.1 | 0.1044 | 7.9585
ПС 110 кВ Вострое | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Вострое | ТСН-1 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Вострое | ТСН-2 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000616 | 0.000584 | 1.2266 | 0.000616 | 0.000592 | 1.2346 | 0.000608 | 0.000576 | 1.2103 | 0.000616 | 0.000584 | 1.2266 | 0.000616 | 0.000592 | 1.2346 | 0.000616 | 0.000584 | 1.2266 | 0.00064 | 0.000584 | 1.252 | 0.000616 | 0.000584 | 1.2266 | 0.000608 | 0.000584 | 1.2183 | 0.000608 | 0.000584 | 1.2183 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.00064 | 0.000592 | 1.2599 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000632 | 0.000592 | 1.2514 | 0.000624 | 0.000584 | 1.235 | 0.000632 | 0.000584 | 1.2435
ПС 110 кВ Дымково | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 114.8 |  |  | 115.01 |  |  | 115.04 |  |  | 115.47 |  |  | 115.01 |  |  | 115.45 |  |  | 114.59 |  |  | 113.56 |  |  | 112.9 |  |  | 111.15 |  |  | 111.86 |  |  | 110.59 |  |  | 113.77 |  |  | 114.57 |  |  | 111.66 |  |  | 113.24 |  |  | 112.28 |  |  | 114.25 |  |  | 113.34 |  |  | 113.86 |  |  | 115.57 |  |  | 115.07 |  |  | 116.55 |  |  | 115.52
ПС 110 кВ Дымково | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 115.44 |  |  | 115.72 |  |  | 115.69 |  |  | 116.18 |  |  | 115.63 |  |  | 116 |  |  | 115.28 |  |  | 114.22 |  |  | 113.48 |  |  | 111.79 |  |  | 112.47 |  |  | 111.17 |  |  | 114.44 |  |  | 115.24 |  |  | 112.2 |  |  | 113.83 |  |  | 112.83 |  |  | 114.94 |  |  | 114.1 |  |  | 114.53 |  |  | 116.25 |  |  | 115.76 |  |  | 117.3 |  |  | 116.19
ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.438 |  |  | 35.656 |  |  | 35.612 |  |  | 35.525 |  |  | 35.612 |  |  | 35.569 |  |  | 35.438 |  |  | 35.044 |  |  | 34.65 |  |  | 35.131 |  |  | 35.481 |  |  | 35.044 |  |  | 35.088 |  |  | 34.781 |  |  | 34.694 |  |  | 35.35 |  |  | 34.912 |  |  | 35.35 |  |  | 35 |  |  | 34.912 |  |  | 35.088 |  |  | 35 |  |  | 34.869 |  |  | 34.563
ПС 110 кВ Дымково | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35 |  |  | 35 |  |  | 35.044 |  |  | 34.956 |  |  | 35 |  |  | 35.044 |  |  | 34.737 |  |  | 34.475 |  |  | 34.213 |  |  | 34.388 |  |  | 35.044 |  |  | 35.175 |  |  | 34.956 |  |  | 34.563 |  |  | 34.912 |  |  | 35.263 |  |  | 34.912 |  |  | 35.306 |  |  | 34.956 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  | 34.912 |  |  | 34.694 |  |  | 34.431
ПС 110 кВ Дымково | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.288 |  |  | 10.313 |  |  | 10.262 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.262 |  |  | 10.15 |  |  | 10.063 |  |  | 10.188 |  |  | 10.275 |  |  | 10.163 |  |  | 10.15 |  |  | 10.063 |  |  | 10.038 |  |  | 10.225 |  |  | 10.063 |  |  | 10.225 |  |  | 10.15 |  |  | 10.137 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.1 |  |  | 9.975
ПС 110 кВ Дымково | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.238 |  |  | 10.288 |  |  | 10.288 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.238 |  |  | 10.137 |  |  | 10.063 |  |  | 10.137 |  |  | 10.375 |  |  | 10.262 |  |  | 10.288 |  |  | 10.175 |  |  | 10.238 |  |  | 10.35 |  |  | 10.225 |  |  | 10.35 |  |  | 10.325 |  |  | 10.225 |  |  | 10.288 |  |  | 10.2 |  |  | 10.188 |  |  | 10.113
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.6233 | 0.8544 | 9.2205 | 1.5793 | 0.869 | 9.0605 | 1.4978 | 0.8543 | 8.667 | 1.4827 | 0.8438 | 8.575 | 1.5497 | 0.8375 | 8.8541 | 1.6475 | 0.8691 | 9.3626 | 1.7147 | 0.8188 | 9.551 | 1.9215 | 0.9112 | 10.6891 | 2.7763 | 1.6546 | 16.2451 | 2.8808 | 1.6791 | 16.7601 | 2.9921 | 1.6147 | 17.0897 | 2.8175 | 1.5852 | 16.2494 | 2.1798 | 0.9048 | 11.8629 | 2.8356 | 1.5434 | 16.2273 | 2.8037 | 1.516 | 16.0207 | 2.6372 | 1.4117 | 15.0353 | 2.5391 | 1.3873 | 14.5432 | 2.1194 | 0.9845 | 11.7462 | 2.0671 | 0.867 | 11.267 | 1.8909 | 0.8066 | 10.333 | 1.7402 | 0.7566 | 9.5379 | 1.6982 | 0.7627 | 9.3572 | 1.6412 | 0.6496 | 8.872 | 1.5449 | 0.656 | 8.4363
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 1.4973 | 0.8064 | 26.2142 | 1.4553 | 0.819 | 25.7407 | 1.3818 | 0.8043 | 24.6448 | 1.3587 | 0.7938 | 24.2557 | 1.3797 | 0.7875 | 24.4875 | 1.5015 | 0.8211 | 26.3791 | 1.6107 | 0.7728 | 27.5375 | 1.8375 | 0.8652 | 31.3064 | 2.6523 | 1.5666 | 47.4822 | 2.7888 | 1.6191 | 49.7068 | 2.6481 | 1.4007 | 46.1769 | 2.6775 | 1.4952 | 47.2709 | 2.0958 | 0.8568 | 34.9006 | 2.7216 | 1.4574 | 47.5877 | 2.6817 | 1.428 | 46.8317 | 2.5452 | 1.3377 | 44.321 | 2.4591 | 1.3293 | 43.0889 | 2.0454 | 0.9345 | 34.6631 | 1.9971 | 0.819 | 33.2718 | 1.8249 | 0.7686 | 30.5226 | 1.6842 | 0.7266 | 28.2736 | 1.6422 | 0.7287 | 27.6935 | 1.5792 | 0.6216 | 26.16 | 1.4889 | 0.63 | 24.9203
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 0.126 | 0.048 | 7.4227 | 0.124 | 0.05 | 7.3604 | 0.116 | 0.05 | 6.9539 | 0.124 | 0.05 | 7.3604 | 0.17 | 0.05 | 9.755 | 0.146 | 0.048 | 8.4607 | 0.104 | 0.046 | 6.2603 | 0.084 | 0.046 | 5.2723 | 0.124 | 0.088 | 8.3706 | 0.092 | 0.06 | 6.0466 | 0.344 | 0.214 | 22.3029 | 0.14 | 0.09 | 9.1623 | 0.084 | 0.048 | 5.326 | 0.114 | 0.086 | 7.8613 | 0.122 | 0.088 | 8.2811 | 0.092 | 0.074 | 6.4997 | 0.08 | 0.058 | 5.4397 | 0.074 | 0.05 | 4.9165 | 0.07 | 0.048 | 4.6725 | 0.066 | 0.038 | 4.1926 | 0.056 | 0.03 | 3.4974 | 0.056 | 0.034 | 3.6066 | 0.062 | 0.028 | 3.7451 | 0.056 | 0.026 | 3.3989
ПС 110 кВ Дымково | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.6672 | 0.2953 | 3.6674 | 0.6337 | 0.2995 | 3.523 | 0.5692 | 0.3036 | 3.2426 | 0.5504 | 0.2996 | 3.1498 | 0.5464 | 0.2995 | 3.1319 | 0.5978 | 0.2932 | 3.3467 | 0.7334 | 0.2682 | 3.9251 | 0.8924 | 0.2828 | 4.7054 | 1.0818 | 0.4072 | 5.81 | 1.3302 | 0.5873 | 7.3088 | 0.9953 | 0.4368 | 5.4633 | 1.2117 | 0.5918 | 6.7781 | 1.1744 | 0.5103 | 6.4362 | 1.2377 | 0.6269 | 6.9737 | 1.0787 | 0.4805 | 5.9356 | 1.1578 | 0.5817 | 6.5128 | 1.0799 | 0.486 | 5.9524 | 1.0603 | 0.4292 | 5.7496 | 1.0782 | 0.3851 | 5.7548 | 1.0112 | 0.3808 | 5.4311 | 0.9888 | 0.3763 | 5.3178 | 0.9216 | 0.3404 | 4.9382 | 0.8735 | 0.2716 | 4.5979 | 0.7676 | 0.2717 | 4.0928
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5292 | 0.2373 | 8.9398 | 0.4977 | 0.2415 | 8.5271 | 0.4452 | 0.2436 | 7.8225 | 0.4284 | 0.2436 | 7.5964 | 0.4284 | 0.2415 | 7.5804 | 0.4578 | 0.2352 | 7.9335 | 0.5754 | 0.2142 | 9.464 | 0.7224 | 0.2268 | 11.6711 | 0.8358 | 0.2772 | 13.5733 | 0.9702 | 0.3633 | 15.969 | 0.9933 | 0.4368 | 16.726 | 1.0017 | 0.4578 | 16.9766 | 0.9324 | 0.3843 | 15.5452 | 0.9597 | 0.4389 | 16.2667 | 0.8547 | 0.3465 | 14.216 | 0.8778 | 0.3717 | 14.6937 | 0.8799 | 0.378 | 14.7616 | 0.8883 | 0.3612 | 14.7812 | 0.8862 | 0.3171 | 14.5083 | 0.8232 | 0.3108 | 13.5633 | 0.7728 | 0.3003 | 12.7799 | 0.7056 | 0.2604 | 11.5933 | 0.6615 | 0.2016 | 10.6595 | 0.5796 | 0.2037 | 9.4698
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.138 | 0.058 | 8.2407 | 0.136 | 0.058 | 8.1393 | 0.124 | 0.06 | 7.5835 | 0.122 | 0.056 | 7.39 | 0.118 | 0.058 | 7.2383 | 0.14 | 0.058 | 8.3423 | 0.158 | 0.054 | 9.192 | 0.17 | 0.056 | 9.8533 | 0.246 | 0.13 | 15.3172 | 0.36 | 0.224 | 23.3416 | 0.002 | 0 | 0.1101 | 0.21 | 0.134 | 13.7138 | 0.242 | 0.126 | 15.0199 | 0.278 | 0.188 | 18.4751 | 0.224 | 0.134 | 14.3695 | 0.28 | 0.21 | 19.2678 | 0.2 | 0.108 | 12.5129 | 0.172 | 0.068 | 10.1819 | 0.192 | 0.068 | 11.2131 | 0.188 | 0.07 | 11.0437 | 0.216 | 0.076 | 12.6056 | 0.216 | 0.08 | 12.6804 | 0.212 | 0.07 | 12.2905 | 0.188 | 0.068 | 11.0058
ПС 110 кВ Дымково | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Дымково | ТСН-1 | ТМГ-250/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00204 | 0.00306 | 5.3145 | 0.0021 | 0.00306 | 5.3631 | 0.00204 | 0.00306 | 5.3145 | 0.0021 | 0.003 | 5.2919 | 0.00204 | 0.00306 | 5.3145 | 0.0021 | 0.00306 | 5.3631 | 0.00204 | 0.00288 | 5.1002 | 0.00204 | 0.00294 | 5.1711 | 0.0021 | 0.00288 | 5.1508 | 0.00204 | 0.00288 | 5.1002 | 0.00288 | 0.00348 | 6.5277 | 0.00234 | 0.00288 | 5.3624 | 0.00204 | 0.00288 | 5.1002 | 0.00372 | 0.0042 | 8.1077 | 0.00606 | 0.00618 | 12.5078 | 0.00204 | 0.00294 | 5.1711 | 0.00204 | 0.00288 | 5.1002 | 0.0021 | 0.00294 | 5.2211 | 0.00204 | 0.00294 | 5.1711 | 0.0021 | 0.00288 | 5.1508 | 0.0021 | 0.00294 | 5.2211 | 0.00204 | 0.00294 | 5.1711 | 0.0021 | 0.00276 | 5.0117 | 0.00204 | 0.00282 | 5.0296
ПС 110 кВ Дымково | ТСН-2 | ТМГ-250/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.0058 | 0.0003 | 8.3927 | 0.0058 | 0.0003 | 8.3927 | 0.00596 | 0.0003 | 8.6236 | 0.006 | 0.0003 | 8.6814 | 0.00524 | 0.00036 | 7.5901 | 0.00548 | 0.00024 | 7.9267 | 0.00552 | 0.0003 | 7.9887 | 0.00512 | 0.00024 | 7.407 | 0.00532 | 0.00024 | 7.6957 | 0.00556 | 0.00024 | 8.0422 | 0.00532 | 0.00036 | 7.7054 | 0.0052 | 0.00036 | 7.5324 | 0.00528 | 0.0003 | 7.6424 | 0.0052 | 0.00024 | 7.5225 | 0.00532 | 0.00012 | 7.6898 | 0.00516 | 0.0003 | 7.4692 | 0.0052 | 0.0003 | 7.5269 | 0.00532 | 0.00036 | 7.7054 | 0.00692 | 0.0003 | 10.0094 | 0.0066 | 0.00024 | 9.5439 | 0.00612 | 0.0003 | 8.8545 | 0.0062 | 0.00024 | 8.9662 | 0.00564 | 0.00024 | 8.1577 | 0.005 | 0.00024 | 7.2338
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-1 | - | - | 110 | -10.3752 | 7.4514 | 64.2057 | -12.9162 | 8.712 | 78.3096 | -13.9986 | 9.0486 | 83.7822 | -14.718 | 9.1938 | 87.2257 | -14.553 | 9.0684 | 86.1884 | -9.9132 | 6.5472 | 59.7141 | -3.2406 | 2.871 | 21.7615 | -3.2538 | 1.9008 | 18.9411 | -1.8612 | -1.5906 | 12.306 | -0.2178 | -3.6498 | 18.3779 | -0.4026 | -3.4188 | 17.303 | -1.4124 | -3.0492 | 16.8908 | -2.508 | -0.9042 | 13.4004 | -1.4718 | -3.0162 | 18.6613 | -1.4718 | -2.7126 | 15.5122 | -1.5906 | -2.211 | 13.6904 | -1.1946 | -2.244 | 12.7779 | -1.3398 | -0.3036 | 6.9051 | -2.442 | 0.3762 | 12.4192 | -2.5608 | 1.7424 | 15.5685 | -2.8578 | 1.4982 | 16.2187 | -2.8908 | 1.287 | 15.9052 | -7.4514 | 4.9038 | 44.8366 | -13.4772 | 8.7846 | 80.8615
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ В.Устюг - Дымково-2 | - | - | 110 | -10.7778 | 7.6032 | 66.2968 | -13.3584 | 8.8638 | 80.5813 | -14.4672 | 9.207 | 86.1947 | -15.18 | 9.3852 | 89.7058 | -15.0216 | 9.2466 | 88.6624 | -10.3158 | 6.6528 | 61.6989 | -3.5904 | 2.8512 | 23.0449 | -3.6102 | 1.9404 | 20.6013 | -2.2176 | -1.5774 | 13.6787 | -0.5808 | -3.7158 | 18.9038 | -0.7392 | -3.4254 | 17.6137 | -1.749 | -3.0624 | 17.7263 | -2.9436 | -0.9834 | 15.5995 | -1.8348 | -3.0096 | 19.8195 | -1.8348 | -2.7654 | 16.6812 | -1.914 | -2.1846 | 14.5989 | -1.4982 | -2.178 | 13.2874 | -1.7292 | -0.3366 | 8.8548 | -2.805 | 0.363 | 14.2166 | -2.8776 | 1.8018 | 17.0654 | -3.1284 | 1.5642 | 17.5806 | -3.1548 | 1.32 | 17.1893 | -7.7748 | 5.0358 | 46.5604 | -13.9194 | 8.9364 | 83.1421
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Кич-Городок | - | - | 110 | 17.9124 | -11.5368 | 107.093 | 21.2454 | -13.101 | 125.4588 | 22.8822 | -13.497 | 133.5321 | 24.321 | -13.8006 | 140.5563 | 24.8292 | -13.827 | 142.8481 | 18.3414 | -10.8042 | 106.9969 | 8.8902 | -6.4416 | 55.1828 | 8.4216 | -4.2768 | 47.4759 | 5.2272 | 0.3234 | 26.3242 | 2.739 | 2.6004 | 18.9837 | 2.8446 | 2.7984 | 20.057 | 4.4946 | 2.0856 | 24.9053 | 6.4878 | -0.9042 | 32.9254 | 4.257 | 2.3298 | 27.2888 | 4.257 | 1.947 | 23.5291 | 4.8378 | 1.2936 | 25.171 | 4.356 | 1.4718 | 23.111 | 4.9236 | -0.7128 | 25.0059 | 7.3458 | -1.3992 | 37.5867 | 7.7946 | -4.3956 | 44.979 | 8.0586 | -3.069 | 43.3436 | 7.2996 | -2.2968 | 38.464 | 11.9526 | -5.775 | 66.7233 | 20.097 | -10.395 | 113.7281
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Полдарса | - | - | 110 | 0.7524 | -3.267 | 16.8511 | 2.6202 | -4.2438 | 25.0692 | 3.333 | -4.521 | 28.2322 | 3.366 | -4.5276 | 28.3575 | 2.4552 | -4.2438 | 24.6436 | -0.561 | -2.2176 | 11.4977 | -4.6926 | 1.188 | 24.331 | -4.62 | 0.7326 | 23.5121 | -5.2932 | 1.9866 | 28.4178 | -6.4416 | 3.696 | 37.3291 | -5.9598 | 3.234 | 34.0825 | -5.6496 | 3.1548 | 32.5246 | -4.6134 | 2.2638 | 25.8301 | -5.1018 | 2.8446 | 26.8763 | -5.1018 | 2.904 | 29.5069 | -5.4054 | 2.475 | 29.8823 | -5.5572 | 2.4816 | 30.5912 | -5.247 | 1.2738 | 27.1395 | -5.4516 | 0.792 | 27.6895 | -5.478 | 1.1418 | 28.1263 | -5.0028 | 0.3234 | 25.1985 | -4.0788 | -0.0264 | 20.5021 | 0.5478 | -3.6036 | 18.3212 | 4.7586 | -6.8046 | 41.7362
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 110 кВ Дымково - Усть-Алексеево | - | - | 110 | 0.165 | -1.6434 | 8.3019 | 0.1518 | -1.65 | 8.3286 | 0.1386 | -1.65 | 8.3227 | 0.1386 | -1.65 | 8.3227 | 0.1518 | -1.65 | 8.3286 | 0.1782 | -1.6434 | 8.3088 | 0.198 | -1.6236 | 8.2213 | 0.264 | -1.5642 | 7.9735 | 0.3102 | -1.3992 | 7.2037 | 0.3234 | -1.3728 | 7.0891 | 0.3234 | -1.3992 | 7.2183 | 0.3102 | -1.4124 | 7.2685 | 0.2508 | -1.617 | 8.2249 | 0.297 | -1.452 | 7.4561 | 0.297 | -1.4322 | 7.352 | 0.3102 | -1.4256 | 7.3333 | 0.2838 | -1.485 | 7.5993 | 0.2376 | -1.617 | 8.2149 | 0.2442 | -1.6038 | 8.1542 | 0.2376 | -1.6302 | 8.2806 | 0.2244 | -1.6434 | 8.337 | 0.2244 | -1.6632 | 8.4356 | 0.2046 | -1.6764 | 8.4888 | 0.1848 | -1.683 | 8.5103
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Благовещенье | - | - | 35 | 0.5313 | 0.2394 | 8.9826 | 0.4998 | 0.2415 | 8.5563 | 0.4494 | 0.2415 | 7.864 | 0.4305 | 0.2436 | 7.6245 | 0.4284 | 0.2415 | 7.5804 | 0.4599 | 0.2331 | 7.9476 | 0.5775 | 0.2142 | 9.4943 | 0.7266 | 0.2289 | 11.7426 | 0.8379 | 0.2751 | 13.5939 | 0.9744 | 0.3633 | 16.0297 | 0.9975 | 0.4389 | 16.7983 | 1.008 | 0.4578 | 17.0649 | 0.9345 | 0.3843 | 15.5751 | 0.966 | 0.4389 | 16.355 | 0.8568 | 0.3465 | 14.246 | 0.882 | 0.3717 | 14.7533 | 0.8841 | 0.378 | 14.8211 | 0.8925 | 0.3612 | 14.8412 | 0.8883 | 0.3192 | 14.5497 | 0.8274 | 0.3108 | 13.6239 | 0.777 | 0.2982 | 12.8286 | 0.7077 | 0.2625 | 11.6349 | 0.6636 | 0.2037 | 10.7 | 0.5817 | 0.2037 | 9.5003
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Морозовица | - | - | 35 | 0.7707 | 0.42105 | 13.537 | 0.7413 | 0.4242 | 13.1652 | 0.69615 | 0.41055 | 12.4577 | 0.68145 | 0.4011 | 12.1885 | 0.7035 | 0.3948 | 12.4348 | 0.82005 | 0.42945 | 14.2689 | 0.88095 | 0.40635 | 14.9542 | 0.9933 | 0.4788 | 16.9969 | 1.4091 | 0.89355 | 25.7192 | 1.5151 | 0.882 | 27.0238 | 1.4595 | 0.7266 | 25.1309 | 1.5488 | 0.8799 | 27.4566 | 1.0752 | 0.4137 | 17.7579 | 1.5162 | 0.7791 | 26.276 | 1.5141 | 0.8085 | 26.4577 | 1.4679 | 0.71925 | 25.1968 | 1.4784 | 0.71925 | 25.3422 | 1.2485 | 0.50295 | 20.7468 | 1.1592 | 0.40635 | 18.9342 | 0.9765 | 0.37275 | 16.1114 | 0.93765 | 0.3675 | 15.5236 | 0.9051 | 0.37065 | 15.076 | 0.84105 | 0.30765 | 13.8043 | 0.77595 | 0.3192 | 12.9332
ПС 110 кВ Дымково | ВЛ 35 кВ Новатор | - | - | 35 | 0.7728 | 0.3276 | 12.9383 | 0.7581 | 0.3318 | 12.7558 | 0.7329 | 0.3381 | 12.4413 | 0.7182 | 0.3381 | 12.2359 | 0.7203 | 0.336 | 12.2515 | 0.7287 | 0.3255 | 12.302 | 0.7728 | 0.2961 | 12.7566 | 0.8967 | 0.3108 | 14.6287 | 1.3293 | 0.5817 | 22.3662 | 1.3608 | 0.6384 | 23.1693 | 1.2642 | 0.5775 | 21.4236 | 1.2159 | 0.5166 | 20.3637 | 1.0668 | 0.3612 | 17.3609 | 1.2831 | 0.5796 | 21.7023 | 1.2495 | 0.5187 | 20.8537 | 1.155 | 0.5208 | 19.5297 | 1.0563 | 0.5103 | 18.0825 | 0.8526 | 0.3402 | 14.1498 | 0.8841 | 0.3255 | 14.522 | 0.8925 | 0.3213 | 14.6215 | 0.7896 | 0.2835 | 12.9318 | 0.777 | 0.2877 | 12.7715 | 0.7749 | 0.2457 | 12.5306 | 0.7476 | 0.2499 | 12.1505
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР |  |  | ТР
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 119.49 |  |  | 120.31 |  |  | 118.39 |  |  | 118.94 |  |  | 118.39 |  |  | 120.04 |  |  | 117.7 |  |  | 117.29 |  |  | 116.6 |  |  | 112.75 |  |  | 113.85 |  |  | 113.03 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 113.16 |  |  | 114.13 |  |  | 114.95 |  |  | 117.29 |  |  | 115.78 |  |  | 117.29 |  |  | 119.07 |  |  | 118.8 |  |  | 118.94 |  |  | 119.9
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.85 |  |  | 10.825 |  |  | 10.85 |  |  | 10.813 |  |  | 10.837 |  |  | 10.863 |  |  | 10.775 |  |  | 10.65 |  |  | 10.525 |  |  | 10.163 |  |  | 10.288 |  |  | 10.137 |  |  | 10.512 |  |  | 10.563 |  |  | 10.25 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.613 |  |  | 10.575 |  |  | 10.587 |  |  | 10.837 |  |  | 10.788 |  |  | 10.813 |  |  | 10.825
ПС 110 кВ Зеленцово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.837 |  |  | 10.85 |  |  | 10.825 |  |  | 10.788 |  |  | 10.837 |  |  | 10.813 |  |  | 10.738 |  |  | 10.6 |  |  | 10.488 |  |  | 10.137 |  |  | 10.3 |  |  | 10.188 |  |  | 10.5 |  |  | 10.55 |  |  | 10.2 |  |  | 10.337 |  |  | 10.375 |  |  | 10.625 |  |  | 10.587 |  |  | 10.625 |  |  | 10.775 |  |  | 10.775 |  |  | 10.813 |  |  | 10.813
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1536 | 0.243 | 1.445 | 0.1446 | 0.243 | 1.4213 | 0.1446 | 0.2406 | 1.411 | 0.1488 | 0.2388 | 1.4143 | 0.1734 | 0.2478 | 1.5202 | 0.2214 | 0.2418 | 1.6479 | 0.2754 | 0.2364 | 1.8243 | 0.3252 | 0.2346 | 2.0155 | 0.3996 | 0.27 | 2.4241 | 0.3504 | 0.237 | 2.1263 | 0.3318 | 0.2466 | 2.0779 | 0.3324 | 0.2484 | 2.0858 | 0.2928 | 0.2382 | 1.8972 | 0.3222 | 0.2556 | 2.0672 | 0.2952 | 0.2166 | 1.8404 | 0.3042 | 0.2592 | 2.0088 | 0.2814 | 0.2232 | 1.8053 | 0.312 | 0.2676 | 2.066 | 0.3102 | 0.27 | 2.0671 | 0.2838 | 0.2592 | 1.9319 | 0.2856 | 0.2796 | 2.0089 | 0.2352 | 0.2472 | 1.7151 | 0.2184 | 0.2868 | 1.812 | 0.1926 | 0.2856 | 1.7315
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1536 | 0.243 | 15.8258 | 0.1446 | 0.243 | 15.5667 | 0.1446 | 0.2406 | 15.4533 | 0.1488 | 0.2388 | 15.4895 | 0.1734 | 0.2478 | 16.6498 | 0.2214 | 0.2418 | 18.0484 | 0.2754 | 0.2364 | 19.9805 | 0.3252 | 0.2346 | 22.0748 | 0.3996 | 0.27 | 26.5492 | 0.3504 | 0.237 | 23.2879 | 0.3318 | 0.2466 | 22.7583 | 0.3324 | 0.2484 | 22.844 | 0.2928 | 0.2382 | 20.7792 | 0.3222 | 0.2556 | 22.6409 | 0.2952 | 0.2166 | 20.1564 | 0.3042 | 0.2592 | 22.0012 | 0.2814 | 0.2232 | 19.7727 | 0.312 | 0.2676 | 22.6281 | 0.3102 | 0.27 | 22.6395 | 0.2838 | 0.2592 | 21.159 | 0.2856 | 0.2796 | 22.0027 | 0.2352 | 0.2472 | 18.7841 | 0.2184 | 0.2868 | 19.8453 | 0.1926 | 0.2856 | 18.9636
ПС 110 кВ Зеленцово | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14
ПС 110 кВ Зеленцово | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Зеленцово | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000956 | 0.001026 | 2.0265 | 0.000954 | 0.001024 | 2.0224 | 0.000956 | 0.001032 | 2.0329 | 0.000954 | 0.00102 | 2.0182 | 0.000956 | 0.001026 | 2.0265 | 0.000954 | 0.001026 | 2.0246 | 0.00095 | 0.001016 | 2.0101 | 0.000946 | 0.000976 | 1.9642 | 0.000936 | 0.000896 | 1.8724 | 0.000938 | 0.000886 | 1.8646 | 0.001008 | 0.00091 | 1.9624 | 0.001006 | 0.000906 | 1.9564 | 0.00102 | 0.000998 | 2.0622 | 0.001004 | 0.000914 | 1.962 | 0.001006 | 0.000914 | 1.9642 | 0.000936 | 0.000928 | 1.9047 | 0.000936 | 0.000944 | 1.9211 | 0.000944 | 0.000984 | 1.9705 | 0.000942 | 0.000984 | 1.9685 | 0.000948 | 0.001014 | 2.006 | 0.00094 | 0.00101 | 1.9939 | 0.000906 | 0.001024 | 1.9758 | 0.000962 | 0.001026 | 2.0325 | 0.000956 | 0.001038 | 2.0393
ПС 110 кВ Калинино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 114.11 |  |  | 114.49 |  |  | 113.67 |  |  | 115.3 |  |  | 113.17 |  |  | 114.42 |  |  | 114.64 |  |  | 114.27 |  |  | 112.86 |  |  | 110.09 |  |  | 111.36 |  |  | 108.22 |  |  | 112.84 |  |  | 113.32 |  |  | 111.06 |  |  | 112.82 |  |  | 111.08 |  |  | 112.9 |  |  | 112.77 |  |  | 112.57 |  |  | 116.29 |  |  | 114.47 |  |  | 115.65 |  |  | 114.49
ПС 110 кВ Калинино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 114.03 |  |  | 114.03 |  |  | 113.48 |  |  | 114.82 |  |  | 112.84 |  |  | 114.22 |  |  | 114.58 |  |  | 114.05 |  |  | 112.75 |  |  | 109.82 |  |  | 110.99 |  |  | 107.73 |  |  | 112.44 |  |  | 112.77 |  |  | 110.81 |  |  | 112.53 |  |  | 110.81 |  |  | 112.57 |  |  | 112.51 |  |  | 112.42 |  |  | 116.03 |  |  | 114.29 |  |  | 115.19 |  |  | 114.36
ПС 110 кВ Калинино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.438 |  |  | 10.502 |  |  | 10.392 |  |  | 10.502 |  |  | 10.292 |  |  | 10.38 |  |  | 10.448 |  |  | 10.358 |  |  | 10.172 |  |  | 10.054 |  |  | 10.454 |  |  | 10.264 |  |  | 10.584 |  |  | 10.262 |  |  | 10.168 |  |  | 10.384 |  |  | 10.392 |  |  | 10.642 |  |  | 10.262 |  |  | 10.414 |  |  | 10.672 |  |  | 10.428 |  |  | 10.492 |  |  | 10.41
ПС 110 кВ Калинино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.512 |  |  | 10.574 |  |  | 10.466 |  |  | 10.536 |  |  | 10.354 |  |  | 10.502 |  |  | 10.508 |  |  | 10.428 |  |  | 10.266 |  |  | 10.112 |  |  | 10.502 |  |  | 10.328 |  |  | 10.642 |  |  | 10.336 |  |  | 10.218 |  |  | 10.456 |  |  | 10.472 |  |  | 10.71 |  |  | 10.332 |  |  | 10.482 |  |  | 10.746 |  |  | 10.488 |  |  | 10.548 |  |  | 10.476
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2211 | 0.2442 | 1.6558 | 0.2112 | 0.2409 | 1.6103 | 0.2046 | 0.2343 | 1.5635 | 0.2046 | 0.231 | 1.551 | 0.2343 | 0.2277 | 1.6422 | 0.3003 | 0.2508 | 1.9666 | 0.3663 | 0.2739 | 2.299 | 0.3993 | 0.2739 | 2.4338 | 0.4521 | 0.2673 | 2.6399 | 0.4257 | 0.264 | 2.5178 | 0.3927 | 0.2805 | 2.4257 | 0.3828 | 0.2739 | 2.3659 | 0.33 | 0.2574 | 2.1036 | 0.4059 | 0.2805 | 2.48 | 0.363 | 0.2739 | 2.2857 | 0.3564 | 0.2739 | 2.2593 | 0.3498 | 0.2772 | 2.2434 | 0.3861 | 0.3069 | 2.4791 | 0.3861 | 0.2673 | 2.3604 | 0.3762 | 0.3102 | 2.4509 | 0.3267 | 0.2706 | 2.1323 | 0.3036 | 0.2475 | 1.9688 | 0.2673 | 0.2409 | 1.8087 | 0.2409 | 0.2277 | 1.6662
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2076 | 0.2172 | 16.5404 | 0.198 | 0.2136 | 16.0338 | 0.1896 | 0.2064 | 15.4289 | 0.1944 | 0.2052 | 15.5609 | 0.2196 | 0.204 | 16.5006 | 0.2868 | 0.2256 | 20.0879 | 0.354 | 0.246 | 23.7315 | 0.3864 | 0.246 | 25.2167 | 0.4428 | 0.2448 | 27.8537 | 0.4164 | 0.2388 | 26.4253 | 0.3816 | 0.258 | 25.3583 | 0.3696 | 0.252 | 24.6262 | 0.3168 | 0.2304 | 21.5647 | 0.3936 | 0.2568 | 25.872 | 0.3528 | 0.2484 | 23.7531 | 0.3444 | 0.2496 | 23.4152 | 0.3384 | 0.2532 | 23.2667 | 0.372 | 0.2772 | 25.5393 | 0.3756 | 0.2412 | 24.5735 | 0.3612 | 0.2808 | 25.1863 | 0.3144 | 0.2436 | 21.8953 | 0.2928 | 0.2208 | 20.1883 | 0.2532 | 0.2124 | 18.1938 | 0.228 | 0.2028 | 16.7984
ПС 110 кВ Калинино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Калинино | ТСН-1 | ТМ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00432 | 0.00396 | 8.4688 | 0.004296 | 0.003936 | 8.4197 | 0.00432 | 0.003864 | 8.3756 | 0.004272 | 0.003792 | 8.2546 | 0.004248 | 0.003768 | 8.2057 | 0.004272 | 0.003816 | 8.2777 | 0.004488 | 0.003912 | 8.6035 | 0.00372 | 0.003744 | 7.627 | 0.00336 | 0.003264 | 6.7693 | 0.003384 | 0.003456 | 6.9897 | 0.003456 | 0.003768 | 7.3886 | 0.003432 | 0.003696 | 7.2886 | 0.0036 | 0.004128 | 7.9151 | 0.003504 | 0.003288 | 6.9438 | 0.003432 | 0.003456 | 7.0384 | 0.003648 | 0.003672 | 7.4798 | 0.003624 | 0.003936 | 7.7316 | 0.003624 | 0.004056 | 7.8601 | 0.003648 | 0.003552 | 7.3578 | 0.003648 | 0.004152 | 7.9869 | 0.00372 | 0.003984 | 7.8768 | 0.003576 | 0.003912 | 7.6592 | 0.003648 | 0.00384 | 7.654 | 0.003504 | 0.003792 | 7.4611
ПС 110 кВ Калинино | ТСН-2 | ТМ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Калинино - Зеленцово | - | - | 110 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск | - | - | 110 | 13.7984 | -10.2344 | 86.3514 | 16.764 | -12.452 | 104.9642 | 18.3568 | -13.1296 | 113.4404 | 19.5184 | -13.64 | 119.689 | 19.6856 | -13.948 | 121.2672 | 13.8072 | -9.5656 | 84.4283 | 4.576 | -3.8632 | 30.1013 | 3.2824 | -2.1736 | 19.7881 | -0.8184 | 1.0032 | 6.5076 | -3.564 | 2.8512 | 22.9412 | -3.1504 | 3.2824 | 22.8682 | -1.6016 | 2.2176 | 13.7496 | 1.5928 | 1.6984 | 11.7036 | -1.3376 | 2.332 | 13.5571 | -1.3376 | 2.288 | 13.3215 | -0.484 | 2.0856 | 10.7616 | -0.924 | 2.5256 | 13.5176 | 0.1408 | 1.672 | 8.4339 | 2.5608 | 1.2232 | 14.2646 | 3.08 | -2.1296 | 18.8215 | 3.652 | -0.1496 | 18.3718 | 3.2032 | 0.9328 | 16.7693 | 7.788 | -3.4672 | 42.8496 | 15.4528 | -9.3544 | 90.7947
ПС 110 кВ Калинино | ВЛ 110 кВ Кич-Городок - Калинино | - | - | 110 | -13.9744 | 9.9792 | 86.3118 | -16.94 | 12.2144 | 104.9727 | -18.5152 | 12.8832 | 113.377 | -19.6856 | 13.4024 | 119.7027 | -19.8704 | 13.7016 | 121.319 | -14.08 | 9.3104 | 84.8448 | -4.928 | 3.608 | 30.6992 | -3.6696 | 1.9184 | 20.8133 | 0.3608 | -1.2584 | 6.5801 | 3.1328 | -3.08 | 22.0823 | 2.7456 | -3.5376 | 22.5084 | 1.2144 | -2.4728 | 13.8472 | -1.9184 | -1.9184 | 13.6367 | 0.968 | -2.5872 | 13.8539 | 0.968 | -2.5168 | 13.5538 | 0.1232 | -2.3408 | 11.7821 | 0.5896 | -2.7632 | 14.2016 | -0.5456 | -1.9448 | 10.1527 | -2.9304 | -1.452 | 16.4383 | -3.4496 | 1.8304 | 19.6287 | -3.96 | -0.1408 | 19.9171 | -3.5112 | -1.144 | 18.5618 | -8.0344 | 3.2472 | 43.5576 | -15.6552 | 9.1168 | 91.0597
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 113.34 |  |  | 113.53 |  |  | 113.15 |  |  | 114.24 |  |  | 112.61 |  |  | 113.7 |  |  | 113.64 |  |  | 113 |  |  | 111.61 |  |  | 108.8 |  |  | 109.99 |  |  | 107.24 |  |  | 111.87 |  |  | 112.3 |  |  | 109.79 |  |  | 111.55 |  |  | 109.96 |  |  | 112.12 |  |  | 111.94 |  |  | 112.02 |  |  | 115.01 |  |  | 113.69 |  |  | 115.08 |  |  | 113.99
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 113.05 |  |  | 113.25 |  |  | 112.82 |  |  | 114.14 |  |  | 112.6 |  |  | 113.4 |  |  | 113.36 |  |  | 112.72 |  |  | 111.69 |  |  | 108.56 |  |  | 109.8 |  |  | 106.92 |  |  | 111.62 |  |  | 112.1 |  |  | 109.8 |  |  | 111.36 |  |  | 109.68 |  |  | 111.83 |  |  | 111.6 |  |  | 111.61 |  |  | 114.63 |  |  | 113.38 |  |  | 114.76 |  |  | 113.73
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.608 |  |  | 35.654 |  |  | 35.535 |  |  | 35.9 |  |  | 35.459 |  |  | 35.742 |  |  | 35.666 |  |  | 35.459 |  |  | 35.509 |  |  | 35.697 |  |  | 36.032 |  |  | 35.029 |  |  | 35.625 |  |  | 35.655 |  |  | 35.938 |  |  | 36.647 |  |  | 35.394 |  |  | 35.689 |  |  | 35.634 |  |  | 35.629 |  |  | 36.018 |  |  | 35.62 |  |  | 35.439 |  |  | 35.742
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.692 |  |  | 35.729 |  |  | 35.623 |  |  | 35.978 |  |  | 35.518 |  |  | 35.798 |  |  | 35.769 |  |  | 35.568 |  |  | 35.757 |  |  | 36.148 |  |  | 36.909 |  |  | 35.711 |  |  | 35.938 |  |  | 35.981 |  |  | 36.738 |  |  | 37.453 |  |  | 35.829 |  |  | 35.955 |  |  | 35.925 |  |  | 35.955 |  |  | 36.031 |  |  | 35.732 |  |  | 35.377 |  |  | 35.812
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.339 |  |  | 10.404 |  |  | 10.335 |  |  | 10.406 |  |  | 10.263 |  |  | 10.36 |  |  | 10.349 |  |  | 10.251 |  |  | 10.239 |  |  | 10.363 |  |  | 10.403 |  |  | 10.195 |  |  | 10.301 |  |  | 10.29 |  |  | 10.394 |  |  | 10.54 |  |  | 10.197 |  |  | 10.362 |  |  | 10.306 |  |  | 10.288 |  |  | 10.371 |  |  | 10.324 |  |  | 10.246 |  |  | 10.317
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.269 |  |  | 10.311 |  |  | 10.335 |  |  | 10.321 |  |  | 10.186 |  |  | 10.276 |  |  | 10.267 |  |  | 10.164 |  |  | 10.203 |  |  | 10.274 |  |  | 10.52 |  |  | 10.235 |  |  | 10.279 |  |  | 10.266 |  |  | 10.479 |  |  | 10.673 |  |  | 10.19 |  |  | 10.344 |  |  | 10.292 |  |  | 10.307 |  |  | 10.279 |  |  | 10.248 |  |  | 10.139 |  |  | 10.254
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.3288 | 0.9768 | 8.2895 | 1.1814 | 0.9064 | 7.4845 | 1.0494 | 0.8778 | 6.8767 | 1.0384 | 0.7788 | 6.5243 | 1.1814 | 0.8756 | 7.3913 | 1.4432 | 0.9328 | 8.6374 | 1.8854 | 1.0054 | 10.74 | 2.3364 | 1.2562 | 13.3335 | 2.1164 | 1.474 | 12.9636 | 2.332 | 1.5928 | 14.1948 | 2.6554 | 1.8392 | 16.2359 | 2.629 | 1.8458 | 16.1461 | 2.2528 | 1.3288 | 13.1465 | 2.6598 | 1.969 | 16.6339 | 2.4486 | 1.859 | 15.4528 | 2.2748 | 1.6808 | 14.2166 | 2.3496 | 1.6192 | 14.3428 | 2.1824 | 1.2782 | 12.7126 | 2.2088 | 1.2276 | 12.7018 | 2.1538 | 1.2408 | 12.4938 | 2.0306 | 1.1198 | 11.6557 | 1.8986 | 1.1022 | 11.0346 | 1.6874 | 1.0142 | 9.8956 | 1.4872 | 1.0032 | 9.017
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5082 | 0.2289 | 8.5915 | 0.4767 | 0.231 | 8.1652 | 0.4074 | 0.2184 | 7.1252 | 0.4095 | 0.1932 | 6.9794 | 0.4599 | 0.2268 | 7.9042 | 0.5586 | 0.2352 | 9.3425 | 0.7224 | 0.2625 | 11.8476 | 0.8316 | 0.2751 | 13.5017 | 1.2075 | 0.6573 | 21.1917 | 1.1235 | 0.6216 | 19.7918 | 1.0899 | 0.6111 | 19.2606 | 0.9765 | 0.5124 | 16.9984 | 0.8379 | 0.3549 | 14.0264 | 1.1046 | 0.6573 | 19.8131 | 1.0059 | 0.6069 | 18.1087 | 0.8925 | 0.5229 | 15.9445 | 0.8799 | 0.4452 | 15.2003 | 0.798 | 0.3066 | 13.1772 | 0.8085 | 0.2898 | 13.2388 | 0.7728 | 0.2982 | 12.7682 | 0.714 | 0.2562 | 11.6929 | 0.6489 | 0.2436 | 10.6839 | 0.6111 | 0.2268 | 10.0475 | 0.5586 | 0.2268 | 9.293
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.8148 | 0.6804 | 58.4381 | 0.6972 | 0.6216 | 51.4211 | 0.6348 | 0.612 | 48.5421 | 0.6204 | 0.546 | 45.4966 | 0.7164 | 0.5952 | 51.274 | 0.876 | 0.6252 | 59.2469 | 1.1592 | 0.6396 | 72.8844 | 1.5 | 0.8388 | 94.6105 | 0.9132 | 0.6792 | 62.6529 | 1.2108 | 0.8124 | 80.2693 | 1.5696 | 1.0308 | 103.3755 | 1.6524 | 1.1328 | 110.2897 | 1.4136 | 0.8328 | 90.3208 | 1.5588 | 1.1064 | 105.2319 | 1.4448 | 1.0704 | 98.9877 | 1.3824 | 0.996 | 93.7976 | 1.47 | 1.008 | 98.123 | 1.3812 | 0.8388 | 88.9596 | 1.3932 | 0.8052 | 88.585 | 1.3764 | 0.8124 | 87.9863 | 1.308 | 0.7512 | 83.0369 | 1.242 | 0.7584 | 80.1125 | 1.0716 | 0.6996 | 70.4516 | 0.9204 | 0.7008 | 63.6846
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.1682 | 1.1308 | 8.1722 | 1.1154 | 1.1264 | 7.9679 | 1.0054 | 1.0582 | 7.3368 | 0.9944 | 1.0142 | 7.1393 | 1.0736 | 1.0582 | 7.577 | 1.2826 | 1.1022 | 8.5003 | 1.6588 | 1.1352 | 10.1033 | 2.002 | 1.3728 | 12.2014 | 3.1504 | 2.453 | 20.0692 | 3.19 | 2.6334 | 20.7918 | 2.5498 | 2.1186 | 16.663 | 2.7258 | 2.4222 | 18.3288 | 2.0262 | 1.5268 | 12.7522 | 2.8138 | 2.497 | 18.9092 | 2.4442 | 2.2198 | 16.5959 | 2.4046 | 2.079 | 15.9775 | 2.3408 | 1.9536 | 15.325 | 1.9866 | 1.4806 | 12.4536 | 1.9074 | 1.3376 | 11.7098 | 1.8436 | 1.2826 | 11.2886 | 1.7468 | 1.2056 | 10.6682 | 1.6456 | 1.1814 | 10.1823 | 1.5378 | 1.1528 | 9.6603 | 1.3024 | 1.1462 | 8.7205
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1029 | 0.0126 | 1.598 | 0.0966 | 0.0042 | 1.4904 | 0.0924 | 0.0042 | 1.4257 | 0.1155 | 0.0378 | 1.8733 | 0.1407 | 0.0483 | 2.293 | 0.1617 | 0.0525 | 2.6206 | 0.168 | 0.0399 | 2.6616 | 0.168 | 0.0441 | 2.6773 | 0.1575 | 0.0378 | 2.4967 | 0.1344 | 0.0294 | 2.1207 | 0.147 | 0.0441 | 2.3657 | 0.1386 | 0.042 | 2.2324 | 0.1281 | 0.0252 | 2.0124 | 0.1491 | 0.0483 | 2.4158 | 0.1323 | 0.0483 | 2.171 | 0.1323 | 0.042 | 2.1396 | 0.1596 | 0.0525 | 2.5898 | 0.1659 | 0.042 | 2.6379 | 0.1722 | 0.042 | 2.7321 | 0.1617 | 0.0294 | 2.5333 | 0.1323 | 0.0042 | 2.0403 | 0.1239 | 0.0063 | 1.9123 | 0.1197 | 0 | 1.8451 | 0.1092 | 0.0021 | 1.6835
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.034 | 0.858 | 73.9676 | 0.99 | 0.86 | 72.1923 | 0.886 | 0.802 | 65.7899 | 0.856 | 0.742 | 62.3632 | 0.91 | 0.764 | 65.411 | 1.1 | 0.788 | 74.4907 | 1.464 | 0.81 | 92.1079 | 1.81 | 1 | 113.8383 | 2.968 | 1.912 | 194.3599 | 3.034 | 2.08 | 202.5063 | 2.382 | 1.662 | 159.8959 | 2.566 | 1.926 | 176.6254 | 1.872 | 1.16 | 121.2369 | 2.64 | 1.974 | 181.4701 | 2.284 | 1.752 | 158.4679 | 2.248 | 1.638 | 153.1222 | 2.152 | 1.508 | 144.6611 | 1.788 | 1.108 | 115.7983 | 1.704 | 0.982 | 108.2691 | 1.646 | 0.944 | 104.4583 | 1.582 | 0.902 | 100.2521 | 1.486 | 0.882 | 95.1302 | 1.384 | 0.874 | 90.111 | 1.16 | 0.872 | 79.8899
ПС 110 кВ Кич-Городок | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001424 | 0.0024 | 4.0327 | 0.001424 | 0.0024 | 4.0327 | 0.001424 | 0.002384 | 4.0129 | 0.001408 | 0.002288 | 3.8823 | 0.00144 | 0.002384 | 4.0248 | 0.001408 | 0.002368 | 3.9812 | 0.001408 | 0.002336 | 3.9415 | 0.001408 | 0.002336 | 3.9415 | 0.001472 | 0.002352 | 4.0096 | 0.001488 | 0.002432 | 4.1201 | 0.00144 | 0.002304 | 3.9263 | 0.001424 | 0.002336 | 3.9535 | 0.001424 | 0.002384 | 4.0129 | 0.001408 | 0.002304 | 3.902 | 0.001408 | 0.002368 | 3.9812 | 0.001408 | 0.00232 | 3.9217 | 0.001408 | 0.00232 | 3.9217 | 0.001424 | 0.002368 | 3.993 | 0.001392 | 0.00232 | 3.9098 | 0.001408 | 0.002336 | 3.9415 | 0.001408 | 0.00232 | 3.9217 | 0.001424 | 0.002352 | 3.9732 | 0.001408 | 0.00232 | 3.9217 | 0.001408 | 0.002352 | 3.9613
ПС 110 кВ Кич-Городок | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001888 | 9.6e-05 | 2.7318 | 0.00184 | 0.000128 | 2.6654 | 0.001968 | 0.000304 | 2.8777 | 0.001824 | 8e-05 | 2.6384 | 0.001936 | 9.6e-05 | 2.8011 | 0.001888 | 9.6e-05 | 2.7318 | 0.001888 | 0.000112 | 0 | 0.001984 | 8e-05 | 2.8694 | 0.00192 | 1.6e-05 | 2.7747 | 0.002016 | 0.000176 | 2.9244 | 0.002368 | 0.00064 | 3.5447 | 0.002928 | 0.001888 | 5.0346 | 0.002624 | 0.001888 | 4.6714 | 0.002624 | 0.001888 | 4.6714 | 0.002368 | 0.001936 | 4.4201 | 0.00256 | 0.001872 | 4.583 | 0.002528 | 0.00184 | 4.5184 | 0.00248 | 0.00184 | 4.4625 | 0.002208 | 0.00152 | 3.8737 | 0.002672 | 0.001296 | 4.2915 | 0.00208 | 0.000688 | 3.1659 | 0.001936 | 0.000544 | 2.906 | 0.001936 | 0.000112 | 2.8024 | 0.001936 | 0.000128 | 2.8038
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 110 кВ Дымково - Кич-Городок | - | - | 110 | -16.7838 | 8.9826 | 95.6841 | -19.7142 | 11.0418 | 113.5754 | -21.1464 | 11.6688 | 121.3986 | -22.341 | 12.1836 | 127.9076 | -22.7634 | 12.2826 | 130.0111 | -17.094 | 8.3028 | 95.5201 | -8.4678 | 3.036 | 45.2154 | -7.9926 | 0.8184 | 40.384 | -4.884 | -3.6498 | 30.6463 | -2.4288 | -5.8146 | 31.6737 | -2.475 | -6.006 | 32.6513 | -4.1382 | -5.2272 | 33.5107 | -6.1644 | -3.1746 | 34.8521 | -3.9138 | -5.5242 | 35.8592 | -3.9138 | -5.0688 | 32.1887 | -4.5342 | -4.5474 | 32.2778 | -4.1118 | -4.785 | 31.7113 | -4.686 | -3.1152 | 28.2835 | -7.029 | -2.5872 | 37.6478 | -7.4382 | 0.7788 | 37.5917 | -7.722 | -0.957 | 39.1107 | -7.029 | -1.9074 | 36.6082 | -11.3388 | 2.508 | 58.3707 | -18.7836 | 8.019 | 102.6575
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 110 кВ Кич-Городок - Калинино | - | - | 110 | 14.3748 | -11.1078 | 91.3114 | 17.5362 | -13.1076 | 110.0455 | 19.2126 | -13.6554 | 118.4772 | 20.4732 | -14.0646 | 124.8493 | 20.6844 | -14.322 | 126.4578 | 14.5002 | -10.395 | 89.6773 | 4.9698 | -5.1216 | 35.8708 | 3.7026 | -3.4254 | 25.3534 | -0.3696 | -0.4356 | 2.8714 | -3.0954 | 1.6236 | 17.5691 | -2.7192 | 2.1054 | 17.2858 | -1.2012 | 0.8844 | 7.4977 | 1.9272 | 0.066 | 9.6925 | -0.957 | 1.0956 | 7.2685 | -0.957 | 1.023 | 7.0412 | -0.1122 | 0.8118 | 4.1192 | -0.5742 | 1.2144 | 6.752 | 0.528 | 0.2046 | 2.8462 | 2.9502 | -0.0396 | 14.8302 | 3.4716 | -3.3264 | 24.1669 | 3.9864 | -1.683 | 21.7497 | 3.5112 | -0.561 | 17.8725 | 8.1774 | -4.6794 | 47.3567 | 16.1106 | -10.1772 | 95.7823
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Косково | - | - | 35 | 0.38885 | 0.11025 | 6.2301 | 0.36085 | 0.09835 | 5.7651 | 0.3066 | 0.1239 | 5.0973 | 0.3073 | 0.08505 | 4.9149 | 0.35105 | 0.1176 | 5.7067 | 0.4228 | 0.09695 | 6.6863 | 0.54215 | 0.10955 | 8.5257 | 0.61425 | 0.09835 | 9.5888 | 0.7833 | 0.27965 | 12.8204 | 0.7651 | 0.29505 | 12.64 | 0.75915 | 0.30135 | 12.59 | 0.64995 | 0.21315 | 10.5435 | 0.55685 | 0.1442 | 8.8666 | 0.73115 | 0.315 | 12.2716 | 0.6909 | 0.3087 | 11.6644 | 0.665 | 0.2898 | 11.1815 | 0.70105 | 0.2723 | 11.5927 | 0.60865 | 0.1491 | 9.6593 | 0.6209 | 0.1393 | 9.8086 | 0.5803 | 0.1414 | 9.2066 | 0.52815 | 0.0875 | 8.252 | 0.48825 | 0.0833 | 7.6348 | 0.45955 | 0.0826 | 7.1971 | 0.4284 | 0.09135 | 6.7519
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Нижний Енангск | - | - | 35 | 0.0308 | 0.03815 | 0.75578 | 0.0273 | 0.0378 | 0.71873 | 0.02625 | 0.03535 | 0.6787 | 0.04305 | 0.0364 | 0.869 | 0.0581 | 0.04025 | 1.0895 | 0.0693 | 0.0413 | 1.2435 | 0.0658 | 0.049 | 1.2646 | 0.06895 | 0.0462 | 1.2793 | 0.0602 | 0.04725 | 1.1796 | 0.04655 | 0.0455 | 1.0034 | 0.056 | 0.0448 | 1.1054 | 0.0525 | 0.04445 | 1.0603 | 0.0427 | 0.0455 | 0.96182 | 0.06055 | 0.04515 | 1.1642 | 0.0511 | 0.0448 | 1.0475 | 0.04935 | 0.0413 | 0.99193 | 0.0651 | 0.04235 | 1.1971 | 0.06405 | 0.0511 | 1.263 | 0.0658 | 0.0525 | 1.2975 | 0.05775 | 0.0518 | 1.1958 | 0.03955 | 0.04865 | 0.96644 | 0.03745 | 0.04725 | 0.92935 | 0.0343 | 0.0476 | 0.90437 | 0.0322 | 0.04235 | 0.82006
ПС 110 кВ Кич-Городок | ВЛ 35 кВ Сараево | - | - | 35 | 0.0238 | 0.0427 | 0.75352 | 0.02345 | 0.0441 | 0.7699 | 0.02205 | 0.0427 | 0.74077 | 0.01715 | 0.0427 | 0.70929 | 0.01995 | 0.04375 | 0.74118 | 0.03045 | 0.04725 | 0.86646 | 0.04585 | 0.05005 | 1.0463 | 0.06685 | 0.05215 | 1.3069 | 0.29575 | 0.01295 | 4.5631 | 0.2303 | 0.0273 | 3.5748 | 0.20475 | 0.0301 | 3.19 | 0.2086 | 0.0231 | 3.2351 | 0.1442 | 0.04655 | 2.3357 | 0.25235 | 0.0224 | 3.9051 | 0.2016 | 0.0322 | 3.1469 | 0.1176 | 0.03815 | 1.9057 | 0.04935 | 0.05285 | 1.1146 | 0.04725 | 0.05355 | 1.1008 | 0.04235 | 0.0539 | 1.0566 | 0.05775 | 0.05425 | 1.2213 | 0.05145 | 0.05215 | 1.1292 | 0.03605 | 0.0504 | 0.95516 | 0.0336 | 0.04795 | 0.90251 | 0.02415 | 0.0448 | 0.7845
ПС 110 кВ Ляменьга | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 9.9511 |  |  | 10.0491 |  |  | 9.9511 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 9.902 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.1752 | 0.261 | 1.58 | 0.1734 | 0.264 | 1.5876 | 0.1656 | 0.261 | 1.5537 | 0.1626 | 0.2562 | 1.5252 | 0.1728 | 0.2544 | 1.5458 | 0.2004 | 0.2448 | 1.5902 | 0.2814 | 0.2412 | 1.8629 | 0.3168 | 0.2376 | 1.9904 | 0.4254 | 0.297 | 2.6078 | 0.405 | 0.2754 | 2.4618 | 0.3972 | 0.3132 | 2.5425 | 0.3852 | 0.2994 | 2.4522 | 0.2742 | 0.2322 | 1.806 | 0.4308 | 0.3432 | 2.7685 | 0.3684 | 0.2904 | 2.3579 | 0.354 | 0.2976 | 2.3246 | 0.3612 | 0.2916 | 2.3333 | 0.312 | 0.2586 | 2.0369 | 0.3042 | 0.2604 | 2.0127 | 0.3072 | 0.267 | 2.0458 | 0.2742 | 0.264 | 1.9132 | 0.2538 | 0.2634 | 1.8385 | 0.2244 | 0.2676 | 1.7554 | 0.2034 | 0.2754 | 1.7209
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.1752 | 0.261 | 17.3053 | 0.1734 | 0.264 | 17.388 | 0.1656 | 0.261 | 17.0164 | 0.1626 | 0.2562 | 16.7048 | 0.1728 | 0.2544 | 16.9302 | 0.2004 | 0.2448 | 17.4162 | 0.2814 | 0.2412 | 20.4033 | 0.3168 | 0.2376 | 21.8002 | 0.4254 | 0.297 | 28.5615 | 0.405 | 0.2754 | 26.962 | 0.3972 | 0.3132 | 27.8463 | 0.3852 | 0.2994 | 26.8578 | 0.2742 | 0.2322 | 19.7803 | 0.4308 | 0.3432 | 30.3218 | 0.3684 | 0.2904 | 25.8241 | 0.354 | 0.2976 | 25.4596 | 0.3612 | 0.2916 | 25.5555 | 0.312 | 0.2586 | 22.3087 | 0.3042 | 0.2604 | 22.0442 | 0.3072 | 0.267 | 22.4065 | 0.2742 | 0.264 | 20.9542 | 0.2538 | 0.2634 | 20.1365 | 0.2244 | 0.2676 | 19.2257 | 0.2034 | 0.2754 | 18.8477
ПС 110 кВ Ляменьга | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6
ПС 110 кВ Ляменьга | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000466 | 0 | 0.025654 | 0.000466 | 0 | 0.025654 | 0.00046 | 0 | 0.025323 | 0.000438 | 0 | 0.024112 | 0.00044 | 0 | 0.024222 | 0.00044 | 0 | 0.024222 | 0.000438 | 0 | 0.024112 | 0.000436 | 0 | 0.024002 | 0.000426 | 0 | 0.023452 | 0.000426 | 0 | 0.023452 | 0.000428 | 0 | 0.023562 | 0.000424 | 0 | 0.023342 | 0.000432 | 0 | 0.023782 | 0.000426 | 0 | 0.023452 | 0.000424 | 0 | 0.023342 | 0.000426 | 0 | 0.023452 | 0.000428 | 0 | 0.023562 | 0.000432 | 0 | 0.023782 | 0.000434 | 0 | 0.023892 | 0.000434 | 0 | 0.023892 | 0.000436 | 0 | 0.024002 | 0.000444 | 0 | 0.024443 | 0.000466 | 0 | 0.025654 | 0.000466 | 0 | 0.025654
ПС 110 кВ Ляменьга | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Никольск | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 112.62 |  |  | 112.81 |  |  | 112.26 |  |  | 113.64 |  |  | 111.56 |  |  | 113.08 |  |  | 113.56 |  |  | 113.18 |  |  | 111.81 |  |  | 109.11 |  |  | 110.28 |  |  | 106.7 |  |  | 111.41 |  |  | 111.88 |  |  | 110.09 |  |  | 111.7 |  |  | 109.75 |  |  | 111.36 |  |  | 111.1 |  |  | 110.87 |  |  | 114.83 |  |  | 112.64 |  |  | 113.63 |  |  | 112.7
ПС 110 кВ Никольск | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 112.88 |  |  | 113.17 |  |  | 112.47 |  |  | 113.84 |  |  | 111.82 |  |  | 113.36 |  |  | 113.63 |  |  | 113.38 |  |  | 112.12 |  |  | 109.42 |  |  | 110.49 |  |  | 106.99 |  |  | 111.62 |  |  | 112.05 |  |  | 110.33 |  |  | 111.96 |  |  | 110.07 |  |  | 111.62 |  |  | 111.69 |  |  | 111.49 |  |  | 115.5 |  |  | 113.32 |  |  | 114.37 |  |  | 113.38
ПС 110 кВ Никольск | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.306 |  |  | 35.306 |  |  | 35.088 |  |  | 34.912 |  |  | 34.475 |  |  | 34.694 |  |  | 35.131 |  |  | 34.694 |  |  | 34.256 |  |  | 35.131 |  |  | 35.569 |  |  | 35.131 |  |  | 35.569 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.787 |  |  | 35.131 |  |  | 35.35 |  |  | 35.35 |  |  | 35.787 |  |  | 35.787 |  |  | 35.35 |  |  | 35.569 |  |  | 35.35
ПС 110 кВ Никольск | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.175 |  |  | 35.394 |  |  | 34.956 |  |  | 34.956 |  |  | 34.519 |  |  | 34.737 |  |  | 35.175 |  |  | 34.737 |  |  | 34.737 |  |  | 35.831 |  |  | 36.269 |  |  | 35.612 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 35.831 |  |  | 36.487 |  |  | 35.612 |  |  | 35.35 |  |  | 35.263 |  |  | 35.7 |  |  | 35.7 |  |  | 35.481 |  |  | 35.481 |  |  | 35.263
ПС 110 кВ Никольск | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.337 |  |  | 10.275 |  |  | 10.212 |  |  | 10.15 |  |  | 10.087 |  |  | 10.15 |  |  | 10.337 |  |  | 10.15 |  |  | 10.087 |  |  | 10.275 |  |  | 10.462 |  |  | 10.15 |  |  | 10.4 |  |  | 10.337 |  |  | 10.212 |  |  | 10.462 |  |  | 10.212 |  |  | 10.275 |  |  | 10.425 |  |  | 10.363 |  |  | 10.488 |  |  | 10.3 |  |  | 10.425 |  |  | 10.313
ПС 110 кВ Никольск | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.3 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.425 |  |  | 10.613 |  |  | 10.238 |  |  | 10.55 |  |  | 10.488 |  |  | 10.3 |  |  | 10.55 |  |  | 10.313 |  |  | 10.25 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.475 |  |  | 10.3 |  |  | 10.363 |  |  | 10.3
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.0896 | 0.6534 | 6.386 | 1.0035 | 0.6369 | 5.9741 | 0.8928 | 0.6238 | 5.4744 | 0.8497 | 0.6013 | 5.2322 | 0.9694 | 0.6181 | 5.7788 | 1.2922 | 0.6676 | 7.3107 | 1.9006 | 0.8382 | 10.4409 | 2.2447 | 0.8687 | 12.0982 | 2.7136 | 1.2953 | 15.1138 | 2.7136 | 1.4089 | 15.3684 | 2.5197 | 1.2918 | 14.2324 | 2.4445 | 1.2342 | 13.7643 | 2.161 | 1.1003 | 12.1889 | 2.3661 | 1.3885 | 13.7895 | 2.293 | 1.3655 | 13.4144 | 2.1488 | 1.2469 | 12.4874 | 1.9773 | 1.0125 | 11.1659 | 1.8298 | 0.8522 | 10.1459 | 1.7855 | 0.8094 | 9.8537 | 1.7401 | 0.8253 | 9.6803 | 1.6724 | 0.7287 | 9.1694 | 1.6059 | 0.7157 | 8.8372 | 1.4605 | 0.6837 | 8.1056 | 1.2258 | 0.6467 | 6.9662
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.5124 | 0.3066 | 9.2042 | 0.4767 | 0.2961 | 8.6501 | 0.4368 | 0.2842 | 8.0326 | 0.4081 | 0.2737 | 7.5743 | 0.469 | 0.2821 | 8.4363 | 0.637 | 0.3136 | 10.9443 | 1.015 | 0.4578 | 17.1632 | 1.1431 | 0.4487 | 18.9289 | 1.5484 | 0.8309 | 27.0867 | 1.5232 | 0.8869 | 27.169 | 1.3881 | 0.7854 | 24.584 | 1.3069 | 0.7266 | 23.049 | 1.057 | 0.5411 | 18.3037 | 1.3377 | 0.8701 | 24.5978 | 1.2334 | 0.7931 | 22.6032 | 1.0556 | 0.6517 | 19.1224 | 0.9597 | 0.5313 | 16.9087 | 0.8302 | 0.413 | 14.2929 | 0.7763 | 0.3486 | 13.1172 | 0.7777 | 0.3465 | 13.1237 | 0.7448 | 0.3171 | 12.4777 | 0.7455 | 0.3269 | 12.5476 | 0.6769 | 0.3129 | 11.4947 | 0.5838 | 0.3059 | 10.1594
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.5772 | 0.3468 | 37.0698 | 0.5268 | 0.3408 | 34.5404 | 0.456 | 0.3396 | 31.2999 | 0.4416 | 0.3276 | 30.2696 | 0.5004 | 0.336 | 33.1814 | 0.6552 | 0.354 | 40.9973 | 0.8856 | 0.3804 | 53.0604 | 1.1016 | 0.42 | 64.9023 | 1.1652 | 0.4644 | 69.0523 | 1.1904 | 0.522 | 71.5564 | 1.1316 | 0.5064 | 68.2489 | 1.1376 | 0.5076 | 68.5774 | 1.104 | 0.5592 | 68.1281 | 1.0284 | 0.5184 | 63.4005 | 1.0596 | 0.5724 | 66.2991 | 1.0932 | 0.5952 | 68.5235 | 1.0176 | 0.4812 | 61.9675 | 0.9996 | 0.4392 | 60.1064 | 1.0092 | 0.4608 | 61.0748 | 0.9624 | 0.4788 | 59.1756 | 0.9276 | 0.4116 | 55.8667 | 0.8604 | 0.3888 | 51.9773 | 0.7836 | 0.3708 | 47.7238 | 0.642 | 0.3408 | 40.0137
ПС 110 кВ Никольск | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.1487 | 0.5576 | 6.4181 | 1.0517 | 0.5485 | 5.962 | 0.9096 | 0.4887 | 5.1901 | 0.8798 | 0.4715 | 5.0172 | 0.9845 | 0.4948 | 5.5383 | 1.3203 | 0.5904 | 7.2696 | 1.8697 | 0.6866 | 10.0115 | 2.5538 | 1.0549 | 13.8884 | 3.1515 | 1.5656 | 17.6876 | 2.831 | 1.4289 | 15.9395 | 2.9303 | 1.6016 | 16.7853 | 2.6952 | 1.4203 | 15.3131 | 2.2757 | 1.0287 | 12.5529 | 2.7323 | 1.5713 | 15.8427 | 2.5489 | 1.4461 | 14.7301 | 2.2634 | 1.3094 | 13.1433 | 1.9872 | 0.9688 | 11.1122 | 1.9048 | 0.6876 | 10.179 | 1.8025 | 0.6716 | 9.6685 | 1.8199 | 0.7685 | 9.9297 | 1.7909 | 0.6953 | 9.6564 | 1.6563 | 0.6435 | 8.9315 | 1.5425 | 0.6552 | 8.4237 | 1.294 | 0.5621 | 7.0913
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.3171 | 0.0476 | 4.9426 | 0.2849 | 0.0385 | 4.4314 | 0.2352 | 0.0063 | 3.6267 | 0.2282 | 0.0035 | 3.5179 | 0.2429 | 0.0028 | 3.7444 | 0.3171 | 0.0084 | 4.8896 | 0.4417 | 0.0098 | 6.8102 | 0.7154 | 0.2065 | 11.4776 | 0.7707 | 0.2744 | 12.6103 | 0.7322 | 0.2625 | 11.9897 | 0.6671 | 0.2408 | 10.9323 | 0.6552 | 0.2275 | 10.6909 | 0.4865 | 0.0735 | 7.5841 | 0.7847 | 0.3605 | 13.3109 | 0.6937 | 0.3073 | 11.6951 | 0.5726 | 0.203 | 9.3645 | 0.4704 | 0.0784 | 7.3509 | 0.4312 | 0.0084 | 6.6479 | 0.3913 | 0.0056 | 6.0322 | 0.4459 | 0.0329 | 6.8919 | 0.4529 | 0.0413 | 7.0101 | 0.3759 | 0.0063 | 5.795 | 0.3605 | 0.0252 | 5.5704 | 0.3136 | 0.0077 | 4.8354
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.8316 | 0.51 | 53.7038 | 0.7668 | 0.51 | 50.6972 | 0.6744 | 0.4824 | 45.6466 | 0.6516 | 0.468 | 44.1647 | 0.7416 | 0.492 | 48.9933 | 1.0032 | 0.582 | 63.848 | 1.428 | 0.6768 | 86.9951 | 1.8384 | 0.8484 | 111.4628 | 2.3808 | 1.2912 | 149.0997 | 2.0988 | 1.1664 | 132.1847 | 2.2632 | 1.3608 | 145.3787 | 2.04 | 1.1928 | 130.0924 | 1.7892 | 0.9552 | 111.6549 | 1.9476 | 1.2108 | 126.2478 | 1.8552 | 1.1388 | 119.8371 | 1.6908 | 1.1064 | 111.2373 | 1.5168 | 0.8904 | 96.8254 | 1.4736 | 0.6792 | 89.3253 | 1.4112 | 0.666 | 85.9049 | 1.374 | 0.7356 | 85.7979 | 1.338 | 0.654 | 81.9863 | 1.2804 | 0.6372 | 78.7334 | 1.182 | 0.63 | 73.7359 | 0.9804 | 0.5544 | 62.0037
ПС 110 кВ Никольск | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Никольск | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.005808 | 0.002976 | 9.4307 | 0.006048 | 0.002928 | 9.7102 | 0.006 | 0.002976 | 9.6785 | 0.00576 | 0.002976 | 9.369 | 0.006144 | 0.002928 | 9.8353 | 0.006048 | 0.002976 | 9.7407 | 0.005856 | 0.002928 | 9.4613 | 0.00696 | 0.002976 | 10.9387 | 0.006336 | 0.00312 | 10.206 | 0.007824 | 0.003264 | 12.2508 | 0.008112 | 0.003264 | 12.6359 | 0.007728 | 0.003264 | 12.1229 | 0.007344 | 0.003456 | 11.7291 | 0.006432 | 0.00312 | 10.3306 | 0.006768 | 0.003264 | 10.8583 | 0.006336 | 0.003264 | 10.2996 | 0.006336 | 0.003072 | 10.1755 | 0.004944 | 0.002736 | 8.1655 | 0.005616 | 0.002784 | 9.0581 | 0.00576 | 0.00288 | 9.3062 | 0.006048 | 0.002976 | 9.7407 | 0.006528 | 0.003072 | 10.4259 | 0.006 | 0.003024 | 9.7095 | 0.005904 | 0.003024 | 9.5858
ПС 110 кВ Никольск | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000336 | 0.000768 | 1.2114 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505 | 0.000288 | 0.000768 | 1.1853 | 0.000288 | 0.000768 | 1.1853 | 0.000288 | 0.00072 | 1.1206 | 0.00024 | 0.000768 | 1.1628 | 0.000336 | 0.000768 | 1.2114 | 0.00024 | 0.000768 | 1.1628 | 0.000288 | 0.000768 | 1.1853 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505 | 0.000336 | 0.000816 | 1.2752 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505 | 0.000336 | 0.001008 | 1.5354 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505 | 0.000288 | 0.000864 | 1.3161 | 0.000336 | 0.000912 | 1.4045 | 0.000288 | 0.000912 | 1.3821 | 0.000288 | 0.000768 | 1.1853 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505 | 0.000336 | 0.000864 | 1.3396 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505 | 0.000288 | 0.000864 | 1.3161 | 0.000288 | 0.000864 | 1.3161 | 0.000288 | 0.000816 | 1.2505
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Калинино - Никольск | - | - | 110 | -13.4816 | 9.4776 | 82.8331 | -16.3152 | 11.8448 | 101.3394 | -17.8288 | 12.6016 | 109.7396 | -18.9376 | 13.1912 | 116.004 | -19.0608 | 13.5168 | 117.4518 | -13.4816 | 8.8352 | 81.0191 | -4.5144 | 2.8864 | 26.9328 | -3.2472 | 1.2056 | 17.4103 | 0.8008 | -1.9448 | 10.5716 | 3.564 | -3.7752 | 26.0957 | 3.1416 | -4.224 | 26.4599 | 1.5928 | -3.1328 | 17.6651 | -1.5928 | -2.6488 | 15.5357 | 1.3288 | -3.2648 | 17.7508 | 1.3288 | -3.2032 | 17.4309 | 0.4752 | -3.036 | 15.4459 | 0.9152 | -3.4584 | 17.9816 | -0.1496 | -2.6312 | 13.2468 | -2.5432 | -2.0944 | 16.5599 | -3.0536 | 0.9944 | 16.1419 | -3.6168 | -0.748 | 18.5642 | -3.1944 | -1.8744 | 18.6164 | -7.656 | 2.5784 | 40.6058 | -15.1008 | 8.6768 | 87.5402
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 110 кВ Никольск - Павино | - | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Дёмино | - | - | 35 | 0.1323 | 0.0056 | 2.0411 | 0.1253 | 0.0035 | 1.9322 | 0.1113 | 0.0014 | 1.7157 | 0.1064 | 0.0007 | 1.6401 | 0.112 | 0 | 1.7264 | 0.1449 | 0.0007 | 2.2336 | 0.2093 | 0.0028 | 3.2265 | 0.2429 | 0.0028 | 3.7444 | 0.2387 | 0.007 | 3.681 | 0.245 | 0.0119 | 3.7809 | 0.2401 | 0.0133 | 3.7066 | 0.2345 | 0.0098 | 3.6178 | 0.2366 | 0.0154 | 3.6547 | 0.2254 | 0.014 | 3.4811 | 0.2296 | 0.0217 | 3.5549 | 0.2226 | 0.0231 | 3.4496 | 0.2205 | 0.0147 | 3.4064 | 0.2268 | 0.0056 | 3.497 | 0.2352 | 0.0042 | 3.626 | 0.2303 | 0.0091 | 3.5527 | 0.2016 | 0.0056 | 3.1087 | 0.182 | 0.0035 | 2.8059 | 0.1659 | 0.007 | 2.5595 | 0.1435 | 0.0049 | 2.2132
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Завражье | - | - | 35 | 0.1848 | 0.042 | 2.9212 | 0.1596 | 0.035 | 2.5186 | 0.1239 | 0.0049 | 1.9113 | 0.1218 | 0.0028 | 1.878 | 0.1309 | 0.0028 | 2.0182 | 0.1722 | 0.0077 | 2.657 | 0.2324 | 0.007 | 3.5839 | 0.4725 | 0.2037 | 7.9312 | 0.532 | 0.2674 | 9.178 | 0.4872 | 0.2506 | 8.445 | 0.427 | 0.2275 | 7.4578 | 0.4207 | 0.2177 | 7.3016 | 0.2499 | 0.0581 | 3.9548 | 0.5593 | 0.3465 | 10.1416 | 0.4641 | 0.2856 | 8.3998 | 0.35 | 0.1799 | 6.0659 | 0.2499 | 0.0637 | 3.9752 | 0.2044 | 0.0028 | 3.151 | 0.1561 | 0.0014 | 2.4063 | 0.2156 | 0.0238 | 3.3435 | 0.2513 | 0.0357 | 3.9125 | 0.1939 | 0.0028 | 2.9891 | 0.1946 | 0.0182 | 3.0127 | 0.1701 | 0.0028 | 2.6223
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Ивантец | - | - | 35 | 0.0364 | 0.028 | 0.70788 | 0.0357 | 0.0287 | 0.70606 | 0.0266 | 0.028 | 0.59531 | 0.0259 | 0.0287 | 0.5959 | 0.028 | 0.0301 | 0.63368 | 0.0392 | 0.0336 | 0.79583 | 0.0518 | 0.0378 | 0.98845 | 0.0525 | 0.0385 | 1.0035 | 0.0546 | 0.0357 | 1.0056 | 0.0602 | 0.0343 | 1.068 | 0.0637 | 0.0364 | 1.1309 | 0.0637 | 0.0364 | 1.1309 | 0.056 | 0.0357 | 1.0237 | 0.0651 | 0.0329 | 1.1243 | 0.0616 | 0.0315 | 1.0665 | 0.063 | 0.0259 | 1.05 | 0.0651 | 0.0273 | 1.0881 | 0.0574 | 0.035 | 1.0363 | 0.0581 | 0.035 | 1.0455 | 0.0693 | 0.0315 | 1.1734 | 0.0686 | 0.0385 | 1.2126 | 0.0595 | 0.0385 | 1.0924 | 0.0469 | 0.0357 | 0.90854 | 0.0392 | 0.0329 | 0.78885
ПС 110 кВ Никольск | ВЛ 35 кВ Коммунальная | - | - | 35 | 0.476 | 0.2786 | 8.5015 | 0.441 | 0.2674 | 7.9497 | 0.4102 | 0.2562 | 7.4549 | 0.3822 | 0.245 | 6.9978 | 0.441 | 0.252 | 7.8292 | 0.5978 | 0.28 | 10.1753 | 0.9632 | 0.42 | 16.1971 | 1.0906 | 0.4102 | 17.9606 | 1.4938 | 0.7952 | 26.0851 | 1.463 | 0.8526 | 26.1011 | 1.3244 | 0.749 | 23.4532 | 1.2432 | 0.6902 | 21.9182 | 1.001 | 0.5054 | 17.2848 | 1.2726 | 0.8372 | 23.4804 | 1.1718 | 0.7616 | 21.5422 | 0.9926 | 0.6258 | 18.0872 | 0.8946 | 0.504 | 15.8274 | 0.7728 | 0.378 | 13.2608 | 0.7182 | 0.3136 | 12.0799 | 0.7084 | 0.315 | 11.9503 | 0.6762 | 0.2786 | 11.2731 | 0.686 | 0.2884 | 11.4706 | 0.63 | 0.2772 | 10.6094 | 0.5446 | 0.273 | 9.3903
ПС 110 кВ НПС | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.41 |  |  | 116.74 |  |  | 116.6 |  |  | 116.32 |  |  | 116.48 |  |  | 116.63 |  |  | 115.6 |  |  | 114.13 |  |  | 113.82 |  |  | 111.26 |  |  | 112.07 |  |  | 110.92 |  |  | 113.76 |  |  | 114.86 |  |  | 111.48 |  |  | 113.02 |  |  | 112.26 |  |  | 115.05 |  |  | 114.79 |  |  | 114.49 |  |  | 116.55 |  |  | 116.15 |  |  | 116.91 |  |  | 117.33
ПС 110 кВ НПС | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 116.19 |  |  | 116.5 |  |  | 116.32 |  |  | 116.11 |  |  | 116.32 |  |  | 116.41 |  |  | 115.36 |  |  | 113.96 |  |  | 113.63 |  |  | 111.03 |  |  | 111.9 |  |  | 110.69 |  |  | 113.43 |  |  | 114.6 |  |  | 111.28 |  |  | 112.74 |  |  | 112.14 |  |  | 114.7 |  |  | 114.66 |  |  | 114.33 |  |  | 116.26 |  |  | 115.99 |  |  | 116.7 |  |  | 117.08
ПС 110 кВ НПС | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 36.155 |  |  | 36.268 |  |  | 36.198 |  |  | 36.183 |  |  | 36.2 |  |  | 36.232 |  |  | 35.908 |  |  | 36.035 |  |  | 35.931 |  |  | 36.291 |  |  | 36.654 |  |  | 36.218 |  |  | 36.531 |  |  | 36.205 |  |  | 36.42 |  |  | 36.301 |  |  | 36.666 |  |  | 36.321 |  |  | 36.232 |  |  | 36.212 |  |  | 36.168 |  |  | 36.086 |  |  | 36.28 |  |  | 36.424
ПС 110 кВ НПС | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 36.224 |  |  | 36.324 |  |  | 36.271 |  |  | 36.22 |  |  | 36.266 |  |  | 36.301 |  |  | 35.985 |  |  | 36.135 |  |  | 36.048 |  |  | 36.44 |  |  | 36.072 |  |  | 36.344 |  |  | 36.627 |  |  | 36.321 |  |  | 36.555 |  |  | 36.395 |  |  | 36.163 |  |  | 36.401 |  |  | 36.324 |  |  | 36.278 |  |  | 36.243 |  |  | 36.168 |  |  | 36.398 |  |  | 36.511
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.244 |  |  | 10.27 |  |  | 10.255 |  |  | 10.255 |  |  | 10.25 |  |  | 10.253 |  |  | 10.174 |  |  | 10.233 |  |  | 10.202 |  |  | 10.265 |  |  | 10.376 |  |  | 10.255 |  |  | 10.372 |  |  | 10.264 |  |  | 10.332 |  |  | 10.298 |  |  | 10.388 |  |  | 10.289 |  |  | 10.285 |  |  | 10.274 |  |  | 10.273 |  |  | 10.227 |  |  | 10.284 |  |  | 10.313
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.264 |  |  | 10.284 |  |  | 10.279 |  |  | 10.271 |  |  | 10.275 |  |  | 10.265 |  |  | 10.19 |  |  | 10.258 |  |  | 10.231 |  |  | 10.311 |  |  | 10.224 |  |  | 10.297 |  |  | 10.403 |  |  | 10.305 |  |  | 10.366 |  |  | 10.32 |  |  | 10.234 |  |  | 10.31 |  |  | 10.3 |  |  | 10.28 |  |  | 10.284 |  |  | 10.244 |  |  | 10.304 |  |  | 10.337
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 3 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ НПС | ТН 10 кВ 4 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 8.8219 | 0 | 0 | 8.4828 | 0 | 0 | 8.3781 | 0 | 0 | 8.4339 | 0 | 0 | 8.577 | 0 | 0 | 9.0438 | 0 | 0 | 9.9885 | 0 | 0 | 11.1874 | 0 | 0 | 12.3889 | 0 | 0 | 12.5504 | 0 | 0 | 12.3281 | 0 | 0 | 12.2237 | 0 | 0 | 11.1901 | 0 | 0 | 12.3033 | 0 | 0 | 11.8634 | 0 | 0 | 11.7873 | 0 | 0 | 11.6958 | 0 | 0 | 11.1443 | 0 | 0 | 11.2984 | 0 | 0 | 11.1785 | 0 | 0 | 10.8893 | 0 | 0 | 10.8058 | 0 | 0 | 10.3942 | 0 | 0 | 9.5731
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.7728 | 0.5628 | 14.7363 | 0.7224 | 0.567 | 14.1556 | 0.693 | 0.5586 | 13.7203 | 0.7098 | 0.5628 | 13.963 | 0.7308 | 0.588 | 14.4583 | 0.8232 | 0.5964 | 15.6692 | 1.0374 | 0.5964 | 18.445 | 1.2306 | 0.6972 | 21.8016 | 1.4154 | 0.8736 | 25.6384 | 1.4406 | 0.8862 | 26.071 | 1.3986 | 0.8988 | 25.6263 | 1.3692 | 0.8568 | 24.8968 | 1.2348 | 0.693 | 21.8262 | 1.3566 | 0.9198 | 25.2643 | 1.2978 | 0.861 | 24.0067 | 1.3104 | 0.84 | 23.9926 | 1.281 | 0.819 | 23.4364 | 1.2432 | 0.6678 | 21.7527 | 1.2726 | 0.6426 | 21.9752 | 1.239 | 0.672 | 21.7265 | 1.2096 | 0.6006 | 20.817 | 1.1886 | 0.6006 | 20.5275 | 1.092 | 0.609 | 19.273 | 0.9156 | 0.609 | 16.9501
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 0.834 | 0.114 | 46.3394 | 0.831 | 0.06 | 45.8438 | 0.834 | 0.084 | 46.1285 | 0.828 | 0.093 | 45.8506 | 0.825 | 0.078 | 45.5756 | 0.828 | 0.111 | 45.9472 | 0.819 | 0.066 | 45.1846 | 0.828 | 0.114 | 45.9683 | 0.828 | 0.093 | 45.8506 | 0.831 | 0.099 | 46.0516 | 0.828 | 0.066 | 45.679 | 0.843 | 0.111 | 46.7872 | 0.834 | 0.075 | 46.0693 | 0.843 | 0.093 | 46.6544 | 0.837 | 0.096 | 46.3612 | 0.834 | 0.063 | 45.9707 | 0.84 | 0.081 | 46.3985 | 0.831 | 0.066 | 45.8664 | 0.843 | 0.06 | 46.474 | 0.828 | 0.114 | 45.9472 | 0.831 | 0.099 | 46.0516 | 0.828 | 0.111 | 45.9472 | 0.834 | 0.135 | 46.5101 | 0.837 | 0.099 | 46.3988
ПС 110 кВ НПС | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 0 | 0 | 12.0439 | 0 | 0 | 11.7382 | 0 | 0 | 11.6404 | 0 | 0 | 11.5875 | 0 | 0 | 11.6343 | 0 | 0 | 11.7382 | 0 | 0 | 12.1242 | 0 | 0 | 12.4922 | 0 | 0 | 12.7192 | 0 | 0 | 12.934 | 0 | 0 | 12.9733 | 0 | 0 | 12.8949 | 0 | 0 | 12.8884 | 0 | 0 | 12.7908 | 0 | 0 | 12.7583 | 0 | 0 | 12.7144 | 0 | 0 | 12.5961 | 0 | 0 | 12.7327 | 0 | 0 | 12.768 | 0 | 0 | 12.8624 | 0 | 0 | 12.9796 | 0 | 0 | 12.8819 | 0 | 0 | 12.6999 | 0 | 0 | 12.3291
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.441 | 0.3024 | 8.2423 | 0.3948 | 0.294 | 7.5876 | 0.3654 | 0.2814 | 7.109 | 0.3528 | 0.2856 | 6.9967 | 0.3738 | 0.2856 | 7.2512 | 0.3822 | 0.2772 | 7.2777 | 0.462 | 0.2772 | 8.3049 | 0.5208 | 0.3108 | 9.3486 | 0.5586 | 0.3234 | 9.9493 | 0.5922 | 0.3402 | 10.5274 | 0.6006 | 0.3402 | 10.6398 | 0.5796 | 0.3444 | 10.3923 | 0.5796 | 0.3528 | 10.459 | 0.5544 | 0.3318 | 9.9592 | 0.546 | 0.336 | 9.8821 | 0.546 | 0.3276 | 9.8149 | 0.525 | 0.3192 | 9.4708 | 0.5502 | 0.3276 | 9.8704 | 0.567 | 0.3234 | 10.0616 | 0.567 | 0.3402 | 10.1924 | 0.5964 | 0.3318 | 10.52 | 0.588 | 0.3318 | 10.407 | 0.546 | 0.3276 | 9.8149 | 0.4788 | 0.3192 | 8.8701
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 1.884 | 0.096 | 103.8505 | 1.878 | 0.084 | 103.489 | 1.884 | 0.096 | 103.8505 | 1.884 | 0.102 | 103.8678 | 1.878 | 0.087 | 103.4965 | 1.878 | 0.105 | 103.5471 | 1.887 | 0.093 | 104.0072 | 1.896 | 0.108 | 104.5457 | 1.896 | 0.114 | 104.565 | 1.902 | 0.12 | 104.915 | 1.902 | 0.09 | 104.824 | 1.902 | 0.108 | 104.8755 | 1.908 | 0.096 | 105.17 | 1.914 | 0.108 | 105.5351 | 1.914 | 0.111 | 105.5445 | 1.911 | 0.075 | 105.2833 | 1.911 | 0.093 | 105.3268 | 1.905 | 0.093 | 104.9969 | 1.905 | 0.072 | 104.9469 | 1.911 | 0.108 | 105.3702 | 1.908 | 0.108 | 105.2053 | 1.902 | 0.108 | 104.8755 | 1.902 | 0.129 | 104.9474 | 1.896 | 0.123 | 104.596
ПС 110 кВ НПС | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ НПС | ТСН-1 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0032 | 0.0044 | 0.29951 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.004 | 0.29625 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.0036 | 0.0048 | 0.33031 | 0.0036 | 0.0044 | 0.31297 | 0.004 | 0.0044 | 0.32736 | 0.004 | 0.0044 | 0.32736 | 0.0044 | 0.0048 | 0.35847
ПС 110 кВ НПС | ТСН-2 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0036 | 0.006 | 0.3852 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.0064 | 0.39391 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0028 | 0.0056 | 0.34467 | 0.0032 | 0.0056 | 0.35507 | 0.0032 | 0.006 | 0.37435 | 0.0036 | 0.006 | 0.3852
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 110 кВ НПС - Вострое | - | - | 110 | -0.5346 | -1.3794 | 7.4359 | -2.4222 | -0.3432 | 12.2965 | -3.1284 | 0.0198 | 15.7249 | -3.1614 | 0.0132 | 15.8906 | -2.2638 | -0.396 | 11.5515 | 0.8184 | -2.4882 | 13.1658 | 5.1612 | -5.5176 | 37.9757 | 5.1084 | -5.0622 | 36.1487 | 5.8542 | -6.0324 | 42.252 | 7.062 | -7.59 | 52.1098 | 6.5472 | -7.2336 | 49.0403 | 6.2436 | -7.1346 | 47.654 | 5.1216 | -6.6462 | 42.1746 | 5.6496 | -6.963 | 43.2705 | 5.6496 | -6.9762 | 45.1216 | 5.9334 | -6.6132 | 44.6585 | 6.1116 | -6.6528 | 45.4079 | 5.775 | -5.5506 | 40.2613 | 5.9664 | -5.0028 | 39.1368 | 5.9994 | -5.478 | 40.835 | 5.4846 | -4.752 | 36.4759 | 4.5144 | -4.5672 | 32.2783 | -0.2046 | -0.8976 | 4.6274 | -4.4682 | 2.3958 | 25.4837
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | - | - | 110 | -3.4386 | 0.3432 | 17.3696 | -1.4388 | -0.792 | 8.2552 | -0.6864 | -1.0956 | 6.4984 | -0.6468 | -1.122 | 6.5096 | -1.584 | -0.8448 | 9.0234 | -4.7718 | 1.4388 | 25.0515 | -9.405 | 4.4814 | 52.3655 | -9.6228 | 3.8346 | 52.0668 | -10.5864 | 4.587 | 57.9916 | -11.8602 | 6.0984 | 67.033 | -11.319 | 5.7816 | 63.8859 | -10.9758 | 5.676 | 62.109 | -9.7218 | 5.4054 | 55.9109 | -10.2894 | 5.4648 | 56.2302 | -10.2894 | 5.5308 | 58.7166 | -10.5732 | 5.2668 | 59.3735 | -10.7052 | 5.2998 | 60.0415 | -10.3488 | 4.356 | 56.4373 | -10.593 | 3.8874 | 56.7166 | -10.5798 | 4.2438 | 57.2969 | -10.0716 | 3.6036 | 53.7666 | -9.0552 | 3.4056 | 48.6275 | -4.2042 | -0.3036 | 21.187 | 0.3036 | -3.5574 | 17.9459
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 | - | - | 35 | 0.7728 | 0.5649 | 14.7553 | 0.7182 | 0.5649 | 14.0846 | 0.6909 | 0.5607 | 13.7155 | 0.7077 | 0.5607 | 13.9175 | 0.7287 | 0.5901 | 14.4535 | 0.8169 | 0.5985 | 15.6098 | 1.0353 | 0.5964 | 18.4169 | 1.2264 | 0.6993 | 21.7613 | 1.4133 | 0.8757 | 25.6279 | 1.4343 | 0.8862 | 25.9883 | 1.3965 | 0.8988 | 25.5991 | 1.3629 | 0.8631 | 24.8664 | 1.2348 | 0.693 | 21.8262 | 1.3482 | 0.9219 | 25.1755 | 1.2957 | 0.8631 | 23.9977 | 1.3041 | 0.84 | 23.9109 | 1.2789 | 0.819 | 23.4091 | 1.2411 | 0.672 | 21.7549 | 1.2684 | 0.6447 | 21.932 | 1.2348 | 0.6699 | 21.6541 | 1.2075 | 0.6027 | 20.8024 | 1.1865 | 0.6027 | 20.5133 | 1.0857 | 0.6111 | 19.2041 | 0.9114 | 0.6132 | 16.9323
ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2 | - | - | 35 | 0.4431 | 0.3024 | 8.269 | 0.3927 | 0.2919 | 7.5423 | 0.3654 | 0.2835 | 7.1288 | 0.357 | 0.2835 | 7.027 | 0.3696 | 0.2856 | 7.1998 | 0.3843 | 0.2772 | 7.3039 | 0.462 | 0.2751 | 8.2883 | 0.5208 | 0.3108 | 9.3486 | 0.5565 | 0.3234 | 9.9213 | 0.5922 | 0.3381 | 10.5113 | 0.6027 | 0.3423 | 10.6839 | 0.5796 | 0.3423 | 10.3758 | 0.5796 | 0.3507 | 10.4423 | 0.5523 | 0.3339 | 9.9482 | 0.5481 | 0.3339 | 9.8928 | 0.546 | 0.3276 | 9.8149 | 0.5229 | 0.3192 | 9.4432 | 0.5523 | 0.3255 | 9.8818 | 0.567 | 0.3234 | 10.0616 | 0.567 | 0.3402 | 10.1924 | 0.5964 | 0.3318 | 10.52 | 0.5859 | 0.3297 | 10.3629 | 0.5502 | 0.3255 | 9.8539 | 0.4746 | 0.3192 | 8.8163
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-110 | - | U | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-110 | - | U | 110 | 119.394 |  |  | 119.504 |  |  | 119.603 |  |  | 118.943 |  |  | 119.405 |  |  | 119.581 |  |  | 119.394 |  |  | 118.338 |  |  | 117.733 |  |  | 115.544 |  |  | 116.666 |  |  | 115.676 |  |  | 117.216 |  |  | 117.436 |  |  | 115.874 |  |  | 116.82 |  |  | 116.413 |  |  | 118.019 |  |  | 117.755 |  |  | 118.316 |  |  | 119.856 |  |  | 119.581 |  |  | 119.548 |  |  | 119.57
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.9354 |  |  | 36.9461 |  |  | 37.0102 |  |  | 36.8607 |  |  | 36.8927 |  |  | 36.9247 |  |  | 36.9141 |  |  | 36.5189 |  |  | 37.2025 |  |  | 36.3266 |  |  | 36.8179 |  |  | 36.4227 |  |  | 36.9354 |  |  | 37.1063 |  |  | 36.4334 |  |  | 36.8286 |  |  | 36.7432 |  |  | 37.2772 |  |  | 36.3586 |  |  | 36.3693 |  |  | 36.9568 |  |  | 36.8393 |  |  | 36.9675 |  |  | 36.9354
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.9675 |  |  | 36.9995 |  |  | 37.0529 |  |  | 36.8713 |  |  | 36.8179 |  |  | 36.8927 |  |  | 36.8927 |  |  | 36.4761 |  |  | 37.2238 |  |  | 36.2946 |  |  | 36.8073 |  |  | 36.4227 |  |  | 36.7218 |  |  | 37.0956 |  |  | 36.4868 |  |  | 36.882 |  |  | 36.7218 |  |  | 37.2452 |  |  | 36.3693 |  |  | 36.3693 |  |  | 37.085 |  |  | 36.8393 |  |  | 36.9141 |  |  | 36.9354
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4095 |  |  | 10.4401 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.4309 |  |  | 10.4126 |  |  | 10.3912 |  |  | 10.4279 |  |  | 10.3058 |  |  | 10.5072 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.2448 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.434 |  |  | 10.2692 |  |  | 10.3821 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.4706 |  |  | 10.26 |  |  | 10.2875 |  |  | 10.437 |  |  | 10.379 |  |  | 10.4187 |  |  | 10.3943
ПС 110 кВ Погорелово | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3943 |  |  | 10.4279 |  |  | 10.4431 |  |  | 10.4095 |  |  | 10.4187 |  |  | 10.4065 |  |  | 10.4095 |  |  | 10.2509 |  |  | 10.4797 |  |  | 10.1776 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.257 |  |  | 10.3882 |  |  | 10.4248 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.3668 |  |  | 10.3607 |  |  | 10.4828 |  |  | 10.2417 |  |  | 10.2905 |  |  | 10.437 |  |  | 10.3729 |  |  | 10.4034 |  |  | 10.3912
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 110 кВ Погорелово | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 5.8476 | 1.8876 | 30.8857 | 5.6496 | 1.7028 | 29.6589 | 5.61 | 1.6764 | 29.4301 | 5.5176 | 1.65 | 28.9471 | 5.5176 | 1.6368 | 28.9282 | 5.6496 | 1.6764 | 29.6209 | 5.9268 | 1.7556 | 31.0699 | 6.4944 | 2.31 | 34.6469 | 6.4548 | 2.1516 | 34.1993 | 6.6264 | 2.3232 | 35.2946 | 6.5208 | 2.2704 | 34.7059 | 6.1644 | 1.9668 | 32.5235 | 6.468 | 2.3496 | 34.5893 | 6.5868 | 2.376 | 35.196 | 6.534 | 2.3232 | 34.8566 | 6.4284 | 2.2572 | 34.2456 | 6.5604 | 2.376 | 35.0712 | 6.27 | 2.1252 | 33.2766 | 6.4548 | 2.0988 | 34.1163 | 6.468 | 2.0988 | 34.1794 | 6.1248 | 1.7952 | 32.0808 | 6.336 | 2.0856 | 33.5282 | 6.1908 | 1.98 | 32.6701 | 6.0984 | 1.98 | 32.2281
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0.0588 | 3.528 | 0 | 0.056 | 3.4754 | 0 | 0.063 | 3.3589 | 0 | 0.0658 | 2.9831 | 0 | 0.063 | 3.0504 | 0 | 0.0644 | 3.3239 | 0 | 0.0154 | 4.4273 | 0 | 0.0056 | 5.0122 | 0 | 0.028 | 4.951 | 0 | 0 | 5.3044 | 0 | 0.0042 | 4.8613 | 0 | 0.0098 | 4.9486 | 0 | 0.0196 | 4.7716 | 0 | 0 | 5.7651 | 0 | 0.0056 | 5.3382 | 0 | 0.021 | 5.1385 | 0 | 0 | 6.1639 | 0 | 0.0294 | 5.188 | 0 | 0.0168 | 7.3188 | 0 | 0.0238 | 7.8566 | 0 | 0.0434 | 7.0024 | 0 | 0.0462 | 6.4916 | 0 | 0.0602 | 6.1772 | 0 | 0.0448 | 5.7602
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.166 | 1.452 | 317.4946 | 5.376 | 1.344 | 305.0622 | 5.34 | 1.335 | 303.0193 | 5.283 | 1.311 | 299.6551 | 5.283 | 1.314 | 299.6949 | 5.382 | 1.332 | 305.2232 | 5.589 | 1.317 | 316.1065 | 6.099 | 1.764 | 349.517 | 6.072 | 1.644 | 346.3045 | 6.225 | 1.716 | 355.4742 | 6.141 | 1.722 | 351.1074 | 5.793 | 1.467 | 328.9768 | 6.084 | 1.815 | 349.5161 | 6.162 | 1.755 | 352.7139 | 6.123 | 1.749 | 350.5587 | 6.033 | 1.689 | 344.8922 | 6.114 | 1.728 | 349.7661 | 5.874 | 1.605 | 335.2231 | 5.913 | 1.569 | 336.7809 | 5.904 | 1.575 | 336.387 | 5.613 | 1.371 | 318.0848 | 5.853 | 1.608 | 334.1517 | 5.745 | 1.542 | 327.4618 | 5.667 | 1.545 | 323.3599
ПС 110 кВ Погорелово | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-1-10 | ТМГ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Погорелово | ТСН-2-10 | ТМГ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Биряково - Погорелово | - | - | 110 | -6.7716 | 0.3564 | 34.0838 | -5.2536 | -0.6336 | 26.598 | -4.6332 | -0.8976 | 23.7213 | -4.2108 | -0.9504 | 21.6975 | -4.7124 | -0.8976 | 24.1122 | -7.524 | 0.5676 | 37.926 | -12.012 | 2.376 | 61.5468 | -13.0416 | 2.7324 | 66.9754 | -14.916 | 2.1648 | 75.7591 | -15.906 | 2.178 | 80.6958 | -15.312 | 2.3364 | 77.8549 | -15.1008 | 2.178 | 76.6879 | -13.1736 | 3.2604 | 68.2135 | -14.7576 | 2.0592 | 74.0419 | -14.7576 | 1.8612 | 74.765 | -14.0844 | 2.1648 | 71.625 | -13.7808 | 2.3628 | 70.2784 | -12.8568 | 2.9436 | 66.2954 | -12.936 | 2.8116 | 66.5394 | -12.672 | 3.1284 | 65.6067 | -12.2496 | 3.3528 | 63.8359 | -12.2628 | 3.4584 | 64.0419 | -8.844 | 1.8084 | 45.3732 | -5.0952 | -0.0792 | 25.6135
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Воробьёво - Погорелово | - | - | 110 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Погорелово - Тотьма-1 | - | - | 110 | 8.0124 | -1.386 | 40.8715 | 5.0292 | 0.6468 | 25.4869 | 3.7488 | 1.188 | 19.7665 | 2.9964 | 1.4256 | 16.6788 | 3.9996 | 1.2672 | 21.0884 | 9.8076 | -1.65 | 49.9896 | 18.9156 | -5.1084 | 98.4833 | 20.4996 | -6.1908 | 107.6351 | 24.4596 | -4.6332 | 125.1297 | 26.2548 | -4.8708 | 134.2186 | 25.1592 | -5.1876 | 129.1201 | 25.0272 | -4.5804 | 127.8859 | 20.9748 | -7.2072 | 111.4778 | 23.9844 | -4.7388 | 121.1936 | 23.9844 | -4.3296 | 122.5034 | 22.77 | -4.884 | 117.054 | 22.0308 | -5.3988 | 114.0119 | 20.3544 | -6.5208 | 107.431 | 20.3016 | -6.2568 | 106.78 | 19.7472 | -6.8904 | 105.126 | 19.2588 | -7.1148 | 103.1968 | 19.0608 | -7.6428 | 103.2218 | 12.012 | -4.4088 | 64.3153 | 4.2108 | -0.9504 | 21.6975
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 110 кВ Юбилейная | - | - | 110 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 110 кВ Погорелово | ВЛ 35 кВ Никольская | - | - | 35 | 0.2233 | -0.0574 | 3.5539 | 0.2184 | -0.056 | 3.4754 | 0.2093 | -0.0616 | 3.363 | 0.182 | -0.0651 | 2.9795 | 0.1883 | -0.063 | 3.0606 | 0.2072 | -0.0644 | 3.3445 | 0.2891 | -0.0126 | 4.4605 | 0.3262 | 0.0168 | 5.0348 | 0.3213 | -0.021 | 4.9632 | 0.3423 | 0.0525 | 5.338 | 0.3164 | 0.0154 | 4.8828 | 0.322 | 0.0175 | 4.9707 | 0.3122 | 0.0091 | 4.8144 | 0.3465 | 0.0791 | 5.7839 | 0.3465 | 0.0385 | 5.3739 | 0.3339 | 0.0315 | 5.1697 | 0.3836 | 0.119 | 6.1909 | 0.3388 | 0.0196 | 5.2311 | 0.4767 | 0.0133 | 7.3508 | 0.5117 | -0.0105 | 7.8891 | 0.4543 | -0.0427 | 7.0336 | 0.4221 | -0.0448 | 6.5429 | 0.3976 | -0.0602 | 6.1986 | 0.3724 | -0.0448 | 5.7817
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.05 |  |  | 116.05 |  |  | 116.05 |  |  | 116.05 |  |  | 116.05 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 114.4 |  |  | 114.26 |  |  | 110.96 |  |  | 111.93 |  |  | 110.69 |  |  | 114.54 |  |  | 114.81 |  |  | 112.06 |  |  | 113.71 |  |  | 112.2 |  |  | 114.68 |  |  | 114.68 |  |  | 114.68 |  |  | 116.32 |  |  | 115.64 |  |  | 116.88 |  |  | 116.74
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 114.95 |  |  | 113.85 |  |  | 113.71 |  |  | 110.96 |  |  | 111.65 |  |  | 110 |  |  | 113.85 |  |  | 114.26 |  |  | 111.51 |  |  | 112.47 |  |  | 111.65 |  |  | 113.85 |  |  | 113.85 |  |  | 113.85 |  |  | 116.05 |  |  | 114.95 |  |  | 117.15 |  |  | 115.91
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.375 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.113 |  |  | 10.125 |  |  | 10.575 |  |  | 10.563 |  |  | 10.288 |  |  | 10.35 |  |  | 10.063 |  |  | 10.137 |  |  | 10.25 |  |  | 10.238 |  |  | 10.4 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.375 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.188
ПС 110 кВ Полдарса | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.375 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.425 |  |  | 10.375 |  |  | 10.375 |  |  | 10.375 |  |  | 10.175 |  |  | 10.163 |  |  | 10.575 |  |  | 10.675 |  |  | 10.375 |  |  | 10.425 |  |  | 10.125 |  |  | 10.225 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.55 |  |  | 10.238 |  |  | 10.288 |  |  | 10.375 |  |  | 10.363 |  |  | 10.337 |  |  | 10.275
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.1452 | 0.1617 | 1.0924 | 0.1386 | 0.1617 | 1.0705 | 0.132 | 0.1617 | 1.0492 | 0.132 | 0.1617 | 1.0492 | 0.1353 | 0.1584 | 1.0471 | 0.1518 | 0.1551 | 1.0908 | 0.2079 | 0.1518 | 1.2939 | 0.231 | 0.1518 | 1.3894 | 0.2442 | 0.1617 | 1.4721 | 0.2178 | 0.1716 | 1.3937 | 0.2112 | 0.165 | 1.3471 | 0.2343 | 0.165 | 1.4404 | 0.2145 | 0.1518 | 1.3208 | 0.2112 | 0.1485 | 1.2977 | 0.2112 | 0.1518 | 1.3073 | 0.2013 | 0.1551 | 1.2773 | 0.2046 | 0.1584 | 1.3006 | 0.198 | 0.1584 | 1.2745 | 0.2079 | 0.1518 | 1.2939 | 0.2046 | 0.1584 | 1.3006 | 0.198 | 0.1617 | 1.2849 | 0.2046 | 0.165 | 1.3211 | 0.1716 | 0.1485 | 1.1407 | 0.1518 | 0.1485 | 1.0674
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1364 | 0.13 | 10.3731 | 0.1264 | 0.1284 | 9.9189 | 0.1212 | 0.128 | 9.7042 | 0.122 | 0.1272 | 9.7027 | 0.1248 | 0.1256 | 9.7473 | 0.1428 | 0.1232 | 10.3826 | 0.1976 | 0.1204 | 12.7383 | 0.2228 | 0.122 | 13.9838 | 0.2328 | 0.1384 | 14.9096 | 0.2104 | 0.1464 | 14.1108 | 0.202 | 0.1392 | 13.505 | 0.2248 | 0.1416 | 14.6259 | 0.202 | 0.1204 | 12.9458 | 0.2032 | 0.1216 | 13.0364 | 0.2032 | 0.126 | 13.1624 | 0.1904 | 0.1284 | 12.6424 | 0.1932 | 0.1308 | 12.8441 | 0.19 | 0.1292 | 12.6489 | 0.196 | 0.122 | 12.7095 | 0.1948 | 0.1268 | 12.7957 | 0.19 | 0.1296 | 12.6613 | 0.1912 | 0.1304 | 12.7406 | 0.164 | 0.1152 | 11.0331 | 0.1396 | 0.114 | 9.922
ПС 110 кВ Полдарса | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Полдарса | Т-2 | ТАМГ-2500/110/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Полдарса | ТСН-1 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000579 | 2.5e-05 | 0.83748 | 0.000542 | 1.7e-05 | 0.78362 | 0.000539 | 1.7e-05 | 0.77929 | 0.000503 | 8e-06 | 0.72697 | 0.000532 | 1.5e-05 | 0.76909 | 0.000561 | 2e-05 | 0.81121 | 0.000538 | 1.6e-05 | 0.7778 | 0.000628 | 5.2e-05 | 0.91062 | 0.000745 | 6.1e-05 | 1.0802 | 0.00091 | 0.000101 | 1.3231 | 0.001155 | 0.000144 | 1.682 | 0.001143 | 0.000126 | 1.6617 | 0.001154 | 0.000115 | 1.6759 | 0.001145 | 0.0001 | 1.6609 | 0.001143 | 0.000112 | 1.6596 | 0.001169 | 0.000117 | 1.6977 | 0.001184 | 0.000122 | 1.72 | 0.001187 | 0.000123 | 1.7245 | 0.001157 | 0.000114 | 1.6801 | 0.001153 | 0.000122 | 1.6755 | 0.00114 | 0.00013 | 1.6581 | 0.001085 | 0.000132 | 1.5795 | 0.000577 | 2.1e-05 | 0.83437 | 0.000661 | 3.7e-05 | 0.9567
ПС 110 кВ Полдарса | ТСН-2 | ТМ-63/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 115.22 |  |  | 115.78 |  |  | 115.36 |  |  | 115.64 |  |  | 116.19 |  |  | 116.05 |  |  | 114.95 |  |  | 113.99 |  |  | 114.26 |  |  | 112.61 |  |  | 113.44 |  |  | 111.93 |  |  | 114.26 |  |  | 115.36 |  |  | 113.16 |  |  | 113.85 |  |  | 112.89 |  |  | 115.22 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 116.05 |  |  | 115.91 |  |  | 117.29 |  |  | 116.05
ПС 110 кВ Приводино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 115.22 |  |  | 115.64 |  |  | 115.64 |  |  | 115.64 |  |  | 115.64 |  |  | 115.64 |  |  | 115.22 |  |  | 114.13 |  |  | 113.85 |  |  | 112.89 |  |  | 113.44 |  |  | 112.61 |  |  | 114.4 |  |  | 115.91 |  |  | 112.75 |  |  | 113.99 |  |  | 112.89 |  |  | 115.22 |  |  | 115.09 |  |  | 114.68 |  |  | 116.05 |  |  | 115.5 |  |  | 117.29 |  |  | 115.64
ПС 110 кВ Приводино | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.787 |  |  | 36.487 |  |  | 36.356 |  |  | 36.356 |  |  | 36.619 |  |  | 36.487 |  |  | 36.225 |  |  | 36.619 |  |  | 36.444 |  |  | 36.706 |  |  | 36.794 |  |  | 36.619 |  |  | 36.662 |  |  | 36.4 |  |  | 36.094 |  |  | 37.144 |  |  | 36.838 |  |  | 37.013 |  |  | 36.619 |  |  | 36.75 |  |  | 36.575 |  |  | 36.444 |  |  | 36.356 |  |  | 36.487
ПС 110 кВ Приводино | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 36.006 |  |  | 36.619 |  |  | 36.619 |  |  | 36.619 |  |  | 36.881 |  |  | 36.75 |  |  | 36.619 |  |  | 36.094 |  |  | 36.138 |  |  | 37.013 |  |  | 37.188 |  |  | 36.794 |  |  | 36.881 |  |  | 36.794 |  |  | 36.531 |  |  | 36.838 |  |  | 36.138 |  |  | 36.487 |  |  | 36.313 |  |  | 37.056 |  |  | 36.881 |  |  | 36.619 |  |  | 36.662 |  |  | 36.706
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.125 |  |  | 10.275 |  |  | 10.238 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.238 |  |  | 10.2 |  |  | 10.363 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.438 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.288 |  |  | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.387 |  |  | 10.425 |  |  | 10.337 |  |  | 10.413 |  |  | 10.337 |  |  | 10.3 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.225 |  |  | 10.2 |  |  | 10.375 |  |  | 10.462 |  |  | 10.363 |  |  | 10.488 |  |  | 10.363 |  |  | 10.262 |  |  | 10.375 |  |  | 10.275 |  |  | 10.3 |  |  | 10.25 |  |  | 10.45 |  |  | 10.425 |  |  | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.337
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 3 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | ТН 10 кВ 4 СШ | - | U | 10 | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ |  |  | РЕЗ
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 3.6168 | 1.122 | 19.0341 | 3.6916 | 1.3288 | 19.7209 | 3.6696 | 1.364 | 19.6778 | 3.5552 | 1.2364 | 18.9196 | 3.6388 | 1.3332 | 19.479 | 3.6872 | 1.3068 | 19.6629 | 3.7268 | 1.1616 | 19.6212 | 3.8456 | 1.1704 | 20.2049 | 4.0216 | 1.2672 | 21.1939 | 4.0524 | 1.2936 | 21.3816 | 3.9996 | 1.3288 | 21.184 | 4.026 | 1.298 | 21.262 | 3.9644 | 1.2232 | 20.8536 | 3.9644 | 1.2848 | 20.9469 | 4.0524 | 1.474 | 21.6745 | 4.048 | 1.408 | 21.5425 | 4.0788 | 1.4872 | 21.8219 | 4.0788 | 1.4916 | 21.8295 | 3.96 | 1.2672 | 20.8988 | 3.9072 | 1.188 | 20.5268 | 3.8632 | 1.1748 | 20.296 | 3.85 | 1.166 | 20.2196 | 3.762 | 1.1308 | 19.745 | 3.696 | 1.1308 | 19.4276
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 3.591 | 0.933 | 204.2513 | 3.663 | 1.134 | 211.0937 | 3.639 | 1.167 | 210.3796 | 3.525 | 1.053 | 202.5278 | 3.609 | 1.14 | 208.3551 | 3.66 | 1.107 | 210.5009 | 3.699 | 0.966 | 210.4628 | 3.816 | 0.966 | 216.7008 | 3.99 | 1.041 | 227.006 | 4.023 | 1.065 | 229.0989 | 3.969 | 1.101 | 226.7481 | 3.996 | 1.071 | 227.7476 | 3.933 | 1.005 | 223.4723 | 3.933 | 1.062 | 224.2697 | 4.02 | 1.242 | 231.6262 | 4.017 | 1.182 | 230.5143 | 4.05 | 1.248 | 233.3017 | 4.047 | 1.257 | 233.2903 | 3.93 | 1.047 | 223.8963 | 3.879 | 0.975 | 220.1849 | 3.834 | 0.966 | 217.6616 | 3.816 | 0.96 | 216.62 | 3.732 | 0.93 | 211.7331 | 3.669 | 0.942 | 208.5328
ПС 110 кВ Приводино | Т-1 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | ВН | 110 | 2.442 | 0.6644 | 12.7206 | 2.42 | 0.6556 | 12.6023 | 2.3892 | 0.6732 | 12.4767 | 2.376 | 0.6644 | 12.4008 | 2.4112 | 0.66 | 12.5655 | 2.442 | 0.6732 | 12.7323 | 2.552 | 0.6512 | 13.2384 | 2.6092 | 0.682 | 13.5555 | 2.7632 | 0.7304 | 14.3659 | 2.8248 | 0.77 | 14.7166 | 2.7852 | 0.7304 | 14.4729 | 2.7896 | 0.726 | 14.4887 | 2.64 | 0.7216 | 13.7564 | 2.6444 | 0.682 | 13.7267 | 2.6048 | 0.6556 | 13.5011 | 2.6268 | 0.682 | 13.6411 | 2.6576 | 0.6688 | 13.7746 | 2.5784 | 0.6556 | 13.3724 | 2.5608 | 0.6776 | 13.3146 | 2.5828 | 0.6776 | 13.4215 | 2.5696 | 0.6688 | 13.3461 | 2.5608 | 0.682 | 13.3202 | 2.5124 | 0.6512 | 13.0456 | 2.4992 | 0.6644 | 12.9983
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | СН | 35 | 0.2268 | 0.042 | 3.5554 | 0.21 | 0.042 | 3.3011 | 0.1932 | 0.042 | 3.0476 | 0.189 | 0.0504 | 3.0151 | 0.21 | 0.0462 | 3.3144 | 0.2394 | 0.0462 | 3.7583 | 0.3066 | 0.0504 | 4.7894 | 0.3318 | 0.042 | 5.1553 | 0.3654 | 0.042 | 5.6695 | 0.3738 | 0.0378 | 5.7912 | 0.336 | 0.042 | 5.2195 | 0.3444 | 0.0378 | 5.3405 | 0.336 | 0.0336 | 5.205 | 0.3402 | 0.0378 | 5.2762 | 0.3234 | 0.0336 | 5.0118 | 0.315 | 0.0378 | 4.8903 | 0.3192 | 0.042 | 4.9626 | 0.3234 | 0.042 | 5.0268 | 0.3066 | 0.0336 | 4.7543 | 0.3318 | 0.0378 | 5.1475 | 0.3192 | 0.0378 | 4.9546 | 0.3024 | 0.042 | 4.706 | 0.273 | 0.042 | 4.2576 | 0.2562 | 0.0336 | 3.983
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | НН | 10 | 2.193 | 0.609 | 125.2953 | 2.193 | 0.606 | 125.2513 | 2.172 | 0.624 | 124.4073 | 2.163 | 0.621 | 123.8855 | 2.175 | 0.615 | 124.4303 | 2.184 | 0.624 | 125.0423 | 2.22 | 0.606 | 126.6846 | 2.256 | 0.624 | 128.8581 | 2.373 | 0.66 | 135.5944 | 2.43 | 0.681 | 138.9276 | 2.427 | 0.654 | 138.3745 | 2.418 | 0.645 | 137.7676 | 2.283 | 0.648 | 130.6459 | 2.283 | 0.609 | 130.076 | 2.259 | 0.588 | 128.5038 | 2.292 | 0.609 | 130.5548 | 2.316 | 0.603 | 131.7485 | 2.235 | 0.591 | 127.2678 | 2.229 | 0.606 | 127.1626 | 2.226 | 0.609 | 127.0467 | 2.232 | 0.606 | 127.322 | 2.235 | 0.618 | 127.6558 | 2.217 | 0.594 | 126.3527 | 2.223 | 0.6 | 126.7574
ПС 110 кВ Приводино | Т-2 | ТДТН-16000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Приводино | ТСН-1 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0035 | 0.0069 | 0.42592 | 0.0036 | 0.0069 | 0.42844 | 0.0036 | 0.007 | 0.43333 | 0.0035 | 0.007 | 0.43084 | 0.0036 | 0.007 | 0.43333 | 0.0036 | 0.0069 | 0.42844 | 0.0037 | 0.007 | 0.43588 | 0.0036 | 0.0071 | 0.43823 | 0.0037 | 0.0071 | 0.44075 | 0.0036 | 0.0071 | 0.43823 | 0.0037 | 0.0072 | 0.44564 | 0.0037 | 0.0072 | 0.44564 | 0.0037 | 0.0072 | 0.44564 | 0.0036 | 0.0071 | 0.43823 | 0.0038 | 0.0072 | 0.44818 | 0.0037 | 0.0073 | 0.45054 | 0.0038 | 0.0073 | 0.45306 | 0.0037 | 0.0072 | 0.44564 | 0.0036 | 0.0071 | 0.43823 | 0.0036 | 0.007 | 0.43333 | 0.0036 | 0.007 | 0.43333 | 0.0036 | 0.0071 | 0.43823 | 0.0036 | 0.0069 | 0.42844 | 0.0036 | 0.0071 | 0.43823
ПС 110 кВ Приводино | ТСН-2 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.001 | 0.0035 | 0.20039 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.0008 | 0.0033 | 0.18693 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.0009 | 0.0033 | 0.1883 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.0009 | 0.0035 | 0.19895 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.0009 | 0.0035 | 0.19895 | 0.0009 | 0.0032 | 0.183 | 0.0007 | 0.0033 | 0.18571 | 0.0008 | 0.0033 | 0.18693 | 0.0009 | 0.0034 | 0.19362 | 0.0008 | 0.0032 | 0.18158 | 0.0011 | 0.0036 | 0.20723 | 0.0014 | 0.0035 | 0.20752 | 0.0013 | 0.0036 | 0.21071 | 0.0012 | 0.0036 | 0.2089 | 0.0012 | 0.0036 | 0.2089 | 0.0013 | 0.0036 | 0.21071
ПС 110 кВ Приводино | ВЛ 35 кВ Удима | - | - | 35 | 0.2261 | -0.0378 | 3.5335 | 0.2079 | -0.0406 | 3.2652 | 0.1932 | -0.0406 | 3.0431 | 0.1904 | -0.0455 | 3.0175 | 0.21 | -0.0455 | 3.3121 | 0.2387 | -0.0441 | 3.7417 | 0.3066 | -0.0476 | 4.7826 | 0.3325 | -0.0399 | 5.162 | 0.3626 | -0.0385 | 5.6206 | 0.3752 | -0.0329 | 5.8056 | 0.3353 | -0.0378 | 5.2011 | 0.3444 | -0.0336 | 5.3339 | 0.3339 | -0.0315 | 5.1697 | 0.3227 | -0.0336 | 5.2587 | 0.3227 | -0.0329 | 5 | 0.3129 | -0.035 | 4.8532 | 0.3199 | -0.0371 | 4.9641 | 0.322 | -0.0385 | 4.9987 | 0.3087 | -0.0322 | 4.7842 | 0.3297 | -0.0357 | 5.1118 | 0.3192 | -0.0371 | 4.9534 | 0.301 | -0.0406 | 4.6817 | 0.2744 | -0.0385 | 4.2711 | 0.2527 | -0.0322 | 3.9267
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-1-110 | - | U | 110 | 118.8363 |  |  | 119.0821 |  |  | 119.1071 |  |  | 118.6761 |  |  | 119.1249 |  |  | 119.1748 |  |  | 118.2985 |  |  | 116.9449 |  |  | 115.8335 |  |  | 112.168 |  |  | 113.6249 |  |  | 112.4494 |  |  | 115.4167 |  |  | 115.9831 |  |  | 112.6881 |  |  | 114.259 |  |  | 114.0845 |  |  | 116.6991 |  |  | 116.3642 |  |  | 116.9627 |  |  | 118.79 |  |  | 118.6155 |  |  | 118.7509 |  |  | 119.2389
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-2-110 | - | U | 110 | 118.8684 |  |  | 119.0857 |  |  | 119.132 |  |  | 118.6939 |  |  | 119.1748 |  |  | 119.2033 |  |  | 118.3519 |  |  | 116.895 |  |  | 115.8762 |  |  | 112.2891 |  |  | 113.6249 |  |  | 112.3746 |  |  | 115.5592 |  |  | 115.9083 |  |  | 112.7095 |  |  | 114.3089 |  |  | 114.2626 |  |  | 116.6955 |  |  | 116.4711 |  |  | 116.952 |  |  | 118.8399 |  |  | 118.6333 |  |  | 118.8221 |  |  | 119.2745
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4404 |  |  | 10.4744 |  |  | 10.4802 |  |  | 10.4478 |  |  | 10.5094 |  |  | 10.523 |  |  | 10.4925 |  |  | 10.4644 |  |  | 10.4407 |  |  | 10.1742 |  |  | 10.2931 |  |  | 10.1542 |  |  | 10.4106 |  |  | 10.4161 |  |  | 10.2115 |  |  | 10.3073 |  |  | 10.3669 |  |  | 10.3125 |  |  | 10.2905 |  |  | 10.307 |  |  | 10.4077 |  |  | 10.3996 |  |  | 10.4006 |  |  | 10.3899
ПС 110 кВ Рослятино | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.8659 |  |  | 10.8856 |  |  | 10.8924 |  |  | 10.8542 |  |  | 10.8921 |  |  | 10.8996 |  |  | 10.8261 |  |  | 10.6949 |  |  | 10.5793 |  |  | 10.203 |  |  | 10.3556 |  |  | 10.2141 |  |  | 10.5463 |  |  | 10.5919 |  |  | 10.1697 |  |  | 10.4226 |  |  | 10.374 |  |  | 10.3365 |  |  | 10.3186 |  |  | 10.3526 |  |  | 10.5081 |  |  | 10.4993 |  |  | 10.5113 |  |  | 10.5703
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.11 | 0.1848 | 1.081 | 0.1144 | 0.1804 | 1.0737 | 0.11 | 0.1804 | 1.062 | 0.1056 | 0.1804 | 1.0507 | 0.1056 | 0.1848 | 1.0698 | 0.1144 | 0.176 | 1.0551 | 0.1496 | 0.176 | 1.161 | 0.176 | 0.1936 | 1.3151 | 0.3388 | 0.3784 | 2.553 | 0.3652 | 0.4004 | 2.724 | 0.2816 | 0.33 | 2.1805 | 0.3476 | 0.3916 | 2.6319 | 0.1496 | 0.1672 | 1.1277 | 0.3652 | 0.4224 | 2.8067 | 0.3652 | 0.4312 | 2.8403 | 0.2684 | 0.3036 | 2.0368 | 0.2552 | 0.2772 | 1.8939 | 0.1672 | 0.1496 | 1.1277 | 0.1804 | 0.1584 | 1.2067 | 0.154 | 0.1364 | 1.034 | 0.1584 | 0.1496 | 1.0951 | 0.154 | 0.1452 | 1.0639 | 0.1452 | 0.1452 | 1.0321 | 0.132 | 0.154 | 1.0195
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.1092 | 0.2052 | 12.7964 | 0.1062 | 0.2028 | 12.6025 | 0.105 | 0.2028 | 12.572 | 0.1032 | 0.2004 | 12.4091 | 0.102 | 0.204 | 12.556 | 0.111 | 0.198 | 12.4961 | 0.1458 | 0.1992 | 13.5897 | 0.1698 | 0.2208 | 15.3339 | 0.3336 | 0.4092 | 29.0643 | 0.3582 | 0.4272 | 30.6909 | 0.279 | 0.3546 | 24.839 | 0.3408 | 0.4206 | 29.8013 | 0.1446 | 0.189 | 13.1005 | 0.3582 | 0.4488 | 31.6113 | 0.3594 | 0.4614 | 32.1969 | 0.2646 | 0.333 | 23.4146 | 0.2514 | 0.306 | 21.8017 | 0.1632 | 0.1692 | 12.9414 | 0.1788 | 0.1812 | 14.014 | 0.1476 | 0.1584 | 11.919 | 0.156 | 0.1692 | 12.6694 | 0.1482 | 0.1644 | 12.1849 | 0.141 | 0.1674 | 12.049 | 0.1308 | 0.1728 | 11.9308
ПС 110 кВ Рослятино | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.2244 | 0.2904 | 1.8447 | 0.2156 | 0.2948 | 1.8358 | 0.2068 | 0.286 | 1.774 | 0.2024 | 0.2816 | 1.7431 | 0.2024 | 0.286 | 1.7611 | 0.242 | 0.2772 | 1.8496 | 0.3124 | 0.2596 | 2.0416 | 0.3696 | 0.2816 | 2.3355 | 0.4664 | 0.3256 | 2.8591 | 0.4796 | 0.3476 | 2.9772 | 0.44 | 0.33 | 2.7645 | 0.4532 | 0.3696 | 2.9394 | 0.3564 | 0.2772 | 2.2695 | 0.4576 | 0.4048 | 3.0709 | 0.462 | 0.4048 | 3.0875 | 0.4048 | 0.3696 | 2.7552 | 0.3916 | 0.3652 | 2.6914 | 0.3344 | 0.242 | 2.0748 | 0.3432 | 0.242 | 2.1108 | 0.3388 | 0.2464 | 2.1057 | 0.3476 | 0.2508 | 2.1545 | 0.3344 | 0.2596 | 2.1279 | 0.2948 | 0.2376 | 1.9031 | 0.2464 | 0.2332 | 1.7052
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.2178 | 0.2886 | 19.9043 | 0.2124 | 0.291 | 19.8332 | 0.1986 | 0.2814 | 18.9609 | 0.1968 | 0.2808 | 18.8768 | 0.198 | 0.2796 | 18.8609 | 0.2358 | 0.2772 | 20.0344 | 0.3042 | 0.2556 | 21.8732 | 0.3642 | 0.2754 | 25.1364 | 0.4602 | 0.3126 | 30.6265 | 0.474 | 0.3366 | 32.0042 | 0.4332 | 0.3192 | 29.6229 | 0.4458 | 0.3552 | 31.3793 | 0.348 | 0.2736 | 24.3697 | 0.453 | 0.3876 | 32.8208 | 0.4548 | 0.3936 | 33.1114 | 0.3984 | 0.3606 | 29.5821 | 0.387 | 0.3558 | 28.9404 | 0.3252 | 0.2394 | 22.2304 | 0.3378 | 0.2352 | 22.6599 | 0.3348 | 0.2412 | 22.716 | 0.339 | 0.2472 | 23.097 | 0.3288 | 0.2544 | 22.8861 | 0.2886 | 0.234 | 20.4539 | 0.2424 | 0.231 | 18.4333
ПС 110 кВ Рослятино | Т-2 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
ПС 110 кВ Рослятино | ТСН-1-10 | ТМГСУ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00315 | 0.00375 | 0.26961 | 0.0033 | 0.0039 | 0.28125 | 0.00315 | 0.0039 | 0.27598 | 0.00315 | 0.00375 | 0.26961 | 0.00315 | 0.0039 | 0.27598 | 0.0033 | 0.0036 | 0.26885 | 0.003 | 0.003 | 0.23356 | 0.0033 | 0.00195 | 0.21101 | 0.0024 | 0.0009 | 0.14111 | 0.00255 | 0.0009 | 0.14887 | 0.0027 | 0.0009 | 0.15668 | 0.0024 | 0.00105 | 0.14421 | 0.0033 | 0.00165 | 0.20311 | 0.00255 | 0.00135 | 0.15884 | 0.0024 | 0.0012 | 0.14772 | 0.003 | 0.00135 | 0.1811 | 0.00315 | 0.00135 | 0.18866 | 0.00285 | 0.0012 | 0.17024 | 0.00285 | 0.0015 | 0.1773 | 0.003 | 0.00135 | 0.1811 | 0.003 | 0.00105 | 0.17498 | 0.003 | 0.0018 | 0.1926 | 0.003 | 0.0024 | 0.2115 | 0.00285 | 0.00255 | 0.21053
ПС 110 кВ Рослятино | ТСН-2-10 | ТМГСУ-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00105 | 0.006 | 0.33533 | 0.0012 | 0.006 | 0.33685 | 0.0012 | 0.00585 | 0.32875 | 0.00105 | 0.006 | 0.33533 | 0.0012 | 0.006 | 0.33685 | 0.00105 | 0.00585 | 0.32719 | 0.0012 | 0.00555 | 0.31259 | 0.00105 | 0.00525 | 0.29474 | 0.00165 | 0.00405 | 0.24075 | 0.0015 | 0.00375 | 0.22234 | 0.0015 | 0.00405 | 0.23776 | 0.0015 | 0.0039 | 0.23003 | 0.00105 | 0.00525 | 0.29474 | 0.0015 | 0.00375 | 0.22234 | 0.00165 | 0.00375 | 0.22554 | 0.00105 | 0.0039 | 0.22234 | 0.00105 | 0.0042 | 0.23833 | 0.00105 | 0.00405 | 0.23033 | 0.00105 | 0.00405 | 0.23033 | 0.00105 | 0.0045 | 0.25438 | 0.0009 | 0.00465 | 0.26074 | 0.00105 | 0.00465 | 0.26243 | 0.00105 | 0.00465 | 0.26243 | 0.00135 | 0.0048 | 0.2745
ПС 110 кВ Сусоловка | ТН 110 кВ | - | U | 110 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Сусоловка | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.225 |  |  | 10.137 |  |  | 9.962 |  |  | 10.225 |  |  | 10.05 |  |  | 10.137 |  |  | 10.313 |  |  | 10.05 |  |  | 10.137 |  |  | 10.137 |  |  | 10.225 |  |  | 10.225 |  |  | 10.137 |  |  | 10.137 |  |  | 10.225 |  |  | 10.313 |  |  | 10.137 |  |  | 10.225
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | ВН | 110 | 0.0693 | 0.0583 | 0.4552 | 0.0649 | 0.0583 | 0.4385 | 0.0572 | 0.0528 | 0.39127 | 0.0484 | 0.0473 | 0.34016 | 0.0506 | 0.0462 | 0.3444 | 0.0539 | 0.0462 | 0.35683 | 0.0616 | 0.0429 | 0.37731 | 0.0693 | 0.0385 | 0.39847 | 0.077 | 0.0396 | 0.43522 | 0.0803 | 0.0429 | 0.45761 | 0.0847 | 0.0407 | 0.47234 | 0.0792 | 0.0418 | 0.45013 | 0.0748 | 0.0396 | 0.42541 | 0.0726 | 0.0385 | 0.41305 | 0.0715 | 0.0385 | 0.40818 | 0.0693 | 0.0418 | 0.40679 | 0.0737 | 0.0451 | 0.4343 | 0.0737 | 0.0462 | 0.43721 | 0.0737 | 0.0429 | 0.42863 | 0.0814 | 0.0506 | 0.48176 | 0.0704 | 0.0451 | 0.42024 | 0.0715 | 0.0495 | 0.43711 | 0.0737 | 0.0506 | 0.44935 | 0.0748 | 0.0561 | 0.46997
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | НН | 10 | 0.0648 | 0.051 | 4.5396 | 0.0618 | 0.0492 | 4.3486 | 0.0522 | 0.0444 | 3.7726 | 0.0438 | 0.0384 | 3.2067 | 0.0462 | 0.0378 | 3.2862 | 0.0498 | 0.0384 | 3.4619 | 0.057 | 0.036 | 3.7113 | 0.066 | 0.0342 | 4.0922 | 0.0726 | 0.0372 | 4.4908 | 0.0774 | 0.0396 | 4.7862 | 0.081 | 0.0378 | 4.9208 | 0.0762 | 0.0402 | 4.7428 | 0.0702 | 0.036 | 4.3431 | 0.069 | 0.036 | 4.2844 | 0.0684 | 0.0366 | 4.2707 | 0.066 | 0.039 | 4.2203 | 0.0696 | 0.042 | 4.4751 | 0.0702 | 0.0414 | 4.4866 | 0.0702 | 0.0396 | 4.437 | 0.0774 | 0.0462 | 4.9623 | 0.066 | 0.0402 | 4.2543 | 0.0678 | 0.0432 | 4.4257 | 0.069 | 0.0438 | 4.4992 | 0.0708 | 0.0486 | 4.7275
ПС 110 кВ Сусоловка | Т-1 | ТМН-2500/110/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Сусоловка | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000408 | 0.000156 | 0.63122 | 0.000414 | 0.000162 | 0.64244 | 0.000414 | 0.000156 | 0.63933 | 0.000414 | 0.000162 | 0.64244 | 0.000414 | 0.000162 | 0.64244 | 0.000408 | 0.000162 | 0.63437 | 0.000402 | 0.000162 | 0.62632 | 0.000396 | 0.00015 | 0.61193 | 0.00039 | 0.000156 | 0.607 | 0.000402 | 0.000156 | 0.62313 | 0.00039 | 0.00015 | 0.60383 | 0.000402 | 0.000156 | 0.62313 | 0.000396 | 0.000156 | 0.61506 | 0.000384 | 0.00015 | 0.59575 | 0.000396 | 0.000156 | 0.61506 | 0.000396 | 0.00015 | 0.61193 | 0.000402 | 0.000156 | 0.62313 | 0.000402 | 0.000156 | 0.62313 | 0.000396 | 0.000156 | 0.61506 | 0.000402 | 0.000156 | 0.62313 | 0.000408 | 0.000156 | 0.63122 | 0.000408 | 0.000156 | 0.63122 | 0.000402 | 0.000156 | 0.62313 | 0.000408 | 0.000156 | 0.63122
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-110 | - | U | 110 | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 112.2 |  |  | 112.2 |  |  | 111.1 |  |  | 114.4 |  |  | 115.5 |  |  | 112.2 |  |  | 112.2 |  |  | 113.3 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 117.7 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7 |  |  | 117.7
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-110 | - | U | 110 | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 114.4 |  |  | 114.4 |  |  | 111.1 |  |  | 112.2 |  |  | 111.1 |  |  | 114.4 |  |  | 115.5 |  |  | 112.2 |  |  | 113.3 |  |  | 113.3 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 115.5 |  |  | 117.7 |  |  | 116.6 |  |  | 116.6 |  |  | 117.7
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-35 | - | U | 35 | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.95 |  |  | 33.6 |  |  | 33.6 |  |  | 32.9 |  |  | 33.25 |  |  | 36.4 |  |  | 37.1 |  |  | 36.05 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 37.8 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 36.75 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.05 |  |  | 36.4 |  |  | 37.1 |  |  | 36.4 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75 |  |  | 37.1 |  |  | 36.4 |  |  | 36.4 |  |  | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  | 36.4 |  |  | 36.75
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.2 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.3 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Тарнога | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.924 | 0.6072 | 5.5574 | 0.9768 | 0.726 | 6.1174 | 0.9372 | 0.726 | 5.9588 | 0.8712 | 0.6864 | 5.5748 | 0.7656 | 0.594 | 4.8706 | 1.0164 | 0.7524 | 6.3563 | 1.2936 | 0.7656 | 7.5556 | 1.5708 | 0.9768 | 9.2975 | 1.8876 | 1.7556 | 12.9571 | 1.9008 | 2.0196 | 13.9403 | 1.8084 | 1.8348 | 12.949 | 2.2704 | 2.2044 | 15.906 | 1.4784 | 0.99 | 8.9433 | 2.3628 | 2.2572 | 16.4247 | 2.3496 | 2.4024 | 16.8906 | 2.0064 | 1.914 | 13.9377 | 1.8348 | 1.6368 | 12.3588 | 1.4652 | 0.9108 | 8.6716 | 1.4916 | 0.8976 | 8.7502 | 1.386 | 0.8712 | 8.2285 | 1.2276 | 0.6336 | 6.9438 | 1.2672 | 0.6204 | 7.0918 | 1.1616 | 0.5544 | 6.4696 | 1.0164 | 0.5544 | 5.8194
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1743 | 0 | 2.8355 | 0.168 | 0 | 2.7545 | 0.1575 | 0 | 2.6148 | 0.1554 | 0 | 2.6097 | 0.1638 | 0 | 2.6514 | 0.1932 | 0 | 3.0476 | 0.2352 | 0 | 3.6828 | 0.294 | 0.0189 | 4.5319 | 0.1386 | 0.0588 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3087 | 0.0651 | 4.8267 | 0.273 | 0 | 4.3187 | 0.3654 | 0.0966 | 5.7651 | 0.3717 | 0.1218 | 6.0292 | 0.3192 | 0.0714 | 5.0418 | 0.3318 | 0.0819 | 5.2603 | 0.294 | 0.0021 | 4.5825 | 0.2835 | 0 | 4.4837 | 0.2688 | 0 | 4.2556 | 0.2562 | 0 | 4.1084 | 0.2604 | 0 | 4.1888 | 0.2226 | 0 | 3.6561 | 0.1974 | 0 | 3.27
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.72 | 0.752 | 57.3139 | 0.784 | 0.87 | 64.472 | 0.752 | 0.86 | 62.8908 | 0.694 | 0.824 | 59.3073 | 0.572 | 0.704 | 49.9358 | 0.798 | 0.886 | 65.6423 | 1.018 | 0.916 | 75.3892 | 1.234 | 1.116 | 91.5934 | 1.706 | 1.824 | 137.4886 | 1.882 | 2.13 | 156.4727 | 1.782 | 1.964 | 145.9921 | 1.922 | 2.248 | 162.8204 | 1.194 | 1.164 | 91.797 | 1.97 | 2.272 | 165.5458 | 1.948 | 2.388 | 169.6538 | 1.67 | 1.964 | 141.9225 | 1.474 | 1.682 | 123.1198 | 1.162 | 1.054 | 86.3644 | 1.19 | 1.068 | 88.0251 | 1.102 | 1.028 | 82.9643 | 0.948 | 0.8 | 68.2876 | 0.99 | 0.796 | 69.9324 | 0.93 | 0.732 | 65.154 | 0.806 | 0.716 | 59.3502
ПС 110 кВ Тарнога | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 0.726 | 0.396 | 4.1567 | 0.6996 | 0.3828 | 4.0084 | 0.6996 | 0.3696 | 3.977 | 0.6204 | 0.3564 | 3.5963 | 0.6336 | 0.3696 | 3.687 | 0.8184 | 0.396 | 4.5699 | 1.1088 | 0.462 | 6.0377 | 1.3728 | 0.5808 | 7.4924 | 1.9404 | 0.7656 | 10.4849 | 2.2572 | 0.99 | 12.3889 | 2.1252 | 0.8844 | 11.5701 | 1.7292 | 0.7656 | 9.5054 | 1.5708 | 0.6996 | 8.6431 | 1.5444 | 0.7392 | 8.6061 | 1.4388 | 0.6864 | 8.0128 | 1.386 | 0.6864 | 7.7741 | 1.2672 | 0.6072 | 7.0629 | 1.2144 | 0.5016 | 6.6042 | 1.1352 | 0.462 | 6.1604 | 1.1088 | 0.4752 | 6.0635 | 1.122 | 0.4884 | 6.1507 | 1.0692 | 0.4752 | 5.8811 | 0.9636 | 0.396 | 5.2365 | 0.792 | 0.396 | 4.4508
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1617 | 2.4927 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1596 | 2.461 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.1533 | 4.5299 | 0 | 0.084 | 6.5705 | 0 | 0.1323 | 5.9598 | 0 | 0.1869 | 2.8925 | 0 | 0.1701 | 2.6222 | 0 | 0.1617 | 2.4933 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1659 | 2.5574 | 0 | 0.1638 | 2.5257 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.168 | 2.5904 | 0 | 0.1659 | 2.558 | 0 | 0.1659 | 2.558
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 0.714 | 0.54 | 49.282 | 0.69 | 0.532 | 47.9646 | 0.672 | 0.52 | 46.7766 | 0.608 | 0.512 | 43.758 | 0.624 | 0.524 | 44.8573 | 0.806 | 0.544 | 53.5318 | 1.094 | 0.604 | 68.795 | 1.35 | 0.696 | 83.6143 | 1.67 | 0.824 | 102.5171 | 1.83 | 0.958 | 113.7127 | 1.752 | 0.926 | 109.0923 | 1.694 | 0.886 | 105.2414 | 1.552 | 0.82 | 96.6313 | 1.528 | 0.846 | 96.1502 | 1.428 | 0.816 | 90.5423 | 1.362 | 0.812 | 87.2933 | 1.262 | 0.738 | 80.4815 | 1.196 | 0.642 | 74.727 | 1.116 | 0.592 | 69.5457 | 1.098 | 0.62 | 69.4167 | 1.104 | 0.63 | 69.9757 | 1.048 | 0.62 | 67.0335 | 0.952 | 0.548 | 60.4711 | 0.776 | 0.54 | 52.045
ПС 110 кВ Тарнога | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Тарнога | ТСН-1-10 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.00834 | 0.0078 | 16.5016 | 0.0084 | 0.0078 | 16.565 | 0.00834 | 0.0078 | 16.5016 | 0.00846 | 0.0078 | 16.6286 | 0.00852 | 0.00792 | 16.8101 | 0.00828 | 0.00756 | 16.2025 | 0.00786 | 0.00708 | 15.2869 | 0.00762 | 0.00762 | 15.5727 | 0.00774 | 0.0069 | 14.9842 | 0.00738 | 0.00702 | 14.719 | 0.00702 | 0.00726 | 14.5938 | 0.00678 | 0.00738 | 14.4821 | 0.00666 | 0.0078 | 14.8215 | 0.00642 | 0.00702 | 13.7471 | 0.00654 | 0.00744 | 14.3148 | 0.0066 | 0.00756 | 14.5023 | 0.0066 | 0.00774 | 14.6993 | 0.0066 | 0.00768 | 14.6334 | 0.0066 | 0.00756 | 14.5023 | 0.00666 | 0.00798 | 15.0203 | 0.00666 | 0.00774 | 14.7557 | 0.0069 | 0.0078 | 15.049 | 0.00726 | 0.00732 | 14.8984 | 0.00774 | 0.00768 | 15.7567
ПС 110 кВ Тарнога | ТСН-2-10 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0108 | 0.00264 | 0.61206 | 0.01074 | 0.00264 | 0.60885 | 0.0108 | 0.0027 | 0.61285 | 0.0108 | 0.00264 | 0.61206 | 0.01068 | 0.00264 | 0.60564 | 0.01074 | 0.00246 | 0.60656 | 0.01146 | 0.00186 | 0.63914 | 0.01104 | 0.0021 | 0.61866 | 0.01098 | 0.0018 | 0.61253 | 0.01098 | 0.0021 | 0.61542 | 0.01098 | 0.00222 | 0.61669 | 0.01176 | 0.00204 | 0.65707 | 0.01182 | 0.00276 | 0.66821 | 0.01092 | 0.00204 | 0.61156 | 0.01098 | 0.00222 | 0.61669 | 0.01128 | 0.00258 | 0.63701 | 0.01104 | 0.00252 | 0.62339 | 0.01104 | 0.00246 | 0.62267 | 0.0108 | 0.00228 | 0.60765 | 0.01086 | 0.00252 | 0.61374 | 0.01086 | 0.0027 | 0.61605 | 0.01098 | 0.00264 | 0.62169 | 0.01104 | 0.00228 | 0.62059 | 0.01128 | 0.0024 | 0.63487
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - Власьевская | - | - | 110 | -1.3596 | -5.5572 | 28.7565 | 1.5312 | -7.3524 | 37.7489 | 2.64 | -7.9068 | 41.8994 | 3.1548 | -8.1576 | 43.9627 | 2.2836 | -7.92 | 41.4307 | -2.7324 | -5.0424 | 28.827 | -9.8736 | -0.2904 | 49.65 | -9.8208 | 1.6236 | 50.0332 | -10.9824 | 3.1416 | 57.416 | -12.4476 | 4.0392 | 65.7781 | -12.0384 | 3.9204 | 63.6375 | -11.6424 | 3.7092 | 61.4174 | -9.7152 | 3.5772 | 52.0374 | -10.7316 | 3.7224 | 54.6559 | -10.7316 | 3.5508 | 56.8172 | -10.362 | 3.102 | 54.3672 | -10.1904 | 3.0228 | 53.4269 | -9.8208 | 2.0328 | 50.4095 | -9.5568 | 1.8084 | 48.8886 | -9.57 | 1.9668 | 49.1079 | -9.8472 | 1.7952 | 50.3116 | -9.7548 | 2.1516 | 50.2099 | -3.8412 | -2.1912 | 22.2279 | 2.97 | -6.2832 | 34.9323
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - Заячерецкая | - | - | 110 | 3.7356 | -6.9036 | 39.4546 | 4.6464 | -7.6692 | 45.0712 | 4.95 | -7.92 | 46.9447 | 5.2932 | -8.2104 | 49.1016 | 5.2668 | -8.3292 | 49.5335 | 3.9072 | -7.3128 | 41.6746 | 2.046 | -5.4384 | 29.206 | 2.8512 | -2.6664 | 19.6216 | 3.5772 | -0.8184 | 18.445 | 3.8016 | -0.792 | 19.5186 | 3.3924 | -0.924 | 17.6727 | 3.5112 | -0.8712 | 18.1838 | 3.1944 | -2.0724 | 19.1393 | 3.5244 | -0.5676 | 18.2709 | 3.5244 | -0.6996 | 18.0606 | 3.762 | -1.386 | 20.1518 | 3.7884 | -1.8744 | 21.2452 | 3.3396 | -2.8116 | 21.9429 | 3.8016 | -2.64 | 23.264 | 3.6432 | -2.9172 | 23.4593 | 2.6928 | -2.7324 | 19.2827 | 1.716 | -2.2704 | 14.3048 | 2.5476 | -3.0492 | 19.9718 | 4.4748 | -3.9864 | 30.1228
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 110 кВ Тарнога - НПС | - | - | 110 | 3.4452 | -2.1648 | 20.4518 | 1.4388 | -1.2408 | 9.5498 | 0.6864 | -0.99 | 6.0552 | 0.6468 | -0.9636 | 5.8334 | 1.584 | -1.254 | 10.1548 | 4.818 | -3.2472 | 29.2039 | 9.5304 | -6.138 | 56.9788 | 9.7548 | -5.5176 | 56.3315 | 10.758 | -6.1116 | 62.1905 | 12.0912 | -7.5108 | 71.5461 | 11.5236 | -7.26 | 68.4588 | 11.1672 | -7.1544 | 66.6621 | 9.8736 | -7.062 | 61.0163 | 10.4676 | -7.0092 | 61.0789 | 10.4676 | -7.0488 | 63.4314 | 10.7448 | -6.8244 | 63.9801 | 10.89 | -6.864 | 64.7032 | 10.494 | -6.006 | 60.7749 | 10.758 | -5.5176 | 60.7712 | 10.7316 | -5.9268 | 61.6208 | 10.2036 | -5.3196 | 57.8388 | 9.174 | -5.1612 | 52.9086 | 4.2504 | -1.5708 | 22.7764 | -0.2904 | 1.6764 | 8.5517
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Айга | - | - | 35 | 0.168 | 0.1176 | 3.161 | 0.1624 | 0.1162 | 3.0781 | 0.1526 | 0.1148 | 2.9435 | 0.1484 | 0.112 | 2.8658 | 0.1568 | 0.1288 | 3.1278 | 0.1862 | 0.1302 | 3.5022 | 0.2282 | 0.119 | 3.9671 | 0.287 | 0.1582 | 5.0515 | 0.3878 | 0.231 | 6.9578 | 0.4172 | 0.2604 | 7.5807 | 0.3668 | 0.2058 | 6.4831 | 0.3262 | 0.1988 | 5.8883 | 0.2772 | 0.1344 | 4.7486 | 0.3766 | 0.2436 | 6.8232 | 0.3766 | 0.2828 | 7.2595 | 0.3234 | 0.2226 | 6.0517 | 0.336 | 0.238 | 6.3469 | 0.301 | 0.1568 | 5.2315 | 0.287 | 0.1288 | 4.849 | 0.273 | 0.1386 | 4.7194 | 0.2618 | 0.119 | 4.4328 | 0.2632 | 0.119 | 4.4524 | 0.2296 | 0.0994 | 3.8565 | 0.2016 | 0.1078 | 3.5239
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Нюксеница-1 | - | - | 35 | 0.0056 | 0.1512 | 2.3322 | 0.0063 | 0.1519 | 2.3434 | 0.0056 | 0.1512 | 2.3322 | 0.0063 | 0.1512 | 2.3327 | 0.007 | 0.1519 | 2.3439 | 0.0063 | 0.1498 | 2.3111 | 0.0063 | 0.1456 | 2.2464 | 0.007 | 0.1484 | 2.29 | 0.0007 | 0.1526 | 2.3522 | 0.0056 | 0.1624 | 2.5048 | 0.0049 | 0.1631 | 2.5152 | 0.0049 | 0.1673 | 2.5799 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0049 | 0.1652 | 2.5479 | 0.0049 | 0.1687 | 2.6015 | 0.0049 | 0.168 | 2.5907 | 0.0056 | 0.1687 | 2.6018 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0056 | 0.1687 | 2.6018 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0049 | 0.1666 | 2.5691 | 0.0056 | 0.1631 | 2.5155 | 0.0049 | 0.1652 | 2.5476
ПС 110 кВ Тарнога | ВЛ 35 кВ Нюксеница-2 | - | - | 35 | 0.0035 | 0.1624 | 2.5039 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0042 | 0.1624 | 2.5041 | 0.0042 | 0.1624 | 2.5041 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0035 | 0.1589 | 2.4499 | 0.0042 | 0.1624 | 2.5041 | 0.0042 | 0.1596 | 2.461 | 0.0035 | 0.1624 | 2.5039 | 0.0042 | 0.1638 | 2.5257 | 0.0035 | 0.1617 | 2.4931 | 0.0042 | 0.1694 | 2.612 | 0.0042 | 0.1617 | 2.4933 | 0.0042 | 0.1631 | 2.5149 | 0.0035 | 0.1666 | 2.5686 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0042 | 0.1652 | 2.5473 | 0.0042 | 0.1631 | 2.5149 | 0.0035 | 0.1659 | 2.5578 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0042 | 0.1673 | 2.5796 | 0.0042 | 0.1645 | 2.5365 | 0.0042 | 0.1659 | 2.558
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.623 |  |  | 117.843 |  |  | 117.81 |  |  | 117.568 |  |  | 117.788 |  |  | 117.898 |  |  | 117.304 |  |  | 116.05 |  |  | 115.203 |  |  | 112.156 |  |  | 113.608 |  |  | 112.354 |  |  | 114.675 |  |  | 115.17 |  |  | 112.717 |  |  | 113.938 |  |  | 113.619 |  |  | 115.764 |  |  | 115.5 |  |  | 115.929 |  |  | 117.788 |  |  | 117.568 |  |  | 117.7 |  |  | 118.052
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-110 | - | U | 110 | 117.623 |  |  | 117.843 |  |  | 117.81 |  |  | 117.568 |  |  | 117.788 |  |  | 117.898 |  |  | 117.304 |  |  | 116.05 |  |  | 115.203 |  |  | 112.156 |  |  | 113.608 |  |  | 112.354 |  |  | 114.675 |  |  | 115.17 |  |  | 112.717 |  |  | 113.938 |  |  | 113.619 |  |  | 115.764 |  |  | 115.5 |  |  | 115.929 |  |  | 117.788 |  |  | 117.568 |  |  | 117.7 |  |  | 118.052
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.6667 |  |  | 36.6667 |  |  | 36.688 |  |  | 36.5385 |  |  | 36.6667 |  |  | 36.6667 |  |  | 36.4209 |  |  | 36.0897 |  |  | 36.8056 |  |  | 35.7265 |  |  | 37.0299 |  |  | 36.4637 |  |  | 37.1581 |  |  | 36.5598 |  |  | 35.641 |  |  | 36.9338 |  |  | 36.688 |  |  | 37.6282 |  |  | 35.7265 |  |  | 35.6838 |  |  | 36.7094 |  |  | 36.4957 |  |  | 36.4957 |  |  | 36.7308
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.9338 |  |  | 37.0085 |  |  | 37.0513 |  |  | 36.8269 |  |  | 36.9338 |  |  | 36.891 |  |  | 36.8269 |  |  | 36.3568 |  |  | 36.0897 |  |  | 36.2927 |  |  | 36.8269 |  |  | 36.3141 |  |  | 37.0299 |  |  | 36.7308 |  |  | 35.8654 |  |  | 36.8056 |  |  | 36.8056 |  |  | 36.9765 |  |  | 36.891 |  |  | 36.8269 |  |  | 36.891 |  |  | 36.891 |  |  | 36.9338 |  |  | 37.1368
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3816 |  |  | 10.4182 |  |  | 10.4579 |  |  | 10.3999 |  |  | 10.406 |  |  | 10.3694 |  |  | 10.3632 |  |  | 10.2778 |  |  | 10.4762 |  |  | 10.1007 |  |  | 10.4884 |  |  | 10.348 |  |  | 10.5861 |  |  | 10.4182 |  |  | 10.1313 |  |  | 10.4762 |  |  | 10.4396 |  |  | 10.6441 |  |  | 10.119 |  |  | 10.1832 |  |  | 10.4579 |  |  | 10.3877 |  |  | 10.3632 |  |  | 10.4579
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.5281 |  |  | 10.5647 |  |  | 10.5983 |  |  | 10.5342 |  |  | 10.5525 |  |  | 10.522 |  |  | 10.4945 |  |  | 10.4121 |  |  | 10.3297 |  |  | 10.3114 |  |  | 10.4884 |  |  | 10.3175 |  |  | 10.5464 |  |  | 10.4884 |  |  | 10.2167 |  |  | 10.464 |  |  | 10.4701 |  |  | 10.4884 |  |  | 10.5281 |  |  | 10.5403 |  |  | 10.5586 |  |  | 10.4884 |  |  | 10.6044 |  |  | 10.5922
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.1723 | 0.755 | 7.0087 | 1.3145 | 0.8952 | 7.9938 | 1.3051 | 0.9122 | 8.0035 | 1.2454 | 0.8664 | 7.6257 | 1.2864 | 0.8975 | 7.8841 | 1.2273 | 0.7828 | 7.3169 | 1.3719 | 0.8341 | 8.0702 | 1.3968 | 0.727 | 7.9149 | 1.65 | 0.927 | 9.5128 | 1.7022 | 1.022 | 9.9796 | 1.6369 | 0.9794 | 9.588 | 1.698 | 1.0231 | 9.9643 | 1.4829 | 0.8267 | 8.5337 | 1.7513 | 1.0016 | 10.1407 | 1.7918 | 1.1314 | 10.6515 | 1.8354 | 1.1332 | 10.8421 | 1.6166 | 1.0627 | 9.7241 | 1.5506 | 0.9358 | 9.1033 | 1.8654 | 1.1229 | 10.9439 | 1.6424 | 1.0024 | 9.6714 | 1.1753 | 0.7656 | 7.0503 | 1.2031 | 0.7817 | 7.2116 | 1.1162 | 0.7405 | 6.7328 | 1.137 | 0.7742 | 6.9141
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0.1659 | 0.1134 | 3.0976 | 0.1449 | 0.1176 | 2.8766 | 0.1323 | 0.1218 | 2.7719 | 0.1302 | 0.1176 | 2.7044 | 0.1344 | 0.1071 | 2.649 | 0.1281 | 0.1092 | 2.5946 | 0.1575 | 0.1029 | 2.9 | 0.2016 | 0.0966 | 3.4458 | 0.21 | 0.0966 | 3.563 | 0.2142 | 0.0924 | 3.5958 | 0.1953 | 0.0882 | 3.3032 | 0.21 | 0.0903 | 3.5236 | 0.1869 | 0.0987 | 3.258 | 0.1785 | 0.1008 | 3.1598 | 0.1806 | 0.0882 | 3.0981 | 0.189 | 0.0756 | 3.1377 | 0.1974 | 0.0819 | 3.2943 | 0.1554 | 0.1134 | 2.9653 | 0.147 | 0.1197 | 2.9221 | 0.1512 | 0.1176 | 2.9526 | 0.1449 | 0.1176 | 2.8766 | 0.1743 | 0.1113 | 3.1877 | 0.1722 | 0.1197 | 3.2326 | 0.1722 | 0.1134 | 3.1782
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.0064 | 0.6416 | 65.7044 | 1.1696 | 0.7776 | 77.3191 | 1.1728 | 0.7904 | 77.8575 | 1.1152 | 0.7488 | 73.9482 | 1.152 | 0.7904 | 76.9106 | 1.0992 | 0.6736 | 70.9704 | 1.2144 | 0.7312 | 78.0369 | 1.1952 | 0.6304 | 74.3882 | 1.44 | 0.8304 | 91.5099 | 1.488 | 0.9296 | 96.5873 | 1.4416 | 0.8912 | 93.3019 | 1.488 | 0.9328 | 96.6808 | 1.296 | 0.728 | 81.8317 | 1.5728 | 0.9008 | 99.7796 | 1.6112 | 1.0432 | 105.6667 | 1.6464 | 1.0576 | 107.7248 | 1.4192 | 0.9808 | 94.9704 | 1.3952 | 0.8224 | 89.1574 | 1.7184 | 1.0032 | 109.5404 | 1.4912 | 0.8848 | 95.455 | 1.0304 | 0.648 | 67.0092 | 1.0288 | 0.6704 | 67.5999 | 0.944 | 0.6208 | 62.1985 | 0.9648 | 0.6608 | 64.3765
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-1 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | ВН | 110 | 1.1296 | 0.5024 | 6.2141 | 1.0384 | 0.4976 | 5.7877 | 0.9888 | 0.4944 | 5.5567 | 0.9424 | 0.536 | 5.4494 | 0.9776 | 0.5712 | 5.6911 | 1.136 | 0.5584 | 6.3625 | 1.3328 | 0.5344 | 7.2176 | 1.5504 | 0.5328 | 8.2402 | 1.7808 | 0.592 | 9.4326 | 1.8992 | 0.624 | 10.0482 | 1.8816 | 0.6384 | 9.9872 | 1.9568 | 0.664 | 10.3865 | 1.8976 | 0.688 | 10.1456 | 1.7984 | 0.5824 | 9.5016 | 1.7552 | 0.6256 | 9.366 | 1.768 | 0.6656 | 9.4955 | 1.8128 | 0.7056 | 9.7777 | 1.6576 | 0.584 | 8.8337 | 1.6768 | 0.5728 | 8.9064 | 1.6048 | 0.56 | 8.5434 | 1.5648 | 0.5184 | 8.2857 | 1.552 | 0.5168 | 8.2221 | 1.4352 | 0.5088 | 7.6538 | 1.2416 | 0.504 | 6.7353
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | СН | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | НН | 10 | 1.1296 | 0.5024 | 68.0587 | 1.0384 | 0.4976 | 63.3894 | 0.9888 | 0.4944 | 60.8595 | 0.9424 | 0.536 | 59.6843 | 0.9776 | 0.5712 | 62.3309 | 1.136 | 0.5584 | 69.6847 | 1.3328 | 0.5344 | 79.0501 | 1.5504 | 0.5328 | 90.2502 | 1.7808 | 0.592 | 103.3098 | 1.8992 | 0.624 | 110.0514 | 1.8816 | 0.6384 | 109.3835 | 1.9568 | 0.664 | 113.7566 | 1.8976 | 0.688 | 111.1188 | 1.7984 | 0.5824 | 104.0656 | 1.7552 | 0.6256 | 102.5796 | 1.768 | 0.6656 | 103.9989 | 1.8128 | 0.7056 | 107.0895 | 1.6576 | 0.584 | 96.7502 | 1.6768 | 0.5728 | 97.5467 | 1.6048 | 0.56 | 93.5701 | 1.5648 | 0.5184 | 90.7479 | 1.552 | 0.5168 | 90.0514 | 1.4352 | 0.5088 | 83.8271 | 1.2416 | 0.504 | 73.768
ПС 110 кВ Тотьма-1 | Т-2 | ТДТН-10000/110/35/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТСН-1-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ТСН-2-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ВЛ 35 кВ Мосеево-1 | - | - | 35 | 0.1743 | 0.11392 | 3.2097 | 0.1512 | 0.12128 | 2.9877 | 0.1365 | 0.126 | 2.8634 | 0.1365 | 0.12022 | 2.8038 | 0.13965 | 0.11025 | 2.7426 | 0.13545 | 0.1134 | 2.723 | 0.16275 | 0.10605 | 2.9943 | 0.2079 | 0.0966 | 3.5337 | 0.21525 | 0.095025 | 3.6269 | 0.2205 | 0.0924 | 3.6852 | 0.2016 | 0.08925 | 3.3984 | 0.21577 | 0.08925 | 3.5993 | 0.19372 | 0.1008 | 3.3662 | 0.18375 | 0.09975 | 3.2228 | 0.18585 | 0.09135 | 3.1921 | 0.19478 | 0.07665 | 3.2264 | 0.20212 | 0.082425 | 3.3647 | 0.16328 | 0.11498 | 3.0781 | 0.1533 | 0.12337 | 3.0332 | 0.15698 | 0.1197 | 3.0429 | 0.15172 | 0.1197 | 2.9789 | 0.17955 | 0.11392 | 3.2777 | 0.17955 | 0.12075 | 3.3353 | 0.17797 | 0.11498 | 3.266
ПС 110 кВ Тотьма-1 | ВЛ 35 кВ Мосеево-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-1-110 | - | U | 110 | 117.271 |  |  | 117.315 |  |  | 117.348 |  |  | 116.996 |  |  | 117.359 |  |  | 117.469 |  |  | 116.754 |  |  | 115.489 |  |  | 114.741 |  |  | 111.562 |  |  | 112.937 |  |  | 111.551 |  |  | 114.158 |  |  | 114.565 |  |  | 111.947 |  |  | 113.212 |  |  | 112.937 |  |  | 115.082 |  |  | 114.84 |  |  | 115.379 |  |  | 117.359 |  |  | 117.37 |  |  | 117.337 |  |  | 117.623
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-2-110 | - | U | 110 | 118.283 |  |  | 118.492 |  |  | 118.481 |  |  | 118.195 |  |  | 118.36 |  |  | 118.536 |  |  | 117.953 |  |  | 116.721 |  |  | 115.863 |  |  | 112.585 |  |  | 114.114 |  |  | 112.816 |  |  | 115.313 |  |  | 115.808 |  |  | 113.146 |  |  | 114.411 |  |  | 114.213 |  |  | 116.325 |  |  | 116.204 |  |  | 116.578 |  |  | 118.558 |  |  | 118.316 |  |  | 118.459 |  |  | 118.745
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3794 |  |  | 10.2422 |  |  | 10.2422 |  |  | 10.1834 |  |  | 10.2422 |  |  | 10.2618 |  |  | 10.1834 |  |  | 10.0657 |  |  | 9.9677 |  |  | 9.7128 |  |  | 9.8304 |  |  | 9.9873 |  |  | 10.2226 |  |  | 10.301 |  |  | 10.0265 |  |  | 10.1441 |  |  | 10.1245 |  |  | 10.3402 |  |  | 10.3206 |  |  | 10.3402 |  |  | 10.5167 |  |  | 10.5167 |  |  | 10.2422 |  |  | 10.2814
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3922 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.0001 |  |  | 9.706 |  |  | 9.853 |  |  | 10.0001 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | ВН | 110 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-1 | ТДН-10000/110/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | ВН | 110 | 1.106 | 0.734 | 6.672 | 1.04 | 0.682 | 6.2512 | 1.024 | 0.698 | 6.229 | 0.944 | 0.702 | 5.9131 | 1.022 | 0.73 | 6.3128 | 1.132 | 0.766 | 6.8701 | 1.292 | 0.712 | 7.4149 | 1.516 | 0.802 | 8.6206 | 2.08 | 1.116 | 11.8647 | 2.06 | 1.058 | 11.6401 | 2.142 | 1.2 | 12.3409 | 2.148 | 1.27 | 12.5426 | 1.916 | 1.152 | 11.2373 | 2.19 | 1.34 | 12.9049 | 2.18 | 1.352 | 12.8937 | 2.196 | 1.322 | 12.8837 | 2.05 | 1.236 | 12.0321 | 1.792 | 1.074 | 10.5011 | 1.786 | 1.058 | 10.434 | 1.67 | 1.016 | 9.8255 | 1.594 | 1.022 | 9.5174 | 1.642 | 1.006 | 9.6792 | 1.376 | 0.744 | 7.8626 | 1.258 | 0.748 | 7.3565
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | НН | 10 | 1.106 | 0.734 | 73.0746 | 1.04 | 0.682 | 68.4654 | 1.024 | 0.698 | 68.2227 | 0.944 | 0.702 | 64.7624 | 1.022 | 0.73 | 69.1406 | 1.132 | 0.766 | 75.2444 | 1.292 | 0.712 | 81.211 | 1.516 | 0.802 | 94.4161 | 2.08 | 1.116 | 129.9465 | 2.06 | 1.058 | 127.4873 | 2.142 | 1.2 | 135.1628 | 2.148 | 1.27 | 137.3717 | 1.916 | 1.152 | 123.075 | 2.19 | 1.34 | 141.3394 | 2.18 | 1.352 | 141.2172 | 2.196 | 1.322 | 141.1077 | 2.05 | 1.236 | 131.7799 | 1.792 | 1.074 | 115.0122 | 1.786 | 1.058 | 114.2775 | 1.67 | 1.016 | 107.6123 | 1.594 | 1.022 | 104.2386 | 1.642 | 1.006 | 106.0098 | 1.376 | 0.744 | 86.114 | 1.258 | 0.748 | 80.5715
ПС 110 кВ Тотьма-2 | Т-2 | ТДН-10000/110/10 | РПН | - | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 7 |  |  | 7
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТСН-1-10 | ТМ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.000679 | 0 | 0.98121 | 0.000703 | 0 | 1.0159 | 0.000773 | 0 | 1.1171 | 0.00068 | 0 | 0.98266 | 0.000708 | 0 | 1.0231 | 0.000714 | 0 | 1.0318 | 0.000654 | 0 | 0.94509 | 0.000668 | 0 | 0.96532 | 0.001249 | 0 | 1.8049 | 0.000793 | 0 | 1.146 | 0.000932 | 0 | 1.3468 | 0.000907 | 0 | 1.3107 | 0.001254 | 0 | 1.8121 | 0.000907 | 0 | 1.3107 | 0.00083 | 0 | 1.1994 | 0.000863 | 0 | 1.2471 | 0.000702 | 0 | 1.0145 | 0.001016 | 0 | 1.4682 | 0.001045 | 0 | 1.5101 | 0.000793 | 0 | 1.146 | 0.00101 | 0 | 1.4595 | 0.000786 | 0 | 1.1358 | 0.00078 | 0 | 1.1272 | 0.0006 | 0 | 0.86705
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ТСН-2-10 | ТМГ-250/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Бабушкино - Тотьма-2 | - | - | 110 | 2.2572 | -3.4584 | 20.7581 | 2.1912 | -3.4188 | 20.4108 | 2.112 | -3.4716 | 20.4251 | 2.046 | -3.5508 | 20.5986 | 2.0064 | -3.63 | 20.8474 | 2.4156 | -3.5244 | 21.4766 | 3.234 | -3.1812 | 22.8016 | 4.1712 | -2.6664 | 24.8837 | 5.4384 | -1.1616 | 27.9521 | 5.3064 | -1.0692 | 27.2081 | 4.8972 | -1.2936 | 25.4595 | 5.0292 | -1.122 | 25.9002 | 3.9468 | -2.4816 | 23.4337 | 5.0424 | -0.9108 | 26.8005 | 5.0424 | -0.9768 | 25.8162 | 4.5936 | -1.4652 | 24.2353 | 4.5012 | -1.7556 | 24.2848 | 3.8544 | -2.8512 | 24.0982 | 3.7884 | -2.9568 | 24.1553 | 3.6564 | -3.1152 | 24.1443 | 3.5244 | -3.1416 | 23.7313 | 3.3924 | -3.2604 | 23.65 | 3.168 | -3.2472 | 22.8026 | 2.772 | -3.3396 | 21.8153
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Тотьма-1 - Тотьма-2 | - | - | 110 | -4.9632 | 0.6732 | 25.1754 | -2.046 | -1.2936 | 12.1671 | -0.8844 | -1.8348 | 10.2379 | -0.2376 | -2.0592 | 10.419 | -1.1616 | -1.7688 | 10.6364 | -6.6528 | 0.99 | 33.8078 | -14.9028 | 5.0556 | 79.1002 | -16.0776 | 6.204 | 86.6201 | -19.206 | 5.4252 | 100.3143 | -20.658 | 6.0324 | 108.1717 | -19.7736 | 6.204 | 104.167 | -19.5492 | 5.6628 | 102.3013 | -16.0644 | 7.6296 | 89.39 | -18.6252 | 5.5044 | 96.3484 | -18.6252 | 5.346 | 97.3976 | -17.7804 | 5.6496 | 93.7742 | -17.292 | 6.0456 | 92.0752 | -15.906 | 6.6 | 86.5591 | -15.5892 | 6.5076 | 84.9106 | -15.3384 | 6.93 | 84.6005 | -15.444 | 6.798 | 84.815 | -15.2328 | 7.326 | 84.9606 | -8.7384 | 3.6168 | 47.5362 | -1.4124 | -0.33 | 7.2905
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Тотьма-2 - Власьевская | - | - | 110 | 1.5972 | 2.046 | 13.0465 | -1.188 | 3.9072 | 20.5268 | -2.2572 | 4.4616 | 25.1324 | -2.7324 | 4.752 | 27.5525 | -1.8612 | 4.5012 | 24.4826 | 3.0888 | 1.6368 | 17.5707 | 10.3224 | -2.706 | 53.6376 | 10.362 | -4.488 | 56.7589 | 11.7084 | -5.5704 | 65.1719 | 13.2924 | -6.204 | 73.7317 | 12.738 | -6.2964 | 71.4209 | 12.3684 | -6.006 | 69.1104 | 10.164 | -6.468 | 60.5553 | 11.418 | -6.138 | 62.9489 | 11.418 | -5.9268 | 64.6624 | 10.9692 | -5.676 | 62.0795 | 10.7316 | -5.7024 | 61.0835 | 10.2564 | -4.9896 | 57.3294 | 9.9924 | -4.7652 | 55.6445 | 9.9924 | -4.9764 | 56.1096 | 10.3092 | -4.8312 | 57.2258 | 10.164 | -5.2272 | 57.4485 | 4.1712 | -1.2144 | 21.8366 | -2.5872 | 2.7852 | 19.1075
ПС 110 кВ Тотьма-2 | ВЛ 110 кВ Юбилейная | - | - | 110 | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР | КР
ПС 110 кВ Царева | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.8145 |  |  | 10.8527 |  |  | 10.8413 |  |  | 10.8947 |  |  | 10.9061 |  |  | 10.9061 |  |  | 10.9061 |  |  | 10.9061 |  |  | 10.9061 |  |  | 10.4194 |  |  | 10.4194 |  |  | 10.3185 |  |  | 10.3681 |  |  | 10.6352 |  |  | 10.4062 |  |  | 10.5741 |  |  | 10.5992 |  |  | 10.7153 |  |  | 10.7902 |  |  | 10.7497 |  |  | 10.9812 |  |  | 10.9812 |  |  | 10.9812 |  |  | 10.9812
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.5176 | 0.4208 | 3.353 | 0.4992 | 0.4224 | 3.2869 | 0.4632 | 0.3936 | 3.0553 | 0.4584 | 0.3512 | 2.9026 | 0.4664 | 0.3848 | 3.0392 | 0.504 | 0.3904 | 3.2044 | 0.5824 | 0.3728 | 3.4757 | 0.6408 | 0.3888 | 3.7674 | 0.7112 | 0.3904 | 4.0779 | 0.7088 | 0.3856 | 4.0558 | 0.6728 | 0.3984 | 3.9302 | 0.6432 | 0.392 | 3.7861 | 0.6304 | 0.428 | 3.8299 | 0.6488 | 0.3808 | 3.7813 | 0.7024 | 0.3704 | 3.9914 | 0.368 | 0.2096 | 2.1287 | 0.3368 | 0.2088 | 1.9918 | 0.3632 | 0.2424 | 2.1948 | 0.3296 | 0.2048 | 1.9505 | 0.3336 | 0.2192 | 2.0064 | 0.3048 | 0.2168 | 1.8801 | 0.3064 | 0.2192 | 1.8936 | 0.308 | 0.2104 | 1.8749 | 0.3024 | 0.2104 | 1.8517
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.5176 | 0.4208 | 36.7228 | 0.4992 | 0.4224 | 35.9994 | 0.4632 | 0.3936 | 33.4624 | 0.4584 | 0.3512 | 31.7903 | 0.4664 | 0.3848 | 33.2865 | 0.504 | 0.3904 | 35.0959 | 0.5824 | 0.3728 | 38.0676 | 0.6408 | 0.3888 | 41.2621 | 0.7112 | 0.3904 | 44.6631 | 0.7088 | 0.3856 | 44.4205 | 0.6728 | 0.3984 | 43.0448 | 0.6432 | 0.392 | 41.4665 | 0.6304 | 0.428 | 41.9468 | 0.6488 | 0.3808 | 41.4146 | 0.7024 | 0.3704 | 43.7148 | 0.368 | 0.2096 | 23.3143 | 0.3368 | 0.2088 | 21.8152 | 0.3632 | 0.2424 | 24.0385 | 0.3296 | 0.2048 | 21.3623 | 0.3336 | 0.2192 | 21.9747 | 0.3048 | 0.2168 | 20.5912 | 0.3064 | 0.2192 | 20.7396 | 0.308 | 0.2104 | 20.5342 | 0.3024 | 0.2104 | 20.2804
ПС 110 кВ Царева | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
ПС 110 кВ Царева | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | ВН | 10 | 0.00058 | 0 | 0.03193 | 0.00058 | 0 | 0.03193 | 0.000568 | 0 | 0.031269 | 0.000602 | 0 | 0.033141 | 0.000568 | 0 | 0.031269 | 0.00058 | 0 | 0.03193 | 0.000576 | 0 | 0.031709 | 0.000592 | 0 | 0.03259 | 0.000572 | 0 | 0.031489 | 0.000598 | 0 | 0.03292 | 0.000602 | 0 | 0.033141 | 0.000638 | 0 | 0.035122 | 0.000638 | 0 | 0.035122 | 0.000662 | 0 | 0.036444 | 0.000664 | 0 | 0.036554 | 0.00069 | 0 | 0.037985 | 0.000666 | 0 | 0.036664 | 0.000694 | 0 | 0.038205 | 0.000676 | 0 | 0.037214 | 0.000642 | 0 | 0.035343 | 0.00062 | 0 | 0.034132 | 0.000616 | 0 | 0.033911 | 0.00058 | 0 | 0.03193 | 0.000596 | 0 | 0.03281
ПС 110 кВ Царева | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | ВН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 116.6 |  |  | 116.74 |  |  | 116.88 |  |  | 117.43 |  |  | 117.43 |  |  | 117.01 |  |  | 116.05 |  |  | 114.54 |  |  | 113.71 |  |  | 111.79 |  |  | 113.57 |  |  | 111.1 |  |  | 114.54 |  |  | 116.05 |  |  | 113.16 |  |  | 113.16 |  |  | 113.44 |  |  | 116.19 |  |  | 114.81 |  |  | 114.95 |  |  | 116.74 |  |  | 117.01 |  |  | 117.43 |  |  | 116.19
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 117.84 |  |  | 117.29 |  |  | 117.01 |  |  | 117.01 |  |  | 118.11 |  |  | 117.56 |  |  | 117.43 |  |  | 114.81 |  |  | 114.26 |  |  | 112.47 |  |  | 114.4 |  |  | 112.06 |  |  | 114.95 |  |  | 117.43 |  |  | 113.16 |  |  | 113.99 |  |  | 114.4 |  |  | 115.78 |  |  | 115.36 |  |  | 115.5 |  |  | 117.84 |  |  | 116.74 |  |  | 118.39 |  |  | 117.97
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.337 |  |  | 10.313 |  |  | 10.188 |  |  | 10.288 |  |  | 10.188 |  |  | 10.15 |  |  | 10.275 |  |  | 10.225 |  |  | 10.15 |  |  | 10.238 |  |  | 10.488 |  |  | 10.188 |  |  | 10.363 |  |  | 10.212 |  |  | 10.3 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.25 |  |  | 10.363 |  |  | 10.238 |  |  | 10.188 |  |  | 10.238 |  |  | 10.15 |  |  | 10.137
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.3 |  |  | 10.275 |  |  | 10.375 |  |  | 10.238 |  |  | 10.25 |  |  | 10.163 |  |  | 10.063 |  |  | 10.238 |  |  | 10.275 |  |  | 10.125 |  |  | 10.55 |  |  | 10.313 |  |  | 10.075 |  |  | 10.175 |  |  | 10.163 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.1 |  |  | 10.375 |  |  | 10.3 |  |  | 10.262 |  |  | 10.163
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.1128 | 0.1424 | 0.91311 | 0.0968 | 0.1368 | 0.84234 | 0.0952 | 0.1344 | 0.82785 | 0.0968 | 0.132 | 0.82277 | 0.1 | 0.1312 | 0.82918 | 0.112 | 0.1296 | 0.86097 | 0.1592 | 0.136 | 1.0524 | 0.2136 | 0.1608 | 1.3439 | 0.2384 | 0.1856 | 1.5186 | 0.212 | 0.18 | 1.3979 | 0.2504 | 0.2288 | 1.7049 | 0.2376 | 0.2168 | 1.6167 | 0.1808 | 0.1544 | 1.1951 | 0.2552 | 0.2512 | 1.7999 | 0.2336 | 0.2552 | 1.739 | 0.184 | 0.1872 | 1.3194 | 0.1656 | 0.1656 | 1.1771 | 0.1624 | 0.1576 | 1.1375 | 0.1576 | 0.136 | 1.0463 | 0.1848 | 0.1624 | 1.2366 | 0.1616 | 0.1392 | 1.0721 | 0.1424 | 0.1368 | 0.99253 | 0.1376 | 0.1296 | 0.95011 | 0.1256 | 0.1328 | 0.91876
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.1128 | 0.1424 | 10.0007 | 0.0968 | 0.1368 | 9.2257 | 0.0952 | 0.1344 | 9.0669 | 0.0968 | 0.132 | 9.0113 | 0.1 | 0.1312 | 9.0815 | 0.112 | 0.1296 | 9.4297 | 0.1592 | 0.136 | 11.5266 | 0.2136 | 0.1608 | 14.7184 | 0.2384 | 0.1856 | 16.6325 | 0.212 | 0.18 | 15.3101 | 0.2504 | 0.2288 | 18.6727 | 0.2376 | 0.2168 | 17.7069 | 0.1808 | 0.1544 | 13.0887 | 0.2552 | 0.2512 | 19.7132 | 0.2336 | 0.2552 | 19.046 | 0.184 | 0.1872 | 14.4502 | 0.1656 | 0.1656 | 12.8926 | 0.1624 | 0.1576 | 12.458 | 0.1576 | 0.136 | 11.4598 | 0.1848 | 0.1624 | 13.5435 | 0.1616 | 0.1392 | 11.7416 | 0.1424 | 0.1368 | 10.8706 | 0.1376 | 0.1296 | 10.4059 | 0.1256 | 0.1328 | 10.0626
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-1 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | ВН | 110 | 0.164 | 0.2056 | 1.3219 | 0.1472 | 0.2056 | 1.271 | 0.136 | 0.2032 | 1.229 | 0.1344 | 0.2032 | 1.2246 | 0.1512 | 0.2064 | 1.286 | 0.1704 | 0.2024 | 1.3299 | 0.1984 | 0.1912 | 1.385 | 0.264 | 0.2416 | 1.7988 | 0.3104 | 0.3192 | 2.2379 | 0.324 | 0.336 | 2.3462 | 0.3208 | 0.3192 | 2.2747 | 0.3128 | 0.3048 | 2.1953 | 0.2448 | 0.2328 | 1.698 | 0.3032 | 0.2976 | 2.1355 | 0.2984 | 0.2992 | 2.124 | 0.3088 | 0.3264 | 2.2585 | 0.2872 | 0.288 | 2.0444 | 0.2344 | 0.1984 | 1.5436 | 0.2376 | 0.1944 | 1.5431 | 0.2368 | 0.2088 | 1.5869 | 0.22 | 0.2032 | 1.5053 | 0.216 | 0.208 | 1.5072 | 0.1976 | 0.1864 | 1.3654 | 0.1808 | 0.1904 | 1.3198
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | НН | 10 | 0.164 | 0.2056 | 14.4782 | 0.1472 | 0.2056 | 13.9203 | 0.136 | 0.2032 | 13.4606 | 0.1344 | 0.2032 | 13.4118 | 0.1512 | 0.2064 | 14.0851 | 0.1704 | 0.2024 | 14.5653 | 0.1984 | 0.1912 | 15.1685 | 0.264 | 0.2416 | 19.7007 | 0.3104 | 0.3192 | 24.5108 | 0.324 | 0.336 | 25.696 | 0.3208 | 0.3192 | 24.9133 | 0.3128 | 0.3048 | 24.0433 | 0.2448 | 0.2328 | 18.5973 | 0.3032 | 0.2976 | 23.3883 | 0.2984 | 0.2992 | 23.2627 | 0.3088 | 0.3264 | 24.7358 | 0.2872 | 0.288 | 22.3908 | 0.2344 | 0.1984 | 16.9057 | 0.2376 | 0.1944 | 16.9003 | 0.2368 | 0.2088 | 17.38 | 0.22 | 0.2032 | 16.4868 | 0.216 | 0.208 | 16.5079 | 0.1976 | 0.1864 | 14.9543 | 0.1808 | 0.1904 | 14.4545
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | Т-2 | ТМТН-6300/110/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТСН-1 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0008 | 0.0014 | 0.088767 | 0.0008 | 0.0015 | 0.093587 | 0.001 | 0.0015 | 0.099244 | 0.0008 | 0.0014 | 0.088767 | 0.0008 | 0.0014 | 0.088767 | 0.001 | 0.0015 | 0.099244 | 0.0008 | 0.0012 | 0.079396 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0963 | 0.001 | 0.0013 | 0.09029 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0963 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0963 | 0.001 | 0.0014 | 0.094713 | 0.001 | 0.0017 | 0.10858 | 0.0008 | 0.0014 | 0.088767 | 0.0011 | 0.0015 | 0.1024 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0963 | 0.001 | 0.0015 | 0.099244 | 0.0009 | 0.0014 | 0.091623 | 0.0009 | 0.0013 | 0.087043 | 0.0009 | 0.0014 | 0.091623 | 0.0008 | 0.0014 | 0.088767 | 0.0009 | 0.0014 | 0.091623 | 0.0008 | 0.0012 | 0.079396 | 0.0009 | 0.0013 | 0.087043
ПС 110 кВ Усть-Алексеево | ТСН-2 | ТМГ-160/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0024 | 0 | 0.13212 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0021 | 0 | 0.11561 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0022 | 0 | 0.12111 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662 | 0.0023 | 0 | 0.12662
РП 110 кВ Красавино | ТН 110 кВ 1 СШ | - | U | 110 | 114.85 |  |  | 114.99 |  |  | 115.04 |  |  | 115.39 |  |  | 115.17 |  |  | 115.36 |  |  | 114.68 |  |  | 113.73 |  |  | 113.11 |  |  | 111.94 |  |  | 112.38 |  |  | 111.35 |  |  | 114.31 |  |  | 115.17 |  |  | 112.35 |  |  | 113.77 |  |  | 113.01 |  |  | 114.68 |  |  | 113.7 |  |  | 114.23 |  |  | 115.66 |  |  | 115.26 |  |  | 116.88 |  |  | 115.53
РП 110 кВ Красавино | ТН 110 кВ 2 СШ | - | U | 110 | 114.99 |  |  | 115.17 |  |  | 115.22 |  |  | 115.53 |  |  | 115.22 |  |  | 115.49 |  |  | 114.82 |  |  | 113.82 |  |  | 113.24 |  |  | 112.03 |  |  | 112.57 |  |  | 111.67 |  |  | 114.5 |  |  | 115.41 |  |  | 112.57 |  |  | 113.96 |  |  | 112.97 |  |  | 114.87 |  |  | 113.87 |  |  | 114.28 |  |  | 115.8 |  |  | 115.44 |  |  | 117.02 |  |  | 115.68
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 1 | - | - | 110 | -1.452 | 12.3288 | 62.3976 | -3.6564 | 13.6224 | 70.8951 | -4.5936 | 13.9392 | 73.7703 | -5.2404 | 14.0844 | 75.5351 | -5.1744 | 14.0052 | 75.0465 | -0.858 | 11.4312 | 57.6193 | 4.9104 | 7.6824 | 45.8288 | 4.1316 | 6.2436 | 37.6317 | 4.5408 | 5.3064 | 35.1045 | 5.7816 | 5.9664 | 41.7598 | 5.7816 | 6.4416 | 43.5069 | 4.6992 | 6.6792 | 41.0488 | 6.3888 | 10.23 | 60.6237 | 4.8048 | 7.5108 | 47.7229 | 4.8048 | 7.194 | 43.4833 | 4.8576 | 7.6824 | 45.6864 | 5.4384 | 7.7484 | 47.5821 | 5.4516 | 7.8012 | 47.8376 | 4.5672 | 6.8904 | 41.5512 | 4.818 | 8.0124 | 46.9938 | 4.818 | 7.92 | 46.5964 | 4.8708 | 7.8276 | 46.3399 | 0.6336 | 11.6292 | 58.5396 | -4.8444 | 15.576 | 81.9902
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ Заовражье - РП Красавино 2 | - | - | 110 | -2.574 | 12.6852 | 65.0601 | -4.9896 | 13.8864 | 74.1675 | -5.9532 | 14.1636 | 77.2247 | -6.6264 | 14.3616 | 79.5004 | -6.5604 | 14.2164 | 78.6987 | -1.9668 | 11.7084 | 59.6755 | 4.3032 | 8.052 | 45.8896 | 3.5112 | 6.5076 | 37.1672 | 3.9336 | 5.5044 | 34.0059 | 5.2272 | 6.2832 | 41.082 | 5.2008 | 6.732 | 42.7592 | 4.0524 | 6.93 | 40.3512 | 5.6628 | 10.7844 | 61.2252 | 4.0656 | 7.854 | 47.2018 | 4.0656 | 7.3656 | 42.2878 | 4.1184 | 7.9332 | 44.9284 | 4.686 | 7.9992 | 46.5981 | 4.6992 | 8.052 | 46.8607 | 3.8412 | 7.1412 | 40.7576 | 4.092 | 8.3688 | 46.8241 | 4.1052 | 8.2632 | 46.3773 | 4.1844 | 8.1708 | 46.1419 | -0.396 | 12.0384 | 60.5424 | -6.2568 | 15.9852 | 86.2834
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 1 | - | - | 110 | 13.4904 | -6.5208 | 75.314 | 15.7344 | -7.722 | 88.0982 | 16.698 | -8.0784 | 93.237 | 17.3184 | -8.2368 | 96.393 | 17.226 | -8.118 | 95.7177 | 12.87 | -5.6496 | 70.648 | 7.0092 | -1.9932 | 36.6278 | 7.854 | -0.6204 | 39.6002 | 7.4844 | 3.432 | 41.3861 | 6.2304 | 5.6496 | 42.2742 | 6.204 | 5.214 | 40.734 | 7.3524 | 4.9896 | 44.6625 | 8.0256 | 2.442 | 42.1659 | 7.2468 | 4.8972 | 47.2568 | 7.2468 | 4.5144 | 42.9149 | 7.2468 | 3.9996 | 41.6047 | 6.6132 | 3.9468 | 38.7103 | 6.534 | 1.9272 | 34.2412 | 7.392 | 1.1352 | 37.5906 | 7.2204 | -0.462 | 36.3668 | 7.2468 | -0.33 | 36.463 | 7.194 | -0.1584 | 36.1686 | 11.3784 | -3.9072 | 60.4702 | 16.8828 | -7.8144 | 93.5089
РП 110 кВ Красавино | ВЛ 110 кВ РП Красавино - В.Устюг 2 | - | - | 110 | 14.4936 | -6.4152 | 79.6677 | 16.9224 | -7.6164 | 93.2767 | 17.9124 | -7.9596 | 98.5235 | 18.5988 | -8.1048 | 101.9754 | 18.48 | -7.9728 | 101.1636 | 13.8204 | -5.5308 | 74.8229 | 7.4844 | -1.848 | 38.7493 | 8.316 | -0.3432 | 41.835 | 7.8276 | 3.894 | 43.9441 | 6.4284 | 6.1908 | 44.859 | 6.4284 | 5.7552 | 43.3689 | 7.656 | 5.544 | 47.5121 | 8.4348 | 2.8776 | 44.7959 | 7.5636 | 5.478 | 50.2198 | 7.5636 | 5.0556 | 45.7283 | 7.5504 | 4.5144 | 44.2175 | 6.9168 | 4.422 | 41.2642 | 6.8772 | 2.2704 | 36.4025 | 7.8144 | 1.5444 | 40.038 | 7.6428 | -0.1584 | 38.4239 | 7.7088 | -0.0792 | 38.7495 | 7.6164 | 0.1452 | 38.2899 | 12.1704 | -3.762 | 64.029 | 18.1236 | -7.6692 | 98.9167
РП 110 кВ Красавино | СЭВ 110 кВ | - | - | 110 | 2.6532 | 3.6696 | 22.761 | 2.6532 | 3.6036 | 22.493 | 2.64 | 3.6036 | 22.4537 | 2.6532 | 3.6432 | 22.6536 | 2.6664 | 3.6168 | 22.5857 | 2.6004 | 3.63 | 22.4444 | 2.5872 | 3.6828 | 22.6224 | 2.7324 | 3.7224 | 23.2099 | 2.7324 | 5.8872 | 32.6232 | 2.6796 | 6.6792 | 36.1732 | 2.6268 | 6.6924 | 36.137 | 2.6268 | 6.6528 | 35.9518 | 2.9304 | 6.5604 | 36.1153 | 2.6004 | 6.5868 | 36.2095 | 2.6004 | 6.6 | 35.6562 | 2.6004 | 6.6264 | 35.7797 | 2.5476 | 6.6132 | 35.6217 | 2.4948 | 4.3956 | 25.4046 | 2.508 | 2.6268 | 18.255 | 2.6268 | 2.4552 | 18.0727 | 2.6664 | 2.4948 | 18.354 | 2.64 | 2.508 | 18.303 | 2.6004 | 2.4552 | 17.976 | 2.6004 | 2.4684 | 18.0216
ПС 35 кВ Айга | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.1562 |  |  | 10.2539 |  |  | 10.1562 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.2051 |  |  | 10.4492 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.3516 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.4004 |  |  | 10.3027 |  |  | 10.3516
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.118 | 0.1546 | 2.9979 | 0.1146 | 0.1548 | 2.9688 | 0.1048 | 0.1528 | 2.856 | 0.0998 | 0.1504 | 2.7823 | 0.1044 | 0.1502 | 2.8196 | 0.12 | 0.1452 | 2.9036 | 0.1528 | 0.1364 | 3.1572 | 0.1976 | 0.148 | 3.8055 | 0.271 | 0.2256 | 5.4353 | 0.2566 | 0.2328 | 5.3405 | 0.2298 | 0.1954 | 4.6496 | 0.2176 | 0.2134 | 4.6979 | 0.1762 | 0.1646 | 3.7167 | 0.2556 | 0.2614 | 5.6354 | 0.2716 | 0.2998 | 6.2356 | 0.2176 | 0.234 | 4.9255 | 0.2108 | 0.2432 | 4.961 | 0.1626 | 0.1632 | 3.5511 | 0.182 | 0.1608 | 3.7435 | 0.175 | 0.168 | 3.7393 | 0.162 | 0.1556 | 3.4624 | 0.1612 | 0.1542 | 3.4386 | 0.1438 | 0.142 | 3.1151 | 0.128 | 0.1484 | 3.0208
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.118 | 0.1546 | 10.7067 | 0.1146 | 0.1548 | 10.603 | 0.1048 | 0.1528 | 10.2002 | 0.0998 | 0.1504 | 9.9367 | 0.1044 | 0.1502 | 10.0699 | 0.12 | 0.1452 | 10.3699 | 0.1528 | 0.1364 | 11.2757 | 0.1976 | 0.148 | 13.591 | 0.271 | 0.2256 | 19.4117 | 0.2566 | 0.2328 | 19.0733 | 0.2298 | 0.1954 | 16.6058 | 0.2176 | 0.2134 | 16.7783 | 0.1762 | 0.1646 | 13.274 | 0.2556 | 0.2614 | 20.1265 | 0.2716 | 0.2998 | 22.2699 | 0.2176 | 0.234 | 17.591 | 0.2108 | 0.2432 | 17.7178 | 0.1626 | 0.1632 | 12.6824 | 0.182 | 0.1608 | 13.3696 | 0.175 | 0.168 | 13.3547 | 0.162 | 0.1556 | 12.3657 | 0.1612 | 0.1542 | 12.2806 | 0.1438 | 0.142 | 11.1255 | 0.128 | 0.1484 | 10.7887
ПС 35 кВ Айга | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Айга | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000512 | 0.000265 | 0.83311 | 0.000479 | 0.000255 | 0.78417 | 0.000532 | 0.00027 | 0.86213 | 0.000459 | 0.00025 | 0.7553 | 0.000532 | 0.000275 | 0.86542 | 0.000457 | 0.000241 | 0.74661 | 0.000527 | 0.000244 | 0.83923 | 0.00053 | 0.000266 | 0.85694 | 0.000452 | 0.000214 | 0.72269 | 0.000606 | 0.00026 | 0.95292 | 0.000531 | 0.000245 | 0.84508 | 0.000536 | 0.000269 | 0.86664 | 0.00062 | 0.000298 | 0.99407 | 0.000615 | 0.000267 | 0.96887 | 0.000617 | 0.000282 | 0.98033 | 0.000621 | 0.000288 | 0.98921 | 0.000622 | 0.000295 | 0.99481 | 0.000707 | 0.000314 | 1.1179 | 0.0007 | 0.000304 | 1.1028 | 0.000622 | 0.000304 | 1.0005 | 0.000614 | 0.000293 | 0.98313 | 0.000535 | 0.000274 | 0.86862 | 0.000503 | 0.000247 | 0.80979 | 0.000484 | 0.000253 | 0.78921
ПС 35 кВ Айга | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Аниково | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.3432 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3922 |  |  | 9.9511 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.5393
ПС 35 кВ Аниково | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.0491 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1368 | 0.206 | 3.8117 | 0.1546 | 0.2204 | 4.1498 | 0.1562 | 0.2232 | 4.1993 | 0.1346 | 0.2022 | 3.7442 | 0.1316 | 0.2016 | 3.711 | 0.1374 | 0.1934 | 3.6569 | 0.1628 | 0.1948 | 3.9132 | 0.2054 | 0.1956 | 4.372 | 0.2622 | 0.25 | 5.5843 | 0.2886 | 0.296 | 6.3724 | 0.2708 | 0.3062 | 6.3009 | 0.3196 | 0.3704 | 7.541 | 0.2188 | 0.2838 | 5.5237 | 0.2806 | 0.3196 | 6.5557 | 0.2604 | 0.2842 | 5.9415 | 0.1992 | 0.2266 | 4.6506 | 0.291 | 0.3422 | 6.9241 | 0.2062 | 0.2166 | 4.6097 | 0.2036 | 0.1712 | 4.1004 | 0.2364 | 0.203 | 4.8031 | 0.2262 | 0.2178 | 4.8403 | 0.2042 | 0.2056 | 4.4667 | 0.1924 | 0.2186 | 4.4888 | 0.1668 | 0.2312 | 4.3944
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1368 | 0.206 | 13.6133 | 0.1546 | 0.2204 | 14.8206 | 0.1562 | 0.2232 | 14.9974 | 0.1346 | 0.2022 | 13.372 | 0.1316 | 0.2016 | 13.2536 | 0.1374 | 0.1934 | 13.0602 | 0.1628 | 0.1948 | 13.9759 | 0.2054 | 0.1956 | 15.6143 | 0.2622 | 0.25 | 19.944 | 0.2886 | 0.296 | 22.7585 | 0.2708 | 0.3062 | 22.503 | 0.3196 | 0.3704 | 26.9322 | 0.2188 | 0.2838 | 19.7276 | 0.2806 | 0.3196 | 23.4132 | 0.2604 | 0.2842 | 21.2198 | 0.1992 | 0.2266 | 16.6093 | 0.291 | 0.3422 | 24.7289 | 0.2062 | 0.2166 | 16.4633 | 0.2036 | 0.1712 | 14.6442 | 0.2364 | 0.203 | 17.1538 | 0.2262 | 0.2178 | 17.2866 | 0.2042 | 0.2056 | 15.9523 | 0.1924 | 0.2186 | 16.0314 | 0.1668 | 0.2312 | 15.6944
ПС 35 кВ Аниково | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Аниково | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Аниково | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000381 | 0.000642 | 0.041098 | 0.00038 | 0.000636 | 0.040786 | 0.00038 | 0.000635 | 0.040739 | 0.000768 | 0.000653 | 0.055496 | 0.000383 | 0.000647 | 0.041391 | 0.000382 | 0.000644 | 0.041221 | 0.000382 | 0.000651 | 0.041553 | 0.000378 | 0.000622 | 0.040069 | 0.000373 | 0.000576 | 0.037777 | 0.000371 | 0.000568 | 0.037348 | 0.000373 | 0.000585 | 0.038194 | 0.000368 | 0.000558 | 0.036797 | 0.000387 | 0.000704 | 0.044226 | 0.000371 | 0.000575 | 0.037671 | 0.000373 | 0.000586 | 0.038241 | 0.00038 | 0.000644 | 0.041165 | 0.000376 | 0.000621 | 0.039965 | 0.000369 | 0.000604 | 0.038965 | 0.000366 | 0.000578 | 0.037662 | 0.000374 | 0.000592 | 0.038549 | 0.000371 | 0.000607 | 0.039163 | 0.000374 | 0.000622 | 0.039955 | 0.000374 | 0.000628 | 0.040238 | 0.000563 | 0.000646 | 0.047173
ПС 35 кВ Аниково | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.563 |  |  | 10.587 |  |  | 10.475 |  |  | 10.65 |  |  | 10.375 |  |  | 10.512 |  |  | 10.55 |  |  | 10.488 |  |  | 10.2 |  |  | 10.313 |  |  | 10.387 |  |  | 10.175 |  |  | 10.6 |  |  | 10.538 |  |  | 10.363 |  |  | 10.637 |  |  | 10.375 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.863 |  |  | 10.75 |  |  | 10.663 |  |  | 10.712 |  |  | 10.625
ПС 35 кВ Байдарово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.563 |  |  | 10.663 |  |  | 10.512 |  |  | 10.637 |  |  | 10.438 |  |  | 10.587 |  |  | 10.563 |  |  | 10.475 |  |  | 10.25 |  |  | 10.363 |  |  | 10.438 |  |  | 10.275 |  |  | 10.675 |  |  | 10.55 |  |  | 10.45 |  |  | 10.688 |  |  | 10.425 |  |  | 10.512 |  |  | 10.587 |  |  | 10.887 |  |  | 10.85 |  |  | 10.712 |  |  | 10.788 |  |  | 10.7
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.1306 | 0.1396 | 2.9467 | 0.1206 | 0.136 | 2.8019 | 0.1168 | 0.1298 | 2.6916 | 0.117 | 0.1262 | 2.6527 | 0.1438 | 0.1236 | 2.9228 | 0.165 | 0.1286 | 3.2246 | 0.1822 | 0.134 | 3.4862 | 0.2124 | 0.145 | 3.9642 | 0.494 | 0.4544 | 10.3461 | 0.465 | 0.4628 | 10.1126 | 0.3756 | 0.3958 | 8.4108 | 0.38 | 0.378 | 8.2619 | 0.2014 | 0.1838 | 4.2029 | 0.473 | 0.465 | 10.2241 | 0.4504 | 0.4348 | 9.6498 | 0.3622 | 0.3718 | 8.0009 | 0.2696 | 0.2592 | 5.7648 | 0.2326 | 0.2212 | 4.9478 | 0.2046 | 0.1712 | 4.1122 | 0.185 | 0.1616 | 3.7864 | 0.1752 | 0.1466 | 3.5213 | 0.1724 | 0.1548 | 3.5715 | 0.1512 | 0.1504 | 3.2873 | 0.142 | 0.1446 | 3.1239
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.1306 | 0.1396 | 10.5239 | 0.1206 | 0.136 | 10.0066 | 0.1168 | 0.1298 | 9.6127 | 0.117 | 0.1262 | 9.4738 | 0.1438 | 0.1236 | 10.4387 | 0.165 | 0.1286 | 11.5164 | 0.1822 | 0.134 | 12.4509 | 0.2124 | 0.145 | 14.1577 | 0.494 | 0.4544 | 36.9504 | 0.465 | 0.4628 | 36.1165 | 0.3756 | 0.3958 | 30.0385 | 0.38 | 0.378 | 29.5067 | 0.2014 | 0.1838 | 15.0103 | 0.473 | 0.465 | 36.5147 | 0.4504 | 0.4348 | 34.4634 | 0.3622 | 0.3718 | 28.5748 | 0.2696 | 0.2592 | 20.5885 | 0.2326 | 0.2212 | 17.6706 | 0.2046 | 0.1712 | 14.6864 | 0.185 | 0.1616 | 13.5228 | 0.1752 | 0.1466 | 12.576 | 0.1724 | 0.1548 | 12.7553 | 0.1512 | 0.1504 | 11.7404 | 0.142 | 0.1446 | 11.1569
ПС 35 кВ Байдарово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Байдарово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Байдарово | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Байдарово | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.163 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 9.975 |  |  | 9.913 |  |  | 9.975 |  |  | 10.175 |  |  | 10.175 |  |  | 10.175 |  |  | 9.988 |  |  | 10.113 |  |  | 10.175 |  |  | 10.1 |  |  | 10.225 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.137 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.012
ПС 35 кВ Благовещенье | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10.125 |  |  | 10 |  |  | 9.938 |  |  | 10 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10 |  |  | 10.125 |  |  | 10.188 |  |  | 10.125 |  |  | 10.25 |  |  | 10.163 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 9.975
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0918 | 0.0687 | 1.7674 | 0.0843 | 0.0684 | 1.6734 | 0.0804 | 0.0675 | 1.6182 | 0.0783 | 0.0669 | 1.5875 | 0.0798 | 0.0678 | 1.6141 | 0.0864 | 0.0669 | 1.6844 | 0.1185 | 0.0639 | 2.0752 | 0.1395 | 0.0657 | 2.3768 | 0.15 | 0.0894 | 2.6916 | 0.1554 | 0.0927 | 2.7892 | 0.1425 | 0.0882 | 2.5832 | 0.1374 | 0.0843 | 2.4848 | 0.1287 | 0.0708 | 2.2642 | 0.1311 | 0.0774 | 2.3467 | 0.1266 | 0.0804 | 2.3117 | 0.1236 | 0.081 | 2.2779 | 0.1305 | 0.0849 | 2.3998 | 0.1275 | 0.075 | 2.2801 | 0.1317 | 0.0765 | 2.3477 | 0.1284 | 0.0738 | 2.2828 | 0.135 | 0.0726 | 2.3627 | 0.1284 | 0.0723 | 2.2714 | 0.1161 | 0.0621 | 2.0295 | 0.0999 | 0.0621 | 1.8132
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0918 | 0.0687 | 6.3121 | 0.0843 | 0.0684 | 5.9763 | 0.0804 | 0.0675 | 5.7791 | 0.0783 | 0.0669 | 5.6696 | 0.0798 | 0.0678 | 5.7646 | 0.0864 | 0.0669 | 6.0156 | 0.1185 | 0.0639 | 7.4116 | 0.1395 | 0.0657 | 8.4887 | 0.15 | 0.0894 | 9.613 | 0.1554 | 0.0927 | 9.9614 | 0.1425 | 0.0882 | 9.2258 | 0.1374 | 0.0843 | 8.8742 | 0.1287 | 0.0708 | 8.0864 | 0.1311 | 0.0774 | 8.3811 | 0.1266 | 0.0804 | 8.2561 | 0.1236 | 0.081 | 8.1352 | 0.1305 | 0.0849 | 8.5707 | 0.1275 | 0.075 | 8.1433 | 0.1317 | 0.0765 | 8.3846 | 0.1284 | 0.0738 | 8.1529 | 0.135 | 0.0726 | 8.4384 | 0.1284 | 0.0723 | 8.1121 | 0.1161 | 0.0621 | 7.2483 | 0.0999 | 0.0621 | 6.4755
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Благовещенье | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Благовещенье | ТСН-1 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00126 | 0.00063 | 2.0357 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00126 | 0.0006 | 2.0167 | 0.0012 | 0.0006 | 1.9388 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00126 | 0.0006 | 2.0167 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00126 | 0.0006 | 2.0167 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00126 | 0.00063 | 2.0357 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777 | 0.00123 | 0.00063 | 1.997 | 0.00123 | 0.0006 | 1.9777
ПС 35 кВ Благовещенье | ТСН-2 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.0686 |  |  | 10.1079 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0883 |  |  | 10.0883 |  |  | 10.1079 |  |  | 9.9314 |  |  | 9.7745 |  |  | 9.8726 |  |  | 9.6373 |  |  | 9.8726 |  |  | 9.853 |  |  | 9.853 |  |  | 9.853 |  |  | 9.853 |  |  | 9.853 |  |  | 9.9314 |  |  | 10.2843 |  |  | 9.6373 |  |  | 10.2843 |  |  | 10.4216 |  |  | 10.402 |  |  | 10.4216 |  |  | 10.402
ПС 35 кВ Великодворье | ТН-2-10 | - | U | 10 | 9.7941 |  |  | 9.8334 |  |  | 9.8726 |  |  | 9.7941 |  |  | 9.8137 |  |  | 9.8137 |  |  | 9.6373 |  |  | 9.5 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.3824 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.5981 |  |  | 9.7157 |  |  | 10.049 |  |  | 9.4216 |  |  | 10.049 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1667 |  |  | 10.1471
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0042 | 0.0048 | 0.098313 | 0.0042 | 0.0048 | 0.098313 | 0.004 | 0.0048 | 0.096311 | 0.0042 | 0.0048 | 0.098313 | 0.0042 | 0.0048 | 0.098313 | 0.004 | 0.0046 | 0.093964 | 0.0036 | 0.0038 | 0.080686 | 0.0038 | 0.004 | 0.085044 | 0.0034 | 0.0034 | 0.074117 | 0.0036 | 0.0038 | 0.080686 | 0.0038 | 0.004 | 0.085044 | 0.0038 | 0.004 | 0.085044 | 0.004 | 0.0044 | 0.09166 | 0.0034 | 0.0034 | 0.074117 | 0.004 | 0.0042 | 0.089403 | 0.004 | 0.0046 | 0.093964 | 0.0042 | 0.0048 | 0.098313 | 0.0038 | 0.004 | 0.085044 | 0.086 | 0.036 | 1.4371 | 0.124 | 0.053 | 2.0786 | 0.1054 | 0.0478 | 1.7839 | 0.0916 | 0.0456 | 1.5772 | 0.0744 | 0.0334 | 1.2571 | 0.0782 | 0.0396 | 1.3511
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0042 | 0.0048 | 0.35112 | 0.0042 | 0.0048 | 0.35112 | 0.004 | 0.0048 | 0.34397 | 0.0042 | 0.0048 | 0.35112 | 0.0042 | 0.0048 | 0.35112 | 0.004 | 0.0046 | 0.33558 | 0.0036 | 0.0038 | 0.28816 | 0.0038 | 0.004 | 0.30373 | 0.0034 | 0.0034 | 0.2647 | 0.0036 | 0.0038 | 0.28816 | 0.0038 | 0.004 | 0.30373 | 0.0038 | 0.004 | 0.30373 | 0.004 | 0.0044 | 0.32736 | 0.0034 | 0.0034 | 0.2647 | 0.004 | 0.0042 | 0.3193 | 0.004 | 0.0046 | 0.33558 | 0.0042 | 0.0048 | 0.35112 | 0.0038 | 0.004 | 0.30373 | 0.086 | 0.036 | 5.1324 | 0.124 | 0.053 | 7.4237 | 0.1054 | 0.0478 | 6.3712 | 0.0916 | 0.0456 | 5.633 | 0.0744 | 0.0334 | 4.4896 | 0.0782 | 0.0396 | 4.8255
ПС 35 кВ Великодворье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Великодворье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Великодворье | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000658 | 0 | 0.036224 | 0.000658 | 0 | 0.036224 | 0.000658 | 0 | 0.036224 | 0.000656 | 0 | 0.036113 | 0.000658 | 0 | 0.036224 | 0.000652 | 0 | 0.035893 | 0.000644 | 0 | 0.035453 | 0.000642 | 0 | 0.035343 | 0.000634 | 0 | 0.034902 | 0.000638 | 0 | 0.035122 | 0.000724 | 0 | 0.039857 | 0.000772 | 0 | 0.042499 | 0.00075 | 0 | 0.041288 | 0.000734 | 0 | 0.040407 | 0.000744 | 0 | 0.040958 | 0.000754 | 0 | 0.041508 | 0.000754 | 0 | 0.041508 | 0.000756 | 0 | 0.041618 | 0.000218 | 0 | 0.012001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Великодворье | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.35 |  |  | 10.25 |  |  | 10.313 |  |  | 10.175 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.188 |  |  | 10.3 |  |  | 10.113 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.325 |  |  | 10.488 |  |  | 10.1 |  |  | 10.262 |  |  | 10.188 |  |  | 10.188 |  |  | 10.3 |  |  | 10.262 |  |  | 10.163 |  |  | 10.238
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.337 |  |  | 10.4 |  |  | 10.262 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.212 |  |  | 10.175 |  |  | 10.275 |  |  | 10.337 |  |  | 10.137 |  |  | 10.262 |  |  | 10.313 |  |  | 10.35 |  |  | 10.512 |  |  | 10.113 |  |  | 10.337 |  |  | 10.262 |  |  | 10.225 |  |  | 10.35 |  |  | 10.313 |  |  | 10.238 |  |  | 10.288
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0384 | 0.066 | 1.177 | 0.0375 | 0.0657 | 1.1661 | 0.0354 | 0.0654 | 1.1463 | 0.0375 | 0.0597 | 1.0867 | 0.0375 | 0.0636 | 1.1381 | 0.0393 | 0.063 | 1.1446 | 0.0447 | 0.0615 | 1.1719 | 0.0501 | 0.066 | 1.2772 | 0.0486 | 0.0594 | 1.183 | 0.0435 | 0.0636 | 1.1877 | 0.0396 | 0.051 | 0.99528 | 0.0357 | 0.0561 | 1.025 | 0.0366 | 0.0591 | 1.0715 | 0.0357 | 0.0555 | 1.0172 | 0.0387 | 0.0588 | 1.0851 | 0.0372 | 0.0561 | 1.0376 | 0.0387 | 0.057 | 1.062 | 0.0399 | 0.0648 | 1.173 | 0.045 | 0.0624 | 1.1859 | 0.0399 | 0.0627 | 1.1456 | 0.0399 | 0.0624 | 1.1417 | 0.0441 | 0.063 | 1.1854 | 0.0414 | 0.0612 | 1.1389 | 0.0393 | 0.0633 | 1.1485
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0384 | 0.066 | 4.2036 | 0.0375 | 0.0657 | 4.1645 | 0.0354 | 0.0654 | 4.0939 | 0.0375 | 0.0597 | 3.8811 | 0.0375 | 0.0636 | 4.0645 | 0.0393 | 0.063 | 4.0877 | 0.0447 | 0.0615 | 4.1854 | 0.0501 | 0.066 | 4.5616 | 0.0486 | 0.0594 | 4.2251 | 0.0435 | 0.0636 | 4.2419 | 0.0396 | 0.051 | 3.5546 | 0.0357 | 0.0561 | 3.6607 | 0.0366 | 0.0591 | 3.8269 | 0.0357 | 0.0555 | 3.6328 | 0.0387 | 0.0588 | 3.8752 | 0.0372 | 0.0561 | 3.7056 | 0.0387 | 0.057 | 3.7928 | 0.0399 | 0.0648 | 4.1893 | 0.045 | 0.0624 | 4.2353 | 0.0399 | 0.0627 | 4.0913 | 0.0399 | 0.0624 | 4.0774 | 0.0441 | 0.063 | 4.2335 | 0.0414 | 0.0612 | 4.0676 | 0.0393 | 0.0633 | 4.1017
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | ВН | 10 | 0.000228 | 1e-06 | 0.012552 | 0.00023 | 1e-06 | 0.012662 | 0.000234 | 2e-06 | 0.012882 | 0.000226 | 1e-06 | 0.012442 | 0.000239 | 1e-06 | 0.013157 | 0.000234 | 1e-06 | 0.012882 | 0.000231 | 3e-06 | 0.012718 | 0.000219 | 4e-06 | 0.012058 | 0.0002 | 0 | 0.01101 | 0.000205 | 0 | 0.011285 | 0.000199 | 1e-06 | 0.010955 | 0.000206 | 1e-06 | 0.011341 | 0.000215 | 4e-06 | 0.011838 | 0.000205 | 0 | 0.011285 | 0.000211 | 2e-06 | 0.011616 | 0.000208 | 1e-06 | 0.011451 | 0.000206 | 2e-06 | 0.011341 | 0.000216 | 2e-06 | 0.011892 | 0.000216 | 5e-06 | 0.011894 | 0.000223 | 3e-06 | 0.012277 | 0.000217 | 1e-06 | 0.011946 | 0.000227 | 1e-05 | 0.012509 | 0.000217 | 1e-06 | 0.011946 | 0.00022 | 0 | 0.012111
ПС 35 кВ Верхняя Ёнтала | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.512 |  |  | 10.512 |  |  | 10.5 |  |  | 10.55 |  |  | 10.5 |  |  | 10.525 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.3 |  |  | 10.387 |  |  | 10.525 |  |  | 10.413 |  |  | 10.538 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.488 |  |  | 10.587 |  |  | 10.462 |  |  | 10.475 |  |  | 10.5 |  |  | 10.488 |  |  | 10.488 |  |  | 10.5 |  |  | 10.613
ПС 35 кВ Городищна | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.488 |  |  | 10.525 |  |  | 10.488 |  |  | 10.512 |  |  | 10.488 |  |  | 10.475 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.288 |  |  | 10.337 |  |  | 10.488 |  |  | 10.363 |  |  | 10.55 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.488 |  |  | 10.563 |  |  | 10.4 |  |  | 10.438 |  |  | 10.462 |  |  | 10.413 |  |  | 10.425 |  |  | 10.5 |  |  | 10.55
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Городищна | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.2118 | 0.2526 | 5.0812 | 0.1977 | 0.2556 | 4.9809 | 0.1866 | 0.2538 | 4.8557 | 0.2019 | 0.2547 | 5.0099 | 0.2175 | 0.291 | 5.6 | 0.2547 | 0.3069 | 6.1476 | 0.3327 | 0.3174 | 7.0877 | 0.4197 | 0.369 | 8.6142 | 0.4656 | 0.4005 | 9.4667 | 0.4695 | 0.4086 | 9.5939 | 0.4383 | 0.4116 | 9.2681 | 0.4164 | 0.3807 | 8.6967 | 0.3363 | 0.2967 | 6.9129 | 0.3846 | 0.375 | 8.2799 | 0.3855 | 0.3768 | 8.3093 | 0.3624 | 0.3366 | 7.624 | 0.3705 | 0.3507 | 7.8637 | 0.3459 | 0.3087 | 7.1463 | 0.3369 | 0.2913 | 6.8651 | 0.3072 | 0.2904 | 6.5161 | 0.3027 | 0.2682 | 6.2339 | 0.3135 | 0.2694 | 6.3715 | 0.2847 | 0.2781 | 6.1347 | 0.2367 | 0.267 | 5.5
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.2118 | 0.2526 | 18.1473 | 0.1977 | 0.2556 | 17.7889 | 0.1866 | 0.2538 | 17.3418 | 0.2019 | 0.2547 | 17.8925 | 0.2175 | 0.291 | 20 | 0.2547 | 0.3069 | 21.9556 | 0.3327 | 0.3174 | 25.3134 | 0.4197 | 0.369 | 30.765 | 0.4656 | 0.4005 | 33.8097 | 0.4695 | 0.4086 | 34.2638 | 0.4383 | 0.4116 | 33.1003 | 0.4164 | 0.3807 | 31.0597 | 0.3363 | 0.2967 | 24.6889 | 0.3846 | 0.375 | 29.5712 | 0.3855 | 0.3768 | 29.6759 | 0.3624 | 0.3366 | 27.2284 | 0.3705 | 0.3507 | 28.0846 | 0.3459 | 0.3087 | 25.5226 | 0.3369 | 0.2913 | 24.5182 | 0.3072 | 0.2904 | 23.2719 | 0.3027 | 0.2682 | 22.2639 | 0.3135 | 0.2694 | 22.7553 | 0.2847 | 0.2781 | 21.9096 | 0.2367 | 0.267 | 19.6429
ПС 35 кВ Городищна | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Городищна | ТСН-1 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Городищна | ТСН-2 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001088 | 6.8e-05 | 1.5753 | 0.001092 | 7.2e-05 | 1.5815 | 0.002112 | 7.2e-05 | 3.0538 | 0.005792 | 9.6e-05 | 8.3711 | 0.00576 | 9.6e-05 | 8.3249 | 0.005688 | 8.8e-05 | 8.2206 | 0.005604 | 8.4e-05 | 8.0992 | 0.00432 | 8.4e-05 | 6.244 | 0.00106 | 5.6e-05 | 1.5339 | 0.001056 | 5.6e-05 | 1.5282 | 0.001064 | 6.4e-05 | 1.5404 | 0.001064 | 6.4e-05 | 1.5404 | 0.001092 | 6.8e-05 | 1.5811 | 0.001072 | 7.2e-05 | 1.5526 | 0.001076 | 6.8e-05 | 1.558 | 0.00108 | 7.2e-05 | 1.5642 | 0.001084 | 7.2e-05 | 1.5699 | 0.00108 | 7.2e-05 | 1.5642 | 0.001076 | 7.2e-05 | 1.5584 | 0.001092 | 7.2e-05 | 1.5815 | 0.001076 | 6.8e-05 | 1.558 | 0.00108 | 7.2e-05 | 1.5642 | 0.001088 | 6.8e-05 | 1.5753 | 0.003476 | 8e-05 | 5.0245
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.6106 |  |  | 10.6228 |  |  | 10.6228 |  |  | 10.5862 |  |  | 10.6167 |  |  | 10.6991 |  |  | 10.5862 |  |  | 10.4519 |  |  | 10.6442 |  |  | 10.3694 |  |  | 10.7449 |  |  | 10.5984 |  |  | 10.8334 |  |  | 10.6442 |  |  | 10.3694 |  |  | 10.7388 |  |  | 10.6991 |  |  | 10.9311 |  |  | 10.3816 |  |  | 10.3939 |  |  | 10.6625 |  |  | 10.6228 |  |  | 10.6564 |  |  | 10.6808
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТН-2-10 | - | U | 10 | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001 |  |  | 12.5001
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.013 | 0.0024 | 0.20377 | 0.013 | 0.0024 | 0.20377 | 0.0132 | 0.0024 | 0.2068 | 0.0122 | 0.0024 | 0.19166 | 0.0126 | 0.0026 | 0.19831 | 0.0128 | 0.0032 | 0.20337 | 0.0136 | 0.005 | 0.22335 | 0.016 | 0.0022 | 0.24895 | 0.0164 | 0.0054 | 0.26614 | 0.0166 | 0.0036 | 0.26182 | 0.0164 | 0.0014 | 0.25371 | 0.0154 | 0.0032 | 0.24245 | 0.0146 | 0 | 0.22505 | 0.0148 | 0.0044 | 0.238 | 0.0148 | 0.001 | 0.22865 | 0.0154 | 0.0004 | 0.23746 | 0.0162 | 0.004 | 0.25721 | 0.017 | 0.0016 | 0.2632 | 0.0194 | 0.0044 | 0.30663 | 0.0172 | 0.004 | 0.2722 | 0.0158 | 0.0018 | 0.24512 | 0.0156 | 0.0026 | 0.24378 | 0.0148 | 0.0014 | 0.22915 | 0.0168 | 0.0012 | 0.25962
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.013 | 0.0024 | 0.72776 | 0.013 | 0.0024 | 0.72776 | 0.0132 | 0.0024 | 0.73859 | 0.0122 | 0.0024 | 0.68449 | 0.0126 | 0.0026 | 0.70826 | 0.0128 | 0.0032 | 0.72634 | 0.0136 | 0.005 | 0.79769 | 0.016 | 0.0022 | 0.8891 | 0.0164 | 0.0054 | 0.95052 | 0.0166 | 0.0036 | 0.93509 | 0.0164 | 0.0014 | 0.90612 | 0.0154 | 0.0032 | 0.86589 | 0.0146 | 0 | 0.80374 | 0.0148 | 0.0044 | 0.85 | 0.0148 | 0.001 | 0.81661 | 0.0154 | 0.0004 | 0.84807 | 0.0162 | 0.004 | 0.91861 | 0.017 | 0.0016 | 0.94 | 0.0194 | 0.0044 | 1.0951 | 0.0172 | 0.004 | 0.97214 | 0.0158 | 0.0018 | 0.87543 | 0.0156 | 0.0026 | 0.87064 | 0.0148 | 0.0014 | 0.81839 | 0.0168 | 0.0012 | 0.92721
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Данилов Починок | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000572 | 0.000186 | 0.033112 | 0.000572 | 0.000184 | 0.033078 | 0.000572 | 0.00018 | 0.033011 | 0.000572 | 0.000186 | 0.033112 | 0.000572 | 0.000186 | 0.033112 | 0.000574 | 0.000186 | 0.033217 | 0.00057 | 0.000166 | 0.032683 | 0.00057 | 0.00017 | 0.032745 | 0.000566 | 0.000156 | 0.032321 | 0.000642 | 0.000206 | 0.037118 | 0.000652 | 0.000218 | 0.037846 | 0.000654 | 0.000216 | 0.037916 | 0.000822 | 0.0003 | 0.048171 | 0.000764 | 0.000226 | 0.04386 | 0.000788 | 0.000274 | 0.045928 | 0.00083 | 0.000302 | 0.048623 | 0.00083 | 0.00032 | 0.048971 | 0.000732 | 0.000238 | 0.042374 | 0.000806 | 0.000254 | 0.046522 | 0.000728 | 0.000234 | 0.042097 | 0.00065 | 0.000216 | 0.037707 | 0.00065 | 0.000218 | 0.037742 | 0.000572 | 0.000188 | 0.033146 | 0.000572 | 0.000196 | 0.033286
ПС 35 кВ Данилов Починок | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.45 |  |  | 10.288 |  |  | 10.413 |  |  | 10.212 |  |  | 10.337 |  |  | 10.363 |  |  | 10.188 |  |  | 10.113 |  |  | 10.6 |  |  | 10.65 |  |  | 10.413 |  |  | 10.613 |  |  | 10.613 |  |  | 10.675 |  |  | 10.75 |  |  | 10.613 |  |  | 10.387 |  |  | 10.337 |  |  | 10.65 |  |  | 10.575 |  |  | 10.5 |  |  | 10.538 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Дёмино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.35 |  |  | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.438 |  |  | 10.212 |  |  | 10.35 |  |  | 10.375 |  |  | 10.188 |  |  | 10.15 |  |  | 10.55 |  |  | 10.625 |  |  | 10.413 |  |  | 10.613 |  |  | 10.587 |  |  | 10.663 |  |  | 10.738 |  |  | 10.613 |  |  | 10.375 |  |  | 10.337 |  |  | 10.625 |  |  | 10.563 |  |  | 10.462 |  |  | 10.538 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0339 | 0.0651 | 1.1314 | 0.0366 | 0.0663 | 1.1673 | 0.0279 | 0.0588 | 1.0032 | 0.0261 | 0.0558 | 0.94955 | 0.0267 | 0.054 | 0.92856 | 0.039 | 0.0585 | 1.0837 | 0.0531 | 0.0648 | 1.2914 | 0.0519 | 0.0642 | 1.2725 | 0.0504 | 0.0639 | 1.2545 | 0.051 | 0.0711 | 1.3487 | 0.0546 | 0.0741 | 1.4188 | 0.0546 | 0.0726 | 1.4002 | 0.051 | 0.0765 | 1.4172 | 0.0525 | 0.0729 | 1.3848 | 0.0564 | 0.0789 | 1.495 | 0.0516 | 0.0762 | 1.4185 | 0.0522 | 0.0744 | 1.4009 | 0.0501 | 0.0639 | 1.2516 | 0.0501 | 0.0669 | 1.2883 | 0.0507 | 0.0699 | 1.331 | 0.0471 | 0.0636 | 1.2199 | 0.0414 | 0.0669 | 1.2127 | 0.0387 | 0.0666 | 1.1873 | 0.0342 | 0.0636 | 1.1131
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0339 | 0.0651 | 4.0406 | 0.0366 | 0.0663 | 4.1691 | 0.0279 | 0.0588 | 3.5829 | 0.0261 | 0.0558 | 3.3913 | 0.0267 | 0.054 | 3.3163 | 0.039 | 0.0585 | 3.8705 | 0.0531 | 0.0648 | 4.612 | 0.0519 | 0.0642 | 4.5447 | 0.0504 | 0.0639 | 4.4803 | 0.051 | 0.0711 | 4.8169 | 0.0546 | 0.0741 | 5.0671 | 0.0546 | 0.0726 | 5.0008 | 0.051 | 0.0765 | 5.0615 | 0.0525 | 0.0729 | 4.9456 | 0.0564 | 0.0789 | 5.3391 | 0.0516 | 0.0762 | 5.0662 | 0.0522 | 0.0744 | 5.0033 | 0.0501 | 0.0639 | 4.4701 | 0.0501 | 0.0669 | 4.6012 | 0.0507 | 0.0699 | 4.7537 | 0.0471 | 0.0636 | 4.3568 | 0.0414 | 0.0669 | 4.3311 | 0.0387 | 0.0666 | 4.2404 | 0.0342 | 0.0636 | 3.9753
ПС 35 кВ Дёмино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0912 | 0.0879 | 1.9524 | 0.0813 | 0.0855 | 1.8186 | 0.0774 | 0.0846 | 1.7675 | 0.0747 | 0.0816 | 1.7053 | 0.0816 | 0.0804 | 1.7658 | 0.1023 | 0.0825 | 2.0258 | 0.1515 | 0.0864 | 2.6883 | 0.1869 | 0.0882 | 3.1856 | 0.1833 | 0.0966 | 3.1938 | 0.186 | 0.1077 | 3.313 | 0.177 | 0.1104 | 3.2155 | 0.1701 | 0.1089 | 3.1133 | 0.1731 | 0.1224 | 3.2679 | 0.1647 | 0.1095 | 3.0486 | 0.1623 | 0.114 | 3.0572 | 0.1587 | 0.1188 | 3.0557 | 0.1587 | 0.1107 | 2.9826 | 0.1707 | 0.0963 | 3.021 | 0.1782 | 0.1026 | 3.1696 | 0.171 | 0.1053 | 3.0955 | 0.1479 | 0.0969 | 2.7255 | 0.132 | 0.0987 | 2.5406 | 0.12 | 0.0945 | 2.3544 | 0.102 | 0.0918 | 2.1153
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0912 | 0.0879 | 6.973 | 0.0813 | 0.0855 | 6.4951 | 0.0774 | 0.0846 | 6.3124 | 0.0747 | 0.0816 | 6.0902 | 0.0816 | 0.0804 | 6.3063 | 0.1023 | 0.0825 | 7.2349 | 0.1515 | 0.0864 | 9.6012 | 0.1869 | 0.0882 | 11.3772 | 0.1833 | 0.0966 | 11.4064 | 0.186 | 0.1077 | 11.8321 | 0.177 | 0.1104 | 11.484 | 0.1701 | 0.1089 | 11.1188 | 0.1731 | 0.1224 | 11.671 | 0.1647 | 0.1095 | 10.8879 | 0.1623 | 0.114 | 10.9186 | 0.1587 | 0.1188 | 10.9133 | 0.1587 | 0.1107 | 10.6521 | 0.1707 | 0.0963 | 10.7894 | 0.1782 | 0.1026 | 11.3199 | 0.171 | 0.1053 | 11.0554 | 0.1479 | 0.0969 | 9.7339 | 0.132 | 0.0987 | 9.0735 | 0.12 | 0.0945 | 8.4086 | 0.102 | 0.0918 | 7.5545
ПС 35 кВ Дёмино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Дёмино | ТСН-1 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000213 | 0 | 0.3078 | 0.000203 | 0 | 0.29335 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000205 | 0 | 0.29624 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000202 | 0 | 0.29191 | 0.000199 | 0 | 0.28757 | 0.000203 | 0 | 0.29335 | 0.000212 | 0 | 0.30636 | 0.000213 | 0 | 0.3078 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000217 | 0 | 0.31358 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000212 | 0 | 0.30636 | 0.000212 | 0 | 0.30636 | 0.000215 | 0 | 0.31069 | 0.000203 | 0 | 0.29335 | 0.000205 | 0 | 0.29624 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.000209 | 0 | 0.30202 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000212 | 0 | 0.30636
ПС 35 кВ Дёмино | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Дружба | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 34.513 |  |  | 34.61 |  |  | 34.61 |  |  | 34.721 |  |  | 34.513 |  |  | 34.728 |  |  | 34.52 |  |  | 34.186 |  |  | 33.901 |  |  | 34.179 |  |  | 34.527 |  |  | 34.784 |  |  | 34.673 |  |  | 34.318 |  |  | 34.561 |  |  | 35.069 |  |  | 34.791 |  |  | 34.749 |  |  | 34.707 |  |  | 34.735 |  |  | 34.749 |  |  | 34.603 |  |  | 34.492 |  |  | 34.103
ПС 35 кВ Дружба | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 34.068 |  |  | 34.276 |  |  | 34.269 |  |  | 34.374 |  |  | 34.165 |  |  | 34.269 |  |  | 34.054 |  |  | 34.221 |  |  | 33.748 |  |  | 34.297 |  |  | 34.701 |  |  | 34.221 |  |  | 34.853 |  |  | 33.79 |  |  | 33.838 |  |  | 34.492 |  |  | 34.221 |  |  | 34.805 |  |  | 34.075 |  |  | 34.409 |  |  | 34.346 |  |  | 34.2 |  |  | 34.172 |  |  | 33.699
ПС 35 кВ Дружба | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.351 |  |  | 10.351 |  |  | 10.351 |  |  | 10.351 |  |  | 10.351 |  |  | 10.147 |  |  | 10.047 |  |  | 10.19 |  |  | 10.278 |  |  | 10.385 |  |  | 10.313 |  |  | 10.28 |  |  | 10.276 |  |  | 10.381 |  |  | 10.278 |  |  | 10.357 |  |  | 10.333 |  |  | 10.333 |  |  | 10.331 |  |  | 10.228 |  |  | 10.317 |  |  | 10.097
ПС 35 кВ Дружба | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.158 |  |  | 10.158 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.26 |  |  | 10.156 |  |  | 10.212 |  |  | 10.073 |  |  | 10.176 |  |  | 10.288 |  |  | 10.15 |  |  | 10.327 |  |  | 10.083 |  |  | 10.117 |  |  | 10.222 |  |  | 10.218 |  |  | 10.423 |  |  | 10.156 |  |  | 10.258 |  |  | 10.258 |  |  | 10.152 |  |  | 10.176 |  |  | 10.023
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | ВН | 35 | 0.0406 | 0.0217 | 0.7096 | 0.0413 | 0.0231 | 0.72942 | 0.0406 | 0.0224 | 0.71475 | 0.0406 | 0.0217 | 0.7096 | 0.0434 | 0.0252 | 0.77357 | 0.0399 | 0.0217 | 0.7001 | 0.0448 | 0.0196 | 0.75376 | 0.049 | 0.021 | 0.82174 | 0.0763 | 0.0273 | 1.2491 | 0.0791 | 0.028 | 1.2934 | 0.0763 | 0.0308 | 1.2683 | 0.0826 | 0.0399 | 1.414 | 0.0679 | 0.0273 | 1.1281 | 0.0714 | 0.0343 | 1.221 | 0.0679 | 0.0357 | 1.1825 | 0.0637 | 0.0308 | 1.0906 | 0.0546 | 0.0301 | 0.96104 | 0.0497 | 0.0259 | 0.86387 | 0.0511 | 0.0245 | 0.87352 | 0.0469 | 0.0231 | 0.80586 | 0.0497 | 0.0231 | 0.84479 | 0.0497 | 0.0224 | 0.8403 | 0.0462 | 0.0203 | 0.77785 | 0.0469 | 0.0231 | 0.80586
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 2.4322 | 0 | 0 | 2.4929 | 0 | 0 | 2.4322 | 0 | 0 | 2.4322 | 0 | 0 | 2.6144 | 0 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 | 2.5414 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | 4.3509 | 0 | 0 | 4.4742 | 0 | 0 | 4.3603 | 0 | 0 | 4.9438 | 0 | 0 | 3.9038 | 0 | 0 | 4.2544 | 0 | 0 | 4.0424 | 0 | 0 | 3.7824 | 0 | 0 | 3.3007 | 0 | 0 | 2.9772 | 0 | 0 | 3.0157 | 0 | 0 | 2.6994 | 0 | 0 | 2.8963 | 0 | 0 | 2.8953 | 0 | 0 | 2.6395 | 0 | 0 | 2.7591
ПС 35 кВ Дружба | Т-1 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | ВН | 35 | 0.0042 | 0 | 0.068242 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0042 | 0 | 0.068242 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0035 | 0.0007 | 0.055018 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0042 | 0 | 0.068242 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0042 | 0.0007 | 0.06474 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0042 | 0 | 0.068242 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0035 | 0.0007 | 0.055018 | 0.0035 | 0 | 0.055018 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0035 | 0 | 0.058106 | 0.0035 | 0.0007 | 0.05395 | 0.0042 | 0 | 0.072381 | 0.0035 | 0 | 0.055018 | 0.0035 | 0 | 0.062916 | 0.0035 | 0.0007 | 0.055018
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Дружба | Т-2 | TDQ-403L03S1K-99 4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Дружба | ТСН-1 | DOTUL-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00112 | 0.001536 | 2.7471 | 0.001152 | 0.001552 | 2.7931 | 0.001168 | 0.0016 | 2.8627 | 0.001168 | 0.001584 | 2.844 | 0.001184 | 0.001616 | 2.895 | 0.001168 | 0.001568 | 2.8254 | 0.001072 | 0.00144 | 2.5942 | 0.000976 | 0.001328 | 2.3816 | 0.001056 | 0.001392 | 2.5249 | 0.001024 | 0.001376 | 2.4786 | 0.001056 | 0.001456 | 2.5992 | 0.000992 | 0.00136 | 2.4326 | 0.001024 | 0.001408 | 2.5159 | 0.001024 | 0.001376 | 2.4786 | 0.001088 | 0.001456 | 2.6266 | 0.001056 | 0.001456 | 2.5992 | 0.00104 | 0.00144 | 2.5669 | 0.001056 | 0.00144 | 2.5805 | 0.00112 | 0.001504 | 2.7098 | 0.001056 | 0.001456 | 2.5992 | 0.00104 | 0.001424 | 2.5482 | 0.00112 | 0.001504 | 2.7098 | 0.00104 | 0.001392 | 2.511 | 0.000976 | 0.001328 | 2.3816
ПС 35 кВ Дружба | ТСН-2 | DOTUL-160/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000992 | 0.001232 | 2.2857 | 0.000992 | 0.001232 | 2.2857 | 0.000944 | 0.0012 | 2.2064 | 0.000976 | 0.0012 | 2.2353 | 0.000944 | 0.001184 | 2.1882 | 0.00096 | 0.0012 | 2.2207 | 0.00104 | 0.00128 | 2.3833 | 0.00112 | 0.001392 | 2.5818 | 0.001056 | 0.001296 | 2.4158 | 0.001072 | 0.001344 | 2.4843 | 0.001072 | 0.001328 | 2.4663 | 0.001152 | 0.00144 | 2.6649 | 0.001072 | 0.001344 | 2.4843 | 0.001088 | 0.001312 | 2.4631 | 0.001024 | 0.001264 | 2.3508 | 0.001056 | 0.001312 | 2.4338 | 0.001088 | 0.00136 | 2.5168 | 0.001056 | 0.001344 | 2.47 | 0.001008 | 0.001232 | 2.3003 | 0.001056 | 0.001328 | 2.4518 | 0.001056 | 0.001328 | 2.4518 | 0.001008 | 0.001248 | 2.3183 | 0.001056 | 0.00128 | 2.3979 | 0.00112 | 0.001376 | 2.5639
ПС 35 кВ Дружба | ВЛ 35 кВ Благовещенье | - | - | 35 | 0.042 | 0.0252 | 0.75499 | 0.0399 | 0.0252 | 0.72742 | 0.0399 | 0.0252 | 0.72742 | 0.042 | 0.0252 | 0.75499 | 0.042 | 0.0273 | 0.77214 | 0.0399 | 0.0252 | 0.72742 | 0.0441 | 0.0231 | 0.76738 | 0.0504 | 0.0231 | 0.85459 | 0.0756 | 0.0315 | 1.2624 | 0.0798 | 0.0294 | 1.3109 | 0.0756 | 0.0315 | 1.2624 | 0.0819 | 0.042 | 1.4187 | 0.0672 | 0.0294 | 1.1306 | 0.0672 | 0.0378 | 1.2453 | 0.0672 | 0.0357 | 1.1729 | 0.063 | 0.0336 | 1.1006 | 0.0546 | 0.0315 | 0.97164 | 0.0504 | 0.0273 | 0.88353 | 0.0504 | 0.0273 | 0.88353 | 0.0462 | 0.0252 | 0.81119 | 0.0504 | 0.0273 | 0.88353 | 0.0483 | 0.0252 | 0.83975 | 0.0462 | 0.0231 | 0.7962 | 0.0483 | 0.0252 | 0.83975
ПС 35 кВ Дружба | ВЛ 35 кВ Золотавцево | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Евсеевская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5078 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.4102 |  |  | 10.293 |  |  | 10.4102 |  |  | 10.2734 |  |  | 10.5664 |  |  | 10.3125 |  |  | 10.625 |  |  | 10.4297 |  |  | 10.5859 |  |  | 10.7812 |  |  | 10.5078 |  |  | 10.4883 |  |  | 10.4883 |  |  | 10.5859 |  |  | 10.5859 |  |  | 10.5469 |  |  | 10.3906 |  |  | 10.4492
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0648 | 0.06 | 1.3613 | 0.063 | 0.06 | 1.341 | 0.0606 | 0.0594 | 1.308 | 0.0624 | 0.06 | 1.3344 | 0.069 | 0.078 | 1.6052 | 0.0852 | 0.0816 | 1.8185 | 0.099 | 0.0744 | 1.9089 | 0.1206 | 0.0948 | 2.3645 | 0.1308 | 0.0936 | 2.4792 | 0.15 | 0.1176 | 2.938 | 0.1272 | 0.1032 | 2.5248 | 0.0996 | 0.081 | 1.9789 | 0.0936 | 0.0648 | 1.7548 | 0.1026 | 0.0738 | 1.9481 | 0.0954 | 0.0756 | 1.8763 | 0.096 | 0.0834 | 1.9602 | 0.1158 | 0.0894 | 2.255 | 0.129 | 0.0894 | 2.4193 | 0.096 | 0.0636 | 1.775 | 0.09 | 0.066 | 1.7203 | 0.0912 | 0.0594 | 1.6777 | 0.093 | 0.06 | 1.706 | 0.078 | 0.054 | 1.4623 | 0.0648 | 0.057 | 1.3303
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0648 | 0.06 | 4.8617 | 0.063 | 0.06 | 4.7894 | 0.0606 | 0.0594 | 4.6715 | 0.0624 | 0.06 | 4.7656 | 0.069 | 0.078 | 5.733 | 0.0852 | 0.0816 | 6.4945 | 0.099 | 0.0744 | 6.8175 | 0.1206 | 0.0948 | 8.4448 | 0.1308 | 0.0936 | 8.8544 | 0.15 | 0.1176 | 10.4929 | 0.1272 | 0.1032 | 9.0173 | 0.0996 | 0.081 | 7.0674 | 0.0936 | 0.0648 | 6.2671 | 0.1026 | 0.0738 | 6.9576 | 0.0954 | 0.0756 | 6.701 | 0.096 | 0.0834 | 7.0007 | 0.1158 | 0.0894 | 8.0536 | 0.129 | 0.0894 | 8.6403 | 0.096 | 0.0636 | 6.3395 | 0.09 | 0.066 | 6.144 | 0.0912 | 0.0594 | 5.9917 | 0.093 | 0.06 | 6.0928 | 0.078 | 0.054 | 5.2226 | 0.0648 | 0.057 | 4.751
ПС 35 кВ Евсеевская | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Евсеевская | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000376 | 0.000116 | 0.021662 | 0.000372 | 0.00012 | 0.021518 | 0.000372 | 0.00012 | 0.021518 | 0.000372 | 0.00012 | 0.021518 | 0.000372 | 0.000116 | 0.021452 | 0.000372 | 0.000116 | 0.021452 | 0.000364 | 0.000104 | 0.02084 | 0.000372 | 0.000112 | 0.021387 | 0.000364 | 0.0001 | 0.020781 | 0.000368 | 0.0001 | 0.020993 | 0.000368 | 0.000104 | 0.021052 | 0.000372 | 0.00012 | 0.021518 | 0.000368 | 0.000124 | 0.021378 | 0.000368 | 0.000112 | 0.021176 | 0.000372 | 0.000124 | 0.021587 | 0.000368 | 0.00012 | 0.021309 | 0.000372 | 0.000124 | 0.021587 | 0.000368 | 0.000116 | 0.021241 | 0.000368 | 0.00012 | 0.021309 | 0.000372 | 0.000128 | 0.021657 | 0.000368 | 0.000124 | 0.021378 | 0.000368 | 0.000124 | 0.021378 | 0.000368 | 0.000108 | 0.021113 | 0.000368 | 0.000116 | 0.021241
ПС 35 кВ Завражье | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.462 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.4 |  |  | 10.175 |  |  | 10.05 |  |  | 10.125 |  |  | 10.087 |  |  | 10.275 |  |  | 10.438 |  |  | 10.337 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.212 |  |  | 10.413 |  |  | 10.363 |  |  | 10.325 |  |  | 10.262 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.137
ПС 35 кВ Завражье | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45 |  |  | 10.438 |  |  | 10.288 |  |  | 10.225 |  |  | 10.4 |  |  | 10.163 |  |  | 10.05 |  |  | 10.075 |  |  | 10.15 |  |  | 10.313 |  |  | 10.413 |  |  | 10.325 |  |  | 10.3 |  |  | 10.35 |  |  | 10.188 |  |  | 10.413 |  |  | 10.35 |  |  | 10.313 |  |  | 10.262 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.087
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0963 | 0.1017 | 2.1589 | 0.0852 | 0.1005 | 2.0309 | 0.078 | 0.0984 | 1.9355 | 0.0783 | 0.0963 | 1.9131 | 0.0861 | 0.0957 | 1.9843 | 0.1155 | 0.1044 | 2.3999 | 0.1671 | 0.1077 | 3.0644 | 0.3585 | 0.2661 | 6.8819 | 0.3216 | 0.2415 | 6.1993 | 0.3138 | 0.2544 | 6.2269 | 0.2541 | 0.2295 | 5.2778 | 0.2556 | 0.2241 | 5.2398 | 0.165 | 0.1398 | 3.3335 | 0.3474 | 0.3174 | 7.2534 | 0.2958 | 0.2973 | 6.4645 | 0.1812 | 0.1659 | 3.7869 | 0.147 | 0.1122 | 2.8505 | 0.1404 | 0.0906 | 2.5756 | 0.1329 | 0.1011 | 2.5739 | 0.1596 | 0.117 | 3.0504 | 0.1557 | 0.1152 | 2.9855 | 0.1299 | 0.1011 | 2.5373 | 0.1104 | 0.0969 | 2.2643 | 0.111 | 0.0945 | 2.2471
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0963 | 0.1017 | 7.7104 | 0.0852 | 0.1005 | 7.2532 | 0.078 | 0.0984 | 6.9125 | 0.0783 | 0.0963 | 6.8327 | 0.0861 | 0.0957 | 7.0868 | 0.1155 | 0.1044 | 8.5709 | 0.1671 | 0.1077 | 10.9442 | 0.3585 | 0.2661 | 24.5783 | 0.3216 | 0.2415 | 22.1404 | 0.3138 | 0.2544 | 22.2388 | 0.2541 | 0.2295 | 18.8494 | 0.2556 | 0.2241 | 18.7134 | 0.165 | 0.1398 | 11.9054 | 0.3474 | 0.3174 | 25.9049 | 0.2958 | 0.2973 | 23.0876 | 0.1812 | 0.1659 | 13.5246 | 0.147 | 0.1122 | 10.1804 | 0.1404 | 0.0906 | 9.1987 | 0.1329 | 0.1011 | 9.1926 | 0.1596 | 0.117 | 10.8941 | 0.1557 | 0.1152 | 10.6625 | 0.1299 | 0.1011 | 9.0617 | 0.1104 | 0.0969 | 8.0866 | 0.111 | 0.0945 | 8.0252
ПС 35 кВ Завражье | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0852 | 0.0772 | 1.7722 | 0.0696 | 0.07 | 1.5216 | 0.0424 | 0.0472 | 0.978 | 0.0412 | 0.0456 | 0.94729 | 0.0432 | 0.0432 | 0.94172 | 0.056 | 0.046 | 1.1171 | 0.0692 | 0.0488 | 1.3052 | 0.0976 | 0.0824 | 1.9689 | 0.1888 | 0.1756 | 3.9744 | 0.1504 | 0.1496 | 3.2699 | 0.1504 | 0.1464 | 3.2353 | 0.1436 | 0.1412 | 3.1043 | 0.0788 | 0.0772 | 1.7004 | 0.1772 | 0.1808 | 3.9022 | 0.1384 | 0.1376 | 3.0083 | 0.1516 | 0.1608 | 3.4065 | 0.0968 | 0.0968 | 2.1101 | 0.0688 | 0.0548 | 1.3558 | 0.0288 | 0.0288 | 0.62781 | 0.062 | 0.0548 | 1.2755 | 0.0996 | 0.0808 | 1.9769 | 0.0704 | 0.0616 | 1.4419 | 0.0868 | 0.0836 | 1.8576 | 0.064 | 0.0608 | 1.3607
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0852 | 0.0772 | 6.3294 | 0.0696 | 0.07 | 5.4342 | 0.0424 | 0.0472 | 3.4928 | 0.0412 | 0.0456 | 3.3832 | 0.0432 | 0.0432 | 3.3633 | 0.056 | 0.046 | 3.9896 | 0.0692 | 0.0488 | 4.6615 | 0.0976 | 0.0824 | 7.0318 | 0.1888 | 0.1756 | 14.1943 | 0.1504 | 0.1496 | 11.6781 | 0.1504 | 0.1464 | 11.5545 | 0.1436 | 0.1412 | 11.0868 | 0.0788 | 0.0772 | 6.0729 | 0.1772 | 0.1808 | 13.9365 | 0.1384 | 0.1376 | 10.7439 | 0.1516 | 0.1608 | 12.166 | 0.0968 | 0.0968 | 7.5362 | 0.0688 | 0.0548 | 4.8421 | 0.0288 | 0.0288 | 2.2422 | 0.062 | 0.0548 | 4.5553 | 0.0996 | 0.0808 | 7.0604 | 0.0704 | 0.0616 | 5.1498 | 0.0868 | 0.0836 | 6.6343 | 0.064 | 0.0608 | 4.8597
ПС 35 кВ Завражье | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Завражье | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000143 | 0 | 0.20665 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.00014 | 0 | 0.20231 | 0.000142 | 0 | 0.2052 | 0.000141 | 0 | 0.20376 | 0.000142 | 0 | 0.2052
ПС 35 кВ Завражье | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.313 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.325 |  |  | 10.325 |  |  | 10.313 |  |  | 10.262 |  |  | 10.313 |  |  | 10.175 |  |  | 10.3 |  |  | 10.525 |  |  | 10.325 |  |  | 10.512 |  |  | 10.212 |  |  | 10.188 |  |  | 10.375 |  |  | 10.313 |  |  | 10.488 |  |  | 10.3 |  |  | 10.325 |  |  | 10.313 |  |  | 10.275 |  |  | 10.288 |  |  | 10.212
ПС 35 кВ Золотавцево | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.425 |  |  | 10.475 |  |  | 10.462 |  |  | 10.425 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.425 |  |  | 10.4 |  |  | 10.225 |  |  | 10.313 |  |  | 10.587 |  |  | 10.387 |  |  | 10.575 |  |  | 10.3 |  |  | 10.212 |  |  | 10.45 |  |  | 10.35 |  |  | 10.563 |  |  | 10.363 |  |  | 10.387 |  |  | 10.413 |  |  | 10.375 |  |  | 10.4 |  |  | 10.275
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.1077 | 0.0519 | 1.8428 | 0.0993 | 0.0489 | 1.7062 | 0.0921 | 0.0426 | 1.5642 | 0.0996 | 0.0453 | 1.6866 | 0.1218 | 0.0627 | 2.1116 | 0.1683 | 0.0825 | 2.8891 | 0.2079 | 0.0993 | 3.5514 | 0.2346 | 0.1233 | 4.0852 | 0.2001 | 0.0969 | 3.427 | 0.1785 | 0.0879 | 3.067 | 0.1941 | 0.0954 | 3.3338 | 0.1797 | 0.087 | 3.0775 | 0.1986 | 0.1008 | 3.433 | 0.21 | 0.1197 | 3.7259 | 0.1818 | 0.0909 | 3.1331 | 0.1731 | 0.0642 | 2.8458 | 0.1671 | 0.0753 | 2.8252 | 0.1815 | 0.0864 | 3.0985 | 0.1866 | 0.0882 | 3.1814 | 0.1635 | 0.0669 | 2.723 | 0.1626 | 0.063 | 2.6879 | 0.1332 | 0.0492 | 2.1888 | 0.1224 | 0.0447 | 2.0086 | 0.1137 | 0.0459 | 1.89
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | НН | 10 | 0.1077 | 0.0519 | 6.5815 | 0.0993 | 0.0489 | 6.0934 | 0.0921 | 0.0426 | 5.5863 | 0.0996 | 0.0453 | 6.0235 | 0.1218 | 0.0627 | 7.5415 | 0.1683 | 0.0825 | 10.3184 | 0.2079 | 0.0993 | 12.6836 | 0.2346 | 0.1233 | 14.5901 | 0.2001 | 0.0969 | 12.2393 | 0.1785 | 0.0879 | 10.9534 | 0.1941 | 0.0954 | 11.9063 | 0.1797 | 0.087 | 10.991 | 0.1986 | 0.1008 | 12.2607 | 0.21 | 0.1197 | 13.3069 | 0.1818 | 0.0909 | 11.1896 | 0.1731 | 0.0642 | 10.1636 | 0.1671 | 0.0753 | 10.0899 | 0.1815 | 0.0864 | 11.0661 | 0.1866 | 0.0882 | 11.3622 | 0.1635 | 0.0669 | 9.7252 | 0.1626 | 0.063 | 9.5997 | 0.1332 | 0.0492 | 7.817 | 0.1224 | 0.0447 | 7.1735 | 0.1137 | 0.0459 | 6.7501
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-1 | ТМ-4000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.8004 | 0.6234 | 15.6382 | 0.7947 | 0.6279 | 15.6119 | 0.7491 | 0.6324 | 15.1113 | 0.7326 | 0.6333 | 14.927 | 0.7356 | 0.6258 | 14.8868 | 0.7725 | 0.6198 | 15.2664 | 0.8565 | 0.6054 | 16.1674 | 1.1562 | 0.8271 | 21.9126 | 1.3941 | 0.9558 | 26.0545 | 1.434 | 0.9651 | 26.6438 | 1.2486 | 0.8508 | 23.2896 | 1.3524 | 0.9495 | 25.471 | 0.9822 | 0.6528 | 18.1788 | 1.368 | 0.9318 | 25.5136 | 1.3047 | 0.9093 | 24.5134 | 1.2891 | 0.9012 | 24.2447 | 1.1646 | 0.8403 | 22.1365 | 1.257 | 0.8901 | 23.7416 | 1.1472 | 0.7947 | 21.5117 | 0.9108 | 0.657 | 17.3107 | 0.8856 | 0.6285 | 16.7392 | 0.9039 | 0.6357 | 17.0336 | 0.9063 | 0.5955 | 16.7158 | 0.8493 | 0.6021 | 16.0474
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | НН | 10 | 0.8004 | 0.6234 | 55.8507 | 0.7947 | 0.6279 | 55.7567 | 0.7491 | 0.6324 | 53.969 | 0.7326 | 0.6333 | 53.3105 | 0.7356 | 0.6258 | 53.1671 | 0.7725 | 0.6198 | 54.5229 | 0.8565 | 0.6054 | 57.7406 | 1.1562 | 0.8271 | 78.2594 | 1.3941 | 0.9558 | 93.0518 | 1.434 | 0.9651 | 95.1565 | 1.2486 | 0.8508 | 83.1772 | 1.3524 | 0.9495 | 90.968 | 0.9822 | 0.6528 | 64.9243 | 1.368 | 0.9318 | 91.1201 | 1.3047 | 0.9093 | 87.5477 | 1.2891 | 0.9012 | 86.5883 | 1.1646 | 0.8403 | 79.0589 | 1.257 | 0.8901 | 84.7914 | 1.1472 | 0.7947 | 76.8274 | 0.9108 | 0.657 | 61.8241 | 0.8856 | 0.6285 | 59.7829 | 0.9039 | 0.6357 | 60.8344 | 0.9063 | 0.5955 | 59.6992 | 0.8493 | 0.6021 | 57.3121
ПС 35 кВ Золотавцево | Т-2 | ТМ-4000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Золотавцево | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 8.8e-05 | 0.000448 | 0.65977 | 8.4e-05 | 0.00044 | 0.64732 | 8.4e-05 | 0.00044 | 0.64732 | 7.6e-05 | 0.000428 | 0.62817 | 7.6e-05 | 0.00042 | 0.61679 | 7.2e-05 | 0.000416 | 0.61009 | 7.2e-05 | 0.000404 | 0.59301 | 7.2e-05 | 0.000412 | 0.6044 | 7.2e-05 | 0.000408 | 0.59871 | 7.6e-05 | 0.000412 | 0.60542 | 7.2e-05 | 0.000412 | 0.6044 | 7.6e-05 | 0.000424 | 0.62248 | 7.6e-05 | 0.000424 | 0.62248 | 7.2e-05 | 0.000416 | 0.61009 | 7.6e-05 | 0.000424 | 0.62248 | 8e-05 | 0.000432 | 0.63489 | 8.4e-05 | 0.00044 | 0.64732 | 8.4e-05 | 0.000444 | 0.653 | 8e-05 | 0.000436 | 0.64058 | 8.4e-05 | 0.000448 | 0.65868 | 8.4e-05 | 0.00044 | 0.64732 | 8.4e-05 | 0.000444 | 0.653 | 7.6e-05 | 0.000428 | 0.62817 | 7.6e-05 | 0.000428 | 0.62817
ПС 35 кВ Золотавцево | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ивантец | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.438 |  |  | 10.55 |  |  | 10.375 |  |  | 10.512 |  |  | 10.275 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.375 |  |  | 10.212 |  |  | 10.512 |  |  | 10.587 |  |  | 10.413 |  |  | 10.563 |  |  | 10.587 |  |  | 10.637 |  |  | 10.7 |  |  | 10.538 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.788 |  |  | 10.725 |  |  | 10.625 |  |  | 10.65 |  |  | 10.587
ПС 35 кВ Ивантец | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.425 |  |  | 10.462 |  |  | 10.35 |  |  | 10.462 |  |  | 10.212 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.313 |  |  | 10.175 |  |  | 10.425 |  |  | 10.55 |  |  | 10.325 |  |  | 10.512 |  |  | 10.5 |  |  | 10.563 |  |  | 10.625 |  |  | 10.5 |  |  | 10.438 |  |  | 10.4 |  |  | 10.712 |  |  | 10.625 |  |  | 10.575 |  |  | 10.6 |  |  | 10.512
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.02 | 0.0212 | 0.44925 | 0.0204 | 0.0204 | 0.4447 | 0.016 | 0.0212 | 0.4094 | 0.0164 | 0.0196 | 0.39393 | 0.018 | 0.0196 | 0.41019 | 0.0192 | 0.02 | 0.42735 | 0.0232 | 0.0212 | 0.48443 | 0.0292 | 0.0204 | 0.54906 | 0.03 | 0.0244 | 0.59607 | 0.0348 | 0.0276 | 0.68464 | 0.0312 | 0.024 | 0.60675 | 0.0316 | 0.0264 | 0.63471 | 0.0288 | 0.0268 | 0.60641 | 0.03 | 0.0276 | 0.62836 | 0.0288 | 0.0284 | 0.62347 | 0.0284 | 0.0272 | 0.60615 | 0.0304 | 0.03 | 0.65835 | 0.0324 | 0.0236 | 0.61786 | 0.028 | 0.0236 | 0.56446 | 0.034 | 0.0256 | 0.65603 | 0.0372 | 0.024 | 0.68239 | 0.0372 | 0.024 | 0.68239 | 0.0272 | 0.0224 | 0.54314 | 0.0244 | 0.022 | 0.50641
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.02 | 0.0212 | 1.6045 | 0.0204 | 0.0204 | 1.5882 | 0.016 | 0.0212 | 1.4622 | 0.0164 | 0.0196 | 1.4069 | 0.018 | 0.0196 | 1.465 | 0.0192 | 0.02 | 1.5263 | 0.0232 | 0.0212 | 1.7301 | 0.0292 | 0.0204 | 1.9609 | 0.03 | 0.0244 | 2.1288 | 0.0348 | 0.0276 | 2.4452 | 0.0312 | 0.024 | 2.167 | 0.0316 | 0.0264 | 2.2668 | 0.0288 | 0.0268 | 2.1657 | 0.03 | 0.0276 | 2.2441 | 0.0288 | 0.0284 | 2.2267 | 0.0284 | 0.0272 | 2.1648 | 0.0304 | 0.03 | 2.3512 | 0.0324 | 0.0236 | 2.2067 | 0.028 | 0.0236 | 2.0159 | 0.034 | 0.0256 | 2.343 | 0.0372 | 0.024 | 2.4371 | 0.0372 | 0.024 | 2.4371 | 0.0272 | 0.0224 | 1.9398 | 0.0244 | 0.022 | 1.8086
ПС 35 кВ Ивантец | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.034 | 0.0332 | 0.7325 | 0.0324 | 0.0328 | 0.71066 | 0.026 | 0.028 | 0.58898 | 0.0264 | 0.0268 | 0.57987 | 0.028 | 0.0264 | 0.59319 | 0.0408 | 0.0308 | 0.78798 | 0.0536 | 0.0312 | 0.95598 | 0.0508 | 0.0296 | 0.90627 | 0.0512 | 0.0332 | 0.94061 | 0.0492 | 0.0364 | 0.94337 | 0.058 | 0.04 | 1.086 | 0.0556 | 0.0388 | 1.0451 | 0.05 | 0.038 | 0.96804 | 0.0572 | 0.042 | 1.0939 | 0.0536 | 0.0404 | 1.0346 | 0.0556 | 0.0452 | 1.1045 | 0.0556 | 0.0472 | 1.1242 | 0.0492 | 0.038 | 0.95825 | 0.0536 | 0.0368 | 1.0022 | 0.0564 | 0.0436 | 1.0988 | 0.0556 | 0.0388 | 1.0451 | 0.0456 | 0.0368 | 0.90323 | 0.0404 | 0.0336 | 0.80996 | 0.0344 | 0.0324 | 0.72841
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.034 | 0.0332 | 2.6161 | 0.0324 | 0.0328 | 2.5381 | 0.026 | 0.028 | 2.1035 | 0.0264 | 0.0268 | 2.071 | 0.028 | 0.0264 | 2.1185 | 0.0408 | 0.0308 | 2.8142 | 0.0536 | 0.0312 | 3.4142 | 0.0508 | 0.0296 | 3.2367 | 0.0512 | 0.0332 | 3.3593 | 0.0492 | 0.0364 | 3.3692 | 0.058 | 0.04 | 3.8786 | 0.0556 | 0.0388 | 3.7324 | 0.05 | 0.038 | 3.4573 | 0.0572 | 0.042 | 3.9066 | 0.0536 | 0.0404 | 3.695 | 0.0556 | 0.0452 | 3.9447 | 0.0556 | 0.0472 | 4.015 | 0.0492 | 0.038 | 3.4223 | 0.0536 | 0.0368 | 3.5792 | 0.0564 | 0.0436 | 3.9244 | 0.0556 | 0.0388 | 3.7324 | 0.0456 | 0.0368 | 3.2258 | 0.0404 | 0.0336 | 2.8927 | 0.0344 | 0.0324 | 2.6015
ПС 35 кВ Ивантец | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
ПС 35 кВ Ивантец | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00022 | 0 | 0.31792 | 0.00021 | 0 | 0.30347 | 0.000212 | 0 | 0.30636 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000202 | 0 | 0.29191 | 0.000213 | 0 | 0.3078 | 0.000211 | 0 | 0.30491 | 0.000207 | 0 | 0.29913 | 0.000202 | 0 | 0.29191 | 0.000208 | 0 | 0.30058 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000199 | 0 | 0.28757 | 0.000212 | 0 | 0.30636 | 0.000198 | 0 | 0.28613 | 0.000201 | 0 | 0.29046 | 0.000204 | 0 | 0.2948 | 0.000211 | 0 | 0.30491 | 0.000206 | 1e-06 | 0.29769 | 0.000191 | 0 | 0.27601 | 0.000208 | 0 | 0.30058 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.000206 | 0 | 0.29769 | 0.00022 | 0 | 0.31792 | 0.000213 | 0 | 0.3078
ПС 35 кВ Ивантец | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Игмас | ТН 35 кВ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.613 |  |  | 10.675 |  |  | 10.6 |  |  | 10.637 |  |  | 10.538 |  |  | 10.613 |  |  | 10.488 |  |  | 10.5 |  |  | 10.7 |  |  | 10.575 |  |  | 10.738 |  |  | 10.613 |  |  | 10.613 |  |  | 10.7 |  |  | 10.738 |  |  | 10.613 |  |  | 10.613 |  |  | 10.637 |  |  | 10.663 |  |  | 10.625 |  |  | 10.663 |  |  | 10.712
ПС 35 кВ Игмас | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.587 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.625 |  |  | 10.575 |  |  | 10.625 |  |  | 10.512 |  |  | 10.575 |  |  | 10.512 |  |  | 10.462 |  |  | 10.7 |  |  | 10.55 |  |  | 10.7 |  |  | 10.538 |  |  | 10.6 |  |  | 10.637 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.538 |  |  | 10.613 |  |  | 10.65 |  |  | 10.575 |  |  | 10.637 |  |  | 10.675
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 35 кВ Игмас | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0972 | 0.1314 | 2.5194 | 0.0924 | 0.1323 | 2.4874 | 0.09 | 0.1308 | 2.4474 | 0.0882 | 0.1299 | 2.4202 | 0.0879 | 0.1272 | 2.3833 | 0.102 | 0.1233 | 2.4666 | 0.1137 | 0.1164 | 2.5082 | 0.1227 | 0.1272 | 2.7242 | 0.1689 | 0.2013 | 4.0504 | 0.153 | 0.1839 | 3.6875 | 0.147 | 0.1788 | 3.5679 | 0.1488 | 0.1824 | 3.6285 | 0.1251 | 0.1449 | 2.9508 | 0.1644 | 0.2103 | 4.1146 | 0.1434 | 0.1815 | 3.5655 | 0.1506 | 0.1869 | 3.6998 | 0.1572 | 0.1947 | 3.8573 | 0.1329 | 0.1341 | 2.9102 | 0.1371 | 0.1338 | 2.9529 | 0.1308 | 0.1401 | 2.9544 | 0.1272 | 0.1275 | 2.7761 | 0.1191 | 0.1281 | 2.6961 | 0.1134 | 0.1323 | 2.6859 | 0.1014 | 0.1407 | 2.6733
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0972 | 0.1314 | 8.9977 | 0.0924 | 0.1323 | 8.8837 | 0.09 | 0.1308 | 8.7406 | 0.0882 | 0.1299 | 8.6437 | 0.0879 | 0.1272 | 8.5118 | 0.102 | 0.1233 | 8.8093 | 0.1137 | 0.1164 | 8.9577 | 0.1227 | 0.1272 | 9.7294 | 0.1689 | 0.2013 | 14.4658 | 0.153 | 0.1839 | 13.1695 | 0.147 | 0.1788 | 12.7426 | 0.1488 | 0.1824 | 12.9588 | 0.1251 | 0.1449 | 10.5385 | 0.1644 | 0.2103 | 14.6949 | 0.1434 | 0.1815 | 12.734 | 0.1506 | 0.1869 | 13.2136 | 0.1572 | 0.1947 | 13.7759 | 0.1329 | 0.1341 | 10.3936 | 0.1371 | 0.1338 | 10.5461 | 0.1308 | 0.1401 | 10.5515 | 0.1272 | 0.1275 | 9.9147 | 0.1191 | 0.1281 | 9.6291 | 0.1134 | 0.1323 | 9.5926 | 0.1014 | 0.1407 | 9.5476
ПС 35 кВ Игмас | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Игмас | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР | ТР
ПС 35 кВ Игмас | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00059 | 7.2e-05 | 0.85893 | 0.000608 | 7.3e-05 | 0.88492 | 0.000763 | 7.3e-05 | 1.1076 | 0.00062 | 7.3e-05 | 0.90214 | 0.000591 | 7.2e-05 | 0.86036 | 0.000676 | 7e-05 | 0.9821 | 0.000662 | 6.8e-05 | 0.96168 | 0.000583 | 7e-05 | 0.84854 | 0.00057 | 6.6e-05 | 0.8292 | 0.000569 | 6.5e-05 | 0.8276 | 0.000573 | 6.7e-05 | 0.83368 | 0.000572 | 6.6e-05 | 0.83207 | 0.000593 | 7.2e-05 | 0.86323 | 0.000574 | 6.7e-05 | 0.83511 | 0.000583 | 6.9e-05 | 0.84837 | 0.000581 | 6.9e-05 | 0.8455 | 0.000585 | 7e-05 | 0.85141 | 0.000584 | 6.9e-05 | 0.8498 | 0.000583 | 7.1e-05 | 0.84871 | 0.000597 | 7.5e-05 | 0.8695 | 0.000579 | 6.9e-05 | 0.84263 | 0.000586 | 7.1e-05 | 0.85301 | 0.000591 | 7.2e-05 | 0.86036 | 0.000602 | 7.4e-05 | 0.87649
ПС 35 кВ Ида | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.1862 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2416 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.1032 |  |  | 10.2416 |  |  | 10.0202 |  |  | 10.1032 |  |  | 10.0202 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.1862 |  |  | 10.0202 |  |  | 10.1862 |  |  | 10.1032 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.0478 |  |  | 10.2139 |  |  | 10.1309 |  |  | 10.1862 |  |  | 10.1309
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.03408 | 0.01888 | 0.60054 | 0.03104 | 0.01936 | 0.56389 | 0.02992 | 0.0184 | 0.54143 | 0.02992 | 0.01872 | 0.54403 | 0.02928 | 0.01952 | 0.54243 | 0.03008 | 0.01888 | 0.54743 | 0.0312 | 0.01728 | 0.54976 | 0.03312 | 0.01984 | 0.59511 | 0.0352 | 0.01728 | 0.60444 | 0.03456 | 0.01584 | 0.58601 | 0.03488 | 0.01904 | 0.61254 | 0.03744 | 0.0192 | 0.64857 | 0.0328 | 0.02336 | 0.6207 | 0.03152 | 0.01856 | 0.56383 | 0.03456 | 0.01888 | 0.60703 | 0.03584 | 0.01904 | 0.62557 | 0.03504 | 0.01824 | 0.60891 | 0.03648 | 0.01984 | 0.64009 | 0.03248 | 0.01696 | 0.5648 | 0.0352 | 0.01824 | 0.6111 | 0.0344 | 0.01904 | 0.60605 | 0.03328 | 0.01904 | 0.59101 | 0.03264 | 0.01872 | 0.58 | 0.03008 | 0.01872 | 0.54612
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.03408 | 0.01888 | 2.1448 | 0.03104 | 0.01936 | 2.0139 | 0.02992 | 0.0184 | 1.9337 | 0.02992 | 0.01872 | 1.943 | 0.02928 | 0.01952 | 1.9373 | 0.03008 | 0.01888 | 1.9551 | 0.0312 | 0.01728 | 1.9634 | 0.03312 | 0.01984 | 2.1254 | 0.0352 | 0.01728 | 2.1587 | 0.03456 | 0.01584 | 2.0929 | 0.03488 | 0.01904 | 2.1876 | 0.03744 | 0.0192 | 2.3163 | 0.0328 | 0.02336 | 2.2168 | 0.03152 | 0.01856 | 2.0137 | 0.03456 | 0.01888 | 2.1679 | 0.03584 | 0.01904 | 2.2342 | 0.03504 | 0.01824 | 2.1747 | 0.03648 | 0.01984 | 2.286 | 0.03248 | 0.01696 | 2.0171 | 0.0352 | 0.01824 | 2.1825 | 0.0344 | 0.01904 | 2.1645 | 0.03328 | 0.01904 | 2.1107 | 0.03264 | 0.01872 | 2.0714 | 0.03008 | 0.01872 | 1.9504
ПС 35 кВ Ида | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Ида | ТСН-1-10 | Amadori-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001488 | 0.000354 | 2.2103 | 0.001488 | 0.000354 | 2.2103 | 0.001494 | 0.000354 | 2.2187 | 0.001488 | 0.000354 | 2.2103 | 0.001494 | 0.000354 | 2.2187 | 0.001494 | 0.00036 | 2.2208 | 0.001476 | 0.000354 | 2.1934 | 0.001494 | 0.000354 | 2.2187 | 0.00147 | 0.000354 | 2.185 | 0.001458 | 0.000348 | 2.1661 | 0.001464 | 0.000354 | 2.1766 | 0.00147 | 0.000348 | 2.183 | 0.001488 | 0.00036 | 2.2123 | 0.001458 | 0.000342 | 2.1641 | 0.001464 | 0.000348 | 2.1746 | 0.00147 | 0.000354 | 2.185 | 0.00147 | 0.000348 | 2.183 | 0.001476 | 0.000354 | 2.1934 | 0.001458 | 0.000342 | 2.1641 | 0.00147 | 0.000354 | 2.185 | 0.001476 | 0.000354 | 2.1934 | 0.001482 | 0.000354 | 2.2019 | 0.001482 | 0.000348 | 2.1999 | 0.001488 | 0.00036 | 2.2123
ПС 35 кВ Карица | ТН-1-35 | - | U | 35 | 36.6357 |  |  | 36.7862 |  |  | 36.9095 |  |  | 36.7196 |  |  | 36.7094 |  |  | 36.7792 |  |  | 36.7721 |  |  | 36.3386 |  |  | 36.9894 |  |  | 36.0304 |  |  | 36.3669 |  |  | 36.0304 |  |  | 36.7337 |  |  | 36.667 |  |  | 36.1496 |  |  | 36.664 |  |  | 36.3244 |  |  | 36.9126 |  |  | 36.2052 |  |  | 36.181 |  |  | 36.6852 |  |  | 36.4437 |  |  | 36.6256 |  |  | 36.5346
ПС 35 кВ Карица | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.334 |  |  | 10.478 |  |  | 10.4971 |  |  | 10.3109 |  |  | 10.4431 |  |  | 10.3389 |  |  | 10.5141 |  |  | 10.588 |  |  | 10.588 |  |  | 10.588 |  |  | 10.588 |  |  | 10.588 |  |  | 10.588
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0196 | 0.01435 | 0.37444 | 0.0196 | 0.0147 | 0.37765 | 0.01855 | 0.01435 | 0.3615 | 0.0154 | 0.01505 | 0.33191 | 0.01505 | 0.01505 | 0.32808 | 0.0175 | 0.0154 | 0.35932 | 0.0182 | 0.014 | 0.35394 | 0.0196 | 0.0154 | 0.38422 | 0.021 | 0.01435 | 0.39206 | 0.0182 | 0.014 | 0.35394 | 0.0203 | 0.01505 | 0.38952 | 0.02135 | 0.0147 | 0.39956 | 0.02135 | 0.0168 | 0.41876 | 0.01855 | 0.0147 | 0.36483 | 0.0189 | 0.0147 | 0.36907 | 0.01995 | 0.0154 | 0.38848 | 0.021 | 0.0147 | 0.39513 | 0.01995 | 0.01575 | 0.3918 | 0.0182 | 0.014 | 0.35394 | 0.0189 | 0.01435 | 0.36579 | 0.021 | 0.0154 | 0.40141 | 0.01925 | 0.01505 | 0.37665 | 0.02135 | 0.01435 | 0.39652 | 0.02065 | 0.0147 | 0.39072
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0162 | 0.011 | 1.078 | 0.016 | 0.011 | 1.0689 | 0.0152 | 0.0106 | 1.0202 | 0.012 | 0.0102 | 0.86701 | 0.0118 | 0.0102 | 0.85865 | 0.0138 | 0.011 | 0.97152 | 0.015 | 0.0098 | 0.98638 | 0.0162 | 0.0112 | 1.0842 | 0.018 | 0.0114 | 1.1729 | 0.0156 | 0.0108 | 1.0445 | 0.017 | 0.0116 | 1.133 | 0.0186 | 0.012 | 1.2186 | 0.0184 | 0.0132 | 1.2466 | 0.0156 | 0.0114 | 1.0637 | 0.016 | 0.011 | 1.0689 | 0.017 | 0.012 | 1.1455 | 0.0178 | 0.0114 | 1.1636 | 0.0172 | 0.012 | 1.1545 | 0.0152 | 0.0106 | 1.0202 | 0.016 | 0.0114 | 1.0815 | 0.0182 | 0.0122 | 1.2062 | 0.016 | 0.0114 | 1.0815 | 0.0182 | 0.0116 | 1.1881 | 0.0172 | 0.011 | 1.124
ПС 35 кВ Карица | Т-1 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Карица | ТСН-1-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00132 | 0.00024 | 0.073859 | 0.0013 | 0.00026 | 0.072983 | 0.0013 | 0.00024 | 0.072776 | 0.0013 | 0.00026 | 0.072983 | 0.0013 | 0.00024 | 0.072776 | 0.0013 | 0.00024 | 0.072776 | 0.00128 | 0.00026 | 0.071904 | 0.00124 | 0.00024 | 0.06953 | 0.00094 | 0.00024 | 0.053408 | 0.00094 | 0.00026 | 0.053691 | 0.00092 | 0.00024 | 0.052342 | 0.00094 | 0.00024 | 0.053408 | 0.00094 | 0.00026 | 0.053691 | 0.00094 | 0.00024 | 0.053408 | 0.00092 | 0.00024 | 0.052342 | 0.00094 | 0.00026 | 0.053691 | 0.00094 | 0.00024 | 0.053408 | 0.00094 | 0.00026 | 0.053691 | 0.00092 | 0.00024 | 0.052342 | 0.00094 | 0.00024 | 0.053408 | 0.00094 | 0.00024 | 0.053408 | 0.00096 | 0.00026 | 0.054753 | 0.00126 | 0.00024 | 0.070611 | 0.0013 | 0.00024 | 0.072776
ПС 35 кВ Карица | ТСН-2-10 | ТМГ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00064 | 0.00024 | 0.037628 | 0.00066 | 0.00022 | 0.038299 | 0.00064 | 0.00024 | 0.037628 | 0.00066 | 0.00024 | 0.038661 | 0.00068 | 0.00024 | 0.039698 | 0.00068 | 0.00022 | 0.039345 | 0.00066 | 0.00024 | 0.038661 | 0.00066 | 0.00022 | 0.038299 | 0.00066 | 0.00024 | 0.038661 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00024 | 0.037628 | 0.00062 | 0.0002 | 0.035863 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00062 | 0.00022 | 0.036217 | 0.00062 | 0.00022 | 0.036217 | 0.00062 | 0.00022 | 0.036217 | 0.00062 | 0.00024 | 0.0366 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00022 | 0.037256 | 0.00064 | 0.00024 | 0.037628
ПС 35 кВ Карица | ВЛ 35 кВ Ида | - | - | 35 | 0.03535 | 0.05425 | 0.99809 | 0.03255 | 0.05425 | 0.9752 | 0.0315 | 0.05495 | 0.84701 | 0.0315 | 0.05495 | 0.84701 | 0.0308 | 0.0539 | 0.83083 | 0.0315 | 0.05495 | 0.84701 | 0.03255 | 0.05495 | 0.84701 | 0.03465 | 0.05355 | 0.82543 | 0.0364 | 0.05425 | 0.83622 | 0.0357 | 0.0553 | 0.85241 | 0.0364 | 0.05215 | 0.80385 | 0.0385 | 0.0525 | 0.80925 | 0.0343 | 0.0504 | 0.77688 | 0.03605 | 0.0525 | 0.80925 | 0.03605 | 0.0525 | 0.80925 | 0.0371 | 0.05355 | 0.82543 | 0.0364 | 0.0539 | 0.83083 | 0.03745 | 0.0532 | 0.82004 | 0.03395 | 0.0539 | 0.83083 | 0.0364 | 0.05355 | 0.82543 | 0.0357 | 0.05355 | 0.82543 | 0.03465 | 0.0539 | 0.83083 | 0.03395 | 0.0539 | 0.83083 | 0.0315 | 0.05425 | 0.83622
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.188 |  |  | 10.25 |  |  | 10.125 |  |  | 10.25 |  |  | 10.05 |  |  | 10.175 |  |  | 10.238 |  |  | 10.113 |  |  | 9.95 |  |  | 10.238 |  |  | 10.325 |  |  | 10.137 |  |  | 10.288 |  |  | 10.288 |  |  | 10.288 |  |  | 10.413 |  |  | 10.225 |  |  | 10.3 |  |  | 10.188 |  |  | 10.488 |  |  | 10.45 |  |  | 10.337 |  |  | 10.35 |  |  | 10.288
ПС 35 кВ Коммунальная | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.15 |  |  | 10.212 |  |  | 10.087 |  |  | 10.212 |  |  | 9.962 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 9.962 |  |  | 9.837 |  |  | 10.038 |  |  | 10.175 |  |  | 9.988 |  |  | 10.175 |  |  | 10.175 |  |  | 10.262 |  |  | 10.387 |  |  | 10.2 |  |  | 10.137 |  |  | 10.125 |  |  | 10.462 |  |  | 10.387 |  |  | 10.313 |  |  | 10.313 |  |  | 10.25
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.1428 | 0.0756 | 2.4906 | 0.1302 | 0.0728 | 2.2994 | 0.1176 | 0.0686 | 2.0986 | 0.1022 | 0.0658 | 1.8736 | 0.1106 | 0.0658 | 1.9837 | 0.1498 | 0.0672 | 2.5308 | 0.2002 | 0.0672 | 3.2551 | 0.2534 | 0.07 | 4.0523 | 0.273 | 0.0896 | 4.4289 | 0.3038 | 0.1386 | 5.1472 | 0.2548 | 0.0882 | 4.1562 | 0.2758 | 0.1176 | 4.6216 | 0.238 | 0.084 | 3.8904 | 0.2562 | 0.1722 | 4.7583 | 0.2464 | 0.1596 | 4.5252 | 0.2254 | 0.1134 | 3.8893 | 0.2632 | 0.1512 | 4.6788 | 0.2002 | 0.077 | 3.3063 | 0.217 | 0.0868 | 3.6026 | 0.2142 | 0.0882 | 3.5707 | 0.2142 | 0.084 | 3.5465 | 0.2184 | 0.0826 | 3.5992 | 0.2114 | 0.0812 | 3.4907 | 0.1652 | 0.0756 | 2.8004
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.138 | 0.06 | 8.284 | 0.1264 | 0.058 | 7.656 | 0.1124 | 0.054 | 6.8648 | 0.0984 | 0.0512 | 6.1064 | 0.1068 | 0.0528 | 6.5587 | 0.1448 | 0.052 | 8.4698 | 0.1948 | 0.054 | 11.1283 | 0.2472 | 0.0564 | 13.9583 | 0.2676 | 0.076 | 15.3142 | 0.2968 | 0.1232 | 17.6908 | 0.2488 | 0.0732 | 14.2772 | 0.2712 | 0.1012 | 15.9354 | 0.2316 | 0.0684 | 13.2942 | 0.2508 | 0.1556 | 16.2481 | 0.24 | 0.1424 | 15.3628 | 0.2196 | 0.0968 | 13.2116 | 0.258 | 0.1332 | 15.9843 | 0.1948 | 0.0624 | 11.2607 | 0.2108 | 0.0704 | 12.2348 | 0.2084 | 0.072 | 12.138 | 0.2096 | 0.0684 | 12.1375 | 0.214 | 0.0656 | 12.322 | 0.2052 | 0.0648 | 11.8463 | 0.1608 | 0.0604 | 9.4561
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.168 | 0.1498 | 3.4695 | 0.1582 | 0.14 | 3.2563 | 0.1442 | 0.1372 | 3.0681 | 0.1344 | 0.1302 | 2.8844 | 0.1554 | 0.1428 | 3.2531 | 0.2478 | 0.1806 | 4.7265 | 0.5334 | 0.343 | 9.7752 | 0.5768 | 0.3262 | 10.2143 | 0.6356 | 0.3766 | 11.3879 | 0.5992 | 0.3766 | 10.909 | 0.609 | 0.3906 | 11.1522 | 0.5054 | 0.3164 | 9.1911 | 0.5054 | 0.3626 | 9.588 | 0.448 | 0.3108 | 8.4047 | 0.385 | 0.2772 | 7.3127 | 0.3318 | 0.2478 | 6.3834 | 0.2996 | 0.2086 | 5.6272 | 0.294 | 0.1862 | 5.3642 | 0.2576 | 0.161 | 4.6825 | 0.2702 | 0.1708 | 4.9273 | 0.252 | 0.1498 | 4.5189 | 0.2576 | 0.154 | 4.6262 | 0.2338 | 0.147 | 4.257 | 0.2002 | 0.1456 | 3.8157
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.1616 | 0.1392 | 11.7416 | 0.1504 | 0.13 | 10.9439 | 0.1388 | 0.1276 | 10.3793 | 0.1268 | 0.1212 | 9.6563 | 0.1492 | 0.1332 | 11.0106 | 0.2408 | 0.1712 | 16.2651 | 0.5236 | 0.322 | 33.8391 | 0.5676 | 0.3068 | 35.5194 | 0.6244 | 0.3524 | 39.4704 | 0.5888 | 0.3528 | 37.7873 | 0.598 | 0.3668 | 38.6199 | 0.4972 | 0.2964 | 31.8659 | 0.4948 | 0.34 | 33.0501 | 0.4388 | 0.2924 | 29.0282 | 0.3776 | 0.2584 | 25.1886 | 0.3244 | 0.2304 | 21.9044 | 0.2932 | 0.1924 | 19.3058 | 0.2864 | 0.172 | 18.3914 | 0.2516 | 0.146 | 16.0139 | 0.2632 | 0.1532 | 16.7652 | 0.246 | 0.1352 | 15.453 | 0.252 | 0.1384 | 15.8274 | 0.228 | 0.1316 | 14.4924 | 0.1948 | 0.1312 | 12.9294
ПС 35 кВ Коммунальная | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Коммунальная | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00024 | 0.000222 | 0.47244 | 0.000238 | 0.000222 | 0.47033 | 0.000242 | 0.00022 | 0.47262 | 0.000236 | 0.000214 | 0.46037 | 0.000238 | 0.00021 | 0.45867 | 0.000234 | 0.000214 | 0.45824 | 0.000238 | 0.000214 | 0.46252 | 0.000234 | 0.000206 | 0.45051 | 0.000228 | 0.000202 | 0.44019 | 0.000232 | 0.000214 | 0.45611 | 0.000234 | 0.000222 | 0.46612 | 0.000234 | 0.000212 | 0.45629 | 0.000248 | 0.000236 | 0.49472 | 0.000232 | 0.000212 | 0.45415 | 0.000238 | 0.00022 | 0.46836 | 0.000246 | 0.00023 | 0.48667 | 0.000234 | 0.000224 | 0.46811 | 0.000232 | 0.000218 | 0.46005 | 0.000246 | 0.000228 | 0.4847 | 0.00025 | 0.000238 | 0.4988 | 0.000238 | 0.000228 | 0.47628 | 0.00025 | 0.000238 | 0.4988 | 0.000238 | 0.00023 | 0.47829 | 0.000242 | 0.00023 | 0.48246
ПС 35 кВ Коммунальная | ТСН-2 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Косково | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.212 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.288 |  |  | 10.137 |  |  | 10.238 |  |  | 10.163 |  |  | 10.063 |  |  | 10.05 |  |  | 10.012 |  |  | 10.163 |  |  | 9.875 |  |  | 10.1 |  |  | 10.1 |  |  | 10.075 |  |  | 10.363 |  |  | 9.887 |  |  | 10.163 |  |  | 10.075 |  |  | 10.075 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.1 |  |  | 10.212
ПС 35 кВ Косково | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.4 |  |  | 10.462 |  |  | 10.363 |  |  | 10.475 |  |  | 10.337 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.262 |  |  | 10.262 |  |  | 10.337 |  |  | 10.425 |  |  | 10.2 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.425 |  |  | 10.6 |  |  | 10.238 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.275 |  |  | 10.35
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.2222 | 0.1942 | 4.5488 | 0.2004 | 0.188 | 4.2355 | 0.1564 | 0.1786 | 3.6594 | 0.1652 | 0.1752 | 3.7118 | 0.2004 | 0.1954 | 4.3144 | 0.2376 | 0.1992 | 4.7793 | 0.317 | 0.2132 | 5.8886 | 0.3554 | 0.2064 | 6.3351 | 0.413 | 0.3108 | 7.9673 | 0.42 | 0.326 | 8.1953 | 0.4144 | 0.3256 | 8.1235 | 0.3918 | 0.2988 | 7.5952 | 0.3238 | 0.2252 | 6.0796 | 0.426 | 0.3556 | 8.5536 | 0.3786 | 0.3254 | 7.6951 | 0.3776 | 0.3244 | 7.6734 | 0.422 | 0.336 | 8.3148 | 0.3678 | 0.2442 | 6.8052 | 0.3684 | 0.2392 | 6.7706 | 0.3354 | 0.2252 | 6.2272 | 0.3178 | 0.205 | 5.8294 | 0.2884 | 0.201 | 5.4186 | 0.285 | 0.2016 | 5.381 | 0.257 | 0.2008 | 5.0273
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.2222 | 0.1942 | 16.2458 | 0.2004 | 0.188 | 15.1269 | 0.1564 | 0.1786 | 13.0691 | 0.1652 | 0.1752 | 13.2564 | 0.2004 | 0.1954 | 15.4085 | 0.2376 | 0.1992 | 17.0688 | 0.317 | 0.2132 | 21.0308 | 0.3554 | 0.2064 | 22.6252 | 0.413 | 0.3108 | 28.4548 | 0.42 | 0.326 | 29.2691 | 0.4144 | 0.3256 | 29.0126 | 0.3918 | 0.2988 | 27.1256 | 0.3238 | 0.2252 | 21.7128 | 0.426 | 0.3556 | 30.5484 | 0.3786 | 0.3254 | 27.4827 | 0.3776 | 0.3244 | 27.405 | 0.422 | 0.336 | 29.6959 | 0.3678 | 0.2442 | 24.3042 | 0.3684 | 0.2392 | 24.1808 | 0.3354 | 0.2252 | 22.24 | 0.3178 | 0.205 | 20.8193 | 0.2884 | 0.201 | 19.3522 | 0.285 | 0.2016 | 19.218 | 0.257 | 0.2008 | 17.9545
ПС 35 кВ Косково | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0644 | 0.0708 | 1.4753 | 0.0582 | 0.0704 | 1.408 | 0.0498 | 0.0714 | 1.3418 | 0.0478 | 0.064 | 1.2313 | 0.0522 | 0.0672 | 1.3116 | 0.0658 | 0.0686 | 1.4652 | 0.0804 | 0.067 | 1.6132 | 0.0866 | 0.0656 | 1.6746 | 0.1164 | 0.0712 | 2.1033 | 0.1116 | 0.078 | 2.0987 | 0.1144 | 0.0734 | 2.0951 | 0.1076 | 0.0758 | 2.0288 | 0.1014 | 0.0712 | 1.9098 | 0.102 | 0.0744 | 1.9461 | 0.0918 | 0.0768 | 1.8449 | 0.0934 | 0.0772 | 1.8678 | 0.0868 | 0.0672 | 1.6921 | 0.0954 | 0.0716 | 1.8386 | 0.1038 | 0.0684 | 1.9161 | 0.0894 | 0.0704 | 1.754 | 0.0902 | 0.0692 | 1.7524 | 0.0792 | 0.0696 | 1.6252 | 0.0718 | 0.0656 | 1.4991 | 0.0666 | 0.0672 | 1.4584
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0644 | 0.0708 | 5.2688 | 0.0582 | 0.0704 | 5.0285 | 0.0498 | 0.0714 | 4.7923 | 0.0478 | 0.064 | 4.3975 | 0.0522 | 0.0672 | 4.6844 | 0.0658 | 0.0686 | 5.2329 | 0.0804 | 0.067 | 5.7615 | 0.0866 | 0.0656 | 5.9808 | 0.1164 | 0.0712 | 7.5117 | 0.1116 | 0.078 | 7.4955 | 0.1144 | 0.0734 | 7.4827 | 0.1076 | 0.0758 | 7.2457 | 0.1014 | 0.0712 | 6.8209 | 0.102 | 0.0744 | 6.9502 | 0.0918 | 0.0768 | 6.589 | 0.0934 | 0.0772 | 6.6708 | 0.0868 | 0.0672 | 6.0431 | 0.0954 | 0.0716 | 6.5665 | 0.1038 | 0.0684 | 6.8434 | 0.0894 | 0.0704 | 6.2643 | 0.0902 | 0.0692 | 6.2586 | 0.0792 | 0.0696 | 5.8044 | 0.0718 | 0.0656 | 5.354 | 0.0666 | 0.0672 | 5.2085
ПС 35 кВ Косково | Т-2 | ТМН-1000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Косково | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000286 | 3.7e-05 | 0.41674 | 0.00028 | 3.2e-05 | 0.40726 | 0.000284 | 3.1e-05 | 0.41284 | 0.000269 | 1.8e-05 | 0.3896 | 0.000273 | 2.3e-05 | 0.39591 | 0.000281 | 3e-05 | 0.40838 | 0.000271 | 2.6e-05 | 0.39342 | 0.000271 | 2.4e-05 | 0.39315 | 0.000253 | 1.8e-05 | 0.36653 | 0.00026 | 2.3e-05 | 0.37719 | 0.000249 | 1.4e-05 | 0.36039 | 0.000254 | 1.9e-05 | 0.36808 | 0.000263 | 2.5e-05 | 0.38177 | 0.000246 | 1.3e-05 | 0.35599 | 0.000251 | 1.9e-05 | 0.36375 | 0.000245 | 1.2e-05 | 0.35447 | 0.000251 | 1.9e-05 | 0.36375 | 0.000261 | 2.6e-05 | 0.37903 | 0.000243 | 1.1e-05 | 0.35152 | 0.000257 | 2.2e-05 | 0.37275 | 0.00026 | 2.5e-05 | 0.37746 | 0.000259 | 2.2e-05 | 0.37563 | 0.00027 | 2.9e-05 | 0.39242 | 0.000274 | 2.8e-05 | 0.39802
ПС 35 кВ Косково | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Кузино | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.35 |  |  | 35.175 |  |  | 35.438 |  |  | 35.263 |  |  | 35.481 |  |  | 35.219 |  |  | 35.088 |  |  | 35 |  |  | 34.606 |  |  | 34.912 |  |  | 35.306 |  |  | 34.694 |  |  | 35 |  |  | 34.431 |  |  | 34.694 |  |  | 35.131 |  |  | 34.737 |  |  | 34.825 |  |  | 35 |  |  | 34.825 |  |  | 35 |  |  | 34.388 |  |  | 34.737 |  |  | 34.081
ПС 35 кВ Кузино | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.35 |  |  | 35.175 |  |  | 35.438 |  |  | 35.263 |  |  | 35.481 |  |  | 35.219 |  |  | 35.088 |  |  | 35 |  |  | 34.606 |  |  | 34.912 |  |  | 35.306 |  |  | 34.694 |  |  | 35 |  |  | 34.431 |  |  | 34.694 |  |  | 35.131 |  |  | 34.737 |  |  | 34.825 |  |  | 35 |  |  | 34.825 |  |  | 35 |  |  | 34.388 |  |  | 34.737 |  |  | 34.081
ПС 35 кВ Кузино | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.438 |  |  | 10.475 |  |  | 10.4 |  |  | 10.438 |  |  | 10.438 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.3 |  |  | 10.087 |  |  | 10.225 |  |  | 10.387 |  |  | 10.238 |  |  | 10.35 |  |  | 10.137 |  |  | 10.225 |  |  | 10.35 |  |  | 10.038 |  |  | 10.337 |  |  | 10.275 |  |  | 10.288 |  |  | 10.288 |  |  | 10.363 |  |  | 10.212 |  |  | 10.163
ПС 35 кВ Кузино | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.462 |  |  | 10.375 |  |  | 10.462 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.363 |  |  | 10.4 |  |  | 10.212 |  |  | 10.075 |  |  | 10.2 |  |  | 10.325 |  |  | 10.238 |  |  | 10.238 |  |  | 10.125 |  |  | 10.163 |  |  | 10.363 |  |  | 10.163 |  |  | 10.363 |  |  | 10.25 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.212 |  |  | 10.175 |  |  | 10.075
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1468 | 0.1512 | 3.2484 | 0.1356 | 0.15 | 3.1169 | 0.1296 | 0.1492 | 3.0463 | 0.13 | 0.15 | 3.0596 | 0.1344 | 0.148 | 3.0816 | 0.152 | 0.1468 | 3.2573 | 0.182 | 0.1464 | 3.6004 | 0.2412 | 0.1636 | 4.4925 | 0.3144 | 0.214 | 5.8624 | 0.338 | 0.2504 | 6.484 | 0.2996 | 0.2248 | 5.7736 | 0.314 | 0.2488 | 6.1753 | 0.2268 | 0.15 | 4.1914 | 0.2364 | 0.1732 | 4.5173 | 0.3172 | 0.2472 | 6.1988 | 0.2892 | 0.2244 | 5.6424 | 0.2748 | 0.2072 | 5.305 | 0.2108 | 0.1508 | 3.9952 | 0.2124 | 0.1384 | 3.9077 | 0.2032 | 0.14 | 3.8036 | 0.2016 | 0.1396 | 3.7798 | 0.1824 | 0.1392 | 3.5368 | 0.1664 | 0.1232 | 3.1914 | 0.148 | 0.1248 | 2.9841
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.1468 | 0.1512 | 11.6015 | 0.1356 | 0.15 | 11.1316 | 0.1296 | 0.1492 | 10.8796 | 0.13 | 0.15 | 10.9273 | 0.1344 | 0.148 | 11.0057 | 0.152 | 0.1468 | 11.6331 | 0.182 | 0.1464 | 12.8585 | 0.2412 | 0.1636 | 16.0445 | 0.3144 | 0.214 | 20.937 | 0.338 | 0.2504 | 23.157 | 0.2996 | 0.2248 | 20.6199 | 0.314 | 0.2488 | 22.0546 | 0.2268 | 0.15 | 14.9692 | 0.2364 | 0.1732 | 16.1331 | 0.3172 | 0.2472 | 22.1387 | 0.2892 | 0.2244 | 20.1513 | 0.2748 | 0.2072 | 18.9464 | 0.2108 | 0.1508 | 14.2684 | 0.2124 | 0.1384 | 13.9561 | 0.2032 | 0.14 | 13.5843 | 0.2016 | 0.1396 | 13.4993 | 0.1824 | 0.1392 | 12.6313 | 0.1664 | 0.1232 | 11.398 | 0.148 | 0.1248 | 10.6576
ПС 35 кВ Кузино | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Кузино | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Кузино | ТСН-1 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.000336 | 0 | 0.48555 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133 | 0.00034 | 0 | 0.49133
ПС 35 кВ Кузино | ТСН-2 | ТМ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Ломоватка | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.238 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.438 |  |  | 10.438 |  |  | 10.387 |  |  | 10.337 |  |  | 10.238 |  |  | 10.25 |  |  | 10.5 |  |  | 10.488 |  |  | 10.413 |  |  | 10.438 |  |  | 10.363 |  |  | 10.313 |  |  | 10.387 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.262 |  |  | 10.45 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.45 |  |  | 10.45
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0688 | 0.0478 | 1.2913 | 0.068 | 0.0494 | 1.2956 | 0.0632 | 0.0504 | 1.246 | 0.0626 | 0.0494 | 1.2292 | 0.0686 | 0.0496 | 1.3049 | 0.0734 | 0.0488 | 1.3586 | 0.09 | 0.0454 | 1.5538 | 0.0994 | 0.0494 | 1.711 | 0.1094 | 0.05 | 1.8541 | 0.1104 | 0.0526 | 1.885 | 0.106 | 0.0518 | 1.8186 | 0.1106 | 0.054 | 1.8972 | 0.108 | 0.0546 | 1.8654 | 0.1052 | 0.0526 | 1.813 | 0.0976 | 0.0488 | 1.682 | 0.1008 | 0.0506 | 1.7385 | 0.1036 | 0.052 | 1.7868 | 0.1088 | 0.051 | 1.8522 | 0.1046 | 0.0558 | 1.8274 | 0.1082 | 0.0522 | 1.8518 | 0.0958 | 0.051 | 1.6729 | 0.0886 | 0.0512 | 1.5773 | 0.0796 | 0.048 | 1.4328 | 0.0726 | 0.0496 | 1.3553
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0688 | 0.0478 | 4.6119 | 0.068 | 0.0494 | 4.627 | 0.0632 | 0.0504 | 4.4501 | 0.0626 | 0.0494 | 4.39 | 0.0686 | 0.0496 | 4.6602 | 0.0734 | 0.0488 | 4.8523 | 0.09 | 0.0454 | 5.5493 | 0.0994 | 0.0494 | 6.1106 | 0.1094 | 0.05 | 6.6218 | 0.1104 | 0.0526 | 6.7322 | 0.106 | 0.0518 | 6.4949 | 0.1106 | 0.054 | 6.7756 | 0.108 | 0.0546 | 6.6621 | 0.1052 | 0.0526 | 6.4749 | 0.0976 | 0.0488 | 6.0072 | 0.1008 | 0.0506 | 6.2091 | 0.1036 | 0.052 | 6.3814 | 0.1088 | 0.051 | 6.6149 | 0.1046 | 0.0558 | 6.5264 | 0.1082 | 0.0522 | 6.6135 | 0.0958 | 0.051 | 5.9746 | 0.0886 | 0.0512 | 5.6334 | 0.0796 | 0.048 | 5.1171 | 0.0726 | 0.0496 | 4.8404
ПС 35 кВ Ломоватка | Т-1 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Ломоватка | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.00014 | 5.2e-05 | 0.21582 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.00014 | 4.8e-05 | 0.21387 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.000236 | 4.4e-05 | 0.34692 | 0.000872 | 4e-06 | 1.2601 | 0.00014 | 4e-05 | 0.21041 | 0.0003 | 2e-05 | 0.43449 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.000136 | 4e-05 | 0.20486 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.00014 | 4.8e-05 | 0.21387 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841 | 0.000136 | 4.4e-05 | 0.20656 | 0.00014 | 4.8e-05 | 0.21387 | 0.000136 | 4.8e-05 | 0.20841
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.363 |  |  | 10.425 |  |  | 10.387 |  |  | 10.438 |  |  | 10.413 |  |  | 10.4 |  |  | 10.325 |  |  | 10.212 |  |  | 10.125 |  |  | 10.25 |  |  | 10.35 |  |  | 10.188 |  |  | 10.238 |  |  | 10.113 |  |  | 10.113 |  |  | 10.325 |  |  | 10.15 |  |  | 10.275 |  |  | 10.225 |  |  | 10.275 |  |  | 10.25 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.087
ПС 35 кВ Морозовица | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.425 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.4 |  |  | 10.025 |  |  | 10.163 |  |  | 10.2 |  |  | 10.325 |  |  | 10.212 |  |  | 10.238 |  |  | 10.15 |  |  | 10.113 |  |  | 10.35 |  |  | 10.163 |  |  | 10.325 |  |  | 10.313 |  |  | 10.337 |  |  | 10.275 |  |  | 10.288 |  |  | 10.238 |  |  | 10.125
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.2664 | 0.1017 | 4.3954 | 0.2598 | 0.1062 | 4.3263 | 0.2178 | 0.0912 | 3.6397 | 0.2184 | 0.087 | 3.6237 | 0.2295 | 0.0903 | 3.8016 | 0.2676 | 0.1062 | 4.4378 | 0.27 | 0.093 | 4.4018 | 0.2907 | 0.1005 | 4.7411 | 0.3525 | 0.1602 | 5.9683 | 0.363 | 0.1812 | 6.2538 | 0.3732 | 0.153 | 6.2173 | 0.3759 | 0.1761 | 6.3985 | 0.3138 | 0.0987 | 5.0706 | 0.3798 | 0.1674 | 6.3978 | 0.3702 | 0.1509 | 6.1622 | 0.3426 | 0.1269 | 5.6316 | 0.3684 | 0.1365 | 6.0559 | 0.3456 | 0.1104 | 5.5924 | 0.3216 | 0.1032 | 5.2062 | 0.288 | 0.093 | 4.665 | 0.2943 | 0.0903 | 4.7452 | 0.3048 | 0.0969 | 4.93 | 0.2847 | 0.0897 | 4.6011 | 0.2658 | 0.0885 | 4.3182
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.2664 | 0.1017 | 15.6979 | 0.2598 | 0.1062 | 15.451 | 0.2178 | 0.0912 | 12.9988 | 0.2184 | 0.087 | 12.942 | 0.2295 | 0.0903 | 13.577 | 0.2676 | 0.1062 | 15.8493 | 0.27 | 0.093 | 15.7208 | 0.2907 | 0.1005 | 16.9327 | 0.3525 | 0.1602 | 21.3155 | 0.363 | 0.1812 | 22.3348 | 0.3732 | 0.153 | 22.2045 | 0.3759 | 0.1761 | 22.8519 | 0.3138 | 0.0987 | 18.1093 | 0.3798 | 0.1674 | 22.8492 | 0.3702 | 0.1509 | 22.0079 | 0.3426 | 0.1269 | 20.1127 | 0.3684 | 0.1365 | 21.6281 | 0.3456 | 0.1104 | 19.9728 | 0.3216 | 0.1032 | 18.5936 | 0.288 | 0.093 | 16.6608 | 0.2943 | 0.0903 | 16.947 | 0.3048 | 0.0969 | 17.6071 | 0.2847 | 0.0897 | 16.4325 | 0.2658 | 0.0885 | 15.4223
ПС 35 кВ Морозовица | Т-1 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | ВН | 35 | 0.252 | 0.2112 | 5.0682 | 0.2403 | 0.2085 | 4.904 | 0.2463 | 0.2085 | 4.9742 | 0.2328 | 0.201 | 4.7409 | 0.2373 | 0.1974 | 4.7579 | 0.2913 | 0.2247 | 5.6708 | 0.3171 | 0.2226 | 5.972 | 0.3408 | 0.2757 | 6.7569 | 0.5817 | 0.5823 | 12.6871 | 0.6534 | 0.5169 | 12.8422 | 0.6423 | 0.4182 | 11.8142 | 0.6978 | 0.5175 | 13.3912 | 0.4182 | 0.2346 | 7.3913 | 0.7473 | 0.5127 | 13.9694 | 0.6759 | 0.4821 | 12.7972 | 0.6897 | 0.4353 | 12.5716 | 0.6885 | 0.4422 | 12.6131 | 0.5622 | 0.3105 | 9.8997 | 0.507 | 0.234 | 8.6072 | 0.3678 | 0.2031 | 6.4763 | 0.3288 | 0.2037 | 5.962 | 0.3084 | 0.1944 | 5.6194 | 0.2931 | 0.1638 | 5.1756 | 0.2697 | 0.1704 | 4.9175
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | НН | 10 | 0.252 | 0.2112 | 18.1007 | 0.2403 | 0.2085 | 17.5142 | 0.2463 | 0.2085 | 17.765 | 0.2328 | 0.201 | 16.9318 | 0.2373 | 0.1974 | 16.9926 | 0.2913 | 0.2247 | 20.2529 | 0.3171 | 0.2226 | 21.3285 | 0.3408 | 0.2757 | 24.1318 | 0.5817 | 0.5823 | 45.3109 | 0.6534 | 0.5169 | 45.865 | 0.6423 | 0.4182 | 42.1936 | 0.6978 | 0.5175 | 47.8256 | 0.4182 | 0.2346 | 26.3974 | 0.7473 | 0.5127 | 49.8908 | 0.6759 | 0.4821 | 45.7042 | 0.6897 | 0.4353 | 44.8985 | 0.6885 | 0.4422 | 45.0468 | 0.5622 | 0.3105 | 35.3562 | 0.507 | 0.234 | 30.7402 | 0.3678 | 0.2031 | 23.1297 | 0.3288 | 0.2037 | 21.2929 | 0.3084 | 0.1944 | 20.0692 | 0.2931 | 0.1638 | 18.4842 | 0.2697 | 0.1704 | 17.5624
ПС 35 кВ Морозовица | Т-2 | ТМН-2500/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Морозовица | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000685 | 0.000865 | 1.5945 | 0.000685 | 0.000864 | 1.5933 | 0.000687 | 0.000868 | 1.5997 | 0.000688 | 0.000869 | 1.6017 | 0.000688 | 0.000866 | 1.5983 | 0.000687 | 0.000864 | 1.5951 | 0.000684 | 0.00085 | 1.5766 | 0.000683 | 0.000851 | 1.5769 | 0.00068 | 0.000834 | 1.555 | 0.000681 | 0.00084 | 1.5627 | 0.00068 | 0.000841 | 1.5629 | 0.000681 | 0.000844 | 1.5672 | 0.000679 | 0.000841 | 1.562 | 0.000675 | 0.000821 | 1.5359 | 0.000675 | 0.000825 | 1.5404 | 0.000678 | 0.000842 | 1.5622 | 0.000678 | 0.000843 | 1.5633 | 0.000678 | 0.000846 | 1.5667 | 0.000678 | 0.000839 | 1.5588 | 0.000678 | 0.000844 | 1.5644 | 0.000677 | 0.000841 | 1.5602 | 0.000678 | 0.000847 | 1.5678 | 0.000674 | 0.00082 | 1.5339 | 0.000675 | 0.000821 | 1.5359
ПС 35 кВ Морозовица | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.2082 |  |  | 10.2338 |  |  | 10.2643 |  |  | 10.196 |  |  | 10.2265 |  |  | 10.2338 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.0714 |  |  | 10.2143 |  |  | 9.9249 |  |  | 10.2802 |  |  | 10.1581 |  |  | 10.3999 |  |  | 10.2314 |  |  | 9.9591 |  |  | 10.2827 |  |  | 10.2289 |  |  | 10.5073 |  |  | 9.9969 |  |  | 10.025 |  |  | 10.2802 |  |  | 10.2314 |  |  | 10.2216 |  |  | 10.2619
ПС 35 кВ Мосеево | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.4335 |  |  | 10.4701 |  |  | 10.4945 |  |  | 10.4457 |  |  | 10.4579 |  |  | 10.4762 |  |  | 10.3816 |  |  | 10.3053 |  |  | 10.464 |  |  | 10.1709 |  |  | 10.5342 |  |  | 10.3938 |  |  | 10.6502 |  |  | 10.4762 |  |  | 10.1893 |  |  | 10.5159 |  |  | 10.4701 |  |  | 10.7509 |  |  | 10.2289 |  |  | 10.2534 |  |  | 10.522 |  |  | 10.4762 |  |  | 10.464 |  |  | 10.5159
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.1532 | 0.077 | 2.643 | 0.1306 | 0.0696 | 2.2811 | 0.116 | 0.0658 | 2.0557 | 0.1164 | 0.0708 | 2.1001 | 0.1194 | 0.0816 | 2.2292 | 0.1154 | 0.0788 | 2.154 | 0.1416 | 0.0838 | 2.5362 | 0.1844 | 0.0912 | 3.171 | 0.1914 | 0.0906 | 3.2641 | 0.1962 | 0.096 | 3.3669 | 0.1774 | 0.101 | 3.1466 | 0.1928 | 0.0998 | 3.3464 | 0.1714 | 0.0892 | 2.9784 | 0.162 | 0.086 | 2.8272 | 0.1636 | 0.098 | 2.9396 | 0.1716 | 0.1148 | 3.1824 | 0.178 | 0.1088 | 3.2157 | 0.1394 | 0.0724 | 2.4213 | 0.1266 | 0.063 | 2.1797 | 0.1322 | 0.0684 | 2.2944 | 0.129 | 0.0694 | 2.2579 | 0.1564 | 0.0768 | 2.6858 | 0.1572 | 0.0696 | 2.65 | 0.1538 | 0.0762 | 2.6457
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0 | 0 | 9.4391 | 0 | 0 | 8.1469 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 | 7.5002 | 0 | 0 | 7.9615 | 0 | 0 | 7.6927 | 0 | 0 | 9.058 | 0 | 0 | 11.3251 | 0 | 0 | 11.6576 | 0 | 0 | 12.0246 | 0 | 0 | 11.2379 | 0 | 0 | 11.9515 | 0 | 0 | 10.637 | 0 | 0 | 10.097 | 0 | 0 | 10.4986 | 0 | 0 | 11.3658 | 0 | 0 | 11.4846 | 0 | 0 | 8.6474 | 0 | 0 | 7.7847 | 0 | 0 | 8.1942 | 0 | 0 | 8.064 | 0 | 0 | 9.592 | 0 | 0 | 9.4643 | 0 | 0 | 9.449
ПС 35 кВ Мосеево | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Мосеево | Т-2 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Мосеево | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001312 | 0 | 0.072227 | 0.001282 | 0 | 0.070575 | 0.00129 | 0 | 0.071016 | 0.00126 | 0 | 0.069364 | 0.001302 | 0 | 0.071676 | 0.001346 | 0 | 0.074099 | 0.001356 | 0 | 0.074649 | 0.001392 | 0 | 0.076631 | 0.001326 | 0 | 0.072998 | 0.00139 | 0 | 0.076521 | 0.001426 | 0 | 0.078503 | 0.001424 | 0 | 0.078393 | 0.001342 | 0 | 0.073878 | 0.001316 | 0 | 0.072447 | 0.001328 | 0 | 0.073108 | 0.001344 | 0 | 0.073988 | 0.001322 | 0 | 0.072777 | 0.00134 | 0 | 0.073768 | 0.001326 | 0 | 0.072998
ПС 35 кВ Мосеево | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.438 |  |  | 10.5 |  |  | 10.438 |  |  | 10.5 |  |  | 10.375 |  |  | 10.438 |  |  | 10.438 |  |  | 10.313 |  |  | 10 |  |  | 10.25 |  |  | 10.375 |  |  | 10.125 |  |  | 10.363 |  |  | 10.363 |  |  | 10.325 |  |  | 10.575 |  |  | 10.063 |  |  | 10.375 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.4 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337 |  |  | 10.337
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.413 |  |  | 10.475 |  |  | 10.35 |  |  | 10.413 |  |  | 10.288 |  |  | 10.35 |  |  | 10.35 |  |  | 10.288 |  |  | 10.35 |  |  | 10.475 |  |  | 10.663 |  |  | 10.413 |  |  | 10.538 |  |  | 10.35 |  |  | 10.65 |  |  | 10.775 |  |  | 10.337 |  |  | 10.462 |  |  | 10.387 |  |  | 10.45 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.25 |  |  | 10.375
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.084 | 0.0166 | 1.3198 | 0.0807 | 0.0162 | 1.2687 | 0.072 | 0.0162 | 1.1376 | 0.0702 | 0.0145 | 1.1049 | 0.075 | 0.0158 | 1.1814 | 0.1026 | 0.0158 | 1.6001 | 0.1419 | 0.0155 | 2.2003 | 0.1761 | 0.0161 | 2.7258 | 0.2442 | 0.0143 | 3.7706 | 0.2226 | 0.0148 | 3.4388 | 0.2214 | 0.0138 | 3.4193 | 0.1512 | 0.0151 | 2.3422 | 0.1386 | 0.0164 | 2.1513 | 0.1938 | 0.0142 | 2.9953 | 0.2013 | 0.0152 | 3.1117 | 0.1782 | 0.015 | 2.7565 | 0.1818 | 0.0148 | 2.8116 | 0.1503 | 0.0165 | 2.3307 | 0.1509 | 0.015 | 2.3375 | 0.1587 | 0.0155 | 2.4579 | 0.1257 | 0.0155 | 1.9522 | 0.1149 | 0.0157 | 1.7876 | 0.0951 | 0.015 | 1.484 | 0.0924 | 0.0158 | 1.445
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.084 | 0.0166 | 4.7137 | 0.0807 | 0.0162 | 4.5312 | 0.072 | 0.0162 | 4.0628 | 0.0702 | 0.0145 | 3.9462 | 0.075 | 0.0158 | 4.2194 | 0.1026 | 0.0158 | 5.7148 | 0.1419 | 0.0155 | 7.8582 | 0.1761 | 0.0161 | 9.7349 | 0.2442 | 0.0143 | 13.4665 | 0.2226 | 0.0148 | 12.2814 | 0.2214 | 0.0138 | 12.2119 | 0.1512 | 0.0151 | 8.3651 | 0.1386 | 0.0164 | 7.6833 | 0.1938 | 0.0142 | 10.6975 | 0.2013 | 0.0152 | 11.1133 | 0.1782 | 0.015 | 9.8448 | 0.1818 | 0.0148 | 10.0414 | 0.1503 | 0.0165 | 8.3239 | 0.1509 | 0.015 | 8.3481 | 0.1587 | 0.0155 | 8.7782 | 0.1257 | 0.0155 | 6.9723 | 0.1149 | 0.0157 | 6.3841 | 0.0951 | 0.015 | 5.3001 | 0.0924 | 0.0158 | 5.1605
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.096 | 0 | 1.4798 | 0.0885 | 0 | 1.3642 | 0.0849 | 0 | 1.3087 | 0.1035 | 0 | 1.5954 | 0.1278 | 0 | 1.9699 | 0.1479 | 0 | 2.2798 | 0.1572 | 0 | 2.4231 | 0.1539 | 0 | 2.3723 | 0.1458 | 0 | 2.2474 | 0.1248 | 0 | 1.9237 | 0.1353 | 0 | 2.0855 | 0.126 | 0 | 1.9422 | 0.1173 | 0 | 1.8081 | 0.1356 | 0 | 2.0902 | 0.1209 | 0 | 1.8636 | 0.1206 | 0 | 1.859 | 0.1449 | 0 | 2.2335 | 0.1542 | 0 | 2.3769 | 0.1599 | 0 | 2.4647 | 0.1524 | 0 | 2.3491 | 0.1242 | 0 | 1.9145 | 0.1164 | 0 | 1.7942 | 0.1134 | 0 | 1.748 | 0.102 | 0 | 1.5723
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | 0.096 | 0 | 5.2849 | 0.0885 | 0 | 4.872 | 0.0849 | 0 | 4.6738 | 0.1035 | 0 | 5.6978 | 0.1278 | 0 | 7.0355 | 0.1479 | 0 | 8.142 | 0.1572 | 0 | 8.654 | 0.1539 | 0 | 8.4723 | 0.1458 | 0 | 8.0264 | 0.1248 | 0 | 6.8704 | 0.1353 | 0 | 7.4484 | 0.126 | 0 | 6.9364 | 0.1173 | 0 | 6.4575 | 0.1356 | 0 | 7.4649 | 0.1209 | 0 | 6.6557 | 0.1206 | 0 | 6.6391 | 0.1449 | 0 | 7.9769 | 0.1542 | 0 | 8.4889 | 0.1599 | 0 | 8.8026 | 0.1524 | 0 | 8.3898 | 0.1242 | 0 | 6.8373 | 0.1164 | 0 | 6.4079 | 0.1134 | 0 | 6.2428 | 0.102 | 0 | 5.6152
ПС 35 кВ Нижний Енангск | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТСН-1 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 9e-05 | 0 | 0.13006 | 9.3e-05 | 0 | 0.13439 | 9.5e-05 | 0 | 0.13728 | 8.8e-05 | 0 | 0.12717 | 0.000105 | 0 | 0.15173 | 0.000101 | 0 | 0.14595 | 9.4e-05 | 0 | 0.13584 | 6.9e-05 | 0 | 0.099711 | 4.4e-05 | 0 | 0.063584 | 3.7e-05 | 0 | 0.053468 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 4.6e-05 | 0 | 0.066474 | 5.3e-05 | 0 | 0.07659 | 3.6e-05 | 0 | 0.052023 | 2.5e-05 | 0 | 0.036127 | 4.3e-05 | 0 | 0.062139 | 5e-05 | 0 | 0.072254 | 7.7e-05 | 0 | 0.11127 | 6.8e-05 | 0 | 0.098266 | 8e-05 | 0 | 0.11561 | 8.1e-05 | 0 | 0.11705 | 8.4e-05 | 0 | 0.12139 | 8.7e-05 | 0 | 0.12572 | 8.4e-05 | 0 | 0.12139
ПС 35 кВ Нижний Енангск | ТСН-2 | ТМ-100/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000732 | 0 | 1.0578 | 0.00083 | 0 | 1.1994 | 0.000767 | 0 | 1.1084 | 0.000805 | 0 | 1.1633 | 0.000976 | 0 | 1.4104 | 0.000747 | 0 | 1.0795 | 0.000824 | 0 | 1.1908 | 0.000937 | 0 | 1.354 | 0.001091 | 0 | 1.5766 | 0.001026 | 0 | 1.4827 | 0.000908 | 0 | 1.3121 | 0.001193 | 0 | 1.724 | 0.000927 | 0 | 1.3396 | 0.000919 | 0 | 1.328 | 0.001304 | 0 | 1.8844 | 0.001264 | 0 | 1.8266 | 0.001257 | 0 | 1.8165 | 0.000864 | 0 | 1.2486 | 0.00096 | 0 | 1.3873 | 0.000828 | 0 | 1.1965 | 0.00074 | 0 | 1.0694 | 0.000744 | 0 | 1.0751 | 0.000835 | 0 | 1.2066 | 0.000746 | 0 | 1.078
ПС 35 кВ Никольская | ТН-2-35 | - | U | 35 | 36.3667 |  |  | 36.3667 |  |  | 36.3667 |  |  | 36.183 |  |  | 36.3667 |  |  | 36.3667 |  |  | 36.3667 |  |  | 35.632 |  |  | 36.183 |  |  | 35.4483 |  |  | 35.8157 |  |  | 35.632 |  |  | 35.9993 |  |  | 36.183 |  |  | 35.4483 |  |  | 36.183 |  |  | 35.9993 |  |  | 36.183 |  |  | 35.4483 |  |  | 35.632 |  |  | 36.183 |  |  | 36.183 |  |  | 36.183 |  |  | 36.183
ПС 35 кВ Никольская | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.5883 |  |  | 10.5883 |  |  | 10.6864 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.6373 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4903
ПС 35 кВ Никольская | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.5393 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.4413
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.162 | 0.2332 | 4.3768 | 0.1606 | 0.2376 | 4.4206 | 0.1532 | 0.2322 | 4.288 | 0.1302 | 0.2272 | 4.0364 | 0.1368 | 0.2304 | 4.1303 | 0.1528 | 0.2284 | 4.2358 | 0.2304 | 0.2706 | 5.4782 | 0.2642 | 0.2882 | 6.0266 | 0.256 | 0.2574 | 5.5958 | 0.2794 | 0.3052 | 6.3781 | 0.2526 | 0.28 | 5.8128 | 0.2536 | 0.2824 | 5.8506 | 0.2484 | 0.2826 | 5.7996 | 0.3058 | 0.3312 | 6.9485 | 0.283 | 0.2986 | 6.3414 | 0.2676 | 0.307 | 6.2776 | 0.3164 | 0.3778 | 7.596 | 0.272 | 0.2916 | 6.1467 | 0.2878 | 0.2922 | 6.3219 | 0.2636 | 0.2604 | 5.7115 | 0.2266 | 0.2526 | 5.2307 | 0.215 | 0.254 | 5.1295 | 0.2186 | 0.2548 | 5.1749 | 0.2002 | 0.2672 | 5.1465
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.162 | 0.2332 | 15.6316 | 0.1606 | 0.2376 | 15.7878 | 0.1532 | 0.2322 | 15.3144 | 0.1302 | 0.2272 | 14.4158 | 0.1368 | 0.2304 | 14.751 | 0.1528 | 0.2284 | 15.1279 | 0.2304 | 0.2706 | 19.565 | 0.2642 | 0.2882 | 21.5235 | 0.256 | 0.2574 | 19.9851 | 0.2794 | 0.3052 | 22.7788 | 0.2526 | 0.28 | 20.7599 | 0.2536 | 0.2824 | 20.8949 | 0.2484 | 0.2826 | 20.713 | 0.3058 | 0.3312 | 24.8161 | 0.283 | 0.2986 | 22.648 | 0.2676 | 0.307 | 22.4199 | 0.3164 | 0.3778 | 27.1285 | 0.272 | 0.2916 | 21.9525 | 0.2878 | 0.2922 | 22.5782 | 0.2636 | 0.2604 | 20.3981 | 0.2266 | 0.2526 | 18.6812 | 0.215 | 0.254 | 18.3197 | 0.2186 | 0.2548 | 18.4818 | 0.2002 | 0.2672 | 18.3804
ПС 35 кВ Никольская | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Никольская | Т-2 | ТМ-1600/35/10 | ПБВ | - | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
ПС 35 кВ Никольская | ТСН-1-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.001188 | 0.000364 | 0.068402 | 0.001192 | 0.000364 | 0.068612 | 0.001184 | 0.000368 | 0.068256 | 0.001188 | 0.000368 | 0.068466 | 0.001196 | 0.000368 | 0.068887 | 0.001184 | 0.000368 | 0.068256 | 0.001168 | 0.00036 | 0.067284 | 0.0012 | 0.000368 | 0.069098 | 0.001276 | 0.000376 | 0.073231 | 0.001568 | 0.0004 | 0.089084 | 0.001504 | 0.000412 | 0.085847 | 0.001508 | 0.000396 | 0.085831 | 0.001832 | 0.00048 | 0.10426 | 0.001612 | 0.000392 | 0.091328 | 0.001504 | 0.000408 | 0.085789 | 0.001424 | 0.000388 | 0.08125 | 0.00132 | 0.000364 | 0.075379 | 0.001276 | 0.000372 | 0.073169 | 0.001184 | 0.00036 | 0.068127 | 0.001152 | 0.000364 | 0.066509 | 0.001172 | 0.000368 | 0.067625 | 0.001176 | 0.000368 | 0.067836 | 0.001172 | 0.000368 | 0.067625 | 0.001176 | 0.000368 | 0.067836
ПС 35 кВ Никольская | ТСН-2-10 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Новатор | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.563 |  |  | 10.587 |  |  | 10.613 |  |  | 10.587 |  |  | 10.587 |  |  | 10.587 |  |  | 10.538 |  |  | 10.438 |  |  | 10.363 |  |  | 10.438 |  |  | 10.6 |  |  | 10.425 |  |  | 10.45 |  |  | 10.325 |  |  | 10.35 |  |  | 10.525 |  |  | 10.35 |  |  | 10.5 |  |  | 10.488 |  |  | 10.413 |  |  | 10.438 |  |  | 10.413 |  |  | 10.413 |  |  | 10.262
ПС 35 кВ Новатор | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.462 |  |  | 10.563 |  |  | 10.488 |  |  | 10.512 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.35 |  |  | 10.313 |  |  | 10.25 |  |  | 10.512 |  |  | 10.512 |  |  | 10.475 |  |  | 10.375 |  |  | 10.425 |  |  | 10.563 |  |  | 10.438 |  |  | 10.538 |  |  | 10.5 |  |  | 10.45 |  |  | 10.475 |  |  | 10.45 |  |  | 10.5 |  |  | 10.325
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | ВН | 35 | 0.0612 | 0.006 | 0.94788 | 0.0624 | 0.0018 | 0.96225 | 0.0624 | 0.0006 | 0.96189 | 0.0624 | 0.0024 | 0.96256 | 0.0594 | 0.0072 | 0.92231 | 0.06 | 0.0078 | 0.93264 | 0.0588 | 0.0132 | 0.92892 | 0.0684 | 0.0012 | 1.0545 | 0.2736 | 0.1614 | 4.8965 | 0.2748 | 0.138 | 4.74 | 0.234 | 0.1308 | 4.1322 | 0.2274 | 0.1194 | 3.959 | 0.12 | 0.021 | 1.8778 | 0.2508 | 0.1446 | 4.4624 | 0.2658 | 0.1362 | 4.6037 | 0.2562 | 0.135 | 4.4638 | 0.2178 | 0.0966 | 3.6726 | 0.1278 | 0.0354 | 2.0441 | 0.1734 | 0.0462 | 2.7661 | 0.1764 | 0.0408 | 2.7909 | 0.0888 | 0.0006 | 1.3688 | 0.0618 | 0.009 | 0.96265 | 0.0606 | 0.0144 | 0.96011 | 0.0588 | 0.0156 | 0.93771
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | НН | 10 | 0.0612 | 0.006 | 3.3853 | 0.0624 | 0.0018 | 3.4366 | 0.0624 | 0.0006 | 3.4353 | 0.0624 | 0.0024 | 3.4377 | 0.0594 | 0.0072 | 3.294 | 0.06 | 0.0078 | 3.3308 | 0.0588 | 0.0132 | 3.3176 | 0.0684 | 0.0012 | 3.7661 | 0.2736 | 0.1614 | 17.4874 | 0.2748 | 0.138 | 16.9284 | 0.234 | 0.1308 | 14.7578 | 0.2274 | 0.1194 | 14.1393 | 0.12 | 0.021 | 6.7065 | 0.2508 | 0.1446 | 15.9372 | 0.2658 | 0.1362 | 16.4417 | 0.2562 | 0.135 | 15.9423 | 0.2178 | 0.0966 | 13.1165 | 0.1278 | 0.0354 | 7.3004 | 0.1734 | 0.0462 | 9.8788 | 0.1764 | 0.0408 | 9.9673 | 0.0888 | 0.0006 | 4.8886 | 0.0618 | 0.009 | 3.438 | 0.0606 | 0.0144 | 3.429 | 0.0588 | 0.0156 | 3.349
ПС 35 кВ Новатор | Т-1 | ТМ-6300/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | ВН | 35 | 0.3792 | 0.204 | 6.6372 | 0.3528 | 0.2064 | 6.3004 | 0.3066 | 0.2088 | 5.7179 | 0.2886 | 0.2094 | 5.4962 | 0.285 | 0.2058 | 5.4187 | 0.3132 | 0.2022 | 5.7464 | 0.396 | 0.189 | 6.7636 | 0.519 | 0.2004 | 8.5757 | 0.594 | 0.2196 | 9.7617 | 0.7176 | 0.303 | 12.0069 | 0.753 | 0.3774 | 12.9832 | 0.7626 | 0.39 | 13.2029 | 0.7158 | 0.345 | 12.2482 | 0.7374 | 0.3876 | 12.841 | 0.6414 | 0.2898 | 10.849 | 0.6708 | 0.3168 | 11.435 | 0.6762 | 0.3198 | 11.53 | 0.6918 | 0.318 | 11.7362 | 0.6858 | 0.2748 | 11.3882 | 0.6306 | 0.2718 | 10.5847 | 0.5718 | 0.2622 | 9.6963 | 0.5088 | 0.2238 | 8.5679 | 0.4836 | 0.1806 | 7.9572 | 0.4164 | 0.177 | 6.9743
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | НН | 10 | 0.3792 | 0.204 | 23.7044 | 0.3528 | 0.2064 | 22.5015 | 0.3066 | 0.2088 | 20.4209 | 0.2886 | 0.2094 | 19.6292 | 0.285 | 0.2058 | 19.3525 | 0.3132 | 0.2022 | 20.5229 | 0.396 | 0.189 | 24.1558 | 0.519 | 0.2004 | 30.6274 | 0.594 | 0.2196 | 34.8634 | 0.7176 | 0.303 | 42.8818 | 0.753 | 0.3774 | 46.3684 | 0.7626 | 0.39 | 47.1533 | 0.7158 | 0.345 | 43.7437 | 0.7374 | 0.3876 | 45.8608 | 0.6414 | 0.2898 | 38.7465 | 0.6708 | 0.3168 | 40.8393 | 0.6762 | 0.3198 | 41.1786 | 0.6918 | 0.318 | 41.9151 | 0.6858 | 0.2748 | 40.672 | 0.6306 | 0.2718 | 37.8025 | 0.5718 | 0.2622 | 34.6298 | 0.5088 | 0.2238 | 30.5998 | 0.4836 | 0.1806 | 28.4185 | 0.4164 | 0.177 | 24.9082
ПС 35 кВ Новатор | Т-2 | ТМ-6300/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Новатор | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00018 | 3e-05 | 0.2637 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00018 | 4e-05 | 0.26646 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00016 | 2e-05 | 0.23301 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00016 | 2e-05 | 0.23301 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946 | 0.00017 | 2e-05 | 0.24736 | 0.00017 | 3e-05 | 0.24946
ПС 35 кВ Новатор | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 35 кВ 1 СШ | - | U | 35 | 35.963 |  |  | 35.963 |  |  | 35.875 |  |  | 36.006 |  |  | 36.006 |  |  | 36.138 |  |  | 35.7 |  |  | 35.787 |  |  | 35.7 |  |  | 36.006 |  |  | 36.356 |  |  | 36.05 |  |  | 36.313 |  |  | 36.094 |  |  | 36.225 |  |  | 36.181 |  |  | 36.444 |  |  | 36.05 |  |  | 35.831 |  |  | 36.181 |  |  | 35.919 |  |  | 35.963 |  |  | 36.138 |  |  | 36.181
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.787 |  |  | 35.831 |  |  | 35.963 |  |  | 35.963 |  |  | 35.963 |  |  | 36.05 |  |  | 35.656 |  |  | 35.831 |  |  | 35.831 |  |  | 36.094 |  |  | 35.7 |  |  | 36.094 |  |  | 36.356 |  |  | 36.006 |  |  | 36.269 |  |  | 36.138 |  |  | 35.919 |  |  | 36.006 |  |  | 35.787 |  |  | 36.181 |  |  | 35.919 |  |  | 35.787 |  |  | 36.138 |  |  | 36.225
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.285 |  |  | 10.32 |  |  | 10.315 |  |  | 10.33 |  |  | 10.295 |  |  | 10.325 |  |  | 10.235 |  |  | 10.255 |  |  | 10.215 |  |  | 10.3 |  |  | 10.4 |  |  | 10.28 |  |  | 10.395 |  |  | 10.295 |  |  | 10.34 |  |  | 10.35 |  |  | 10.455 |  |  | 10.335 |  |  | 10.275 |  |  | 10.325 |  |  | 10.305 |  |  | 10.29 |  |  | 10.355 |  |  | 10.4
ПС 35 кВ Нюксеница | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.285 |  |  | 10.335 |  |  | 10.31 |  |  | 10.33 |  |  | 10.325 |  |  | 10.36 |  |  | 10.255 |  |  | 10.28 |  |  | 10.255 |  |  | 10.395 |  |  | 10.26 |  |  | 10.35 |  |  | 10.4 |  |  | 10.33 |  |  | 10.41 |  |  | 10.39 |  |  | 10.315 |  |  | 10.355 |  |  | 10.31 |  |  | 10.32 |  |  | 10.28 |  |  | 10.27 |  |  | 10.35 |  |  | 10.39
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.4458 | 0.3408 | 8.6496 | 0.4086 | 0.3408 | 8.2015 | 0.3942 | 0.3372 | 7.9961 | 0.3948 | 0.3372 | 8.0031 | 0.3984 | 0.333 | 8.0037 | 0.438 | 0.3246 | 8.4034 | 0.5634 | 0.3162 | 9.9586 | 0.6582 | 0.3468 | 11.4678 | 0.7518 | 0.4074 | 13.1806 | 0.7872 | 0.4266 | 13.8013 | 0.7848 | 0.4434 | 13.8943 | 0.7716 | 0.435 | 13.6535 | 0.7512 | 0.4002 | 13.1199 | 0.7746 | 0.4722 | 13.9835 | 0.7422 | 0.447 | 13.3551 | 0.7662 | 0.4584 | 13.7627 | 0.7272 | 0.4164 | 12.9168 | 0.7386 | 0.3744 | 12.7641 | 0.774 | 0.3666 | 13.2012 | 0.7758 | 0.3876 | 13.3678 | 0.7566 | 0.3546 | 12.8798 | 0.7332 | 0.3534 | 12.546 | 0.6684 | 0.3546 | 11.663 | 0.5508 | 0.363 | 10.1681
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | НН | 10 | 0.4458 | 0.3408 | 30.8915 | 0.4086 | 0.3408 | 29.291 | 0.3942 | 0.3372 | 28.5574 | 0.3948 | 0.3372 | 28.5826 | 0.3984 | 0.333 | 28.5847 | 0.438 | 0.3246 | 30.0121 | 0.5634 | 0.3162 | 35.5666 | 0.6582 | 0.3468 | 40.9565 | 0.7518 | 0.4074 | 47.0735 | 0.7872 | 0.4266 | 49.2905 | 0.7848 | 0.4434 | 49.6227 | 0.7716 | 0.435 | 48.7626 | 0.7512 | 0.4002 | 46.8568 | 0.7746 | 0.4722 | 49.9412 | 0.7422 | 0.447 | 47.6968 | 0.7662 | 0.4584 | 49.1526 | 0.7272 | 0.4164 | 46.1315 | 0.7386 | 0.3744 | 45.5862 | 0.774 | 0.3666 | 47.1472 | 0.7758 | 0.3876 | 47.7422 | 0.7566 | 0.3546 | 45.9991 | 0.7332 | 0.3534 | 44.8073 | 0.6684 | 0.3546 | 41.6536 | 0.5508 | 0.363 | 36.3148
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-1 | ТМН-4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | ВН | 35 | 0.4344 | 0.2592 | 7.7974 | 0.3816 | 0.2478 | 7.0135 | 0.3576 | 0.24 | 6.6385 | 0.3462 | 0.2394 | 6.488 | 0.3612 | 0.2412 | 6.6949 | 0.375 | 0.2352 | 6.8232 | 0.4548 | 0.2328 | 7.8754 | 0.5112 | 0.2634 | 8.8643 | 0.5472 | 0.2772 | 9.4552 | 0.5826 | 0.291 | 10.0383 | 0.594 | 0.294 | 10.2162 | 0.5712 | 0.2946 | 9.9067 | 0.5706 | 0.3012 | 9.9456 | 0.5418 | 0.285 | 9.4364 | 0.5394 | 0.2856 | 9.408 | 0.5364 | 0.2784 | 9.3155 | 0.5148 | 0.2736 | 8.9863 | 0.543 | 0.2784 | 9.4059 | 0.558 | 0.276 | 9.5958 | 0.5562 | 0.2922 | 9.6845 | 0.5898 | 0.2838 | 10.0891 | 0.5748 | 0.2838 | 9.8812 | 0.5406 | 0.276 | 9.3561 | 0.4656 | 0.2712 | 8.3056
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | НН | 10 | 0.4344 | 0.2592 | 27.8477 | 0.3816 | 0.2478 | 25.0481 | 0.3576 | 0.24 | 23.7089 | 0.3462 | 0.2394 | 23.1716 | 0.3612 | 0.2412 | 23.9103 | 0.375 | 0.2352 | 24.3686 | 0.4548 | 0.2328 | 28.1266 | 0.5112 | 0.2634 | 31.6581 | 0.5472 | 0.2772 | 33.7686 | 0.5826 | 0.291 | 35.8509 | 0.594 | 0.294 | 36.4864 | 0.5712 | 0.2946 | 35.381 | 0.5706 | 0.3012 | 35.5198 | 0.5418 | 0.285 | 33.7014 | 0.5394 | 0.2856 | 33.6 | 0.5364 | 0.2784 | 33.2697 | 0.5148 | 0.2736 | 32.0941 | 0.543 | 0.2784 | 33.5926 | 0.558 | 0.276 | 34.2707 | 0.5562 | 0.2922 | 34.5875 | 0.5898 | 0.2838 | 36.0324 | 0.5748 | 0.2838 | 35.2901 | 0.5406 | 0.276 | 33.4148 | 0.4656 | 0.2712 | 29.6628
ПС 35 кВ Нюксеница | Т-2 | ТМН-4000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Нюксеница | ТСН-1 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Нюксеница | ТСН-2 | ТМГ-40/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Нюксеница | ВЛ 35 кВ Тарнога-1 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Нюксеница | ВЛ 35 кВ Тарнога-2 | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Палема | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.25 |  |  | 10.25 |  |  | 10.225 |  |  | 10.262 |  |  | 10.2 |  |  | 10.163 |  |  | 10.087 |  |  | 9.988 |  |  | 10.05 |  |  | 10.212 |  |  | 10.038 |  |  | 10.087 |  |  | 9.988 |  |  | 9.962 |  |  | 10.137 |  |  | 9.975 |  |  | 10.137 |  |  | 10.075 |  |  | 10.063 |  |  | 10.063 |  |  | 10.038 |  |  | 10.025 |  |  | 9.913
ПС 35 кВ Палема | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.262 |  |  | 10.275 |  |  | 10.275 |  |  | 10.238 |  |  | 10.275 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.075 |  |  | 10.012 |  |  | 10.087 |  |  | 10.25 |  |  | 10.113 |  |  | 10.125 |  |  | 10.025 |  |  | 10.012 |  |  | 10.188 |  |  | 10.012 |  |  | 10.175 |  |  | 10.15 |  |  | 10.1 |  |  | 10.087 |  |  | 10.075 |  |  | 10.025 |  |  | 9.95
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0105 | 0.0132 | 0.25999 | 0.0099 | 0.0135 | 0.25805 | 0.009 | 0.0129 | 0.24246 | 0.0096 | 0.0132 | 0.25159 | 0.0096 | 0.0132 | 0.25159 | 0.0108 | 0.0129 | 0.25933 | 0.0114 | 0.0123 | 0.2585 | 0.0117 | 0.012 | 0.25834 | 0.0129 | 0.0117 | 0.26845 | 0.0114 | 0.012 | 0.25513 | 0.0111 | 0.0114 | 0.24526 | 0.0129 | 0.012 | 0.27158 | 0.0135 | 0.0117 | 0.27537 | 0.0132 | 0.0111 | 0.26585 | 0.0123 | 0.0114 | 0.2585 | 0.0126 | 0.0126 | 0.27467 | 0.0132 | 0.0129 | 0.2845 | 0.0138 | 0.0126 | 0.28804 | 0.0138 | 0.0126 | 0.28804 | 0.0129 | 0.0123 | 0.27475 | 0.0132 | 0.0114 | 0.26885 | 0.0129 | 0.012 | 0.27158 | 0.0123 | 0.0105 | 0.24928 | 0.0105 | 0.0105 | 0.22889
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0105 | 0.0132 | 0.92853 | 0.0099 | 0.0135 | 0.92161 | 0.009 | 0.0129 | 0.86591 | 0.0096 | 0.0132 | 0.89853 | 0.0096 | 0.0132 | 0.89853 | 0.0108 | 0.0129 | 0.92618 | 0.0114 | 0.0123 | 0.92323 | 0.0117 | 0.012 | 0.92264 | 0.0129 | 0.0117 | 0.95874 | 0.0114 | 0.012 | 0.91119 | 0.0111 | 0.0114 | 0.87593 | 0.0129 | 0.012 | 0.96991 | 0.0135 | 0.0117 | 0.98346 | 0.0132 | 0.0111 | 0.94945 | 0.0123 | 0.0114 | 0.92323 | 0.0126 | 0.0126 | 0.98096 | 0.0132 | 0.0129 | 1.0161 | 0.0138 | 0.0126 | 1.0287 | 0.0138 | 0.0126 | 1.0287 | 0.0129 | 0.0123 | 0.98124 | 0.0132 | 0.0114 | 0.96016 | 0.0129 | 0.012 | 0.96991 | 0.0123 | 0.0105 | 0.89029 | 0.0105 | 0.0105 | 0.81746
ПС 35 кВ Палема | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Палема | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.000124 | 0 | 0.17919 | 0.000124 | 0 | 0.17919 | 0.000125 | 0 | 0.18064 | 0.000125 | 0 | 0.18064 | 0.000125 | 0 | 0.18064 | 0.000125 | 0 | 0.18064 | 0.000124 | 0 | 0.17919 | 0.000124 | 0 | 0.17919 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000122 | 0 | 0.1763 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000123 | 0 | 0.17775 | 0.000124 | 0 | 0.17919
ПС 35 кВ Палема | ТСН-2 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Палема | ВЛ 35 кВ Луза | - | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Покрово | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | ТН 10 кВ 1 СШ | - | U | 10 | 10.488 |  |  | 10.512 |  |  | 10.475 |  |  | 10.55 |  |  | 10.475 |  |  | 10.512 |  |  | 10.475 |  |  | 10.337 |  |  | 10.3 |  |  | 10.387 |  |  | 10.488 |  |  | 10.35 |  |  | 10.425 |  |  | 10.288 |  |  | 10.3 |  |  | 10.45 |  |  | 10.288 |  |  | 10.387 |  |  | 10.387 |  |  | 10.4 |  |  | 10.35 |  |  | 10.363 |  |  | 10.288 |  |  | 10.2
ПС 35 кВ Покрово | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.5 |  |  | 10.475 |  |  | 10.538 |  |  | 10.55 |  |  | 10.5 |  |  | 10.512 |  |  | 10.462 |  |  | 10.375 |  |  | 10.288 |  |  | 10.375 |  |  | 10.512 |  |  | 10.337 |  |  | 10.425 |  |  | 10.25 |  |  | 10.262 |  |  | 10.475 |  |  | 10.325 |  |  | 10.413 |  |  | 10.375 |  |  | 10.387 |  |  | 10.375 |  |  | 10.363 |  |  | 10.313 |  |  | 10.212
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Покрово | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.0216 | 0.0427 | 0.73761 | 0.021 | 0.043 | 0.73763 | 0.0202 | 0.04241 | 0.72408 | 0.0206 | 0.0419 | 0.71969 | 0.021 | 0.04171 | 0.71982 | 0.024 | 0.041 | 0.7323 | 0.0284 | 0.04001 | 0.7563 | 0.029 | 0.0383 | 0.74051 | 0.027 | 0.0366 | 0.70106 | 0.027 | 0.03731 | 0.7099 | 0.0268 | 0.038 | 0.71676 | 0.026 | 0.0387 | 0.71866 | 0.0292 | 0.03811 | 0.74005 | 0.0274 | 0.0355 | 0.69124 | 0.0252 | 0.03561 | 0.67244 | 0.027 | 0.0382 | 0.72106 | 0.028 | 0.0391 | 0.7413 | 0.0324 | 0.0395 | 0.78749 | 0.0304 | 0.03901 | 0.76233 | 0.0354 | 0.04 | 0.82335 | 0.0314 | 0.0379 | 0.75865 | 0.0286 | 0.03891 | 0.74436 | 0.0236 | 0.035 | 0.65069 | 0.0208 | 0.0349 | 0.62625
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.0216 | 0.0427 | 2.6343 | 0.021 | 0.043 | 2.6344 | 0.0202 | 0.04241 | 2.586 | 0.0206 | 0.0419 | 2.5703 | 0.021 | 0.04171 | 2.5708 | 0.024 | 0.041 | 2.6154 | 0.0284 | 0.04001 | 2.7011 | 0.029 | 0.0383 | 2.6447 | 0.027 | 0.0366 | 2.5038 | 0.027 | 0.03731 | 2.5354 | 0.0268 | 0.038 | 2.5599 | 0.026 | 0.0387 | 2.5666 | 0.0292 | 0.03811 | 2.643 | 0.0274 | 0.0355 | 2.4687 | 0.0252 | 0.03561 | 2.4016 | 0.027 | 0.0382 | 2.5752 | 0.028 | 0.0391 | 2.6475 | 0.0324 | 0.0395 | 2.8125 | 0.0304 | 0.03901 | 2.7226 | 0.0354 | 0.04 | 2.9405 | 0.0314 | 0.0379 | 2.7095 | 0.0286 | 0.03891 | 2.6584 | 0.0236 | 0.035 | 2.3239 | 0.0208 | 0.0349 | 2.2366
ПС 35 кВ Покрово | Т-2 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Покрово | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 1e-05 | 0.045698 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 1e-05 | 0.045698 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 1e-05 | 0.045698 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 1e-05 | 0.045698 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 1e-05 | 0.045698 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 2e-05 | 0 | 0.028902 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 1e-05 | 0.032313 | 3e-05 | 0 | 0.043353 | 2e-05 | 0 | 0.028902
ПС 35 кВ Покрово | ТСН-2 | ТМГСУ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Сараево | ТН 10 кВ | - | U | 10 | 10.2 |  |  | 10.262 |  |  | 10.225 |  |  | 10.262 |  |  | 10.125 |  |  | 10.212 |  |  | 10.2 |  |  | 10.137 |  |  | 9.975 |  |  | 10.012 |  |  | 10.175 |  |  | 9.95 |  |  | 10.1 |  |  | 9.975 |  |  | 10.1 |  |  | 10.313 |  |  | 10.087 |  |  | 10.212 |  |  | 10.175 |  |  | 10.188 |  |  | 10.238 |  |  | 10.175 |  |  | 10.125 |  |  | 10.212
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ВН | 35 | 0.066 | 0.1023 | 1.8766 | 0.0669 | 0.1017 | 1.8764 | 0.0642 | 0.1005 | 1.8382 | 0.0597 | 0.0918 | 1.6879 | 0.0621 | 0.0972 | 1.7779 | 0.0801 | 0.1026 | 2.0064 | 0.0984 | 0.1152 | 2.3353 | 0.1227 | 0.1263 | 2.7143 | 0.3216 | 0.3027 | 6.8077 | 0.2673 | 0.2574 | 5.72 | 0.2403 | 0.2379 | 5.2122 | 0.2394 | 0.2514 | 5.3511 | 0.1929 | 0.1881 | 4.153 | 0.2865 | 0.2721 | 6.0905 | 0.2382 | 0.2367 | 5.1762 | 0.1566 | 0.1833 | 3.7162 | 0.1014 | 0.1176 | 2.3935 | 0.1014 | 0.1155 | 2.3691 | 0.099 | 0.108 | 2.2583 | 0.1101 | 0.1251 | 2.5688 | 0.1023 | 0.1203 | 2.4342 | 0.0864 | 0.1071 | 2.1211 | 0.0825 | 0.1062 | 2.0729 | 0.0696 | 0.0987 | 1.8616
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | НН | 10 | 0.066 | 0.1023 | 6.702 | 0.0669 | 0.1017 | 6.7014 | 0.0642 | 0.1005 | 6.5651 | 0.0597 | 0.0918 | 6.0283 | 0.0621 | 0.0972 | 6.3498 | 0.0801 | 0.1026 | 7.1657 | 0.0984 | 0.1152 | 8.3405 | 0.1227 | 0.1263 | 9.6938 | 0.3216 | 0.3027 | 24.3132 | 0.2673 | 0.2574 | 20.4286 | 0.2403 | 0.2379 | 18.6151 | 0.2394 | 0.2514 | 19.111 | 0.1929 | 0.1881 | 14.8323 | 0.2865 | 0.2721 | 21.7518 | 0.2382 | 0.2367 | 18.4865 | 0.1566 | 0.1833 | 13.272 | 0.1014 | 0.1176 | 8.5483 | 0.1014 | 0.1155 | 8.4611 | 0.099 | 0.108 | 8.0655 | 0.1101 | 0.1251 | 9.1742 | 0.1023 | 0.1203 | 8.6934 | 0.0864 | 0.1071 | 7.5753 | 0.0825 | 0.1062 | 7.4032 | 0.0696 | 0.0987 | 6.6486
ПС 35 кВ Сараево | Т-1 | ТМ-1000/35/10 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Сараево | ТСН-1 | ТМ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0.00047 | 6.6e-05 | 0.68585 | 0.000472 | 9e-05 | 0.69437 | 0.000467 | 5.9e-05 | 0.68022 | 0.000454 | 5.2e-05 | 0.66036 | 0.000464 | 7.2e-05 | 0.67854 | 0.000464 | 4.3e-05 | 0.67339 | 0.000459 | 3.6e-05 | 0.66533 | 0.000455 | 3.3e-05 | 0.65924 | 0.000429 | 2.9e-05 | 0.62136 | 0.000444 | 3.5e-05 | 0.64361 | 0.000437 | 3.1e-05 | 0.63309 | 0.000439 | 3.1e-05 | 0.63597 | 0.000452 | 3.7e-05 | 0.65536 | 0.000436 | 2.7e-05 | 0.63126 | 0.000449 | 3.6e-05 | 0.65093 | 0.000446 | 3.3e-05 | 0.64627 | 0.000457 | 3.9e-05 | 0.66281 | 0.000461 | 3.6e-05 | 0.66821 | 0.000451 | 3.4e-05 | 0.65358 | 0.000456 | 3.1e-05 | 0.66048 | 0.000456 | 3.3e-05 | 0.66068 | 0.000458 | 3.9e-05 | 0.66424 | 0.000458 | 4.4e-05 | 0.6649 | 0.000466 | 6.1e-05 | 0.67916
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТН 35 кВ 2 СШ | - | U | 35 | 35.028 |  |  | 35.076 |  |  | 35.079 |  |  | 35.229 |  |  | 35.096 |  |  | 35.175 |  |  | 34.979 |  |  | 34.629 |  |  | 34.313 |  |  | 34.774 |  |  | 35.136 |  |  | 34.614 |  |  | 34.66 |  |  | 34.303 |  |  | 34.391 |  |  | 34.999 |  |  | 34.579 |  |  | 34.816 |  |  | 34.569 |  |  | 34.729 |  |  | 34.68 |  |  | 34.571 |  |  | 34.428 |  |  | 34.183
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТН 10 кВ 2 СШ | - | U | 10 | 10.389 |  |  | 10.411 |  |  | 10.399 |  |  | 10.425 |  |  | 10.406 |  |  | 10.427 |  |  | 10.356 |  |  | 10.248 |  |  | 10.13 |  |  | 10.281 |  |  | 10.355 |  |  | 10.258 |  |  | 10.245 |  |  | 10.157 |  |  | 10.167 |  |  | 10.336 |  |  | 10.215 |  |  | 10.32 |  |  | 10.242 |  |  | 10.266 |  |  | 10.26 |  |  | 10.246 |  |  | 10.206 |  |  | 10.12
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | ВН | 35 | 0.7014 | 0.3213 | 11.8919 | 0.6867 | 0.3276 | 11.7278 | 0.6594 | 0.3318 | 11.3784 | 0.6468 | 0.3297 | 11.1905 | 0.651 | 0.3318 | 11.2629 | 0.6573 | 0.3234 | 11.2917 | 0.7077 | 0.294 | 11.8125 | 0.8211 | 0.3087 | 13.5216 | 1.05 | 0.4284 | 17.4802 | 1.0773 | 0.5124 | 18.3884 | 1.0248 | 0.4557 | 17.2879 | 0.9828 | 0.4053 | 16.3868 | 0.9408 | 0.3444 | 15.4429 | 1.0269 | 0.4452 | 17.2525 | 0.9786 | 0.3948 | 16.2657 | 0.8904 | 0.3906 | 14.9874 | 0.8295 | 0.4179 | 14.3171 | 0.7182 | 0.3108 | 12.0627 | 0.7056 | 0.2856 | 11.7335 | 0.7077 | 0.2877 | 11.7756 | 0.6951 | 0.2772 | 11.535 | 0.7077 | 0.2856 | 11.7635 | 0.7077 | 0.2499 | 11.5688 | 0.6825 | 0.2541 | 11.2257
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | НН | 10 | 0.688 | 0.296 | 41.2316 | 0.678 | 0.302 | 40.8598 | 0.646 | 0.304 | 39.3039 | 0.634 | 0.304 | 38.7072 | 0.64 | 0.306 | 39.0526 | 0.646 | 0.296 | 39.1184 | 0.696 | 0.27 | 41.0975 | 0.81 | 0.284 | 47.2527 | 1.036 | 0.402 | 61.1759 | 1.066 | 0.482 | 64.4044 | 1.01 | 0.428 | 60.3877 | 0.972 | 0.378 | 57.4133 | 0.928 | 0.32 | 54.0393 | 1.014 | 0.418 | 60.3786 | 0.966 | 0.37 | 56.9466 | 0.878 | 0.366 | 52.3661 | 0.818 | 0.39 | 49.8879 | 0.706 | 0.286 | 41.9339 | 0.694 | 0.266 | 40.9155 | 0.698 | 0.264 | 41.0822 | 0.682 | 0.256 | 40.1026 | 0.698 | 0.26 | 41.0048 | 0.696 | 0.232 | 40.388 | 0.674 | 0.232 | 39.2409
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | Т-2 | ТДНС-10000/35/10 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ Свеза-Новатор | ТСН-2 | ТЛС-63/10/0,4 | ВН | 10 | 0.0018 | 0.0021 | 3.9969 | 0.0018 | 0.0018 | 3.6786 | 0.0021 | 0.0018 | 3.9969 | 0.0018 | 0.0018 | 3.6786 | 0.0021 | 0.0015 | 3.7293 | 0.0018 | 0.0015 | 3.3859 | 0.0018 | 0.0018 | 3.6786 | 0.0018 | 0.0012 | 3.1262 | 0.0015 | 0.0012 | 2.7759 | 0.0018 | 0.0012 | 3.1262 | 0.0018 | 0.0012 | 3.1262 | 0.0015 | 0.0009 | 2.5279 | 0.0018 | 0.0015 | 3.3859 | 0.0018 | 0.0006 | 2.7419 | 0.0018 | 0.0012 | 3.1262 | 0.0018 | 0.0009 | 2.9082 | 0.0018 | 0.0012 | 3.1262 | 0.0018 | 0.0015 | 3.3859 | 0.0018 | 0.0012 | 3.1262 | 0.0018 | 0.0015 | 3.3859 | 0.0015 | 0.0012 | 2.7759 | 0.0018 | 0.0015 | 3.3859 | 0.0021 | 0.0006 | 3.1561 | 0.0018 | 0.0009 | 2.9082
ПС 35 кВ СРЗ | ТН 6 кВ 1 СШ | - | U | 6 | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.48 |  |  | 6.42 |  |  | 6.36 |  |  | 6.33 |  |  | 6.45 |  |  | 6.51 |  |  | 6.39 |  |  | 6.48 |  |  | 6.39 |  |  | 6.45 |  |  | 6.51 |  |  | 6.45 |  |  | 6.51 |  |  | 6.36 |  |  | 6.39 |  |  | 6.45 |  |  | 6.45 |  |  | 6.42 |  |  | 6.42
ПС 35 кВ СРЗ | ТН 6 кВ 2 СШ | - | U | 6 | 6.27 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.24 |  |  | 6.18 |  |  | 6.21 |  |  | 6.27 |  |  | 6.18 |  |  | 6.24 |  |  | 6.33 |  |  | 6.27 |  |  | 6.36 |  |  | 6.21 |  |  | 6.18 |  |  | 6.3 |  |  | 6.21 |  |  | 6.36 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.21 |  |  | 6.27 |  |  | 6.18
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | ВН | 35 | 0.378 | 0.13968 | 1.9175 | 0.31608 | 0.13896 | 1.9469 | 0.29232 | 0.13464 | 1.944 | 0.2844 | 0.13464 | 1.9662 | 0.29088 | 0.13392 | 1.9307 | 0.32256 | 0.13176 | 1.9175 | 0.43416 | 0.1332 | 1.8495 | 0.49752 | 0.1368 | 2.0464 | 0.48096 | 0.13392 | 2.5803 | 0.49536 | 0.14472 | 2.1534 | 0.50256 | 0.14328 | 1.9227 | 0.52992 | 0.14976 | 1.9348 | 0.54792 | 0.162 | 1.8989 | 0.53424 | 0.16632 | 1.7505 | 0.52488 | 0.17136 | 1.7826 | 0.53928 | 0.16272 | 1.863 | 0.56088 | 0.16344 | 1.9436 | 0.58392 | 0.16056 | 1.9693 | 0.62352 | 0.162 | 1.8469 | 0.65016 | 0.1764 | 1.9693 | 0.6516 | 0.16704 | 1.8594 | 0.6624 | 0.16416 | 1.8952 | 0.56304 | 0.13896 | 1.7491 | 0.45864 | 0.13176 | 1.7879
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | НН | 10 | 0.378 | 0.13968 | 36.9742 | 0.31608 | 0.13896 | 31.6797 | 0.29232 | 0.13464 | 29.529 | 0.2844 | 0.13464 | 28.8706 | 0.29088 | 0.13392 | 29.3814 | 0.32256 | 0.13176 | 31.9693 | 0.43416 | 0.1332 | 41.6674 | 0.49752 | 0.1368 | 47.3424 | 0.48096 | 0.13392 | 45.8076 | 0.49536 | 0.14472 | 47.35 | 0.50256 | 0.14328 | 47.948 | 0.52992 | 0.14976 | 50.5253 | 0.54792 | 0.162 | 52.4238 | 0.53424 | 0.16632 | 51.3378 | 0.52488 | 0.17136 | 50.6601 | 0.53928 | 0.16272 | 51.6831 | 0.56088 | 0.16344 | 53.602 | 0.58392 | 0.16056 | 55.564 | 0.62352 | 0.162 | 59.1083 | 0.65016 | 0.1764 | 61.8098 | 0.6516 | 0.16704 | 61.7185 | 0.6624 | 0.16416 | 62.6148 | 0.56304 | 0.13896 | 53.2099 | 0.45864 | 0.13176 | 43.783
ПС 35 кВ СРЗ | Т-1 | ТМН-4000/35/6 | РПН | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ВН | 35 | 0.55224 | 0.21456 | 9.1323 | 0.468 | 0.21096 | 7.9129 | 0.4536 | 0.20304 | 7.6604 | 0.44784 | 0.19944 | 7.5567 | 0.45216 | 0.20016 | 7.6221 | 0.53208 | 0.19872 | 8.755 | 0.6876 | 0.20016 | 11.0388 | 0.8172 | 0.26064 | 13.2217 | 0.94392 | 0.33912 | 15.4603 | 0.96552 | 0.3348 | 15.7521 | 0.96264 | 0.35208 | 15.7997 | 0.97272 | 0.38088 | 16.1022 | 0.9612 | 0.32184 | 15.6247 | 0.99432 | 0.40824 | 16.5682 | 0.96696 | 0.40896 | 16.1832 | 0.9684 | 0.40896 | 16.2037 | 0.94536 | 0.40464 | 15.8508 | 0.89424 | 0.31104 | 14.5941 | 0.89424 | 0.30744 | 14.5759 | 0.89856 | 0.31752 | 14.6899 | 0.85104 | 0.29232 | 13.8704 | 0.83808 | 0.27936 | 13.6172 | 0.77544 | 0.22968 | 12.4661 | 0.67176 | 0.22536 | 10.9218
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | НН | 10 | 0.55224 | 0.21456 | 54.3588 | 0.468 | 0.21096 | 47.1006 | 0.4536 | 0.20304 | 45.5977 | 0.44784 | 0.19944 | 44.9804 | 0.45216 | 0.20016 | 45.3695 | 0.53208 | 0.19872 | 52.1128 | 0.6876 | 0.20016 | 65.707 | 0.8172 | 0.26064 | 78.7006 | 0.94392 | 0.33912 | 92.0258 | 0.96552 | 0.3348 | 93.7627 | 0.96264 | 0.35208 | 94.0458 | 0.97272 | 0.38088 | 95.8465 | 0.9612 | 0.32184 | 93.0039 | 0.99432 | 0.40824 | 98.6204 | 0.96696 | 0.40896 | 96.3286 | 0.9684 | 0.40896 | 96.4503 | 0.94536 | 0.40464 | 94.3498 | 0.89424 | 0.31104 | 86.8694 | 0.89424 | 0.30744 | 86.7615 | 0.89856 | 0.31752 | 87.4402 | 0.85104 | 0.29232 | 82.5621 | 0.83808 | 0.27936 | 81.0546 | 0.77544 | 0.22968 | 74.2031 | 0.67176 | 0.22536 | 65.0109
ПС 35 кВ СРЗ | Т-2 | ТМ-3200/35/6 | ПБВ | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
ПС 35 кВ СРЗ | ТСН-1 | ТНЗ-40/6/0,4 | ВН | 6 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ СРЗ | ТСН-2 | ТНЗ-40/6/0,4 | ВН | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35 кВ Тиманово | ТН-1-10 | - | U | 10 | 10.4413 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.4413 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.4903 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452
ПС 35 кВ Тиманово | ТН-2-10 | - | U | 10 | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.0981 |  |  | 10.1471 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.2942 |  |  | 10.3432 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.5393 |  |  | 10.3922 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.1962 |  |  | 10.2452 |  |  | 10.2452
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | ВН | 35 | 0.0672 | 0.091 | 1.7437 | 0.0626 | 0.0884 | 1.6697 | 0.0628 | 0.09 | 1.6916 | 0.062 | 0.0894 | 1.677 | 0.0634 | 0.0906 | 1.7045 | 0.0766 | 0.0878 | 1.796 | 0.0984 | 0.0946 | 2.104 | 0.1134 | 0.0984 | 2.3143 | 0.159 | 0.1582 | 3.4573 | 0.1558 | 0.1682 | 3.534 | 0.1272 | 0.1384 | 2.8975 | 0.145 | 0.1546 | 3.2672 | 0.1046 | 0.1034 | 2.2671 | 0.1336 | 0.1444 | 3.0324 | 0.1256 | 0.1484 | 2.9968 | 0.135 | 0.1544 | 3.1614 | 0.1132 | 0.1116 | 2.4503 | 0.1148 | 0.1014 | 2.361 | 0.1068 | 0.0912 | 2.1648 | 0.1058 | 0.098 | 2.2229 | 0.1006 | 0.0908 | 2.0889 | 0.0936 | 0.092 | 2.023 | 0.0874 | 0.0904 | 1.9382 | 0.076 | 0.0934 | 1.8561
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | НН | 10 | 0.0672 | 0.091 | 6.2275 | 0.0626 | 0.0884 | 5.9631 | 0.0628 | 0.09 | 6.0415 | 0.062 | 0.0894 | 5.9893 | 0.0634 | 0.0906 | 6.0875 | 0.0766 | 0.0878 | 6.4144 | 0.0984 | 0.0946 | 7.5143 | 0.1134 | 0.0984 | 8.2654 | 0.159 | 0.1582 | 12.3476 | 0.1558 | 0.1682 | 12.6215 | 0.1272 | 0.1384 | 10.3482 | 0.145 | 0.1546 | 11.6685 | 0.1046 | 0.1034 | 8.0969 | 0.1336 | 0.1444 | 10.8298 | 0.1256 | 0.1484 | 10.7028 | 0.135 | 0.1544 | 11.2907 | 0.1132 | 0.1116 | 8.751 | 0.1148 | 0.1014 | 8.4321 | 0.1068 | 0.0912 | 7.7314 | 0.1058 | 0.098 | 7.9391 | 0.1006 | 0.0908 | 7.4604 | 0.0936 | 0.092 | 7.2251 | 0.0874 | 0.0904 | 6.9222 | 0.076 | 0.0934 | 6.6289
ПС 35 кВ Тиманово | Т-1 | ТМН-1600/35/10 | РПН | - | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ВН | 35 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | НН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 35 кВ Тиманово | Т-2 | ТМ-2500/35/10 | ПБВ | - | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
ПС 35 кВ Тиманово | ТСН-1-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-06 | 0 | 0.00044041 | 0.000336 | 7.6e-05 | 0.018964 | 0.000332 | 7.6e-05 | 0.01875 | 0.000336 | 7.6e-05 | 0.018964 | 0.000332 | 8e-05 | 0.0188 | 0.000332 | 7.2e-05 | 0.018702 | 0.000336 | 7.6e-05 | 0.018964 | 0.000336 | 7.6e-05 | 0.018964 | 0.000332 | 8.4e-05 | 0.018853
ПС 35 кВ Тиманово | ТСН-2-10 | ТМГ-25/10/0,4 | НН | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Требования к заполнению Прил. 9
Требования к предоставлению сведений о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольного замера потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения ( Приложение №9 к Правилам предоставления информации)
1. Информация направляется в электронном виде (в формате электронных табличных документов).
2. По результатам контрольного замера в отношении каждого объекта электроэнергетики с высшим классом напряжения 35 кВ и выше должна передаваться следующая информация:
· значения напряжения на всех шинах (раздельно работающих секциях шин) 6 кВ и выше;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой ЛЭП напряжением 35 кВ и выше, отходящей от шин объекта электроэнергетики;
· значение перетоков активной и реактивной мощности, тока в каждой обмотке напряжением 6 кВ и выше всех трансформаторов (автотрансформаторов), включая трансформаторы собственных нужд;
· значения напряжения, активной и реактивной мощности генераторов;
· значения реактивной и активной мощности, напряжения во всех средствах компенсации реактивной мощности напряжением 6 кВ и выше;
· положение переключателей ответвлений устройств регулирования напряжения всех трансформаторов (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 20 кВ и выше, а также вольтодобавочных трансформаторов и линейных регулировочных трансформаторов напряжением 6 кВ и выше
3. Информация предоставляется за каждый час суток для контрольных замеров и за часы, указанные в задании на проведение замера, для иных замеров.
Фиксируются действующие значения параметров электроэнергетического режима, соответствующие началу каждого из часов суток контрольного или иного замера, если иное не оговорено в задании на проведение замера.
4. Для линий электропередачи, трансформаторов (автотрансформаторов) значения P и Q фиксируются со знаком "+" при направлении перетока мощности от шин объекта электроэнергетики, на котором проводится замер, в линию элетропередачи или оборудование,
и со знаком "-" при направлении перетока мощности отлинии электропередачи или оборудования к шинам объекта электроэнергетики, на котором проводится замер.
Для агрегатов гидроаккумулирующих электростанций значения P фиксируются со знаком "+" при генераторном режиме работы агрегата и со знаком "-" при двигательном режиме работы агрегата.
Для трансофрматоров (автотрансформаторов) с высшим номинальным напряжением 35 кВ и выше информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется для каждой обмотки. Для трансформаторов с высшим номинальным напряжением ниже 35 кВ, в том числе для трансформаторов собственных нужд,
информация о нагрузке (мощносте и токе) заполняется только для обмотки высшего напряжения либо для обмотки низшего напряжения при отсутсвии измерений в обмотке высшего напряжения.
Для генерирующего оборудования и средств компенсации реактивной мощности значения Q фиксируются со знаком "-" при потреблении реактивной мощности и со знаком "+" при генерации реактивной мощности.
Для отключенных линий электропреедачи, трансформаторов (автотрансформаторов), генераторов, средств компенсации реактивной мощности указывается причина отклонения: капитанльный ремонт (КР), средний ремонт (СР), текущий ремонт (ТР), аварийный ремонт (АР), резерв (РЕЗ),
вывод из эксплуатации (ВЭ), консервация (КС), вынужденный простой (ВПр), охранное напряжение (ОхН).
При отсутсвии у организации, предоставляющей информацию, соответствующего оборудования, ставится "-".

## Сведения
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электрического режима по данным контрольных и иных замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения за 17.12.2025
Наименовании организации, представляющей информацию (ее филиала):
Производственное отделение "Великоустюгские электрические сети" Вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
Почтовый адрес организации:

## Пример заполнения Прил.9
ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Приложение №9
к Правилам предоставления нформации,
необходимой для осуществления
оперативно-диспетчерского управления
в электроэнергетики, утвержденным
приказом Минэнерго России
от 20 декабря 2022 г. №1340
Сведения о зафиксированных параметрах электроэнергетического режима по данным контрольного замера______ потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Диспетчерское наименование подстанции (электростанции) | Диспетчерское наименование: (авто-) трансформатора, линии электропередачи, генератора, трансформатора напряжения, средства компенсации реактивной мощности | Тип (авто-) трансформатора, генератора. При наличии расщепленной обмотки в скобках указывается ввод НН. Для иного оборудования - "-" | Сторона для (авто-) трансформаторов. Устройство регулирования напряжения под нагрузкой (далее - РПН), устройство переключения без возбуждения (далее - ПБВ), напряжение (U), средство компенсации реактивной мощности. Для линий электропередачи - "-" | Номинальное напряжении сети, кВ | 0:00:00 |  |  | 1:00:00 |  |  | … |  |  | 23:00:00
[5 empty] | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А | Активная мощность, МВт | Реактивная мощность, Мвар | Ток, А
[5 empty] | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ |  |  | Напряжение, кВ
[5 empty] | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ |  |  | Положение РПН, ПБВ
ПС 220 кВ Иваново | ТН-220 1 СШ | - | U | 220 | 236.4 |  |  | 236.2 |  |  | … |  |  | 235.1
ПС 220 кВ Иваново | ТН-10 1 СШ | - | U | 10 | 11.1 |  |  | 10.5 |  |  | … |  |  | 10.8
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | ВН | 220 | 3.82 | 4.52 | 17.1 | 6.25 | 2.32 | 20.5 | … | … | … | 8.22 | 1.85 | 24.6
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | СН | 110 | 3.76 | 4.63 | 38.3 | 6.43 | 2.08 | 40.7 | … | … | … | 9.73 | 1.56 | 63.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | НН | 10 | 1.54 | 0.29 | 90.5 | 1.47 | 0.26 | 86.2 | … | … | … | 1.38 | 0.24 | 80.9
ПС 220 кВ Иваново | Т-1 | ТДТН-16000/220/110/10 | РПН | - | 3 |  |  | 3 |  |  | … |  |  | 3
ПС 220 кВ Иваново | РТСН | ТМ-400/10/0,4 | ВН | 10 | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ | … | … | … | РЕЗ | РЕЗ | РЕЗ
ПС 220 кВ Иваново | Р-1-220 | РОДЦ-4000/220 | СКРМ | 220 | -0.5 | -170 | 194 | -0.45 | -200 | 315 | … | … | … | -0.48 | -198 | 250
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Петрово | - | - | 220 | 2.32 | -56.27 | 147 | -11.12 | -57.2 | 149.7 | … | … | … | -13.66 | -57.66 | 154.5
ПС 220 кВ Иваново | ВЛ 220 кВ Иваново-Белозеск | - | - | 220 | -3.46 | -0.26 | 9.4 | -3.22 | -0.08 | 8.5 | … | … | … | -3.27 | 0.05 | 8.8