## TDSheet
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад"
от " " ___________________ 2026г. № _______
Результаты контрольных замеров на подстанциях 35-110 кВ Карельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" от 17.06.2026
Подстанция | Класс напряжения подстанции кВ | Трансфор- матор | Номинальная мощность кВА | Допустимая мощность кВА | Номинальный ток обмоток, А |  |  | Значение нагрузки, А |  |  | Активная мощность кВт |  |  | Реактивная мощность квар |  |  | Напряжение |  |  | Полная мощность Т-1, Т-2 | Полная мощность Т-1+Т-2
[5 empty] | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | ВН | СН | НН | кВА | кВА
ПС 110 кВ Авангард (ПС 79) | 110/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3272 | 20.45
|  | ПС-79 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 4 |  | 46 | 830 |  | 811 | 96 |  | -20 | 118 |  | 10.2 | 836 |  |  | 5.225
|  | ПС-79 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 12 |  | 138 | 2088 |  | 2067 | 1385 |  | 1236 | 118 |  | 10 | 2506 |  |  | 15.6625
ПС 110 кВ Авдеево (ПС 76) | 110/35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1996 | 31.6825
|  | ПС-76 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 10 | 28 | 6 | 1661 | 1548 | 94 | 1008 | 816 | 63 | 115 | 36.5 | 10.3 | 1943 |  |  | 30.8413
|  | ПС-76 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 |  | 1 | 3 | 53 | -4 | 45 | 15 | -87 | 26 | 115 | 36.5 | 10.3 | 55 |  |  | 0.87302
ПС 110 кВ Беломорск (ПС 12) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3168 | 31.68
|  | ПС-12 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 5 |  | 57 | 1020 | 8 | 992 | 412 | 19 | 314 | 116.4 | 37.1 | 10.6 | 1100 |  |  | 6.875
|  | ПС-12 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 10 |  | 110 | 1975 | 2 | 1952 | 619 | 19 | 460 | 116.7 | 37 | 10.5 | 2070 |  |  | 20.7
ПС 110 кВ Березовка (ПС 63) | 110/35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5601 | 88.9048
|  | ПС-63 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 6 |  | 61 | 1066 |  | 1042 | 594 |  | 459 | 119.4 |  | 10.7 | 1220 |  |  | 12.2
|  | ПС-63 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 21 | 32 | 118 | 3830 | 1953 | 1841 | 2127 | 646 | 1070 | 119.1 | 36.6 | 10.4 | 4380 |  |  | 69.5238
ПС 110 кВ Боровое (ПС 53) | 110/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 472 | 7.4921
|  | ПС-53 Т1 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 2 |  | 24 | 431 |  | 419 | 192 |  | 133 | 117 |  | 10.5 | 472 |  |  | 7.4921
|  | ПС-53 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
ПС 110 кВ Ведлозеро (ПС 39) | 110/35/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2536 | 15.85
|  | ПС-39 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 10 | 27 | 15 | 1921 | 1649 | 249 | 885 | 603 | 132 | 120.4 | 38.2 | 10.7 | 2116 |  |  | 13.225
|  | ПС-39 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 2 |  | 19 | 322 |  | 300 | 297 |  | 174 | 120.2 |  | 10.7 | 439 |  |  | 2.7437
ПС 110 кВ Великая Губа (ПС 78) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1066 | 10.66
|  | ПС-78 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 2 |  | 18 | 328 |  | 304 | 260 |  | 147 | 114 | 36.7 | 10.9 | 418 |  |  | 4.18
|  | ПС-78 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 4 | 10 | 10 | 734 | 546 | 164 | -163 | -335 | 56 | 115 | 36.7 | 10.5 | 752 |  |  | 7.52
ПС 110 кВ Вяртсиля (ПС 28) | 110/35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1288 | 20.4444
|  | ПС-28 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 6 |  | 70 | 1195 |  | 1178 | 481 |  | 372 | 115 |  | 10.2 | 1288 |  |  | 20.4444
|  | ПС-28 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
ПС 110 кВ Гимолы (ПС 31) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 238 | 9.52
|  | ПС-31 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 11 | 187 |  | 180 | 148 |  | 118 | 117 |  | 10.9 | 238 |  |  | 9.52
ПС 110 кВ Гранит | 110/35/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1742 | 10.8875
|  | ПС-62 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 |  | 2 |  | 80 | 80 |  | -55 | -55 |  | 118 | 36.7 | 10.4 | 97 |  |  | 0.60625
|  | ПС-62 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 8 | 27 |  | 1205 | 1205 |  | 1231 | 1231 |  | 118 | 36.7 | 10.4 | 1723 |  |  | 10.7688
ПС 110 кВ Деревянка (ПС 5) | 110/35/10/6 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 11738 | 117.38
|  | ПС-5 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 34 | 70 | 174 | 5044 | 3631 | 1368 | 4526 | 2617 | 1328 | 115 | 36.9 | 6.3 | 6776 |  |  | 67.76
|  | ПС-5 Т2 | 16000 |  | 80 | 330 | 1400 | 25 | 57 | 110 | 4087 | 2974 | 1090 | 2850 | 2115 | 533 | 115 | 36.7 | 6.4 | 4983 |  |  | 31.1437
|  | ПС-5 Т3 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 54.99 |  | 32.5315 | 543 |  | 543 | 262 |  | 262 | 6.33 |  | 10.7 | 602.9038 |  |  | 24.1162
|  | ПС-5 Т4 | 2500 |  | 218 |  | 144 | 52.5289 |  | 31.2719 | 539 |  | 539 | 213 |  | 213 | 6.37 |  | 10.7 | 579.5602 |  |  | 23.1824
ПС 110 кВ Заозерье (ПС 23) | 110/35/6 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4373 | 43.73
|  | ПС-23 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 50; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 875 |  | 0
|  | ПС-23 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 875 | 22 | 27 | 239 | 3783 | 1271 | 2482 | 2194 | 1152 | 700 | 117 | 36.9 | 6.2 | 4373 |  |  | 43.73
ПС 110 кВ Калевала (ПС 55) | 110/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1388 | 22.0317
|  | ПС-55 Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
|  | ПС-55 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 7 |  | 75 | 1300 |  | 1280 | 488 |  | 360 | 116 |  | 10.3 | 1388 |  |  | 22.0317
ПС 110 кВ Каршево (ПС 75) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 267 | 10.68
|  | ПС-75 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 9 | 145 |  | 139 | 121 |  | 83 | 111.3 |  | 10.4 | 189 |  |  | 7.56
|  | ПС-75 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 32; Номинальный ток обмоток, А НН: 331; Значение нагрузки, А НН: 2; Активная мощность кВт ВН: 41; Активная мощность кВт НН: 31; Реактивная мощность квар ВН: 71; Реактивная мощность квар НН: 8; Напряжение ВН: 111.3; Напряжение НН: 10.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 82 |  | 1.3016
ПС 110 кВ Карьерная (ПС 93) | 110/35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2408 | 38.2222
|  | ПС-93 Т1 | 6300 | [19 empty] | 0
|  | ПС-93 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 551 | 12 | 32 | 31 | 1945 | 1613 | 310 | 1419 | 1107 | 130 | 117 | 34.9 | 6.3 | 2408 |  |  | 38.2222
ПС 110 кВ Кепа (ПС 54) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 137 | 5.48
|  | ПС-54 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 7 | 128 |  | 121 | 49 |  | 23 | 117 |  | 10.5 | 137 |  |  | 5.48
ПС 110 кВ Кестеньга (ПС 58) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 482 | 19.28
|  | ПС-58 Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 13; Номинальный ток обмоток, А НН: 144
|  | ПС-58 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 2 |  | 25 | 342 |  | 334 | 340 |  | 307 | 117 |  | 10.6 | 482 |  |  | 19.28
ПС 110 кВ Кирьявалахти (ПС 94) | 110/35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3617 | 57.4127
|  | ПС-94 Т1 | 6300 |  | 32 | 95 | 331 | 9 | 24 | 16 | 1389 | 1185 | 185 | 1206 | 870 | 209 | 117 | 36.1 | 10.3 | 1840 |  |  | 29.2063
|  | ПС-94 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 9 | 15 | 47 | 1546 | 917 | 608 | 907 | 228 | 581 | 117 | 36.1 | 10.3 | 1792 |  |  | 17.92
ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) | 110/6 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5674 | 56.74
|  | ПС-20 Т1 | 10000 |  | 50 |  | 875 | 13 |  | 226 | 2337 |  | 2320 | 1134 |  | 970 | 117 |  | 6.4 | 2598 |  |  | 25.98
|  | ПС-20 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 1466 | 15 |  | 279 | 2868 |  | 2850 | 1125 |  | 1042 | 117 |  | 6.3 | 3081 |  |  | 19.2563
ПС 110 кВ Коткозеро (ПС 40) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 827 | 8.27
|  | ПС-40 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 4 |  | 29 | 517 |  | 493 | 646 |  | 197 | 115 | 38 | 10.5 | 827 |  |  | 8.27
ПС 110 кВ Кукковка (ПС 66) | 110/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8034 | 50.2125
|  | ПС-66 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 18 |  | 197 | 3543 |  | 3520 | 556 |  | 392 | 117 |  | 10.4 | 3587 |  |  | 22.4188
|  | ПС-66 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 22 |  | 244 | 4407 |  | 4378 | 597 |  | 397 | 117 |  | 10.4 | 4447 |  |  | 27.7937
ПС 110 кВ Лахденпохья (ПС 34) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6088 | 60.88
|  | ПС-34 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 13 | 8 | 107 | 2217 | 443 | 1756 | 1201 | 282 | 731 | 115 | 37.5 | 10.3 | 2521 |  |  | 25.21
|  | ПС-34 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 18 | 11 | 156 | 3306 | 642 | 2639 | 1361 | 224 | 886 | 115 | 37.2 | 10.3 | 3575 |  |  | 35.75
ПС 110 кВ Ледмозеро (ПС 13) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 7063 | 70.63
|  | ПС-13 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 525 | 17 |  | 176 | 636 |  | 608 | 3403 |  | 3124 | 115 |  | 10.5 | 3462 |  |  | 34.62
|  | ПС-13 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 18 | 19 | 164 | 1598 | 1183 | 389 | 3297 | 125 | 2873 | 115 | 36.9 | 10.2 | 3663 |  |  | 36.63
ПС 110 кВ Логмозеро (ПС 83) | 110/10 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 5964 | 23.856
|  | ПС-83 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 1 |  | 15 | 81 |  | 64 | -228 |  | -254 | 117 |  | 10.3 | 242 |  |  | 0.968
|  | ПС-83 Т2 | 25000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 126; Номинальный ток обмоток, А НН: 1375 |  | 0
|  | ПС-83 Т3 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 30 |  | 333 | 5190 |  | 5166 | 3018 |  | 2848 | 117 |  | 10.2 | 6004 |  |  | 24.016
ПС 110 кВ Лоймола (ПС 30) | 110/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 459 | 7.2857
|  | ПС-30 Т1 | 6300 |  | 33 |  | 331 | 2 |  | 16 | 280 |  | 256 | 364 |  | 160 | 121.1 |  | 11.2 | 459 |  |  | 7.2857
ПС 110 кВ Ляскеля (ПС 26) | 110/35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4083 | 64.8095
|  | ПС-26 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 9 | 5 | 135 | 1443 | 256 | 1150 | 969 | -235 | 998 | 115 | 36.7 | 6.5 | 1738 |  |  | 17.38
|  | ПС-26 Т2 | 6300 |  | 33 | 94 | 551 | 12 | 26 | 61 | 1147 | 477 | 641 | 2187 | 1576 | 256 | 115 | 36.7 | 6.5 | 2470 |  |  | 39.2063
ПС 110 кВ Найстеньярви (ПС 35) | 110/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 751 | 11.9206
|  | ПС-35 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 4 |  | 33 | 583 |  | 567 | 474 |  | 257 | 117 |  | 10.8 | 751 |  |  | 11.9206
|  | ПС-35 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 33; Номинальный ток обмоток, А НН: 331 |  | 0
ПС 110 кВ Олений (ПС 14) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 213 | 8.52
|  | ПС-14 Т1 | 2500 |  | 33 |  | 331 | 1 |  | 5 | 103 |  | 80 | 186 |  | 36 | 116 |  | 10.6 | 213 |  |  | 8.52
ПС 110 кВ Олонец (ПС 41) | 110/35/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 9358 | 58.4875
|  | ПС-41 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 14 | 10 | 119 | 2650 | 605 | 2022 | 847 | 134 | 555 | 117.1 | 36.4 | 10.2 | 2782 |  |  | 17.3875
|  | ПС-41 Т2 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 32 | 54 | 169 | 6154 | 3235 | 2886 | 2324 | 968 | 942 | 117.4 | 36.4 | 10.4 | 6579 |  |  | 41.1187
ПС 110 кВ Пай (ПС 6) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 105 | 4.2
|  | ПС-6 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 5 | 92 |  | 87 | 49 |  | 24 | 119.2 |  | 10.3 | 105 |  |  | 4.2
ПС 110 кВ Пенинга (ПС 33) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 548 | 5.48
|  | ПС-33 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 | 6 | 5 | 441 | 343 | 81 | 324 | 214 | 27 | 115 | 39.6 | 10.9 | 548 |  |  | 5.48
ПС 110 кВ Петрозаводск (ПС 1) | 110/10/6 кВ |  |  | 40000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 23404 | 58.51
|  | ПС-1 Т1 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 60 | 156 | 873 | 12012 | 2751 | 9216 | 2469 | 27 | 1728 | 118 | 10.2 | 6.2 | 12263 |  |  | 30.6575
|  | ПС-1 Т2 | 40000 |  | 201 | 2099 | 3499 | 55 | 151 | 783 | 10986 | 2661 | 8280 | 1873 | -234 | 1476 | 118 | 10.2 | 6.2 | 11145 |  |  | 27.8625
ПС 110 кВ Питкяранта (ПС 25) | 110/35/6 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 12223 | 48.892
|  | ПС-25 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 26 | 54 | 147 | 4210 | 2662 | 1517 | 3113 | 2380 | 455 | 117.3 | 37.9 | 6.2 | 5236 |  |  | 20.944
|  | ПС-25 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 35 | 93 | 64 | 4680 | 4004 | 641 | 5275 | 4639 | 303 | 117.3 | 37.9 | 6.4 | 7052 |  |  | 28.208
ПС 110 кВ Повенец (ПС 77) | 110/35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1039 | 16.4921
|  | ПС-77 Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 14 |  | 45 | 803 |  | 794 | 348 |  | 297 | 36 |  | 10.9 | 875 |  |  | 21.875
|  | ПС-77 Т2 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 1 |  | 7 | 134 |  | 122 | 100 |  | 24 | 111 |  | 10.9 | 168 |  |  | 2.6667
ПС 110 кВ Поросозеро (ПС 29) | 110/35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1007 | 15.9841
|  | ПС-29 Т1 | 10000 |  | 52 | 150 | 875 | 5 | 6 | 36 | 720 | 338 | 347 | 703 | 189 | 223 | 121.6 | 37.7 | 6.7 | 1007 |  |  | 10.07
|  | ПС-29 Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 33; Номинальный ток обмоток, А СН: 94; Номинальный ток обмоток, А НН: 551 |  | 0
ПС 110 кВ Прибрежная (ПС 70) | 110/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 13443 | 84.0187
|  | ПС-70 Т1 | 25000 |  | 126 |  | 1375 | 54 |  | 613 | 10679 |  | 10634 | 2651 |  | 2084 | 117 |  | 10.2 | 11003 |  |  | 44.012
|  | ПС-70 Т2 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 12 |  | 137 | 2437 |  | 2414 | 298 |  | 183 | 117 |  | 10.2 | 2455 |  |  | 15.3438
ПС 110 кВ Пряжа (ПС 64) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 6994 | 69.94
|  | ПС-64 Т1 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 17 | 28 | 84 | 3163 | 1712 | 1427 | 1343 | 552 | 545 | 116 | 37.1 | 10.5 | 3436 |  |  | 34.36
|  | ПС-64 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 18 | 50 | 13 | 3295 | 3060 | 209 | 1343 | 1000 | 110 | 112.9 | 37.1 | 10.6 | 3558 |  |  | 35.58
ПС 110 кВ Пудож (ПС 36) | 110/35/10 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4147 | 25.9188
|  | ПС-36 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 20 | 19 | 160 | 3953 | 1182 | 2739 | 1254 | 247 | 765 | 117 | 36 | 10.3 | 4147 |  |  | 25.9188
|  | ПС-36 Т2 | 16000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 80; Номинальный ток обмоток, А СН: 240; Номинальный ток обмоток, А НН: 840 |  | 0
ПС 110 кВ Пяльма (ПС 37) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 541 | 21.64
|  | ПС-37 Т1 | 3200 |  | 16 |  | 168 | 2 |  | 16 | 290 |  | 272 | 154 |  | 119 | 116 |  | 10.5 | 328 |  |  | 10.25
|  | ПС-37 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 10 | 183 |  | 177 | 111 |  | 72 | 114 |  | 10.7 | 213 |  |  | 8.52
ПС 110 кВ Пяозеро (ПС 56) | 110/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 876 | 13.9048
|  | ПС-56 Т2 | 6300 |  | 32 |  | 331 | 4 |  | 47 | 825 |  | 813 | 293 |  | 225 | 117 |  | 10.4 | 876 |  |  | 13.9048
ПС 110 кВ Радиозавод (ПС 67) | 110/10/10 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 16799 | 67.196
|  | ПС-67 Т1 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 38 |  | 447 | 7784 |  | 7743 | 934 |  | 580 | 118 |  | 10 | 7839 |  |  | 31.356
|  | ПС-67 Т2 | 25000 |  | 126 | 687 | 687 | 26 |  | 286 | 5052 |  | 5017 | 1369 |  | 1091 | 118 |  | 10.4 | 5234 |  |  | 20.936
ПС 110 кВ Ругозеро (ПС 9) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 613 | 24.52
|  | ПС-9 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 2 |  | 20 | 338 |  | 329 | 160 |  | 100 | 115 |  | 10.39 | 374 |  |  | 14.96
|  | ПС-9 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 12 | 192 |  | 185 | 148 |  | 119 | 115 |  | 10.4 | 242 |  |  | 9.68
ПС 110 кВ Сегежа (ПС 15) | 110/35/6 кВ |  |  | 40000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 10771 | 26.9275
|  | ПС-15 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 24 | 20 | 311 | 4478 | 1172 | 3265 | 1559 | 573 | 720 | 116.5 | 37.6 | 6.2 | 4741 |  |  | 11.8525
|  | ПС-15 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3499 | 30 | 9 | 497 | 5837 | 613 | 5177 | 1543 | -7 | 1211 | 116.5 | 37.5 | 6.2 | 6038 |  |  | 15.095
ПС 110 кВ Сортавала (ПС 27) | 110/35/6 кВ |  |  | 40000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 14092 | 35.23
|  | ПС-27 Т1 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 36 | 85 | 170 | 7258 | 5387 | 1835 | 1656 | 964 | 458 | 118 | 37.2 | 6.4 | 7444 |  |  | 18.61
|  | ПС-27 Т2 | 40000 |  | 201 | 600 | 3500 | 33 | 90 | 70 | 6405 | 5613 | 757 | 1798 | 1348 | 196 | 118 | 36.9 | 6.4 | 6652 |  |  | 16.63
ПС 110 кВ Сосновый (ПС 57) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 210 | 8.4
|  | ПС-57 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 10 | 121 |  | 115 | 171 |  | 148 | 117 |  | 11 | 210 |  |  | 8.4
ПС 110 кВ Софпорог (ПС 59) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 101 | 4.04
|  | ПС-59 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 144 | 1 |  | 5 | 85 |  | 79 | 56 |  | 34 | 117 |  | 10.5 | 101 |  |  | 4.04
ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) | 110/35/10 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 17764 | 71.056
|  | ПС-69 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 | 53 | 29 | 495 | 10759 | 1833 | 8875 | 1884 | 536 | 477 | 118.8 | 38 | 10.4 | 10923 |  |  | 43.692
|  | ПС-69 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 1312 | 34 | 53 | 193 | 6475 | 3021 | 3419 | 2419 | 1614 | 414 | 118.8 | 37.3 | 10.3 | 6912 |  |  | 27.648
ПС 110 кВ Суккозеро (ПС 32) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 611 | 6.11
|  | ПС-32 Т1 | 10000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 50; Номинальный ток обмоток, А СН: 150; Номинальный ток обмоток, А НН: 525 |  | 0
|  | ПС-32 Т2 | 10000 |  | 52 | 150 | 550 | 3 | 6 | 9 | 546 | 357 | 154 | 276 | -80 | 71 | 124 | 36.5 | 10.5 | 611 |  |  | 6.11
ПС 110 кВ Сулажгора (ПС 72) | 110/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 4045 | 40.45
|  | ПС-72 Т1 | 16000 |  | 80 |  | 840 | 9 |  | 95 | 1684 |  | 1664 | 443 |  | 344 | 118 |  | 10.3 | 1741 |  |  | 10.8813
|  | ПС-72 Т2 | 10000 |  | 50 |  | 525 | 11 |  | 125 | 2165 |  | 2145 | 801 |  | 666 | 118 |  | 10.4 | 2308 |  |  | 23.08
ПС 110 кВ Суна (ПС 22) | 110/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1403 | 56.12
|  | ПС-22 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 3 |  | 48 | 477 |  | 469 | 255 |  | 220 | 117 |  | 6.3 | 541 |  |  | 21.64
|  | ПС-22 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 219 | 4 |  | 77 | 779 |  | 769 | 370 |  | 317 | 117 |  | 6.2 | 862 |  |  | 34.48
ПС 110 кВ ТБМ (ПС 7) | 110/35/6 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 20710 | 82.84
|  | ПС-7 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 44 | 25 | 661 | 8453 | 1494 | 6902 | 3078 | 585 | 1757 | 118 | 36.6 | 6.2 | 8996 |  |  | 35.984
|  | ПС-7 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 57 |  | 1056 | 11214 |  | 11142 | 3413 | -7 | 2308 | 118 | 36.5 | 6.2 | 11722 |  |  | 46.888
ПС 110 кВ Хаапалампи (ПС 95) | 110/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1221 | 48.84
|  | ПС-95 Т1 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 5 |  | 52 | 935 |  | 925 | 231 |  | 169 | 116 |  | 10.4 | 963 |  |  | 38.52
|  | ПС-95 Т2 | 2500 |  | 13 |  | 131 | 1 |  | 14 | 241 |  | 234 | 99 |  | 70 | 116 |  | 10.4 | 260 |  |  | 10.4
ПС 110 кВ Челмужи (ПС 38) | 110/35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 340 | 5.3968
|  | ПС-38 Т1 | 6300 |  | 32 | 94 | 331 | 2 | 3 | 15 | 334 | 78 | 242 | 64 | -148 | 133 | 117 | 37.2 | 10.5 | 340 |  |  | 5.3968
ПС 110 кВ Чупа (ПС 45) | 110/35/10 кВ |  |  | 10000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1297 | 12.97
|  | ПС-45 Т1 | 16000 |  | 80 | 240 | 840 | 3 | 3 | 22 | 549 | 149 | 373 | 375 | 71 | 164 | 115.6 | 37.3 | 10.7 | 665 |  |  | 4.1562
|  | ПС-45 Т2 | 10000 |  | 50 | 150 | 525 | 3 | 2 | 27 | 608 | 92 | 476 | 212 | -46 | 162 | 115.9 | 36.9 | 10.6 | 644 |  |  | 6.44
ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) | 110/35/6 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 16148 | 64.592
|  | ПС-21 Т1 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 33 | 60 | 240 | 5572 | 3266 | 2272 | 3791 | 2071 | 1334 | 117 | 37.4 | 6.3 | 6740 |  |  | 26.96
|  | ПС-21 Т2 | 25000 |  | 126 | 375 | 2187 | 47 | 106 | 214 | 8533 | 6260 | 2233 | 4069 | 2827 | 731 | 116.8 | 37.4 | 6.4 | 9453 |  |  | 37.812
ПС 35 кВ Амбарный (ПС 24К) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 119 | 4.76
|  | ПС-24К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 5 | 95 |  | 90 | 71 |  | 48 | 36 |  | 11.4 | 119 |  |  | 4.76
ПС 35 кВ Баб-Губа (ПС 28К) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 94 | 5.875
|  | ПС-28К Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 5 | 83 |  | 79 | 44 |  | 24 | 36 |  | 10.1 | 94 |  |  | 5.875
|  | ПС-28К Т2 | 1800 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 30; Номинальный ток обмоток, А НН: 99 |  | 0
ПС 35 кВ Белый Порог (ПС 36К) | 35/6 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 82 | 2.05
|  | ПС-36К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 1 |  | 5 | 56 |  | 49 | 60 |  | 20 | 36 |  | 6.02 | 82 |  |  | 2.05
ПС 35 кВ Бесовец (ПС 18П) | 35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3581 | 56.8413
|  | ПС-18П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 23 |  | 129 | 1368 |  | 1356 | 526 |  | 451 | 36.7 |  | 6.4 | 1466 |  |  | 23.2698
|  | ПС-18П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 35 |  | 186 | 1957 |  | 1942 | 804 |  | 703 | 35.2 |  | 6.4 | 2116 |  |  | 33.5873
ПС 35 кВ БЛДК (ПС 16К) | 35/10 кВ |  |  | 1800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 10 | 0.55556
|  | ПС-16К Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346 |  | 0
|  | ПС-16К Т2 | 1800 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 346; Активная мощность кВт ВН: 8; Реактивная мощность квар ВН: 7; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 11.2; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 10 |  | 0.55556
ПС 35 кВ БНС (ПС 47П) | 35/6 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 42 | 4.2
|  | ПС-47П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 1 |  | 2 | 41 |  | 18 | 7 |  | -5 | 36 |  | 6 | 42 |  |  | 4.2
ПС 35 кВ Большой Массив (ПС 33П) | 35/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1692 | 67.68
|  | ПС-33П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 15 |  | 82 | 811 |  | 802 | 460 |  | 401 | 36 |  | 6.3 | 932 |  |  | 37.28
|  | ПС-33П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 12 |  | 66 | 634 |  | 628 | 420 |  | 352 | 36 |  | 6.3 | 761 |  |  | 19.025
ПС 35 кВ Валаам (ПС 49С) | 35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3518 | 55.8413
|  | ПС-49С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 56 |  | 320 | 1211 |  | 1192 | 3303 |  | 3169 | 36 |  | 6.1 | 3518 |  |  | 55.8413
|  | ПС-49С Т2 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 104; Номинальный ток обмоток, А НН: 577 |  | 0
ПС 35 кВ Великая Нива (ПС 45П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 56 | 2.24
|  | ПС-45П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 1 |  | 2 | 34 |  | 29 | 45 |  | 17 | 36 |  | 10.4 | 56 |  |  | 2.24
ПС 35 кВ Вешкелица (ПС 19С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 442 | 17.68
|  | ПС-19С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 22 | 395 |  | 388 | 198 |  | 166 | 36 |  | 10.9 | 442 |  |  | 17.68
|  | ПС-19С Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
ПС 35 кВ Видлица (ПС 13П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1043 | 26.075
|  | ПС-13П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 6 |  | 19 | 319 |  | 312 | 188 |  | 146 | 36 |  | 10.3 | 370 |  |  | 9.25
|  | ПС-13П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 11 |  | 37 | 630 |  | 623 | 245 |  | 196 | 36 |  | 10.3 | 676 |  |  | 16.9
ПС 35 кВ Вилга (ПС 9П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2259 | 56.475
|  | ПС-9П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 28 |  | 90 | 1485 |  | 1473 | 791 |  | 712 | 35 |  | 10.5 | 1683 |  |  | 42.075
|  | ПС-9П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 10 |  | 30 | 470 |  | 462 | 341 |  | 307 | 35 |  | 10.5 | 580 |  |  | 14.5
ПС 35 кВ Водла (ПС 37П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 96 | 9.6
|  | ПС-37П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 2 |  | 4 | 70 |  | 64 | 66 |  | 51 | 35 |  | 10.7 | 96 |  |  | 9.6
ПС 35 кВ Волома (ПС 34К) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 429 | 17.16
|  | ПС-34К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 21 | 312 |  | 307 | 295 |  | 259 | 36 |  | 11.2 | 429 |  |  | 17.16
ПС 35 кВ ДСК (ПС 3П) | 35/6 кВ |  |  | 5600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1682 | 30.0357
|  | ПС-3П Т1 | 5600 |  | 84 |  | 513 | 20 |  | 104 | 1134 |  | 1085 | 440 |  | 257 | 36 |  | 6.2 | 1216 |  |  | 21.7143
|  | ПС-3П Т2 | 7500 |  | 112 |  | 687 | 8 |  | 37 | 394 |  | 376 | 263 |  | 142 | 36 |  | 6.2 | 474 |  |  | 6.32
ПС 35 кВ Жарниково (ПС 44П) | 35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 332 | 5.2698
|  | ПС-44П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 4 |  | 15 | 149 |  | 144 | -215 |  | -223 | 38 |  | 10.4 | 262 |  |  | 4.1587
|  | ПС-44П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 1 |  | 4 | 76 |  | 71 | -29 |  | -36 | 36.4 |  | 10.4 | 81 |  |  | 1.2857
ПС 35 кВ Игнойла (ПС 37С) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 14 | 1.4
|  | ПС-37С Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55; Активная мощность кВт ВН: 8; Активная мощность кВт НН: 6; Реактивная мощность квар ВН: 11; Реактивная мощность квар НН: -3; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.8; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 14 |  | 1.4
ПС 35 кВ Ильинское (ПС 12П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1390 | 34.75
|  | ПС-12П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 14 |  | 48 | 853 |  | 844 | 235 |  | 185 | 36 |  | 10.4 | 885 |  |  | 22.125
|  | ПС-12П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 231 | 8 |  | 27 | 467 |  | 460 | 199 |  | 155 | 36 |  | 10.5 | 508 |  |  | 12.7
ПС 35 кВ Импилахти (ПС 9С) | 35/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2031 | 81.24
|  | ПС-9С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
|  | ПС-9С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 32 |  | 190 | 1917 |  | 1896 | 669 |  | 542 | 37.1 |  | 6 | 2031 |  |  | 81.24
ПС 35 кВ Искра (ПС 7С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 247 | 9.88
|  | ПС-7С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 6 | 106 |  | 102 | 53 |  | 36 | 37 |  | 10.7 | 119 |  |  | 4.76
|  | ПС-7С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 122 |  | 118 | 40 |  | 21 | 35 |  | 10.7 | 129 |  |  | 5.16
ПС 35 кВ Ихала (ПС 48С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 566 | 22.64
|  | ПС-48С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-48С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 9 |  | 29 | 436 |  | 431 | 361 |  | 329 | 36 |  | 10.6 | 566 |  |  | 22.64
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 22С) | 35/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1706 | 68.24
|  | ПС-22С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 27 |  | 154 | 1286 |  | 1270 | 1121 |  | 1025 | 36 |  | 6.1 | 1706 |  |  | 68.24
|  | ПС-22С Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
ПС 35 кВ Кааламо (ПС 23С) | 35/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 638 | 25.52
|  | ПС-23С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 10 |  | 56 | 357 |  | 351 | 529 |  | 499 | 36 |  | 6.3 | 638 |  |  | 25.52
|  | ПС-23С Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
ПС 35 кВ Кашино (ПС 59П) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 232 | 14.5
|  | ПС-59П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-59П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 4 |  | 12 | 208 |  | 205 | 103 |  | 83 | 36 |  | 10.4 | 232 |  |  | 14.5
ПС 35 кВ Киково (ПС 30П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 114 | 11.4
|  | ПС-30П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 93 |  | 87 | 66 |  | 51 | 36 |  | 10.4 | 114 |  |  | 11.4
ПС 35 кВ Койриноя (ПС 50С) | 35/6 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 100 | 10
|  | ПС-50С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 2 |  | 9 | 85 |  | 83 | 52 |  | 43 | 36 |  | 6.3 | 100 |  |  | 10
ПС 35 кВ Кончезеро (ПС 2П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2118 | 84.72
|  | ПС-2П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 27 |  | 89 | 1572 |  | 1561 | 525 |  | 456 | 36 |  | 10.5 | 1657 |  |  | 26.3016
|  | ПС-2П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 25 | 409 |  | 404 | 225 |  | 200 | 36 |  | 10.5 | 467 |  |  | 18.68
ПС 35 кВ Кривцы (ПС 31П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 181 | 18.1
|  | ПС-31П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 3 |  | 9 | 157 |  | 151 | 90 |  | 73 | 36 |  | 10.4 | 181 |  |  | 18.1
ПС 35 кВ Крошнозеро (ПС 8П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 425 | 42.5
|  | ПС-8П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 7 |  | 22 | 379 |  | 372 | 193 |  | 170 | 36 |  | 10.7 | 425 |  |  | 42.5
|  | ПС-8П Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 55 |  | 0
ПС 35 кВ Кубово (ПС 32П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 144 | 5.76
|  | ПС-32П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 113 |  | 108 | 89 |  | 51 | 36 |  | 10.4 | 144 |  |  | 5.76
ПС 35 кВ Куйтежа (ПС 50П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 539 | 53.9
|  | ПС-50П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 2 | 30 |  | 26 | 24 |  | 10 | 36 |  | 10.3 | 38 |  |  | 3.8
|  | ПС-50П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 8 |  | 28 | 437 |  | 430 | 245 |  | 222 | 36 |  | 10.1 | 501 |  |  | 31.3125
ПС 35 кВ Куокканиеми (ПС 2С) | 35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1018 | 16.1587
|  | ПС-2С Т1 | 6300 |  | 41 |  | 137 | 16 |  | 54 | 965 |  | 959 | 324 |  | 259 | 36 |  | 10.7 | 1018 |  |  | 16.1587
ПС 35 кВ Кяппесельга (ПС 27П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2222 | 88.88
|  | ПС-27П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 35 |  | 119 | 1922 |  | 1899 | 1116 |  | 980 | 36.5 |  | 10.4 | 2222 |  |  | 88.88
ПС 35 кВ Ладожская (ПС 36С) | 35/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 867 | 34.68
|  | ПС-36С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 14 |  | 73 | 435 |  | 427 | 749 |  | 704 | 36 |  | 6.5 | 867 |  |  | 34.68
ПС 35 кВ Леванпельто (ПС 4С) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1641 | 41.025
|  | ПС-4С Т1 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 210 |  | 0
|  | ПС-4С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 26 |  | 91 | 1499 |  | 1487 | 667 |  | 590 | 36 |  | 10.1 | 1641 |  |  | 41.025
ПС 35 кВ Лендеры (ПС 43С) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 365 | 22.8125
|  | ПС-43С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 92 | 6 |  | 19 | 314 |  | 309 | 186 |  | 160 | 36 |  | 10.6 | 365 |  |  | 22.8125
ПС 35 кВ Леппясилта (ПС 6С) | 35/6 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 225 | 14.0625
|  | ПС-6С Т1 | 1600 |  | 26 |  | 147 | 3 |  | 19 | 151 |  | 147 | 167 |  | 150 | 37.7 |  | 6.5 | 225 |  |  | 14.0625
ПС 35 кВ Леппясюрья (ПС 40С) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1548 | 96.75
|  | ПС-40С Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 88 |  | 0
|  | ПС-40С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 25 |  | 83 | 1287 |  | 1273 | 860 |  | 763 | 36 |  | 10.3 | 1548 |  |  | 61.92
ПС 35 кВ Липпола (ПС 11С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1345 | 53.8
|  | ПС-11С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 16 |  | 55 | 883 |  | 876 | 459 |  | 419 | 35.5 |  | 10.2 | 996 |  |  | 39.84
|  | ПС-11С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 19 | 304 |  | 299 | 172 |  | 152 | 35.3 |  | 10.3 | 349 |  |  | 13.96
ПС 35 кВ Лососинное (ПС 38П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1137 | 45.48
|  | ПС-38П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 18 |  | 60 | 1086 |  | 1077 | 334 |  | 282 | 36.5 |  | 10.7 | 1137 |  |  | 45.48
ПС 35 кВ Малиновая Варакка (ПС 27К) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 165 | 4.125
|  | ПС-27К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 3 |  | 7 | 140 |  | 132 | 88 |  | 53 | 36 |  | 11.2 | 165 |  |  | 4.125
|  | ПС-27К Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 220 |  | 0
ПС 35 кВ Маньга (ПС 5П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 91 | 9.1
|  | ПС-5П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 5 | 82 |  | 78 | 40 |  | 28 | 36 |  | 10.4 | 91 |  |  | 9.1
ПС 35 кВ Матросы (ПС 6П) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 548 | 34.25
|  | ПС-6П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 1 |  | 4 | 73 |  | 69 | 23 |  | 7 | 36 |  | 10.2 | 77 |  |  | 4.8125
|  | ПС-6П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 88 | 8 |  | 26 | 456 |  | 450 | 121 |  | 96 | 36 |  | 10.2 | 472 |  |  | 29.5
ПС 35 кВ Мелиоративный (ПС 52П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1694 | 42.35
|  | ПС-52П Т1 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 220 |  | 0
|  | ПС-52П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 220 | 27 |  | 91 | 1515 |  | 1502 | 760 |  | 675 | 36 |  | 10.5 | 1694 |  |  | 42.35
ПС 35 кВ Михайловское (ПС 15П) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 153 | 9.5625
|  | ПС-15П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 7 | 133 |  | 129 | 52 |  | 36 | 36 |  | 10.4 | 143 |  |  | 8.9375
|  | ПС-15П Т2 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84; Активная мощность кВт ВН: 4; Реактивная мощность квар ВН: 17; Напряжение ВН: 36; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 18 |  | 1.125
ПС 35 кВ Мотко (ПС 42С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 48 | 1.92
|  | ПС-42С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 1 | 23 |  | 17 | 42 |  | 14 | 36 |  | 10.4 | 48 |  |  | 1.92
ПС 35 кВ Муезерка (ПС 32К) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 952 | 38.08
|  | ПС-32К Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 15 |  | 51 | 917 |  | 909 | 254 |  | 206 | 36 |  | 10.5 | 952 |  |  | 38.08
|  | ПС-32К Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
ПС 35 кВ Октябрь (ПС 12С) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 614 | 61.4
|  | ПС-12С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 10 |  | 33 | 577 |  | 574 | 208 |  | 106 | 36 |  | 10.3 | 614 |  |  | 61.4
ПС 35 кВ Паданы (ПС 55П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 217 | 21.7
|  | ПС-55П Т1 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 3 |  | 11 | 197 |  | 192 | 91 |  | 74 | 36 |  | 10.5 | 217 |  |  | 13.5625
|  | ПС-55П Т2 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 52 |  | 0
ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2902 | 72.55
|  | ПС-22П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 46 |  | 162 | 2311 |  | 2290 | 1711 |  | 1541 | 36 |  | 9.9 | 2876 |  |  | 71.9
|  | ПС-22П Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 210; Значение нагрузки, А ВН: 1; Активная мощность кВт ВН: 5; Реактивная мощность квар ВН: 36; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 9.9; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 36 |  | 0.9
ПС 35 кВ Пергуба (ПС 40П) | 35/10 кВ |  |  | 1800 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 35 | 1.9444
|  | ПС-40П Т1 | 1800 |  | 30 |  | 104 | 1 |  | 1 | 13 |  | 8 | 33 |  | 13 | 36 |  | 10.5 | 35 |  |  | 1.9444
ПС 35 кВ Пийтсиеки (ПС 13С) | 35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1016 | 16.127
|  | ПС-13С Т1 | 6300 |  | Значение нагрузки, А ВН: 17; Значение нагрузки, А НН: 53; Активная мощность кВт ВН: 668; Активная мощность кВт НН: 668; Реактивная мощность квар ВН: 766; Реактивная мощность квар НН: 755; Напряжение ВН: 35; Напряжение НН: 11; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 1016 |  | 16.127
ПС 35 кВ Плотина (ПС 23К) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 130 | 5.2
|  | ПС-23К Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 144 |  | 0
|  | ПС-23К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 2 |  | 6 | 104 |  | 97 | 78 |  | 30 | 36 |  | 10.5 | 130 |  |  | 5.2
ПС 35 кВ Подпорожье (ПС 58П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 217 | 8.68
|  | ПС-58П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 10 | 145 |  | 137 | 161 |  | 110 | 36 |  | 10.5 | 217 |  |  | 8.68
ПС 35 кВ Половина (ПС 10П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 165 | 6.6
|  | ПС-10П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 2 |  | 7 | 129 |  | 123 | 59 |  | 20 | 36 |  | 11 | 142 |  |  | 3.55
|  | ПС-10П Т2 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 144; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 17; Активная мощность кВт НН: 11; Реактивная мощность квар ВН: 18; Реактивная мощность квар НН: -1; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.5; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 25 |  | 1
ПС 35 кВ Попов Порог (ПС 30К) | 35/6 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 244 | 24.4
|  | ПС-30К Т1 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 4 |  | 21 | 227 |  | 223 | 89 |  | 70 | 36 |  | 6.4 | 244 |  |  | 24.4
ПС 35 кВ Поросозеро (ПС 20С) | 35/6 кВ |  |  | 3200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 455 | 14.2188
|  | ПС-20С Т1 | 3200 |  | 53 |  | 293 | 7 |  | 30 | 325 |  | 313 | 319 |  | 172 | 36 |  | 6.8 | 455 |  |  | 14.2188
ПС 35 кВ Поршта (ПС 36П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 17 | 1.7
|  | ПС-36П Т1 | 1000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 17; Номинальный ток обмоток, А НН: 58; Активная мощность кВт ВН: 8; Активная мощность кВт НН: 3; Реактивная мощность квар ВН: 14; Реактивная мощность квар НН: -1; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.9; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 17 |  | 1.7
ПС 35 кВ Приладожская (ПС 46С) | 35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1580 | 25.0794
|  | ПС-46С Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 9 |  | 49 | 537 |  | 529 | 177 |  | 139 | 36 |  | 6.4 | 565 |  |  | 8.9683
|  | ПС-46С Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 16 |  | 91 | 976 |  | 968 | 281 |  | 235 | 36 |  | 6.3 | 1016 |  |  | 16.127
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 26К) | 35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1000 | 15.873
|  | ПС-26К Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 9 |  | 47 | 510 |  | 501 | 152 |  | 92 | 36 |  | 6.3 | 532 |  |  | 8.4444
|  | ПС-26К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 8 |  | 40 | 423 |  | 413 | 209 |  | 150 | 36 |  | 6.3 | 471 |  |  | 7.4762
ПС 35 кВ Птицефабрика (ПС 48П) | 35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 457 | 7.254
|  | ПС-48П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 3 |  | 9 | 161 |  | 151 | 103 |  | 55 | 37 |  | 10.7 | 191 |  |  | 3.0317
|  | ПС-48П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 4 |  | 12 | 183 |  | 174 | 198 |  | 150 | 37 |  | 10.7 | 270 |  |  | 4.2857
ПС 35 кВ Рабочий Остров (ПС 29К) | 35/6 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 520 | 13
|  | ПС-29К Т1 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 367 |  | 0
|  | ПС-29К Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 8 |  | 47 | 502 |  | 495 | 136 |  | 91 | 36 |  | 6.2 | 520 |  |  | 13
ПС 35 кВ Рагнукса (ПС 34П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 117 | 11.7
|  | ПС-34П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 6 | 103 |  | 100 | 56 |  | 41 | 36 |  | 10.7 | 117 |  |  | 11.7
ПС 35 кВ Рембаза МК-46 (ПС 41П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 375 | 15
|  | ПС-41П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137; Активная мощность кВт ВН: 4; Реактивная мощность квар ВН: 26; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.8; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 27 |  | 1.08
|  | ПС-41П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 6 |  | 19 | 336 |  | 331 | 133 |  | 103 | 36 |  | 10.7 | 361 |  |  | 14.44
ПС 35 кВ Рускеала (ПС 5С) | 35/6 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 370 | 9.25
|  | ПС-5С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 33 | 348 |  | 341 | 125 |  | 92 | 35 |  | 6.2 | 370 |  |  | 9.25
|  | ПС-5С Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 367 |  | 0
ПС 35 кВ Рыбрека (ПС 25П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2984 | 74.6
|  | ПС-25П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 48 |  | 164 | 2089 |  | 2066 | 2131 |  | 1940 | 36 |  | 10 | 2984 |  |  | 74.6
ПС 35 кВ Ряймяля (ПС 44С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 216 | 8.64
|  | ПС-44С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-44С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 3 |  | 11 | 190 |  | 185 | 103 |  | 80 | 36 |  | 10.4 | 216 |  |  | 8.64
ПС 35 кВ Салми (ПС 17С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 886 | 35.44
|  | ПС-17С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 34 | 597 |  | 590 | 276 |  | 238 | 36 |  | 10.7 | 658 |  |  | 26.32
|  | ПС-17С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 11 | 196 |  | 192 | 120 |  | 88 | 36 |  | 10.7 | 229 |  |  | 9.16
ПС 35 кВ Святозеро (ПС 17П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 388 | 15.52
|  | ПС-17П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
|  | ПС-17П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 6 |  | 20 | 354 |  | 347 | 158 |  | 117 | 36 |  | 10.5 | 388 |  |  | 9.7
ПС 35 кВ Сергиево (ПС 28П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 81 | 8.1
|  | ПС-28П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 1 |  | 4 | 69 |  | 66 | 44 |  | 33 | 36 |  | 10.8 | 81 |  |  | 8.1
ПС 35 кВ Сортавала Новая (ПС 1С) | 35/6 кВ |  |  | 25000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 8829 | 35.316
|  | ПС-1С Т1 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 66 |  | 379 | 4175 |  | 4154 | 758 |  | 646 | 37.2 |  | 6.4 | 4243 |  |  | 16.972
|  | ПС-1С Т2 | 25000 |  | 393 | 1146 | 1146 | 73 |  | 408 | 4476 |  | 4450 | 1007 |  | 810 | 36.4 |  | 6.4 | 4588 |  |  | 18.352
ПС 35 кВ Спасская Губа (ПС 1П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 362 | 14.48
|  | ПС-1П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 4 |  | 11 | 194 |  | 189 | 110 |  | 85 | 36 |  | 10.5 | 223 |  |  | 8.92
|  | ПС-1П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 7 | 113 |  | 108 | 82 |  | 57 | 36 |  | 10.8 | 139 |  |  | 5.56
ПС 35 кВ Табой Порог (ПС 31К) | 35/0,4 кВ |  |  | 250 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 20 | 8
|  | ПС-31К Т1 | 250 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 4; Номинальный ток обмоток, А НН: 361; Значение нагрузки, А НН: 19; Активная мощность кВт ВН: 14; Активная мощность кВт НН: 13; Реактивная мощность квар ВН: 15; Реактивная мощность квар НН: 6; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 0.4; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 20 |  | 8
ПС 35 кВ Таунан (ПС 10С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 188 | 7.52
|  | ПС-10С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-10С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 3 |  | 10 | 160 |  | 155 | 99 |  | 75 | 36 |  | 10.3 | 188 |  |  | 7.52
ПС 35 кВ Тепличный (ПС 57П) | 35/6 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2681 | 67.025
|  | ПС-57П Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 19 |  | 102 | 904 |  | 895 | 744 |  | 687 | 36.5 |  | 6.4 | 1171 |  |  | 29.275
|  | ПС-57П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 26 |  | 144 | 1606 |  | 1593 | 199 |  | 117 | 36.5 |  | 6.4 | 1618 |  |  | 40.45
ПС 35 кВ Толвуя (ПС 23П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 726 | 29.04
|  | ПС-23П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 7 |  | 22 | 297 |  | 291 | 298 |  | 270 | 36 |  | 10.4 | 421 |  |  | 16.84
|  | ПС-23П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 16 | 247 |  | 242 | 183 |  | 156 | 36 |  | 10.4 | 307 |  |  | 12.28
ПС 35 кВ Тохма (ПС 45С) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1492 | 37.3
|  | ПС-45С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 9 |  | 33 | -586 |  | -593 | 6 |  | -30 | 36 |  | 10.3 | 586 |  |  | 14.65
|  | ПС-45С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 32 |  | 111 | 1816 |  | 1800 | 837 |  | 729 | 36 |  | 10.1 | 2000 |  |  | 50
ПС 35 кВ Труд (ПС 15С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 680 | 27.2
|  | ПС-15С Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 11 |  | 36 | 642 |  | 635 | 226 |  | 187 | 36 |  | 10.6 | 680 |  |  | 27.2
ПС 35 кВ Тукса (ПС 14П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 805 | 32.2
|  | ПС-14П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 8 |  | 25 | 396 |  | 390 | 274 |  | 241 | 36 |  | 10.5 | 481 |  |  | 19.24
|  | ПС-14П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 5 |  | 17 | 299 |  | 295 | 133 |  | 107 | 36 |  | 10.5 | 327 |  |  | 13.08
ПС 35 кВ Тумба (ПС 41С) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 39 | 3.9
|  | ПС-41С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 52 | 1 |  | 2 | 27 |  | 24 | 29 |  | 15 | 36 |  | 10.4 | 39 |  |  | 3.9
ПС 35 кВ Туокслахти (ПС 3С) | 35/6 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 267 | 10.68
|  | ПС-3С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 229 |  | 0
|  | ПС-3С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 229 | 4 |  | 23 | 215 |  | 211 | 157 |  | 133 | 36 |  | 6.3 | 267 |  |  | 10.68
ПС 35 кВ Тэдино (ПС 22К) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 68 | 2.72
|  | ПС-22К Т2 | 2500 |  | 41 |  | 144 | 1 |  | 3 | 55 |  | 50 | 40 |  | 16 | 36 |  | 10.6 | 68 |  |  | 2.72
ПС 35 кВ УМ-220/7 (ПС 25К) | 35/6 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 481 | 12.025
|  | ПС-25К Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 6 |  | 32 | 355 |  | 348 | 113 |  | 71 | 36 |  | 6.3 | 372 |  |  | 9.3
|  | ПС-25К Т2 | 6300 |  | 104 |  | 575 | 2 |  | 7 | 81 |  | 72 | 90 |  | 34 | 36 |  | 6.2 | 121 |  |  | 1.9206
ПС 35 кВ Уукса (ПС 33С) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 329 | 32.9
|  | ПС-33С Т1 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 3 |  | 10 | 186 |  | 183 | 60 |  | 43 | 36 |  | 10.7 | 195 |  |  | 19.5
|  | ПС-33С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 7 | 113 |  | 110 | 77 |  | 61 | 36 |  | 10.7 | 136 |  |  | 13.6
ПС 35 кВ Уя (ПС 49П) | 35/6 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 26 | 1.625
|  | ПС-49П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 147; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 16; Активная мощность кВт НН: 12; Реактивная мощность квар ВН: 21; Реактивная мощность квар НН: 4; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 6.1; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 26 |  | 1.625
ПС 35 кВ Харлу (ПС 39С) | 3/35/6 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 206 | 20.6
|  | ПС-39С Т2 | 1000 |  | 17 |  | 92 | 3 |  | 19 | 190 |  | 188 | 78 |  | 67 | 36 |  | 6 | 206 |  |  | 20.6
ПС 35 кВ Хаутаваара (ПС 18С) | 35/10 кВ |  |  | 630 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 29 | 4.6032
|  | ПС-18С Т1 | 630 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 10; Номинальный ток обмоток, А НН: 35; Значение нагрузки, А НН: 1; Активная мощность кВт ВН: 16; Активная мощность кВт НН: 14; Реактивная мощность квар ВН: 25; Реактивная мощность квар НН: 14; Напряжение ВН: 36; Напряжение НН: 10.6; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 29 |  | 4.6032
ПС 35 кВ Хелюля (ПС 21С) | 35/6 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 569 | 14.225
|  | ПС-21С Т1 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 7 |  | 41 | 441 |  | 435 | 148 |  | 119 | 36 |  | 6.3 | 465 |  |  | 11.625
|  | ПС-21С Т2 | 4000 |  | 66 |  | 367 | 2 |  | 9 | 75 |  | 68 | 92 |  | 65 | 36 |  | 6.1 | 118 |  |  | 2.95
ПС 35 кВ Холодильник (ПС 26П) | 35/6 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3695 | 58.6508
|  | ПС-26П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 36 |  | 208 | 1775 |  | 1760 | 1424 |  | 1321 | 36.5 |  | 6.1 | 2275 |  |  | 36.1111
|  | ПС-26П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 577 | 23 |  | 128 | 1233 |  | 1223 | 723 |  | 650 | 36.5 |  | 6.2 | 1429 |  |  | 22.6825
ПС 35 кВ Хямекоски (ПС 38С) | 3/35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 101 | 10.1
|  | ПС-38С Т3 | 1000 |  | 17 |  | 58 | 2 |  | 5 | 90 |  | 87 | 47 |  | 32 | 36.3 |  | 10.7 | 101 |  |  | 10.1
ПС 35 кВ Чебино (ПС 56П) | 35/10 кВ |  |  | 1600 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 111 | 6.9375
|  | ПС-56П Т1 | 1600 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 26; Номинальный ток обмоток, А НН: 84 |  | 0
|  | ПС-56П Т2 | 1600 |  | 26 |  | 84 | 2 |  | 5 | 83 |  | 78 | 73 |  | 55 | 36 |  | 10.6 | 111 |  |  | 6.9375
ПС 35 кВ Шала (ПС 35П) | 35/10 кВ |  |  | 3200 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 279 | 8.7188
|  | ПС-35П Т1 | 3200 |  | 53 |  | 185 | 4 |  | 13 | 245 |  | 228 | 133 |  | 84 | 36 |  | 10.5 | 279 |  |  | 8.7188
|  | ПС-35П Т2 | 4000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 66; Номинальный ток обмоток, А НН: 231 |  | 0
ПС 35 кВ Шелтозеро (ПС 21П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 881 | 35.24
|  | ПС-21П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 8 |  | 26 | 399 |  | 392 | 247 |  | 214 | 36 |  | 10 | 469 |  |  | 18.76
|  | ПС-21П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 23 | 308 |  | 301 | 279 |  | 248 | 36 |  | 10 | 416 |  |  | 16.64
ПС 35 кВ Шокша (ПС 24П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 1674 | 66.96
|  | ПС-24П Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 131 |  | 0
|  | ПС-24П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 26 |  | 89 | 1268 |  | 1256 | 1093 |  | 1006 | 36.5 |  | 10.5 | 1674 |  |  | 41.85
ПС 35 кВ Шуньга (ПС 29П) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 487 | 19.48
|  | ПС-29П Т1 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 6 |  | 20 | 320 |  | 314 | 196 |  | 165 | 36 |  | 10.5 | 375 |  |  | 15
|  | ПС-29П Т2 | 2500 |  | 41 |  | 131 | 2 |  | 5 | 78 |  | 73 | 85 |  | 58 | 37 |  | 10.5 | 115 |  |  | 4.6
ПС 35 кВ Электрокотельная (ПС 35К) | 35/6 кВ |  |  | 16000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 662 | 4.1375
|  | ПС-35К Т1 | 16000 |  | 264 |  | 1466 | 11 |  | 54 | 556 |  | 535 | 358 |  | 260 | 36 |  | 6.3 | 662 |  |  | 4.1375
|  | ПС-35К Т2 | 16000 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 264; Номинальный ток обмоток, А НН: 1466 |  | 0
ПС 35 кВ Элисенваара (ПС 8С) | 35/10 кВ |  |  | 2500 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 455 | 18.2
|  | ПС-8С Т1 | 2500 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 41; Номинальный ток обмоток, А НН: 137 |  | 0
|  | ПС-8С Т2 | 2500 |  | 41 |  | 137 | 7 |  | 26 | 432 |  | 426 | 142 |  | 115 | 36 |  | 9.9 | 455 |  |  | 18.2
ПС 35 кВ Эссойла (ПС 42П) | 35/10 кВ |  |  | 4000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 2071 | 51.775
|  | ПС-42П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 331 | 10 |  | 34 | 586 |  | 580 | 244 |  | 228 | 36 |  | 10.5 | 635 |  |  | 10.0794
|  | ПС-42П Т2 | 4000 |  | 66 |  | 210 | 23 |  | 77 | 1282 |  | 1272 | 649 |  | 576 | 36 |  | 10.5 | 1437 |  |  | 35.925
ПС 35 кВ ЮПЗ (ПС 46П) | 35/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 3791 | 60.1746
|  | ПС-46П Т1 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 37 |  | 121 | 1989 |  | 1977 | 1062 |  | 965 | 35 |  | 10.5 | 2255 |  |  | 35.7937
|  | ПС-46П Т2 | 6300 |  | 104 |  | 346 | 26 |  | 83 | 1457 |  | 1446 | 517 |  | 450 | 35 |  | 10.5 | 1546 |  |  | 24.5397
ПС 35 кВ Юркостров (ПС 16П) | 35/10 кВ |  |  | 1000 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 89 | 8.9
|  | ПС-16П Т1 | 1000 |  | 17 |  | 55 | 1 |  | 4 | 73 |  | 69 | 52 |  | 39 | 36 |  | 10.4 | 89 |  |  | 8.9
ПС 6 кВ Костомукша (ПС 11К) | 6/10 кВ |  |  | 6300 | Полная мощность Т-1+Т-2 кВА: 227 | 3.6032
|  | ПС-11К Т1 | 6300 |  | Номинальный ток обмоток, А ВН: 606; Номинальный ток обмоток, А НН: 331; Значение нагрузки, А ВН: 21; Значение нагрузки, А НН: 13; Активная мощность кВт ВН: 208; Активная мощность кВт НН: 208; Реактивная мощность квар ВН: 93; Реактивная мощность квар НН: 92; Напряжение ВН: 6.3; Полная мощность Т-1, Т-2 кВА: 227 |  | 3.6032