## приложение 1(РП)
Приложение 1
к указанию производственного отделения "Сыктывкарские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
от 06.12.2012 №142
(форма приложения к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" от 27.11.2012 №13).
Таблица замеров электрических нагрузок в производственном отделении "Сыктывкарские электрические сети" в режимный день 19 декабря 2012 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина |  | Часы замеров | [23 empty] | Измерительный прибор
РП 1 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.33 | 10.4 | 10.47 | 10.46 | 10.43 | 10.44 | 10.41 | 10.5 | 10.34 | 10.47 | 10.5 | 10.42 | 10.34 | 10.44 | 10.48 | 10.37 | 10.45 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.44 | 10.3 | 10.4 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.35 | 1037 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.4 | 10.31 | 10.55 | 10.61 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.35
яч.3 | ТП-22 | I, A | 29.66 | 25.7913 | 23.9156 | 23.5639 | 23.9156 | 22.5088 | 26.0258 | 29.66 | 38.4525 | 55 | 63 | 62.6026 | 56.0375 | 57.6788 | 57.6788 | 51.6999 | 53.8101 | 57.4443 | 57 | 50 | 44.6659 | 40.4455 | 39.7421 | 35.0528 | 31.7702 | телеизмерение
|  | P, кВт | 462.3404 | 402.0352 | 372.7962 | 367.314 | 372.7962 | 350.8671 | 405.69 | 462.3404 | 599.3979 | 857.34 | 982.044 | 975.849 | 873.5128 | 899.0968 | 899.0968 | 805.8978 | 838.7916 | 895.442 | 888.516 | 779.4 | 696.2518 | 630.4642 | 619.4996 | 546.4023 | 495.2342 | расчет
tgφ
яч.5 | Т-1-400 | I, A | 3.0774 | 2.9601 | 3.2239 | 2.8136 | 2.755 | 2.7257 | 2.8429 | 3.3118 | 3.5756 | 3.5463 | 1.7878 | 1.9343 | 1.993 | 1.6999 | 1.993 | 1.7878 | 3.9859 | 3.898 | 4.3083 | 3.7222 | 4.4549 | 4.7186 | 3.8101 | 3.7515 | 3.6049 | телеизмерение
|  | P, кВт | 47.9701 | 46.1427 | 50.2544 | 43.8584 | 42.9447 | 42.4878 | 44.3152 | 51.625 | 55.7367 | 55.2798 | 27.8683 | 30.1526 | 31.0664 | 26.4978 | 31.0664 | 27.8683 | 62.1327 | 60.7621 | 67.1581 | 58.021 | 69.4424 | 73.5542 | 59.3916 | 58.4778 | 56.1936 | расчет
tgφ
яч.6 | Т-2-400 | I, A | 4.279 | 4.5135 | 3.9859 | 3.3118 | 3.7222 | 4.5428 | 3.1067 | 5.5686 | 6.8288 | 7.7667 | 8 | 7.1512 | 6.272 | 8.558 | 6.5651 | 6.0082 | 6.272 | 5.3341 | 6.8581 | 5.7444 | 6.7116 | 6.3599 | 8.1477 | 6.272 | 6.0082 | телеизмерение
|  | P, кВт | 66.7013 | 70.3562 | 62.1327 | 51.625 | 58.021 | 70.813 | 48.427 | 86.803 | 106.4479 | 121.0674 | 124.704 | 111.4734 | 97.7676 | 133.4026 | 102.3362 | 93.6559 | 97.7676 | 83.1482 | 106.9048 | 89.5442 | 104.6205 | 99.1382 | 127.0066 | 97.7676 | 93.6559 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-150 | I, A | 1.8757 | 1.993 | 1.524 | 1.6413 | 1.524 | 1.524 | 4.5721 | 4.5721 | 5.8617 | 8.0891 | 6.7995 | 7.3857 | 6.6823 | 5.6272 | 4.5721 | 4.8066 | 4.6893 | 4.1032 | 3.7515 | 3.517 | 2.8136 | 2.6964 | 2.8136 | 2.3447 | 2.3447 | телеизмерение
|  | P, кВт | 29.2389 | 31.0664 | 23.7566 | 25.5841 | 23.7566 | 23.7566 | 71.2699 | 71.2699 | 91.3716 | 126.0928 | 105.9911 | 115.1283 | 104.1637 | 87.7168 | 71.2699 | 74.9247 | 73.0973 | 63.9601 | 58.4778 | 54.823 | 43.8584 | 42.0309 | 43.8584 | 36.5487 | 36.5487 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-160 | I, A | 15.4748 | 13.5991 | 13.3646 | 11.9578 | 12.1923 | 11.7233 | 13.5991 | 18.2884 | 26.9637 | 32.5909 | 35.6389 | 33.9977 | 32.8253 | 32.3564 | 33.9977 | 32.5909 | 33.9977 | 33.9977 | 36 | 34 | 26.0258 | 25.0879 | 21.5709 | 18.2884 | 16.4127 | телеизмерение
|  | P, кВт | 241.2211 | 211.9822 | 208.3273 | 186.3981 | 190.053 | 182.7433 | 211.9822 | 285.0795 | 420.3095 | 508.0263 | 555.5395 | 529.9555 | 511.6811 | 504.3714 | 529.9555 | 508.0263 | 529.9555 | 529.9555 | 561.168 | 529.992 | 405.69 | 391.0706 | 336.2476 | 285.0795 | 255.8406 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-45 | I, A | 40.4455 | 41.1489 | 40.6213 | 38.687 | 36.7526 | 38.3353 | 40.2696 | 40.0938 | 43.0832 | 49.238 | 53 | 52.9308 | 51.8757 | 49.238 | 48.5346 | 50.8206 | 52.9308 | 53 | 53 | 51 | 46 | 43.2591 | 41.8523 | 39.5662 | 39.9179 | телеизмерение
|  | P, кВт | 630.4642 | 641.4288 | 633.2054 | 603.0528 | 572.9001 | 597.5705 | 627.7231 | 624.9819 | 671.5815 | 767.5217 | 826.164 | 825.0858 | 808.6389 | 767.5217 | 756.5571 | 792.192 | 825.0858 | 826.164 | 826.164 | 794.988 | 717.048 | 674.3226 | 652.3934 | 616.7585 | 622.2408 | расчет
tgφ
яч.12 | ТП-91 | I, A | 46.4244 | 39.9179 | 36.4009 | 35.17 | 33.5873 | 35.6975 | 40.6213 | 48.7104 | 64.5369 | 81.4185 | 85.9906 | 80.7151 | 84.0563 | 81.9461 | 79.8359 | 77.9015 | 84.2321 | 83.3529 | 82.1219 | 77.5498 | 73.5053 | 66.6471 | 63.8335 | 55.3927 | 48.1829 | телеизмерение
|  | P, кВт | 723.6633 | 622.2408 | 567.4178 | 548.2298 | 523.5594 | 556.4532 | 633.2054 | 759.2982 | 1006.0016 | 1269.1519 | 1340.4218 | 1258.1873 | 1310.2692 | 1277.3754 | 1244.4816 | 1214.329 | 1313.0103 | 1299.3046 | 1280.1165 | 1208.8467 | 1145.8002 | 1038.8954 | 995.037 | 863.4619 | 751.0748 | расчет
tgφ
яч.13 | Ввод 1 | I, A | 197.0985 | 180.9203 | 170.1055 | 166.9402 | 164.7362 | 165.4455 | 175.762 | 186.4889 | 225.9672 | 283.2239 | 296.5873 | 292.3212 | 282.3564 | 274.4431 | 271.3365 | 275.3517 | 285.5803 | 295.8195 | 288.9144 | 264.7632 | 238.4385 | 235.6682 | 222.9191 | 209.9062 | 186.4537 | телеизмерение
|  | P, кВт | 3072.371 | 2820.1853 | 2651.6047 | 2602.264 | 2567.9083 | 2578.9642 | 2739.7783 | 2906.9884 | 3522.3763 | 4414.8944 | 4623.2034 | 4556.7032 | 4401.3714 | 4278.0197 | 4229.5927 | 4292.1823 | 4451.6258 | 4611.2338 | 4503.598 | 4127.1286 | 3716.7786 | 3673.5964 | 3474.8631 | 3272.0181 | 2906.4402 | расчет
|  | Q, кВАр | 768.0928 | 705.0463 | 662.9012 | 650.566 | 641.9771 | 644.7411 | 684.9446 | 726.7471 | 880.5941 | 1103.7236 | 1155.8009 | 1139.1758 | 1100.3428 | 1069.5049 | 1057.3982 | 1073.0456 | 1112.9064 | 1152.8084 | 1125.8995 | 1031.7821 | 929.1946 | 918.3991 | 868.7158 | 818.0045 | 726.61 | расчет
|  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | счетчик
яч.14 | ТП-120 | I, A | 5.51 | 5.2755 | 12.3095 | 11.2544 | 11.6061 | 11.2544 | 10.1993 | 11.6061 | 10.6682 | 10.551 | 10.6682 | 10.6682 | 11.3716 | 10.3165 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | телеизмерение
|  | P, кВт | 85.8893 | 82.2345 | 191.8804 | 175.4335 | 180.9158 | 175.4335 | 158.9866 | 180.9158 | 166.2964 | 164.4689 | 166.2964 | 166.2964 | 177.261 | 160.8141 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | расчет
tgφ
яч.15 | ТП-8 | I, A | 51.5826 | 48.5346 | 45.0176 | 42.9074 | 40.7972 | 41.5006 | 41.7351 | 47.3623 | 54.6307 | 72.9191 | 75 | 75.2638 | 74.7948 | 72.2157 | 70.34 | 76.6706 | 78.5463 | 83.4701 | 83.4701 | 82.2978 | 76.6706 | 70.5744 | 67.2919 | 58.8511 | 40 | телеизмерение
|  | P, кВт | 804.0703 | 756.5571 | 701.7341 | 668.8403 | 635.9465 | 646.9111 | 650.566 | 738.2828 | 851.5836 | 1136.6631 | 1169.1 | 1173.2117 | 1165.902 | 1125.6985 | 1096.4596 | 1195.1409 | 1224.3798 | 1301.132 | 1301.132 | 1282.8577 | 1195.1409 | 1100.1144 | 1048.9463 | 917.3712 | 623.52 | расчет
tgφ
яч.16 | Ввод 2 | I, A | 99.8242 | 90.211 | 92.966 | 88.1594 | 88.1536 | 90.0352 | 96.9812 | 117.4971 | 146.102 | 181.2134 | 202.2978 | 194.4947 | 190.3576 | 190.8558 | 182.286 | 176.7175 | 189.2907 | 188.8804 | 190.51 | 176.5498 | 155.0293 | 144.2438 | 132.5791 | 118.9801 | 104.8828 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1556.0589 | 1406.2094 | 1449.154 | 1374.2293 | 1374.1379 | 1403.4682 | 1511.7436 | 1831.5443 | 2277.4379 | 2824.7539 | 3153.4177 | 3031.7838 | 2967.2937 | 2975.0603 | 2841.4749 | 2754.6719 | 2950.664 | 2944.268 | 2969.6693 | 2752.0587 | 2416.5969 | 2248.4731 | 2066.6435 | 1854.6613 | 1634.9126 | расчет
|  | Q, кВАр | 420.1359 | 379.6765 | 391.2716 | 371.0419 | 371.0172 | 378.9364 | 408.1708 | 494.517 | 614.9082 | 762.6836 | 851.4228 | 818.5816 | 801.1693 | 803.2663 | 767.1982 | 743.7614 | 796.6793 | 794.9524 | 801.8107 | 743.0558 | 652.4812 | 607.0877 | 557.9937 | 500.7586 | 441.4264 | расчет
|  | tgφ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | счетчик
яч.18 | ТП-161 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
яч.19 | ТП-14 | I, A | 42.9074 | 37.9836 | 35.8734 | 37.6319 | 40 | 40.0938 | 40.6213 | 40.2696 | 50.4689 | 63.4818 | 63 | 58.2063 | 59.789 | 58.558 | 57.1512 | 59.4373 | 61.7233 | 62.9543 | 63 | 55 | 45.8968 | 43.9625 | 38.687 | 40.4455 | 40.7972 | телеизмерение
|  | P, кВт | 668.8403 | 592.0882 | 559.1944 | 586.6059 | 623.52 | 624.9819 | 633.2054 | 627.7231 | 786.7097 | 989.5547 | 982.044 | 907.3203 | 931.9906 | 912.8026 | 890.8734 | 926.5083 | 962.1433 | 981.3313 | 982.044 | 857.34 | 715.4399 | 685.2872 | 603.0528 | 630.4642 | 635.9465 | расчет
tgφ
яч.20 | ТП-150 | I, A | 13.0129 | 11.4302 | 12.0457 | 11.694 | 12.0457 | 12.2216 | 12.3095 | 15.6506 | 15.0352 | 15.5627 | 18 | 18 | 17.7608 | 16.9695 | 16.5299 | 16.442 | 17.9367 | 18.4642 | 16.5299 | 19.2556 | 17.6729 | 18.1125 | 14.9472 | 15.5627 | 12.837 | телеизмерение
|  | P, кВт | 202.845 | 178.1747 | 187.7687 | 182.2864 | 187.7687 | 190.5098 | 191.8804 | 243.9623 | 234.3682 | 242.5917 | 280.584 | 280.584 | 276.856 | 264.5209 | 257.668 | 256.2974 | 279.5972 | 287.8206 | 257.668 | 300.1558 | 275.4855 | 282.3383 | 232.9977 | 242.5917 | 200.1039 | расчет
tgφ
яч.21 | ТП-120 | I, A | 27.5498 | 22.5088 | 19.9297 | 19.6952 | 18.9918 | 18.7573 | 19.6952 | 21.2192 | 29.8945 | 30.9496 | 34 | 33.9977 | 31.1841 | 29.4256 | 31.0668 | 30.129 | 29.8945 | 30.9496 | 24.3845 | 19.2263 | 17.9367 | 30.0117 | 28.7222 | 29.8945 | 28.0188 | телеизмерение
|  | P, кВт | 429.4467 | 350.8671 | 310.6635 | 307.0087 | 296.0441 | 292.3892 | 307.0087 | 330.7653 | 465.9953 | 482.4422 | 529.992 | 529.9555 | 486.0971 | 458.6856 | 484.2696 | 469.6502 | 465.9953 | 482.4422 | 380.106 | 299.6989 | 279.5972 | 467.8227 | 447.721 | 465.9953 | 436.7564 | расчет
tgφ
яч.22 | ТП-13 | I, A | 15.1231 | 15.4748 | 14.8593 | 14.7714 | 15 | 14.5955 | 17.1454 | 17.6729 | 22.0692 | 33.3236 | 44 | 43.9625 | 38.0715 | 40.7093 | 40.3576 | 38.7749 | 41.8523 | 42.7315 | 44 | 35 | 26.1137 | 23.0363 | 19.0797 | 18.4642 | 16.442 | телеизмерение
|  | P, кВт | 235.7388 | 241.2211 | 231.6271 | 230.2565 | 233.82 | 227.5154 | 267.262 | 275.4855 | 344.0142 | 519.4477 | 685.872 | 685.2872 | 593.4587 | 634.576 | 629.0937 | 604.4233 | 652.3934 | 666.0992 | 685.872 | 545.58 | 407.0606 | 359.0905 | 297.4147 | 287.8206 | 256.2974 | расчет
tgφ
яч.23 | ТП-205 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | I, A | 296.9226 | 271.1313 | 263.0715 | 255.0996 | 252.8898 | 255.4807 | 272.7433 | 303.9859 | 372.0692 | 464.4373 | 498.8851 | 486.8159 | 472.714 | 465.2989 | 453.6225 | 452.0692 | 474.871 | 484.6999 | 479.4244 | 441.313 | 393.4678 | 379.9121 | 355.4982 | 328.8863 | 291.3365
|  | P, кВт | 4628.4299 | 4226.3947 | 4100.7587 | 3976.4933 | 3942.0462 | 3982.4325 | 4251.5219 | 4738.5327 | 5799.8142 | 7239.6483 | 7776.6211 | 7588.4869 | 7368.6651 | 7253.08 | 7071.0677 | 7046.8542 | 7402.2898 | 7555.5018 | 7473.2673 | 6879.1872 | 6133.3755 | 5922.0694 | 5541.5066 | 5126.6794 | 4541.3527
|  | Q, кВАр | 1188.2287 | 1084.7229 | 1054.1728 | 1021.6079 | 1012.9943 | 1023.6775 | 1093.1154 | 1221.2641 | 1495.5023 | 1866.4072 | 2007.2236 | 1957.7574 | 1901.5121 | 1872.7712 | 1824.5964 | 1816.807 | 1909.5857 | 1947.7608 | 1927.7102 | 1774.838 | 1581.6758 | 1525.4868 | 1426.7095 | 1318.7631 | 1168.0364
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 2 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | U, кВ | 10.35 | 10.45 | 10.45 | 10.46 | 10.4 | 10.41 | 10.45 | 10.4 | 10.31 | 10.55 | 10.61 | 10.45 | 10.35 | 10.45 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.35 | 10.35
яч.5 | Ввод | I, A | 72.7483 | 66.6667 | 62.2017 | 59.4303 | 59.0454 | 65.7429 | 79.7537 | 96.5358 | 111.6243 | 123.6336 | 129.3303 | 126.3279 | 125.4042 | 124.0955 | 120.5543 | 121.4781 | 128.5604 | 132.6148 | 132.4609 | 125.0192 | 116.6282 | 108.622 | 95.9969 | 84.9115 | 73.3898 | расчет
|  | P, кВт | 1134 | 1039.2 | 969.6 | 926.4 | 920.4 | 1024.8 | 1243.2 | 1504.8 | 1740 | 1927.2 | 2016 | 1969.2 | 1954.8 | 1934.4 | 1879.2 | 1893.6 | 2004 | 2067.2 | 2064.8 | 1948.8 | 1818 | 1693.2 | 1496.4 | 1323.6 | 1144 | счетчик
|  | Q, кВАр | 317.52 | 290.976 | 271.488 | 259.392 | 257.712 | 286.944 | 348.096 | 421.344 | 487.2 | 539.616 | 564.48 | 551.376 | 547.344 | 541.632 | 526.176 | 530.208 | 561.12 | 578.816 | 578.144 | 545.664 | 509.04 | 474.096 | 418.992 | 370.608 | 320.32 | расчет
|  | tgφ | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | счетчик
яч.9 | РП-14 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.19 | ТП-361(1) | I, A
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счетчик
tgφ
яч.3 | ТП-18 | I, A | 22.8637 | 20.4773 | 19.2456 | 19.0146 | 18.3988 | 24.4804 | 31.6397 | 38.5681 | 43.8029 | 48.9607 | 50.6543 | 48.6528 | 46.4973 | 45.2656 | 42.3403 | 41.4165 | 43.264 | 43.2384 | 43.2384 | 38.5681 | 37.7213 | 35.9507 | 31.5627 | 27.5597 | 23.0947 | расчет
|  | P, кВт | 356.4 | 319.2 | 300 | 296.4 | 286.8 | 381.6 | 493.2 | 601.2 | 682.8 | 763.2 | 789.6 | 758.4 | 724.8 | 705.6 | 660 | 645.6 | 674.4 | 674 | 674 | 601.2 | 588 | 560.4 | 492 | 429.6 | 360 | счетчик
tgφ
яч.11 | ТП-66 | I, A | 8.3141 | 8.3911 | 7.6212 | 7.2363 | 8.0831 | 8.0062 | 10.5466 | 12.3172 | 15.5504 | 15.0885 | 15.0885 | 14.3187 | 14.8576 | 15.1655 | 14.5497 | 14.3187 | 15.6274 | 15.3195 | 15.0885 | 13.7798 | 13.6259 | 12.0862 | 11.0085 | 10.1617 | 8.3397 | расчет
|  | P, кВт | 129.6 | 130.8 | 118.8 | 112.8 | 126 | 124.8 | 164.4 | 192 | 242.4 | 235.2 | 235.2 | 223.2 | 231.6 | 236.4 | 226.8 | 223.2 | 243.6 | 238.8 | 235.2 | 214.8 | 212.4 | 188.4 | 171.6 | 158.4 | 130 | счетчик
tgφ
яч.15 | ТП-97 | I, A | 14.3957 | 13.3949 | 12.6251 | 12.5481 | 12.4711 | 12.7791 | 14.6266 | 17.9369 | 17.9369 | 17.8599 | 18.8607 | 18.6297 | 18.1678 | 18.2448 | 18.5527 | 19.0916 | 21.0162 | 22.3249 | 23.0177 | 22.4788 | 21.632 | 20.8622 | 17.8599 | 15.6274 | 14.37 | расчет
|  | P, кВт | 224.4 | 208.8 | 196.8 | 195.6 | 194.4 | 199.2 | 228 | 279.6 | 279.6 | 278.4 | 294 | 290.4 | 283.2 | 284.4 | 289.2 | 297.6 | 327.6 | 348 | 358.8 | 350.4 | 337.2 | 325.2 | 278.4 | 243.6 | 224 | счетчик
tgφ
яч.7 | ТП-343; ТП-8 | P, кВт | 27.1747 | 24.4034 | 22.7098 | 20.6313 | 20.0924 | 20.4773 | 22.9407 | 27.7136 | 34.3341 | 41.7244 | 44.7267 | 44.7267 | 45.8814 | 45.4196 | 45.1116 | 46.6513 | 48.6528 | 51.7321 | 51.1162 | 50.1925 | 43.649 | 39.7229 | 35.5658 | 31.5627 | 27.5853 | расчет
|  | Q, кВАр | 423.6 | 380.4 | 354 | 321.6 | 313.2 | 319.2 | 357.6 | 432 | 535.2 | 650.4 | 697.2 | 697.2 | 715.2 | 708 | 703.2 | 727.2 | 758.4 | 806.4 | 796.8 | 782.4 | 680.4 | 619.2 | 554.4 | 492 | 430 | счетчик
tgφ
яч.8 | ТП-287 | I, A | 44.1109 | 40.8776 | 39.5689 | 38.4142 | 38.3372 | 39.5689 | 44.5727 | 55.1963 | 69.8999 | 79.7537 | 97.0618 | 97.0747 | 95.843 | 97.0747 | 96.8437 | 96.6128 | 100.9238 | 100.911 | 100.7185 | 96.8694 | 70.4388 | 63.8953 | 57.1209 | 51.1932 | 44.2648 | расчет
|  | P, кВт | 687.6 | 637.2 | 616.8 | 598.8 | 597.6 | 616.8 | 694.8 | 860.4 | 1089.6 | 1243.2 | 1513 | 1513.2 | 1494 | 1513.2 | 1509.6 | 1506 | 1573.2 | 1573 | 1570 | 1510 | 1098 | 996 | 890.4 | 798 | 690 | счетчик
tgφ
яч.16 | ТП-361(2) | I, A | 9 | 6.5435 | 6.3895 | 6.3895 | 6.3125 | 6.2356 | 6.7744 | 7.2363 | 7.6212 | 9.6998 | 10.3926 | 10.5466 | 10.4696 | 11.0855 | 11.1624 | 11.2394 | 11.7783 | 11.5473 | 11.0855 | 10.4696 | 10.7775 | 10.2386 | 8.776 | 8.0831 | 8.0831 | расчет
|  | P, кВт | 108 | 102 | 99.6 | 99.6 | 98.4 | 97.2 | 105.6 | 112.8 | 118.8 | 151.2 | 162 | 164.4 | 163.2 | 172.8 | 174 | 175.2 | 183.6 | 180 | 172.8 | 163.2 | 168 | 159.6 | 136.8 | 126 | 126 | счетчик
tgφ
яч.12 | ТП-225 | I, A | 28.3295 | 25.1732 | 23.9415 | 23.1717 | 22.0169 | 22.7868 | 26.7129 | 33.8722 | 44.2648 | 52.7329 | 55.8122 | 55.8122 | 55.3503 | 52.8868 | 52.9638 | 54.3495 | 58.5835 | 58.8145 | 58.8273 | 52.7329 | 47.4211 | 43.649 | 37.6443 | 31.8707 | 27.9702 | расчет
|  | P, кВт | 441.6 | 392.4 | 373.2 | 361.2 | 343.2 | 355.2 | 416.4 | 528 | 690 | 822 | 870 | 870 | 862.8 | 824.4 | 825.6 | 847.2 | 913.2 | 916.8 | 917 | 822 | 739.2 | 680.4 | 586.8 | 496.8 | 436 | счетчик
tgφ
яч.22 | Ввод с яч.319 Южная | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.20 | ТП-207 | I, A | 19.6305 | 19.4765 | 19.4765 | 19.3995 | 18.0908 | 17.244 | 17.244 | 19.8614 | 28.7914 | 35.1039 | 38.0293 | 37.6443 | 38.2602 | 34.4111 | 34.2571 | 32.4095 | 30.639 | 27.7136 | 26.3279 | 21.555 | 22.0939 | 21.709 | 19.5535 | 21.0931 | 19.6305 | расчет
|  | P, кВт | 306 | 303.6 | 303.6 | 302.4 | 282 | 268.8 | 268.8 | 309.6 | 448.8 | 547.2 | 592.8 | 586.8 | 596.4 | 536.4 | 534 | 505.2 | 477.6 | 432 | 410.4 | 336 | 344.4 | 338.4 | 304.8 | 328.8 | 306 | счетчик
tgφ
яч.14 | ТП-341 | I, A | 10.9315 | 10.9315 | 10.4696 | 10.1617 | 9.8537 | 10.7005 | 10.6236 | 13.01 | 18.4758 | 22.7868 | 25.6351 | 25.5581 | 25.8661 | 25.7121 | 26.9438 | 26.9438 | 27.6366 | 27.5853 | 27.5853 | 22.7739 | 18.6297 | 17.552 | 16.4742 | 14.9346 | 11.5473 | расчет
|  | P, кВт | 170.4 | 170.4 | 163.2 | 158.4 | 153.6 | 166.8 | 165.6 | 202.8 | 288 | 355.2 | 399.6 | 398.4 | 403.2 | 400.8 | 420 | 420 | 430.8 | 430 | 430 | 355 | 290.4 | 273.6 | 256.8 | 232.8 | 180 | счетчик
tgφ
яч.18 | ТП-14А | I, A | 2.7714 | 2.7714 | 2.6944 | 2.7714 | 2.7714 | 2.6944 | 2.7714 | 2.7714 | 2.9253 | 2.8483 | 2.7714 | 2.7714 | 2.9253 | 2.7714 | 2.7714 | 2.9253 | 3.0793 | 3.2333 | 3.0023 | 3.0023 | 2.8483 | 2.7714 | 2.6944 | 2.9253 | 2.7585 | расчет
|  | P, кВт | 43.2 | 43.2 | 42 | 43.2 | 43.2 | 42 | 43.2 | 43.2 | 45.6 | 44.4 | 43.2 | 43.2 | 45.6 | 43.2 | 43.2 | 45.6 | 48 | 50.4 | 46.8 | 46.8 | 44.4 | 43.2 | 42 | 45.6 | 43 | счетчик
tgφ
яч. 10 | Ввод с яч.219 Восточная | I, A | 112.7021 | 105.7737 | 102.5404 | 100.3079 | 97.3826 | 99.2302 | 108.699 | 131.9477 | 171.9784 | 202.9253 | 229.7023 | 229.4072 | 228.7144 | 223.9415 | 224.9423 | 224.4804 | 232.6405 | 229.805 | 227.5468 | 207.4031 | 172.2094 | 159.8152 | 142.2633 | 130.1001 | 114.2546 | расчет
|  | P, кВт | 1756.8 | 1648.8 | 1598.4 | 1563.6 | 1518 | 1546.8 | 1694.4 | 2056.8 | 2680.8 | 3163.2 | 3580.6 | 3576 | 3565.2 | 3490.8 | 3506.4 | 3499.2 | 3626.4 | 3582.2 | 3547 | 3233 | 2684.4 | 2491.2 | 2217.6 | 2028 | 1781 | счетчик
|  | Q, кВАр | 491.904 | 494.64 | 479.52 | 469.08 | 455.4 | 464.04 | 508.32 | 617.04 | 804.24 | 948.96 | 1074.18 | 1072.8 | 1069.56 | 1047.24 | 1051.92 | 1049.76 | 1087.92 | 1074.66 | 1064.1 | 969.9 | 805.32 | 747.36 | 665.28 | 608.4 | 534.3 | расчет
|  | tgφ | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | счетчик
яч.13 | Т-1 | I, A
|  | P, кВт | [25 empty] | нет учета
яч.4 | Т-2 | I, A
|  | P, кВт | [25 empty] | нет учета
Баланс мощностей по РП |  | I, A | 185.4503 | 172.4403 | 164.7421 | 159.7383 | 156.428 | 164.9731 | 188.4527 | 228.4834 | 283.6028 | 326.5589 | 359.0326 | 355.7352 | 354.1186 | 348.037 | 345.4965 | 345.9584 | 361.2009 | 362.4198 | 360.0077 | 332.4224 | 288.8376 | 268.4373 | 238.2602 | 215.0115 | 187.6443
|  | P, кВт | 2890.8 | 2688 | 2568 | 2490 | 2438.4 | 2571.6 | 1694.4 | 3561.6 | 4420.8 | 5090.4 | 5596.6 | 5545.2 | 5520 | 5425.2 | 5385.6 | 5392.8 | 5630.4 | 5649.4 | 5611.8 | 5181.8 | 4502.4 | 4184.4 | 3714 | 3351.6 | 2925
|  | Q, кВАр | 809.424 | 785.616 | 751.008 | 728.472 | 713.112 | 750.984 | 856.416 | 1038.384 | 1291.44 | 1488.576 | 1638.66 | 1624.176 | 1616.904 | 1588.872 | 1578.096 | 1579.968 | 1649.04 | 1653.476 | 1642.244 | 1515.564 | 1314.36 | 1221.456 | 1084.272 | 979.008 | 854.62
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 3 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.25 | КНС | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
яч.21 | РП-32 яч.3 | I, A | 62.6026 | 54.8652 | 56.7409 | 53.2239 | 52.0516 | 52.0516 | 52.286 | 57.796 | 60.9613 | 63.4232 | 57.6788 | 61.4302 | 63.4232 | 59.5545 | 63.8921 | 62.7198 | 59.32 | 58.7339 | 59.4373 | 60.8441 | 64.4783 | 64.7128 | 67.2919 | 64.3611 | 61.0785 | телеизмерение
|  | P, кВт | 975.849 | 855.2385 | 884.4774 | 829.6544 | 811.3801 | 811.3801 | 815.0349 | 900.9243 | 950.2649 | 988.641 | 899.0968 | 957.5747 | 988.641 | 928.3358 | 995.9508 | 977.6764 | 924.6809 | 915.5437 | 926.5083 | 948.4375 | 1005.0879 | 1008.7428 | 1048.9463 | 1003.2605 | 952.0924 | расчет
tgφ
яч.5 | Т1-315 | I, A | [25 empty] | телеизмерение
|  | P, кВт | 0: отключена | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-84 | I, A | 4.2204 | 3.6049 | 3.8687 | 4.2204 | 3.8687 | 4.2204 | 4.5721 | 4.9238 | 5.5393 | 4.9238 | 5.4513 | 5.9789 | 6.5064 | 6.1547 | 5.891 | 6.2427 | 6.3306 | 5.7151 | 6.6823 | 6.9461 | 5.9789 | 6.5944 | 6.0668 | 5.3634 | 4.5721 | телеизмерение
|  | P, кВт | 65.7876 | 56.1936 | 60.3053 | 65.7876 | 60.3053 | 65.7876 | 71.2699 | 76.7522 | 86.3462 | 76.7522 | 84.9756 | 93.1991 | 101.4225 | 95.9402 | 91.8285 | 97.3108 | 98.6814 | 89.0873 | 104.1637 | 108.2754 | 93.1991 | 102.7931 | 94.5696 | 83.605 | 71.2699 | расчет
tgφ
яч.23 | ТП-284; ТП-33 | I, A | 13.0129 | 11.9578 | 10.7855 | 11.1372 | 11.1372 | 10.4338 | 11.7233 | 13.1301 | 12.8957 | 15.1231 | 17 | 17 | 16.5299 | 17.2333 | 15.3576 | 15.7093 | 15.9437 | 17.3505 | 17.3505 | 15.3576 | 14.4197 | 14.3025 | 13.8335 | 13.3646 | 12.6612 | телеизмерение
|  | P, кВт | 225.3834 | 207.109 | 186.8042 | 192.8957 | 192.8957 | 180.7128 | 203.0481 | 227.4138 | 223.3529 | 261.932 | 294.44 | 294.44 | 286.2978 | 298.4807 | 265.993 | 272.0844 | 276.1454 | 300.5111 | 300.5111 | 265.993 | 249.7491 | 247.7186 | 239.5967 | 231.4748 | 219.2919 | расчет
tgφ
яч.13 | Ввод | I, A | 201.0551 | 188.5698 | 188.8042 | 178.2825 | 182.4748 | 184.32 | 192.7022 | 216.061 | 248.3587 | 275.3517 | 277.4783 | 271.5193 | 267.4091 | 278.0774 | 273.7397 | 267.0574 | 283.5873 | 286.1923 | 299.0352 | 277.8898 | 251.7878 | 248.007 | 236.9871 | 223.8863 | 209.0563 | телеизмерение
|  | P, кВт | 3359.1257 | 3088.9702 | 3088.7672 | 2917.9022 | 2985.6878 | 3015.8222 | 3157.2451 | 3538.1125 | 4050.6059 | 4482.8444 | 4521.0479 | 4419.6153 | 4353.4013 | 4525.6368 | 4450.8136 | 4343.7565 | 4615.9932 | 4664.2131 | 4881.9313 | 4548.5508 | 4128.7794 | 4067.205 | 3883.6496 | 3661.5658 | 3421.1061 | расчет
|  | Q, кВАр | 1343.6503 | 1235.5881 | 1235.5069 | 1167.1609 | 1194.2751 | 1206.3289 | 1262.8981 | 1415.245 | 1620.2423 | 1793.1378 | 1808.4192 | 1767.8461 | 1741.3605 | 1810.2547 | 1780.3254 | 1737.5026 | 1846.3973 | 1865.6852 | 1952.7725 | 1819.4203 | 1651.5117 | 1626.882 | 1553.4598 | 1464.6263 | 1368.4424 | расчет
|  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | счетчик
яч.7 | ТП-124 | I, A | 72.1864 | 68.7573 | 67.8781 | 64.7128 | 66.2075 | 66.2954 | 72.0985 | 79.4842 | 84.408 | 86.0785 | 86 | 81.0668 | 80.9789 | 82.5615 | 81.5944 | 79.1325 | 85.0234 | 87.3095 | 96 | 95.6624 | 92.4091 | 92.3212 | 87.2216 | 78.1653 | 73.7691 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1250.2685 | 1190.8769 | 1175.6483 | 1120.8253 | 1146.714 | 1148.2368 | 1248.7456 | 1376.6659 | 1461.9461 | 1490.8804 | 1489.52 | 1404.0774 | 1402.5545 | 1429.966 | 1413.2145 | 1370.5744 | 1472.6061 | 1512.2005 | 1662.72 | 1656.8722 | 1600.5264 | 1599.0035 | 1510.6776 | 1353.823 | 1277.68 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-198, ТП-277 | I, A | 38.4232 | 39.83 | 41.1489 | 37.9836 | 42 | 42.4678 | 43.5229 | 51.3482 | 73.7691 | 91.7057 | 95.6624 | 89.7714 | 84.32 | 95.6624 | 91.7057 | 87.2216 | 99.0035 | 99 | 99 | 80 | 58.3822 | 55.3927 | 48.5346 | 49.8535 | 44.4021 | телеизмерение
|  | P, кВт | 665.49 | 620.8702 | 641.4288 | 592.0882 | 654.696 | 661.9875 | 678.4343 | 800.4155 | 1149.912 | 1429.5091 | 1491.185 | 1399.3565 | 1314.3809 | 1491.185 | 1429.5091 | 1359.6098 | 1543.2668 | 1543.212 | 1543.212 | 1247.04 | 910.0614 | 863.4619 | 756.5571 | 777.1157 | 692.1401 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-272 | I, A | 6.3306 | 5.6272 | 5.4513 | 4.3083 | 4.2204 | 5.6272 | 4.7479 | 5.6272 | 6.1547 | 8.8804 | 10 | 10 | 9.32 | 10.4631 | 9.1442 | 9.5838 | 11.8699 | 12.5733 | 14 | 14.1559 | 10.9027 | 9.5838 | 8.3529 | 7.5615 | 7.2978 | телеизмерение
|  | P, кВт | 109.646 | 97.4631 | 94.4174 | 74.6202 | 73.0973 | 97.4631 | 82.2345 | 97.4631 | 106.6002 | 153.8089 | 173.2 | 173.2 | 161.4232 | 181.2204 | 158.3775 | 165.9918 | 205.5862 | 217.7691 | 242.48 | 245.1805 | 188.8347 | 165.9918 | 144.6717 | 130.966 | 126.3974 | расчет
tgφ
яч.19 | ТП-101 | I, A | 4.279 | 3.9273 | 2.9308 | 2.6964 | 2.9894 | 3.2239 | 3.7515 | 3.7515 | 4.6307 | 5.2169 | 5.6858 | 6.272 | 6.3306 | 6.4478 | 6.1547 | 6.4478 | 6.0961 | 5.51 | 6.5651 | 4.9238 | 5.2169 | 5.0996 | 5.6858 | 5.2169 | 5.2755 | телеизмерение
|  | P, кВт | 66.7013 | 61.219 | 45.6858 | 42.0309 | 46.5995 | 50.2544 | 58.4778 | 58.4778 | 72.1836 | 81.3208 | 88.6305 | 97.7676 | 98.6814 | 100.5088 | 95.9402 | 100.5088 | 95.0265 | 85.8893 | 102.3362 | 76.7522 | 81.3208 | 79.4933 | 88.6305 | 81.3208 | 82.2345 | расчет
tgφ
яч.27 | ТП-101 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.4 | ТП-262 | I, A | 6.0961 | 4.6893 | 4.2204 | 4.8066 | 5 | 5 | 4.5721 | 8.0891 | 9.027 | 9.9648 | 11 | 10 | 7.8546 | 7.5029 | 7.5029 | 7.2685 | 9.7304 | 9.9648 | 12.8957 | 10.6682 | 9.9648 | 10.1993 | 8.7925 | 7.6202 | 7.5029 | телеизмерение
|  | P, кВт | 105.585 | 81.2192 | 73.0973 | 83.2497 | 86.6 | 86.6 | 79.1887 | 140.1032 | 156.347 | 172.5909 | 190.52 | 173.2 | 136.0422 | 129.9508 | 129.9508 | 125.8898 | 168.5299 | 172.5909 | 223.3529 | 184.7737 | 172.5909 | 176.6518 | 152.286 | 131.9812 | 129.9508 | расчет
tgφ
яч.20 | РП-32 яч.8 | I, A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-273 | I, A | 17.1161 | 14.7714 | 12.4267 | 12.6612 | 12.8957 | 11.4889 | 15.4748 | 20.5158 | 22.7433 | 25.4396 | 24.3845 | 23.6811 | 22.8605 | 22.9777 | 20.7503 | 21.9226 | 26.2603 | 31.3013 | 28.9566 | 30.4807 | 32.1219 | 30.0117 | 25.6741 | 20.8675 | 16.061 | телеизмерение
|  | P, кВт | 266.8052 | 230.2565 | 193.7079 | 197.3627 | 201.0176 | 179.0884 | 241.2211 | 319.8007 | 354.5219 | 396.5529 | 380.106 | 369.1414 | 356.3494 | 358.1768 | 323.4556 | 341.7299 | 409.3449 | 487.9245 | 451.3758 | 475.1325 | 500.7165 | 467.8227 | 400.2077 | 325.283 | 250.3583 | расчет
tgφ
яч.14 | Ввод | I, A | 81.7737 | 75.4725 | 71.3693 | 70.3986 | 72.0152 | 71.7937 | 79.9531 | 99.0621 | 104.9824 | 111.1993 | 110.0481 | 107.1571 | 103.1946 | 100.9086 | 96.7761 | 97.6553 | 106.5358 | 114.8406 | 115.9848 | 116.1196 | 111.8992 | 107.8839 | 96.7175 | 86.6999 | 79.959 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1353.0656 | 1248.242 | 1182.0484 | 1166.2573 | 1194.4099 | 1189.2018 | 1318.4926 | 1632.7603 | 1730.1218 | 1829.7778 | 1814.1532 | 1764.5385 | 1697.7356 | 1659.258 | 1593.2674 | 1607.1762 | 1751.5434 | 1890.4079 | 1913.525 | 1910.6315 | 1838.854 | 1776.7721 | 1597.9375 | 1434.1691 | 1325.5891 | расчет
|  | Q, кВАр | 473.573 | 436.8847 | 413.7169 | 408.1901 | 418.0435 | 416.2206 | 461.4724 | 571.4661 | 605.5426 | 640.4222 | 634.9536 | 617.5885 | 594.2075 | 580.7403 | 557.6436 | 562.5117 | 613.0402 | 661.6428 | 669.7337 | 668.721 | 643.5989 | 621.8702 | 559.2781 | 501.9592 | 463.9562 | расчет
|  | tgφ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | счетчик
яч.22 | ТП-286 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | [25 empty] | расчет
tgφ
яч.18 | ТП-73; ТП-284 | I, A | 14.1852 | 12.3095 | 12.544 | 12.1923 | 13 | 12.075 | 11.9578 | 17.8195 | 19.109 | 19.6952 | 20 | 20.6331 | 19.3435 | 18.7573 | 17.9367 | 17.9367 | 17.9367 | 19.9297 | 20 | 20.0469 | 18.1712 | 16.9988 | 16.8816 | 14.1852 | 13.5991 | телеизмерение
|  | P, кВт | 245.6882 | 213.2005 | 217.2614 | 211.17 | 225.16 | 209.1395 | 207.109 | 308.6331 | 330.9683 | 341.1208 | 346.4 | 357.3646 | 335.0293 | 324.8769 | 310.6635 | 310.6635 | 310.6635 | 345.1817 | 346.4 | 347.2122 | 314.7245 | 294.4197 | 292.3892 | 245.6882 | 235.5358 | расчет
tgφ
яч.10 | Ввод | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.12 | ТП-43 | I, A | 24.9707 | 24.4431 | 23.388 | 22.7726 | 23.476 | 23.388 | 25.1465 | 25.2345 | 25.9379 | 26 | 26 | 23.7397 | 24.2673 | 23.5639 | 23.476 | 23.8277 | 24.7948 | 28 | 28.0481 | 27.3447 | 26.4654 | 27.6964 | 26.4654 | 25.9379 | 24.619 | телеизмерение
|  | P, кВт | 432.4924 | 423.3552 | 405.0809 | 394.4209 | 406.6038 | 405.0809 | 435.5381 | 437.061 | 449.2438 | 450.32 | 450.32 | 411.1723 | 420.3095 | 408.1266 | 406.6038 | 412.6952 | 429.4467 | 484.96 | 485.7925 | 473.6096 | 458.381 | 479.7011 | 458.381 | 449.2438 | 426.4009 | расчет
tgφ
яч.2 | Т-2-315 | I, A | [25 empty] | телеизмерение
|  | P, кВт | 0: отключена | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-147 | I, A | 8.7925 | 8.8804 | 8.8804 | 9.0563 | 8.9683 | 9.0563 | 8.9683 | 10.9906 | 12.925 | 14.8593 | 13.1887 | 13.6284 | 13.6284 | 13.1008 | 11.8699 | 11.694 | 12.5733 | 9.9355 | 9.6717 | 9.7597 | 9.2321 | 9.1442 | 9.0563 | 8.0891 | 8.177 | телеизмерение
|  | P, кВт | 137.0574 | 138.428 | 138.428 | 141.1692 | 139.7986 | 141.1692 | 139.7986 | 171.3218 | 201.4744 | 231.6271 | 205.5862 | 212.439 | 212.439 | 204.2156 | 185.0275 | 182.2864 | 195.9921 | 154.8749 | 150.7632 | 152.1338 | 143.9103 | 142.5397 | 141.1692 | 126.0928 | 127.4634 | расчет
tgφ
яч.24 | НС 1000 | I, A | 9.6131 | 9.3787 | 8.9097 | 8.9097 | 8.6753 | 10.7855 | 13.8335 | 16.4127 | 15.2403 | 15.2403 | 15.4748 | 15.4748 | 15.2403 | 15.0059 | 15.2403 | 15.0059 | 15.2403 | 15.7093 | 16.4127 | 17.8195 | 15.9437 | 13.8335 | 9.8476 | 10 | 10 | телеизмерение
|  | P, кВт | 149.8495 | 146.1946 | 138.8849 | 138.8849 | 135.23 | 168.1238 | 215.637 | 255.8406 | 237.5662 | 237.5662 | 241.2211 | 241.2211 | 237.5662 | 233.9114 | 237.5662 | 233.9114 | 237.5662 | 244.876 | 255.8406 | 277.7698 | 248.5308 | 215.637 | 153.5043 | 155.88 | 155.88 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | I, A | 282.8288 | 264.0422 | 260.1735 | 248.6811 | 254.49 | 256.1137 | 272.6553 | 315.1231 | 353.3411 | 386.551 | 387.5264 | 378.6764 | 370.6038 | 378.9859 | 370.5158 | 364.7128 | 390.1231 | 401.0328 | 415.0199 | 394.0094 | 363.687 | 355.891 | 333.7046 | 310.5862 | 289.0152
|  | P, кВт | 4712.1913 | 4337.2123 | 4270.8155 | 4084.1596 | 4180.0977 | 4205.0239 | 4475.7377 | 5170.8728 | 5780.7277 | 6312.6222 | 6335.2012 | 6184.1537 | 6051.1369 | 6184.8948 | 6044.081 | 5950.9327 | 6367.5366 | 6554.621 | 6795.4563 | 6459.1823 | 5967.6334 | 5843.9771 | 5481.5871 | 5095.7349 | 4746.6952
|  | Q, кВАр | 1817.2232 | 1672.4728 | 1649.2238 | 1575.351 | 1612.3186 | 1622.5495 | 1724.3705 | 1986.7111 | 2225.785 | 2433.56 | 2443.3728 | 2385.4346 | 2335.568 | 2390.995 | 2337.969 | 2300.0143 | 2459.4375 | 2527.328 | 2622.5063 | 2488.1414 | 2295.1107 | 2248.7523 | 2112.738 | 1966.5855 | 1832.3986
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 4 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.5 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.9 | ТП-175 | I, A | 66.0023 | 56.5064 | 50.762 | 48.8863 | 47.714 | 49.1208 | 52.0516 | 71.1606 | 82.0633 | 91.2075 | 95 | 94.8417 | 96.7175 | 91.7937 | 87.8077 | 89.0973 | 105.2755 | 103.517 | 105 | 102.6964 | 100.8206 | 97.4209 | 85.6975 | 71.5123 | 62.9543 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1028.8445 | 880.8225 | 791.2783 | 762.0394 | 743.7651 | 765.6943 | 811.3801 | 1109.2516 | 1279.2028 | 1421.7426 | 1480.86 | 1478.393 | 1507.6319 | 1430.8797 | 1368.747 | 1388.8488 | 1641.0345 | 1613.623 | 1636.74 | 1600.8309 | 1571.592 | 1518.5965 | 1335.8532 | 1114.7339 | 981.3313 | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-193 | I, A | 9.2614 | 8.4408 | 8.6753 | 9.4959 | 8.7925 | 8.9097 | 9.6131 | 12.544 | 15.2403 | 17.1161 | 20 | 19.8124 | 20.0469 | 19.109 | 18.0539 | 18.0539 | 21.5709 | 21.9226 | 22 | 20.2814 | 19.6952 | 17.1161 | 13.8335 | 12.075 | 10.9027 | телеизмерение
|  | P, кВт | 144.3672 | 131.5751 | 135.23 | 148.022 | 137.0574 | 138.8849 | 149.8495 | 195.5353 | 237.5662 | 266.8052 | 311.76 | 308.8361 | 312.491 | 297.8715 | 281.4246 | 281.4246 | 336.2476 | 341.7299 | 342.936 | 316.1458 | 307.0087 | 266.8052 | 215.637 | 188.2256 | 169.9512 | расчет
tgφ
яч.19 | Ввод | I, A | 198.5932 | 174.3259 | 158.4994 | 151.9343 | 151.4654 | 153.3411 | 165.8851 | 221.4537 | 257.0926 | 285.3458 | 298.0481 | 295.8968 | 297.1864 | 283.2356 | 285.2286 | 287.544 | 321.4537 | 330.3834 | 339.163 | 331.5627 | 332.7081 | 311.1372 | 277.6084 | 231.7702 | 199.1794 | телеизмерение
|  | P, кВт | 2781.3524 | 2717.3923 | 2470.6889 | 2368.3526 | 2361.0429 | 2390.2818 | 2585.8171 | 3452.0202 | 4007.5597 | 4447.9709 | 4645.9732 | 4612.4399 | 4632.5416 | 4415.0771 | 4446.1435 | 4482.2353 | 5010.8202 | 5150.0157 | 5286.8721 | 5168.3997 | 5186.2537 | 4850.0061 | 4327.3604 | 3612.8342 | 3104.808 | расчет
|  | Q, кВАр | 945.6598 | 923.9134 | 840.0342 | 805.2399 | 802.7546 | 812.6958 | 879.1778 | 1173.6869 | 1362.5703 | 1512.3101 | 1579.6309 | 1568.2296 | 1575.0642 | 1501.1262 | 1511.6888 | 1523.96 | 1703.6789 | 1751.0053 | 1797.5365 | 1757.2559 | 1763.3263 | 1649.0021 | 1471.3025 | 1228.3636 | 1055.6347 | расчет
|  | tgφ | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | счетчик
яч.21 | ТП-90 | I, A | 43.1419 | 39.2732 | 34.5838 | 34.4666 | 33.646 | 35.2872 | 38.1008 | 53.8101 | 65.2989 | 74.9121 | 80 | 79.7186 | 78.1946 | 76.2016 | 75.1465 | 75.8499 | 82.7667 | 84.1735 | 84 | 81.7116 | 80.422 | 74.7948 | 64.0094 | 54.6307 | 45.2521 | телеизмерение
|  | P, кВт | 672.4952 | 612.1899 | 539.0926 | 537.2652 | 524.4732 | 550.0572 | 593.9156 | 838.7916 | 1017.88 | 1167.7294 | 1247.04 | 1242.6542 | 1218.8975 | 1187.8312 | 1171.3843 | 1182.3489 | 1290.1674 | 1312.0966 | 1309.392 | 1273.7205 | 1253.6188 | 1165.902 | 997.7782 | 851.5836 | 705.389 | расчет
tgφ
яч.13 | ТП-228 | I, A | 20.1641 | 16.2954 | 14.4197 | 13.7163 | 13.7163 | 13.1301 | 15.3576 | 21.9226 | 24.9707 | 24.619 | 26.2603 | 29.5428 | 28.0188 | 28.2532 | 28.6049 | 29.5428 | 31.0668 | 31.7702 | 37.163 | 35.8734 | 41.0317 | 34.4666 | 30.8324 | 24.9707 | 21.5709 | телеизмерение
|  | P, кВт | 314.3184 | 254.0131 | 224.7742 | 213.8096 | 213.8096 | 204.6725 | 239.3937 | 341.7299 | 389.2431 | 383.7608 | 409.3449 | 460.513 | 436.7564 | 440.4113 | 445.8936 | 460.513 | 484.2696 | 495.2342 | 579.2961 | 559.1944 | 639.6014 | 537.2652 | 480.6148 | 389.2431 | 336.2476 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-188 | I, A | 60.0234 | 53.8101 | 50.0586 | 45.3693 | 47.5967 | 46.8933 | 50.762 | 62.0164 | 69.5193 | 77.4912 | 76.7878 | 71.9812 | 74.2087 | 67.8781 | 75.6155 | 75 | 80.7737 | 89 | 91 | 91 | 90.7386 | 87.3388 | 83.2356 | 68.5815 | 58.4994 | телеизмерение
|  | P, кВт | 935.6455 | 838.7916 | 780.3137 | 707.2164 | 741.9376 | 730.973 | 791.2783 | 966.7118 | 1083.6675 | 1207.9329 | 1196.9683 | 1122.0436 | 1156.7648 | 1058.0835 | 1178.694 | 1169.1 | 1259.1011 | 1387.332 | 1418.508 | 1418.508 | 1414.4328 | 1361.4373 | 1297.4771 | 1069.0481 | 911.8889 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-170 | I, A | 1.0551 | 3.7808 | 5.3634 | 7.4736 | 5.9789 | 6.5064 | 6.5064 | 7.7374 | 7.034 | 6.9461 | 7 | 5 | 3.9566 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | телеизмерение
|  | P, кВт | 16.4469 | 58.9347 | 83.605 | 116.4988 | 93.1991 | 101.4225 | 101.4225 | 120.6106 | 109.646 | 108.2754 | 109.116 | 77.94 | 61.6758 | 62.352 | 93.528 | 109.116 | 93.528 | 93.528 | 109.116 | 109.116 | 93.528 | 77.94 | 62.352 | 46.764 | 15.588 | расчет
tgφ
яч.14 | ТП-176 | I, A | 7.7374 | 6.5944 | 6.5944 | 6.4185 | 6.5944 | 6.5944 | 8.2649 | 9.9355 | 15.6506 | 17.2333 | 19.4314 | 18.2005 | 19.7831 | 17.7608 | 17.585 | 16.1782 | 18.9918 | 18.3763 | 20 | 18 | 14.5955 | 12.0457 | 10.3751 | 9.5838 | 6.9461 | телеизмерение
|  | P, кВт | 120.6106 | 102.7931 | 102.7931 | 100.0519 | 102.7931 | 102.7931 | 128.834 | 154.8749 | 243.9623 | 268.6326 | 302.897 | 283.7089 | 308.3792 | 276.856 | 274.1149 | 252.1857 | 296.0441 | 286.4501 | 311.76 | 280.584 | 227.5154 | 187.7687 | 161.7278 | 149.3926 | 108.2754 | расчет
tgφ
яч.4 | ТП-187 | I, A | 26.7292 | 23.476 | 23.2122 | 19.4314 | 19.3435 | 21.5416 | 23.8277 | 25.3224 | 29.3669 | 28.8394 | 29 | 27.0809 | 26.2016 | 25.762 | 26.993 | 26.7292 | 33.2356 | 35.17 | 36 | 36 | 35.6096 | 36.2251 | 33.2356 | 30.2462 | 26.3775 | телеизмерение
|  | P, кВт | 416.6546 | 365.9434 | 361.8317 | 302.897 | 301.5264 | 335.7907 | 371.4257 | 394.7254 | 457.7719 | 449.5484 | 452.052 | 422.1369 | 408.4312 | 401.5783 | 420.7664 | 416.6546 | 518.0771 | 548.2298 | 561.168 | 561.168 | 555.0826 | 564.6767 | 518.0771 | 471.4776 | 411.1723 | расчет
tgφ
яч.2 | Ввод | I, A | 120.9848 | 105.1583 | 101.6413 | 93.5522 | 94.959 | 96.7175 | 104.1032 | 125.5569 | 149.1208 | 166.0023 | 164.9472 | 166.0023 | 157.2098 | 148.4174 | 151.5826 | 157.5615 | 176.2016 | 180.7737 | 173.7397 | 173.7397 | 170.9261 | 161.4302 | 147.0106 | 135.7562 | 118.5229 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1885.9104 | 1639.207 | 1584.3841 | 1458.2912 | 1480.2204 | 1507.6319 | 1622.7601 | 1957.1803 | 2324.4943 | 2587.6445 | 2571.1977 | 2587.6445 | 2450.5871 | 2313.5297 | 2362.8703 | 2456.0694 | 2746.6312 | 2817.9011 | 2708.2551 | 2708.2551 | 2664.3967 | 2516.3747 | 2291.6005 | 2116.1669 | 1847.5343 | расчет
|  | Q, кВАр | 603.4913 | 524.5463 | 507.0029 | 466.6532 | 473.6705 | 482.4422 | 519.2832 | 626.2977 | 743.8382 | 828.0463 | 822.7832 | 828.0463 | 784.1879 | 740.3295 | 756.1185 | 785.9422 | 878.922 | 901.7283 | 866.6416 | 866.6416 | 852.6069 | 805.2399 | 733.3122 | 677.1734 | 591.211 | расчет
|  | tgφ | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | счетчик
яч.6 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.18 | ТП-184 | I, A | 81.2427 | 73.388 | 70.34 | 64.9472 | 65.6506 | 66.1196 | 66.9402 | 84.5252 | 96.9519 | 110.3165 | 111 | 111.2544 | 102.2274 | 102 | 102 | 108.6753 | 115.7093 | 118.2884 | 118 | 114.7714 | 116.1782 | 113.5991 | 101.8757 | 93.7866 | 82.8839 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1266.4108 | 1143.9728 | 1096.4596 | 1012.3977 | 1023.3623 | 1030.672 | 1043.464 | 1317.5789 | 1511.2868 | 1719.6141 | 1730.268 | 1734.2335 | 1593.5212 | 1589.976 | 1589.976 | 1694.03 | 1803.676 | 1843.8795 | 1839.384 | 1789.0565 | 1810.9857 | 1770.7822 | 1588.0389 | 1461.9461 | 1291.9948 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | I, A | 319.578 | 279.4842 | 260.1407 | 245.4865 | 246.4244 | 250.0586 | 269.9883 | 347.0106 | 406.2134 | 451.3482 | 462.9953 | 461.8992 | 454.3962 | 431.653 | 436.8113 | 445.1055 | 497.6553 | 511.1571 | 512.9027 | 505.3025 | 503.6342 | 472.5674 | 424.619 | 367.5264 | 317.7022
|  | P, кВт | 4667.2628 | 4356.5993 | 4055.0729 | 3826.6438 | 3841.2633 | 3897.9137 | 4208.5773 | 5409.2005 | 6332.0539 | 7035.6155 | 7217.1709 | 7200.0844 | 7083.1287 | 6728.6068 | 6809.0138 | 6938.3047 | 7757.4513 | 7967.9168 | 7995.1272 | 7876.6548 | 7850.6504 | 7366.3808 | 6618.9608 | 5729.0012 | 4952.3423
|  | Q, кВАр | 1549.1512 | 1448.4596 | 1347.0371 | 1271.8931 | 1276.4251 | 1295.138 | 1398.4611 | 1799.9846 | 2106.4085 | 2340.3564 | 2402.4142 | 2396.2758 | 2359.252 | 2241.4557 | 2267.8073 | 2309.9022 | 2582.6008 | 2652.7337 | 2664.1782 | 2623.8975 | 2615.9332 | 2454.242 | 2204.6147 | 1905.5371 | 1646.8457
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 5 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ВАФ "Парма"
1 С-10 |  | U, кВ | 10.54 | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.59 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.56 | 10.56 | 10.44 | 10.41 | 10.46
2 С-10 |  | U, кВ | 10.54 | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.59 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.56 | 10.56 | 10.44 | 10.41 | 10.46
яч.5 | ТП-52 ввод | I, A | 2.6115 | 2.8281 | 2.8764 | 2.9647 | 2.9647 | 2.9647 | 3.1372 | 3.2632 | 4.3978 | 6.575 | 7.0799 | 7.5567 | 8.0099 | 8.1257 | 8.5082 | 7.7891 | 7.8384 | 7.7025 | 7.6674 | 6.5701 | 5.9125 | 6.015 | 4.2729 | 4.1887 | 4.1887 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 40.7084 | 44.0848 | 44.8378 | 46.2143 | 46.2143 | 46.2143 | 48.9025 | 50.867 | 68.5525 | 102.4905 | 110.3611 | 117.7932 | 124.8579 | 126.6638 | 132.6255 | 121.4167 | 122.1843 | 120.0667 | 119.5197 | 102.414 | 92.1642 | 93.7612 | 66.6054 | 65.2936 | 65.2936 | расчет
tgφ
яч.7 | ТП-16 | I, A | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-149 | I, A | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 9.3528 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | 8.7293 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-155 | I, A | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.96 | 1.79 | 1.83 | 2.78 | 2.8 | 2.9 | 3.05 | 2.9 | 3.27 | 3.07 | 2.65 | 2.13 | 1.28 | 1.19 | 1 | 0.98 | 0.98 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 68.7904 | 75.5434 | 77.0493 | 79.8023 | 79.8023 | 79.8023 | 85.4905 | 90.043 | 122.1405 | 177.0785 | 192.1961 | 192.2518 | 206.0694 | 208.1223 | 217.7076 | 197.6282 | 193.3958 | 192.2782 | 197.7312 | 171.6255 | 164.3757 | 168.9728 | 117.6227 | 115.311 | 115.311 | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-138, ТП-235 | I, A | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.28 | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 4.9882 | 4.3646 | 3.1176 | 2.4941 | 2.4941 | 2.4941 | 2.4941 | 2.4941 | 2.4941 | 2.4941 | 3.1176 | 4.3646 | 3.1176 | 4.3646 | 4.9882 | 3.1176 | 3.1176 | 3.1176 | 3.1176 | 3.1176 | 3.1176 | 3.1176 | 5.9234 | 5.9234 | 5.9234 | расчет
tgφ
яч.3 | Т-1-400 | I, A | 0.32076 | 0.44906 | 0.51322 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.64152 | 0.51322 | 1.2189 | 1.8604 | 1.9246 | 1.6038 | 1.9246 | 1.9246 | 1.9246 | 1.9246 | 1.6038 | 1.6679 | 1.9246 | 1.6038 | 1.6038 | 1.6038 | 1.0264 | 0.96228 | 0.96228 | расчет
|  | P, кВт | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 19 | 29 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 26 | 30 | 25 | 25 | 25 | 16 | 15 | 15 | расчет
tgφ
яч.4 | Т-2-400 | I, A | 0.32076 | 0.44906 | 0.51322 | 0.57737 | 0.57737 | 0.57737 | 0.70567 | 1 | 1.2189 | 1.9246 | 2.2453 | 2.0529 | 2.2453 | 2.1812 | 2.3736 | 1.9246 | 1.9246 | 1.9246 | 2.0529 | 1.7963 | 1.9887 | 2.1812 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | расчет
|  | P, кВт | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15.588 | 19 | 30 | 35 | 32 | 35 | 34 | 37 | 30 | 30 | 30 | 32 | 28 | 31 | 34 | 16 | 16 | 16 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 40.7084 | 44.0848 | 44.8378 | 46.2143 | 46.2143 | 46.2143 | 48.9025 | 50.867 | 68.5525 | 102.4905 | 110.3611 | 117.7932 | 124.8579 | 126.6638 | 132.6255 | 121.4167 | 122.1843 | 120.0667 | 119.5197 | 102.414 | 92.1642 | 93.7612 | 66.6054 | 65.2936 | 65.2936
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 6 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.9 | ТП-71 | I, A | 27.9015 | 24.1501 | 23.9156 | 21.102 | 20.8675 | 21.102 | 23.6811 | 27.9015 | 30.2462 | 31.653 | 32 | 30.2462 | 29.5428 | 27.6671 | 30.0117 | 30.9496 | 36.1079 | 36.1079 | 45 | 43 | 45.2521 | 38.9215 | 32.3564 | 34.9355 | 27.4326 | телеизмерение
|  | P, кВт | 434.929 | 376.4511 | 372.7962 | 328.9379 | 325.283 | 328.9379 | 369.1414 | 434.929 | 471.4776 | 493.4068 | 498.816 | 471.4776 | 460.513 | 431.2741 | 467.8227 | 482.4422 | 562.8492 | 562.8492 | 701.46 | 670.284 | 705.389 | 606.7076 | 504.3714 | 544.5749 | 427.6192 | расчет
tgφ
яч.3 | Т-1-630 | I, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | расчет
|  | P, кВт | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | расчет
tgφ
яч.15 | ТП-504 | I, A | 19.9297 | 18.2884 | 16.4127 | 16.8816 | 17 | 15.9437 | 17.1161 | 20.8675 | 21.5709 | 20.6331 | 19.6952 | 19.6952 | 18.7573 | 19.2263 | 18.5229 | 20.1641 | 22.9777 | 24.3845 | 33 | 33 | 33.0598 | 32.5909 | 28.6049 | 26.9637 | 22.2743 | телеизмерение
|  | P, кВт | 310.6635 | 285.0795 | 255.8406 | 263.1503 | 264.996 | 248.5308 | 266.8052 | 325.283 | 336.2476 | 321.6281 | 307.0087 | 307.0087 | 292.3892 | 299.6989 | 288.7343 | 314.3184 | 358.1768 | 380.106 | 514.404 | 514.404 | 515.336 | 508.0263 | 445.8936 | 420.3095 | 347.2122 | расчет
tgφ
яч.13 | ТП-183 | I, A | 29.7773 | 24.3845 | 22.2743 | 21.3365 | 22.0399 | 21.5709 | 27.1981 | 38.2181 | 41.5006 | 46.1899 | 46 | 43.6108 | 39.3904 | 40.3283 | 38.9215 | 37.0457 | 43.8453 | 44.0797 | 46.4 | 46.4 | 46.4244 | 46.4244 | 40.7972 | 33.9977 | 30.7151 | телеизмерение
|  | P, кВт | 464.1679 | 380.106 | 347.2122 | 332.5927 | 343.5573 | 336.2476 | 423.9644 | 595.743 | 646.9111 | 720.0084 | 717.048 | 679.8049 | 614.0174 | 628.6368 | 606.7076 | 577.4687 | 683.4598 | 687.1147 | 803.648 | 803.648 | 723.6633 | 723.6633 | 635.9465 | 529.9555 | 478.7873 | расчет
tgφ
яч.7 | Ввод | I, A | 97.6659 | 85.415 | 80.8429 | 76.6225 | 76.4478 | 75.3329 | 85.2978 | 109.272 | 123.5158 | 132.6014 | 142.2708 | 138.1114 | 131.6049 | 130.7257 | 130.7257 | 131.8394 | 150.0106 | 154.8171 | 174.1761 | 172.5278 | 173.34 | 152.8828 | 127.3259 | 118.2989 | 102.238 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1475.6518 | 1331.4491 | 1260.1792 | 1194.3917 | 1191.6688 | 1174.2899 | 1329.6217 | 1703.3316 | 1925.3647 | 2066.9907 | 2217.7174 | 2152.8801 | 2051.4576 | 2037.7518 | 2037.7518 | 2055.1124 | 2338.3645 | 2413.2892 | 2795.4216 | 2769.7279 | 2702.0236 | 2383.1366 | 1984.7563 | 1844.044 | 1593.6857 | расчет
|  | Q, кВАр | 457.4521 | 412.7492 | 390.6556 | 370.2614 | 369.4173 | 364.0299 | 412.1827 | 528.0328 | 596.8631 | 640.7671 | 687.4924 | 667.3928 | 635.9518 | 631.7031 | 631.7031 | 637.0848 | 724.893 | 748.1197 | 866.5807 | 858.6156 | 837.6273 | 738.7723 | 615.2744 | 571.6536 | 494.0426 | расчет
|  | tgφ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | счетчик
яч.19 | ТП-193 | I, A | [25 empty] | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-177 | I, A | 14.7714 | 13.3646 | 12.8957 | 11.9578 | 11.2544 | 11.4889 | 11.9578 | 16.8816 | 23.6811 | 27.4326 | 38 | 38.2181 | 37.7491 | 37.5147 | 37.0457 | 37.5147 | 40.3283 | 43.8453 | 43.8453 | 44.0797 | 43.1419 | 29.3083 | 20.1641 | 17.1161 | 16.4127 | телеизмерение
|  | P, кВт | 230.2565 | 208.3273 | 201.0176 | 186.3981 | 175.4335 | 179.0884 | 186.3981 | 263.1503 | 369.1414 | 427.6192 | 592.344 | 595.743 | 588.4333 | 584.7784 | 577.4687 | 584.7784 | 628.6368 | 683.4598 | 683.4598 | 687.1147 | 672.4952 | 456.8581 | 314.3184 | 266.8052 | 255.8406 | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-270 | I, A | 2.286 | 2.2274 | 2.3447 | 2.3447 | 2.286 | 2.2274 | 2.3447 | 2.4033 | 3.517 | 3.6928 | 3.5756 | 3.3411 | 3.1653 | 2.9894 | 3.2239 | 3.1653 | 3.7515 | 3.3998 | 2.9308 | 3.0481 | 2.4619 | 2.6377 | 2.4033 | 2.286 | 2.4033 | телеизмерение
|  | P, кВт | 35.6349 | 34.7212 | 36.5487 | 36.5487 | 35.6349 | 34.7212 | 36.5487 | 37.4624 | 54.823 | 57.5641 | 55.7367 | 52.0818 | 49.3407 | 46.5995 | 50.2544 | 49.3407 | 58.4778 | 52.9955 | 45.6858 | 47.5132 | 38.3761 | 41.1172 | 37.4624 | 35.6349 | 37.4624 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-38 | I, A | 33.7632 | 29.0739 | 27.6671 | 26.7292 | 26.7292 | 27.1981 | 28.6049 | 36.1079 | 38.687 | 42.204 | 43.6108 | 42.9074 | 41.7351 | 41.2661 | 39.3904 | 40.7972 | 46.8933 | 49.9414 | 52 | 51.5826 | 50.4103 | 51.3482 | 41.5006 | 41.2661 | 33.9977 | телеизмерение
|  | P, кВт | 526.3006 | 453.2033 | 431.2741 | 416.6546 | 416.6546 | 423.9644 | 445.8936 | 562.8492 | 603.0528 | 657.8757 | 679.8049 | 668.8403 | 650.566 | 643.2563 | 614.0174 | 635.9465 | 730.973 | 778.4863 | 810.576 | 804.0703 | 785.796 | 800.4155 | 646.9111 | 643.2563 | 529.9555 | расчет
tgφ
яч.16 | ТП-270 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.14 | ТП-181 | I, A | 11.0199 | 11.0199 | 10.0821 | 10.7855 | 9.8476 | 9.6131 | 11.4889 | 13.8335 | 16.6471 | 21.8054 | 21.5709 | 21.102 | 20.1641 | 19.6952 | 20.6331 | 19.4607 | 19.4607 | 18.5229 | 21 | 20 | 21.102 | 18.0539 | 15.9437 | 13.8335 | 11.2544 | телеизмерение
|  | P, кВт | 171.7787 | 171.7787 | 157.1592 | 168.1238 | 153.5043 | 149.8495 | 179.0884 | 215.637 | 259.4954 | 339.9025 | 336.2476 | 328.9379 | 314.3184 | 307.0087 | 321.6281 | 303.3538 | 303.3538 | 288.7343 | 327.348 | 311.76 | 328.9379 | 281.4246 | 248.5308 | 215.637 | 175.4335 | расчет
tgφ
яч.4 | Т-2-630 | I, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | расчет
|  | P, кВт | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | расчет
tgφ
яч.20 | ТП-90 | I, A | 5.6272 | 4.2204 | 3.6928 | 4.0445 | 4.2204 | 4.3962 | 5.9789 | 8.6166 | 8.9683 | 8.4408 | 8.9683 | 8.6166 | 9.4959 | 9.6717 | 7.7374 | 7.7374 | 8.4408 | 10.3751 | 8.4408 | 9.8476 | 13.0129 | 9.4959 | 8.2649 | 6.5064 | 5.4513 | телеизмерение
|  | P, кВт | 87.7168 | 65.7876 | 57.5641 | 63.0464 | 65.7876 | 68.5287 | 93.1991 | 134.3163 | 139.7986 | 131.5751 | 139.7986 | 134.3163 | 148.022 | 150.7632 | 120.6106 | 120.6106 | 131.5751 | 161.7278 | 131.5751 | 153.5043 | 202.845 | 148.022 | 128.834 | 101.4225 | 84.9756 | расчет
tgφ
яч.8 | Ввод | I, A | 151.5897 | 132.5979 | 124.0985 | 122.8089 | 122.7608 | 119.1712 | 143.5006 | 175.4467 | 218.4713 | 233.9906 | 255.2825 | 250.2415 | 250.4174 | 243.0903 | 238.1079 | 235.2943 | 247.3353 | 254.6448 | 266.1841 | 253.7937 | 241.0387 | 226.5018 | 202.2931 | 182.0117 | 152.3517 | телеизмерение
|  | P, кВт | 2362.98 | 2066.9359 | 1934.447 | 1914.3453 | 1913.596 | 1857.6401 | 2236.8871 | 2734.8625 | 3405.5303 | 3647.4458 | 3979.3441 | 3900.7645 | 3903.5057 | 3789.2911 | 3711.6252 | 3667.7669 | 3855.4625 | 3969.4029 | 4149.2771 | 3956.1357 | 3757.3111 | 3530.7094 | 3153.3446 | 2837.1987 | 2374.8583 | расчет
|  | Q, кВАр | 945.192 | 826.7744 | 773.7788 | 765.7381 | 765.4384 | 743.056 | 894.7549 | 1093.945 | 1362.2121 | 1458.9783 | 1591.7376 | 1560.3058 | 1561.4023 | 1515.7164 | 1484.6501 | 1467.1067 | 1542.185 | 1587.7612 | 1659.7108 | 1582.4543 | 1502.9244 | 1412.2838 | 1261.3378 | 1134.8795 | 949.9433 | расчет
|  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | счетчик
яч.18 | ТП-168 | I, A | 24.1501 | 22.2743 | 18.5229 | 17.3505 | 16.8816 | 17.1161 | 23.2122 | 30.0117 | 44.0797 | 45.9555 | 46.6589 | 45.9555 | 46.4244 | 42.204 | 42.9074 | 38.4525 | 42.9074 | 44 | 46 | 40 | 34.9355 | 33.2943 | 33.0598 | 28.6049 | 23.9156 | телеизмерение
|  | P, кВт | 376.4511 | 347.2122 | 288.7343 | 270.46 | 263.1503 | 266.8052 | 361.8317 | 467.8227 | 687.1147 | 716.3536 | 727.3182 | 716.3536 | 723.6633 | 657.8757 | 668.8403 | 599.3979 | 668.8403 | 685.872 | 717.048 | 623.52 | 544.5749 | 518.9909 | 515.336 | 445.8936 | 372.7962 | расчет
tgφ
яч.12 | ТП-274 | I, A | 12.8957 | 11.4889 | 10.7855 | 9.1442 | 10.0821 | 9.8476 | 10.3165 | 14.3025 | 18.2884 | 17.585 | 18.0539 | 18.2884 | 17.8195 | 18.2884 | 18.0539 | 18.2884 | 20.6331 | 21.8054 | 22.7433 | 21.8054 | 23.4467 | 23.6811 | 20.3986 | 17.1161 | 13.8335 | телеизмерение
|  | P, кВт | 201.0176 | 179.0884 | 168.1238 | 142.5397 | 157.1592 | 153.5043 | 160.8141 | 222.9468 | 285.0795 | 274.1149 | 281.4246 | 285.0795 | 277.7698 | 285.0795 | 281.4246 | 285.0795 | 321.6281 | 339.9025 | 354.5219 | 339.9025 | 365.4865 | 369.1414 | 317.9733 | 266.8052 | 215.637 | расчет
tgφ
яч.2 | ТП-281 | I, A | 62.1336 | 52.5205 | 51.3482 | 52.755 | 53 | 49 | 61.8992 | 70.5744 | 89.8007 | 96 | 114.4197 | 111.3716 | 112.7784 | 109.9648 | 107.3857 | 108.558 | 107 | 108 | 114 | 108.558 | 96.1313 | 88.6284 | 81.1254 | 72.6846 | 61.8992 | телеизмерение
|  | P, кВт | 968.5393 | 818.6898 | 800.4155 | 822.3447 | 826.164 | 763.812 | 964.8844 | 1100.1144 | 1399.8134 | 1496.448 | 1783.5742 | 1736.061 | 1757.9902 | 1714.1318 | 1673.9283 | 1692.2026 | 1667.916 | 1683.504 | 1777.032 | 1692.2026 | 1498.4947 | 1381.539 | 1264.5834 | 1133.0082 | 964.8844 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | I, A | 249.2556 | 218.0129 | 204.9414 | 199.4314 | 199.2087 | 194.5041 | 228.7984 | 284.7186 | 341.9871 | 366.592 | 397.5533 | 388.3529 | 382.0223 | 373.8159 | 368.8335 | 367.1336 | 397.3458 | 409.4619 | 440.3601 | 426.3215 | 414.3787 | 379.3845 | 329.619 | 300.3107 | 254.5897
|  | P, кВт | 3838.6318 | 3398.385 | 3194.6263 | 3108.737 | 3105.2648 | 3031.93 | 3566.5088 | 4438.1942 | 5330.895 | 5714.4365 | 6197.0615 | 6053.6446 | 5954.9632 | 5827.0429 | 5749.377 | 5722.8793 | 6193.8269 | 6382.6921 | 6944.6987 | 6725.8636 | 6459.3346 | 5913.846 | 5138.1008 | 4681.2427 | 3968.544
|  | Q, кВАр | 1402.6441 | 1239.5236 | 1164.4344 | 1135.9995 | 1134.8557 | 1107.0859 | 1306.9376 | 1621.9778 | 1959.0752 | 2099.7454 | 2279.23 | 2227.6986 | 2197.3541 | 2147.4195 | 2116.3532 | 2104.1916 | 2267.078 | 2335.8808 | 2526.2915 | 2441.0699 | 2340.5517 | 2151.0561 | 1876.6123 | 1706.5331 | 1443.9859
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 7 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.59 | 10.46 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.51 | 10.53 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.5 | 10.53 | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.59 | 10.53 | 10.43 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.59 | 10.46 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.51 | 10.53 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.5 | 10.53 | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.59 | 10.53 | 10.43
яч.3 | Ввод 1 | I, A | 2.4619 | 2.4619 | 2.4619 | 2.4033 | 2.4619 | 2.4619 | 2.4033 | 2.2274 | 2.3447 | 2.1688 | 2.2274 | 2.1688 | 2.286 | 2.286 | 2.286 | 2.2274 | 2.2274 | 2.1102 | 2.1102 | 2.286 | 2.2274 | 2.2274 | 2.4033 | 2.4619 | 2.6377 | телеизмерение
|  | P, кВт | 38.3761 | 38.3761 | 38.3761 | 37.4624 | 38.3761 | 38.3761 | 37.4624 | 34.7212 | 36.5487 | 33.8075 | 34.7212 | 33.8075 | 35.6349 | 35.6349 | 35.6349 | 34.7212 | 34.7212 | 32.8938 | 32.8938 | 35.6349 | 34.7212 | 34.7212 | 37.4624 | 38.3761 | 41.1172 | расчет
tgφ
яч.13 | (ввод 3) ТП-741; ПС Затон | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.7 | РУ-6кВ | I, A | 1.0551 | 1.143 | 0.96717 | 0.96717 | 1.0551 | 0.96717 | 1.0551 | 0.96717 | 0.96717 | 0 | 0.87925 | 0.87925 | 0.96717 | 0.87925 | 0.96717 | 0.87925 | 0 | 0.87925 | 0.96717 | 0.96717 | 0.87925 | 0.87925 | 0.96717 | 1.143 | 1.143 | телеизмерение
|  | P, кВт | 16.4469 | 17.8175 | 15.0763 | 15.0763 | 16.4469 | 15.0763 | 16.4469 | 15.0763 | 15.0763 | 0 | 13.7057 | 13.7057 | 15.0763 | 13.7057 | 15.0763 | 13.7057 | 0 | 13.7057 | 15.0763 | 15.0763 | 13.7057 | 13.7057 | 15.0763 | 17.8175 | 17.8175 | расчет
tgφ
яч.4 | Ввод 2 | I, A | 34.6424 | 34.7597 | 34.5838 | 34.5838 | 34.5838 | 34.6424 | 34.5838 | 34.7597 | 34.6424 | 35.2286 | 35.2286 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.2872 | 35.2872 | 35.2286 | 35.2872 | 35.3458 | 35.2286 | 35.2872 | 35.2872 | 35.1114 | 35.9906 | 36.1079 | телеизмерение
|  | P, кВт | 540.0063 | 541.8338 | 539.0926 | 539.0926 | 539.0926 | 540.0063 | 539.0926 | 541.8338 | 540.0063 | 549.1435 | 549.1435 | 548.2298 | 548.2298 | 548.2298 | 550.0572 | 550.0572 | 549.1435 | 550.0572 | 550.9709 | 549.1435 | 550.0572 | 550.0572 | 547.3161 | 561.0218 | 562.8492 | расчет
tgφ
яч.8 | РУ-6кВ | I, A | 34.5545 | 34.5545 | 34.4666 | 34.2907 | 34.2907 | 34.4666 | 34.2907 | 34.5545 | 34.4666 | 34.9941 | 34.9062 | 34.9062 | 34.9941 | 34.9062 | 35.0821 | 35.0821 | 34.9062 | 35.0821 | 35.0821 | 34.9941 | 35.0821 | 34.8183 | 34.9062 | 35.6975 | 36.0492 | телеизмерение
|  | P, кВт | 538.6358 | 538.6358 | 537.2652 | 534.524 | 534.524 | 537.2652 | 534.524 | 538.6358 | 537.2652 | 545.4886 | 544.1181 | 544.1181 | 545.4886 | 544.1181 | 546.8592 | 546.8592 | 544.1181 | 546.8592 | 546.8592 | 545.4886 | 546.8592 | 542.7475 | 544.1181 | 556.4532 | 561.9355 | расчет
tgφ
яч.10 | (ввод 4) ТП-3 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.6 | ТСН-6 | I, A | 0: отключена
P, кВт
tgφ
| ТСН | P, кВт
| ТСН | P, кВт | 0: отключена
| ТСН | P, кВт | 0: отключена
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 578.3824 | 580.2098 | 577.4687 | 576.555 | 577.4687 | 578.3824 | 576.555 | 576.555 | 576.555 | 582.951 | 583.8647 | 582.0373 | 583.8647 | 583.8647 | 585.6921 | 584.7784 | 583.8647 | 582.951 | 583.8647 | 584.7784 | 584.7784 | 584.7784 | 584.7784 | 599.3979 | 603.9665
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 8 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.39 | 10.42 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.37 | 10.56 | 10.43 | 10.51 | 10.55 | 10.42 | 10.3 | 10.45 | 10.52 | 10.58 | 10.51 | 10.57 | 10.47 | 10.49 | 10.43 | 10.47
2 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.43 | 10.48 | 10.41 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.54 | 10.4 | 10.31 | 10.39 | 10.36 | 10.43 | 10.48 | 10.59 | 10.57 | 10.47 | 10.5 | 10.44 | 10.47
яч.9 | ТП-530 | I, A | 16.9874 | 16.9874 | 17.0131 | 17.0387 | 17.0387 | 17.0387 | 17.0644 | 16.8848 | 16.7565 | 17.3723 | 18.2961 | 18.0139 | 17.7572 | 17.6803 | 17.7316 | 17.8599 | 17.2697 | 16.9874 | 16.9361 | 16.9874 | 17.0387 | 17.0644 | 17.0901 | 17.1414 | 17.0003 | расчет
|  | P, кВт | 264.8 | 264.8 | 265.2 | 265.6 | 265.6 | 265.6 | 266 | 263.2 | 261.2 | 270.8 | 285.2 | 280.8 | 276.8 | 275.6 | 276.4 | 278.4 | 269.2 | 264.8 | 264 | 264.8 | 265.6 | 266 | 266.4 | 267.2 | 265 | счётчик
tgφ
яч.11 | ТП-531 | I, A | 78.2653 | 66.4614 | 55.8891 | 51.9374 | 52.194 | 50.2951 | 52.194 | 68.6169 | 83.3462 | 80.9854 | 84.0133 | 85.2451 | 84.4752 | 85.8096 | 85.2964 | 84.7318 | 89.6587 | 96.4845 | 101.2574 | 112.1889 | 120.6056 | 120.8109 | 116.7052 | 100.8468 | 85.6043 | расчет
|  | P, кВт | 1220 | 1036 | 871.2 | 809.6 | 813.6 | 784 | 813.6 | 1069.6 | 1299.2 | 1262.4 | 1309.6 | 1328.8 | 1316.8 | 1337.6 | 1329.6 | 1320.8 | 1397.6 | 1504 | 1578.4 | 1748.8 | 1880 | 1883.2 | 1819.2 | 1572 | 1334.4 | счётчик
tgφ
яч.15 | ТП-540 | I, A | 15.884 | 15.8584 | 15.7557 | 15.8327 | 15.884 | 16.5255 | 15.7814 | 16.3972 | 17.7572 | 15.2168 | 5.4657 | 4.542 | 4.5163 | 4.9782 | 4.5933 | 4.2084 | 12.6251 | 15.3195 | 14.8832 | 15.1142 | 15.1655 | 14.9089 | 14.9859 | 15.1655 | 15.1399 | расчет
|  | P, кВт | 247.6 | 247.2 | 245.6 | 246.8 | 247.6 | 257.6 | 246 | 255.6 | 276.8 | 237.2 | 85.2 | 70.8 | 70.4 | 77.6 | 71.6 | 65.6 | 196.8 | 238.8 | 232 | 235.6 | 236.4 | 232.4 | 233.6 | 236.4 | 236 | счётчик
tgφ
яч.13 | ТП-529 | I, A | 30.485 | 30.5876 | 30.5363 | 30.4337 | 23.1973 | 23.9672 | 36.1304 | 36.1817 | 36.8489 | 36.8489 | 34.4367 | 34.3854 | 36.233 | 35.8737 | 35.8224 | 35.1039 | 26.4306 | 17.0901 | 15.3965 | 15.0885 | 14.7806 | 15.2425 | 21.1445 | 35.0526 | 28.6374 | расчет
|  | P, кВт | 475.2 | 476.8 | 476 | 474.4 | 361.6 | 373.6 | 563.2 | 564 | 574.4 | 574.4 | 536.8 | 536 | 564.8 | 559.2 | 558.4 | 547.2 | 412 | 266.4 | 240 | 235.2 | 230.4 | 237.6 | 329.6 | 546.4 | 446.4 | счётчик
tgφ
яч.17 | ТП-541 | I, A | 1.9246 | 20.4773 | 25.3272 | 24.7883 | 24.66 | 24.583 | 24.5574 | 24.9166 | 25.5068 | 25.4042 | 25.8661 | 25.4298 | 25.3015 | 25.1219 | 25.5581 | 25.2502 | 25.2759 | 24.6343 | 24.7626 | 24.7626 | 24.1981 | 4.9269 | 1.7963 | 1.8732 | 1.9246 | расчет
|  | P, кВт | 30 | 319.2 | 394.8 | 386.4 | 384.4 | 383.2 | 382.8 | 388.4 | 397.6 | 396 | 403.2 | 396.4 | 394.4 | 391.6 | 398.4 | 393.6 | 394 | 384 | 386 | 386 | 377.2 | 76.8 | 28 | 29.2 | 30 | счётчик
tgφ
яч.7 | Ввод | I, A | 145.5463 | 152.3721 | 146.5214 | 142.0308 | 134.9741 | 134.4095 | 147.7275 | 164.9972 | 182.2156 | 177.8276 | 170.078 | 169.6161 | 170.2833 | 171.4637 | 171.0018 | 169.1542 | 173.2599 | 172.5158 | 175.2358 | 186.1416 | 193.7886 | 174.9536 | 173.7218 | 172.0795 | 150.3064 | расчет
|  | P, кВт | 2268.776 | 2375.176 | 2283.976 | 2213.976 | 2103.976 | 2095.176 | 2302.776 | 2571.976 | 2840.376 | 2771.976 | 2651.176 | 2643.976 | 2654.376 | 2672.776 | 2665.576 | 2636.776 | 2700.776 | 2689.176 | 2731.576 | 2901.576 | 3020.776 | 2727.176 | 2707.976 | 2682.376 | 2342.976 | счетчик
|  | Q, кВАр | 907.5104 | 950.0704 | 913.5904 | 885.5904 | 841.5904 | 838.0704 | 921.1104 | 1028.7904 | 1136.1504 | 1108.7904 | 1060.4704 | 1057.5904 | 1061.7504 | 1069.1104 | 1066.2304 | 1054.7104 | 1080.3104 | 1075.6704 | 1092.6304 | 1160.6304 | 1208.3104 | 1090.8704 | 1083.1904 | 1072.9504 | 937.1904 | счетчик
|  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.14 | ТП-530 | I, A | 12.4968 | 12.4968 | 12.4968 | 12.3941 | 12.6508 | 12.6251 | 12.7277 | 12.8817 | 12.856 | 12.1119 | 13.4976 | 13.164 | 13.1383 | 13.2153 | 13.0613 | 14.0878 | 13.164 | 12.9074 | 12.856 | 12.0092 | 12.8304 | 13.01 | 13.1127 | 13.1127 | 12.5096 | расчет
|  | P, кВт | 194.8 | 194.8 | 194.8 | 193.2 | 197.2 | 196.8 | 198.4 | 200.8 | 200.4 | 188.8 | 210.4 | 205.2 | 204.8 | 206 | 203.6 | 219.6 | 205.2 | 201.2 | 200.4 | 187.2 | 200 | 202.8 | 204.4 | 204.4 | 195 | счётчик
tgφ
яч.16 | РП-20 | I, A | 53.3744 | 52.6559 | 52.1427 | 51.8861 | 53.0151 | 56.1458 | 59.7383 | 59.9435 | 58.7632 | 57.3261 | 55.4786 | 52.9638 | 52.9638 | 53.4257 | 52.4506 | 56.7103 | 61.8424 | 63.4847 | 64.9217 | 64.5112 | 64.2032 | 63.1768 | 60.3028 | 57.0182 | 54.5291 | расчет
|  | P, кВт | 832 | 820.8 | 812.8 | 808.8 | 826.4 | 875.2 | 931.2 | 934.4 | 916 | 893.6 | 864.8 | 825.6 | 825.6 | 832.8 | 817.6 | 884 | 964 | 989.6 | 1012 | 1005.6 | 1000.8 | 984.8 | 940 | 888.8 | 850 | счётчик
tgφ
яч.18 | ТП-540 | I, A | 2.72 | 2.7714 | 2.7714 | 2.7714 | 2.8227 | 10.7262 | 11.2394 | 4.8755 | 3.5925 | 9.6998 | 11.5473 | 9.1866 | 3.2333 | 6.5178 | 10.3156 | 3.1306 | 3.028 | 2.9766 | 2.7714 | 2.7714 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.8227 | 2.6944 | расчет
|  | P, кВт | 42.4 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 44 | 167.2 | 175.2 | 76 | 56 | 151.2 | 180 | 143.2 | 50.4 | 101.6 | 160.8 | 48.8 | 47.2 | 46.4 | 43.2 | 43.2 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 44 | 42 | счётчик
tgφ
яч.10 | ТП-532 | I, A | 23.7362 | 25.6094 | 25.6094 | 25.6608 | 25.6094 | 18.3731 | 17.0387 | 17.244 | 17.3467 | 18.0139 | 17.9625 | 18.1678 | 17.9112 | 17.8086 | 17.8086 | 17.7059 | 15.1399 | 7.5956 | 3.8491 | 3.9518 | 4.0544 | 3.9518 | 3.9004 | 9.8537 | 22.8894 | расчет
|  | P, кВт | 370 | 399.2 | 399.2 | 400 | 399.2 | 286.4 | 265.6 | 268.8 | 270.4 | 280.8 | 280 | 283.2 | 279.2 | 277.6 | 277.6 | 276 | 236 | 118.4 | 60 | 61.6 | 63.2 | 61.6 | 60.8 | 153.6 | 356.8 | счётчик
tgφ
яч.20 | ТП-544 | I, A | 3.2076 | 3.1819 | 3.2076 | 3.1819 | 3.2076 | 3.2076 | 3.1819 | 3.2076 | 3.2076 | 3.2076 | 3.028 | 3.1563 | 3.105 | 3.0793 | 3.105 | 3.105 | 3.1306 | 3.1306 | 3.1563 | 3.1563 | 3.2076 | 3.2076 | 3.2589 | 3.2589 | 3.2076 | расчет
|  | P, кВт | 50 | 49.6 | 50 | 49.6 | 50 | 50 | 49.6 | 50 | 50 | 50 | 47.2 | 49.2 | 48.4 | 48 | 48.4 | 48.4 | 48.8 | 48.8 | 49.2 | 49.2 | 50 | 50 | 50.8 | 50.8 | 50 | счётчик
tgφ
яч.12 | ТП-84 | I, A | 4.8114 | 4.8242 | 4.8755 | 4.7216 | 4.9782 | 4.7729 | 4.7216 | 5.0295 | 5.9533 | 7.5956 | 8.1088 | 7.9035 | 8.0062 | 8.6733 | 8.5707 | 8.8786 | 9.1866 | 8.776 | 7.6469 | 5.6454 | 5.902 | 5.4914 | 5.3888 | 5.1835 | 4.8114 | расчет
|  | P, кВт | 75 | 75.2 | 76 | 73.6 | 77.6 | 74.4 | 73.6 | 78.4 | 92.8 | 118.4 | 126.4 | 123.2 | 124.8 | 135.2 | 133.6 | 138.4 | 143.2 | 136.8 | 119.2 | 88 | 92 | 85.6 | 84 | 80.8 | 75 | счётчик
tgφ
яч.8 | Ввод | I, A | 881.972 | 872.6838 | 864.7607 | 860.5298 | 878.6687 | 927.9049 | 983.1094 | 980.6384 | 961.9561 | 947.2287 | 921.9442 | 880.1781 | 873.9939 | 885.0943 | 873.4612 | 933.9079 | 1010.649 | 1027.9862 | 1045.2797 | 1036.134 | 1032.5144 | 1016.1808 | 971.3808 | 926.0315 | 899.1124 | расчет
|  | P, кВт | 1610.964 | 1629.564 | 1622.764 | 1615.164 | 1641.164 | 1696.764 | 1740.364 | 1655.164 | 1632.364 | 1729.564 | 1755.564 | 1676.364 | 1579.964 | 1647.964 | 1688.364 | 1661.964 | 1691.164 | 1587.964 | 1530.764 | 1481.564 | 1495.164 | 1473.964 | 1429.164 | 1469.164 | 1615.564 | счётчик
|  | Q, кВАр | 644.3856 | 651.8256 | 649.1056 | 646.0656 | 656.4656 | 678.7056 | 696.1456 | 662.0656 | 652.9456 | 691.8256 | 702.2256 | 670.5456 | 631.9856 | 659.1856 | 675.3456 | 664.7856 | 676.4656 | 635.1856 | 612.3056 | 592.6256 | 598.0656 | 589.5856 | 571.6656 | 587.6656 | 646.2256 | счётчик
|  | 0.62 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.3 | Т-25 | I, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | расчет
яч.4 | Т-25 | I, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | расчет
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 3879.74 | 4004.74 | 3906.74 | 3829.14 | 3745.14 | 3791.94 | 4043.14 | 4227.14 | 4472.74 | 4501.54 | 4406.74 | 4320.34 | 4234.34 | 4320.74 | 4353.94 | 4298.74 | 4391.94 | 4277.14 | 4262.34 | 4383.14 | 4515.94 | 4201.14 | 4137.14 | 4151.54 | 3958.54
|  | Q, кВАр | 1551.896 | 1601.896 | 1562.696 | 1531.656 | 1498.056 | 1516.776 | 1617.256 | 1690.856 | 1789.096 | 1800.616 | 1762.696 | 1728.136 | 1693.736 | 1728.296 | 1741.576 | 1719.496 | 1756.776 | 1710.856 | 1704.936 | 1753.256 | 1806.376 | 1680.456 | 1654.856 | 1660.616 | 1583.416
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 9 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
2 С-10 |  | U, кВ | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
яч.9 | Т-1-630 | I, A | 10.24 | 12 | 11.46 | 10.68 | 10.68 | 10.6 | 10.84 | 6.98 | 7.62 | 12.24 | 18.2 | 18 | 17.16 | 17.2 | 16.6 | 16.76 | 16.94 | 16.98 | 16.98 | 12.78 | 11.92 | 12.06 | 11.74 | 10.24 | 9.4 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 159.6211 | 187.056 | 178.6385 | 166.4798 | 166.4798 | 165.2328 | 168.9739 | 108.8042 | 118.7806 | 190.7971 | 283.7016 | 280.584 | 267.4901 | 268.1136 | 258.7608 | 261.2549 | 264.0607 | 264.6842 | 264.6842 | 199.2146 | 185.809 | 187.9913 | 183.0031 | 159.6211 | 146.5272 | расчет
tgφ
яч.15 | ТП-259 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.11 | РП-23 | I, A | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | 4.6764 | расчет
tgφ
яч.19 | ТП-322 | I, A | 6.33 | 6.02 | 5.13 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.71 | 4.99 | 5.17 | 6.25 | 6.25 | 6.3 | 6.25 | 6.28 | 6.3 | 6.45 | 6.49 | 6.56 | 6.51 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.41 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 98.672 | 93.8398 | 79.9664 | 63.4432 | 63.4432 | 63.4432 | 63.4432 | 73.4195 | 77.7841 | 80.59 | 97.425 | 97.425 | 98.2044 | 97.425 | 97.8926 | 98.2044 | 100.5426 | 101.1661 | 102.2573 | 101.4779 | 99.9191 | 99.7632 | 99.7632 | 99.7632 | 99.9191 | расчет
tgφ
яч.21 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.7 | ТП-324 | I, A | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 1.14 | 1.4 | 1.94 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.32 | 1.28 | 1.3 | 1.44 | 1.26 | 1.04 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 14.6527 | 14.6527 | 14.341 | 14.341 | 14.341 | 14.9645 | 17.7703 | 21.8232 | 30.2407 | 31.176 | 31.176 | 28.0584 | 21.8232 | 21.8232 | 21.8232 | 20.5762 | 19.9526 | 20.2644 | 22.4467 | 19.6409 | 16.2115 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.2762 | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-320 | I, A | 22.4 | 22.4 | 22.32 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23.92 | 27.12 | 26.4 | 30.48 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 34.8 | 35.28 | 34.4 | 33.6 | 32.16 | 27.76 | 27.92 | 27.92 | 27.6 | 26.48 | 25.76 | 24.64 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 349.1712 | 349.1712 | 347.9242 | 349.1712 | 349.1712 | 349.1712 | 372.865 | 422.7466 | 411.5232 | 475.1222 | 548.6976 | 548.6976 | 548.6976 | 542.4624 | 549.9446 | 536.2272 | 523.7568 | 501.3101 | 432.7229 | 435.217 | 435.217 | 430.2288 | 412.7702 | 401.5469 | 384.0883 | расчет
tgφ
яч.13 | ТП-326 | I, A | 8.25 | 7.8 | 6.81 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 5.43 | 5.19 | 5.34 | 9.03 | 14.7 | 14.7 | 15.3 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | 15.09 | 14.4 | 13.47 | 13.41 | 9.9 | 8.7 | 8.7 | 8.64 | 8.64 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 128.601 | 121.5864 | 106.1543 | 94.4633 | 94.4633 | 94.4633 | 84.6428 | 80.9017 | 83.2399 | 140.7596 | 229.1436 | 229.1436 | 238.4964 | 238.4964 | 229.1436 | 229.1436 | 235.2229 | 224.4672 | 209.9704 | 209.0351 | 154.3212 | 135.6156 | 135.6156 | 134.6803 | 134.6803 | расчет
tgφ
яч.12 | ТП-326 | I, A | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.22 | 2.31 | 2.37 | 3.21 | 5.16 | 6 | 6.69 | 6.6 | 5.58 | 6 | 6.6 | 6.09 | 5.13 | 4.77 | 3.6 | 3.81 | 3.09 | 2.22 | 2.04 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 33.6701 | 33.6701 | 33.6701 | 33.2024 | 33.2024 | 33.2024 | 34.6054 | 36.0083 | 36.9436 | 50.0375 | 80.4341 | 93.528 | 104.2837 | 102.8808 | 86.981 | 93.528 | 102.8808 | 94.9309 | 79.9664 | 74.3548 | 56.1168 | 59.3903 | 48.1669 | 34.6054 | 31.7995 | расчет
tgφ
яч.14 | ТП-268 ввод | I, A | 86.06 | 86.54 | 83.5 | 80.66 | 80.66 | 80.62 | 85.94 | 80.51 | 82.9 | 103.61 | 129.29 | 131.03 | 126.5 | 122.56 | 118.56 | 118.26 | 121.41 | 120.76 | 117.29 | 112.16 | 107.08 | 102.03 | 98.62 | 93.59 | 90.77 | расчет
|  | P, кВт | 1341.5033 | 1348.9855 | 1301.598 | 1257.3281 | 1257.3281 | 1256.7046 | 1339.6327 | 1254.9899 | 1292.2452 | 1615.0727 | 2015.3725 | 2042.4956 | 1971.882 | 1910.4653 | 1848.1133 | 1843.4369 | 1892.5391 | 1882.4069 | 1828.3165 | 1748.3501 | 1669.163 | 1590.4436 | 1537.2886 | 1458.8809 | 1414.9228 | счётчик
tgφ
яч.10 | ТП-902 | I, A | 12.24 | 12.24 | 12.36 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 20.4 | 15.36 | 15.36 | 15.64 | 15.8 | 15.6 | 15.08 | 15 | 14.6 | 14 | 13.52 | 15.56 | 18.28 | 18.04 | 17.76 | 17.8 | 17.28 | 16.64 | 16.48 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 190.7971 | 190.7971 | 192.6677 | 198.2794 | 198.2794 | 198.2794 | 317.9952 | 239.4317 | 239.4317 | 243.7963 | 246.2904 | 243.1728 | 235.067 | 233.82 | 227.5848 | 218.232 | 210.7498 | 242.5493 | 284.9486 | 281.2075 | 276.8429 | 277.4664 | 269.3606 | 259.3843 | 256.8902 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-322 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.8 | ТП-70 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.4 | Т-2-630 | I, A | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | 4.3646 | расчет
tgφ
яч.16 | РП-23 | I, A | 16.32 | 16.44 | 16.68 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 13.2 | 12.54 | 12.9 | 17.94 | 22.8 | 23.1 | 23.76 | 20.4 | 20.04 | 20.4 | 23.4 | 23.4 | 23.7 | 23.94 | 25.02 | 21.12 | 20.4 | 19.14 | 18.6 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 254.3962 | 256.2667 | 260.0078 | 266.5548 | 266.5548 | 266.5548 | 205.7616 | 195.4735 | 201.0852 | 279.6487 | 355.4064 | 360.0828 | 370.3709 | 317.9952 | 312.3835 | 317.9952 | 364.7592 | 364.7592 | 369.4356 | 373.1767 | 390.0118 | 329.2186 | 317.9952 | 298.3543 | 289.9368 | расчет
tgφ
яч.18 | ТП-324 | I, A | 6.6 | 5.96 | 5.08 | 4 | 4 | 4 | 4.14 | 4.32 | 5.4 | 7.32 | 8.6 | 9.8 | 5.03 | 5.03 | 3.5 | 3.8 | 3.95 | 3.8 | 3.39 | 2.95 | 2.93 | 2.96 | 2.95 | 2.97 | 3 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 102.8808 | 92.9045 | 79.187 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 64.5343 | 67.3402 | 84.1752 | 114.1042 | 134.0568 | 152.7624 | 78.4076 | 78.4076 | 54.558 | 59.2344 | 61.5726 | 59.2344 | 52.8433 | 45.9846 | 45.6728 | 46.1405 | 45.9846 | 46.2964 | 46.764 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1341.5033 | 1348.9855 | 1301.598 | 1257.3281 | 1257.3281 | 1256.7046 | 1339.6327 | 1254.9899 | 1292.2452 | 1615.0727 | 2015.3725 | 2042.4956 | 1971.882 | 1910.4653 | 1848.1133 | 1843.4369 | 1892.5391 | 1882.4069 | 1828.3165 | 1748.3501 | 1669.163 | 1590.4436 | 1537.2886 | 1458.8809 | 1414.9228
|  | Q, кВАр | 536.6013 | 539.5942 | 520.6392 | 502.9312 | 502.9312 | 502.6818 | 535.8531 | 501.996 | 516.8981 | 646.0291 | 806.149 | 816.9983 | 788.7528 | 764.1861 | 739.2453 | 737.3748 | 757.0156 | 752.9628 | 731.3266 | 699.34 | 667.6652 | 636.1775 | 614.9154 | 583.5524 | 565.9691
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РП 11 10 кВ | bar: 0 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.56 | 10.35 | 10.47 | 10.37 | 10.39 | 10.4 | 10.51 | 10.4 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.63 | 10.48 | 10.39 | 10.3 | 10.43 | 10.5 | 10.56 | 10.47 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.33 | 10.35
2 С-10 |  | U, кВ | 10.39 | 10.42 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.32 | 10.42 | 10.47 | 10.54 | 10.37 | 10.56 | 10.43 | 10.51 | 10.55 | 10.42 | 10.3 | 10.45 | 10.52 | 10.58 | 10.51 | 10.57 | 10.47 | 10.49 | 10.43 | 10.47
яч.1 | ТП-518 | I, A | 11.9964 | 10.7262 | 9.7511 | 9.2892 | 9.4432 | 10.3669 | 12.4198 | 14.9346 | 16.7308 | 17.1927 | 17.9625 | 18.1678 | 16.3202 | 16.115 | 16.1663 | 17.8086 | 19.6048 | 19.2456 | 18.8863 | 19.1943 | 18.835 | 18.6297 | 16.7308 | 14.37 | 12.0092 | расчет
|  | P, кВт | 187 | 167.2 | 152 | 144.8 | 147.2 | 161.6 | 193.6 | 232.8 | 260.8 | 268 | 280 | 283.2 | 254.4 | 251.2 | 252 | 277.6 | 305.6 | 300 | 294.4 | 299.2 | 293.6 | 290.4 | 260.8 | 224 | 187.2 | счётчик
tgφ
яч.2 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.4 | ТП-256 | I, A | 1.283 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0778 | 1.6679 | 1.8732 | 2.0785 | 2.5148 | 2.5019 | 2.1042 | 2.2838 | 2.2068 | 2.2581 | 2.2581 | 2.8227 | 2.4378 | 2.1042 | 1.9502 | 1.8732 | 1.8476 | 1.7963 | 1.7963 | 1.8476 | расчет
|  | P, кВт | 20 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 26 | 29.2 | 32.4 | 39.2 | 39 | 32.8 | 35.6 | 34.4 | 35.2 | 35.2 | 44 | 38 | 32.8 | 30.4 | 29.2 | 28.8 | 28 | 28 | 28.8 | счётчик
tgφ
яч.5 |  | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.11 | Т-1-630 ЛТП (ТП-565) | I, A | 3.3359 | 3.1819 | 3.1306 | 3.0793 | 3.1306 | 3.2333 | 3.2333 | 3.4899 | 3.5412 | 4.8242 | 5.1835 | 5.1322 | 5.1835 | 5.2861 | 5.1322 | 5.2348 | 5.2348 | 3.7465 | 3.6438 | 3.6438 | 3.5925 | 3.6952 | 3.5925 | 3.5412 | 3.4385 | расчет
|  | P, кВт | 52 | 49.6 | 48.8 | 48 | 48.8 | 50.4 | 50.4 | 54.4 | 55.2 | 75.2 | 80.8 | 80 | 80.8 | 82.4 | 80 | 81.6 | 81.6 | 58.4 | 56.8 | 56.8 | 56 | 57.6 | 56 | 55.2 | 53.6 | счётчик
tgφ
яч.12 | Т-2-630 ЛТП (ТП 565) | I, A | 4.3623 | 4.2597 | 4.157 | 4.0544 | 4.0544 | 4.157 | 4.5163 | 5.3374 | 5.5427 | 5.5427 | 5.5171 | 5.0295 | 5.3374 | 5.3374 | 4.9782 | 5.0295 | 5.1322 | 4.8242 | 4.9782 | 5.2348 | 5.2861 | 5.2861 | 4.9269 | 4.6703 | 4.4906 | расчет
|  | P, кВт | 68 | 66.4 | 64.8 | 63.2 | 63.2 | 64.8 | 70.4 | 83.2 | 86.4 | 86.4 | 86 | 78.4 | 83.2 | 83.2 | 77.6 | 78.4 | 80 | 75.2 | 77.6 | 81.6 | 82.4 | 82.4 | 76.8 | 72.8 | 70 | счётчик
tgφ
яч.13 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.15 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.16 | ТП-554 | I, A | 43.6233 | 42.9048 | 42.0323 | 42.4942 | 40.7493 | 40.5953 | 46.3433 | 51.7834 | 55.3246 | 59.6869 | 60 | 55.7352 | 54.4521 | 53.3231 | 52.7072 | 48.9607 | 54.3495 | 55.222 | 58.1986 | 58.7632 | 57.3261 | 52.6559 | 51.5781 | 47.729 | 45.7403 | расчет
|  | P, кВт | 680 | 668.8 | 655.2 | 662.4 | 635.2 | 632.8 | 722.4 | 807.2 | 862.4 | 930.4 | 893.6 | 868.8 | 848.8 | 831.2 | 821.6 | 763.2 | 847.2 | 860.8 | 907.2 | 916 | 893.6 | 820.8 | 804 | 744 | 713 | счётчик
tgφ
яч.18 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.19 | Ввод | I, A | 15.3323 | 13.9081 | 12.8817 | 12.3685 | 12.5738 | 13.6002 | 15.6531 | 18.4244 | 20.272 | 22.0169 | 23.146 | 23.3 | 21.5037 | 21.4011 | 21.2984 | 23.0434 | 24.8396 | 22.992 | 22.5302 | 22.8381 | 22.4275 | 22.3249 | 20.3233 | 17.9112 | 15.4478 | расчет
|  | P, кВт | 241 | 218.8 | 202.8 | 194.8 | 198 | 214 | 246 | 289.2 | 318 | 345.2 | 362.8 | 365.2 | 337.2 | 335.6 | 334 | 361.2 | 389.2 | 360.4 | 353.2 | 358 | 351.6 | 350 | 318.8 | 281.2 | 242.8 | счётчик
|  | Q, кВАр | 79.53 | 72.204 | 66.924 | 64.284 | 65.34 | 70.62 | 81.18 | 95.436 | 104.94 | 113.916 | 119.724 | 120.516 | 111.276 | 110.748 | 110.22 | 119.196 | 128.436 | 118.932 | 116.556 | 118.14 | 116.028 | 115.5 | 105.204 | 92.796 | 80.124 | расчет
|  | tgφ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33
яч.24 | Ввод | I, A | 49.2687 | 48.2422 | 47.2671 | 47.6264 | 45.8814 | 45.8301 | 52.5276 | 58.9941 | 62.9459 | 67.7444 | 68.019 | 62.8689 | 62.0734 | 60.8673 | 59.9435 | 56.2484 | 62.3043 | 62.484 | 65.281 | 65.9482 | 64.4855 | 59.7896 | 58.3013 | 54.1955 | 52.0785 | расчет
|  | P, кВт | 770 | 754 | 738.8 | 744.4 | 717.2 | 716.4 | 820.8 | 921.6 | 983.2 | 1058 | 1020.6 | 982 | 969.6 | 950.8 | 936.4 | 878.8 | 973.2 | 976 | 1019.6 | 1030 | 1007.2 | 934 | 910.8 | 846.8 | 813.8 | счётчик
|  | Q, кВАр | 308 | 301.6 | 295.52 | 297.76 | 286.88 | 286.56 | 328.32 | 368.64 | 393.28 | 423.2 | 408.24 | 392.8 | 387.84 | 380.32 | 374.56 | 351.52 | 389.28 | 390.4 | 407.84 | 412 | 402.88 | 373.6 | 364.32 | 338.72 | 325.52 | расчет
|  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.17 | ТСН-30 | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | расчет
яч.20 | ТСН-30 | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | расчет
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1011 | 972.8 | 941.6 | 939.2 | 915.2 | 930.4 | 1066.8 | 1210.8 | 1301.2 | 1403.2 | 1383.4 | 1347.2 | 1306.8 | 1286.4 | 1270.4 | 1240 | 1362.4 | 1336.4 | 1372.8 | 1388 | 1358.8 | 1284 | 1229.6 | 1128 | 1056.6
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 13 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
2 С-10 |  | U, кВ | 10.32 | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
яч.19 | Т-1-400 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
|  | P, кВт | [25 empty] | счётчик
tgφ
яч.13 | ТП-201 | I, A | 2.5661 | 2.2581 | 2.2581 | 1.9502 | 2.0529 | 2.2581 | 2.1555 | 2.874 | 2.6687 | 2.7714 | 2.1555 | 2.0529 | 2.1555 | 1.8476 | 2.0529 | 2.0529 | 2.1555 | 2.9766 | 3.0793 | 3.0793 | 3.3872 | 3.3872 | 2.9766 | 2.6687 | 2.5661 | расчет
|  | P, кВт | 40 | 35.2 | 35.2 | 30.4 | 32 | 35.2 | 33.6 | 44.8 | 41.6 | 43.2 | 33.6 | 32 | 33.6 | 28.8 | 32 | 32 | 33.6 | 46.4 | 48 | 48 | 52.8 | 52.8 | 46.4 | 41.6 | 40 | счётчик
tgφ
яч.3 | Ввод | I, A | 85.322 | 76.2125 | 67.7444 | 63.1255 | 60.816 | 60.97 | 68.0523 | 90.6851 | 104.8499 | 102.5404 | 104.0801 | 107.1594 | 106.0816 | 107.0054 | 107.1594 | 105.7737 | 114.2417 | 130.1001 | 135.7968 | 147.3441 | 150.7313 | 147.652 | 138.8761 | 115.3195 | 96.2279 | расчет
|  | P, кВт | 1330 | 1188 | 1056 | 984 | 948 | 950.4 | 1060.8 | 1413.6 | 1634.4 | 1598.4 | 1622.4 | 1670.4 | 1653.6 | 1668 | 1670.4 | 1648.8 | 1780.8 | 2028 | 2116.8 | 2296.8 | 2349.6 | 2301.6 | 2164.8 | 1797.6 | 1500 | счётчик
|  | Q, кВАр | 399 | 356.4 | 316.8 | 295.2 | 284.4 | 285.12 | 318.24 | 424.08 | 490.32 | 479.52 | 486.72 | 501.12 | 496.08 | 500.4 | 501.12 | 494.64 | 534.24 | 608.4 | 635.04 | 689.04 | 704.88 | 690.48 | 649.44 | 539.28 | 450 | расчет
|  | tgφ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
яч.9 | ТП-268 | I, A | 25.6608 | 22.992 | 21.3498 | 19.7075 | 18.3731 | 18.3731 | 19.3482 | 24.1724 | 29.048 | 26.5846 | 27.5597 | 29.3046 | 29.5099 | 30.7416 | 31.768 | 30.7929 | 31.7167 | 36.5923 | 42.2761 | 42.2889 | 42.1863 | 41.827 | 39.8768 | 34.4881 | 29.5612 | расчет
|  | P, кВт | 400 | 358.4 | 332.8 | 307.2 | 286.4 | 286.4 | 301.6 | 376.8 | 452.8 | 414.4 | 429.6 | 456.8 | 460 | 479.2 | 495.2 | 480 | 494.4 | 570.4 | 659 | 659.2 | 657.6 | 652 | 621.6 | 537.6 | 460.8 | счётчик
tgφ
яч.17 | ТП-364 | I, A | 56.4537 | 46.446 | 40.1334 | 38.0036 | 36.4896 | 36.3613 | 42.3146 | 55.7352 | 64.7421 | 65.3323 | 68.7067 | 68.7195 | 68.155 | 68.232 | 67.0516 | 66.5384 | 73.1845 | 82.8073 | 96.0354 | 92.661 | 96.0482 | 94.1237 | 88.35 | 71.4909 | 58.6862 | расчет
|  | P, кВт | 880 | 724 | 625.6 | 592.4 | 568.8 | 566.8 | 659.6 | 868.8 | 1009.2 | 1018.4 | 1071 | 1071.2 | 1062.4 | 1063.6 | 1045.2 | 1037.2 | 1140.8 | 1290.8 | 1497 | 1444.4 | 1497.2 | 1467.2 | 1377.2 | 1114.4 | 914.8 | счётчик
tgφ
яч.11 | ТП-293 | I, A | 0.64152 | 4.5163 | 4.0031 | 3.4642 | 3.9004 | 3.9774 | 4.234 | 7.9035 | 8.3911 | 7.8522 | 5.6582 | 7.0824 | 6.2612 | 6.1842 | 6.2869 | 6.3895 | 7.185 | 7.7239 | -5.594 | 9.3149 | 9.1096 | 8.3141 | 7.6726 | 6.6718 | 5.4144 | расчет
|  | P, кВт | 10 | 70.4 | 62.4 | 54 | 60.8 | 62 | 66 | 123.2 | 130.8 | 122.4 | 88.2 | 110.4 | 97.6 | 96.4 | 98 | 99.6 | 112 | 120.4 | -87.2 | 145.2 | 142 | 129.6 | 119.6 | 104 | 84.4 | расчет
tgφ
яч.18 | Т-2-400 | I, A | 3.5284 | 2.6944 | 2.3095 | 2.0015 | -0.17963 | 1.8476 | 2.1555 | 2.8483 | 3.6182 | 5.4529 | -3.2333 | 3.3872 | 3.1563 | 3.7721 | 3.4642 | 3.3102 | 3.8491 | 4.388 | -22.2222 | -18.078 | 3.0793 | 5.4657 | 4.9269 | 4.0801 | 2.1042 | расчет
|  | P, кВт | 55 | 42 | 36 | 31.2 | -2.8 | 28.8 | 33.6 | 44.4 | 56.4 | 85 | -50.4 | 52.8 | 49.2 | 58.8 | 54 | 51.6 | 60 | 68.4 | -346.4 | -281.8 | 48 | 85.2 | 76.8 | 63.6 | 32.8 | расчет
tgφ
яч.16 | ТП-364; ТП-367 | I, A | 4.8114 | 3.6182 | 2.9253 | 2.6174 | 2.6302 | 2.5404 | 2.7714 | 4.8499 | 5.9276 | 5.0038 | 5.1578 | 5.0038 | 5.2348 | 5.4657 | 5.5427 | 5.4657 | 5.3888 | 6.3895 | 8.7247 | 8.545 | 8.699 | 8.3911 | 7.6982 | 6.5435 | 5.1578 | расчет
|  | P, кВт | 75 | 56.4 | 45.6 | 40.8 | 41 | 39.6 | 43.2 | 75.6 | 92.4 | 78 | 80.4 | 78 | 81.6 | 85.2 | 86.4 | 85.2 | 84 | 99.6 | 136 | 133.2 | 135.6 | 130.8 | 120 | 102 | 80.4 | счётчик
tgφ
яч.10 | ТП-151 | I, A | 75.6993 | 72.6713 | 65.5119 | 60.739 | 60.7519 | 59.8152 | 62.5866 | 76.2895 | 87.9138 | 90.0693 | 92.6354 | 90.5312 | 92.6097 | 92.2248 | 88.5296 | 89.0685 | 94.4573 | 101.9246 | 119.7075 | 118.9376 | 119.7075 | 118.9376 | 112.3172 | 101.3087 | 83.3975 | расчет
|  | P, кВт | 1180 | 1132.8 | 1021.2 | 946.8 | 947 | 932.4 | 975.6 | 1189.2 | 1370.4 | 1404 | 1444 | 1411.2 | 1443.6 | 1437.6 | 1380 | 1388.4 | 1472.4 | 1588.8 | 1866 | 1854 | 1866 | 1854 | 1750.8 | 1579.2 | 1300 | счётчик
tgφ
яч.14 | ТП-250 | I, A | 119.3226 | 113.241 | 104.7729 | 102.6944 | 99.7691 | 97.5366 | 89.8383 | 97.1517 | 107.3903 | 140.0436 | 160.6364 | 160.662 | 163.3564 | 159.4303 | 154.6574 | 153.2717 | 156.582 | 163.4334 | 163.4591 | 159.4175 | 142.4172 | 137.9523 | 134.5651 | 126.251 | 119.6305 | расчет
|  | P, кВт | 1860 | 1765.2 | 1633.2 | 1600.8 | 1555.2 | 1520.4 | 1400.4 | 1514.4 | 1674 | 2183 | 2504 | 2504.4 | 2546.4 | 2485.2 | 2410.8 | 2389.2 | 2440.8 | 2547.6 | 2548 | 2485 | 2220 | 2150.4 | 2097.6 | 1968 | 1864.8 | счётчик
tgφ
яч.4 | Ввод | I, A | 208.4937 | 195.843 | 178.445 | 170.7467 | 165.8199 | 164.7421 | 160.739 | 185.9892 | 210.9315 | 245.5735 | 260.0462 | 264.8191 | 269.592 | 266.0508 | 257.7367 | 256.1971 | 265.281 | 282.8329 | 276.8283 | 276.2125 | 282.525 | 279.5997 | 267.8984 | 244.6497 | 214.9089 | расчет
|  | P, кВт | 3250 | 3052.8 | 2781.6 | 2661.6 | 2584.8 | 2568 | 2505.6 | 2899.2 | 3288 | 3828 | 4053.6 | 4128 | 4202.4 | 4147.2 | 4017.6 | 3993.6 | 4135.2 | 4408.8 | 4315.2 | 4305.6 | 4404 | 4358.4 | 4176 | 3813.6 | 3350 | счётчик
|  | Q, кВАр | 1007.5 | 946.368 | 862.296 | 825.096 | 801.288 | 796.08 | 776.736 | 898.752 | 1019.28 | 1186.68 | 1256.616 | 1279.68 | 1302.744 | 1285.632 | 1245.456 | 1238.016 | 1281.912 | 1366.728 | 1337.712 | 1334.736 | 1365.24 | 1351.104 | 1294.56 | 1182.216 | 1038.5 | расчет
|  | tgφ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
яч.12 | ТП-293 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.8 | ТП-201 | I, A | 5.1322 | 3.6182 | 2.9253 | 2.6944 | 2.8483 | 3.0023 | 3.3872 | 4.8499 | 6.0816 | 5.0038 | 4.8499 | 5.2348 | 5.2348 | 5.1578 | 5.5427 | 5.0808 | 5.0038 | 6.6975 | 7.1594 | 7.3903 | 8.622 | 8.853 | 8.3911 | 6.4665 | 4.6189 | расчет
|  | P, кВт | 80 | 56.4 | 45.6 | 42 | 44.4 | 46.8 | 52.8 | 75.6 | 94.8 | 78 | 75.6 | 81.6 | 81.6 | 80.4 | 86.4 | 79.2 | 78 | 104.4 | 111.6 | 115.2 | 134.4 | 138 | 130.8 | 100.8 | 72 | счетчик
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 4580 | 4240.8 | 3837.6 | 3645.6 | 3532.8 | 3518.4 | 3566.4 | 4312.8 | 4922.4 | 5426.4 | 5676 | 5798.4 | 5856 | 5815.2 | 5688 | 5642.4 | 5916 | 6436.8 | 6432 | 6602.4 | 6753.6 | 6660 | 6340.8 | 5611.2 | 4850
|  | Q, кВАр | 1406.5 | 1302.768 | 1179.096 | 1120.296 | 1085.688 | 1081.2 | 1094.976 | 1322.832 | 1509.6 | 1666.2 | 1743.336 | 1780.8 | 1798.824 | 1786.032 | 1746.576 | 1732.656 | 1816.152 | 1975.128 | 1972.752 | 2023.776 | 2070.12 | 2041.584 | 1944 | 1721.496 | 1488.5
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 14 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.46 | 10.52 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.48 | 10.48 | 10.5 | 10.42 | 10.38 | 10.42 | 10.54 | 10.56 | 10.44 | 10.3 | 10.42 | 10.52 | 10.44 | 10.52 | 10.58 | 10.52 | 10.44 | 10.42 | 10.48 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.23 | 10.31 | 10.33 | 10.32 | 10.37 | 10.32 | 10.44 | 10.46 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.22 | 10.26 | 10.16 | 10.19 | 10.31 | 10.22 | 10.29 | 10.41 | 10.34 | 10.35 | 10.27 | 10.23 | 10.29
яч.25 | ТП-10 | I, A | 9.6131 | 9.4959 | 9.4959 | 9.3787 | 9.2614 | 9.1442 | 11.0199 | 15.7093 | 19.578 | 29.5428 | 30.129 | 30.8324 | 28.2532 | 27.4326 | 25.6741 | 26.612 | 27.7843 | 28 | 30 | 26 | 16 | 11.9578 | 10.7855 | 10.6682 | 9.8476 | телеизмерение
|  | P, кВт | 166.4994 | 164.4689 | 164.4689 | 162.4385 | 160.408 | 158.3775 | 190.8652 | 272.0844 | 339.0903 | 511.6811 | 521.8335 | 534.0164 | 489.3458 | 475.1325 | 444.6753 | 460.9191 | 481.2239 | 484.96 | 519.6 | 450.32 | 277.12 | 207.109 | 186.8042 | 184.7737 | 170.5604 | расчет
tgφ
яч.5 | ТП-126 ввод | I, A | 89.1559 | 82.4004 | 78.5317 | 77.6964 | 77.0516 | 80.9203 | 95.8236 | 120.4279 | 149.663 | 196.3218 | 218.3998 | 217.6583 | 213.0275 | 203.7075 | 203.2532 | 208.8072 | 205.5539 | 204.2368 | 194.3998 | 169.6143 | 145.4988 | 128.2972 | 116.2075 | 102.2274 | 93.3177 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1441.5397 | 1331.9699 | 1268.2128 | 1256.2076 | 1245.9537 | 1306.8681 | 1552.1756 | 1960.2768 | 2441.3738 | 3200.3675 | 3569.1789 | 3559.1534 | 3475.5991 | 3327.4756 | 3318.3638 | 3405.7506 | 3356.4607 | 3336.0594 | 3187.9155 | 2777.3117 | 2371.8908 | 2080.7097 | 1881.4941 | 1655.2478 | 1510.4746 | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-345 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
яч.7 | ТП-205 | I, A | 2.374 | 2.1102 | 1.9343 | 1.8464 | 1.5826 | 1.7585 | 2.1102 | 2.5498 | 5.0996 | 8.0891 | 8.0891 | 8.3529 | 11.4302 | 7.4736 | 7.8253 | 7.8253 | 6.3306 | 6.3306 | 4.66 | 6.3306 | 3.6928 | 3.2532 | 2.4619 | 2.1981 | 2.4619 | телеизмерение
|  | P, кВт | 37.0055 | 32.8938 | 30.1526 | 28.7821 | 24.6703 | 27.4115 | 32.8938 | 39.7467 | 79.4933 | 126.0928 | 126.0928 | 130.2046 | 178.1747 | 116.4988 | 121.9811 | 121.9811 | 98.6814 | 98.6814 | 72.6404 | 98.6814 | 57.5641 | 50.7113 | 38.3761 | 34.2644 | 38.3761 | расчет
tgφ
яч.13 | ТП-87 | I, A | 5.6272 | 5.2755 | 5.6272 | 7.034 | 6.6823 | 5.2755 | 7.034 | 8.4408 | 11.9578 | 23.2122 | 22.1571 | 23.2122 | 20.7503 | 19.6952 | 20.3986 | 20.7503 | 20.0469 | 18.9918 | 15.1231 | 11.6061 | 10.1993 | 10.1993 | 8.7925 | 7.034 | 4.9238 | телеизмерение
|  | P, кВт | 87.7168 | 82.2345 | 87.7168 | 109.646 | 104.1637 | 82.2345 | 109.646 | 131.5751 | 186.3981 | 361.8317 | 345.3848 | 361.8317 | 323.4556 | 307.0087 | 317.9733 | 323.4556 | 312.491 | 296.0441 | 235.7388 | 180.9158 | 158.9866 | 158.9866 | 137.0574 | 109.646 | 76.7522 | расчет
tgφ
яч.23 | ТП-156 | I, A | 12.7784 | 11.0199 | 10.0821 | 9.2614 | 9.9648 | 12.8957 | 15.3576 | 15.7093 | 21.5709 | 27.1981 | 29.66 | 29.7773 | 29.8945 | 28.2532 | 26.612 | 28.4877 | 30.9496 | 30.5979 | 27.0809 | 22.5088 | 21.2192 | 20.6331 | 20.7503 | 17.585 | 16.1782 | телеизмерение
|  | P, кВт | 199.1902 | 171.7787 | 157.1592 | 144.3672 | 155.3318 | 201.0176 | 239.3937 | 244.876 | 336.2476 | 423.9644 | 462.3404 | 464.1679 | 465.9953 | 440.4113 | 414.8272 | 444.0661 | 482.4422 | 476.9599 | 422.1369 | 350.8671 | 330.7653 | 321.6281 | 323.4556 | 274.1149 | 252.1857 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-210 | I, A | 20.2814 | 17.9367 | 15.9437 | 16.6471 | 16.6471 | 17.1161 | 22.7433 | 32.2392 | 43.0246 | 51.3482 | 65 | 65.1817 | 61.1958 | 60.3751 | 60.9613 | 60.4924 | 60.1407 | 60 | 61 | 51 | 43.9625 | 34.7011 | 29.66 | 24.9707 | 22.3916 | телеизмерение
|  | P, кВт | 351.2732 | 310.6635 | 276.1454 | 288.3283 | 288.3283 | 296.4502 | 393.9132 | 558.3822 | 745.1864 | 889.3505 | 1125.8 | 1128.9472 | 1059.9109 | 1045.6975 | 1055.8499 | 1047.728 | 1041.6366 | 1039.2 | 1056.52 | 883.32 | 761.4302 | 601.0223 | 513.7116 | 432.4924 | 387.8218 | расчет
tgφ
яч.3 | ТП-153 | I, A | 13.8335 | 13.3646 | 12.544 | 10.6682 | 11.6061 | 11.8406 | 12.6612 | 15.7093 | 18.1712 | 21.2192 | 24.619 | 23.5639 | 25.4396 | 24.5018 | 23.4467 | 26.612 | 25.0879 | 24.8535 | 24.9707 | 21.5709 | 21.3365 | 18.1712 | 16.9988 | 13.7163 | 13.2474 | телеизмерение
|  | P, кВт | 215.637 | 208.3273 | 195.5353 | 166.2964 | 180.9158 | 184.5707 | 197.3627 | 244.876 | 283.2521 | 330.7653 | 383.7608 | 367.314 | 396.5529 | 381.9334 | 365.4865 | 414.8272 | 391.0706 | 387.4157 | 389.2431 | 336.2476 | 332.5927 | 283.2521 | 264.9777 | 213.8096 | 206.4999 | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-345 | I, A | 11.1665 | 10.595 | 9.7157 | 9.6717 | 8.8804 | 9.7597 | 11.8259 | 15.1231 | 13.8482 | 15.9584 | 18.2884 | 15.5188 | 16.4859 | 16.2222 | 18.1125 | 18.6841 | 15.8705 | 16.8816 | 14.8593 | 14.4197 | 13.6723 | 14.3757 | 12.2216 | 12.0457 | 10.551 | телеизмерение
|  | P, кВт | 174.063 | 165.1542 | 151.4485 | 150.7632 | 138.428 | 152.1338 | 184.3423 | 235.7388 | 215.8655 | 248.7593 | 285.0795 | 241.9064 | 256.9827 | 252.871 | 282.3383 | 291.2471 | 247.3887 | 263.1503 | 231.6271 | 224.7742 | 213.1243 | 224.0889 | 190.5098 | 187.7687 | 164.4689
tgφ
яч.11 | Т-1-630 | I, A | 13.4818 | 12.6026 | 13.1887 | 13.1887 | 12.4267 | 13.1301 | 13.0715 | 14.9472 | 16.4127 | 19.7538 | 20.4572 | 21.2192 | 19.578 | 19.7538 | 20.2227 | 19.3435 | 19.3435 | 18.5815 | 16.7057 | 16.1782 | 15.4162 | 15.0059 | 14.5369 | 14.0094 | 13.7163 | телеизмерение
|  | P, кВт | 210.1547 | 196.449 | 205.5862 | 205.5862 | 193.7079 | 204.6725 | 203.7587 | 232.9977 | 255.8406 | 307.9224 | 318.887 | 330.7653 | 305.1812 | 307.9224 | 315.2321 | 301.5264 | 301.5264 | 289.6481 | 260.4091 | 252.1857 | 240.3074 | 233.9114 | 226.6016 | 218.3782 | 213.8096 | расчет
tgφ
яч.27 | РП-26 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.4 | ТП-53 | I, A | 6.6823 | 6.2134 | 6.3306 | 6.7995 | 6.0961 | 6.0961 | 6.6823 | 7.2685 | 11.4889 | 14.5369 | 16.4127 | 14.1852 | 14.6542 | 15.3576 | 13.7163 | 13.5991 | 15.2403 | 14.4197 | 12.4267 | 10.6682 | 9.9648 | 8.2063 | 8.6753 | 7.6202 | 6.9168 | телеизмерение
|  | P, кВт | 104.1637 | 96.8539 | 98.6814 | 105.9911 | 95.0265 | 95.0265 | 104.1637 | 113.3008 | 179.0884 | 226.6016 | 255.8406 | 221.1193 | 228.4291 | 239.3937 | 213.8096 | 211.9822 | 237.5662 | 224.7742 | 193.7079 | 166.2964 | 155.3318 | 127.9203 | 135.23 | 118.7831 | 107.8185 | расчет
tgφ
яч.10 | Т-2-630 | I, A | 6.9754 | 6.6823 | 6.7409 | 6.3892 | 6.6823 | 6.8581 | 6.7409 | 7.4443 | 8.7925 | 9.9062 | 10.7268 | 10.0821 | 9.7304 | 9.789 | 10.4338 | 10.6096 | 10.4338 | 8.7925 | 7.9719 | 7.9132 | 7.4443 | 7.3271 | 7.3271 | 7.0926 | 7.1512 | телеизмерение
|  | P, кВт | 108.7322 | 104.1637 | 105.0774 | 99.5951 | 104.1637 | 106.9048 | 105.0774 | 116.042 | 137.0574 | 154.4181 | 167.2101 | 157.1592 | 151.6769 | 152.5906 | 162.6415 | 165.3826 | 162.6415 | 137.0574 | 124.2654 | 123.3517 | 116.042 | 114.2145 | 114.2145 | 110.5597 | 111.4734 | расчет
tgφ
яч.26 | ввод | I, A | 83.5873 | 78.1946 | 74.5604 | 75.0293 | 71.3951 | 75.6155 | 88.3939 | 104.2204 | 145.0176 | 194.49 | 215.4748 | 214.4197 | 207.034 | 205.7444 | 194.7245 | 203.9859 | 210.3165 | 192.0281 | 171.5123 | 148.6518 | 135.0528 | 121.5709 | 108.4408 | 96.6002 | 87.925 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1195.6485 | 1077.9822 | 1060.4185 | 1020.9257 | 1050.5504 | 1057.0682 | 1241.842 | 1431.6919 | 1903.1695 | 2577.086 | 2861.861 | 2856.3787 | 2687.6457 | 2655.158 | 2608.2539 | 2710.6917 | 2814.9569 | 2641.1477 | 2417.003 | 2037.7904 | 1898.3979 | 1703.4717 | 1538.6982 | 1355.0413 | 1221.2326 | расчет
tgφ
яч.12 | ТП-210 | I, A | 31.4185 | 28.3705 | 27.1981 | 26.0258 | 28 | 27.9015 | 31.1841 | 36.3423 | 44.7831 | 58.2649 | 62.837 | 61.7819 | 56.1547 | 55.3341 | 55.6858 | 58.3822 | 61.0785 | 59.9062 | 62 | 52.8722 | 49.9414 | 45.0176 | 43.2591 | 36.9285 | 32.4736 | телеизмерение
|  | P, кВт | 544.1688 | 491.3763 | 471.0715 | 450.7667 | 484.96 | 483.2544 | 540.1079 | 629.449 | 775.6436 | 1009.1489 | 1088.3376 | 1070.0633 | 972.6002 | 958.3869 | 964.4783 | 1011.1794 | 1057.8804 | 1037.5756 | 1073.84 | 915.7468 | 864.9848 | 779.7046 | 749.2474 | 639.6014 | 562.4431 | расчет
tgφ
яч.24 | ТП-156 | I, A | 20.9848 | 18.2884 | 18.2884 | 17.4678 | 17.3505 | 16.9988 | 21.3365 | 28.136 | 41.8523 | 59.2028 | 66.2368 | 71.0434 | 66.4713 | 64.9472 | 62.6026 | 66.1196 | 68.347 | 63.1887 | 51.4654 | 42.5557 | 39.6249 | 36.2251 | 27.5498 | 24.7362 | 22.2743 | телеизмерение
|  | P, кВт | 327.1104 | 285.0795 | 285.0795 | 272.2875 | 270.46 | 264.9777 | 332.5927 | 438.5838 | 652.3934 | 922.8535 | 1032.4994 | 1107.4242 | 1036.1543 | 1012.3977 | 975.849 | 1030.672 | 1065.3932 | 984.9862 | 802.2429 | 663.358 | 617.6722 | 564.6767 | 429.4467 | 385.5883 | 347.2122 | расчет
tgφ
яч.14 | ТП-12 | I, A | 7.1512 | 6.4478 | 6.4478 | 5.9203 | 6.1547 | 6.8581 | 10.2579 | 8.6166 | 10.1993 | 16.9402 | 20.3986 | 19.2849 | 19.1676 | 18.7573 | 18.6987 | 18.6987 | 18.6987 | 16.4713 | 14.3025 | 10.8441 | 9.2614 | 7.5029 | 7.0926 | 6.4478 | 5.9203 | телеизмерение
|  | P, кВт | 111.4734 | 100.5088 | 100.5088 | 92.2853 | 95.9402 | 106.9048 | 159.9004 | 134.3163 | 158.9866 | 264.064 | 317.9733 | 300.6127 | 298.7852 | 292.3892 | 291.4755 | 291.4755 | 291.4755 | 256.7543 | 222.9468 | 169.0375 | 144.3672 | 116.9557 | 110.5597 | 100.5088 | 92.2853 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-87 | I, A | 7.034 | 6.6823 | 7.034 | 6.6823 | 6.6823 | 7.3857 | 6.6823 | 8.4408 | 22.1571 | 28.8394 | 32.3564 | 31.3013 | 30.9496 | 29.5428 | 29.1911 | 29.8945 | 28.8394 | 24.9707 | 23.2122 | 19.6952 | 14.068 | 9.8476 | 10.551 | 6.6823 | 5.9789 | телеизмерение
|  | P, кВт | 109.646 | 104.1637 | 109.646 | 104.1637 | 104.1637 | 115.1283 | 104.1637 | 131.5751 | 345.3848 | 449.5484 | 504.3714 | 487.9245 | 482.4422 | 460.513 | 455.0307 | 465.9953 | 449.5484 | 389.2431 | 361.8317 | 307.0087 | 219.2919 | 153.5043 | 164.4689 | 104.1637 | 93.1991 | расчет
tgφ
яч.18 | ТП-161 | I, A | 0: отключена | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.20 | РП-26 | I, A | 5.6272 | 5.6272 | 4.5721 | 5.2755 | 4.5721 | 6.3306 | 6.6823 | 7.3857 | 12.3095 | 15.1231 | 17.585 | 18.9918 | 16.5299 | 17.2333 | 16.5299 | 16.8816 | 16.5299 | 13.3646 | 11.9578 | 9.8476 | 9.1442 | 8.7925 | 7.7374 | 6.6823 | 6.3306 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 2637.1883 | 2409.9521 | 2328.6314 | 2277.1333 | 2296.5041 | 2363.9363 | 2794.0175 | 3391.9687 | 4344.5433 | 5777.4535 | 6431.0399 | 6415.5321 | 6163.2448 | 5982.6336 | 5926.6177 | 6116.4423 | 6171.4175 | 5977.2071 | 5604.9185 | 4815.1021 | 4270.2886 | 3784.1814 | 3420.1924 | 3010.2891 | 2731.7072
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 15 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  | U, кВ | 10.48 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.45 | 10.58 | 10.59 | 10.48 | 10.32 | 10.42 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 10.33 | 10.39
яч.5 | Т-1-400 | I, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | расчет
tgφ
яч.7 | Ввод | I, A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 48 | 47 | 51 | 49 | 43 | 51 | 51 | 52 | 54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 748.224 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 748.224 | 732.636 | 794.988 | 763.812 | 670.284 | 794.988 | 794.988 | 810.576 | 841.752 | 779.4 | 779.4 | 779.4 | 779.4 | 701.46 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ТП-751 | I, A | 25 | 26.2263 | 26 | 26 | 25 | 24.7829 | 23.3395 | 21.3395 | 13 | 14 | 13 | 16 | 19 | 26 | 23 | 21 | 29 | 29 | 25 | 28 | 27 | 29 | 29 | 29 | 25 | расчет
|  | P, кВт | 389.7 | 408.816 | 405.288 | 405.288 | 389.7 | 386.316 | 363.816 | 332.64 | 202.644 | 218.232 | 202.644 | 249.408 | 296.172 | 405.288 | 358.524 | 327.348 | 452.052 | 452.052 | 389.7 | 436.464 | 420.876 | 452.052 | 452.052 | 452.052 | 389.7 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-764 | I, A | 7 | 5.7737 | 6 | 6 | 7 | 7.2171 | 8.6605 | 8.6605 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 109.116 | 90 | 93.528 | 93.528 | 109.116 | 112.5 | 135 | 135 | 140.292 | 124.704 | 140.292 | 140.292 | 109.116 | 109.116 | 124.704 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 124.704 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | расчет | РП -15 на обслуживании РСК
tgφ
яч.12 | ТП-764 | I, A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764
tgφ
яч.13 | ТП-736,737 | I, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 233.82 | 311.76 | 311.76 | 311.76 | 311.76 | 280.584 | 233.82 | 233.82 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 233.82 | 233.82 | 202.644 | 171.468 | 171.468 | 171.468 | 155.88 | расчет
tgφ
яч.4 | Т-2-400 | I, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | расчет
tgφ
яч.6 | Ввод | I, A | 80 | 75 | 73 | 73 | 73 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 75 | 73 | 76 | 80 | 88 | 87 | 93 | 93 | 94 | 94 | 90 | 90 | 85 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 1247.04 | 1169.1 | 1137.924 | 1137.924 | 1137.924 | 1153.512 | 1247.04 | 1247.04 | 1247.04 | 1247.04 | 1247.04 | 1231.452 | 1169.1 | 1137.924 | 1184.688 | 1247.04 | 1371.744 | 1356.156 | 1449.684 | 1449.684 | 1465.272 | 1465.272 | 1402.92 | 1402.92 | 1324.98 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-758 | I, A | 46 | 40 | 37 | 37 | 37 | 37 | 44 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 50 | 53 | 58 | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 64 | 60 | 57 | 48 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 717.048 | 623.52 | 576.756 | 576.756 | 576.756 | 576.756 | 685.872 | 826.164 | 857.34 | 857.34 | 857.34 | 857.34 | 826.164 | 779.4 | 826.164 | 904.104 | 1013.22 | 1013.22 | 1013.22 | 1028.808 | 1059.984 | 997.632 | 935.28 | 888.516 | 748.224 | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-735 | I, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 93.528 | 109.116 | 109.116 | 77.94 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-750 | I, A | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 15 | 14 | 13 | 16 | 15 | 18 | 24 | расчет
|  | P, кВт | 327.348 | 342.936 | 358.524 | 358.524 | 358.524 | 374.112 | 358.524 | 218.232 | 202.644 | 202.644 | 202.644 | 187.056 | 155.88 | 171.468 | 155.88 | 140.292 | 155.88 | 140.292 | 233.82 | 218.232 | 202.644 | 249.408 | 233.82 | 280.584 | 374.112 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1948.5 | 1870.56 | 1839.384 | 1839.384 | 1839.384 | 1854.972 | 1948.5 | 1995.264 | 1948.5 | 1948.5 | 1948.5 | 1979.676 | 1901.736 | 1932.912 | 1948.5 | 1917.324 | 2166.732 | 2151.144 | 2260.26 | 2291.436 | 2244.672 | 2244.672 | 2182.32 | 2182.32 | 2026.44
|  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 16 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.59 | 10.46 | 10.38 | 10.41 | 10.4 | 10.41 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.45 | 10.44 | 10.51 | 10.53 | 10.42 | 10.44 | 10.44 | 10.5 | 10.53 | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.59 | 10.53 | 10.43 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.54 | 10.43 | 10.48 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.42 | 10.48 | 10.59 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.47 | 10.41 | 10.54 | 10.46 | 10.42 | 10.56 | 10.56 | 10.44 | 10.41 | 10.46
яч.7 | ТП-114 | I, A | 1.4947 | 1.4068 | 2.0223 | 1.5826 | 1.4068 | 1.6706 | 1.7585 | 1.4068 | 2.9015 | 10.1993 | 9.4959 | 9.0563 | 6.5944 | 6.9461 | 6.1547 | 5.3634 | 5.803 | 1.9343 | 1.9343 | 2.5498 | 1.9343 | 1.9343 | 2.374 | 1.5826 | 1.8464 | телеизмерение
|  | P, кВт | 23.2998 | 21.9292 | 31.5232 | 24.6703 | 21.9292 | 26.0409 | 27.4115 | 21.9292 | 45.229 | 158.9866 | 148.022 | 141.1692 | 102.7931 | 108.2754 | 95.9402 | 83.605 | 90.4579 | 30.1526 | 30.1526 | 39.7467 | 30.1526 | 30.1526 | 37.0055 | 24.6703 | 28.7821 | расчет
tgφ
яч.13 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.11 | ТП-240 Очист.сооружения | I, A | 0.58617 | 0.58617 | 0.58617 | 0.55686 | 0.55686 | 0.55686 | 0.58617 | 0.49824 | 0.52755 | 0.52755 | 0.52755 | 0.55686 | 0.55686 | 0.55686 | 0.52755 | 0.52755 | 0.49824 | 0.52755 | 0.49824 | 0.52755 | 0.52755 | 0.52755 | 0.58617 | 0.58617 | 0.64478 | телеизмерение
|  | P, кВт | 9.1372 | 9.1372 | 9.1372 | 8.6803 | 8.6803 | 8.6803 | 9.1372 | 7.7666 | 8.2234 | 8.2234 | 8.2234 | 8.6803 | 8.6803 | 8.6803 | 8.2234 | 8.2234 | 7.7666 | 8.2234 | 7.7666 | 8.2234 | 8.2234 | 8.2234 | 9.1372 | 9.1372 | 10.0509 | расчет
tgφ
яч.5 | Ввод | I, A | 7.7374 | 7.0633 | 7.8546 | 7.6788 | 7.2098 | 7.6788 | 7.5029 | 6.7702 | 8.558 | 15.7679 | 15.7386 | 15.0059 | 21.5416 | 12.2509 | 13.6284 | 13.0715 | 12.8664 | 7.2978 | 16.4713 | 8.4701 | 7.0047 | 7.3271 | 8.177 | 7.6202 | 8.3822 | телеизмерение
|  | P, кВт | 120.6106 | 110.1028 | 122.438 | 119.6968 | 112.3871 | 119.6968 | 116.9557 | 105.5342 | 133.4026 | 245.7897 | 245.3328 | 233.9114 | 335.7907 | 190.9667 | 212.439 | 203.7587 | 200.5607 | 113.7577 | 256.7543 | 132.032 | 109.1891 | 114.2145 | 127.4634 | 118.7831 | 130.6614 | расчет
tgφ
яч.15 | РУ-6 кВ | I, A | 2.286 | 1.9343 | 2.1102 | 2.286 | 2.1102 | 2.286 | 1.9343 | 1.9343 | 1.9343 | 1.9343 | 2.1102 | 2.1102 | 11.2544 | 1.7585 | 1.9343 | 2.1102 | 1.9343 | 1.9343 | 11.2544 | 1.9343 | 1.7585 | 1.7585 | 1.9343 | 2.1102 | 2.286 | телеизмерение
|  | P, кВт | 35.6349 | 30.1526 | 32.8938 | 35.6349 | 32.8938 | 35.6349 | 30.1526 | 30.1526 | 30.1526 | 30.1526 | 32.8938 | 32.8938 | 175.4335 | 27.4115 | 30.1526 | 32.8938 | 30.1526 | 30.1526 | 175.4335 | 30.1526 | 27.4115 | 27.4115 | 30.1526 | 32.8938 | 35.6349 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-244 | I, A | 1.143 | 0.90856 | 0.90856 | 0.90856 | 0.90856 | 0.93787 | 0.87925 | 0.93787 | 0.96717 | 1.2309 | 1.4947 | 1.0551 | 1.0258 | 0.99648 | 2.9015 | 2.9601 | 2.755 | 0.90856 | 0.90856 | 1.4654 | 1.0258 | 0.87925 | 0.93787 | 0.99648 | 1.2603 | телеизмерение
|  | P, кВт | 17.8175 | 14.1626 | 14.1626 | 14.1626 | 14.1626 | 14.6195 | 13.7057 | 14.6195 | 15.0763 | 19.188 | 23.2998 | 16.4469 | 15.99 | 15.5332 | 45.229 | 46.1427 | 42.9447 | 14.1626 | 14.1626 | 22.8429 | 15.99 | 13.7057 | 14.6195 | 15.5332 | 19.6449 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-144 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.12 | резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.10 | ТП-240 Очист.сооружения | I, A | 0.41032 | 0.38101 | 0.38101 | 0.3517 | 0.3517 | 0.41032 | 0.38101 | 0.3517 | 0.38101 | 0.32239 | 0.3517 | 0.3517 | 4.0739 | 0.32239 | 0.32239 | 0.32239 | 0.32239 | 0.38101 | 4.3962 | 0.41032 | 0.38101 | 0.43962 | 0.43962 | 0.43962 | 0.43962 | телеизмерение
|  | P, кВт | 6.396 | 5.9392 | 5.9392 | 5.4823 | 5.4823 | 6.396 | 5.9392 | 5.4823 | 5.9392 | 5.0254 | 5.4823 | 5.4823 | 63.5033 | 5.0254 | 5.0254 | 5.0254 | 5.0254 | 5.9392 | 68.5287 | 6.396 | 5.9392 | 6.8529 | 6.8529 | 6.8529 | 6.8529 | расчет
tgφ
яч.16 | РП-7 | I, A | 35.0528 | 35.0528 | 34.9355 | 35.0528 | 34.9355 | 34.9355 | 34.9355 | 34.9355 | 34.7011 | 35.2872 | 35.5217 | 35.2872 | 35.4045 | 35.2872 | 35.4045 | 35.2872 | 35.17 | 35.2872 | 35.2872 | 35.17 | 35.2872 | 35.2872 | 35.2872 | 36.2251 | 36.3423 | телеизмерение
|  | P, кВт | 546.4023 | 546.4023 | 544.5749 | 546.4023 | 544.5749 | 544.5749 | 544.5749 | 544.5749 | 540.92 | 550.0572 | 553.7121 | 550.0572 | 551.8846 | 550.0572 | 551.8846 | 550.0572 | 548.2298 | 550.0572 | 550.0572 | 548.2298 | 550.0572 | 550.0572 | 550.0572 | 564.6767 | 566.5041 | расчет
tgφ
яч.17 | РП-7 | I, A | 2.2274 | 2.2274 | 2.2274 | 2.3447 | 2.2274 | 2.2274 | 2.3447 | 1.993 | 2.2274 | 1.8757 | 2.1102 | 2.2274 | 2.1102 | 1.993 | 2.1102 | 2.1102 | 1.8757 | 1.993 | 1.8757 | 1.993 | 1.7585 | 2.2274 | 2.3447 | 2.3447 | 2.3447 | телеизмерение
|  | P, кВт | 34.7212 | 34.7212 | 34.7212 | 36.5487 | 34.7212 | 34.7212 | 36.5487 | 31.0664 | 34.7212 | 29.2389 | 32.8938 | 34.7212 | 32.8938 | 31.0664 | 32.8938 | 32.8938 | 29.2389 | 31.0664 | 29.2389 | 31.0664 | 27.4115 | 34.7212 | 36.5487 | 36.5487 | 36.5487 | расчет
tgφ
яч.18 | РП-7 | I, A | 11.6061 | 11.5768 | 11.4596 | 10.8441 | 11.3716 | 11.5475 | 11.8406 | 12.3974 | 11.1372 | 11.694 | 11.313 | 11.2251 | 12.1043 | 12.2216 | 11.3423 | 11.4302 | 12.3681 | 12.163 | 12.456 | 12.837 | 12.9836 | 12.7198 | 12.6319 | 12.7198 | 12.3974 | телеизмерение
|  | P, кВт | 180.9158 | 180.459 | 178.6315 | 169.0375 | 177.261 | 180.0021 | 184.5707 | 193.251 | 173.6061 | 182.2864 | 176.3472 | 174.9767 | 188.6824 | 190.5098 | 176.8041 | 178.1747 | 192.7941 | 189.5961 | 194.1647 | 200.1039 | 202.3882 | 198.2764 | 196.9059 | 198.2764 | 193.251 | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-244 | I, A | 1.7585 | 1.7878 | 1.7585 | 1.7585 | 0.82063 | 1.7292 | 0.84994 | 0.87925 | 1.8757 | 1.1137 | 1.8171 | 1.8171 | 0.87925 | 1.7878 | 0.84994 | 2.0223 | 1.0844 | 2.3447 | 1.3482 | 1.1137 | 1.1137 | 0.90856 | 1.7878 | 1.7878 | 0.90856 | телеизмерение
|  | P, кВт | 27.4115 | 27.8683 | 27.4115 | 27.4115 | 12.792 | 26.9546 | 13.2489 | 13.7057 | 29.2389 | 17.3606 | 28.3252 | 28.3252 | 13.7057 | 27.8683 | 13.2489 | 31.5232 | 16.9038 | 36.5487 | 21.0155 | 17.3606 | 17.3606 | 14.1626 | 27.8683 | 27.8683 | 14.1626 | расчет
tgφ
яч.22 | РУ-6 кВ | I, A | 38.3353 | 37.9836 | 37.8077 | 37.8077 | 37.9836 | 37.9836 | 37.9836 | 38.687 | 38.3353 | 38.5111 | 38.8628 | 38.687 | 38.5111 | 38.3353 | 38.3353 | 38.3353 | 38.3353 | 38.1594 | 39.0387 | 39.9179 | 38.687 | 38.5111 | 38.3353 | 38.1594 | 38.3353 | телеизмерение
|  | P, кВт | 597.5705 | 592.0882 | 589.347 | 589.347 | 592.0882 | 592.0882 | 592.0882 | 603.0528 | 597.5705 | 600.3116 | 605.7939 | 603.0528 | 600.3116 | 597.5705 | 597.5705 | 597.5705 | 597.5705 | 594.8293 | 608.5351 | 622.2408 | 603.0528 | 600.3116 | 597.5705 | 594.8293 | 597.5705 | расчет
tgφ
яч.14 | ТП-106 | I, A | 7.6202 | 5.51 | 5.5686 | 7.6788 | 5.51 | 5.51 | 8.0305 | 5.6272 | 13.8335 | 8.0891 | 7.8546 | 5.4513 | 8 | 8 | 5.6858 | 5.5686 | 7.8546 | 5.6272 | 5.6858 | 5.6272 | 7.796 | 7.6202 | 7.9132 | 5.4513 | 5.5686 | телеизмерение
|  | P, кВт | 118.7831 | 85.8893 | 86.803 | 119.6968 | 85.8893 | 85.8893 | 125.1791 | 87.7168 | 215.637 | 126.0928 | 122.438 | 84.9756 | 124.704 | 124.704 | 88.6305 | 86.803 | 122.438 | 87.7168 | 88.6305 | 87.7168 | 121.5243 | 118.7831 | 123.3517 | 84.9756 | 86.803 | расчет
tgφ
яч.4 | Ввод | I, A | 94.7831 | 92.2919 | 91.9109 | 93.4936 | 90.973 | 92.1161 | 94.0211 | 92.8781 | 100.2638 | 95.0176 | 95.721 | 92.8195 | 98.973 | 95.9543 | 91.9402 | 92.966 | 95.1348 | 93.9625 | 98.2122 | 95.0762 | 96.2485 | 95.4865 | 96.3951 | 94.7831 | 93.9918 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1477.4792 | 1438.6463 | 1432.7072 | 1457.3775 | 1418.0877 | 1435.9052 | 1465.6009 | 1447.7835 | 1562.9117 | 1481.1341 | 1492.0987 | 1446.8698 | 1542.7917 | 1495.7353 | 1433.164 | 1449.154 | 1482.9615 | 1464.6872 | 1530.9317 | 1482.0478 | 1500.3222 | 1488.4438 | 1502.6064 | 1477.4792 | 1465.1441 | расчет
tgφ
яч.21
яч.20
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1598.0898 | 1548.7491 | 1555.1451 | 1577.0743 | 1530.4748 | 1555.602 | 1582.5566 | 1553.3177 | 1696.3143 | 1726.9238 | 1737.4315 | 1680.7811 | 1878.5824 | 1686.702 | 1645.603 | 1652.9128 | 1683.5223 | 1578.4449 | 1787.6859 | 1614.0798 | 1609.5113 | 1602.6584 | 1630.0699 | 1596.2624 | 1595.8055
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 17 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.39 | 10.26 | 10.28 | 10.29 | 10.3 | 10.28 | 10.26 | 10.28 | 10.42 | 10.36 | 10.38 | 10.39 | 10.53 | 10.33 | 10.41 | 10.29 | 10.47 | 10.56 | 10.42 | 10.5 | 10.34 | 10.43 | 10.29 | 10.22 | 10.3
2 С-10 |  | U, кВ | 10.56 | 10.41 | 10.44 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.43 | 10.44 | 10.49 | 10.48 | 10.46 | 10.49 | 10.62 | 10.47 | 10.34 | 10.42 | 10.57 | 10.67 | 10.54 | 10.66 | 10.69 | 10.62 | 10.46 | 10.37 | 10.44
яч.7 | Ввод | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ТП-31 | I, A
P, кВт
|  | tgφ | Часы замеров 8: РП-17 РСК
яч.11 | ТП-27 | I, A
P, кВт
tgφ
яч.13 | ТП-59 | I, A
P, кВт
tgφ
яч.8 | Ввод | I, A
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-26 | I, A
P, кВт
tgφ
яч.10 | ТП 535 | I, A
P, кВт
tgφ
яч.16 | ТП-59 | I, A
P, кВт
tgφ
яч.18 | КТП 1348 | I, A
P, кВт
tgφ
яч.5 | Т1-30 | P, кВт
яч.4 | Т2-30 | P, кВт
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 19 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.32 | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
2 С-10 |  | U, кВ | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
яч.5 | ТП-932, 908 | I, A | 0.216 | 0.21 | 0.222 | 0.213 | 0.216 | 0.21 | 0.216 | 0.213 | 0.216 | 0.213 | 0.207 | 0.213 | 0.207 | 0.21 | 0.213 | 0.21 | 0.21 | 0.216 | 0.21 | 0.213 | 0.213 | 0.21 | 0.21 | 0.219 | 0.2 | телеизмерение
|  | P, кВт | 3.367 | 3.2735 | 3.4605 | 3.3202 | 3.367 | 3.2735 | 3.367 | 3.3202 | 3.367 | 3.3202 | 3.2267 | 3.3202 | 3.2267 | 3.2735 | 3.3202 | 3.2735 | 3.2735 | 3.367 | 3.2735 | 3.3202 | 3.3202 | 3.2735 | 3.2735 | 3.4138 | 3.1176 | расчет
tgφ
яч.7 | ТП-328 | I, A | 2.368 | 2.384 | 2.388 | 2.372 | 2.392 | 2.22 | 2.2 | 4.064 | 2.276 | 2.248 | 2.26 | 2.272 | 2.288 | 2.268 | 2.28 | 2.272 | 4.06 | 4.052 | 3.988 | 4.004 | 4.02 | 4.048 | 4.124 | 4.164 | 2.368 | телеизмерение
|  | P, кВт | 36.9124 | 37.1618 | 37.2241 | 36.9747 | 37.2865 | 34.6054 | 34.2936 | 63.3496 | 35.4783 | 35.0418 | 35.2289 | 35.4159 | 35.6653 | 35.3536 | 35.5406 | 35.4159 | 63.2873 | 63.1626 | 62.1649 | 62.4144 | 62.6638 | 63.1002 | 64.2849 | 64.9084 | 36.9124 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-307 | I, A | 7.1047 | 5.8961 | 8.3938 | 7.5295 | 6.9435 | 6.6725 | 6.8703 | 6.3942 | 5.6032 | 7.339 | 7.3537 | 7.6467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 110.7475 | 91.909 | 130.8419 | 117.3695 | 108.2357 | 104.0113 | 107.094 | 99.6728 | 87.3421 | 114.4011 | 114.6294 | 119.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.13 | ввод с ПС "Выльгорт" яч.8 | I, A | 9.6887 | 8.4901 | 11.0038 | 10.1145 | 9.5515 | 9.1025 | 9.2863 | 10.6712 | 8.0952 | 9.8 | 9.8207 | 10.1317 | 2.495 | 2.478 | 2.493 | 2.482 | 4.27 | 4.268 | 4.198 | 4.217 | 4.233 | 4.258 | 4.334 | 4.383 | 2.568 | телеизмерение
|  | P, кВт | 151.0269 | 132.3443 | 171.5266 | 157.6645 | 148.8892 | 141.8902 | 144.7546 | 166.3427 | 126.1874 | 152.7631 | 153.085 | 157.9325 | 38.8921 | 38.6271 | 38.8609 | 38.6894 | 66.5608 | 66.5296 | 65.4384 | 65.7346 | 65.984 | 66.3737 | 67.5584 | 68.3222 | 40.03 | расчет
tgφ
яч.15 | ТП-905; ТП-306; | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
яч.17 | Ввод с ПС "Южная" | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.16 | ввод с ПС "Выльгорт" яч.7 | I, A | 37.391 | 41.788 | 41.382 | 43.068 | 42.745 | 41.623 | 39.592 | 44.654 | 43.684 | 55.925 | 51.466 | 46.873 | 42.691 | 45.792 | 49.063 | 46.101 | 45.082 | 39.052 | 38.007 | 40.52 | 37.504 | 38.28 | 42.181 | 38.142 | 36.107 | телеизмерение
|  | P, кВт | 582.8509 | 651.3913 | 645.0626 | 671.344 | 666.3091 | 648.8193 | 617.1601 | 696.0666 | 680.9462 | 871.7589 | 802.252 | 730.6563 | 665.4673 | 713.8057 | 764.794 | 718.6224 | 702.7382 | 608.7426 | 592.4531 | 631.6258 | 584.6124 | 596.7086 | 657.5174 | 594.5575 | 562.8359 | расчет
tgφ
яч.2 | ТП-928 | I, A | 0.412 | 0.412 | 0.416 | 0.78 | 0.412 | 0.716 | 0.412 | 0.428 | 0.436 | 0.404 | 0.472 | 0.512 | 0.464 | 0.464 | 0.436 | 0.448 | 0.432 | 0.48 | 0.396 | 0.368 | 0.376 | 0.428 | 0.444 | 0.436 | 0.4 | телеизмерение
|  | P, кВт | 6.4223 | 6.4223 | 6.4846 | 12.1586 | 6.4223 | 11.161 | 6.4223 | 6.6717 | 6.7964 | 6.2976 | 7.3575 | 7.9811 | 7.2328 | 7.2328 | 6.7964 | 6.9834 | 6.734 | 7.4822 | 6.1728 | 5.7364 | 5.8611 | 6.6717 | 6.9211 | 6.7964 | 6.2352 | расчет
tgφ
яч.4 | ТП-932 | I, A | 9.243 | 9.555 | 10.494 | 10.353 | 11.118 | 10.071 | 9.579 | 10.677 | 13.86 | 24.888 | 22.608 | 18.945 | 15.021 | 17.247 | 20.838 | 16.989 | 14.832 | 11.196 | 10.074 | 10.506 | 10.14 | 9.735 | 11.292 | 10.011 | 10.269 | телеизмерение
|  | P, кВт | 144.0799 | 148.9433 | 163.5805 | 161.3826 | 173.3074 | 156.9867 | 149.3175 | 166.4331 | 216.0497 | 387.9541 | 352.4135 | 295.3147 | 234.1473 | 268.8462 | 324.8227 | 264.8245 | 231.2012 | 174.5232 | 157.0335 | 163.7675 | 158.0623 | 151.7492 | 176.0197 | 156.0515 | 160.0732 | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-960 | I, A | 2.118 | 2.103 | 2.22 | 2.223 | 2.199 | 2.142 | 2.151 | 2.073 | 1.926 | 2.877 | 2.196 | 1.932 | 1.89 | 1.869 | 1.899 | 2.184 | 1.86 | 1.896 | 1.977 | 1.962 | 1.98 | 2.013 | 2.115 | 2.169 | 2.01 | телеизмерение
|  | P, кВт | 33.0154 | 32.7816 | 34.6054 | 34.6521 | 34.278 | 33.3895 | 33.5298 | 32.3139 | 30.0225 | 44.8467 | 34.2312 | 30.116 | 29.4613 | 29.134 | 29.6016 | 34.0442 | 28.9937 | 29.5548 | 30.8175 | 30.5837 | 30.8642 | 31.3786 | 32.9686 | 33.8104 | 31.3319 | расчет
tgφ
яч.10 | Ввод. ПС "Южная" | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
яч.14 | Соколовка | I, A | 25.618 | 29.718 | 28.252 | 29.712 | 29.016 | 28.694 | 27.45 | 31.476 | 27.462 | 27.756 | 26.19 | 25.484 | 25.316 | 26.212 | 25.89 | 26.48 | 27.958 | 25.48 | 25.56 | 27.684 | 25.008 | 26.104 | 28.33 | 25.526 | 23.428 | телеизмерение
|  | P, кВт | 399.3334 | 463.2442 | 440.3922 | 463.1507 | 452.3014 | 447.2821 | 427.8906 | 490.6479 | 428.0777 | 432.6605 | 408.2497 | 397.2446 | 394.6258 | 408.5927 | 403.5733 | 412.7702 | 435.8093 | 397.1822 | 398.4293 | 431.5382 | 389.8247 | 406.9092 | 441.608 | 397.8993 | 365.1957 | расчет
tgφ
яч.6 | Т-1-25 | P, кВт
яч.9 | Т-2-25 | P, кВт
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 733.8778 | 783.7356 | 816.5892 | 829.0085 | 815.1983 | 790.7095 | 761.9147 | 862.4092 | 807.1336 | 1024.522 | 955.337 | 888.5888 | 704.3594 | 752.4328 | 803.6549 | 757.3118 | 769.299 | 675.2722 | 657.8915 | 697.3604 | 650.5964 | 663.0823 | 725.0758 | 662.8797 | 602.8659
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 20 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
яч.5 | база "северная зорька" | I, A | [25 empty] | щитовой прибор | bar: 0 to Часы замеров 24
|  | P, кВт | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | расчет
tgφ
яч.7 | РП-8 | I, A | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 46 | 48 | 60 | 61 | 61 | 56 | 58 | 56 | 53 | 53 | 51 | 59 | 63 | 66 | 61 | 51 | 51 | 44 | 44 | 39 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 607.932 | 607.932 | 607.932 | 607.932 | 607.932 | 717.048 | 748.224 | 935.28 | 950.868 | 950.868 | 872.928 | 904.104 | 872.928 | 826.164 | 826.164 | 794.988 | 919.692 | 982.044 | 1028.808 | 950.868 | 794.988 | 794.988 | 685.872 | 685.872 | 607.932 | расчет
tgφ
яч.9 | Резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.6 | Резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.8 | ТП-851, 852 | I, A | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 124.704 | 124.704 | 124.704 | 124.704 | 124.704 | 155.88 | 187.056 | 218.232 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 233.82 | 187.056 | 187.056 | 155.88 | 155.88 | 187.056 | 233.82 | 233.82 | 155.88 | 155.88 | 124.704 | 124.704 | 124.704 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-857 | I, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 467.64 | 467.64 | 467.64 | 467.64 | 467.64 | 545.58 | 545.58 | 701.46 | 701.46 | 701.46 | 623.52 | 654.696 | 623.52 | 623.52 | 623.52 | 623.52 | 748.224 | 779.4 | 779.4 | 701.46 | 623.52 | 623.52 | 545.58 | 545.58 | 467.64 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 607.932 | 607.932 | 607.932 | 607.932 | 607.932 | 717.048 | 748.224 | 935.28 | 950.868 | 950.868 | 872.928 | 904.104 | 872.928 | 826.164 | 826.164 | 794.988 | 919.692 | 982.044 | 1028.808 | 950.868 | 794.988 | 794.988 | 685.872 | 685.872 | 607.932
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 21 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.32 | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
яч.13 | ТП-239 | I, A | 13.7163 | 13.1301 | 12.544 | 12.544 | 12.3095 | 12.2509 | 12.8957 | 19.6952 | 24.0914 | 26.4947 | 26.8464 | 25.9672 | 25.2052 | 23.1536 | 26.3189 | 23.4467 | 21.8054 | 20.3986 | 19.8124 | 16.6471 | 16.1196 | 15.1231 | 14.3025 | 13.5404 | 12.9543 | телеизмерение
|  | P, кВт | 213.8096 | 204.6725 | 195.5353 | 195.5353 | 191.8804 | 190.9667 | 201.0176 | 307.0087 | 375.5374 | 412.9998 | 418.4821 | 404.7763 | 392.898 | 360.9179 | 410.2586 | 365.4865 | 339.9025 | 317.9733 | 308.8361 | 259.4954 | 251.272 | 235.7388 | 222.9468 | 211.0685 | 201.9313 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-134 | I, A | 9.4959 | 7.3857 | 10.1993 | 9.4959 | 14.4197 | 14.068 | 15.1231 | 15.2989 | 18.4642 | 22.3329 | 23.2122 | 19.5193 | 18.4642 | 17.585 | 16.354 | 16.5299 | 15.2989 | 11.2544 | 14.4197 | 12.837 | 13.7163 | 14.068 | 13.0129 | 12.1336 | 10.9027 | телеизмерение
|  | P, кВт | 148.022 | 115.1283 | 158.9866 | 148.022 | 224.7742 | 219.2919 | 235.7388 | 238.48 | 287.8206 | 348.1259 | 361.8317 | 304.2675 | 287.8206 | 274.1149 | 254.9268 | 257.668 | 238.48 | 175.4335 | 224.7742 | 200.1039 | 213.8096 | 219.2919 | 202.845 | 189.1393 | 169.9512 | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-315 | I, A | 18.7573 | 16.2954 | 16.7644 | 16.1782 | 17 | 16.7644 | 17.2919 | 23.0363 | 26.6706 | 38 | 41 | 37.7491 | 38.0422 | 37.6905 | 35.6389 | 36.9871 | 39.0387 | 40.3283 | 41 | 41.1489 | 40.3869 | 40.211 | 30.7151 | 22.6846 | 21.8054 | телеизмерение
|  | P, кВт | 324.8769 | 282.2368 | 290.3587 | 280.2063 | 294.44 | 290.3587 | 299.4959 | 398.9894 | 461.9343 | 658.16 | 710.12 | 653.8148 | 658.891 | 652.7995 | 617.2661 | 640.6166 | 676.1501 | 698.4853 | 710.12 | 712.6987 | 699.5006 | 696.4549 | 531.9859 | 392.898 | 377.6694 | расчет
tgφ
яч.15 | ТП-21 | I, A | 7.9132 | 8.0891 | 7.7374 | 8.2649 | 7.7374 | 10.9027 | 12.1336 | 14.4197 | 19.6952 | 22.5088 | 25.8499 | 24.0914 | 17.7608 | 16.7057 | 14.9472 | 14.7714 | 13.5404 | 13.5404 | 12.837 | 11.4302 | 11.9578 | 9.1442 | 9.4959 | 8.4408 | 7.5615 | телеизмерение
|  | P, кВт | 123.3517 | 126.0928 | 120.6106 | 128.834 | 120.6106 | 169.9512 | 189.1393 | 224.7742 | 307.0087 | 350.8671 | 402.9489 | 375.5374 | 276.856 | 260.4091 | 232.9977 | 230.2565 | 211.0685 | 211.0685 | 200.1039 | 178.1747 | 186.3981 | 142.5397 | 148.022 | 131.5751 | 117.8694 | расчет
tgφ
яч.7 | Ввод | I, A | 52.8828 | 48.9004 | 51.245 | 50.483 | 55.4666 | 57.9859 | 62.4443 | 77.4502 | 93.9215 | 114.3365 | 121.9086 | 112.3271 | 104.4725 | 100.1348 | 98.2591 | 96.7351 | 94.6835 | 90.5217 | 93.0692 | 87.0633 | 87.1805 | 83.5463 | 71.5264 | 60.7995 | 55.2239 | телеизмерение
|  | P, кВт | 856.8243 | 790.4824 | 827.8432 | 814.9497 | 894.0572 | 932.9206 | 1003.3316 | 1247.1923 | 1510.2411 | 1848.0927 | 1971.3226 | 1816.336 | 1694.4057 | 1626.1815 | 1593.3892 | 1571.9677 | 1543.5409 | 1480.9006 | 1521.7742 | 1428.4127 | 1428.9203 | 1371.9653 | 1168.1518 | 987.0329 | 898.5973 | расчет
|  | Q, кВАр | 325.5932 | 300.3833 | 314.5804 | 309.6809 | 339.7417 | 354.5098 | 381.266 | 473.9331 | 573.8916 | 702.2752 | 749.1026 | 690.2077 | 643.8741 | 617.949 | 605.4879 | 597.3477 | 586.5456 | 562.7422 | 578.2742 | 542.7968 | 542.9897 | 521.3468 | 443.8977 | 375.0725 | 341.467 | расчет
|  | tgφ | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | счетчик
яч.9 | РП-12 | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
tgφ
яч.5 | Т-1-630 | I, A | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | телеизмерение
|  | P, кВт | 46.764 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 62.352 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 62.352 | 62.352 | 31.176 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-239 | I, A | 1.0551 | 1.2309 | 0 | 0.96717 | 0 | 1.143 | 0 | 1.7585 | 6.5064 | 5.891 | 5.0996 | 5.2755 | 5.803 | 4.1325 | 4.7479 | 3.6049 | 1.7585 | 1.5826 | 1.8464 | 1.5826 | 1.4947 | 1.4068 | 1.4947 | 1.5826 | 1.143 | телеизмерение
|  | P, кВт | 16.4469 | 19.188 | 0 | 15.0763 | 0 | 17.8175 | 0 | 27.4115 | 101.4225 | 91.8285 | 79.4933 | 82.2345 | 90.4579 | 64.417 | 74.011 | 56.1936 | 27.4115 | 24.6703 | 28.7821 | 24.6703 | 23.2998 | 21.9292 | 23.2998 | 24.6703 | 17.8175
tgφ
яч.16 | ТП-315 | I, A | 21.102 | 20.0469 | 16.1782 | 19.3435 | 19 | 18.9918 | 19.3435 | 32.7081 | 38.687 | 44.3142 | 44 | 42 | 36.9285 | 36.5768 | 34.1149 | 32.7081 | 36.2251 | 39.3904 | 44 | 34.8183 | 32.0047 | 34.1149 | 28.4877 | 25.6741 | 24.619 | телеизмерение
|  | P, кВт | 365.4865 | 347.2122 | 280.2063 | 335.0293 | 329.08 | 328.9379 | 335.0293 | 566.5041 | 670.0586 | 767.5217 | 762.08 | 727.44 | 639.6014 | 633.51 | 590.8699 | 566.5041 | 627.4185 | 682.2415 | 762.08 | 603.0528 | 554.3212 | 590.8699 | 493.4068 | 444.6753 | 426.4009 | расчет
tgφ
яч.8 | ТП-134 | I, A | 1.2896 | 1.2896 | 2.3447 | 3.517 | 4.2204 | 3.8687 | 3.6342 | 3.1653 | 2.6964 | 2.5791 | 2.1102 | 1.993 | 1.993 | 1.6413 | 1.993 | 1.524 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 20.1018 | 20.1018 | 36.5487 | 54.823 | 65.7876 | 60.3053 | 56.6504 | 49.3407 | 42.0309 | 40.2035 | 32.8938 | 31.0664 | 31.0664 | 25.5841 | 31.0664 | 23.7566 | 18.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.4 | Ввод | I, A | 45.4455 | 45.0352 | 42.0457 | 48.9918 | 50.7292 | 51.5744 | 50.5487 | 71.7679 | 94.9215 | 108.7257 | 113.5991 | 107.9062 | 94.5698 | 94.5404 | 88.5909 | 84.9859 | 84.6635 | 80.8535 | 81.8581 | 69.9508 | 64.8769 | 65.7268 | 56.4361 | 51.6002 | 47.8781 | телеизмерение
|  | P, кВт | 744.9529 | 736.7294 | 683.4293 | 797.187 | 823.6746 | 836.8362 | 821.4553 | 1175.3681 | 1546.6415 | 1771.568 | 1846.9902 | 1754.7861 | 1538.1135 | 1537.0475 | 1440.0412 | 1381.4111 | 1382.4771 | 1328.5679 | 1352.2128 | 1150.6978 | 1066.7333 | 1083.6371 | 929.0667 | 848.812 | 788.9636 | расчет
|  | Q, кВАр | 275.6326 | 272.5899 | 252.8689 | 294.9592 | 304.7596 | 309.6294 | 303.9385 | 434.8862 | 572.2573 | 655.4802 | 683.3864 | 649.2708 | 569.102 | 568.7076 | 532.8153 | 511.1221 | 511.5165 | 491.5701 | 500.3187 | 425.7582 | 394.6913 | 400.9457 | 343.7547 | 314.0604 | 291.9165 | расчет
|  | tgφ | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | счетчик
яч.12 | ТП-21 | I, A | 16.9988 | 17.4678 | 18.5229 | 20.1641 | 22.5088 | 21.5709 | 21.5709 | 28.136 | 41.0317 | 49.9414 | 56.3892 | 52.6377 | 43.8453 | 46.1899 | 41.7351 | 41.1489 | 39.5076 | 33.8804 | 30.0117 | 27.5498 | 26.3775 | 25.2052 | 21.4537 | 19.3435 | 17.1161 | телеизмерение
|  | P, кВт | 264.9777 | 272.2875 | 288.7343 | 314.3184 | 350.8671 | 336.2476 | 336.2476 | 438.5838 | 639.6014 | 778.4863 | 878.9951 | 820.5172 | 683.4598 | 720.0084 | 650.566 | 641.4288 | 615.8448 | 528.128 | 467.8227 | 429.4467 | 411.1723 | 392.898 | 334.4202 | 301.5264 | 266.8052 | расчет
tgφ
яч.14 | РП-12 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
tgφ
яч.6 | Т-2-630 | I, A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | телеизмерение
|  | P, кВт | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | 77.94 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1601.7772 | 1527.2118 | 1511.2725 | 1612.1367 | 1717.7318 | 1769.7568 | 1824.7869 | 2422.5604 | 3056.8825 | 3619.6607 | 3818.3128 | 3571.1221 | 3232.5191 | 3163.229 | 3033.4305 | 2953.3788 | 2926.0181 | 2809.4685 | 2873.987 | 2579.1104 | 2495.6536 | 2455.6024 | 2097.2185 | 1835.8449 | 1687.5609
|  | Q, кВАр | 601.2258 | 572.9732 | 567.4493 | 604.6401 | 644.5013 | 664.1392 | 685.2045 | 908.8193 | 1146.1489 | 1357.7554 | 1432.489 | 1339.4785 | 1212.9761 | 1186.6565 | 1138.3032 | 1108.4698 | 1098.0621 | 1054.3123 | 1078.5929 | 968.555 | 937.681 | 922.2925 | 787.6524 | 689.1329 | 633.3835
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 22 10 кВ (РСК) |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.43 | 10.46 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.29 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.31 | 10.38 | 10.36 | 10.41 | 10.45 | 10.37 | 10.4 | 10.44 | 10.34 | 10.43 | 10.31
2 С-10 |  | U, кВ | 10.56 | 10.41 | 10.44 | 10.48 | 10.49 | 10.48 | 10.43 | 10.44 | 10.49 | 10.48 | 10.46 | 10.49 | 10.62 | 10.47 | 10.34 | 10.42 | 10.57 | 10.67 | 10.54 | 10.66 | 10.69 | 10.62 | 10.46 | 10.37 | 10.44
яч.11 | ТП-101 | I, A | 6.9926 | 7.185 | 7.185 | 7.185 | 6.7744 | 6.8771 | 6.9797 | 6.9797 | 7.185 | 7.9035 | 8.622 | 9.5458 | 9.4432 | 9.9564 | 9.4432 | 9.0326 | 9.1352 | 9.5458 | 8.7247 | 8.3141 | 8.1088 | 7.4929 | 7.185 | 7.2877 | 6.9797 | расчет
|  | P, кВт | 109 | 112 | 112 | 112 | 105.6 | 107.2 | 108.8 | 108.8 | 112 | 123.2 | 134.4 | 148.8 | 147.2 | 155.2 | 147.2 | 140.8 | 142.4 | 148.8 | 136 | 129.6 | 126.4 | 116.8 | 112 | 113.6 | 108.8 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП-260 | I, A | 83.3975 | 71.1316 | 62.5096 | 58.0446 | 55.8122 | 55.8891 | 58.0446 | 79.7537 | 98.8453 | 126.6359 | 131.5114 | 121.7603 | 106.1586 | 103.1563 | 102.0015 | 106.5563 | 121.7603 | 130.5491 | 131.5114 | 130.562 | 131.3318 | 126.6359 | 121.786 | 106.3125 | 89.2225 | расчет
|  | P, кВт | 1300 | 1108.8 | 974.4 | 904.8 | 870 | 871.2 | 904.8 | 1243.2 | 1540.8 | 1974 | 2050 | 1898 | 1654.8 | 1608 | 1590 | 1661 | 1898 | 2035 | 2050 | 2035.2 | 2047.2 | 1974 | 1898.4 | 1657.2 | 1390.8 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | ТП-292 | I, A | 12.1889 | 11.7783 | 10.7775 | 10.5466 | 10.3156 | 10.5466 | 10.9315 | 12.0092 | 13.6259 | 12.856 | 11.5473 | 11.1624 | 11.6243 | 12.3941 | 11.1624 | 11.1624 | 12.6251 | 14.3187 | 15.0885 | 16.1663 | 17.0131 | 18.7067 | 18.7067 | 16.3972 | 14.0108 | расчет
|  | P, кВт | 190 | 183.6 | 168 | 164.4 | 160.8 | 164.4 | 170.4 | 187.2 | 212.4 | 200.4 | 180 | 174 | 181.2 | 193.2 | 174 | 174 | 196.8 | 223.2 | 235.2 | 252 | 265.2 | 291.6 | 291.6 | 255.6 | 218.4 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-261 | I, A | 12.5738 | 22.2222 | 18.2191 | 16.7565 | 15.6274 | 15.6017 | 15.5504 | 25.8147 | 35.6171 | 14.524 | 12.3685 | 22.2479 | 38.1062 | 37.1311 | 35.7711 | 27.6238 | 24.0185 | 32.1144 | 33.6413 | 40.4285 | 40.1719 | 39.7229 | 37.0541 | 32.7431 | 30.1514 | расчет
|  | P, кВт | 196 | 346.4 | 284 | 261.2 | 243.6 | 243.2 | 242.4 | 402.4 | 555.2 | 226.4 | 192.8 | 346.8 | 594 | 578.8 | 557.6 | 430.6 | 374.4 | 500.6 | 524.4 | 630.2 | 626.2 | 619.2 | 577.6 | 510.4 | 470 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-290 | I, A | 3.5284 | 3.2333 | 2.5404 | 2.3865 | 2.3865 | 2.3095 | 2.5404 | 3.1563 | 4.157 | 4.234 | 4.234 | 4.0031 | 3.8491 | 3.9261 | 3.6952 | 3.8491 | 4.234 | 4.8499 | 5.0038 | 5.7737 | 5.8507 | 6.3895 | 5.9276 | 4.9269 | 4.0031 | расчет
|  | P, кВт | 55 | 50.4 | 39.6 | 37.2 | 37.2 | 36 | 39.6 | 49.2 | 64.8 | 66 | 66 | 62.4 | 60 | 61.2 | 57.6 | 60 | 66 | 75.6 | 78 | 90 | 91.2 | 99.6 | 92.4 | 76.8 | 62.4 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Ввод | I, A | 134.719 | 129.0223 | 114.7036 | 108.3911 | 104.388 | 104.6959 | 110.0847 | 141.1855 | 172.9022 | 180.9084 | 183.6798 | 184.7575 | 185.2194 | 182.602 | 178.7529 | 174.9038 | 188.4527 | 210.6236 | 213.8568 | 224.0185 | 225.2502 | 221.4011 | 212.4711 | 186.913 | 157.1978 | расчет
|  | P, кВт | 2100 | 2011.2 | 1788 | 1689.6 | 1627.2 | 1632 | 1716 | 2200.8 | 2695.2 | 2820 | 2863.2 | 2880 | 2887.2 | 2846.4 | 2786.4 | 2726.4 | 2937.6 | 3283.2 | 3333.6 | 3492 | 3511.2 | 3451.2 | 3312 | 2913.6 | 2450.4 | счетчик
|  | Q, кВАр | 672 | 643.584 | 572.16 | 540.672 | 520.704 | 522.24 | 549.12 | 704.256 | 862.464 | 902.4 | 916.224 | 921.6 | 923.904 | 910.848 | 891.648 | 872.448 | 940.032 | 1050.624 | 1066.752 | 1117.44 | 1123.584 | 1104.384 | 1059.84 | 932.352 | 784.128 | счетчик
|  | tgφ | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | расчет
яч.5 | Т-1-630 | I, A | 16.038 | 13.4719 | 13.4719 | 13.4719 | 13.4719 | 13.4719 | 16.038 | 13.4719 | 13.4719 | 14.7549 | 15.3965 | 16.038 | 16.038 | 16.038 | 16.6795 | 16.6795 | 16.6795 | 19.2456 | 19.8871 | 22.7739 | 22.7739 | 22.4532 | 21.8116 | 19.2456 | 12.8304 | расчет
|  | P, кВт | 250 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 210 | 210 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | 300 | 310 | 355 | 355 | 350 | 340 | 300 | 200 | расчет
tgφ
яч.8 | Т-2-630 | I, A | 14.447 | 14.0621 | 13.9851 | 12.933 | 12.8817 | 12.6251 | 10.9058 | 12.3428 | 16.3716 | 15.2297 | 14.9217 | 15.1783 | 15.0244 | 11.7655 | 11.4319 | 13.4077 | 14.9089 | 15.281 | 15.5376 | 16.5255 | 16.6025 | 16.2946 | 15.2938 | 15.2425 | 15.7942 | расчет
|  | P, кВт | 225.2 | 219.2 | 218 | 201.6 | 200.8 | 196.8 | 170 | 192.4 | 255.2 | 237.4 | 232.6 | 236.6 | 234.2 | 183.4 | 178.2 | 209 | 232.4 | 238.2 | 242.2 | 257.6 | 258.8 | 254 | 238.4 | 237.6 | 246.2 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-292 | I, A | 32.076 | 28.7914 | 26.174 | 24.7883 | 24.4804 | 25.0962 | 29.5612 | 33.7182 | 39.261 | 38.3372 | 44 | 41.8784 | 39.7229 | 37.5674 | 36.6436 | 36.4896 | 44 | 46 | 49 | 47.883 | 48.037 | 48.8068 | 44.3418 | 39.5689 | 35.1039 | расчет
|  | P, кВт | 500 | 448.8 | 408 | 386.4 | 381.6 | 391.2 | 460.8 | 525.6 | 612 | 597.6 | 640.8 | 652.8 | 619.2 | 585.6 | 571.2 | 568.8 | 616.8 | 679.2 | 720 | 746.4 | 748.8 | 760.8 | 691.2 | 616.8 | 547.2 | расчет
tgφ
яч.4 | Ввод | I, A | 50.0385 | 45.8814 | 42.9561 | 40.4927 | 40.1848 | 40.4927 | 44.0339 | 50.6543 | 59.7383 | 58.1986 | 62.5096 | 63.2794 | 59.1224 | 53.5797 | 52.348 | 54.5035 | 59.7383 | 64.6651 | 68.2063 | 70.6697 | 70.9777 | 71.5935 | 65.281 | 59.8922 | 54.8114 | расчет
|  | P, кВт | 780 | 715.2 | 669.6 | 631.2 | 626.4 | 631.2 | 686.4 | 789.6 | 931.2 | 907.2 | 974.4 | 986.4 | 921.6 | 835.2 | 816 | 849.6 | 931.2 | 1008 | 1063.2 | 1101.6 | 1106.4 | 1116 | 1017.6 | 933.6 | 854.4 | счетчик
|  | Q, кВАр | 257.4 | 236.016 | 220.968 | 208.296 | 206.712 | 208.296 | 226.512 | 260.568 | 307.296 | 299.376 | 321.552 | 325.512 | 304.128 | 275.616 | 269.28 | 280.368 | 307.296 | 332.64 | 350.856 | 363.528 | 365.112 | 368.28 | 335.808 | 308.088 | 281.952 | расчет
|  | tgφ | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | расчет
яч.12 | ТП-290 | I, A | 2.797 | 2.3095 | 2.0785 | 2.0529 | 2.0015 | 2.0529 | 2.8483 | 3.8748 | 3.3872 | 3.7978 | 5.6454 | 5.5171 | 3.6695 | 3.5412 | 3.5668 | 3.9004 | 4.542 | 4.9782 | 5.6454 | 5.5427 | 5.6197 | 5.671 | 4.9269 | 4.2597 | 3.2076 | расчет
|  | P, кВт | 43.6 | 36 | 32.4 | 32 | 31.2 | 32 | 44.4 | 60.4 | 52.8 | 59.2 | 88 | 86 | 57.2 | 55.2 | 55.6 | 60.8 | 70.8 | 77.6 | 88 | 86.4 | 87.6 | 88.4 | 76.8 | 66.4 | 50 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ТП-261 | I, A | 0.7185 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7185 | 0.82114 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7185 | 0.83397 | 0.83397 | 0.70567 | 0.70567 | 0.70567 | 0.70567 | 0.70567 | 0.7185 | 0.83397 | 0.83397 | 0.7185 | 0.7185 | 0.82114 | 0.7185 | 0.82114 | 0.70567 | расчет
|  | P, кВт | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 13 | 13 | 11.2 | 11.2 | 12.8 | 11.2 | 12.8 | 11 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 2880 | 2726.4 | 2457.6 | 2320.8 | 2253.6 | 2263.2 | 2402.4 | 2990.4 | 3626.4 | 3727.2 | 3837.6 | 3866.4 | 3808.8 | 3681.6 | 3602.4 | 3576 | 3868.8 | 4291.2 | 4396.8 | 4593.6 | 4617.6 | 4567.2 | 4329.6 | 3847.2 | 3304.8
|  | Q, кВАр | 929.4 | 879.6 | 793.128 | 748.968 | 727.416 | 730.536 | 775.632 | 964.824 | 1169.76 | 1201.776 | 1237.776 | 1247.112 | 1228.032 | 1186.464 | 1160.928 | 1152.816 | 1247.328 | 1383.264 | 1417.608 | 1480.968 | 1488.696 | 1472.664 | 1395.648 | 1240.44 | 1066.08
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | 0: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 24 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
яч.1 | ТП-870,872 | I, A
|  | P, кВт | Часы замеров 0: отключена
tgφ
яч.2 | Тп-877,873,876 | I, A | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 93.528 | 93.528 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 93.528 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | 124.704 | 109.116 | 109.116 | 109.116 | расчет
tgφ
яч.3 | АВР | I, A
|  | P, кВт | Часы замеров 0: отключена
tgφ
яч.5 | ТП-401 | I, A
|  | P, кВт | Часы замеров 0: отключена
tgφ
яч.6 | ТП-874 | I, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | щитовой прибор
|  | P, кВт | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 31.176 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 31.176 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 46.764 | 31.176 | 31.176 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 124.704 | 124.704 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 155.88 | 155.88 | 140.292 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 155.88 | 171.468 | 155.88 | 140.292 | 140.292
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 25 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ВАФ "Парма"
1 С-10 |  | U, кВ | 10.36 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.24 | 10.32 | 10.43 | 10.37 | 10.38 | 10.43 | 10.51 | 10.37 | 10.43 | 10.32 | 10.51 | 10.53 | 10.44 | 10.52 | 10.33 | 10.42 | 10.26 | 10.19 | 10.24
2 С-10 |  | U, кВ | bar: 0 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | Т-1-630 АГКНС | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.2 | ТП 59 | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.5 | Т-2-630 АГКНС | P, кВт | 25.5643 | 24.9408 | 21.1997 | 18.7056 | 16.835 | 20.5762 | 18.7056 | 12.4704 | 12.4704 | 12.4704 | 12.4704 | 25.5643 | 24.9408 | 21.1997 | 18.7056 | 13.7174 | 18.7056 | 18.7056 | 21.8232 | 18.7056 | 21.8232 | 21.8232 | 18.7056 | 19.3291 | 21.8232 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | КТП-247 | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.7 | Ввод | P, кВт | 25.5643 | 24.9408 | 21.1997 | 18.7056 | 16.835 | 20.5762 | 18.7056 | 12.4704 | 12.4704 | 12.4704 | 12.4704 | 25.5643 | 24.9408 | 21.1997 | 18.7056 | 13.7174 | 18.7056 | 18.7056 | 21.8232 | 18.7056 | 21.8232 | 21.8232 | 18.7056 | 19.3291 | 21.8232 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 25.5643 | 24.9408 | 21.1997 | 18.7056 | 16.835 | 20.5762 | 18.7056 | 12.4704 | 12.4704 | 12.4704 | 12.4704 | 25.5643 | 24.9408 | 21.1997 | 18.7056 | 13.7174 | 18.7056 | 18.7056 | 21.8232 | 18.7056 | 21.8232 | 21.8232 | 18.7056 | 19.3291 | 21.8232
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 26 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.43 | 10.46 | 10.32 | 10.34 | 10.33 | 10.33 | 10.29 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.43 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.31 | 10.38 | 10.36 | 10.41 | 10.45 | 10.37 | 10.4 | 10.44 | 10.34 | 10.43 | 10.31 | по ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.42 | 10.48 | 10.47 | 10.49 | 10.49 | 10.43 | 10.49 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.49 | 10.55 | 10.44 | 10.31 | 10.4 | 10.39 | 10.42 | 10.47 | 10.57 | 10.59 | 10.48 | 10.51 | 10.42 | 10.46
яч.5 | ТП-112 | I, A | 55.2169 | 45.4865 | 41.7351 | 40.0938 | 38.3353 | 39.2732 | 48.0657 | 60.7268 | 71.864 | 73.1536 | 73 | 66.5885 | 66.354 | 67.6436 | 65.5334 | 67.2919 | 74.4431 | 77.2567 | 83 | 83.4701 | 81.5944 | 79.6014 | 78.6635 | 67.4091 | 54.5135 | телеизмерение
|  | P, кВт | 860.7208 | 709.0438 | 650.566 | 624.9819 | 597.5705 | 612.1899 | 749.2474 | 946.6101 | 1120.2162 | 1140.3179 | 1137.924 | 1037.9817 | 1034.3268 | 1054.4286 | 1021.5348 | 1048.9463 | 1160.4197 | 1204.2781 | 1293.804 | 1301.132 | 1271.8931 | 1240.8267 | 1226.2073 | 1050.7737 | 849.7562 | расчет
tgφ
яч.21 | ТП-269 | I, A | 14.7714 | 11.9578 | 10.551 | 10.551 | 10.3751 | 10.7268 | 11.6061 | 14.7714 | 15.6506 | 16.1782 | 18 | 17.585 | 17.0574 | 16.8816 | 18.8159 | 16.7057 | 17.9367 | 18 | 20 | 20 | 20.2227 | 18.6401 | 16.5299 | 15.4748 | 13.7163 | телеизмерение
|  | P, кВт | 230.2565 | 186.3981 | 164.4689 | 164.4689 | 161.7278 | 167.2101 | 180.9158 | 230.2565 | 243.9623 | 252.1857 | 280.584 | 274.1149 | 265.8914 | 263.1503 | 293.3029 | 260.4091 | 279.5972 | 280.584 | 311.76 | 311.76 | 315.2321 | 290.5618 | 257.668 | 241.2211 | 213.8096 | расчет
tgφ
яч.20 | ТП-269 | I, A | 7.2098 | 5.2755 | 5.0996 | 4.5721 | 5 | 4.3962 | 4.9238 | 8.4408 | 8.6166 | 11.0785 | 15 | 15.2989 | 11.7819 | 13.5404 | 11.9578 | 11.7819 | 13.0129 | 15.2989 | 14.9472 | 15 | 14.7714 | 12.837 | 10.9027 | 9.1442 | 7.7374 | телеизмерение
|  | P, кВт | 112.3871 | 82.2345 | 79.4933 | 71.2699 | 77.94 | 68.5287 | 76.7522 | 131.5751 | 134.3163 | 172.6924 | 233.82 | 238.48 | 183.657 | 211.0685 | 186.3981 | 183.657 | 202.845 | 238.48 | 232.9977 | 233.82 | 230.2565 | 200.1039 | 169.9512 | 142.5397 | 120.6106 | расчет
tgφ
яч.7 | ТП-149А | I, A | 3.517 | 3.517 | 3.6342 | 3.517 | 3.3998 | 3.7515 | 3.6342 | 4.8066 | 9.027 | 9.4959 | 8.7925 | 8.558 | 7.9719 | 6.7995 | 7.5029 | 7.5029 | 7.9719 | 7.7374 | 5.2755 | 5.7444 | 4.5721 | 3.6342 | 3.517 | 3.3998 | 3.7515 | телеизмерение
|  | P, кВт | 54.823 | 54.823 | 56.6504 | 54.823 | 52.9955 | 58.4778 | 56.6504 | 74.9247 | 140.7123 | 148.022 | 137.0574 | 133.4026 | 124.2654 | 105.9911 | 116.9557 | 116.9557 | 124.2654 | 120.6106 | 82.2345 | 89.5442 | 71.2699 | 56.6504 | 54.823 | 52.9955 | 58.4778 | расчет
tgφ
яч.13 | Ввод | I, A | 126.9637 | 107.7374 | 100.8206 | 98.9449 | 96.0727 | 99.8242 | 109.6131 | 136.8113 | 167.585 | 181.9461 | 188.6553 | 182.2978 | 182.2392 | 180.1876 | 178.3705 | 178.0188 | 197.7726 | 196.7808 | 199.8089 | 197.374 | 191.6178 | 182.7667 | 172.3329 | 148.8863 | 128.2532 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1979.1095 | 1679.4106 | 1571.592 | 1542.3531 | 1497.581 | 1556.0589 | 1708.6495 | 2132.6138 | 2612.3149 | 2836.1754 | 2940.7593 | 2841.6577 | 2840.744 | 2808.7639 | 2780.4387 | 2774.9564 | 3082.8788 | 3067.4187 | 3114.6213 | 3076.6655 | 2986.9386 | 2848.9674 | 2686.3259 | 2320.8394 | 1999.2113 | расчет
|  | Q, кВАр | 514.5685 | 436.6467 | 408.6139 | 401.0118 | 389.3711 | 404.5753 | 444.2489 | 554.4796 | 679.2019 | 737.4056 | 764.5974 | 738.831 | 738.5934 | 730.2786 | 722.9141 | 721.4887 | 801.5485 | 797.5289 | 809.8015 | 799.933 | 776.604 | 740.7315 | 698.4447 | 603.4182 | 519.7949 | расчет
|  | tgφ | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | счетчик
яч.19 | РП-14 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-48 | I, A | 11.7233 | 10.551 | 10.1993 | 9.2614 | 9.2614 | 8.9097 | 8.9097 | 12.075 | 14.4197 | 19.2263 | 21.5709 | 21.5709 | 23.7984 | 25.4396 | 21.8054 | 23.7984 | 25.3224 | 23.5639 | 26 | 25.9086 | 22.8605 | 21.6882 | 20.8675 | 16.1782 | 13.7163 | телеизмерение
|  | P, кВт | 182.7433 | 164.4689 | 158.9866 | 144.3672 | 144.3672 | 138.8849 | 138.8849 | 188.2256 | 224.7742 | 299.6989 | 336.2476 | 336.2476 | 370.9688 | 396.5529 | 339.9025 | 370.9688 | 394.7254 | 367.314 | 405.288 | 403.8626 | 356.3494 | 338.075 | 325.283 | 252.1857 | 213.8096
tgφ
яч.6 | ТП-149А,149 | I, A | 31.653 | 27.2567 | 25.4982 | 24.9707 | 25.1465 | 25.3224 | 26.7292 | 33.4115 | 43.6108 | 52.9308 | 55.2169 | 54.3376 | 56.0961 | 53.8101 | 55.2169 | 53.2825 | 57.6788 | 59.2614 | 56.6237 | 56.0961 | 47.4795 | 44.8417 | 40.4455 | 36.2251 | 31.3013 | телеизмерение
|  | P, кВт | 493.4068 | 424.8781 | 397.4666 | 389.2431 | 391.9843 | 394.7254 | 416.6546 | 520.8183 | 679.8049 | 825.0858 | 860.7208 | 847.015 | 874.4265 | 838.7916 | 860.7208 | 830.5681 | 899.0968 | 923.7672 | 882.6499 | 874.4265 | 740.1102 | 698.993 | 630.4642 | 564.6767 | 487.9245 | расчет
tgφ
яч.12 | ТП-112 | I, A | 42.7902 | 38.3353 | 39.0387 | 34.7011 | 33.5287 | 33.9977 | 38.4525 | 48.0657 | 56.7409 | 56.3892 | 57 | 52.4033 | 55.5686 | 51.2309 | 51.5826 | 52.8722 | 54.279 | 58.3822 | 58.8511 | 59 | 59.0856 | 58.8511 | 55.9203 | 45.2521 | 42.7902 | телеизмерение
|  | P, кВт | 667.0129 | 597.5705 | 608.5351 | 540.92 | 522.6457 | 529.9555 | 599.3979 | 749.2474 | 884.4774 | 878.9951 | 888.516 | 816.8624 | 866.203 | 798.588 | 804.0703 | 824.1721 | 846.1013 | 910.0614 | 917.3712 | 919.692 | 921.026 | 917.3712 | 871.6853 | 705.389 | 667.0129 | расчет
tgφ
яч.4 | Ввод | I, A | 101.2309 | 87.7491 | 86.4009 | 79.4842 | 79.1501 | 79.5428 | 86.1665 | 109.9648 | 134.5252 | 146.7761 | 152.422 | 146.7761 | 149.3552 | 143.6694 | 143.3763 | 142.3212 | 149.0035 | 157.3271 | 157.3857 | 157.5287 | 148.7691 | 139.6249 | 127.6671 | 109.6131 | 100.1172 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1577.988 | 1367.8333 | 1346.8178 | 1238.9993 | 1233.7911 | 1239.913 | 1343.163 | 1714.1318 | 2096.9789 | 2287.9456 | 2375.9548 | 2287.9456 | 2328.1491 | 2239.5186 | 2234.9501 | 2218.5032 | 2322.6668 | 2452.4145 | 2453.3283 | 2455.5577 | 2319.012 | 2176.4722 | 1990.0741 | 1708.6495 | 1560.6274 | расчет
|  | Q, кВАр | 378.7171 | 328.28 | 323.2363 | 297.3598 | 296.1099 | 297.5791 | 322.3591 | 411.3916 | 503.2749 | 549.1069 | 570.2291 | 549.1069 | 558.7558 | 537.4845 | 536.388 | 532.4408 | 557.44 | 588.5795 | 588.7988 | 589.3339 | 556.5629 | 522.3533 | 477.6178 | 410.0759 | 374.5506 | расчет
|  | tgφ | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | счетчик
яч.16 | ТП-48 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.18 | РП-14 | I, A | 1.2896 | 1.2896 | 1.2896 | 1.2896 | 1.1723 | 1.2896 | 1.2896 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1723 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1723 | 0 | 0 | 1.1723 | 1.1723 | 1.1723 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | телеизмерение
|  | P, кВт | 20.1018 | 20.1018 | 20.1018 | 20.1018 | 18.2743 | 20.1018 | 20.1018 | 0 | 18.2743 | 18.2743 | 18.2743 | 0 | 18.2743 | 18.2743 | 18.2743 | 18.2743 | 0 | 0 | 18.2743 | 18.2743 | 18.2743 | 0 | 0 | 0 | 20.1018 | расчет
tgφ
яч.22 | ТП-139 | I, A | 11.6061 | 8.7925 | 9.3787 | 7.6202 | 8.0891 | 8.0891 | 8.2063 | 13.5991 | 16.4127 | 14.068 | 14.1852 | 15.7093 | 15.8265 | 15.3576 | 15.0059 | 15.2403 | 16.2954 | 16.061 | 17.1161 | 19.9297 | 19.2263 | 16.8816 | 13.7163 | 11.6061 | 10.6682 | телеизмерение
|  | P, кВт | 180.9158 | 137.0574 | 146.1946 | 118.7831 | 126.0928 | 126.0928 | 127.9203 | 211.9822 | 255.8406 | 219.2919 | 221.1193 | 244.876 | 246.7034 | 239.3937 | 233.9114 | 237.5662 | 254.0131 | 250.3583 | 266.8052 | 310.6635 | 299.6989 | 263.1503 | 213.8096 | 180.9158 | 166.2964 | расчет
tgφ
яч.17 | ТП-54 | I, A | 33.5287 | 28.3705 | 26.3775 | 27.1981 | 26.612 | 29.0739 | 28.8394 | 35.4045 | 45.3693 | 52.1688 | 56.1547 | 57.5615 | 56.6237 | 53.5756 | 54.6307 | 53.6928 | 59.9062 | 58.7339 | 56.272 | 53.4584 | 52.5205 | 49.7069 | 43.9625 | 37.5147 | 34.4666 | телеизмерение
|  | P, кВт | 522.6457 | 442.2387 | 411.1723 | 423.9644 | 414.8272 | 453.2033 | 449.5484 | 551.8846 | 707.2164 | 813.2075 | 875.3402 | 897.2694 | 882.6499 | 835.1367 | 851.5836 | 836.9641 | 933.8181 | 915.5437 | 877.1676 | 833.3093 | 818.6898 | 774.8314 | 685.2872 | 584.7784 | 537.2652 | расчет
tgφ
яч.23 | ТП-351 | I, A | 8.2063 | 7.8546 | 8.3236 | 8.3236 | 8.0891 | 8.0891 | 8.558 | 9.027 | 11.2544 | 11.7233 | 11.1372 | 10.4338 | 10.4338 | 9.8476 | 10.0821 | 9.027 | 12.1923 | 11.4889 | 9.2614 | 8.7925 | 9.8476 | 9.4959 | 8.7925 | 8.9097 | 8.0891 | телеизмерение
|  | P, кВт | 127.9203 | 122.438 | 129.7477 | 129.7477 | 126.0928 | 126.0928 | 133.4026 | 140.7123 | 175.4335 | 182.7433 | 173.6061 | 162.6415 | 162.6415 | 153.5043 | 157.1592 | 140.7123 | 190.053 | 179.0884 | 144.3672 | 137.0574 | 153.5043 | 148.022 | 137.0574 | 138.8849 | 126.0928 | расчет
tgφ
|  | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
яч.27 | ТП-139 | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.14 | ТП-124 | I, A | 6.6823 | 6.7995 | 6.0961 | 6.3306 | 6.2134 | 6.4478 | 6.5651 | 6.4478 | 7.9719 | 11.1372 | 9.8476 | 9.027 | 8.9097 | 8.558 | 8.4408 | 7.9719 | 7.7374 | 8.3236 | 8.6753 | 6.3306 | 7.034 | 6.2134 | 6.6823 | 7.3857 | 6.3306 | телеизмерение
|  | P, кВт | 104.1637 | 105.9911 | 95.0265 | 98.6814 | 96.8539 | 100.5088 | 102.3362 | 100.5088 | 124.2654 | 173.6061 | 153.5043 | 140.7123 | 138.8849 | 133.4026 | 131.5751 | 124.2654 | 120.6106 | 129.7477 | 135.23 | 98.6814 | 109.646 | 96.8539 | 104.1637 | 115.1283 | 98.6814 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 3557.0975 | 3047.2438 | 2918.4098 | 2781.3524 | 2731.3721 | 2795.9719 | 3051.8124 | 3846.7456 | 4709.2938 | 5124.121 | 5316.7141 | 5129.6033 | 5168.8931 | 5048.2825 | 5015.3887 | 4993.4596 | 5405.5456 | 5519.8332 | 5567.9495 | 5532.2232 | 5305.9505 | 5025.4396 | 4676.4 | 4029.4889 | 3559.8387
|  | Q, кВАр | 893.2856 | 764.9267 | 731.8502 | 698.3716 | 685.4809 | 702.1544 | 766.608 | 965.8712 | 1182.4768 | 1286.5125 | 1334.8266 | 1287.9379 | 1297.3492 | 1267.7631 | 1259.3021 | 1253.9294 | 1358.9885 | 1386.1084 | 1398.6003 | 1389.2669 | 1333.1669 | 1263.0849 | 1176.0625 | 1013.4941 | 894.3455
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 29 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.44 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.43 | 10.52 | 10.37 | 10.28 | 10.34 | 10.49 | 10.57 | 10.42 | 10.54 | 10.58 | 10.48 | 10.32 | 10.26 | 10.3
2 С-10 |  | U, кВ | 10.36 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.24 | 10.32 | 10.43 | 10.37 | 10.38 | 10.43 | 10.51 | 10.37 | 10.43 | 10.32 | 10.51 | 10.53 | 10.44 | 10.52 | 10.33 | 10.42 | 10.26 | 10.19 | 10.24
яч.13 | ввод 1 | I, A | 7.7374 | 7.034 | 6.6823 | 7.3857 | 6.6823 | 7.034 | 7.3857 | 8.4408 | 7.034 | 7.034 | 7.034 | 6.3306 | 8.4408 | 8.0891 | 8.0891 | 7.034 | 8.4408 | 7.7374 | 6.6823 | 8.0891 | 6.6823 | 7.7374 | 8.4408 | 8.7925 | 6.6823 | телеизмерение
|  | P, кВт | 120.6106 | 109.646 | 104.1637 | 115.1283 | 104.1637 | 109.646 | 115.1283 | 131.5751 | 109.646 | 109.646 | 109.646 | 98.6814 | 131.5751 | 126.0928 | 126.0928 | 109.646 | 131.5751 | 120.6106 | 104.1637 | 126.0928 | 104.1637 | 120.6106 | 131.5751 | 137.0574 | 104.1637 | расчет
tgφ
яч.3 | ТП-954 | I, A | 7.7374 | 7.034 | 6.6823 | 7.3857 | 6.6823 | 7.034 | 7.3857 | 8.4408 | 7.034 | 7.034 | 7.034 | 6.3306 | 8.4408 | 8.0891 | 8.0891 | 7.034 | 8.4408 | 7.7374 | 6.6823 | 8.0891 | 6.6823 | 7.7374 | 8.4408 | 8.7925 | 6.6823 | расчет
|  | P, кВт | 120.6106 | 109.646 | 104.1637 | 115.1283 | 104.1637 | 109.646 | 115.1283 | 131.5751 | 109.646 | 109.646 | 109.646 | 98.6814 | 131.5751 | 126.0928 | 126.0928 | 109.646 | 131.5751 | 120.6106 | 104.1637 | 126.0928 | 104.1637 | 120.6106 | 131.5751 | 137.0574 | 104.1637 | расчет
tgφ
яч.6 | ТП-947 | I, A | 3.2333 | 2.7714 | 2.7714 | 2.4634 | 2.6174 | 3.5412 | 3.3872 | 3.2333 | 3.3872 | 3.0793 | 2.7714 | 2.3095 | 2.4634 | 2.3095 | 2.1555 | 2.3095 | 2.4634 | 2.1555 | 2.3095 | 2.6174 | 2.7714 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253 | 2.951 | расчет
|  | P, кВт | 50.4 | 43.2 | 43.2 | 38.4 | 40.8 | 55.2 | 52.8 | 50.4 | 52.8 | 48 | 43.2 | 36 | 38.4 | 36 | 33.6 | 36 | 38.4 | 33.6 | 36 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46 | счетчик
tgφ
яч.10 | ввод 2 | I, A | 3.2333 | 2.7714 | 2.7714 | 2.4634 | 2.6174 | 3.5412 | 3.3872 | 3.2333 | 3.3872 | 3.0793 | 2.7714 | 2.3095 | 2.4634 | 2.3095 | 2.1555 | 2.3095 | 2.4634 | 2.1555 | 2.3095 | 2.6174 | 2.7714 | 2.9253 | 2.9253 | 2.9253 | 2.951 | расчет
|  | P, кВт | 50.4 | 43.2 | 43.2 | 38.4 | 40.8 | 55.2 | 52.8 | 50.4 | 52.8 | 48 | 43.2 | 36 | 38.4 | 36 | 33.6 | 36 | 38.4 | 33.6 | 36 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 46 | счетчик
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 171.0106 | 109.646 | 147.3637 | 153.5283 | 144.9637 | 164.846 | 167.9283 | 181.9751 | 162.446 | 157.646 | 152.846 | 134.6814 | 169.9751 | 162.0928 | 159.6928 | 145.646 | 169.9751 | 154.2106 | 140.1637 | 166.8928 | 147.3637 | 166.2106 | 177.1751 | 182.6574 | 150.1637
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 32 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.44 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.3 | 10.32 | 10.41 | 10.41 | 10.38 | 10.43 | 10.52 | 10.37 | 10.28 | 10.34 | 10.49 | 10.57 | 10.42 | 10.54 | 10.58 | 10.48 | 10.32 | 10.26 | 10.3
2 С-10 |  | U, кВ | 10.36 | 10.24 | 10.25 | 10.27 | 10.3 | 10.27 | 10.24 | 10.32 | 10.43 | 10.37 | 10.38 | 10.43 | 10.51 | 10.37 | 10.43 | 10.32 | 10.51 | 10.53 | 10.44 | 10.52 | 10.33 | 10.42 | 10.26 | 10.19 | 10.24
яч.3 | РП-3, ввод 1 | I, A | 59.6026 | 51.8652 | 53.7409 | 50.2239 | 49.0516 | 49.0516 | 49.286 | 54.796 | 57.9613 | 60.4232 | 54.6788 | 58.4302 | 60.4232 | 56.5545 | 60.8921 | 59.7198 | 56.32 | 55.7339 | 56.4373 | 57.8441 | 61.4783 | 61.7128 | 64.2919 | 61.3611 | 58.0785 | расчет
|  | P, кВт | 975.849 | 852.2385 | 884.4774 | 829.6544 | 811.3801 | 811.3801 | 815.0349 | 900.9243 | 950.2649 | 988.641 | 899.0968 | 957.5747 | 988.641 | 928.3358 | 995.9508 | 977.6764 | 924.6809 | 915.5437 | 926.5083 | 948.4375 | 1005.0879 | 1008.7428 | 1048.9463 | 1003.2605 | 952.0924 | расчет
tgφ
яч.9 | ТП-84 | I, A | [25 empty] | нет учета
P, кВт
tgφ
яч.12 | Т-250 | I, A | [25 empty] | нет учета
P, кВт
tgφ
яч.7 | Т-250 | I, A | [25 empty] | нет учета
P, кВт
tgφ
яч.8 | РП-3, ввод 2 | I, A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
|  | P, кВт | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 991.437 | 867.8265 | 900.0654 | 829.6544 | 811.3801 | 811.3801 | 815.0349 | 900.9243 | 950.2649 | 988.641 | 899.0968 | 957.5747 | 988.641 | 928.3358 | 995.9508 | 977.6764 | 924.6809 | 915.5437 | 926.5083 | 948.4375 | 1005.0879 | 1008.7428 | 1048.9463 | 1003.2605 | 952.0924
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 33 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.48 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.45 | 10.58 | 10.59 | 10.48 | 10.32 | 10.42 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 10.33 | 10.39
2 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
яч.1 | ТП-728 | P, кВт | [25 empty] | нет учета
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ТП-710 | P, кВт | [25 empty] | нет учета
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | P, кВт | [25 empty] | нет учета
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.2 | ТП-728 | P, кВт | [25 empty] | нет учета
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | ТП-709 | P, кВт | [25 empty] | нет учета
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | Резерв | P, кВт | [25 empty] | нет учета
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 34 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.53 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.45 | 10.56 | 10.43 | 10.54 | 10.37 | 10.35 | 10.35 | 10.5 | 10.52 | 10.39 | 10.44 | 10.42 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.47 | 10.54 | 10.57 | 10.35 | 10.4
2 С-10 |  | U, кВ | 10.48 | 10.39 | 10.42 | 10.43 | 10.44 | 10.43 | 10.52 | 10.49 | 10.53 | 10.43 | 10.4 | 10.45 | 10.58 | 10.59 | 10.48 | 10.32 | 10.42 | 10.49 | 10.53 | 10.45 | 10.53 | 10.59 | 10.51 | 10.33 | 10.39
яч.9 | Ввод | I, A | 92.6674 | 93.3603 | 94.5381 | 94.7113 | 97.6212 | 102.6097 | 100.1501 | 99.873 | 96.4781 | 90.8314 | 91.3857 | 86.709 | 90.7968 | 90.0346 | 92.2517 | 97.5866 | 95.5774 | 98.5219 | 98.0023 | 98.7644 | 99.1801 | 97.933 | 97.7598 | 96.3741 | 92.9561 | расчет
|  | P, кВт | 1605 | 1617 | 1637.4 | 1640.4 | 1690.8 | 1777.2 | 1734.6 | 1729.8 | 1671 | 1573.2 | 1582.8 | 1501.8 | 1572.6 | 1559.4 | 1597.8 | 1690.2 | 1655.4 | 1706.4 | 1697.4 | 1710.6 | 1717.8 | 1696.2 | 1693.2 | 1669.2 | 1600 | счётчик
|  | Q, кВАр | 284.8 | 284.8 | 285.6 | 285.6 | 286.4 | 289.6 | 276 | 377.6 | 308 | 271.2 | 305.6 | 217.6 | 304.8 | 288.8 | 298.4 | 344.8 | 273.6 | 280.8 | 284 | 288 | 296.8 | 303.2 | 313.6 | 314.4 | 290 | счётчик
|  | tgφ | 0.17745 | 0.17613 | 0.17442 | 0.1741 | 0.16939 | 0.16295 | 0.15911 | 0.21829 | 0.18432 | 0.17239 | 0.19308 | 0.14489 | 0.19382 | 0.1852 | 0.18676 | 0.204 | 0.16528 | 0.16456 | 0.16731 | 0.16836 | 0.17278 | 0.17875 | 0.18521 | 0.18835 | 0.18125
яч.11 | Резерв | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.13 | ТП-703,702 | I, A | 92.6674 | 93.3603 | 94.5381 | 94.7113 | 97.6212 | 102.6097 | 100.1501 | 99.873 | 96.4781 | 90.8314 | 91.3857 | 86.709 | 90.7968 | 90.0346 | 92.2517 | 97.5866 | 95.5774 | 98.5219 | 98.0023 | 98.7644 | 99.1801 | 97.933 | 97.7598 | 96.3741 | 92.9561 | расчет
|  | P, кВт | 1605 | 1617 | 1637.4 | 1640.4 | 1690.8 | 1777.2 | 1734.6 | 1729.8 | 1671 | 1573.2 | 1582.8 | 1501.8 | 1572.6 | 1559.4 | 1597.8 | 1690.2 | 1655.4 | 1706.4 | 1697.4 | 1710.6 | 1717.8 | 1696.2 | 1693.2 | 1669.2 | 1610 | счётчик
|  | Q, кВАр | 303 | 302.4 | 304.2 | 304.2 | 304.8 | 309 | 294.6 | 397.2 | 328.2 | 287.4 | 326.4 | 232.2 | 317.4 | 313.8 | 309.6 | 366 | 292.2 | 299.4 | 302.4 | 306 | 315.6 | 321.6 | 331.2 | 333.6 | 310 | счётчик
|  | tgφ | 0.18879 | 0.18701 | 0.18578 | 0.18544 | 0.18027 | 0.17387 | 0.16984 | 0.22962 | 0.19641 | 0.18268 | 0.20622 | 0.15461 | 0.20183 | 0.20123 | 0.19377 | 0.21654 | 0.17651 | 0.17546 | 0.17815 | 0.17888 | 0.18372 | 0.1896 | 0.19561 | 0.19986 | 0.19255
яч.17 | ТП-760 | I, A
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счётчик
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | ТП-719,727 | I, A | 68.5505 | 67.3686 | 67.0833 | 67.6131 | 72.5852 | 77.9242 | 79.5137 | 78.9431 | 75.8864 | 75.9679 | 74.5415 | 75.2343 | 75.1121 | 75.1528 | 80.5325 | 85.7085 | 87.5425 | 88.276 | 88.4798 | 87.7055 | 85.0156 | 80.7771 | 76.4978 | 71.8924 | 68.6048 | расчет
|  | P, кВт | 1009.2 | 991.8 | 987.6 | 995.4 | 1068.6 | 1147.2 | 1170.6 | 1162.2 | 1117.2 | 1118.4 | 1097.4 | 1107.6 | 1105.8 | 1106.4 | 1185.6 | 1261.8 | 1288.8 | 1299.6 | 1302.6 | 1291.2 | 1251.6 | 1189.2 | 1126.2 | 1058.4 | 1010 | счётчик
|  | Q, кВАр | 361.2 | 359.4 | 354.6 | 352.8 | 351.6 | 355.2 | 355.8 | 345.6 | 316.8 | 328.8 | 324.6 | 312.6 | 328.8 | 329.4 | 352.2 | 391.8 | 407.4 | 400.8 | 396 | 384.6 | 385.8 | 384.6 | 384.6 | 385.2 | 360 | счётчик
|  | tgφ | 0.35791 | 0.36237 | 0.35905 | 0.35443 | 0.32903 | 0.30962 | 0.30395 | 0.29737 | 0.28357 | 0.29399 | 0.29579 | 0.28223 | 0.29734 | 0.29772 | 0.29706 | 0.31051 | 0.31611 | 0.3084 | 0.30401 | 0.29786 | 0.30825 | 0.32341 | 0.3415 | 0.36395 | 0.35644
яч.6 | Ввод | I, A | 87.144 | 85.7583 | 85.6556 | 86.7847 | 93.1486 | 99.2045 | 100.9494 | 100.5902 | 97.4596 | 97.1003 | 94.1237 | 93.9184 | 93.9184 | 94.7909 | 99.6664 | 105.671 | 107.4673 | 107.8779 | 107.8779 | 106.5435 | 103.1563 | 98.5373 | 94.9448 | 90.5312 | 88.5296 | расчет
|  | P, кВт | 1358.4 | 1336.8 | 1335.2 | 1352.8 | 1452 | 1546.4 | 1573.6 | 1568 | 1519.2 | 1513.6 | 1467.2 | 1464 | 1464 | 1477.6 | 1553.6 | 1647.2 | 1675.2 | 1681.6 | 1681.6 | 1660.8 | 1608 | 1536 | 1480 | 1411.2 | 1380 | счётчик
|  | Q, кВАр | 500.8 | 496.8 | 494.4 | 490.4 | 487.2 | 488 | 485.6 | 463.2 | 434.4 | 444.8 | 440.8 | 426.4 | 441.6 | 440 | 459.2 | 516.8 | 536 | 530.4 | 527.2 | 516.8 | 524 | 526.4 | 532 | 533.6 | 500 | счётчик
|  | tgφ | 0.36867 | 0.37163 | 0.37028 | 0.36251 | 0.33554 | 0.31557 | 0.30859 | 0.29541 | 0.28594 | 0.29387 | 0.30044 | 0.29126 | 0.30164 | 0.29778 | 0.29557 | 0.31374 | 0.31996 | 0.31541 | 0.31351 | 0.31118 | 0.32587 | 0.34271 | 0.35946 | 0.37812 | 0.36232
яч.18 | РП "Максаковка" | I, A | 13.0508 | 12.8759 | 13.0874 | 13.4268 | 12.9998 | 12.9085 | 12.3423 | 11.5721 | 11.7579 | 11.346 | 11.5568 | 11.1494 | 11.4738 | 11.959 | 11.3105 | 11.7928 | 12.6789 | 12.9332 | 13.2491 | 12.92 | 12.9155 | 12.7372 | 13.4528 | 13.6157 | 14.7285 | расчет
|  | P, кВт | 272.4 | 268.6 | 271.6 | 277.8 | 278.6 | 283.2 | 277 | 266.2 | 266 | 259.6 | 258.6 | 252 | 256.6 | 264.8 | 259.6 | 272.2 | 286 | 289.6 | 293.8 | 287.6 | 284 | 277.2 | 284.6 | 283.2 | 298 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-760 | I, A | 5.5427 | 5.5139 | 5.485 | 5.7448 | 7.5635 | 8.3718 | 9.0935 | 10.0751 | 9.8152 | 9.7864 | 8.0254 | 7.5346 | 7.3326 | 7.679 | 7.8233 | 8.1697 | 7.246 | 6.6686 | 6.149 | 5.918 | 5.2252 | 5.0231 | 4.9942 | 5.0231 | 5.1963 | расчет
|  | P, кВт | 76.8 | 76.4 | 76 | 79.6 | 104.8 | 116 | 126 | 139.6 | 136 | 135.6 | 111.2 | 104.4 | 101.6 | 106.4 | 108.4 | 113.2 | 100.4 | 92.4 | 85.2 | 82 | 72.4 | 69.6 | 69.2 | 69.6 | 72 | счётчик
|  | Q, кВАр | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 28.4 | 28.8 | 28.4 | 32 | 31.6 | 28.8 | 27.2 | 26.4 | 22.4 | 21.6 | 19.6 | 22.4 | 29.2 | 31.6 | 31.2 | 31.6 | 31.2 | 30.8 | 30.4 | 30 | 31.2 | 30 | счётчик
|  | tgφ | 0.38542 | 0.38743 | 0.38947 | 0.35678 | 0.27481 | 0.24483 | 0.25397 | 0.22636 | 0.21176 | 0.20059 | 0.23741 | 0.21456 | 0.2126 | 0.18421 | 0.20664 | 0.25795 | 0.31474 | 0.33766 | 0.37089 | 0.38049 | 0.42541 | 0.43678 | 0.43353 | 0.44828 | 0.41667
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 2963.4 | 2953.8 | 2972.6 | 2993.2 | 3142.8 | 3323.6 | 3308.2 | 3297.8 | 3190.2 | 3086.8 | 3050 | 2965.8 | 3036.6 | 3037 | 3151.4 | 3337.4 | 3330.6 | 3388 | 3379 | 3371.4 | 3325.8 | 3232.2 | 3173.2 | 3080.4 | 2980
|  | Q, кВАр | 785.6 | 781.6 | 780 | 776 | 773.6 | 777.6 | 761.6 | 840.8 | 742.4 | 716 | 746.4 | 644 | 746.4 | 728.8 | 757.6 | 861.6 | 809.6 | 811.2 | 811.2 | 804.8 | 820.8 | 829.6 | 845.6 | 848 | 790
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 35 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.44 | 10.48 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.52 | 10.54 | 10.44 | 10.34 | 10.46 | 10.54 | 10.6 | 10.5 | 10.54 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.48
2 С-10 |  | U, кВ | 10.44 | 10.48 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.52 | 10.54 | 10.44 | 10.34 | 10.46 | 10.54 | 10.6 | 10.5 | 10.54 | 10.46 | 10.48 | 10.44 | 10.48
яч.2 | ввод | I, A | 38.4911 | 37.2081 | 35.4119 | 34.8986 | 34.8986 | 34.642 | 35.4119 | 37.9779 | 41.5704 | 50.5517 | 65.1783 | 68.2576 | 68.7708 | 66.9746 | 67.7444 | 68.5142 | 68.2576 | 69.7973 | 66.718 | 66.4614 | 64.1519 | 61.0726 | 53.631 | 43.3667 | 39.7742 | расчет
|  | P, кВт | 600 | 580 | 552 | 544 | 544 | 540 | 552 | 592 | 648 | 788 | 1016 | 1064 | 1072 | 1044 | 1056 | 1068 | 1064 | 1088 | 1040 | 1036 | 1000 | 952 | 836 | 676 | 620 | счётчик
|  | Q, кВАр | 240 | 232 | 220.8 | 217.6 | 217.6 | 216 | 220.8 | 236.8 | 259.2 | 315.2 | 406.4 | 425.6 | 428.8 | 417.6 | 422.4 | 427.2 | 425.6 | 435.2 | 416 | 414.4 | 400 | 380.8 | 334.4 | 270.4 | 248 | счётчик
|  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.4 | ТП 1065 | I, A | 21.1701 | 22.0426 | 21.555 | 21.7347 | 21.709 | 21.6064 | 22.0169 | 21.94 | 22.4018 | 26.7385 | 32.3069 | 33.4873 | 34.3598 | 34.6164 | 33.7182 | 34.5651 | 34.8986 | 34.7703 | 31.845 | 30.2027 | 26.8925 | 25.1219 | 22.8381 | 22.3505 | 22.4532 | расчет
|  | P, кВт | 330 | 343.6 | 336 | 338.8 | 338.4 | 336.8 | 343.2 | 342 | 349.2 | 416.8 | 503.6 | 522 | 535.6 | 539.6 | 525.6 | 538.8 | 544 | 542 | 496.4 | 470.8 | 419.2 | 391.6 | 356 | 348.4 | 350 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП 1073 | I, A | [25 empty] | расчет
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счётчик
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП 1241 | I, A | 1.1547 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.437 | 1.3857 | 1.283 | 1.4883 | 3.0793 | 3.4385 | 3.6438 | 3.6438 | 2.4121 | 3.5925 | 3.4385 | 3.4385 | 3.8491 | 2.0529 | 1.4883 | 1.4883 | 1.437 | 1.5396 | 1.437 | 1.1804 | расчет
|  | P, кВт | 18 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.6 | 20 | 23.2 | 48 | 53.6 | 56.8 | 56.8 | 37.6 | 56 | 53.6 | 53.6 | 60 | 32 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 24 | 22.4 | 18.4 | счётчик
tgφ
яч.17 | ТП 344 | I, A | 5.902 | 5.6454 | 5.6454 | 5.6454 | 5.748 | 5.748 | 5.6967 | 5.594 | 5.748 | 10.7262 | 19.5022 | 20.8879 | 20.3746 | 19.8614 | 19.9641 | 20.118 | 18.835 | 19.7075 | 19.5022 | 18.989 | 18.3731 | 17.6546 | 14.0108 | 6.4152 | 5.902 | расчет
|  | P, кВт | 92 | 88 | 88 | 88 | 89.6 | 89.6 | 88.8 | 87.2 | 89.6 | 167.2 | 304 | 325.6 | 317.6 | 309.6 | 311.2 | 313.6 | 293.6 | 307.2 | 304 | 296 | 286.4 | 275.2 | 218.4 | 100 | 92 | счётчик
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП 49 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | счётчик
tgφ
яч.6 | ТП 49 | I, A | 10.2643 | 8.0831 | 6.7744 | 6.0816 | 6.0046 | 5.8507 | 6.3125 | 9.1609 | 11.9323 | 10.0077 | 9.9307 | 10.2386 | 10.3926 | 10.0847 | 10.4696 | 10.3926 | 11.0855 | 11.4704 | 13.3179 | 15.7814 | 17.398 | 16.8591 | 15.2425 | 13.164 | 10.2386 | расчет
|  | P, кВт | 160 | 126 | 105.6 | 94.8 | 93.6 | 91.2 | 98.4 | 142.8 | 186 | 156 | 154.8 | 159.6 | 162 | 157.2 | 163.2 | 162 | 172.8 | 178.8 | 207.6 | 246 | 271.2 | 262.8 | 237.6 | 205.2 | 159.6 | счётчик
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 600 | 580 | 552 | 544 | 544 | 540 | 552 | 592 | 648 | 788 | 1016 | 1064 | 1072 | 1044 | 1056 | 1068 | 1064 | 1088 | 1040 | 1036 | 1000 | 952 | 836 | 676 | 620
|  | Q, кВАр | 240 | 232 | 220.8 | 217.6 | 217.6 | 216 | 220.8 | 236.8 | 259.2 | 315.2 | 406.4 | 425.6 | 428.8 | 417.6 | 422.4 | 427.2 | 425.6 | 435.2 | 416 | 414.4 | 400 | 380.8 | 334.4 | 270.4 | 248
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 37 10 кВ (ТП-169) |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.26 | 10.34 | 10.37 | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.36 | 10.37 | 10.41 | 10.34 | 10.37 | 10.24 | 10.34 | 10.44 | 10.35 | 10.4 | 10.51 | 10.38 | 10.45 | 10.31 | 10.26 | 10.31
2 С-10 |  | U, кВ | 10.32 | 10.38 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.26 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.38 | 10.26 | 10.4 | 10.48 | 10.36 | 10.46 | 10.5 | 10.42 | 10.3 | 10.28 | 10.36
яч.3 | Ввод с ПС Южная яч.361 | I, A | 49.0621 | 42.204 | 39.2145 | 39.0387 | 36.9285 | 38.3353 | 48.1829 | 56.7995 | 68.2298 | 100.9379 | 107.9719 | 109.2028 | 113.2474 | 110.9613 | 108.6753 | 112.544 | 112.0809 | 112.1923 | 107.9719 | 98.1243 | 89.3318 | 71.3951 | 65.0645 | 55.041 | 49.9414 | телеизмерение
|  | P, кВт | 529.4559 | 433.5157 | 398.7701 | 401.7184 | 373.0033 | 389.6573 | 483.7457 | 575.3001 | 703.2447 | 1047.533 | 1142.7179 | 1167.5954 | 1226.2559 | 1211.2467 | 1192.2657 | 1212.002 | 1221.9249 | 1220.7736 | 1171.64 | 1083.6551 | 1053.6234 | 873.5969 | 794.6518 | 590.8576 | 542.0652 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | резерв | I, A
P, кВт
tgφ
яч.13 | ТП-53А | I, A | 10.551 | 5.4513 | 4.7479 | 5.0996 | 4.0445 | 4.2204 | 4.9238 | 6.6823 | 9.6717 | 15.8265 | 20.9261 | 22.6846 | 26.0258 | 27.4326 | 27.4326 | 24.7948 | 27.0809 | 26.7292 | 24.7948 | 23.9156 | 18.8159 | 17.2333 | 14.068 | 11.4302 | 11.2544 | телеизмерение
|  | P, кВт | 164.4689 | 84.9756 | 74.011 | 79.4933 | 63.0464 | 65.7876 | 76.7522 | 104.1637 | 150.7632 | 246.7034 | 326.1967 | 353.6082 | 405.69 | 427.6192 | 427.6192 | 386.502 | 422.1369 | 416.6546 | 386.502 | 372.7962 | 293.3029 | 268.6326 | 219.2919 | 178.1747 | 175.4335 | расчет
tgφ
яч.11 | ТП-162 | I, A | 38.5111 | 36.7526 | 34.4666 | 33.939 | 32.8839 | 34.1149 | 43.2591 | 50.1172 | 58.558 | 85.1114 | 87.0457 | 86.5182 | 87.2216 | 83.5287 | 81.2427 | 87.7491 | 85 | 85.4631 | 83.177 | 74.2087 | 70.5158 | 54.1618 | 50.9965 | 43.6108 | 38.687 | телеизмерение
|  | P, кВт | 360.187 | 343.7401 | 322.3591 | 317.425 | 307.5569 | 319.0697 | 404.5936 | 468.7365 | 547.6815 | 796.0296 | 814.1212 | 809.1872 | 815.7659 | 781.2274 | 759.8465 | 820.7 | 794.988 | 799.319 | 777.9381 | 694.0589 | 659.5204 | 506.5643 | 476.9599 | 407.883 | 361.8317 | расчет
tgφ
яч.9 | Т-1 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
tgφ
яч.7 | ТП-166 | I, A | 0.30793 | 0.30793 | 0.15396 | 0.30793 | 0.15396 | 0.30793 | 0.15396 | 0.15396 | 0.30793 | 0.30793 | 0.15396 | 0.30793 | 0.30793 | 0.15396 | 0.30793 | 0.30793 | 0.30793 | 0.30793 | 0.46189 | 1.0778 | 6.4665 | 6.3125 | 6.3125 | 0.30793 | 0.30793 | расчет
|  | P, кВт | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 16.8 | 100.8 | 98.4 | 98.4 | 4.8 | 4.8 | счетчик
tgφ
яч.8 | Т-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.12 | ТП-53А | I, A | 9.6228 | 9.6228 | 8.9813 | 9.9307 | 9.7768 | 8.9299 | 8.853 | 8.853 | 9.0069 | 9.8537 | 15.3195 | 16.4742 | 20.1694 | 25.2502 | 29.0993 | 28.8684 | 30.562 | 29.7921 | 29.3303 | 29.4072 | 29.1763 | 27.4827 | 21.94 | 15.3195 | 9.9435 | телеизмерение
|  | P, кВт | 150 | 150 | 140 | 154.8 | 152.4 | 139.2 | 138 | 138 | 140.4 | 153.6 | 238.8 | 256.8 | 314.4 | 393.6 | 453.6 | 450 | 476.4 | 464.4 | 457.2 | 458.4 | 454.8 | 428.4 | 342 | 238.8 | 155 | расчет
tgφ
яч.10 | ТП-162 | I, A | 3.5412 | 2.4378 | 2.4378 | 2.3736 | 2.3736 | 4.4906 | 3.2076 | 2.951 | 2.3095 | 3.2076 | 4.8114 | 5.4529 | 5.7737 | 6.8001 | 7.0567 | 5.7737 | 3.6952 | 4.465 | 4.7729 | 5.7737 | 5.7737 | 8.622 | 8.0062 | 7.0054 | 4.4906 | телеизмерение
|  | P, кВт | 55.2 | 38 | 38 | 37 | 37 | 70 | 50 | 46 | 36 | 50 | 75 | 85 | 90 | 106 | 110 | 90 | 57.6 | 69.6 | 74.4 | 90 | 90 | 134.4 | 124.8 | 109.2 | 70 | расчет
tgφ
яч.2 | Ввод с ПС Южная яч.312 | I, A | 13.164 | 12.0606 | 11.419 | 12.3043 | 12.1504 | 13.4206 | 12.0606 | 11.804 | 11.3164 | 13.0613 | 20.1309 | 21.9271 | 25.943 | 32.0503 | 36.156 | 34.642 | 34.2571 | 34.2571 | 34.1032 | 35.1809 | 34.95 | 36.1047 | 29.9461 | 22.3249 | 14.4342 | телеизмерение
|  | P, кВт | 205.2 | 188 | 178 | 191.8 | 189.4 | 209.2 | 188 | 184 | 176.4 | 203.6 | 313.8 | 341.8 | 404.4 | 499.6 | 563.6 | 540 | 534 | 534 | 531.6 | 548.4 | 544.8 | 562.8 | 466.8 | 348 | 225 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | резерв | I, A
P, кВт
tgφ
яч.6 | ТП-166 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 734.6559 | 621.5157 | 576.7701 | 593.5184 | 562.4033 | 598.8573 | 671.7457 | 759.3001 | 879.6447 | 1251.133 | 1456.5179 | 1509.3954 | 1630.6559 | 1710.8467 | 1755.8657 | 1752.002 | 1755.9249 | 1754.7736 | 1703.24 | 1632.0551 | 1598.4234 | 1436.3969 | 1261.4518 | 938.8576 | 767.0652
|  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
ЦРП 1 6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.5 | Ввод | I, A | 85.32 | 77.52 | 71.4 | 70.32 | 81.12 | 97.56 | 105.24 | 124.2 | 148.8 | 150.84 | 155.52 | 156 | 154.2 | 149.88 | 147.12 | 147 | 149.64 | 158.4 | 165.68 | 165.38 | 153 | 139.2 | 120.84 | 110.88 | 98.28 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 833.5215 | 757.3897 | 697.7189 | 686.8696 | 796.2974 | 961.0937 | 1035.542 | 1219.6051 | 1454.88 | 1475.2899 | 1524.3817 | 1528.871 | 1512.036 | 1465.8124 | 1437.5046 | 1436.8811 | 1464.5653 | 1552.9805 | 1626.3341 | 1622.2813 | 1500.3138 | 1362.1002 | 1178.5775 | 1080.6017 | 962.5902 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ТП-111 | I, A | 28.2 | 26.76 | 25.8 | 25.32 | 25.8 | 26.4 | 26.64 | 33.6 | 43.2 | 44.04 | 45 | 46.08 | 45 | 44.88 | 44.4 | 44.4 | 43.56 | 43.2 | 43.08 | 42.96 | 37.2 | 36.6 | 32.52 | 29.88 | 29.64 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 263.749 | 250.2809 | 241.3022 | 236.8129 | 241.3022 | 246.9139 | 249.1586 | 314.2541 | 404.041 | 411.8973 | 420.876 | 430.977 | 420.876 | 419.7537 | 415.2643 | 415.2643 | 407.408 | 404.041 | 402.9186 | 401.7963 | 347.9242 | 342.3125 | 304.1531 | 279.4617 | 277.217 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ТП-113 | I, A | 22.8 | 20.76 | 19.2 | 18.72 | 24.12 | 31.2 | 32.88 | 37.2 | 45.6 | 46.56 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 46.2 | 44.4 | 44.76 | 46.92 | 51.6 | 55.4 | 54.5 | 50.04 | 43.44 | 34.92 | 31.44 | 31.32 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 248.7845 | 226.5248 | 209.5027 | 204.2652 | 263.1878 | 340.4419 | 358.7734 | 405.9115 | 489.671 | 499.9799 | 541.2154 | 541.2154 | 541.2154 | 496.1141 | 476.785 | 480.6508 | 503.8457 | 554.1014 | 594.9074 | 585.2428 | 537.3495 | 466.4761 | 374.9849 | 337.6153 | 336.3267 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | ЦРП-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-123 | I, A | 34.32 | 30 | 26.4 | 26.28 | 31.2 | 39.96 | 45.72 | 53.4 | 60 | 60.24 | 60.12 | 59.52 | 58.8 | 58.8 | 58.32 | 57.84 | 59.16 | 63.6 | 67.2 | 67.92 | 65.76 | 59.16 | 53.4 | 49.56 | 37.32 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 320.9881 | 280.584 | 246.9139 | 245.7916 | 291.8074 | 373.7379 | 427.61 | 499.4395 | 561.168 | 563.4127 | 562.2903 | 556.6787 | 549.9446 | 549.9446 | 545.4553 | 540.966 | 553.3116 | 594.8381 | 628.5082 | 635.2422 | 615.0401 | 553.3116 | 499.4395 | 463.5248 | 349.0465 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | Ввод | I, A | 195.48 | 177.84 | 157.32 | 152.52 | 187.08 | 206.28 | 216.6 | 254.52 | 278.4 | 280.32 | 285.84 | 289.44 | 284.4 | 291 | 288 | 288.48 | 297.36 | 307.32 | 318 | 322.8 | 312.36 | 278.4 | 243.96 | 219.24 | 206.52 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 1828.2853 | 1663.302 | 1471.3825 | 1426.4891 | 1749.7218 | 1929.2956 | 2025.8165 | 2380.4747 | 2603.8195 | 2621.7769 | 2673.4044 | 2707.0744 | 2659.9363 | 2721.6648 | 2693.6064 | 2698.0957 | 2781.1486 | 2874.3025 | 2974.1904 | 3019.0838 | 2921.4406 | 2603.8195 | 2281.7091 | 2050.5079 | 1931.5403 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.4 | ТП-104 | I, A | 65.76 | 60.12 | 56.52 | 56.28 | 63.96 | 71.52 | 72.72 | 90 | 99.6 | 99.6 | 103.44 | 106.2 | 103.2 | 103.56 | 100.8 | 100.44 | 102.72 | 107.28 | 108 | 108.36 | 100.44 | 95.52 | 78.12 | 73.56 | 69.48 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 615.0401 | 562.2903 | 528.6203 | 526.3756 | 598.2051 | 668.9123 | 680.1356 | 841.752 | 931.5389 | 931.5389 | 967.4536 | 993.2674 | 965.209 | 968.576 | 942.7622 | 939.3952 | 960.7196 | 1003.3684 | 1010.1024 | 1013.4694 | 939.3952 | 893.3795 | 730.6407 | 687.992 | 649.8325 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | ТП-112 | I, A | 52.92 | 48.12 | 42 | 39.12 | 47.52 | 50.4 | 56.28 | 59.52 | 63.6 | 64.8 | 66.24 | 66.84 | 67.2 | 71.88 | 72 | 72.24 | 78.24 | 80.4 | 90 | 94.44 | 100.68 | 86.64 | 77.88 | 68.88 | 61.2 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 494.9502 | 450.0567 | 392.8176 | 365.8815 | 444.4451 | 471.3811 | 526.3756 | 556.6787 | 594.8381 | 606.0614 | 619.5295 | 625.1412 | 628.5082 | 672.2793 | 673.4016 | 675.6463 | 731.7631 | 751.9651 | 841.752 | 883.2784 | 941.6399 | 810.3266 | 728.3961 | 644.2209 | 572.3914 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.8 |  | I, A | 76.8 | 69.6 | 58.8 | 57.12 | 75.6 | 84.36 | 87.6 | 105 | 115.2 | 115.92 | 116.16 | 116.4 | 114 | 115.56 | 115.2 | 115.8 | 116.4 | 119.64 | 120 | 120 | 111.24 | 96.24 | 87.96 | 76.8 | 75.84 | ВАФ "Парма"
| ТП-108 | P, кВт | 718.295 | 650.9549 | 549.9446 | 534.2319 | 707.0717 | 789.0022 | 819.3053 | 982.044 | 1077.4426 | 1084.1766 | 1086.4212 | 1088.6659 | 1066.2192 | 1080.8096 | 1077.4426 | 1083.0542 | 1088.6659 | 1118.969 | 1122.336 | 1122.336 | 1040.4055 | 900.1135 | 822.6723 | 718.295 | 709.3164 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | ЦРП-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 2661.8069 | 2420.6917 | 2169.1014 | 2113.3587 | 2546.0192 | 2890.3893 | 3061.3585 | 3600.0798 | 4058.6995 | 4097.0668 | 4197.786 | 4235.9455 | 4171.9723 | 4187.4772 | 4131.111 | 4134.9768 | 4245.714 | 4427.283 | 4600.5245 | 4641.3651 | 4421.7544 | 3965.9197 | 3460.2866 | 3131.1096 | 2894.1304
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
ЦРП 2 6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.7 | резерв | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ввод | I, A | 107.9719 | 98.1243 | 93.9039 | 90.7386 | 91.442 | 96.0141 | 107.2685 | 135.4045 | 151.9343 | 167.7608 | 171.2778 | 162.837 | 168.1125 | 157.9132 | 151.9343 | 152.6377 | 166.959 | 172.2005 | 168.8699 | 162.1876 | 164.2978 | 151.0223 | 142.7902 | 118.1712 | 105.8617 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1066.313 | 966.1088 | 920.6666 | 891.4886 | 895.4542 | 943.7593 | 1053.3382 | 1340.8482 | 1495.8206 | 1651.9442 | 1684.04 | 1600.3497 | 1652.7849 | 1555.5228 | 1497.581 | 1507.0349 | 1653.7607 | 1711.325 | 1683.757 | 1621.204 | 1621.8586 | 1507.0231 | 1424.8492 | 1176.5742 | 1046.5767 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | РП"Островная насосная" яч.6 | I, A | 31.3013 | 31.3013 | 31.3013 | 31.3013 | 30.9496 | 30.9496 | 31.3013 | 31.653 | 31.3013 | 31.3013 | 31.653 | 31.3013 | 32.0047 | 30.9496 | 31.653 | 30.9496 | 31.653 | 32.0047 | 31.653 | 31.3013 | 31.3013 | 30.9496 | 31.653 | 30.9496 | 31.3013 | телеизмерение
|  | P, кВт | 297.6339 | 297.6339 | 297.6339 | 297.6339 | 294.2897 | 294.2897 | 297.6339 | 300.9781 | 297.6339 | 297.6339 | 300.9781 | 297.6339 | 304.3223 | 294.2897 | 300.9781 | 294.2897 | 300.9781 | 304.3223 | 300.9781 | 297.6339 | 292.7547 | 294.2897 | 300.9781 | 294.2897 | 297.6339 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.5 |  | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.11 | ТП-135 | I, A | 42.5557 | 35.8734 | 30.9496 | 31.3013 | 29.1911 | 33.7632 | 37.2802 | 57.3271 | 57.6788 | 64.3611 | 63.6577 | 59.789 | 62.2509 | 60.8441 | 59.0856 | 61.5475 | 72 | 79 | 82 | 82 | 82 | 74 | 69.6366 | 54.8652 | 42.5557 | телеизмерение
|  | P, кВт | 449.6093 | 379.0095 | 326.9886 | 330.7044 | 308.4097 | 356.7148 | 393.8726 | 605.6721 | 609.3879 | 679.9877 | 672.5561 | 631.6825 | 657.693 | 642.8299 | 624.251 | 650.2614 | 760.6944 | 834.6508 | 866.3464 | 866.3464 | 852.144 | 781.8248 | 735.7244 | 579.6616 | 449.6093 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-138 | I, A | 8.7925 | 9.1442 | 9.8476 | 6.6823 | 10.1993 | 9.1442 | 13.3646 | 18.9918 | 34.1149 | 42.204 | 44.6659 | 41.5006 | 40.7972 | 34.4666 | 30.2462 | 30.5979 | 28.4877 | 25.6741 | 22.1571 | 15.4748 | 13.0129 | 10.551 | 10.1993 | 8.0891 | 8.4408 | телеизмерение
|  | P, кВт | 82.2345 | 85.5238 | 92.1026 | 62.4982 | 95.392 | 85.5238 | 124.9964 | 177.6264 | 319.0697 | 394.7254 | 417.7511 | 388.1467 | 381.5679 | 322.3591 | 282.8866 | 286.1759 | 266.4397 | 240.1246 | 207.2309 | 144.7327 | 121.707 | 98.6814 | 95.392 | 75.6557 | 78.9451 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | РП ФОС | I, A | 25.3224 | 21.8054 | 21.8054 | 21.4537 | 21.102 | 22.1571 | 25.3224 | 27.4326 | 28.8394 | 29.8945 | 31.3013 | 30.2462 | 33.0598 | 31.653 | 30.9496 | 29.5428 | 34.8183 | 35.5217 | 33.0598 | 33.4115 | 37.9836 | 35.5217 | 31.3013 | 24.2673 | 23.5639 | телеизмерение
|  | P, кВт | 236.8353 | 203.9415 | 203.9415 | 200.6521 | 197.3627 | 207.2309 | 236.8353 | 256.5715 | 269.7291 | 279.5972 | 292.7547 | 282.8866 | 309.2016 | 296.0441 | 289.4653 | 276.3078 | 325.6485 | 332.2272 | 309.2016 | 312.491 | 355.2529 | 332.2272 | 292.7547 | 226.9671 | 220.3884 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.22 | ВВ ОПН | I, A | 64.0094 | 60.2579 | 56.7409 | 54.8652 | 56.272 | 57.6788 | 66.354 | 81.8288 | 93.5522 | 101.7585 | 105.2755 | 99.8828 | 101.7585 | 98.7104 | 92.3798 | 93.5522 | 99.1794 | 101.7585 | 100.1172 | 97.3036 | 101.0551 | 95.4279 | 85.8148 | 72.9191 | 64.9472 | телеизмерение
|  | P, кВт | 598.6669 | 563.5802 | 530.6864 | 513.1431 | 526.3006 | 539.4581 | 620.5961 | 765.3288 | 874.9747 | 951.7269 | 984.6207 | 934.1835 | 951.7269 | 923.2189 | 864.0101 | 874.9747 | 927.6048 | 951.7269 | 936.3765 | 910.0614 | 945.1481 | 892.5181 | 802.6084 | 681.9978 | 607.4386 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.20 | ввод | I, A | 94.0797 | 84.8476 | 76.4947 | 78.2532 | 76.9343 | 79.1325 | 105.0703 | 131.0082 | 168.3763 | 170.5744 | 185.5217 | 177.1688 | 174.5311 | 168.8159 | 167.4971 | 166.1782 | 175.8499 | 174.9707 | 172.3329 | 156.9461 | 146.3951 | 135.8441 | 119.1383 | 105.0703 | 91.8816 | телеизмерение
|  | P, кВт | 879.9088 | 793.5626 | 715.4399 | 731.8868 | 719.5516 | 740.1102 | 982.7019 | 1225.2936 | 1574.79 | 1595.3487 | 1735.1472 | 1657.0245 | 1632.3542 | 1578.9018 | 1566.5666 | 1554.2314 | 1644.6893 | 1636.4659 | 1611.7955 | 1467.8852 | 1369.2039 | 1270.5225 | 1114.277 | 982.7019 | 859.3502 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | ТП-128 | I, A | 4.4549 | 4.6893 | 3.9859 | 3.7515 | 3.7515 | 3.517 | 6.0961 | 7.5029 | 9.3787 | 7.9719 | 12.6612 | 12.4267 | 12.8957 | 11.7233 | 11.0199 | 12.1923 | 13.3646 | 14.068 | 13.5991 | 11.0199 | 7.5029 | 7.034 | 5.3927 | 4.6893 | 3.7515 | телеизмерение
|  | P, кВт | 41.6655 | 43.8584 | 37.2796 | 35.0867 | 35.0867 | 32.8938 | 57.0159 | 70.1734 | 87.7168 | 74.5592 | 118.4176 | 116.2247 | 120.6106 | 109.646 | 103.0672 | 114.0318 | 124.9964 | 131.5751 | 127.1893 | 103.0672 | 70.1734 | 65.7876 | 50.4371 | 43.8584 | 35.0867 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | резерв | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | ВВ ОПН | I, A | 46.8933 | 43.3763 | 39.6249 | 39.6249 | 40.5627 | 41.2661 | 52.9894 | 66.823 | 85.8148 | 87.456 | 94.7245 | 91.6764 | 89.3318 | 89.3318 | 86.5182 | 85.1114 | 89.8007 | 88.6284 | 86.2837 | 79.0152 | 75.0293 | 68.2298 | 60.7268 | 53.4584 | 47.3623 | телеизмерение
|  | P, кВт | 438.5838 | 405.69 | 370.6033 | 370.6033 | 379.375 | 385.9538 | 495.5997 | 624.9819 | 802.6084 | 817.9588 | 885.9393 | 857.4314 | 835.5022 | 835.5022 | 809.1872 | 796.0296 | 839.888 | 828.9234 | 806.9942 | 739.0137 | 701.7341 | 638.1395 | 567.966 | 499.9856 | 442.9697 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ТП-135 | I, A | 42.204 | 38.687 | 34.8183 | 34.8183 | 35.8734 | 32.7081 | 48.1829 | 56.9754 | 66.1196 | 60.4924 | 65.7679 | 65.4162 | 62.2509 | 59.0856 | 63.306 | 60.1407 | 74.5604 | 75 | 75 | 74.9121 | 71.7468 | 68.2298 | 60.1407 | 51.6999 | 43.6108 | телеизмерение
|  | P, кВт | 445.8936 | 408.7358 | 367.8622 | 367.8622 | 379.0095 | 345.5675 | 509.0618 | 601.9563 | 698.5666 | 639.1141 | 694.8508 | 691.135 | 657.693 | 624.251 | 668.8403 | 635.3983 | 787.7453 | 792.39 | 792.39 | 778.4863 | 745.5925 | 720.8612 | 635.3983 | 546.2196 | 460.7567 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | РП"Островная насосная" яч.9 | I, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | телеизмерение
|  | P, кВт | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | ТП-117 | I, A | 10.9027 | 9.4959 | 8.4408 | 8.7925 | 7.7374 | 8.4408 | 10.551 | 14.7714 | 30.2462 | 32.0047 | 36.2251 | 38.3353 | 34.1149 | 32.3564 | 28.136 | 30.2462 | 23.5639 | 21.102 | 16.8816 | 13.3646 | 12.6612 | 13.3646 | 11.6061 | 11.6061 | 9.8476 | телеизмерение
|  | P, кВт | 101.9707 | 88.8132 | 78.9451 | 82.2345 | 72.3663 | 78.9451 | 98.6814 | 138.1539 | 282.8866 | 299.3335 | 338.806 | 358.5423 | 319.0697 | 302.6228 | 263.1503 | 282.8866 | 220.3884 | 197.3627 | 157.8902 | 124.9964 | 118.4176 | 124.9964 | 108.5495 | 108.5495 | 92.1026 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.18 | РП ФОС | I, A | 26.5182 | 21.9754 | 19.2497 | 20.891 | 19.5721 | 24.4666 | 30.2403 | 41.7585 | 52.6319 | 60.1055 | 60.8675 | 50.9906 | 55.2696 | 55.6506 | 55.0352 | 53.5991 | 54.3611 | 54.8007 | 56.8523 | 47.6495 | 44.4842 | 37.2157 | 31.9988 | 27.075 | 24.6717 | телеизмерение
|  | P, кВт | 248.0192 | 205.5313 | 180.0387 | 195.3891 | 183.0539 | 228.8311 | 282.8317 | 390.5589 | 492.2555 | 562.1548 | 569.2818 | 476.9051 | 516.9259 | 520.4894 | 514.7329 | 501.3013 | 508.4283 | 512.54 | 531.7281 | 445.656 | 416.0516 | 348.0711 | 299.2786 | 253.2273 | 230.7499 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1946.2218 | 1759.6714 | 1636.1065 | 1623.3754 | 1615.0057 | 1683.8695 | 2036.0401 | 2566.1418 | 3070.6106 | 3247.2929 | 3419.1873 | 3257.3742 | 3285.139 | 3134.4246 | 3064.1476 | 3061.2663 | 3298.45 | 3347.7909 | 3295.5525 | 3089.0892 | 2991.0625 | 2777.5457 | 2539.1262 | 2159.2761 | 1905.9269
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
ЦРП 3 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2
2 С-10 |  | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2
яч.8 | Резерв | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.34 | ТП-603 | I, A | 4.9269 | 4.5227 | 4.5804 | 4.5804 | 5.1771 | 7.3711 | 8.1794 | 7.4673 | 7.0824 | 6.7937 | 7.0824 | 7.4865 | 7.3133 | 7.602 | 8.7952 | 9.719 | 10.4696 | 11.6243 | 13.4719 | 12.8368 | 11.4704 | 9.9885 | 7.8522 | 6.1778 | 5.1322 | расчет
|  | P, кВт | 76.8 | 70.5 | 71.4 | 71.4 | 80.7 | 114.9 | 127.5 | 116.4 | 110.4 | 105.9 | 110.4 | 116.7 | 114 | 118.5 | 137.1 | 151.5 | 163.2 | 181.2 | 210 | 200.1 | 178.8 | 155.7 | 122.4 | 96.3 | 80 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.32 | ТП-5 | I, A | 13.4334 | 12.5866 | 11.99 | 11.9515 | 13.6066 | 19.4765 | 20.535 | 19.3226 | 19.5535 | 19.5343 | 19.7588 | 19.4188 | 19.7844 | 21.0162 | 24.5958 | 28.7721 | 31.1201 | 32.8329 | 35.0847 | 35.2194 | 31.8322 | 25.6736 | 20.1886 | 15.6082 | 14.1134 | расчет
|  | P, кВт | 209.4 | 196.2 | 186.9 | 186.3 | 212.1 | 303.6 | 320.1 | 301.2 | 304.8 | 304.5 | 308 | 302.7 | 308.4 | 327.6 | 383.4 | 448.5 | 485.1 | 511.8 | 546.9 | 549 | 496.2 | 400.2 | 314.7 | 243.3 | 220 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.30 | ТП-612 | I, A | 1.1804 | 1.0778 | 0.87247 | 1.1291 | 1.0778 | 1.0778 | 1.2317 | 2.72 | 2.72 | 2.874 | 2.6687 | 2.7714 | 2.9253 | 2.9253 | 2.6687 | 2.8227 | 2.9253 | 2.9766 | 2.72 | 2.72 | 2.5661 | 1.1291 | 1.0264 | 1.1804 | 0 | расчет
|  | P, кВт | 18.4 | 16.8 | 13.6 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 19.2 | 42.4 | 42.4 | 44.8 | 41.6 | 43.2 | 45.6 | 45.6 | 41.6 | 44 | 45.6 | 46.4 | 42.4 | 42.4 | 40 | 17.6 | 16 | 18.4 |  | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.28 | ТП-601 | I, A | 8.6028 | 8.0639 | 7.8329 | 7.8714 | 13.087 | 13.087 | 13.4719 | 12.3172 | 12.1632 | 12.4326 | 11.7783 | 11.9323 | 12.067 | 12.6828 | 14.9153 | 16.8014 | 18.6682 | 19.1493 | 19.4958 | 19.3418 | 18.264 | 15.5119 | 12.3749 | 10.0077 | 8.9813 | расчет
|  | P, кВт | 134.1 | 125.7 | 122.1 | 122.7 | 204 | 204 | 210 | 192 | 189.6 | 193.8 | 183.6 | 186 | 188.1 | 197.7 | 232.5 | 261.9 | 291 | 298.5 | 303.9 | 301.5 | 284.7 | 241.8 | 192.9 | 156 | 140 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | ТП-19 | I, A | 8.3333 | 7.8329 | 7.6597 | 7.8522 | 11.2779 | 12.0092 | 14.0108 | 14.9731 | 15.9161 | 15.9738 | 17 | 16.6859 | 16.3587 | 15.5119 | 18.1293 | 19.3995 | 19.1686 | 19.1878 | 19.1814 | 16.1855 | 14.9346 | 12.8753 | 10.662 | 9.3533 | 8.3397 | расчет
|  | P, кВт | 129.9 | 122.1 | 119.4 | 122.4 | 175.8 | 187.2 | 218.4 | 233.4 | 248.1 | 249 | 255.9 | 260.1 | 255 | 241.8 | 282.6 | 302.4 | 298.8 | 299.1 | 299 | 252.3 | 232.8 | 200.7 | 166.2 | 145.8 | 130 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.24 | Резерв | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.16 | ТП-4 | I, A | 6.7744 | 6.4665 | 6.1586 | 6.1586 | 8.5194 | 9.7511 | 10.8802 | 10.2643 | 10.3669 | 9.8537 | 9.2379 | 8.7247 | 9.1352 | 9.4432 | 10.3669 | 11.496 | 11.5987 | 12.2145 | 12.8304 | 12.5225 | 11.5987 | 10.3669 | 8.8273 | 7.5956 | 6.8001 | расчет
|  | P, кВт | 105.6 | 100.8 | 96 | 96 | 132.8 | 152 | 169.6 | 160 | 161.6 | 153.6 | 144 | 136 | 142.4 | 147.2 | 161.6 | 179.2 | 180.8 | 190.4 | 200 | 195.2 | 180.8 | 161.6 | 137.6 | 118.4 | 106 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | ТП-136 | I, A | 6.0303 | 5.594 | 5.3888 | 5.9276 | 7.4673 | 9.4175 | 10.9828 | 10.213 | 10.3156 | 9.7254 | 10 | 8.3911 | 8.8786 | 9.982 | 12.7277 | 13.4976 | 13.8825 | 14.8063 | 16 | 15.5248 | 14.3444 | 11.5987 | 9.3149 | 7.4416 | 6.4152 | расчет
|  | P, кВт | 94 | 87.2 | 84 | 92.4 | 116.4 | 146.8 | 171.2 | 159.2 | 160.8 | 151.6 | 145.6 | 130.8 | 138.4 | 155.6 | 198.4 | 210.4 | 216.4 | 230.8 | 240.8 | 242 | 223.6 | 180.8 | 145.2 | 116 | 100 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | Резерв | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.6 | ТП-3 | I, A | 2.8099 | 2.6174 | 2.6174 | 2.6559 | 5.2733 | 6.351 | 8.0446 | 9.0839 | 9.3918 | 9.1224 | 8.5065 | 7.3518 | 6.7744 | 6.0816 | 5.8891 | 6.3895 | 6.4665 | 6.9669 | 7.5828 | 6.9284 | 6.1586 | 5.2348 | 4.465 | 3.5027 | 3.2076 | расчет
|  | P, кВт | 43.8 | 40.8 | 40.8 | 41.4 | 82.2 | 99 | 125.4 | 141.6 | 146.4 | 142.2 | 132.6 | 114.6 | 105.6 | 94.8 | 91.8 | 99.6 | 100.8 | 108.6 | 118.2 | 108 | 96 | 81.6 | 69.6 | 54.6 | 50 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.36 | ввод | I, A | 52.0914 | 48.7619 | 47.1003 | 48.1268 | 65.4863 | 78.5412 | 87.3364 | 86.3613 | 87.5096 | 86.31 | 86.0326 | 82.7624 | 83.2371 | 85.2451 | 98.0883 | 108.8979 | 114.2995 | 119.7588 | 126.3669 | 121.2792 | 111.1688 | 92.3788 | 74.7113 | 60.8673 | 52.9895 | расчет
|  | P, кВт | 812 | 760.1 | 734.2 | 750.2 | 1020.8 | 1224.3 | 1361.4 | 1346.2 | 1364.1 | 1345.4 | 1321.7 | 1290.1 | 1297.5 | 1328.8 | 1529 | 1697.5 | 1781.7 | 1866.8 | 1961.2 | 1890.5 | 1732.9 | 1440 | 1164.6 | 948.8 | 826 | счетчик
|  | Q, кВАр | 324.8 | 304.04 | 293.68 | 300.08 | 408.32 | 489.72 | 544.56 | 538.48 | 545.64 | 538.16 | 528.68 | 516.04 | 519 | 531.52 | 611.6 | 679 | 712.68 | 746.72 | 784.48 | 756.2 | 693.16 | 576 | 465.84 | 379.52 | 299 | счетчик
|  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.1 | ТП-3 | I, A | 2.5404 | 2.4827 | 2.4827 | 2.4442 | 2.6302 | 2.6559 | 2.9446 | 3.7721 | 3.291 | 3.4257 | 3.4642 | 3.2525 | 3.0216 | 3.4642 | 4.5612 | 4.8499 | 4.4265 | 4.5548 | 4.8755 | 3.4257 | 3.137 | 2.9061 | 2.6559 | 2.5982 | 2.5661 | расчет
|  | P, кВт | 39.6 | 38.7 | 38.7 | 38.1 | 41 | 41.4 | 45.9 | 58.8 | 51.3 | 53.4 | 54 | 50.7 | 47.1 | 54 | 71.1 | 75.6 | 69 | 71 | 76 | 53.4 | 48.9 | 45.3 | 41.4 | 40.5 | 40 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | ТП-603 | I, A | 3.1755 | 2.9831 | 3.0023 | 3.0216 | 3.137 | 3.8299 | 4.8691 | 5.0038 | 4.6189 | 4.8499 | 5.2605 | 5.2733 | 4.9461 | 5.3503 | 5.7544 | 6.3703 | 6.6397 | 6.736 | 6.736 | 6.0046 | 5.6774 | 4.7152 | 3.8876 | 3.5412 | 3.2076 | расчет
|  | P, кВт | 49.5 | 46.5 | 46.8 | 47.1 | 48.9 | 59.7 | 75.9 | 78 | 72 | 75.6 | 82 | 82.2 | 77.1 | 83.4 | 89.7 | 99.3 | 103.5 | 105 | 105 | 93.6 | 88.5 | 73.5 | 60.6 | 55.2 | 50 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.35 | Ввод | I, A | 94.2263 | 90.6851 | 89.1455 | 88.5296 | 103.4642 | 135.0269 | 150.8853 | 168.4373 | 175.5196 | 181.5242 | 177.0593 | 176.9053 | 175.5196 | 176.1355 | 189.2225 | 198.4604 | 201.6936 | 208.776 | 202.6174 | 189.3764 | 170.2848 | 144.7267 | 120.4003 | 104.388 | 96.2279 | расчет
|  | P, кВт | 1468.8 | 1413.6 | 1389.6 | 1380 | 1612.8 | 2104.8 | 2352 | 2625.6 | 2736 | 2829.6 | 2760 | 2757.6 | 2736 | 2745.6 | 2949.6 | 3093.6 | 3144 | 3254.4 | 3158.4 | 2952 | 2654.4 | 2256 | 1876.8 | 1627.2 | 1500 | счетчик
|  | Q, кВАр | 562.403 | 541.2669 | 532.0773 | 528.4015 | 617.5405 | 805.9271 | 900.5799 | 1005.3413 | 1047.6134 | 1083.4528 | 1056.803 | 1055.884 | 1047.6134 | 1051.2892 | 1129.4007 | 1184.5383 | 1203.8364 | 1246.1086 | 1209.3502 | 1130.3197 | 1016.3688 | 863.8216 | 718.626 | 623.0543 | 574.3494 | счетчик
|  | tgφ | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829 | 0.3829
яч.11 | ТП-139 | I, A | 5.1835 | 4.9782 | 4.9782 | 4.9782 | 6.2099 | 8.5707 | 9.9564 | 9.8537 | 9.1352 | 7.6982 | 7.0824 | 7.5443 | 6.9797 | 7.4929 | 9.4945 | 12.2145 | 11.4447 | 10.9828 | 11.0341 | 10.4696 | 8.6733 | 7.3903 | 6.1586 | 5.594 | 5.1963 | расчет
|  | P, кВт | 80.8 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 96.8 | 133.6 | 155.2 | 153.6 | 142.4 | 120 | 110.4 | 117.6 | 108.8 | 116.8 | 148 | 190.4 | 178.4 | 171.2 | 172 | 163.2 | 135.2 | 115.2 | 96 | 87.2 | 81 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.13 | ТП-562 | I, A | 8.1088 | 8.8273 | 9.2379 | 10.3669 | 18 | 18 | 20.2207 | 28.2268 | 26.3793 | 25.8661 | 26 | 21.4524 | 23.8132 | 21.555 | 19.6048 | 15.4991 | 13.7542 | 13.4462 | 12.933 | 12.4198 | 11.1881 | 9.4432 | 8.7247 | 8.2114 | 8.2114 | расчет
|  | P, кВт | 126.4 | 137.6 | 144 | 161.6 | 248 | 275.2 | 315.2 | 440 | 411.2 | 403.2 | 345.6 | 334.4 | 371.2 | 336 | 305.6 | 241.6 | 214.4 | 209.6 | 201.6 | 193.6 | 174.4 | 147.2 | 136 | 128 | 128 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | ТП-136 | I, A | 27.4314 | 26.4562 | 25.68 | 25.1732 | 29.1955 | 40.0565 | 44.6497 | 45.9199 | 47.6392 | 50.6415 | 51 | 49.7755 | 48.3962 | 49.3457 | 53.8106 | 55.1578 | 58.545 | 60.0334 | 60 | 53.0793 | 51.2959 | 42.7508 | 35.739 | 30.1963 | 28.6759 | расчет
|  | P, кВт | 427.6 | 412.4 | 400.3 | 392.4 | 455.1 | 624.4 | 696 | 715.8 | 742.6 | 789.4 | 758.1 | 775.9 | 754.4 | 769.2 | 838.8 | 859.8 | 912.6 | 935.8 | 848.6 | 827.4 | 799.6 | 666.4 | 557.1 | 470.7 | 447 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-4 | I, A | 5.748 | 5.1322 | 5.0295 | 5.0295 | 5.5427 | 8.5194 | 8.622 | 8.1088 | 7.185 | 7.2877 | 7.185 | 6.6718 | 6.8771 | 7.185 | 8.622 | 10.1617 | 10.7775 | 12.0092 | 12.6251 | 12.933 | 12.2145 | 10.2643 | 8.2114 | 6.5692 | 5.7737 | расчет
|  | P, кВт | 89.6 | 80 | 78.4 | 78.4 | 86.4 | 132.8 | 134.4 | 126.4 | 112 | 113.6 | 112 | 104 | 107.2 | 112 | 134.4 | 158.4 | 168 | 187.2 | 196.8 | 201.6 | 190.4 | 160 | 128 | 102.4 | 90 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.21 | Резерв | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.25 | Тп-19 | I, A | 15.0885 | 14.2417 | 13.3179 | 12.5481 | 14.2417 | 18.3218 | 18.6297 | 20.1694 | 21.1701 | 20.6313 | 22.1709 | 22.4018 | 21.863 | 22.0169 | 23.0947 | 26.02 | 27.7136 | 31.7937 | 32.2556 | 30.1001 | 28.7144 | 25.4811 | 19.7844 | 17.7059 | 15.3965 | расчет
|  | P, кВт | 235.2 | 222 | 207.6 | 195.6 | 222 | 285.6 | 290.4 | 314.4 | 330 | 321.6 | 345.6 | 349.2 | 340.8 | 343.2 | 360 | 405.6 | 432 | 495.6 | 502.8 | 469.2 | 447.6 | 397.2 | 308.4 | 276 | 240 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.27 | ТП-601 | I, A | 5.2348 | 5.0295 | 4.8499 | 4.7216 | 5.2605 | 7.3133 | 8.4424 | 8.9556 | 10.0847 | 10.6492 | 10.6492 | 10.29 | 10.5979 | 10.213 | 10.3926 | 10.6492 | 11.419 | 12.0862 | 12.1632 | 11.3164 | 9.9564 | 10 | 6.5435 | 5.594 | 5.2605 | расчет
|  | P, кВт | 81.6 | 78.4 | 75.6 | 73.6 | 82 | 114 | 131.6 | 139.6 | 157.2 | 166 | 166 | 160.4 | 165.2 | 159.2 | 162 | 166 | 178 | 188.4 | 189.6 | 176.4 | 155.2 | 121.6 | 102 | 87.2 | 82 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.29 | ТП-5 | I, A | 12.3749 | 11.6243 | 11.4319 | 11.3164 | 12.2017 | 17.3788 | 20.4388 | 22.3634 | 25.6928 | 27.3287 | 26.8861 | 26.174 | 25.2117 | 25.5966 | 28.4834 | 30.3888 | 29.9269 | 30.1386 | 30.408 | 28.4834 | 22.4403 | 19.8614 | 16.224 | 13.5489 | 12.3172 | расчет
|  | P, кВт | 192.9 | 181.2 | 178.2 | 176.4 | 190.2 | 270.9 | 318.6 | 348.6 | 400.5 | 426 | 419.1 | 408 | 393 | 399 | 444 | 473.7 | 466.5 | 469.8 | 474 | 444 | 349.8 | 309.6 | 252.9 | 211.2 | 192 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.31 | ТП-612 | I, A | 9.3405 | 8.9299 | 9.1352 | 8.9299 | 9.1352 | 10.7262 | 12.1119 | 16.0636 | 20.3233 | 23.146 | 23.5566 | 24.0698 | 23.8132 | 23.9158 | 25.4042 | 27.1491 | 27.0464 | 26.9951 | 25.1475 | 21.1445 | 16.9874 | 14.1134 | 12.4711 | 10.8288 | 9.6228 | расчет
|  | P, кВт | 145.6 | 139.2 | 142.4 | 139.2 | 142.4 | 167.2 | 188.8 | 250.4 | 316.8 | 360.8 | 367.2 | 375.2 | 371.2 | 372.8 | 396 | 423.2 | 421.6 | 420.8 | 392 | 329.6 | 264.8 | 220 | 194.4 | 168.8 | 150 | счетчик
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | Резерв | P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 2280.8 | 2173.7 | 2123.8 | 2130.2 | 2633.6 | 3329.1 | 3713.4 | 3971.8 | 4100.1 | 4175 | 4081.7 | 4047.7 | 4033.5 | 4074.4 | 4478.6 | 4791.1 | 4925.7 | 5121.2 | 5119.6 | 4842.5 | 4387.3 | 3696 | 3041.4 | 2576 | 2326
|  | Q, кВАр | 887.203 | 845.3069 | 825.7573 | 828.4815 | 1025.8605 | 1295.6471 | 1445.1399 | 1543.8213 | 1593.2534 | 1621.6128 | 1585.483 | 1571.924 | 1566.6134 | 1582.8092 | 1741.0007 | 1863.5383 | 1916.5164 | 1992.8286 | 1993.8302 | 1886.5197 | 1709.5288 | 1439.8216 | 1184.466 | 1002.5743 | 873.3494
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
ЦРП 4 6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | U, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 С-6 |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2
яч.2а | Ввод | I, A | 118.35 | 106.26 | 99.6 | 100.2 | 105.78 | 121.02 | 127.65 | 124.83 | 129.66 | 132.66 | 134.25 | 140.01 | 141 | 141.78 | 141.81 | 141.72 | 154.89 | 164.91 | 176.88 | 182.88 | 164.34 | 164.316 | 159.7869 | 130.62 | 129.7188 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 1106.9039 | 993.8285 | 931.5389 | 937.1506 | 989.3392 | 1131.8759 | 1193.8849 | 1167.51 | 1212.684 | 1240.7424 | 1255.6134 | 1309.4855 | 1318.7448 | 1326.04 | 1326.3206 | 1325.4788 | 1448.6552 | 1542.3702 | 1654.3233 | 1710.4401 | 1537.0392 | 1536.8147 | 1494.4549 | 1221.6627 | 1213.234 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.1 | Резерв | I, A
|  | P, кВт | 0: отключена
Q, кВАр
tgφ
яч.1а | ТП-1 | I, A | 2.49 | 2.46 | 2.4 | 2.4 | 2.58 | 2.22 | 2.25 | 3.03 | 3.66 | 3.66 | 3.45 | 3.21 | 3 | 3.18 | 3.21 | 3.12 | 3.09 | 2.91 | 2.88 | 2.88 | 2.34 | 2.316 | 2.2869 | 2.28 | 2.2788 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 23.2885 | 23.0079 | 22.4467 | 22.4467 | 24.1302 | 20.7632 | 21.0438 | 28.339 | 34.2312 | 34.2312 | 32.2672 | 30.0225 | 28.0584 | 29.7419 | 30.0225 | 29.1807 | 28.9002 | 27.2166 | 26.9361 | 26.9361 | 21.8856 | 21.6611 | 21.3889 | 21.3244 | 21.3132 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | ТП-17 | I, A | 115.86 | 103.8 | 97.2 | 97.8 | 103.2 | 118.8 | 125.4 | 121.8 | 126 | 129 | 130.8 | 136.8 | 138 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 151.8 | 162 | 174 | 180 | 162 | 162 | 157.5 | 128.34 | 127.44 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 1083.6154 | 970.8206 | 909.0922 | 914.7038 | 965.209 | 1111.1126 | 1172.8411 | 1139.171 | 1178.4528 | 1206.5112 | 1223.3462 | 1279.463 | 1290.6864 | 1296.2981 | 1296.2981 | 1296.2981 | 1419.755 | 1515.1536 | 1627.3872 | 1683.504 | 1515.1536 | 1515.1536 | 1473.066 | 1200.3384 | 1191.9208 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.3 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.4 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.5 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.7 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.8 | ТП-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.3а | ввод | I, A | 8.79 | 9.2 | 9.87 | 10.22 | 9.46 | 9.33 | 9.31 | 13.87 | 20.24 | 21.21 | 22.77 | 24.56 | 25.7 | 25.15 | 25.68 | 26.36 | 22 | 15.61 | 14.55 | 13.11 | 12.23 | 12.048 | 11.1476 | 10.45 | 9.3772 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 82.2111 | 86.0458 | 92.3121 | 95.5856 | 88.4775 | 87.2616 | 87.0746 | 129.7233 | 189.3007 | 198.3729 | 212.9633 | 229.7048 | 240.367 | 235.2229 | 240.1799 | 246.5398 | 205.7616 | 145.9972 | 136.0832 | 122.6152 | 114.3847 | 112.6825 | 104.2613 | 97.7368 | 87.7031 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.4а | резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.20 | ТП-1 | I, A | 2.73 | 2.7 | 2.73 | 2.76 | 2.61 | 2.52 | 2.52 | 4.89 | 7.23 | 7.86 | 8.61 | 10.08 | 10.5 | 9.9 | 9.75 | 9.66 | 8.7 | 7.8 | 6.45 | 5.46 | 4.71 | 4.278 | 3.7428 | 3.48 | 2.97 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 25.5331 | 25.2526 | 25.5331 | 25.8137 | 24.4108 | 23.5691 | 23.5691 | 45.7352 | 67.6207 | 73.513 | 80.5276 | 94.2762 | 98.2044 | 92.5927 | 91.1898 | 90.348 | 81.3694 | 72.9518 | 60.3256 | 51.0663 | 44.0517 | 40.0113 | 35.0057 | 32.5477 | 27.7778 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.19 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.18 | Резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.17 | ТП-1 | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.16 | ТП-55 | I, A | 2.86 | 2.9 | 3.34 | 3.46 | 3.53 | 3.69 | 3.71 | 4.06 | 5.01 | 5.07 | 4.6 | 4.08 | 4 | 4.05 | 3.93 | 3.9 | 3.7 | 3.81 | 3.7 | 3.69 | 3.2 | 3.67 | 3.62 | 3.61 | 3.1 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 26.749 | 27.1231 | 31.2384 | 32.3607 | 33.0154 | 34.5118 | 34.6989 | 37.9724 | 46.8575 | 47.4187 | 43.0229 | 38.1594 | 37.4112 | 37.8788 | 36.7565 | 36.4759 | 34.6054 | 35.6342 | 34.6054 | 34.5118 | 29.929 | 34.3248 | 33.8571 | 33.7636 | 28.9937 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.15 |  | I, A
| Компрессорная | P, кВт | 0: отключена
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | резерв | I, A
P, кВт
|  | Q, кВАр | 0: отключена
tgφ
яч.13 | ТП-2 | I, A | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.32 | 3.12 | 3.08 | 4.92 | 8 | 8.28 | 9.56 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 12 | 12.8 | 9.6 | 4 | 4.4 | 3.96 | 4.32 | 4.1 | 3.7848 | 3.36 | 3.3072 | ВАФ "Парма"
|  | P, кВт | 29.929 | 33.6701 | 35.5406 | 37.4112 | 31.0513 | 29.1807 | 28.8066 | 46.0158 | 74.8224 | 77.4412 | 89.4128 | 97.2691 | 104.7514 | 104.7514 | 112.2336 | 119.7158 | 89.7869 | 37.4112 | 41.1523 | 37.0371 | 40.4041 | 38.3465 | 35.3985 | 31.4254 | 30.9316 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | I, A
|  | P, кВт | 1189.115 | 1079.8743 | 1023.851 | 1032.7362 | 1077.8167 | 1219.1375 | 1280.9595 | 1297.2334 | 1401.9847 | 1439.1153 | 1468.5767 | 1539.1903 | 1559.1118 | 1561.2629 | 1566.5005 | 1572.0186 | 1654.4168 | 1688.3675 | 1790.4065 | 1833.0553 | 1651.4239 | 1649.4972 | 1598.7162 | 1319.3995 | 1300.9371
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
ЦРП 5 6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | U, кВ | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 С-6 |  | U, кВ | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | I, А | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.28 | 2.2 | 2.18 | 2.1 | 1.96 | 1.72 | 1.68 | 1.68 | 1.56 | 1.46 | 1.7 | 1.86 | 2.1 | 2.28 | 2.44 | 2.38 | 2 | 1.82 | 1.74 | ВАФ "Парма"
яч.5 | ТП СОТ" Бумажник" | P, кВт | 14.5904 | 14.4033 | 14.2163 | 14.0292 | 14.0292 | 18.7056 | 21.3244 | 20.5762 | 20.3891 | 19.6409 | 18.3315 | 16.0868 | 15.7127 | 15.7127 | 14.5904 | 13.6551 | 15.8998 | 17.3962 | 19.6409 | 21.3244 | 22.8208 | 22.2597 | 18.7056 | 17.0221 | 16.2739 | расчет
Q, кВАр
tgφ
|  | I, А | 52.2 | 46.6 | 45.4 | 44.2 | 51.2 | 55.2 | 59.2 | 59.2 | 60 | 62.6 | 60.2 | 56.8 | 56 | 58 | 58 | 60 | 60 | 64 | 68 | 71.2 | 67.6 | 64 | 60 | 59.2 | 56.8 | ВАФ "Парма"
яч.7 | ТП-12 | P, кВт | 488.2162 | 435.8405 | 424.6171 | 413.3938 | 478.8634 | 516.2746 | 553.6858 | 553.6858 | 561.168 | 585.4853 | 563.0386 | 531.239 | 523.7568 | 542.4624 | 542.4624 | 561.168 | 561.168 | 598.5792 | 635.9904 | 665.9194 | 632.2493 | 598.5792 | 561.168 | 553.6858 | 531.239 | расчет
Q, кВАр
tgφ
|  | I, А | 1.38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.44 | 11 | 13.2 | 13.08 | 10.46 | 23.46 | 28.38 | 27.26 | 18.92 | 6.78 | 8.8 | 2 | 2 | 1 | расчет
яч.9 | ТП-15А | P, кВт | 12.9069 | 18.7056 | 18.7056 | 18.7056 | 9.3528 | 9.3528 | 46.764 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 106.996 | 102.8808 | 123.457 | 122.3346 | 97.8303 | 219.4167 | 265.4325 | 254.9573 | 176.955 | 63.412 | 82.3046 | 18.7056 | 18.7056 | 9.3528 | расчет
Q, кВАр
tgφ
|  | I, А | 1.12 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.12 | 3.88 | 3.04 | 3.04 | 2.12 | 1.96 | 1.88 | 1.84 | 1.76 | 1.64 | 1.6 | 1.48 | 1.36 | 1.24 | 1.12 | 1.08 | ВАФ "Парма"
яч.10 | ТП-15А | P, кВт | 10.4751 | 7.8564 | 7.4822 | 7.4822 | 18.7056 | 26.1878 | 29.929 | 33.6701 | 39.2818 | 38.5335 | 36.2889 | 28.4325 | 28.4325 | 19.8279 | 18.3315 | 17.5833 | 17.2092 | 16.4609 | 15.3386 | 14.9645 | 13.8421 | 12.7198 | 11.5975 | 10.4751 | 10.101 | расчет
Q, кВАр
tgφ
|  | I, А | 16.5 | 14 | 12.1 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20.5 | 20 | 18.13 | 17.2 | 16.66 | расчет
яч.16 | ТП-9 | P, кВт | 154.3212 | 130.9392 | 113.1689 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 112.2336 | 112.2336 | 140.292 | 177.7032 | 168.3504 | 168.3504 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 140.292 | 149.6448 | 158.9976 | 177.7032 | 187.056 | 191.7324 | 187.056 | 169.5663 | 160.8682 | 155.8176 | расчет
Q, кВАр
tgφ
|  | I, А | 13.8 | 12.1 | 9.75 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 17 | 20 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 21.2 | 19.46 | 16.66 | 15.2 | 13.93 | расчет
яч.11 | ТП-9 | P, кВт | 129.0686 | 113.1689 | 91.1898 | 65.4696 | 74.8224 | 74.8224 | 74.8224 | 93.528 | 149.6448 | 158.9976 | 187.056 | 140.292 | 140.292 | 112.2336 | 112.2336 | 112.2336 | 121.5864 | 140.292 | 168.3504 | 205.7616 | 198.2794 | 182.0055 | 155.8176 | 142.1626 | 130.2845 | расчет
Q, кВАр
tgφ
|  | I, А | 86.56 | 77.08 | 71.57 | 65.5 | 73.7 | 79 | 89.68 | 97 | 107.38 | 114.82 | 114.04 | 106 | 101.72 | 102 | 101.6 | 100.8 | 116 | 128 | 136 | 136 | 120 | 116 | 100.03 | 96.54 | 91.21 | расчет
яч.15 | Ввод | P, кВт | 809.5784 | 720.9138 | 669.3799 | 612.6084 | 689.3014 | 738.8712 | 838.7591 | 907.2216 | 1004.3037 | 1073.8885 | 1066.5933 | 991.3968 | 951.3668 | 953.9856 | 950.2445 | 942.7622 | 1084.9248 | 1197.1584 | 1271.9808 | 1271.9808 | 1122.336 | 1084.9248 | 935.5606 | 902.9193 | 853.0689 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 809.5784 | 720.9138 | 669.3799 | 612.6084 | 689.3014 | 738.8712 | 838.7591 | 907.2216 | 1004.3037 | 1073.8885 | 1066.5933 | 991.3968 | 951.3668 | 953.9856 | 950.2445 | 942.7622 | 1084.9248 | 1197.1584 | 1271.9808 | 1271.9808 | 1122.336 | 1084.9248 | 935.5606 | 902.9193 | 853.0689
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП Островная насосная 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.6 | ввод | I, А | 31.3013 | 31.3013 | 31.3013 | 31.3013 | 30.9496 | 30.9496 | 31.3013 | 31.653 | 31.3013 | 31.3013 | 31.653 | 31.3013 | 32.0047 | 30.9496 | 31.653 | 30.9496 | 31.653 | 32.0047 | 31.653 | 31.3013 | 31.3013 | 30.9496 | 31.653 | 30.9496 | 31.3013 | телеизмерение
|  | P, кВт | 297.6339 | 297.6339 | 297.6339 | 297.6339 | 294.2897 | 294.2897 | 297.6339 | 300.9781 | 297.6339 | 297.6339 | 300.9781 | 297.6339 | 304.3223 | 294.2897 | 300.9781 | 294.2897 | 300.9781 | 304.3223 | 300.9781 | 297.6339 | 292.7547 | 294.2897 | 300.9781 | 294.2897 | 297.6339 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | ввод | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | телеизмерение
|  | P, кВт | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | 93.528 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 391.1619 | 391.1619 | 391.1619 | 391.1619 | 387.8177 | 387.8177 | 391.1619 | 394.5061 | 391.1619 | 391.1619 | 394.5061 | 391.1619 | 397.8503 | 387.8177 | 394.5061 | 387.8177 | 394.5061 | 397.8503 | 394.5061 | 391.1619 | 386.2827 | 387.8177 | 394.5061 | 387.8177 | 391.1619
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП ФОС 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.6 | ТП-127 | I, А | 25.3224 | 21.8054 | 21.8054 | 21.4537 | 21.102 | 22.1571 | 25.3224 | 27.4326 | 28.8394 | 29.8945 | 31.3013 | 30.2462 | 33.0598 | 31.653 | 30.9496 | 29.5428 | 34.8183 | 35.5217 | 33.0598 | 33.4115 | 37.9836 | 35.5217 | 31.3013 | 24.2673 | 23.5639 | телеизмерение
|  | P, кВт | 236.8353 | 203.9415 | 203.9415 | 200.6521 | 197.3627 | 207.2309 | 236.8353 | 256.5715 | 269.7291 | 279.5972 | 292.7547 | 282.8866 | 309.2016 | 296.0441 | 289.4653 | 276.3078 | 325.6485 | 332.2272 | 309.2016 | 312.491 | 355.2529 | 332.2272 | 292.7547 | 226.9671 | 220.3884 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | ввод | I, А | 25.3224 | 21.8054 | 21.8054 | 21.4537 | 21.102 | 22.1571 | 25.3224 | 27.4326 | 28.8394 | 29.8945 | 31.3013 | 30.2462 | 33.0598 | 31.653 | 30.9496 | 29.5428 | 34.8183 | 35.5217 | 33.0598 | 33.4115 | 37.9836 | 35.5217 | 31.3013 | 24.2673 | 23.5639 | телеизмерение
|  | P, кВт | 236.8353 | 203.9415 | 203.9415 | 200.6521 | 197.3627 | 207.2309 | 236.8353 | 256.5715 | 269.7291 | 279.5972 | 292.7547 | 282.8866 | 309.2016 | 296.0441 | 289.4653 | 276.3078 | 325.6485 | 332.2272 | 309.2016 | 312.491 | 355.2529 | 332.2272 | 292.7547 | 226.9671 | 220.3884 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | ввод | I, А | 26.5182 | 21.9754 | 19.2497 | 20.891 | 19.5721 | 24.4666 | 30.2403 | 41.7585 | 52.6319 | 60.1055 | 60.8675 | 50.9906 | 55.2696 | 55.6506 | 55.0352 | 53.5991 | 54.3611 | 54.8007 | 56.8523 | 47.6495 | 44.4842 | 37.2157 | 31.9988 | 27.075 | 24.6717 | телеизмерение
|  | P, кВт | 248.0192 | 205.5313 | 180.0387 | 195.3891 | 183.0539 | 228.8311 | 282.8317 | 390.5589 | 492.2555 | 562.1548 | 569.2818 | 476.9051 | 516.9259 | 520.4894 | 514.7329 | 501.3013 | 508.4283 | 512.54 | 531.7281 | 445.656 | 416.0516 | 348.0711 | 299.2786 | 253.2273 | 230.7499 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.17 | ТП-127 | I, А | 26.5182 | 21.9754 | 19.2497 | 20.891 | 19.5721 | 24.4666 | 30.2403 | 41.7585 | 52.6319 | 60.1055 | 60.8675 | 50.9906 | 55.2696 | 55.6506 | 55.0352 | 53.5991 | 54.3611 | 54.8007 | 56.8523 | 47.6495 | 44.4842 | 37.2157 | 31.9988 | 27.075 | 24.6717 | телеизмерение
|  | P, кВт | 248.0192 | 205.5313 | 180.0387 | 195.3891 | 183.0539 | 228.8311 | 282.8317 | 390.5589 | 492.2555 | 562.1548 | 569.2818 | 476.9051 | 516.9259 | 520.4894 | 514.7329 | 501.3013 | 508.4283 | 512.54 | 531.7281 | 445.656 | 416.0516 | 348.0711 | 299.2786 | 253.2273 | 230.7499 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 484.8544 | 409.4728 | 383.9801 | 396.0412 | 380.4166 | 436.062 | 519.667 | 647.1304 | 761.9846 | 841.752 | 862.0365 | 759.7916 | 826.1275 | 816.5334 | 804.1983 | 777.6091 | 834.0768 | 844.7673 | 840.9297 | 758.147 | 771.3045 | 680.2983 | 592.0333 | 480.1945 | 451.1383
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП КНС 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.1 | Горводо-канал | I, А | 63.6 | 51.16 | 51.3 | 53.16 | 50.28 | 51.72 | 51.96 | 54.6 | 52.6 | 75.98 | 68.96 | 63.86 | 71.4 | 69.5 | 64.52 | 66.44 | 69.04 | 68.5 | 68.32 | 67.12 | 72.1 | 69.57 | 72.8 | 75.3 | 69 | расчет
|  | P, кВт | 991.3968 | 797.4821 | 799.6644 | 828.6581 | 783.7646 | 806.2114 | 809.9525 | 851.1048 | 819.9288 | 1184.3762 | 1074.9485 | 995.4497 | 1112.9832 | 1083.366 | 1005.7378 | 1035.6667 | 1076.1955 | 1067.778 | 1064.9722 | 1046.2666 | 1123.8948 | 1084.4572 | 1134.8064 | 1173.7764 | 1075.572 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.15 | Горводо-канал | I, А | 4.14 | 2.94 | 3.18 | 1.32 | 3.06 | 2.04 | 3.12 | 1.38 | 0.72 | 0.84 | 1.08 | 1.62 | 3.36 | 3.66 | 1.32 | 1.08 | 1.92 | 0.78 | 3.48 | 2.87 | 3.1 | 2.51 | 3.14 | 2.55 | 3 | телеизмерение
|  | P, кВт | 64.5343 | 45.8287 | 49.5698 | 20.5762 | 47.6993 | 31.7995 | 48.6346 | 21.5114 | 11.2234 | 13.0939 | 16.835 | 25.2526 | 52.3757 | 57.0521 | 20.5762 | 16.835 | 29.929 | 12.1586 | 54.2462 | 44.7376 | 48.3228 | 39.1259 | 48.9463 | 39.7494 | 46.764 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1055.9311 | 843.3108 | 849.2342 | 849.2342 | 831.4639 | 838.0109 | 858.587 | 872.6162 | 831.1522 | 1197.4702 | 1091.7835 | 1020.7022 | 1165.3589 | 1140.4181 | 1026.3139 | 1052.5018 | 1106.1245 | 1079.9366 | 1119.2184 | 1091.0041 | 1172.2176 | 1123.583 | 1183.7527 | 1213.5258 | 1122.336
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП ЦВК №1 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.24
2 С-10 |  | U, кВ | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3
яч.4 | РП-ЦВК №2 | I, А | 25.2052 | 25.5569 | 25.6155 | 25.4982 | 25.7327 | 25.5569 | 25.4982 | 25.8499 | 25.9086 | 25.8499 | 25.7913 | 25.381 | 25.3224 | 25.2052 | 25.3224 | 25.0293 | 25.8499 | 25.9672 | 25.7913 | 25.3224 | 25.0879 | 25.8499 | 25.0293 | 24.6776 | 24.7948 | телеизмерение
|  | P, кВт | 392.898 | 398.3803 | 399.294 | 397.4666 | 401.1215 | 398.3803 | 397.4666 | 402.9489 | 403.8626 | 402.9489 | 402.0352 | 395.6392 | 394.7254 | 392.898 | 394.7254 | 390.1569 | 402.9489 | 404.7763 | 402.0352 | 394.7254 | 391.0706 | 402.9489 | 390.1569 | 384.6746 | 386.502 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.12 | РП-ЦВК №2 | I, А | 3.2825 | 3.3411 | 3.2825 | 3.3998 | 3.3411 | 3.3998 | 3.3411 | 3.2825 | 3.3411 | 3.2825 | 3.3411 | 3.2825 | 3.3411 | 3.2239 | 3.3411 | 3.2239 | 3.2825 | 3.3411 | 3.3411 | 3.3411 | 3.2825 | 3.3998 | 3.3411 | 3.4584 | 3.5756 | телеизмерение
|  | P, кВт | 51.1681 | 52.0818 | 51.1681 | 52.9955 | 52.0818 | 52.9955 | 52.0818 | 51.1681 | 52.0818 | 51.1681 | 52.0818 | 51.1681 | 52.0818 | 50.2544 | 52.0818 | 50.2544 | 51.1681 | 52.0818 | 52.0818 | 52.0818 | 51.1681 | 52.9955 | 52.0818 | 53.9093 | 55.7367 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.14 | РП-ЦВК №2 | I, А | 39.1559 | 39.0387 | 38.9215 | 38.8628 | 38.8628 | 39.0387 | 39.0387 | 39.2732 | 39.449 | 39.9179 | 39.8007 | 38.8628 | 37.8664 | 37.8077 | 38.0422 | 37.925 | 37.6905 | 37.7491 | 37.5147 | 37.5147 | 37.456 | 37.6905 | 37.0457 | 36.8113 | 37.163 | телеизмерение
|  | P, кВт | 610.3625 | 608.5351 | 606.7076 | 605.7939 | 605.7939 | 608.5351 | 608.5351 | 612.1899 | 614.9311 | 622.2408 | 620.4134 | 605.7939 | 590.2607 | 589.347 | 593.0019 | 591.1744 | 587.5196 | 588.4333 | 584.7784 | 584.7784 | 583.8647 | 587.5196 | 577.4687 | 573.8138 | 579.2961 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | РП-ЦВК №2 | I, А | 39.2732 | 39.2145 | 39.2732 | 39.0973 | 39.1559 | 39.1559 | 39.0973 | 39.5662 | 39.3904 | 39.8593 | 39.6835 | 39.8593 | 39.8007 | 39.8007 | 39.9766 | 39.7421 | 39.6249 | 39.6249 | 39.5662 | 39.6249 | 39.5662 | 39.6249 | 39.3904 | 39.2732 | 39.2732 | телеизмерение
|  | P, кВт | 612.1899 | 611.2762 | 612.1899 | 609.4488 | 610.3625 | 610.3625 | 609.4488 | 616.7585 | 614.0174 | 621.3271 | 618.5859 | 621.3271 | 620.4134 | 620.4134 | 623.1545 | 619.4996 | 617.6722 | 617.6722 | 616.7585 | 617.6722 | 616.7585 | 617.6722 | 614.0174 | 612.1899 | 612.1899 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.6 | РП-ЦВК №2 | I, А | 38.3353 | 38.2181 | 38.1008 | 38.0422 | 37.9836 | 37.9836 | 38.1008 | 38.3939 | 38.5111 | 38.8042 | 38.9215 | 38.9215 | 38.7456 | 38.687 | 38.9215 | 38.7456 | 38.5698 | 38.687 | 38.4525 | 38.5111 | 38.2767 | 38.3939 | 38.1594 | 38.1008 | 38.1594 | телеизмерение
|  | P, кВт | 597.5705 | 595.743 | 593.9156 | 593.0019 | 592.0882 | 592.0882 | 593.9156 | 598.4842 | 600.3116 | 604.8802 | 606.7076 | 606.7076 | 603.9665 | 603.0528 | 606.7076 | 603.9665 | 601.2253 | 603.0528 | 599.3979 | 600.3116 | 596.6567 | 598.4842 | 594.8293 | 593.9156 | 594.8293 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.20 | ТП-36 | I, А
|  | P, кВт | 0: отключена
Q, кВАр
tgφ
яч.10 | Ввод 2 | I, А | 215.9437 | 216.1782 | 214.5369 | 213.8335 | 214.068 | 214.5369 | 215.9437 | 219.6952 | 222.0399 | 221.8054 | 220.3986 | 219.9297 | 218.2884 | 217.1161 | 220.8675 | 217.585 | 219.4607 | 218.9918 | 218.7573 | 219.6952 | 219.2263 | 219.9297 | 217.3505 | 214.7714 | 215.2403 | телеизмерение
|  | P, кВт | 3366.1308 | 3369.7857 | 3344.2016 | 3333.237 | 3336.8919 | 3344.2016 | 3366.1308 | 3424.6087 | 3461.1573 | 3457.5025 | 3435.5733 | 3428.2635 | 3402.6795 | 3384.4052 | 3442.883 | 3391.7149 | 3420.9538 | 3413.6441 | 3409.9892 | 3424.6087 | 3417.2989 | 3428.2635 | 3388.06 | 3347.8565 | 3355.1662 | расчет
|  | Q, кВАр | 0: 3315.8764
tgφ
яч.13 | РП-ЦВК№2 | I, А | 11.0785 | 11.0785 | 11.0785 | 11.4302 | 11.0785 | 11.6061 | 11.4302 | 11.2544 | 11.4302 | 11.6061 | 11.6061 | 11.0785 | 11.2544 | 11.2544 | 10.9027 | 10.9027 | 10.9027 | 11.0785 | 11.0785 | 10.9027 | 11.0785 | 11.2544 | 11.2544 | 11.0785 | 10.9027 | телеизмерение
|  | P, кВт | 172.6924 | 172.6924 | 172.6924 | 178.1747 | 172.6924 | 180.9158 | 178.1747 | 175.4335 | 178.1747 | 180.9158 | 180.9158 | 172.6924 | 175.4335 | 175.4335 | 169.9512 | 169.9512 | 169.9512 | 172.6924 | 172.6924 | 169.9512 | 172.6924 | 175.4335 | 175.4335 | 172.6924 | 169.9512 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.7 | РП-ЦВК№2 | I, А
|  | P, кВт | 0: отключена
Q, кВАр
tgφ
яч.9 | РП-ЦВК№2 | I, А | 37.8077 | 37.6905 | 37.5733 | 37.5147 | 37.456 | 37.6905 | 37.6905 | 37.8077 | 38.0422 | 38.2181 | 37.9836 | 38.3353 | 38.2767 | 37.925 | 38.3939 | 38.1594 | 38.0422 | 37.925 | 38.0422 | 38.1594 | 37.925 | 37.925 | 37.6905 | 37.8077 | 37.7491 | телеизмерение
|  | P, кВт | 589.347 | 587.5196 | 585.6921 | 584.7784 | 583.8647 | 587.5196 | 587.5196 | 589.347 | 593.0019 | 595.743 | 592.0882 | 597.5705 | 596.6567 | 591.1744 | 598.4842 | 594.8293 | 593.0019 | 591.1744 | 593.0019 | 594.8293 | 591.1744 | 591.1744 | 587.5196 | 589.347 | 588.4333 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | РП-ЦВК№2 | I, А | 18.5815 | 18.347 | 16.8816 | 17.0574 | 17.0574 | 17.1747 | 18.8159 | 20.3986 | 21.9812 | 20.5744 | 20.1641 | 20.5744 | 20.3986 | 19.578 | 22.3916 | 20.2814 | 21.4537 | 21.1606 | 21.3365 | 22.5674 | 22.6846 | 22.2743 | 22.0985 | 20.3986 | 19.6366 | телеизмерение
|  | P, кВт | 289.6481 | 285.9932 | 263.1503 | 265.8914 | 265.8914 | 267.7189 | 293.3029 | 317.9733 | 342.6436 | 320.7144 | 314.3184 | 320.7144 | 317.9733 | 305.1812 | 349.0396 | 316.1458 | 334.4202 | 329.8516 | 332.5927 | 351.7808 | 353.6082 | 347.2122 | 344.471 | 317.9733 | 306.095 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.5 | Ввод 1 | I, А
|  | P, кВт | 0: отключена
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 3366.1308 | 3369.7857 | 3344.2016 | 3333.237 | 3336.8919 | 3344.2016 | 3366.1308 | 3424.6087 | 3461.1573 | 3457.5025 | 3435.5733 | 3428.2635 | 3402.6795 | 3384.4052 | 3442.883 | 3391.7149 | 3420.9538 | 3413.6441 | 3409.9892 | 3424.6087 | 3417.2989 | 3428.2635 | 3388.06 | 3347.8565 | 3355.1662
|  | Q, кВАр | 3315.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП ЦВК №2 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.42 | тр-р 10Т | I, А | 5.3341 | 5.9203 | 5.9203 | 5.9203 | 5.9203 | 5.8617 | 5.6272 | 5.9789 | 6.5064 | 6.4478 | 6.3892 | 6.7995 | 6.7409 | 6.5651 | 6.6237 | 6.9754 | 6.9168 | 6.3306 | 6.6237 | 6.2134 | 6.1547 | 6.2134 | 5.9203 | 5.9203 | 6.3306 | телеизмерение
|  | P, кВт | 83.1482 | 92.2853 | 92.2853 | 92.2853 | 92.2853 | 91.3716 | 87.7168 | 93.1991 | 101.4225 | 100.5088 | 99.5951 | 105.9911 | 105.0774 | 102.3362 | 103.2499 | 108.7322 | 107.8185 | 98.6814 | 103.2499 | 96.8539 | 95.9402 | 96.8539 | 92.2853 | 92.2853 | 98.6814 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.32 | ввод 2 с ПС "Орбита" | I, А | 55.6272 | 56.9168 | 56.2134 | 56.7409 | 56.3892 | 56.1547 | 56.0961 | 57.3271 | 57.8546 | 58.6753 | 57.7374 | 58.4994 | 58.2649 | 57.7374 | 58.1477 | 58.4994 | 58.6166 | 57.5029 | 58.4994 | 58.4408 | 58.558 | 58.4408 | 56.9168 | 56.3892 | 57.1512 | телеизмерение
|  | P, кВт | 867.1168 | 887.2185 | 876.2539 | 884.4774 | 878.9951 | 875.3402 | 874.4265 | 893.6145 | 901.838 | 914.63 | 900.0106 | 911.8889 | 908.234 | 900.0106 | 906.4066 | 911.8889 | 913.7163 | 896.3557 | 911.8889 | 910.9751 | 912.8026 | 910.9751 | 887.2185 | 878.9951 | 890.8734 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.41 | тр-р 10Т | I, А | 2.4619 | 2.3447 | 2.4033 | 2.4033 | 2.4033 | 2.4033 | 2.3447 | 2.3447 | 2.4619 | 2.4619 | 2.5791 | 2.4619 | 2.5205 | 2.4619 | 2.3447 | 2.5791 | 2.5205 | 2.4619 | 2.4619 | 2.4033 | 2.3447 | 2.4033 | 2.4619 | 2.286 | 2.3447 | телеизмерение
|  | P, кВт | 38.3761 | 36.5487 | 37.4624 | 37.4624 | 37.4624 | 37.4624 | 36.5487 | 36.5487 | 38.3761 | 38.3761 | 40.2035 | 38.3761 | 39.2898 | 38.3761 | 36.5487 | 40.2035 | 39.2898 | 38.3761 | 38.3761 | 37.4624 | 36.5487 | 37.4624 | 38.3761 | 35.6349 | 36.5487 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.35 | ввод 1 с ПС "Орбита" | I, А | 98.8277 | 98.5346 | 98.7691 | 98.2415 | 98.5932 | 98.5932 | 98.7104 | 99.0621 | 100.5862 | 101.6413 | 101.2309 | 100.9379 | 100.9965 | 100.5862 | 100.2931 | 101.0551 | 101.8757 | 100.762 | 100.0586 | 100 | 99.7655 | 99.8242 | 98.8277 | 97.9484 | 97.8312 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1540.5257 | 1535.9571 | 1539.612 | 1531.3885 | 1536.8708 | 1536.8708 | 1538.6982 | 1544.1805 | 1567.9372 | 1584.3841 | 1577.988 | 1573.4195 | 1574.3332 | 1567.9372 | 1563.3686 | 1575.2469 | 1588.0389 | 1570.6783 | 1559.7137 | 1558.8 | 1555.1451 | 1556.0589 | 1540.5257 | 1526.8199 | 1524.9925 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.23 | тр-р 5Т | I, А | 96.3658 | 96.1899 | 96.3658 | 95.8382 | 96.1899 | 96.1899 | 96.3658 | 96.7175 | 98.1243 | 99.1794 | 98.6518 | 98.476 | 98.476 | 98.1243 | 97.9484 | 98.476 | 99.3552 | 98.3001 | 97.5967 | 97.5967 | 97.4209 | 97.4209 | 96.3658 | 95.6624 | 95.4865 | телеизмерение
|  | P, кВт | 1502.1496 | 1499.4084 | 1502.1496 | 1493.9261 | 1499.4084 | 1499.4084 | 1502.1496 | 1507.6319 | 1529.5611 | 1546.008 | 1537.7845 | 1535.0434 | 1535.0434 | 1529.5611 | 1526.8199 | 1535.0434 | 1548.7491 | 1532.3022 | 1521.3376 | 1521.3376 | 1518.5965 | 1518.5965 | 1502.1496 | 1491.185 | 1488.4438 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.24 | тр-р 6Т | I, А | 50.2931 | 50.9965 | 50.2931 | 50.8206 | 50.4689 | 50.2931 | 50.4689 | 51.3482 | 51.3482 | 52.2274 | 51.3482 | 51.6999 | 51.524 | 51.1723 | 51.524 | 51.524 | 51.6999 | 51.1723 | 51.8757 | 52.2274 | 52.4033 | 52.2274 | 50.9965 | 50.4689 | 50.8206 | телеизмерение
|  | P, кВт | 783.9686 | 794.9332 | 783.9686 | 792.192 | 786.7097 | 783.9686 | 786.7097 | 800.4155 | 800.4155 | 814.1212 | 800.4155 | 805.8978 | 803.1566 | 797.6743 | 803.1566 | 803.1566 | 805.8978 | 797.6743 | 808.6389 | 814.1212 | 816.8624 | 814.1212 | 794.9332 | 786.7097 | 792.192 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 2446.0185 | 2459.7243 | 2453.3283 | 2453.3283 | 2453.3283 | 2449.6734 | 2449.6734 | 2474.3437 | 2508.1512 | 2537.3902 | 2518.2021 | 2523.6844 | 2521.857 | 2506.3238 | 2506.3238 | 2527.3393 | 2541.045 | 2505.4101 | 2509.9787 | 2507.2375 | 2504.4964 | 2504.4964 | 2466.1203 | 2441.4499 | 2452.4145
|  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 40 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652
яч.14 |  | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
| Т-1 | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.10 |  | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
| ЦРП-3 яч.7 | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.13 |  | I, A | 11.8406 | 10.551 | 9.9062 | 10.0821 | 10.3165 | 13.6577 | 11.2544 | 14.0094 | 21.9226 | 20.6917 | 18.7573 | 23.2122 | 23.2122 | 19.4607 | 19.6952 | 21.0434 | 24.3259 | 24.7362 | 21.7468 | 17.4678 | 16.2368 | 14.0094 | 13.3646 | 12.8957 | 11.0785 | телеизмерение
|  | P, кВт | 184.5707 | 164.4689 | 154.4181 | 157.1592 | 160.8141 | 212.8959 | 175.4335 | 218.3782 | 341.7299 | 322.5419 | 292.3892 | 361.8317 | 361.8317 | 303.3538 | 307.0087 | 328.0242 | 379.1923 | 385.5883 | 338.9887 | 272.2875 | 253.0994 | 218.3782 | 208.3273 | 201.0176 | 172.6924 | расчет
| РП"СОЮЗ" | Q, кВАр
tgφ
яч.12 | РП КПД Т-1 | I, A | 9.1442 | 9.3787 | 9.8476 | 9.6131 | 10.0821 | 10.0821 | 10.0821 | 9.8476 | 12.4267 | 20.1641 | 15.4748 | 20.6331 | 15.4748 | 18.2884 | 20.1641 | 18.2884 | 20.3986 | 18.7573 | 16.1782 | 11.7233 | 9.6131 | 8.6753 | 9.3787 | 9.8476 | 9.3787 | телеизмерение
|  | P, кВт | 142.5397 | 146.1946 | 153.5043 | 149.8495 | 157.1592 | 157.1592 | 157.1592 | 153.5043 | 193.7079 | 314.3184 | 241.2211 | 321.6281 | 241.2211 | 285.0795 | 314.3184 | 285.0795 | 317.9733 | 292.3892 | 252.1857 | 182.7433 | 149.8495 | 135.23 | 146.1946 | 153.5043 | 146.1946 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.11 | ТП 84 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
|  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.16 | Ввод | I, A | 20.9848 | 19.9297 | 19.7538 | 19.6952 | 20.3986 | 23.7397 | 21.3365 | 23.857 | 34.3494 | 40.8558 | 34.2321 | 43.8453 | 38.687 | 37.7491 | 39.8593 | 39.3318 | 44.7245 | 43.4936 | 37.925 | 29.1911 | 25.8499 | 22.6846 | 22.7433 | 22.7433 | 20.4572 | телеизмерение
|  | P, кВт | 327.1104 | 310.6635 | 307.9224 | 307.0087 | 317.9733 | 370.0551 | 332.5927 | 371.8825 | 535.4377 | 636.8603 | 533.6103 | 683.4598 | 603.0528 | 588.4333 | 621.3271 | 613.1036 | 697.1655 | 677.9775 | 591.1744 | 455.0307 | 402.9489 | 353.6082 | 354.5219 | 354.5219 | 318.887 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.25 | Т-2 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.30 | ЦРП-3 | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.26 | РП КПД Т-2 | I, A | 7.5029 | 7.7374 | 7.2685 | 6.3306 | 6.5651 | 5.8617 | 9.8476 | 27.4326 | 45.0176 | 39.8593 | 39.3904 | 30.9496 | 51.5826 | 37.2802 | 46.1899 | 32.1219 | 8.9097 | 7.9719 | 6.5651 | 6.5651 | 6.7995 | 6.7995 | 6.7995 | 11.0199 | 11.4889 | телеизмерение
|  | P, кВт | 116.9557 | 120.6106 | 113.3008 | 98.6814 | 102.3362 | 91.3716 | 153.5043 | 427.6192 | 701.7341 | 621.3271 | 614.0174 | 482.4422 | 804.0703 | 581.1236 | 720.0084 | 500.7165 | 138.8849 | 124.2654 | 102.3362 | 102.3362 | 105.9911 | 105.9911 | 105.9911 | 171.7787 | 179.0884 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.28 | ТП 84 | I, A | 7.1219 | 6.99 | 6.1987 | 6.3746 | 6.3306 | 6.0668 | 7.2978 | 7.5615 | 13.1008 | 15.4308 | 14.4637 | 19.2995 | 13.0569 | 10.9027 | 17.3212 | 15.7386 | 15.7386 | 13.0129 | 15.1671 | 14.7274 | 13.3646 | 6.1987 | 5.5832 | 6.1547 | 5.4074 | телеизмерение
|  | P, кВт | 111.0165 | 108.9607 | 96.6255 | 99.3666 | 98.6814 | 94.5696 | 113.7577 | 117.8694 | 204.2156 | 240.5358 | 225.4595 | 300.8411 | 203.5303 | 169.9512 | 270.0032 | 245.3328 | 245.3328 | 202.845 | 236.4241 | 229.5712 | 208.3273 | 96.6255 | 87.0315 | 95.9402 | 84.2903 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.27 | РП "Союз" | I, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | телеизмерение
P, кВт
Q, кВАр
tgφ
яч.22 | Ввод | I, A | 14.6249 | 14.7274 | 13.4672 | 12.7052 | 12.8957 | 11.9285 | 17.1454 | 34.9941 | 58.1184 | 55.2902 | 53.854 | 50.2491 | 64.6395 | 48.1829 | 63.5111 | 47.8605 | 24.6483 | 20.9848 | 21.7321 | 21.2925 | 20.1641 | 12.9982 | 12.3828 | 17.1747 | 16.8962 | телеизмерение
|  | P, кВт | 227.9722 | 229.5712 | 209.9263 | 198.048 | 201.0176 | 185.9413 | 267.262 | 545.4886 | 905.9497 | 861.8629 | 839.4768 | 783.2833 | 1007.6006 | 751.0748 | 990.0116 | 746.0494 | 384.2177 | 327.1104 | 338.7603 | 331.9074 | 314.3184 | 202.6166 | 193.0226 | 267.7189 | 263.3787 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 555.0826 | 540.2348 | 517.8487 | 505.0567 | 518.9909 | 555.9964 | 599.8547 | 917.3712 | 1441.3875 | 1498.7232 | 1373.0872 | 1466.7431 | 1610.6534 | 1339.5081 | 1611.3387 | 1359.153 | 1081.3832 | 1005.0879 | 929.9348 | 786.9382 | 717.2673 | 556.2248 | 547.5445 | 622.2408 | 582.2657
Q, кВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров | Измерительный прибор
РП 40-А 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | телеизмерение
1 С-10 |  | U, кВ | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | ТМ "ОМЬ"
2 С-10 |  | U, кВ | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.2188 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.392 | 10.5652 | 10.5652 | 10.5652
яч.1 | ввод с РП-40 яч.19 (яч.525 ГРУ ТЭЦ) | I, A | 47.1278 | 44.3142 | 39.7421 | 39.7421 | 40.7972 | 40.7972 | 53 | 67.5264 | 86 | 86.5182 | 95 | 92 | 88.6284 | 89 | 87 | 85 | 90 | 89 | 87 | 79 | 74.5604 | 67.8781 | 61 | 53.1067 | 48.5346 | телеизмерение
|  | P, кВт | 734.6279 | 690.7695 | 619.4996 | 619.4996 | 635.9465 | 635.9465 | 826.164 | 1052.6012 | 1340.568 | 1348.6453 | 1480.86 | 1434.096 | 1381.539 | 1387.332 | 1356.156 | 1324.98 | 1402.92 | 1387.332 | 1356.156 | 1231.452 | 1162.2471 | 1058.0835 | 950.868 | 827.827 | 756.5571 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.5 |  | I, A | 46.8933 | 43.3763 | 39.6249 | 39.6249 | 40.5627 | 41.2661 | 52.9894 | 66.823 | 85.8148 | 87.456 | 94.7245 | 91.6764 | 89.3318 | 89.3318 | 86.5182 | 85.1114 | 89.8007 | 88.6284 | 86.2837 | 79.0152 | 75.0293 | 68.2298 | 60.7268 | 53.4584 | 47.3623 | телеизмерение
| ЦРП-2 яч.3 | P, кВт | 730.973 | 676.1501 | 617.6722 | 617.6722 | 632.2917 | 643.2563 | 825.9995 | 1041.6366 | 1337.6807 | 1363.2647 | 1476.5655 | 1429.0523 | 1392.5036 | 1392.5036 | 1348.6453 | 1326.7161 | 1399.8134 | 1381.539 | 1344.9904 | 1231.6896 | 1169.5569 | 1063.5658 | 946.6101 | 833.3093 | 738.2828 | расчет
Q, кВАр
tgφ
яч.2 | ввод с РП-40 яч.24 (яч.641 ГРУ ТЭЦ) | I, A | 64.7128 | 61.1958 | 57.3271 | 56.6237 | 57.6788 | 59.0856 | 67.8781 | 81.5944 | 93.5522 | 102 | 105 | 100 | 102 | 99 | 92.1454 | 94 | 98.8277 | 102 | 99.8828 | 97.0692 | 100.5862 | 95.3107 | 86 | 73.1536 | 66.4713
|  | P, кВт | 1008.7428 | 953.9198 | 893.6145 | 882.6499 | 899.0968 | 921.026 | 1058.0835 | 1271.8931 | 1458.2912 | 1589.976 | 1636.74 | 1558.8 | 1589.976 | 1543.212 | 1436.362 | 1465.272 | 1540.5257 | 1589.976 | 1556.9726 | 1513.1142 | 1567.9372 | 1485.7027 | 1340.568 | 1140.3179 | 1036.1543 | телеизмерение
|  | Q, кВАр | [25 empty] | расчет
tgφ
яч.6 | ЦРП-2 яч.20 | I, A | 64.0094 | 60.2579 | 56.7409 | 54.8652 | 56.272 | 57.6788 | 66.354 | 81.8288 | 93.5522 | 101.7585 | 105.2755 | 99.8828 | 101.7585 | 98.7104 | 92.3798 | 93.5522 | 99.1794 | 101.7585 | 100.1172 | 97.3036 | 101.0551 | 95.4279 | 85.8148 | 72.9191 | 64.9472 | телеизмерение
|  | P, кВт | 997.7782 | 939.3004 | 884.4774 | 855.2385 | 877.1676 | 899.0968 | 1034.3268 | 1275.5479 | 1458.2912 | 1586.2115 | 1641.0345 | 1556.9726 | 1586.2115 | 1538.6982 | 1440.0169 | 1458.2912 | 1546.008 | 1586.2115 | 1560.6274 | 1516.7691 | 1575.2469 | 1487.5301 | 1337.6807 | 1136.6631 | 1012.3977 | расчет
Q, кВАр
tgφ
Баланс мощностей по РП |  | P, кВт | 1743.3707 | 1644.6893 | 1513.1142 | 1502.1496 | 1535.0434 | 1556.9726 | 1884.2475 | 2324.4943 | 2798.8592 | 2938.6213 | 3117.6 | 2992.896 | 2971.515 | 2930.544 | 2792.518 | 2790.252 | 2943.4457 | 2977.308 | 2913.1286 | 2744.5662 | 2730.1843 | 2543.7862 | 2291.436 | 1968.1449 | 1792.7114
Q, кВАр
Исп. Н.Г. Павленко тел. 28-35-03

## ПС Емваль
Приложение 1
к указанию производственного отделения "Сыктывкарские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
от 06.12.2012 №142
(форма приложения к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" от 27.11.2012 №13).
Таблица замеров электрических нагрузок в производственном отделении "Сыктывкарские электрические сети" в режимный день 19 декабря 2012 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | [25 empty] | Итого за сутки
ПС Емваль 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8
Ввод Т-1 110 кВ, | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ
tgφ
U, кВ | bar: 4; 10; 18
Показания счетчиков Р | bar: 4; 10; 18
Показания счетчиков Q | bar: 4; 10; 18
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учета | bar: 4; 10; 18
Q, кВАр | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ
tgφ
U, кВ
Показания счетчиков Р | bar: 4; 10; 18
Показания счетчиков Q | bar: 4; 10; 18
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счетчик | 2230.8 | 1990.8 | 1921.2 | 1859.4 | 1853.4 | 2051.4 | 2656.8 | 2941.2 | 3189 | 3351.6 | 3467.4 | 3399.6 | 3399 | 3399 | 3349.8 | 3590.4 | 3834.6 | 3906 | 4090.2 | 4042.2 | 3848.4 | 3566.4 | 3089.4 | 2568 | 73596
|  | Q, кВАр | счетчик | 714 | 688.2 | 684.6 | 673.8 | 680.4 | 696 | 781.2 | 954 | 1020 | 1006.8 | 986.4 | 969.6 | 951.6 | 957 | 937.8 | 1014.6 | 1123.2 | 1130.4 | 1141.2 | 1065 | 1003.2 | 936 | 843.6 | 742.2 | 21700.8
|  | I, А | ТИ | 140.2 | 117.48 | 113.04 | 108.24 | 110.64 | 106.92 | 127.68 | 170.04 | 173.16 | 184.8 | 193.2 | 195.96 | 193.32 | 197.76 | 182.84 | 191.76 | 225.6 | 222.48 | 233.76 | 239.88 | 224.8 | 219.6 | 191.54 | 161.1
|  | tgφ |  | 0.32006 | 0.34569 | 0.35634 | 0.36237 | 0.36711 | 0.33928 | 0.29404 | 0.32436 | 0.31985 | 0.30039 | 0.28448 | 0.28521 | 0.27996 | 0.28155 | 0.27996 | 0.28259 | 0.29291 | 0.2894 | 0.27901 | 0.26347 | 0.26068 | 0.26245 | 0.27306 | 0.28902
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | счетчик | 2230.2 | 1954.8 | 1826.4 | 1785 | 1712.4 | 1966.8 | 2281.8 | 2679 | 2883 | 2989.2 | 2948.4 | 2901.6 | 2929.8 | 2922 | 2903.4 | 3144 | 3372 | 3460.8 | 3571.2 | 3698.4 | 3748.8 | 3561.6 | 3183 | 2891.4 | 67545
|  | Q, кВАр | счетчик | 1144.8 | 1077.6 | 1056 | 1055.4 | 1042.8 | 1056 | 1069.2 | 1170 | 1264.2 | 1369.2 | 1374.6 | 1378.8 | 1376.4 | 1385.4 | 1367.4 | 1405.8 | 1443.6 | 1470 | 1464 | 1462.2 | 1452.6 | 1450.8 | 1414.8 | 1362.6 | 31114.2
|  | I, А | ТИ | 149.52 | 130.08 | 120.36 | 117.36 | 114.24 | 114.96 | 128.4 | 157.3 | 168.36 | 191.7 | 181.92 | 176.88 | 177.36 | 181.86 | 180.72 | 185.4 | 207.96 | 206.88 | 215.5 | 222.48 | 228.4 | 218.77 | 203.35 | 185.8
|  | tgφ |  | 0.51332 | 0.55126 | 0.57819 | 0.59126 | 0.60897 | 0.53691 | 0.46858 | 0.43673 | 0.4385 | 0.45805 | 0.46622 | 0.47519 | 0.46979 | 0.47413 | 0.47097 | 0.44714 | 0.42811 | 0.42476 | 0.40995 | 0.39536 | 0.38748 | 0.40735 | 0.44449 | 0.47126
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 4461 | 3945.6 | 3747.6 | 3644.4 | 3565.8 | 4018.2 | 4938.6 | 5620.2 | 6072 | 6340.8 | 6415.8 | 6301.2 | 6328.8 | 6321 | 6253.2 | 6734.4 | 7206.6 | 7366.8 | 7661.4 | 7740.6 | 7597.2 | 7128 | 6272.4 | 5459.4
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 1858.8 | 1765.8 | 1740.6 | 1729.2 | 1723.2 | 1752 | 1850.4 | 2124 | 2284.2 | 2376 | 2361 | 2348.4 | 2328 | 2342.4 | 2305.2 | 2420.4 | 2566.8 | 2600.4 | 2605.2 | 2527.2 | 2455.8 | 2386.8 | 2258.4 | 2104.8
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 4832.7692 | 4322.7085 | 4132.0932 | 4033.8299 | 3960.3469 | 4383.5414 | 5273.8743 | 6008.1631 | 6487.4304 | 6771.3456 | 6836.4326 | 6724.5895 | 6743.3889 | 6741.0592 | 6664.5673 | 7156.1498 | 7650.0684 | 7812.2866 | 8092.2257 | 8142.704 | 7984.2596 | 7516.994 | 6666.5863 | 5851.0881
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.5145 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.523 | 10.3955 | 10.2637 | 10.3955 | 10.404 | 10.404 | 10.4677 | 10.4252 | 10.4252 | 10.4592 | 10.353 | 10.3615 | 10.3445 | 10.3445 | 10.3912 | 10.438 | 10.5825 | 10.5 | 10.506
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.455 | 10.438 | 10.455 | 10.489 | 10.421 | 10.387 | 10.251 | 10.251 | 10.234 | 10.285 | 10.319 | 10.302 | 10.268 | 10.319 | 10.319 | 10.404 | 10.336 | 10.268 | 10.319 | 10.251 | 10.302 | 10.455 | 10.489 | 10.506
яч.3д | ТП-609, 1с.ш. | P, кВт | счетчик | 72.4 | 65.6 | 60 | 59 | 57 | 61 | 80.8 | 83 | 76 | 78.8 | 78.4 | 79.8 | 78.8 | 81.6 | 82.2 | 89.4 | 93 | 99.4 | 103.2 | 113 | 135 | 138.8 | 126.6 | 111.8 | 2104.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 24.4 | 24.6 | 23.2 | 23.6 | 22.4 | 22.2 | 25.4 | 27.4 | 21.4 | 19.6 | 19.6 | 21.4 | 21.8 | 23.4 | 22.6 | 22 | 24.2 | 26.2 | 27.2 | 28.2 | 28.8 | 30 | 30.2 | 28.2 | 588
|  | I, А | ТИ | 4.6 | 3.4 | 3.12 | 3.4 | 2.92 | 3.16 | 3.6 | 4.96 | 3.8 | 3.68 | 4.08 | 3.96 | 4.32 | 5.12 | 4.52 | 4.68 | 4.92 | 4.96 | 5.2 | 5.72 | 7.82 | 6.78 | 7.24 | 7
|  | tgφ |  | 0.33702 | 0.375 | 0.38667 | 0.4 | 0.39298 | 0.36393 | 0.31436 | 0.33012 | 0.28158 | 0.24873 | 0.25 | 0.26817 | 0.27665 | 0.28676 | 0.27494 | 0.24609 | 0.26022 | 0.26358 | 0.26357 | 0.24956 | 0.21333 | 0.21614 | 0.23855 | 0.25224
яч.5д | ДГР-1 | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.7д | ЦРП-3 яч.35 | P, кВт | счетчик | 1862.7 | 1656.3 | 1605.3 | 1570.2 | 1563.3 | 1728.3 | 2257.5 | 2539.5 | 2807.7 | 2953.8 | 3055.8 | 2992.2 | 2979 | 2969.7 | 2944.8 | 3145.8 | 3341.1 | 3379.5 | 3519.9 | 3437.7 | 3236.1 | 2954.1 | 2536.8 | 2119.5 | 63156.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 602.7 | 577.2 | 577.2 | 565.2 | 574.2 | 590.7 | 668.4 | 831 | 909.3 | 907.8 | 889.2 | 869.1 | 851.4 | 851.1 | 833.1 | 903.3 | 989.7 | 988.8 | 998.4 | 923.7 | 868.5 | 797.4 | 708.3 | 621 | 18896.7
|  | I, А | ТИ | 97.86 | 94.5 | 91.5 | 94.32 | 91.62 | 107.64 | 142.5 | 156.06 | 162.48 | 168.84 | 173.28 | 172.08 | 172.38 | 166.08 | 165.48 | 196.6 | 192.7 | 209.46 | 207.42 | 189.2 | 185.6 | 158.6 | 132.64 | 107
|  | tgφ |  | 0.32356 | 0.34849 | 0.35956 | 0.35995 | 0.3673 | 0.34178 | 0.29608 | 0.32723 | 0.32386 | 0.30733 | 0.29099 | 0.29046 | 0.2858 | 0.28659 | 0.28291 | 0.28714 | 0.29622 | 0.29259 | 0.28364 | 0.2687 | 0.26838 | 0.26993 | 0.27921 | 0.29299
яч.11д | РП "КНС" яч.15 | P, кВт | счетчик | 69.6 | 69.9 | 70.2 | 52.2 | 54.3 | 69.9 | 69 | 41.1 | 34.5 | 35.4 | 35.7 | 35.7 | 51.9 | 68.7 | 37.2 | 35.7 | 35.4 | 35.4 | 54.6 | 68.1 | 68.4 | 69.3 | 70.5 | 54.6 | 1287.3
|  | Q, кВАр | счетчик | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1 | 30.7
|  | I, А | ТИ | 4.14 | 2.94 | 3.18 | 1.32 | 3.06 | 2.04 | 3.12 | 1.38 | 0.72 | 0.84 | 1.08 | 1.62 | 3.36 | 3.66 | 1.32 | 1.08 | 1.92 | 0.78 | 3.48 | 2.87 | 3.1 | 2.51 | 3.14 | 2.55
|  | tgφ |  | 0.025862 | 0.025751 | 0.029915 | 0.022989 | 0.027624 | 0.025751 | 0.026087 | 0.021898 | 0.0086957 | 0.025424 | 0.016807 | 0.02521 | 0.023121 | 0.026201 | 0.016129 | 0.02521 | 0.016949 | 0.016949 | 0.021978 | 0.022026 | 0.026316 | 0.025974 | 0.029787 | 0.018315
яч.13д | ТП-607, 1с.ш. | P, кВт | счетчик | 225.6 | 198.2 | 185 | 176.6 | 177.6 | 192 | 248.8 | 277.6 | 270.2 | 283.2 | 297.6 | 291.4 | 288.8 | 278.4 | 285 | 319.4 | 365.2 | 391.2 | 412.8 | 423.2 | 409.4 | 404 | 355 | 281.4 | 7037.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 78.6 | 78.2 | 75.6 | 76.8 | 74 | 75.4 | 79.4 | 89.8 | 85.4 | 73.8 | 71.4 | 73.6 | 71.6 | 75.2 | 75.4 | 83.8 | 104.2 | 109.2 | 109.6 | 106.2 | 98.6 | 99.8 | 96 | 84.4 | 2046
|  | I, А | ТИ | 14.32 | 11.32 | 10.84 | 10.64 | 9.44 | 10.28 | 12.44 | 16.12 | 15.24 | 15.68 | 16 | 16.1 | 15.96 | 15.28 | 17.2 | 17.48 | 20.84 | 21.68 | 22.56 | 23.44 | 24.5 | 22 | 21.29 | 18.4
|  | tgφ |  | 0.3484 | 0.39455 | 0.40865 | 0.43488 | 0.41667 | 0.39271 | 0.31913 | 0.32349 | 0.31606 | 0.26059 | 0.23992 | 0.25257 | 0.24792 | 0.27011 | 0.26456 | 0.26237 | 0.28532 | 0.27914 | 0.2655 | 0.25095 | 0.24084 | 0.24703 | 0.27042 | 0.29993
яч.17д ОТКЛ. | резерв | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.4д | ТП-609, 2с.ш. | P, кВт | счетчик | 12 | 11 | 9.8 | 9.4 | 9 | 10 | 13.6 | 16.2 | 16 | 16.6 | 19.4 | 18.4 | 24.2 | 18.4 | 19.2 | 20.6 | 25.8 | 24.2 | 25.6 | 25.4 | 29.2 | 26.4 | 21.6 | 15.4 | 437.4
|  | Q, кВАр | счетчик | 3.8 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.6 | 2.8 | 53.6
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.52 | 0.44 | 1.08 | 0.92 | 1.04 | 0.52 | 0.88 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 0.78 | 1.08 | 1.01 | 0.88 | 0.48 | 0.78
|  | tgφ |  | 0.31667 | 0.30909 | 0.30612 | 0.3617 | 0.33333 | 0.28 | 0.16176 | 0.08642 | 0.075 | 0.096386 | 0.1134 | 0.13043 | 0.1157 | 0.11957 | 0.13542 | 0.087379 | 0.062016 | 0.066116 | 0.03125 | 0.047244 | 0.041096 | 0.075758 | 0.12037 | 0.18182
яч.6д | ДГР-2 | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
яч.8д | ЦРП-3 яч.36 | P, кВт | счетчик | 996.6 | 864.9 | 803.1 | 778.5 | 786.9 | 955.8 | 1229.1 | 1421.7 | 1396.5 | 1418.1 | 1405.2 | 1365.6 | 1355.4 | 1348.5 | 1379.7 | 1557.9 | 1749 | 1848.9 | 1920.9 | 2009.1 | 1989.9 | 1856.1 | 1552.8 | 1271.4 | 33261.6
|  | Q, кВАр | счетчик | 407.7 | 387.9 | 379.2 | 374.4 | 374.4 | 383.7 | 405.3 | 469.2 | 460.8 | 427.2 | 425.4 | 424.5 | 423.3 | 422.4 | 419.7 | 452.1 | 498.6 | 516.9 | 512.1 | 505.2 | 486 | 470.1 | 434.7 | 407.1 | 10467.9
|  | I, А | ТИ | 62.7 | 54.54 | 49.98 | 48.48 | 46.86 | 48.84 | 60.66 | 78.24 | 83.94 | 80.16 | 77.7 | 77.94 | 78.12 | 78.18 | 80.82 | 84.9 | 99.72 | 104.4 | 115.38 | 116.52 | 117.2 | 110.8 | 97.42 | 79.74
|  | tgφ |  | 0.40909 | 0.44849 | 0.47217 | 0.48092 | 0.47579 | 0.40144 | 0.32975 | 0.33003 | 0.32997 | 0.30125 | 0.30273 | 0.31085 | 0.31231 | 0.31324 | 0.3042 | 0.2902 | 0.28508 | 0.27957 | 0.26659 | 0.25146 | 0.24423 | 0.25327 | 0.27995 | 0.3202
яч.12д | РП "КНС", яч.1 | P, кВт | счетчик | 866.4 | 773.1 | 708.9 | 698.7 | 625.2 | 701.7 | 671.4 | 789.9 | 1014 | 1080.3 | 1040.7 | 1048.8 | 1085.7 | 1083.9 | 1015.5 | 1056.3 | 1055.7 | 1031.7 | 1029.3 | 1035.3 | 1094.1 | 1093.2 | 1141.2 | 1204.2 | 22945.2
|  | Q, кВАр | счетчик | 633.6 | 603 | 591.3 | 589.8 | 579 | 586.2 | 577.2 | 581.1 | 682.8 | 814.5 | 812.4 | 814.2 | 823.2 | 816.3 | 799.5 | 809.1 | 801.9 | 799.2 | 799.5 | 807.9 | 827.1 | 837.6 | 870.3 | 855.3 | 17712
|  | I, А | ТИ | 63.6 | 56.16 | 51.3 | 53.16 | 50.28 | 51.72 | 51.96 | 54.6 | 57.6 | 82.98 | 75.96 | 70.86 | 74.4 | 76.5 | 71.52 | 73.44 | 74.04 | 73.5 | 73.32 | 72.12 | 79.1 | 74.57 | 77.8 | 82.3
|  | tgφ |  | 0.7313 | 0.77998 | 0.83411 | 0.84414 | 0.9261 | 0.8354 | 0.8597 | 0.73566 | 0.67337 | 0.75396 | 0.78063 | 0.77632 | 0.75822 | 0.75311 | 0.7873 | 0.76598 | 0.75959 | 0.77464 | 0.77674 | 0.78035 | 0.75596 | 0.76619 | 0.76262 | 0.71026
яч.14д | ТП-607, 2с.ш. | P, кВт | счетчик | 349 | 300.4 | 299.2 | 292.2 | 286.6 | 294.4 | 362.2 | 445 | 449.4 | 467.4 | 476 | 461.4 | 457.4 | 463.6 | 481.8 | 502 | 534 | 547.8 | 588 | 621.2 | 627.2 | 578.2 | 459.8 | 392.8 | 10737
|  | Q, кВАр | счетчик | 89.6 | 74.6 | 72.6 | 78.4 | 77 | 74.2 | 76.4 | 111 | 112.4 | 117.8 | 125.2 | 129.4 | 118 | 135.4 | 135.8 | 134.4 | 133.2 | 143.4 | 144 | 138.8 | 130.2 | 131 | 96.4 | 87.2 | 2666.4
|  | I, А | ТИ | 19.36 | 17.52 | 17.52 | 17.4 | 16.28 | 18 | 23.88 | 27.12 | 30.6 | 29.92 | 28.04 | 26.36 | 28.32 | 30.48 | 27.92 | 31.2 | 31.8 | 32.76 | 36.84 | 36.25 | 36 | 30.19 | 24.89 | 21.13
|  | tgφ |  | 0.25673 | 0.24834 | 0.24265 | 0.26831 | 0.26867 | 0.25204 | 0.21093 | 0.24944 | 0.25011 | 0.25203 | 0.26303 | 0.28045 | 0.25798 | 0.29206 | 0.28186 | 0.26773 | 0.24944 | 0.26177 | 0.2449 | 0.22344 | 0.20759 | 0.22657 | 0.20966 | 0.222
яч.18д | Резерв | P, кВт
Q, кВАр
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 9.5 | 10.44 | 9.38 | 8.91 | 10.14 | 8.138 | 9.022 | 8.032 | 9.954 | 9.05 | 10.56 | 4.91 | 10.49 | 8.024 | 8.528 | 9.936 | 8.932 | 5.258 | 10.258 | 8.478 | 4.928 | 6.85 | 9.222 | 10.364 | 209.304
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 8.1 | 7.478 | 7.382 | 5.158 | 8.48 | 6.25 | 7.602 | 5.956 | 8.624 | 5.806 | 9.46 | 6.318 | 7.566 | 6.428 | 6.78 | 7.23 | 7.57 | 5.186 | 7.754 | 6.684 | 6.196 | 7.282 | 5.508 | 9.092 | 169.89
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4381.9 | 3946.2 | 3747.1 | 3637.8 | 3561.9 | 4009.1 | 4912.6 | 5611.8 | 6071.3 | 6330.8 | 6409.2 | 6291.9 | 6322.2 | 6310 | 6244.8 | 6719.9 | 7195.6 | 7351.7 | 7650.5 | 7723.2 | 7567.3 | 7116.3 | 6276.5 | 5465.9 | 138974.5
|  | Q, кВАр |  | 1842.2 | 1750.7 | 1724.2 | 1712.8 | 1705.5 | 1737 | 1836.1 | 2111.8 | 2273.6 | 2363.2 | 2346 | 2335.5 | 2313.3 | 2327.8 | 2289.3 | 2407.4 | 2554 | 2585.9 | 2592.8 | 2512.7 | 2442.2 | 2369.7 | 2240.6 | 2087 | 52461.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.7731 | -0.015207 | 0.013342 | 0.1811 | 0.10937 | 0.22647 | 0.52646 | 0.14946 | 0.011528 | 0.15771 | 0.10287 | 0.14759 | 0.10429 | 0.17402 | 0.13433 | 0.21531 | 0.15264 | 0.20497 | 0.14227 | 0.22479 | 0.39357 | 0.16414 | -0.065366 | -0.11906 | 1.535
|  | Q, % |  | 0.89305 | 0.85514 | 0.9422 | 0.94842 | 1.0272 | 0.85616 | 0.77281 | 0.57439 | 0.46406 | 0.53872 | 0.63532 | 0.54931 | 0.63144 | 0.62329 | 0.68974 | 0.5371 | 0.49868 | 0.55761 | 0.47597 | 0.57376 | 0.55379 | 0.71644 | 0.78817 | 0.84569 | 0.6697
Баланс мощности по ПС |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24