## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 19 декабря 2012 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
Аварийная бронь (зима, лето)
Аварийная бронь (зима)
Снижение электропотребления при вводе графика ограничения потребления электрической энергии согласно табл №3 ААТБ.
Показания снимались по счетчикам (режимный день -зима 2004)
Замеры амперметрами зима 2004
ПС кв.29 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.3 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.1605
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.276 | 0.2736 | 0.2736 | 0.276 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4656 | 0.36 | 0.36 | 0.3624 | 0.3624 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 0.3912 | 7.8984 | 1.2677 | 2.4 | 7392.15 | 7392.23 | 7392.31 | 7392.39 | 7392.47 | 7392.55 | 7392.63 | 7392.745 | 7392.859 | 7392.973 | 7393.088 | 7393.281 | 7393.474 | 7393.667 | 7393.861 | 7394.011 | 7394.161 | 7394.312 | 7394.463 | 7394.626 | 7394.789 | 7394.952 | 7395.115 | 7395.278 | 7395.441
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04392 | 0.04392 | 0.04392 | 0.04392 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06552 | 0.06552 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 |  |  |  | 2565.733 | 2565.7498 | 2565.7666 | 2565.7834 | 2565.8002 | 2565.817 | 2565.8338 | 2565.8521 | 2565.8704 | 2565.8887 | 2565.907 | 2565.9343 | 2565.9616 | 2565.9889 | 2566.0162 | 2566.0377 | 2566.0592 | 2566.0807 | 2566.1022 | 2566.1287 | 2566.1552 | 2566.1817 | 2566.2082 | 2566.2347 | 2566.2612 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037 | 10.037
|  |  | tgφ | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.15913 | 0.16053 | 0.16053 | 0.15913 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14145 | 0.14072 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14238 | 0.14238 | 0.16258 | 0.16258 | 0.16258 | 0.16258 | 0.16258 | 0.16258
яч.2 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.26494
|  | амперметр | I, А | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 | 50 | 47.5 | 45 | 42.5 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.2784 | 0.474 | 0.474 | 0.474 | 0.4716 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8328 | 0.8352 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5928 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 0.62592 | 13.0171 | 3.4488 | 2.4 | 14925.38 | 14925.496 | 14925.612 | 14925.728 | 14925.844 | 14925.96 | 14926.076 | 14926.2735 | 14926.471 | 14926.6685 | 14926.865 | 14927.212 | 14927.559 | 14927.906 | 14928.254 | 14928.5 | 14928.746 | 14928.992 | 14929.239 | 14929.4998 | 14929.7606 | 14930.0214 | 14930.2822 | 14930.543 | 14930.8038
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.0912 | 0.0912 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1368 | 0.1368 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1464 | 0.1488 |  |  |  | 6962.071 | 6962.111 | 6962.151 | 6962.191 | 6962.231 | 6962.269 | 6962.307 | 6962.365 | 6962.423 | 6962.48 | 6962.537 | 6962.629 | 6962.721 | 6962.813 | 6962.905 | 6962.964 | 6963.023 | 6963.082 | 6963.141 | 6963.202 | 6963.263 | 6963.324 | 6963.385 | 6963.446 | 6963.508 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717
|  |  | tgφ | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.32759 | 0.32759 | 0.29367 | 0.29367 | 0.28861 | 0.29008 | 0.26513 | 0.26513 | 0.26513 | 0.26437 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23984 | 0.23887 | 0.2339 | 0.2339 | 0.2339 | 0.2339 | 0.2339 | 0.23773
яч.10 | ТП-УМС | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.000408 | 0.007296 | 0 | 2.4 | 1317.474 | 1317.4742 | 1317.4743 | 1317.4745 | 1317.4747 | 1317.4749 | 1317.475 | 1317.475 | 1317.475 | 1317.475 | 1317.475 | 1317.4753 | 1317.4755 | 1317.4758 | 1317.476 | 1317.476 | 1317.476 | 1317.476 | 1317.476 | 1317.4762 | 1317.4764 | 1317.4765 | 1317.4767 | 1317.4769 | 1317.477
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 844.415 | 44.426 | 44.4275 | 44.429 | 44.4305 | 44.432 | 44.4335 | 44.435 | 44.4363 | 44.4375 | 44.4387 | 44.44 | 44.4417 | 44.4435 | 44.4453 | 44.447 | 44.4485 | 44.45 | 44.4515 | 44.453 | 44.4545 | 44.456 | 44.4575 | 44.459 | 44.4605 | 44.462
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0.28643
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 33 | 33 | 55 | 55 | 55 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1824 | 0.1824 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.5688 | 0.5688 | 0.5688 | 0.5688 | 0.3744 | 0.372 | 0.3744 | 0.372 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 0.37488 | 8.4461 | 2.4192 | 2.4 | 8741.621 | 8741.696 | 8741.771 | 8741.846 | 8741.921 | 8741.997 | 8742.073 | 8742.213 | 8742.353 | 8742.493 | 8742.633 | 8742.87 | 8743.107 | 8743.344 | 8743.581 | 8743.737 | 8743.892 | 8744.048 | 8744.203 | 8744.3592 | 8744.5154 | 8744.6716 | 8744.8278 | 8744.984 | 8745.1402
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.1032 | 0.1032 | 0.1032 | 0.1032 | 0.1704 | 0.1704 | 0.1704 | 0.1704 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0996 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 | 0.0932 |  |  |  | 4433.959 | 4433.9845 | 4434.01 | 4434.0355 | 4434.061 | 4434.0865 | 4434.112 | 4434.155 | 4434.198 | 4434.241 | 4434.284 | 4434.355 | 4434.426 | 4434.497 | 4434.568 | 4434.6095 | 4434.651 | 4434.6925 | 4434.734 | 4434.7728 | 4434.8117 | 4434.8505 | 4434.8893 | 4434.9282 | 4434.967 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256 | 7.256
|  |  | tgφ | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33553 | 0.33553 | 0.30714 | 0.30714 | 0.30714 | 0.30714 | 0.29958 | 0.29958 | 0.29958 | 0.29958 | 0.26603 | 0.26774 | 0.26603 | 0.26774 | 0.24861 | 0.24861 | 0.24861 | 0.24861 | 0.24861 | 0.24861
яч.7 | ТП-Хладокомбината |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725 | 89.725
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 13.149 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525 | 53.525
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ТП- ПечорНИУИ | [26 empty] | tg | 0.058269
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.1296 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.1584 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1284 | 3.4104 | 0.19872 | 2.4 | 1582.556 | 1582.596 | 1582.636 | 1582.676 | 1582.716 | 1582.756 | 1582.796 | 1582.851 | 1582.906 | 1582.961 | 1583.015 | 1583.11 | 1583.205 | 1583.3 | 1583.395 | 1583.46 | 1583.525 | 1583.59 | 1583.656 | 1583.7095 | 1583.763 | 1583.8165 | 1583.87 | 1583.9235 | 1583.977
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0048 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01392 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 |  |  |  | 433.206 | 433.209 | 433.212 | 433.215 | 433.218 | 433.221 | 433.224 | 433.227 | 433.23 | 433.233 | 433.235 | 433.2408 | 433.2466 | 433.2524 | 433.2582 | 433.2624 | 433.2666 | 433.2708 | 433.275 | 433.2773 | 433.2796 | 433.2819 | 433.2842 | 433.2865 | 433.2888 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21
|  |  | tgφ | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.054545 | 0.054545 | 0.054545 | 0.037037 | 0.061053 | 0.061053 | 0.061053 | 0.061053 | 0.064615 | 0.064615 | 0.064615 | 0.063636 | 0.042991 | 0.042991 | 0.042991 | 0.042991 | 0.042991 | 0.042991
| Т-1 630 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 11 | 15 | 10 | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
|  | расчет | P, МВт | 0.10029 | 0.02 | 0.1 | 0.091171 | 0.01 | 0.10029 | 0.13676 | 0.13676 | 0.13676 | 0.13455 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1794 | 0.13455 | 0.22425 | 0.22425 | 0.22425 | 0.22425 | 0.22425 | 0.22425 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1794 | 3.7024 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
| Т-2 630 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 11 | 16 | 10 | 11 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | расчет | P, МВт | 0.10029 | 0.14587 | 0.01 | 0.10029 | 0.2 | 0.10029 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.14587 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 0.22793 | 4.4312 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.47698 | 0.44228 | 0.38641 | 0.46787 | 0.48881 | 0.47938 | 0.75063 | 0.75063 | 0.75063 | 0.74602 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2047 | 1.2047 | 0.89288 | 0.98018 | 0.98258 | 0.98258 | 0.95587 | 0.95587 | 0.95587 | 0.91102 | 0.91102 | 0.91102
|  |  | Q, МВАр | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.108 | 0.18432 | 0.18432 | 0.18432 | 0.18432 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.10968 | 0.09872 | 0.09872 | 0.09872 | 0.09872 | 0.09872 | 0.09872
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | -1.3997 | 5.9776 | 17.8554 | 0.53846 | -3.9133 | -1.9099 | -0.084013 | -0.40531 | -0.40531 | 0.21076 | 7.0426 | 7.0426 | 7.0426 | 7.3856 | 6.0524 | -3.1333 | -3.1254 | -2.8663 | 6.0222 | 6.0222 | 6.0222 | 10.4318 | 10.4318 | 10.4318
|  |  | Q, % | 49.8239 | 49.8239 | 49.8239 | 49.8239 | 47.9927 | 47.9927 | 39.7117 | 39.7117 | 38.911 | 40.239 | 35.6245 | 35.6245 | 35.6245 | 35.6245 | 43.2298 | 43.2298 | 43.2298 | 43.2298 | 52.9905 | 52.9905 | 52.9905 | 52.9905 | 52.9905 | 53.5217
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0065842 | 0.028118 | 0.083992 | 0.0025329 | -0.018408 | -0.0089842 | -0.0006301 | -0.0030301 | -0.0030301 | 0.0015757 | 0.091272 | 0.091272 | 0.091272 | 0.096072 | 0.057522 | -0.029779 | -0.029779 | -0.027379 | 0.061253 | 0.061253 | 0.061253 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061
|  |  | Q, МВАр | 0.06792 | 0.06792 | 0.06792 | 0.06792 | 0.06312 | 0.06312 | 0.07272 | 0.07272 | 0.07032 | 0.07272 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.08352 | 0.08352 | 0.08352 | 0.08352 | 0.11128 | 0.11128 | 0.11128 | 0.11128 | 0.11128 | 0.11368
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.7 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 30
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 80 | 60 | 55
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Резерв
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: отключен
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | ВТ-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | ВТ-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | ВТ-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | ВТ-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1 РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 1.1996
|  | расчет | I, А | 51 | 51 | 49 | 48 | 53 | 50 | 51 | 52 | 50 | 52 | 62 | 53 | 60 | 52 | 62 | 55 | 56 | 49 | 52 | 53 | 54 | 52 | 50 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3438 | 0.51372 | 0.4554 | 0.46224 | 0.53892 | 0.35424 | 0.48744 | 0.34992 | 0.432 | 0.33336 | 0.14652 | 0.2628 | 0.16992 | 0.39096 | 0.19152 | 0.2736 | 0.25524 | 0.3996 | 0.52236 | 0.23688 | 0.23436 | 0.51624 | 0.48852 | 0.342 | 8.7016 | 10.4382 | 3.6 | 8554.7921 | 8554.8876 | 8555.0303 | 8555.1568 | 8555.2852 | 8555.4349 | 8555.5333 | 8555.6687 | 8555.7659 | 8555.8859 | 8555.9785 | 8556.0192 | 8556.0922 | 8556.1394 | 8556.248 | 8556.3012 | 8556.3772 | 8556.4481 | 8556.5591 | 8556.7042 | 8556.77 | 8556.8351 | 8556.9785 | 8557.1142 | 8557.2092
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.45396 | 0.26136 | 0.31248 | 0.28728 | 0.2538 | 0.43776 | 0.29412 | 0.46512 | 0.3582 | 0.47412 | 0.6822 | 0.53676 | 0.64908 | 0.4338 | 0.66888 | 0.55224 | 0.57024 | 0.3834 | 0.25272 | 0.54684 | 0.56016 | 0.27288 | 0.28116 | 0.44964 |  |  |  | 9354.6756 | 9354.8017 | 9354.8743 | 9354.9611 | 9355.0409 | 9355.1114 | 9355.233 | 9355.3147 | 9355.4439 | 9355.5434 | 9355.6751 | 9355.8646 | 9356.0137 | 9356.194 | 9356.3145 | 9356.5003 | 9356.6537 | 9356.8121 | 9356.9186 | 9356.9888 | 9357.1407 | 9357.2963 | 9357.3721 | 9357.4502 | 9357.5751
|  |  | tgφ | 1.3204 | 0.50876 | 0.68617 | 0.6215 | 0.47094 | 1.2358 | 0.6034 | 1.3292 | 0.82917 | 1.4222 | 4.656 | 2.0425 | 3.8199 | 1.1096 | 3.4925 | 2.0184 | 2.2341 | 0.95946 | 0.4838 | 2.3085 | 2.3902 | 0.52859 | 0.57553 | 1.3147
яч.14 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 4.5147
|  | расчет | I, А | 105 | 100 | 100 | 99 | 100 | 108 | 100 | 108 | 102 | 100 | 110 | 104 | 114 | 108 | 122 | 114 | 113 | 102 | 100 | 101 | 112 | 98 | 99 | 100
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26928 | 0.31428 | 0.30924 | 0.30132 | 0.34596 | 0.21168 | 0.33624 | 0.24192 | 0.28476 | 0.30132 | 0.1836 | 0.2142 | 0.15552 | 0.22104 | 0.09396 | 0.16524 | 0.18936 | 0.27504 | 0.32436 | 0.26784 | 0.14724 | 0.34956 | 0.33624 | 0.26928 | 6.1085 | 27.5778 | 3.6 | 11340.0253 | 11340.1001 | 11340.1874 | 11340.2733 | 11340.357 | 11340.4531 | 11340.5119 | 11340.6053 | 11340.6725 | 11340.7516 | 11340.8353 | 11340.8863 | 11340.9458 | 11340.989 | 11341.0504 | 11341.0765 | 11341.1224 | 11341.175 | 11341.2514 | 11341.3415 | 11341.4159 | 11341.4568 | 11341.5539 | 11341.6473 | 11341.7221
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1509 | 1.08 | 1.0793 | 1.0724 | 1.0681 | 1.1909 | 1.0717 | 1.1851 | 1.1074 | 1.0782 | 1.2287 | 1.1509 | 1.2773 | 1.1948 | 1.3666 | 1.2733 | 1.2557 | 1.116 | 1.0724 | 1.102 | 1.2503 | 1.0451 | 1.0663 | 1.0944 |  |  |  | 15493.5765 | 15493.8962 | 15494.1962 | 15494.496 | 15494.7939 | 15495.0906 | 15495.4214 | 15495.7191 | 15496.0483 | 15496.3559 | 15496.6554 | 15496.9967 | 15497.3164 | 15497.6712 | 15498.0031 | 15498.3827 | 15498.7364 | 15499.0852 | 15499.3952 | 15499.6931 | 15499.9992 | 15500.3465 | 15500.6368 | 15500.933 | 15501.237
|  |  | tgφ | 4.2741 | 3.4364 | 3.4901 | 3.5591 | 3.0874 | 5.6259 | 3.1874 | 4.8988 | 3.8887 | 3.5783 | 6.6922 | 5.3731 | 8.213 | 5.4055 | 14.5441 | 7.7059 | 6.6312 | 4.0576 | 3.3063 | 4.1142 | 8.4914 | 2.9897 | 3.1713 | 4.0642
яч.2 | Подземный №3 | [26 empty] | tg | 17
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | -5.457e-13 | 0.00144 | 0.02448 | 4.8 | 1021.1755 | 1021.1755 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1756 | 1021.1757 | 1021.1757 | 1021.1757 | 1021.1757 | 1021.1757 | 1021.1757 | 1021.1757 | 1021.1758 | 1021.1758 | 1021.1758
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 |  |  |  | 1400.5924 | 1400.5926 | 1400.5928 | 1400.593 | 1400.5932 | 1400.5935 | 1400.5937 | 1400.5939 | 1400.5941 | 1400.5943 | 1400.5945 | 1400.5947 | 1400.5949 | 1400.5951 | 1400.5953 | 1400.5956 | 1400.5958 | 1400.596 | 1400.5962 | 1400.5964 | 1400.5966 | 1400.5969 | 1400.5971 | 1400.5973 | 1400.5975
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | -1759218606
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0.54307
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01659 | 0.0165 | 0.0165 | 0.01653 | 0.01641 | 0.01653 | 0.0165 | 0.01659 | 0.01647 | 0.01671 | 0.01845 | 0.01878 | 0.01788 | 0.01887 | 0.01683 | 0.01668 | 0.01695 | 0.01689 | 0.01659 | 0.01734 | 0.0168 | 0.01653 | 0.01662 | 0.01659 | 0.40713 | 0.2211 | 0.06 | 9824.4595 | 9824.736 | 9825.011 | 9825.286 | 9825.5615 | 9825.835 | 9826.1105 | 9826.3855 | 9826.662 | 9826.9365 | 9827.215 | 9827.5225 | 9827.8355 | 9828.1335 | 9828.448 | 9828.7285 | 9829.0065 | 9829.289 | 9829.5705 | 9829.847 | 9830.136 | 9830.416 | 9830.6915 | 9830.9685 | 9831.245
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00834 | 0.00825 | 0.00819 | 0.00813 | 0.00804 | 0.00825 | 0.00801 | 0.00825 | 0.00795 | 0.00834 | 0.01371 | 0.01479 | 0.01452 | 0.01467 | 0.009 | 0.00798 | 0.00813 | 0.0078 | 0.00813 | 0.00873 | 0.0081 | 0.00789 | 0.00792 | 0.00798 |  |  |  | 4905.6425 | 4905.7815 | 4905.919 | 4906.0555 | 4906.191 | 4906.325 | 4906.4625 | 4906.596 | 4906.7335 | 4906.866 | 4907.005 | 4907.2335 | 4907.48 | 4907.722 | 4907.9665 | 4908.1165 | 4908.2495 | 4908.385 | 4908.515 | 4908.6505 | 4908.796 | 4908.931 | 4909.0625 | 4909.1945 | 4909.3275
|  |  | tgφ | 0.50271 | 0.5 | 0.49636 | 0.49183 | 0.48995 | 0.49909 | 0.48545 | 0.49729 | 0.4827 | 0.4991 | 0.74309 | 0.78754 | 0.81208 | 0.77742 | 0.53476 | 0.47842 | 0.47965 | 0.46181 | 0.49005 | 0.50346 | 0.48214 | 0.47731 | 0.47653 | 0.48101
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0.99446
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02325 | 0.02319 | 0.02316 | 0.02304 | 0.02292 | 0.02271 | 0.02268 | 0.02286 | 0.02247 | 0.02211 | 0.0222 | 0.0219 | 0.02166 | 0.02136 | 0.02292 | 0.02388 | 0.02382 | 0.02382 | 0.02382 | 0.02382 | 0.02379 | 0.02388 | 0.02379 | 0.02376 | 0.55281 | 0.54975 | 0.06 | 5159.945 | 5160.3325 | 5160.719 | 5161.105 | 5161.489 | 5161.871 | 5162.2495 | 5162.6275 | 5163.0085 | 5163.383 | 5163.7515 | 5164.1215 | 5164.4865 | 5164.8475 | 5165.2035 | 5165.5855 | 5165.9835 | 5166.3805 | 5166.7775 | 5167.1745 | 5167.5715 | 5167.968 | 5168.366 | 5168.7625 | 5169.1585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02313 | 0.0231 | 0.02295 | 0.02265 | 0.02274 | 0.02271 | 0.02271 | 0.02265 | 0.02259 | 0.02286 | 0.02334 | 0.02325 | 0.02316 | 0.02304 | 0.02337 | 0.02307 | 0.02295 | 0.02277 | 0.02286 | 0.0228 | 0.02286 | 0.0228 | 0.02265 | 0.02274 |  |  |  | 5631.0735 | 5631.459 | 5631.844 | 5632.2265 | 5632.604 | 5632.983 | 5633.3615 | 5633.74 | 5634.1175 | 5634.494 | 5634.875 | 5635.264 | 5635.6515 | 5636.0375 | 5636.4215 | 5636.811 | 5637.1955 | 5637.578 | 5637.9575 | 5638.3385 | 5638.7185 | 5639.0995 | 5639.4795 | 5639.857 | 5640.236
|  |  | tgφ | 0.99484 | 0.99612 | 0.99093 | 0.98307 | 0.99215 | 1 | 1.0013 | 0.99081 | 1.0053 | 1.0339 | 1.0514 | 1.0616 | 1.0693 | 1.0787 | 1.0196 | 0.96608 | 0.96348 | 0.95592 | 0.9597 | 0.95718 | 0.96091 | 0.95477 | 0.95208 | 0.95707
яч.7 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179 | 3370.179
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428 | 1905.7428
tgφ
яч.11 | ШСУ-1-I | bar: Часы замеров 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ШСУ-1-II | bar: Часы замеров 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | 1.1829
|  | расчет | I, А | 38 | 60 | 54 | 55 | 62 | 39 | 57 | 37 | 49 | 35 | 11 | 28 | 15 | 40 | 8 | 26 | 24 | 45 | 61 | 25 | 24 | 59 | 57 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26976 | 0.44304 | 0.384 | 0.39072 | 0.46992 | 0.28608 | 0.42 | 0.27792 | 0.35664 | 0.25536 | 0.07392 | 0.19056 | 0.09696 | 0.3 | 0.0528 | 0.19728 | 0.17568 | 0.32688 | 0.45264 | 0.16704 | 0.16032 | 0.444 | 0.41616 | 0.26736 | 6.875 | 8.1322 | 4.8 | 1519.0577 | 1519.1139 | 1519.2062 | 1519.2862 | 1519.3676 | 1519.4655 | 1519.5251 | 1519.6126 | 1519.6705 | 1519.7448 | 1519.798 | 1519.8134 | 1519.8531 | 1519.8733 | 1519.9358 | 1519.9468 | 1519.9879 | 1520.0245 | 1520.0926 | 1520.1869 | 1520.2217 | 1520.2551 | 1520.3476 | 1520.4343 | 1520.49
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32544 | 0.51408 | 0.46464 | 0.4848 | 0.51744 | 0.336 | 0.4824 | 0.31584 | 0.41568 | 0.30432 | 0.10416 | 0.25296 | 0.13536 | 0.33504 | 0.0744 | 0.22272 | 0.20352 | 0.39024 | 0.51408 | 0.2232 | 0.21504 | 0.4968 | 0.48528 | 0.31872 |  |  |  | 2148.6572 | 2148.725 | 2148.8321 | 2148.9289 | 2149.0299 | 2149.1377 | 2149.2077 | 2149.3082 | 2149.374 | 2149.4606 | 2149.524 | 2149.5457 | 2149.5984 | 2149.6266 | 2149.6964 | 2149.7119 | 2149.7583 | 2149.8007 | 2149.882 | 2149.9891 | 2150.0356 | 2150.0804 | 2150.1839 | 2150.285 | 2150.3514
|  |  | tgφ | 1.2064 | 1.1603 | 1.21 | 1.2408 | 1.1011 | 1.1745 | 1.1486 | 1.1364 | 1.1655 | 1.1917 | 1.4091 | 1.3275 | 1.396 | 1.1168 | 1.4091 | 1.129 | 1.1585 | 1.1938 | 1.1357 | 1.3362 | 1.3413 | 1.1189 | 1.1661 | 1.1921
яч.16 | Подземный №2 | [26 empty] | tg | 1.2138
|  | расчет | I, А | 32 | 40 | 39 | 38 | 42 | 26 | 41 | 28 | 35 | 36 | 23 | 30 | 18 | 27 | 8 | 18 | 20 | 34 | 40 | 35 | 18 | 40 | 41 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23808 | 0.2832 | 0.2784 | 0.27072 | 0.31536 | 0.18144 | 0.30576 | 0.2112 | 0.25392 | 0.24816 | 0.15312 | 0.1848 | 0.12528 | 0.19104 | 0.06192 | 0.13296 | 0.15792 | 0.2424 | 0.2928 | 0.23712 | 0.1128 | 0.2952 | 0.3048 | 0.23856 | 5.317 | 6.4536 | 4.8 | 146.4941 | 146.5437 | 146.6027 | 146.6607 | 146.7171 | 146.7828 | 146.8206 | 146.8843 | 146.9283 | 146.9812 | 147.0329 | 147.0648 | 147.1033 | 147.1294 | 147.1692 | 147.1821 | 147.2098 | 147.2427 | 147.2932 | 147.3542 | 147.4036 | 147.4271 | 147.4886 | 147.5521 | 147.6018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27504 | 0.34368 | 0.34176 | 0.33648 | 0.34416 | 0.22512 | 0.34368 | 0.23328 | 0.30432 | 0.3192 | 0.2112 | 0.28704 | 0.15984 | 0.23616 | 0.0696 | 0.15024 | 0.16608 | 0.29664 | 0.3408 | 0.30912 | 0.16608 | 0.34032 | 0.33984 | 0.31392 |  |  |  | 258.5183 | 258.5756 | 258.6472 | 258.7184 | 258.7885 | 258.8602 | 258.9071 | 258.9787 | 259.0273 | 259.0907 | 259.1572 | 259.2012 | 259.261 | 259.2943 | 259.3435 | 259.358 | 259.3893 | 259.4239 | 259.4857 | 259.5567 | 259.6211 | 259.6557 | 259.7266 | 259.7974 | 259.8628
|  |  | tgφ | 1.1552 | 1.2136 | 1.2276 | 1.2429 | 1.0913 | 1.2407 | 1.124 | 1.1045 | 1.1985 | 1.2863 | 1.3793 | 1.5532 | 1.2759 | 1.2362 | 1.124 | 1.13 | 1.0517 | 1.2238 | 1.1639 | 1.3036 | 1.4723 | 1.1528 | 1.115 | 1.3159
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.54768 | 0.76641 | 0.70206 | 0.70101 | 0.82461 | 0.50676 | 0.76494 | 0.52857 | 0.6495 | 0.54234 | 0.26769 | 0.41604 | 0.26178 | 0.53127 | 0.15495 | 0.3708 | 0.37437 | 0.60999 | 0.78585 | 0.44532 | 0.31371 | 0.78009 | 0.76137 | 0.54627
|  |  | Q, МВАр | 0.63291 | 0.89007 | 0.8385 | 0.85302 | 0.89382 | 0.59304 | 0.85776 | 0.58098 | 0.7515 | 0.65568 | 0.35337 | 0.579 | 0.33384 | 0.60987 | 0.17781 | 0.40497 | 0.40164 | 0.71841 | 0.88683 | 0.56481 | 0.41352 | 0.86877 | 0.85665 | 0.66432
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | 10.6674 | 7.4384 | 8.1842 | 8.1919 | 6.8111 | 10.4538 | 7.1314 | 10.6904 | 9.3839 | 14.5491 | 18.9113 | 12.7799 | 19.5612 | 13.1912 | 45.723 | 15.5045 | 15.7962 | 9.5829 | 7.1889 | 11.7689 | 17.7909 | 9.8995 | 7.6859 | 10.6351
|  |  | Q, % | 60.5634 | 33.6442 | 39.7525 | 37.265 | 32.3847 | 63.5868 | 37.1991 | 64.7942 | 48.7227 | 57.7613 | 81.5075 | 65.6925 | 82.6699 | 62.5534 | 91.2643 | 77.8167 | 78.0034 | 52.0868 | 33.0775 | 65.7442 | 77.1591 | 34.0822 | 36.4258 | 56.9752
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.0654 | 0.06159 | 0.06258 | 0.06255 | 0.06027 | 0.05916 | 0.05874 | 0.06327 | 0.06726 | 0.09234 | 0.06243 | 0.06096 | 0.06366 | 0.08073 | 0.13053 | 0.06804 | 0.07023 | 0.06465 | 0.06087 | 0.0594 | 0.06789 | 0.08571 | 0.06339 | 0.06501
|  |  | Q, МВАр | 0.97197 | 0.45129 | 0.55326 | 0.5067 | 0.4281 | 1.0356 | 0.50808 | 1.0693 | 0.71406 | 0.89664 | 1.5575 | 1.1087 | 1.5925 | 1.0188 | 1.8576 | 1.4206 | 1.4243 | 0.78099 | 0.43833 | 1.084 | 1.3969 | 0.44919 | 0.49083 | 0.87972
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.17 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.3004
|  | расчет | I, А | 67 | 60 | 62 | 69 | 66 | 86 | 46 | 74 | 81 | 84 | 124 | 53 | 85 | 70 | 69 | 78 | 86 | 90 | 74 | 82 | 96 | 62 | 61 | 59
|  | счетчик | P, МВт | 1.14 | 1.02 | 1.05 | 1.17 | 1.11 | 1.47 | 0.75 | 1.23 | 1.35 | 1.38 | 2.07 | 0.87 | 1.41 | 1.14 | 1.11 | 1.29 | 1.44 | 1.5 | 1.23 | 1.38 | 1.59 | 1.05 | 1.02 | 0.99 | 29.76 | 8.94 | 30 | 1245.313 | 1245.351 | 1245.385 | 1245.42 | 1245.459 | 1245.496 | 1245.545 | 1245.57 | 1245.611 | 1245.656 | 1245.702 | 1245.771 | 1245.8 | 1245.847 | 1245.885 | 1245.922 | 1245.965 | 1246.013 | 1246.063 | 1246.104 | 1246.15 | 1246.203 | 1246.238 | 1246.272 | 1246.305
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.36 | 0.3 | 0.33 | 0.42 | 0.51 | 0.63 | 0.3 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.48 | 0.24 | 0.3 | 0.27 |  |  |  | 573.463 | 573.474 | 573.484 | 573.494 | 573.506 | 573.516 | 573.528 | 573.538 | 573.549 | 573.563 | 573.58 | 573.601 | 573.611 | 573.626 | 573.64 | 573.655 | 573.669 | 573.682 | 573.695 | 573.706 | 573.718 | 573.734 | 573.742 | 573.752 | 573.761 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019 | 4.019
|  |  | tgφ | 0.28947 | 0.29412 | 0.28571 | 0.30769 | 0.27027 | 0.2449 | 0.4 | 0.26829 | 0.31111 | 0.36957 | 0.30435 | 0.34483 | 0.31915 | 0.36842 | 0.40541 | 0.32558 | 0.27083 | 0.26 | 0.26829 | 0.26087 | 0.30189 | 0.22857 | 0.29412 | 0.27273
яч.16 | Ввод-2-10 | [26 empty] | tg | 0.2449
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 15 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 4.41 | 1.08 | 30 | 570.542 | 570.548 | 570.553 | 570.558 | 570.563 | 570.569 | 570.574 | 570.58 | 570.586 | 570.592 | 570.599 | 570.607 | 570.612 | 570.619 | 570.626 | 570.632 | 570.639 | 570.645 | 570.652 | 570.657 | 570.663 | 570.671 | 570.676 | 570.682 | 570.689
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 194.166 | 194.167 | 194.168 | 194.169 | 194.17 | 194.171 | 194.172 | 194.173 | 194.175 | 194.176 | 194.178 | 194.181 | 194.182 | 194.183 | 194.185 | 194.187 | 194.188 | 194.19 | 194.192 | 194.193 | 194.194 | 194.196 | 194.198 | 194.2 | 194.202 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028 | 5.028
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.28571 | 0.375 | 0.2 | 0.14286 | 0.28571 | 0.33333 | 0.14286 | 0.33333 | 0.28571 | 0.2 | 0.16667 | 0.25 | 0.4 | 0.33333 | 0.28571
яч.5 | ВТ-1-10 | [26 empty] | tg | 0.3079
|  | расчет | I, А | 59 | 56 | 55 | 63 | 59 | 70 | 47 | 66 | 72 | 75 | 101 | 52 | 77 | 70 | 63 | 71 | 79 | 79 | 66 | 73 | 97 | 51 | 47 | 44
|  | счетчик | P, МВт | 0.992 | 0.944 | 0.928 | 1.056 | 0.992 | 1.192 | 0.784 | 1.104 | 1.2 | 1.248 | 1.68 | 0.864 | 1.272 | 1.144 | 1 | 1.168 | 1.312 | 1.32 | 1.104 | 1.224 | 1.616 | 0.864 | 0.792 | 0.728 | 26.528 | 8.168 | 8 | 3849.587 | 3849.711 | 3849.829 | 3849.945 | 3850.077 | 3850.201 | 3850.35 | 3850.448 | 3850.586 | 3850.736 | 3850.892 | 3851.102 | 3851.21 | 3851.369 | 3851.512 | 3851.637 | 3851.783 | 3851.947 | 3852.112 | 3852.25 | 3852.403 | 3852.605 | 3852.713 | 3852.812 | 3852.903
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.304 | 0.288 | 0.28 | 0.32 | 0.288 | 0.328 | 0.272 | 0.32 | 0.376 | 0.424 | 0.56 | 0.304 | 0.416 | 0.424 | 0.416 | 0.376 | 0.376 | 0.352 | 0.288 | 0.32 | 0.424 | 0.224 | 0.24 | 0.248 |  |  |  | 1818.094 | 1818.132 | 1818.168 | 1818.203 | 1818.243 | 1818.279 | 1818.32 | 1818.354 | 1818.394 | 1818.441 | 1818.494 | 1818.564 | 1818.602 | 1818.654 | 1818.707 | 1818.759 | 1818.806 | 1818.853 | 1818.897 | 1818.933 | 1818.973 | 1819.026 | 1819.054 | 1819.084 | 1819.115 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459
|  |  | tgφ | 0.30645 | 0.30508 | 0.30172 | 0.30303 | 0.29032 | 0.27517 | 0.34694 | 0.28986 | 0.31333 | 0.33974 | 0.33333 | 0.35185 | 0.32704 | 0.37063 | 0.416 | 0.32192 | 0.28659 | 0.26667 | 0.26087 | 0.26144 | 0.26238 | 0.25926 | 0.30303 | 0.34066
яч.6 | ВТ-2-10 | [26 empty] | tg | 0.16199
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 3 | 13 | 8 | 12 | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.128 | 0.056 | 0.224 | 0.136 | 0.216 | 0.056 | 0.152 | 0.184 | 0.168 | 0.224 | 0.112 | 0.176 | 0.168 | 0.176 | 0.16 | 0.168 | 0.168 | 0.136 | 0.152 | 0.2 | 0.12 | 0.144 | 0.136 | 3.704 | 0.6 | 8 | 1700.37 | 1700.388 | 1700.404 | 1700.411 | 1700.439 | 1700.456 | 1700.483 | 1700.49 | 1700.509 | 1700.532 | 1700.553 | 1700.581 | 1700.595 | 1700.617 | 1700.638 | 1700.66 | 1700.68 | 1700.701 | 1700.722 | 1700.739 | 1700.758 | 1700.783 | 1700.798 | 1700.816 | 1700.833
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 459.586 | 459.588 | 459.59 | 459.592 | 459.594 | 459.596 | 459.598 | 459.6 | 459.603 | 459.608 | 459.613 | 459.618 | 459.62 | 459.623 | 459.627 | 459.632 | 459.636 | 459.639 | 459.643 | 459.645 | 459.648 | 459.652 | 459.655 | 459.658 | 459.661 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07 | 19.07
|  |  | tgφ | 0.11111 | 0.125 | 0.28571 | 0.071429 | 0.11765 | 0.074074 | 0.28571 | 0.15789 | 0.21739 | 0.2381 | 0.17857 | 0.14286 | 0.13636 | 0.19048 | 0.22727 | 0.2 | 0.14286 | 0.19048 | 0.11765 | 0.15789 | 0.16 | 0.2 | 0.16667 | 0.17647
яч.9 | ТП-КНС-1 | [26 empty] | tg | 1.2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024 | 0 | 0.08 | 0.096 | 8 | 130.02 | 130.021 | 130.021 | 130.021 | 130.021 | 130.022 | 130.022 | 130.022 | 130.023 | 130.023 | 130.023 | 130.024 | 130.024 | 130.024 | 130.024 | 130.025 | 130.025 | 130.025 | 130.026 | 130.026 | 130.026 | 130.027 | 130.027 | 130.03 | 130.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0 |  |  |  | 120.904 | 120.904 | 120.905 | 120.905 | 120.906 | 120.907 | 120.907 | 120.908 | 120.908 | 120.909 | 120.909 | 120.91 | 120.91 | 120.911 | 120.911 | 120.912 | 120.912 | 120.913 | 120.914 | 120.914 | 120.915 | 120.915 | 120.915 | 120.916 | 120.916 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308 | 9.308
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.33333 | #DIV/0!
яч.10 | ТП-КНС-II | [26 empty] | tg | 0.84524
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.672 | 0.568 | 8 | 161.143 | 161.146 | 161.149 | 161.152 | 161.155 | 161.158 | 161.161 | 161.164 | 161.168 | 161.171 | 161.175 | 161.18 | 161.182 | 161.186 | 161.19 | 161.193 | 161.196 | 161.2 | 161.203 | 161.207 | 161.211 | 161.216 | 161.219 | 161.223 | 161.227
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.008 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 181.117 | 181.12 | 181.122 | 181.124 | 181.127 | 181.13 | 181.131 | 181.135 | 181.138 | 181.141 | 181.145 | 181.149 | 181.151 | 181.154 | 181.157 | 181.16 | 181.163 | 181.166 | 181.169 | 181.172 | 181.175 | 181.178 | 181.182 | 181.185 | 181.188 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076
|  |  | tgφ | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.33333 | 1.3333 | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 1.3333 | 0.75 | 0.75
яч.11 | ТП-142-1 | [26 empty] | tg | 0.71429
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.03 | 0.04 | 0.032 | 0.016 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.024 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.016 | 0.048 | 0.056 | 0.784 | 0.56 | 8 | 661.412 | 661.416 | 661.419 | 661.422 | 661.426 | 661.43 | 661.434 | 661.438 | 661.441 | 661.446 | 661.45 | 661.454 | 661.456 | 661.46 | 661.464 | 661.467 | 661.471 | 661.474 | 661.479 | 661.484 | 661.489 | 661.495 | 661.497 | 661.503 | 661.51
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.016 | 0.04 | 0.024 |  |  |  | 207.415 | 207.418 | 207.42 | 207.422 | 207.425 | 207.428 | 207.431 | 207.433 | 207.436 | 207.439 | 207.442 | 207.446 | 207.448 | 207.45 | 207.453 | 207.456 | 207.459 | 207.462 | 207.465 | 207.468 | 207.471 | 207.475 | 207.477 | 207.482 | 207.485 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087 | 5.087
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 1 | 0.83333 | 0.42857
яч.12 | ТП-142-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082 | 31.082
tgφ
яч.13 | КТП Промбазы | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 2.16 | 0 | 8 | 105.9 | 105.91 | 105.92 | 105.93 | 105.94 | 105.95 | 105.96 | 105.97 | 105.98 | 105.99 | 106 | 106.02 | 106.03 | 106.04 | 106.05 | 106.06 | 106.07 | 106.08 | 106.09 | 106.11 | 106.12 | 106.13 | 106.14 | 106.15 | 106.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89 | 58.89
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.28 | 1.2 | 1.112 | 1.416 | 1.272 | 1.544 | 0.976 | 1.4 | 1.518 | 1.568 | 2.144 | 1.088 | 1.592 | 1.456 | 1.312 | 1.464 | 1.616 | 1.64 | 1.472 | 1.528 | 1.992 | 1.104 | 1.12 | 1.112
|  |  | Q, МВАр | 0.368 | 0.344 | 0.328 | 0.392 | 0.36 | 0.376 | 0.344 | 0.392 | 0.472 | 0.52 | 0.672 | 0.352 | 0.488 | 0.504 | 0.512 | 0.456 | 0.456 | 0.44 | 0.352 | 0.4 | 0.512 | 0.296 | 0.336 | 0.32
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 3.0303 | -2.5641 | 7.3333 | -7.2727 | 1.3953 | 4.6914 | -4.9462 | 0.70922 | 0.78431 | 1.3836 | 7.1861 | -6.6667 | 1.7284 | -7.8519 | -1.7054 | 2.4 | 0.24691 | 4.0936 | -6.6667 | 2.0513 | -8.8525 | 8 | 6.6667 | 7.3333
|  |  | Q, % | -2.2222 | -4.2424 | 0.60606 | -0.51282 | -9.0909 | 3.5897 | -4.2424 | -0.51282 | -4.8889 | 8.7719 | 6.6667 | -6.6667 | -1.6667 | -5 | -0.39216 | -1.3333 | -1.3333 | 2.2222 | 2.2222 | -2.5641 | 5.1852 | 1.3333 | 6.6667 | 3.0303
Баланс мощностей по РП 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.04 | -0.03 | 0.088 | -0.096 | 0.018 | 0.076 | -0.046 | 0.01 | 0.012 | 0.022 | 0.166 | -0.068 | 0.028 | -0.106 | -0.022 | 0.036 | 0.004 | 0.07 | -0.092 | 0.032 | -0.162 | 0.096 | 0.08 | 0.088
|  |  | Q, МВАр | -0.008 | -0.014 | 0.002 | -0.002 | -0.03 | 0.014 | -0.014 | -0.002 | -0.022 | 0.05 | 0.048 | -0.022 | -0.008 | -0.024 | -0.002 | -0.006 | -0.006 | 0.01 | 0.008 | -0.01 | 0.028 | 0.004 | 0.024 | 0.01
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | ВТ-1-6 | [26 empty] | tg | 0.25602
|  | ТИ | I, А | 92 | 93 | 87 | 90 | 88 | 93 | 90 | 109 | 109 | 107 | 109 | 110 | 107 | 113 | 111 | 112 | 113 | 114 | 113 | 112 | 112 | 111 | 106 | 107
|  | счетчик | P, МВт | 0.912 | 1.0128 | 0.9456 | 1.0608 | 0.9552 | 1.3392 | 0.6432 | 1.032 | 1.176 | 1.272 | 1.2528 | 1.224 | 1.2672 | 1.224 | 0.9072 | 1.1328 | 1.3008 | 1.5 | 1.1328 | 1.0704 | 1.536 | 0.97 | 1.46 | 1.1952 | 27.5232 | 7.0464 | 4.8 | 6212.756 | 6212.946 | 6213.157 | 6213.354 | 6213.575 | 6213.774 | 6214.053 | 6214.187 | 6214.402 | 6214.647 | 6214.912 | 6215.173 | 6215.428 | 6215.692 | 6215.947 | 6216.136 | 6216.372 | 6216.643 | 6216.914 | 6217.15 | 6217.373 | 6217.693 | 6217.853 | 6218.241 | 6218.49
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2256 | 0.2448 | 0.2304 | 0.2592 | 0.2304 | 0.264 | 0.2784 | 0.2592 | 0.2928 | 0.3504 | 0.3504 | 0.384 | 0.3216 | 0.36 | 0.3792 | 0.3264 | 0.3072 | 0.2976 | 0.2448 | 0.288 | 0.3552 | 0.1392 | 0.3024 | 0.3552 |  |  |  | 2174.417 | 2174.464 | 2174.515 | 2174.563 | 2174.617 | 2174.665 | 2174.72 | 2174.778 | 2174.832 | 2174.893 | 2174.966 | 2175.039 | 2175.119 | 2175.186 | 2175.261 | 2175.34 | 2175.408 | 2175.472 | 2175.534 | 2175.585 | 2175.645 | 2175.719 | 2175.748 | 2175.811 | 2175.885 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 1.013
|  |  | tgφ | 0.24737 | 0.24171 | 0.24365 | 0.24434 | 0.24121 | 0.19713 | 0.43284 | 0.25116 | 0.24898 | 0.27547 | 0.27969 | 0.31373 | 0.25379 | 0.29412 | 0.41799 | 0.28814 | 0.23616 | 0.1984 | 0.2161 | 0.26906 | 0.23125 | 0.14351 | 0.20712 | 0.29719
яч.12 | ВТ-2-6 | [26 empty] | tg | 0.034653
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.126 | 0.144 | 0.126 | 0.126 | 0.09 | 0.018 | 0.288 | 0.144 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.126 | 0.18 | 0.162 | 0.162 | 0.144 | 0.162 | 0.162 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.126 | 0.144 | 0.198 | 3.636 | 0.126 | 18 | 843.533 | 843.54 | 843.548 | 843.555 | 843.562 | 843.567 | 843.568 | 843.584 | 843.592 | 843.601 | 843.611 | 843.622 | 843.629 | 843.639 | 843.648 | 843.657 | 843.665 | 843.674 | 843.683 | 843.691 | 843.699 | 843.709 | 843.716 | 843.724 | 843.735
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 |  |  |  | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.014 | 157.015 | 157.016 | 157.017 | 157.017 | 157.017 | 157.018 | 157.018 | 157.019 | 157.019 | 157.02 | 157.02 | 157.02 | 157.02 | 157.021 | 157.021 | 157.021 | 35.155 | 33.156 | 33.156 | 33.156 | 35.157 | 35.157 | 35.157 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.158 | 35.159 | 35.159 | 35.159 | 35.159 | 35.159 | 35.159
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0.1 | 0.090909 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.125 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0
яч.5 | РП УМС-I | [26 empty] | tg | 0.25615
|  | ТИ | I, А | 22 | 25 | 22 | 24 | 21 | 25 | 21 | 36 | 42 | 39 | 37 | 40 | 36 | 41 | 38 | 42 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 34
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.36 | 0.234 | 0.288 | 0.234 | 0.342 | 0.162 | 0.324 | 0.432 | 0.468 | 0.46 | 0.414 | 0.45 | 0.432 | 0.45 | 0.414 | 0.414 | 0.46 | 0.36 | 0.378 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 8.784 | 2.25 | 1.8 | 4669.25 | 4669.35 | 4669.55 | 4669.68 | 4669.84 | 4669.97 | 4670.16 | 4670.25 | 4670.43 | 4670.67 | 4670.93 | 4671.19 | 4671.42 | 4671.67 | 4671.91 | 4672.16 | 4672.39 | 4672.62 | 4672.84 | 4673.04 | 4673.25 | 4673.53 | 4673.68 | 4673.91 | 4674.13
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.126 | 0.162 | 0.126 | 0.162 | 0.162 | 0.144 | 0.18 | 0.144 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.036 | 0.09 | 0.108 |  |  |  | 1464.87 | 1464.9 | 1464.93 | 1464.95 | 1464.97 | 1465 | 1465.04 | 1465.07 | 1465.1 | 1465.17 | 1465.26 | 1465.33 | 1465.42 | 1465.51 | 1465.59 | 1465.69 | 1465.77 | 1465.82 | 1465.86 | 1465.9 | 1465.94 | 1465.99 | 1466.01 | 1466.06 | 1466.12 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68 | 36.68
|  |  | tgφ | 0.3 | 0.15 | 0.15385 | 0.125 | 0.23077 | 0.21053 | 0.33333 | 0.16667 | 0.29167 | 0.34615 | 0.27391 | 0.3913 | 0.36 | 0.33333 | 0.4 | 0.34783 | 0.21739 | 0.15652 | 0.2 | 0.19048 | 0.23684 | 0.097297 | 0.23077 | 0.30857
яч.6 | РП УМС-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36 | 142.36
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 28.27 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.96 | 51.97 | 51.97
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | РП ДОК-I | [26 empty] | tg | 0.46067
|  | ТИ | I, А | 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 27 | 25 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.288 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.288 | 0.324 | 0.252 | 0.288 | 0.288 | 0.324 | 0.252 | 0.288 | 0.396 | 0.144 | 0.252 | 0.36 | 0.18 | 0.252 | 0.252 | 6.408 | 2.952 | 3.6 | 1847 | 1847.07 | 1847.14 | 1847.21 | 1847.28 | 1847.36 | 1847.43 | 1847.5 | 1847.56 | 1847.63 | 1847.71 | 1847.8 | 1847.87 | 1847.95 | 1848.03 | 1848.12 | 1848.19 | 1848.27 | 1848.38 | 1848.42 | 1848.49 | 1848.59 | 1848.64 | 1848.71 | 1848.78
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 917.65 | 917.68 | 917.71 | 917.74 | 917.78 | 917.81 | 917.84 | 917.87 | 917.91 | 917.94 | 917.97 | 918.01 | 918.05 | 918.08 | 918.12 | 918.16 | 918.2 | 918.23 | 918.27 | 918.3 | 918.33 | 918.37 | 918.39 | 918.43 | 918.47 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.57143 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.66667 | 0.42857 | 0.375 | 0.44444 | 0.57143 | 0.375 | 0.5 | 0.44444 | 0.57143 | 0.375 | 0.36364 | 0.75 | 0.42857 | 0.4 | 0.4 | 0.57143 | 0.57143
яч.8 | РП ДОК-II | [26 empty] | tg | 0.23729
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.108 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.72 | 0.36 | 2.124 | 0.504 | 3.6 | 1206.41 | 1206.42 | 1206.43 | 1206.44 | 1206.45 | 1206.46 | 1206.47 | 1206.48 | 1206.49 | 1206.5 | 1206.53 | 1206.55 | 1206.56 | 1206.57 | 1206.59 | 1206.6 | 1206.62 | 1206.63 | 1206.65 | 1206.66 | 1206.67 | 1206.69 | 1206.7 | 1206.9 | 1207
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 |  |  |  | 362.61 | 362.61 | 362.62 | 362.62 | 362.63 | 362.63 | 362.63 | 362.65 | 362.65 | 362.65 | 362.66 | 362.67 | 362.68 | 362.68 | 362.69 | 362.7 | 362.7 | 362.71 | 362.72 | 362.72 | 362.73 | 362.74 | 362.74 | 362.74 | 362.75 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1
яч.18 | УСА 1-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0288 | 0.024 | 0.024 | 0.0288 | 0.024 | 0.024 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0288 | 0.024 | 0.024 | 0.0288 | 0.024 | 0.0336 | 0.0192 | 0.024 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0336 | 0.0192 | 0.6192 | 0 | 4.8 | 69.609 | 69.614 | 69.619 | 69.624 | 69.63 | 69.635 | 69.64 | 69.646 | 69.651 | 69.656 | 69.662 | 69.669 | 69.673 | 69.679 | 69.684 | 69.689 | 69.695 | 69.7 | 69.707 | 69.711 | 69.716 | 69.723 | 69.727 | 69.734 | 69.738
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 9.149 | 467.436 | 467.442 | 467.449 | 467.455 | 467.462 | 467.468 | 467.475 | 467.481 | 467.488 | 467.494 | 467.501 | 467.509 | 467.514 | 467.522 | 467.529 | 467.536 | 467.542 | 467.549 | 467.557 | 467.561 | 467.568 | 467.577 | 467.582 | 467.586 | 467.592
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | РП Г/У-7/8-I | [26 empty] | tg | 0.14029
|  | ТИ | I, А | 38 | 40 | 39 | 41 | 41 | 43 | 46 | 48 | 43 | 40 | 46 | 41 | 43 | 47 | 47 | 43 | 52 | 52 | 50 | 52 | 48 | 50 | 45 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.432 | 0.4608 | 0.4464 | 0.4896 | 0.4608 | 0.5832 | 0.3816 | 0.504 | 0.5256 | 0.504 | 0.5112 | 0.4608 | 0.5328 | 0.4752 | 0.2016 | 0.4464 | 0.5976 | 0.612 | 0.5256 | 0.5688 | 0.756 | 0.3888 | 0.72 | 0.4248 | 12.0096 | 1.6848 | 7.2 | 1176.421 | 1176.481 | 1176.545 | 1176.607 | 1176.675 | 1176.739 | 1176.82 | 1176.873 | 1176.943 | 1177.016 | 1177.086 | 1177.157 | 1177.221 | 1177.295 | 1177.361 | 1177.389 | 1177.451 | 1177.534 | 1177.619 | 1177.692 | 1177.771 | 1177.876 | 1177.93 | 1178.03 | 1178.089
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0648 | 0.0576 | 0.0864 | 0.0576 | 0.0648 | 0.0936 | 0.0576 | 0.072 | 0.0792 | 0.072 | 0.072 | 0.0648 | 0.0648 | 0.072 | 0.0288 | 0.0576 | 0.0792 | 0.0792 | 0.072 | 0.072 | 0.1008 | 0.0504 | 0.0792 | 0.0864 |  |  |  | 223.044 | 223.053 | 223.061 | 223.073 | 223.081 | 223.09 | 223.103 | 223.111 | 223.121 | 223.132 | 223.142 | 223.152 | 223.161 | 223.17 | 223.18 | 223.184 | 223.192 | 223.203 | 223.214 | 223.224 | 223.234 | 223.248 | 223.255 | 223.266 | 223.278 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617 | 3.617
|  |  | tgφ | 0.15 | 0.125 | 0.19355 | 0.11765 | 0.14063 | 0.16049 | 0.15094 | 0.14286 | 0.15068 | 0.14286 | 0.14085 | 0.14063 | 0.12162 | 0.15152 | 0.14286 | 0.12903 | 0.13253 | 0.12941 | 0.13699 | 0.12658 | 0.13333 | 0.12963 | 0.11 | 0.20339
яч.10 | РП Г/У-7/8-II | [26 empty] | tg | 0.22311
|  | расчет | I, А | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.0648 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0792 | 0.0864 | 0.0936 | 0.0648 | 0.0792 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0864 | 0.0648 | 0.072 | 0.0936 | 0.0792 | 0.072 | 0.0648 | 1.8072 | 0.4032 | 7.2 | 498.412 | 498.421 | 498.431 | 498.441 | 498.451 | 498.46 | 498.469 | 498.478 | 498.487 | 498.498 | 498.51 | 498.523 | 498.532 | 498.543 | 498.555 | 498.567 | 498.578 | 498.589 | 498.601 | 498.61 | 498.62 | 498.633 | 498.644 | 498.654 | 498.663
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0072 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 |  |  |  | 69.404 | 69.405 | 69.407 | 69.409 | 69.41 | 69.412 | 69.414 | 69.416 | 69.418 | 69.422 | 69.425 | 69.428 | 69.43 | 69.432 | 69.435 | 69.438 | 69.442 | 69.445 | 69.447 | 69.449 | 69.452 | 69.454 | 69.456 | 69.458 | 69.46 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054 | 41.054
|  |  | tgφ | 0.11111 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.36364 | 0.25 | 0.23077 | 0.22222 | 0.18182 | 0.25 | 0.25 | 0.36364 | 0.27273 | 0.16667 | 0.22222 | 0.3 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.22222
| ТСН |  | P, МВт | 0.132 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.12 | 0.108 | 0.132 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.096 | 0.144 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.12 | 0.132 | 0.156 | 0.108 | 0.096 | 0.072 | 2.976 |  | 0.12 | 7278.3 | 7279.4 | 7280.3 | 7281.3 | 7282.4 | 7283.4 | 7284.3 | 7285.4 | 7286.4 | 7287.4 | 7288.4 | 7289.9 | 7290.7 | 7291.9 | 7293 | 7294.1 | 7295.2 | 7296.3 | 7297.4 | 7298.4 | 7299.5 | 7300.8 | 7301.7 | 7302.5 | 7303.1
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.9888 | 1.2048 | 1.0644 | 1.1664 | 1.1076 | 1.302 | 0.9252 | 1.1688 | 1.3488 | 1.4832 | 1.4944 | 1.2468 | 1.4148 | 1.3776 | 1.122 | 1.2924 | 1.4388 | 1.66 | 1.1496 | 1.3308 | 1.6952 | 1.0732 | 2.1876 | 1.4708
|  |  | Q, МВАр | 0.234 | 0.27 | 0.2448 | 0.2808 | 0.2412 | 0.288 | 0.306 | 0.2844 | 0.342 | 0.3996 | 0.3996 | 0.4212 | 0.3492 | 0.4176 | 0.4104 | 0.3744 | 0.3348 | 0.3456 | 0.2664 | 0.3096 | 0.3852 | 0.1728 | 0.3276 | 0.3888
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.7399 | -4.1494 | 0.67189 | 1.7189 | -5.9701 | 4.0672 | 0.64433 | 0.61224 | -0.80717 | -2.1488 | -3.0052 | 7.6444 | 2.2388 | 0.60606 | -4.9383 | -1.2218 | 1.6407 | 0.12034 | 9.9624 | -9.585 | 1.2121 | 2.0803 | -36.384 | -5.5699
|  |  | Q, % | -3.7234 | -10.2941 | -6.25 | -8.3333 | -4.6875 | -9.0909 | -9.9138 | -9.7222 | -10.0386 | -8.4691 | -8.4691 | -9.6875 | -8.5821 | -10.4762 | -8.2278 | -8.7108 | -8.9844 | -9.5057 | -8.8235 | -7.5 | -8.4459 | -9.9237 | -8.3333 | -9.4595
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0948 | -0.176 | -0.1208 | -0.1156 | -0.2064 | -0.0808 | -0.13 | -0.1368 | -0.1448 | -0.1832 | -0.2836 | -0.0088 | -0.1116 | -0.1356 | -0.1888 | -0.1516 | -0.112 | -0.15 | -0.1048 | -0.2684 | -0.1552 | -0.0972 | -0.7676 | -0.3256
|  |  | Q, МВАр | -0.0564 | -0.0652 | -0.0464 | -0.0776 | -0.0668 | -0.056 | -0.0836 | -0.0732 | -0.0872 | -0.0872 | -0.1032 | -0.0692 | -0.0756 | -0.0876 | -0.0872 | -0.078 | -0.0836 | -0.086 | -0.0696 | -0.0776 | -0.086 | -0.0636 | -0.0972 | -0.0816
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.6368; 10: 0.9328; 18: 1.0016
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8 РУ- 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.3 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | Не работает |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | Не работает |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | нет счетчика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Т-1-400
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1.14 |  | 1.2 | 728.6 | 728.63 | 728.66 | 728.69 | 728.72 | 728.75 | 728.78 | 728.81 | 728.84 | 728.87 | 728.92 | 728.97 | 729.02 | 729.07 | 729.12 | 729.17 | 729.22 | 729.27 | 729.31 | 729.35 | 729.39 | 729.43 | 729.47 | 729.51 | 729.55
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408
tgφ
яч.12 | ВДС-2 | [26 empty] | tg | 0.29624
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.0432 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0486 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 1.0998 | 0.3258 | 1.8 | 1000.417 | 1000.442 | 1000.467 | 1000.492 | 1000.517 | 1000.542 | 1000.566 | 1000.592 | 1000.618 | 1000.645 | 1000.67 | 1000.695 | 1000.72 | 1000.745 | 1000.77 | 1000.795 | 1000.82 | 1000.846 | 1000.872 | 1000.898 | 1000.924 | 1000.95 | 1000.976 | 1001.002 | 1001.028
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 |  |  |  | 212.661 | 212.669 | 212.677 | 212.685 | 212.693 | 212.701 | 212.708 | 212.715 | 212.722 | 212.729 | 212.736 | 212.743 | 212.75 | 212.757 | 212.764 | 212.771 | 212.778 | 212.786 | 212.794 | 212.802 | 212.81 | 212.818 | 212.826 | 212.834 | 212.842 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413 | 13.413
|  |  | tgφ | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29167 | 0.26923 | 0.26923 | 0.25926 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз" | [26 empty] | tg | 0.11989
|  | расчет | I, А | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 51 | 51 | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
|  | счетчик | P, МВт | 0.4452 | 0.4452 | 0.4452 | 0.4452 | 0.4452 | 0.4416 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5568 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4692 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.4032 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5928 | 11.9712 | 1.4352 | 1.2 | 7146.551 | 7146.922 | 7147.293 | 7147.664 | 7148.035 | 7148.406 | 7148.774 | 7149.237 | 7149.7 | 7150.164 | 7150.555 | 7150.946 | 7151.337 | 7151.728 | 7152.063 | 7152.398 | 7152.733 | 7153.069 | 7153.563 | 7154.057 | 7154.551 | 7155.045 | 7155.539 | 7156.033 | 7156.527
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0708 | 0.0708 | 0.072 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0432 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 |  |  |  | 1142.113 | 1142.161 | 1142.209 | 1142.257 | 1142.305 | 1142.353 | 1142.401 | 1142.46 | 1142.519 | 1142.579 | 1142.625 | 1142.671 | 1142.717 | 1142.763 | 1142.8 | 1142.837 | 1142.874 | 1142.91 | 1142.967 | 1143.024 | 1143.081 | 1143.138 | 1143.195 | 1143.252 | 1143.309 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.154 | 5.1545 | 5.155 | 5.1555 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156 | 5.156
|  |  | tgφ | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.12938 | 0.13043 | 0.12743 | 0.12743 | 0.12931 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11045 | 0.11045 | 0.11045 | 0.10714 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538 | 0.11538
яч.16 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 12.5546 | 12.5546 | 12.5546 | 12.5546 | 12.5546 | 12.5546 | 12.5546 | 12.5546 | 25.1092 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 25.1092 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319 | 18.8319
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 3.96 |  | 1.2 | 4588.2 | 4588.3 | 4588.4 | 4588.5 | 4588.6 | 4588.7 | 4588.8 | 4588.9 | 4589 | 4589.2 | 4589.35 | 4589.5 | 4589.65 | 4589.8 | 4589.95 | 4590.1 | 4590.25 | 4590.45 | 4590.6 | 4590.75 | 4590.9 | 4591.05 | 4591.2 | 4591.35 | 4591.5
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.6462 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6408 | 0.7584 | 0.7584 | 0.8814 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7542 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.75 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8676
|  |  | Q, МВАр | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0702 | 0.0834 | 0.0834 | 0.0846 | 0.0678 | 0.0678 | 0.0678 | 0.0678 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.0576 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0828 | 0.0828
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
|  |  | Q, % | #VALUE! | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.6462 | -0.6462 | -0.6462 | -0.6462 | -0.6462 | -0.6408 | -0.7584 | -0.7584 | -0.8814 | -0.7542 | -0.7542 | -0.7542 | -0.7542 | -0.687 | -0.687 | -0.687 | -0.75 | -0.8676 | -0.8676 | -0.8676 | -0.8676 | -0.8676 | -0.8676 | -0.8676
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.072 | -0.0702 | -0.0834 | -0.0834 | -0.0846 | -0.0678 | -0.0678 | -0.0678 | -0.0678 | -0.057 | -0.057 | -0.057 | -0.0576 | -0.0828 | -0.0828 | -0.0828 | -0.0828 | -0.0828 | -0.0828 | -0.0828
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода РУ- 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.3663
|  | ТИ | I, А | 142 | 165 | 151 | 149 | 134 | 164 | 156 | 151 | 161 | 137 | 131 | 126 | 122 | 131 | 134 | 157 | 137 | 121 | 122 | 138 | 132 | 111 | 100 | 147
|  | счетчик | P, МВт | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.4 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 33.1992 | 12.1608 | 3.6 | 20025.8 | 20026.17 | 20026.54 | 20026.91 | 20027.28 | 20027.65 | 20028.02 | 20028.39 | 20028.76 | 20029.512 | 20029.842 | 20030.172 | 20030.502 | 20030.832 | 20031.162 | 20031.512 | 20031.862 | 20032.212 | 20032.562 | 20032.972 | 20033.382 | 20033.792 | 20034.202 | 20034.612 | 20035.022
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.4608 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4464 | 0.7 | 0.432 | 0.4644 | 0.4248 | 0.4 | 0.45 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.5 | 0.522 | 0.522 | 0.522 | 0.522 | 0.522 |  |  |  | 7802.796 | 7802.924 | 7803.048 | 7803.172 | 7803.296 | 7803.42 | 7803.544 | 7803.668 | 7803.792 | 7804.107 | 7804.227 | 7804.356 | 7804.474 | 7804.622 | 7804.76 | 7804.896 | 7805.032 | 7805.168 | 7805.304 | 7805.449 | 7805.594 | 7805.739 | 7805.884 | 7806.029 | 7806.174 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913 | 8.913
|  |  | tgφ | 0.34595 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.33514 | 0.5 | 0.36364 | 0.39091 | 0.35758 | 0.3367 | 0.37879 | 0.38857 | 0.38857 | 0.38857 | 0.38857 | 0.33875 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366 | 0.35366
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.35505
|  | ТИ | I, А | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 28 | 41 | 41 | 45 | 53 | 42 | 48 | 40 | 49 | 46 | 40 | 37 | 34 | 34 | 29 | 31 | 29 | 23 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.4 | 0.288 | 0.8568 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4428 | 0.4428 | 0.4428 | 0.4428 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4212 | 9.8352 | 3.492 | 3.6 | 10382.705 | 10382.785 | 10382.865 | 10382.945 | 10383.025 | 10383.105 | 10383.185 | 10383.265 | 10383.345 | 10383.583 | 10383.715 | 10383.847 | 10383.979 | 10384.111 | 10384.243 | 10384.366 | 10384.489 | 10384.612 | 10384.735 | 10384.852 | 10384.969 | 10385.086 | 10385.203 | 10385.32 | 10385.437
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.14 | 0.144 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 |  |  |  | 2443.784 | 2443.824 | 2443.864 | 2443.904 | 2443.944 | 2443.984 | 2444.024 | 2444.064 | 2444.104 | 2444.144 | 2444.194 | 2444.234 | 2444.274 | 2444.314 | 2444.354 | 2444.394 | 2444.434 | 2444.474 | 2444.514 | 2444.554 | 2444.594 | 2444.634 | 2444.674 | 2444.714 | 2444.754 | 166.2 | 166.2 | 166.2 | 166.206 | 166.212 | 166.218 | 166.224 | 166.23 | 166.239 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242 | 166.242
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.48611 | 0.16807 | 0.37879 | 0.30303 | 0.30303 | 0.30303 | 0.30303 | 0.3252 | 0.3252 | 0.3252 | 0.3252 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188 | 0.34188
яч.9 | УАТХ-I | [26 empty] | tg | 0.45112
|  | ТИ | I, А | 53 | 51 | 51 | 49 | 50 | 54 | 61 | 70 | 72 | 68 | 67 | 60 | 63 | 72 | 72 | 74 | 69 | 58 | 57 | 58 | 57 | 55 | 55 | 57
|  | счетчик | P, МВт | 0.5508 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5508 | 0.5 | 0.52 | 0.6 | 6 | 0.65 | 0.6 | 0.65 | 0.636 | 0.636 | 0.7 | 0.7 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.4708 | 6.528 | 1.2 | 11849.343 | 11849.802 | 11850.261 | 11850.72 | 11851.179 | 11851.638 | 11852.097 | 11852.556 | 11853.522 | 11853.922 | 11854.322 | 11854.722 | 11855.122 | 11855.522 | 11855.922 | 11856.452 | 11856.982 | 11857.512 | 11858.042 | 11858.602 | 11859.162 | 11859.722 | 11860.282 | 11860.842 | 11861.402
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.25 | 0.2364 | 0.2364 | 0.2364 | 0.2364 | 0.2364 | 0.2364 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  | 7772.533 | 7772.743 | 7772.953 | 7773.163 | 7773.373 | 7773.583 | 7773.793 | 7774.003 | 7774.471 | 7774.668 | 7774.865 | 7775.062 | 7775.259 | 7775.456 | 7775.653 | 7775.933 | 7776.213 | 7776.493 | 7776.773 | 7776.973 | 7777.173 | 7777.373 | 7777.573 | 7777.773 | 7777.973 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512 | 56.512
|  |  | tgφ | 0.45752 | 0.45752 | 0.45752 | 0.45752 | 0.45752 | 0.45752 | 0.45752 | 0.5 | 0.45462 | 0.394 | 0.0394 | 0.36369 | 0.394 | 0.36369 | 0.5283 | 0.5283 | 0.48 | 0.48 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.10 | УАТХ-II | [26 empty] | tg | 0.27961
|  | ТИ | I, А | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 25 | 25 | 27 | 26 | 22 | 21 | 19 | 26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 18 | 14 | 15
|  | расчет | P, МВт | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 5.3904 | 1.5072 | 1.2 | 13660.055 | 13660.235 | 13660.415 | 13660.595 | 13660.775 | 13660.955 | 13661.135 | 13661.32 | 13661.711 | 13661.867 | 13662.023 | 13662.179 | 13662.335 | 13662.491 | 13662.647 | 13662.837 | 13663.027 | 13663.217 | 13663.407 | 13663.597 | 13663.787 | 13663.977 | 13664.167 | 13664.357 | 13664.547
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0636 | 0.06 | 0.06 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0474 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 | 0.0696 |  |  |  | 5533.766 | 5533.819 | 5533.872 | 5533.925 | 5533.978 | 5534.031 | 5534.084 | 5534.137 | 5534.229 | 5534.2685 | 5534.308 | 5534.3475 | 5534.387 | 5534.4265 | 5534.466 | 5534.518 | 5534.57 | 5534.622 | 5534.674 | 5534.732 | 5534.79 | 5534.848 | 5534.906 | 5534.964 | 5535.022 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121 | 13.121
|  |  | tgφ | 0.37412 | 0.3975 | 0.3975 | 0.33474 | 0.33474 | 0.35333 | 0.2544 | 0.24 | 0.22222 | 0.18231 | 0.21545 | 0.22571 | 0.24947 | 0.18231 | 0.24 | 0.26 | 0.28364 | 0.2713 | 0.33143 | 0.38667 | 0.36632 | 0.38667 | 0.49714 | 0.464
яч.15 | ТП-109-I | [26 empty] | tg | 0.2162
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.126 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0774 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 1.6884 | 0.36504 | 1.8 | 2323.065 | 2323.089 | 2323.113 | 2323.137 | 2323.161 | 2323.185 | 2323.209 | 2323.233 | 2323.257 | 2323.327 | 2323.375 | 2323.423 | 2323.471 | 2323.519 | 2323.567 | 2323.61 | 2323.653 | 2323.696 | 2323.739 | 2323.783 | 2323.827 | 2323.871 | 2323.915 | 2323.959 | 2324.003
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0288 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 868.627 | 868.633 | 868.639 | 868.645 | 868.651 | 868.657 | 868.663 | 868.669 | 868.675 | 868.691 | 868.701 | 868.711 | 868.721 | 868.731 | 868.741 | 868.7482 | 868.7554 | 868.7626 | 868.7698 | 868.7798 | 868.7898 | 868.7998 | 868.8098 | 868.8198 | 868.8298 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748 | 25.748
|  |  | tgφ | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.18 | 0.15429 | 0.135 | 0.12 | 0.108 | 0.22857 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.16744 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.18 | 0.2 | 0.225 | 0.25714 | 0.3 | 0.3
яч.16 | ТП-109-II | [26 empty] | tg | 0.31709
|  | ТИ | I, А | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 | 13 | 21 | 15 | 22 | 16 | 16 | 15 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.1 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1692 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1026 | 0.1458 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.844 | 0.9018 | 1.8 | 4688.106 | 4688.142 | 4688.178 | 4688.214 | 4688.25 | 4688.286 | 4688.322 | 4688.358 | 4688.394 | 4688.526 | 4688.62 | 4688.714 | 4688.808 | 4688.902 | 4688.996 | 4689.053 | 4689.11 | 4689.167 | 4689.224 | 4689.281 | 4689.362 | 4689.443 | 4689.524 | 4689.605 | 4689.686
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0558 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0486 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 |  |  |  | 1238.552 | 1238.562 | 1238.572 | 1238.582 | 1238.592 | 1238.602 | 1238.612 | 1238.622 | 1238.632 | 1238.663 | 1238.69 | 1238.717 | 1238.744 | 1238.771 | 1238.798 | 1238.815 | 1238.832 | 1238.849 | 1238.866 | 1238.883 | 1238.917 | 1238.951 | 1238.985 | 1239.019 | 1239.053 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813 | 10.813
|  |  | tgφ | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.558 | 0.28723 | 0.28723 | 0.28723 | 0.28723 | 0.28723 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.29825 | 0.41975 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612
яч.2 | ТП-87 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0576 | 0.0576 | 0.1 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 1.5444 | 0 | 3.6 | 1427.526 | 1427.538 | 1427.55 | 1427.562 | 1427.574 | 1427.586 | 1427.598 | 1427.61 | 1427.622 | 1427.649 | 1427.676 | 1427.703 | 1427.73 | 1427.757 | 1427.784 | 1427.811 | 1427.827 | 1427.843 | 1427.859 | 1427.875 | 1427.891 | 1427.907 | 1427.923 | 1427.939 | 1427.955
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 1270.638 | 1270.664 | 1270.69 | 1270.716 | 1270.742 | 1270.768 | 1270.794 | 1270.82 | 1270.846 | 1270.872 | 1270.915 | 1270.958 | 1271.001 | 1271.044 | 1271.087 | 1271.13 | 1271.15 | 1271.17 | 1271.19 | 1271.21 | 1271.23 | 1271.25 | 1271.27 | 1271.29 | 1271.31
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ТП Хлебозавода | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.56 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57 | 46.57
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП Хладокомбината-I | [26 empty] | tg | 0.29848
|  | ТИ | I, А | 88 | 111 | 98 | 100 | 81 | 102 | 93 | 74 | 80 | 62 | 56 | 57 | 49 | 48 | 53 | 71 | 64 | 59 | 65 | 61 | 57 | 54 | 41 | 86
|  | счетчик | P, МВт | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 1.3 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | 17.4888 | 5.22 | 7.2 | 6738.079 | 6738.199 | 6738.319 | 6738.439 | 6738.559 | 6738.679 | 6738.799 | 6738.919 | 6739.039 | 6739.249 | 6739.324 | 6739.399 | 6739.474 | 6739.549 | 6739.624 | 6739.701 | 6739.778 | 6739.855 | 6739.932 | 6740.028 | 6740.124 | 6740.22 | 6740.316 | 6740.412 | 6740.508
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.4608 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.2088 | 0.2088 | 0.2088 | 0.2088 | 0.2088 | 0.2088 |  |  |  | 2219.828 | 2219.86 | 2219.892 | 2219.924 | 2219.956 | 2219.988 | 2220.02 | 2220.052 | 2220.084 | 2220.148 | 2220.175 | 2220.202 | 2220.229 | 2220.256 | 2220.283 | 2220.307 | 2220.331 | 2220.355 | 2220.379 | 2220.408 | 2220.437 | 2220.466 | 2220.495 | 2220.524 | 2220.553 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832 | 3.832
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.35446 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.31169 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208 | 0.30208
яч.18 | ТП Хладокомбината-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.471 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.472 | 63.473 | 63.473 | 63.473 | 63.473
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 17.588 | 61.5078 | 61.5084 | 61.509 | 61.5096 | 61.5102 | 61.5108 | 61.5114 | 61.512 | 61.5126 | 61.5132 | 61.5138 | 61.5144 | 61.515 | 61.5156 | 61.5162 | 61.517 | 61.5178 | 61.5186 | 61.5194 | 61.52 | 61.521 | 61.522 | 61.523 | 61.524 | 61.525
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Воркутаремстрой | [26 empty] | tg | 1.049 |  | 0.68998
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.00876 | 0.00876 | 0.00876 | 0.00876 | 0.00876 | 0.00876 | 0.00876 | 0.02 | 0.02 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01656 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.35232 | 0.3696 | 1.2 | 2119.9844 | 2119.9917 | 2119.999 | 2120.0063 | 2120.0136 | 2120.0209 | 2120.0282 | 2120.0355 | 2120.0428 | 2120.073 | 2120.0868 | 2120.1006 | 2120.1144 | 2120.1282 | 2120.142 | 2120.158 | 2120.174 | 2120.19 | 2120.206 | 2120.218 | 2120.23 | 2120.242 | 2120.254 | 2120.266 | 2120.278
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0132 | 0.0132 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0192 | 0.01416 | 0.01416 | 0.01416 | 0.01416 | 0.01416 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0174 |  |  |  | 829.92 | 829.931 | 829.942 | 829.954 | 829.966 | 829.978 | 829.99 | 830.002 | 830.014 | 830.03 | 830.0418 | 830.0536 | 830.0654 | 830.0772 | 830.089 | 830.102 | 830.115 | 830.128 | 830.141 | 830.1555 | 830.17 | 830.1845 | 830.199 | 830.2135 | 830.228 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397
|  |  | tgφ | 1.5068 | 1.5068 | 1.6438 | 1.6438 | 1.6438 | 1.6438 | 1.6438 | 0.72 | 0.96 | 0.85507 | 0.85507 | 0.85507 | 0.85507 | 0.85507 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125 | 0.8125 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083
яч.11 | МУП ВТВК | [26 empty] | tg | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54 | 44.54
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП Пивзавода-1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.19 | ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7 | 5687.7
яч.20 | ТСН-2 |  | P, кВт | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.84 |  |  | 4261.83 | 4261.865 | 4261.9 | 4261.935 | 4261.97 | 4262.005 | 4262.04 | 4262.075 | 4262.11 | 4262.145 | 4262.18 | 4262.215 | 4262.25 | 4262.285 | 4262.32 | 4262.355 | 4262.39 | 4262.425 | 4262.46 | 4262.495 | 4262.53 | 4262.565 | 4262.6 | 4262.635 | 4262.67
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.7516 | 1.7416 | 1.7416 | 1.7884 | 1.7984 | 1.7984 | 1.8784 | 1.8588 | 2.426 | 1.7694 | 7.1366 | 1.7694 | 1.6994 | 1.8194 | 1.7942 | 1.7572 | 1.8012 | 1.8536 | 1.8478 | 1.851 | 1.8124 | 1.7132 | 1.6632 | 1.6732
|  |  | Q, МВАр | 0.588 | 0.588 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5892 | 0.5836 | 0.861 | 0.55896 | 0.55896 | 0.55896 | 0.55896 | 0.55896 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.63036 | 0.5844 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615 | 0.615
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.121 | -7.5037 | -7.5037 | -10.3926 | -11.0099 | -11.0099 | -8.4503 | -14.7407 | -7.4973 | -6.3829 | -329.0861 | -6.3829 | -2.1741 | -9.3891 | -5.3676 | -3.1947 | -5.7787 | -8.856 | 2.6038 | 2.4352 | 4.4697 | 9.6985 | 12.334 | 11.8069
|  |  | Q, % | 2.7778 | 0.4065 | 0.20325 | 0.20325 | 0.20325 | 0.20325 | 0.20325 | 0.47749 | -2.0142 | 8.6667 | 8.1262 | 1.73 | -2.75 | 5.899 | 0.51136 | 0.51136 | 0.51136 | 0.51136 | 9.2547 | 7.6577 | 7.6577 | 7.6577 | 7.6577 | 7.6577
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.13156 | -0.12156 | -0.12156 | -0.16836 | -0.17836 | -0.17836 | -0.14636 | -0.2388 | -0.1692 | -0.10616 | -5.4734 | -0.10616 | -0.03616 | -0.15616 | -0.0914 | -0.0544 | -0.0984 | -0.1508 | 0.0494 | 0.0462 | 0.0848 | 0.184 | 0.234 | 0.224
|  |  | Q, МВАр | 0.0168 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0028 | -0.017 | 0.05304 | 0.04944 | 0.00984 | -0.01496 | 0.03504 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.0596 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.9156; Часы замеров 10: 1.2128; Часы замеров 18: 1.28
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ РУ- 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.15 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.5211
|  | расчет | I, А | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 34 | 34 | 49 | 49 | 49 | 49 | 35 | 35 | 35 | 36 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
|  | счетчик | P, МВт | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.3744 | 0.396 | 0.324 | 0.324 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4752 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 9.7272 | 5.0688 | 7.2 | 2422.47 | 2422.522 | 2422.574 | 2422.626 | 2422.678 | 2422.73 | 2422.782 | 2422.834 | 2422.889 | 2422.934 | 2422.979 | 2423.045 | 2423.111 | 2423.177 | 2423.243 | 2423.29 | 2423.337 | 2423.384 | 2423.431 | 2423.496 | 2423.561 | 2423.626 | 2423.691 | 2423.756 | 2423.821
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.1584 | 0.1584 | 0.2232 | 0.2232 | 0.2232 | 0.216 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.18 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2304 |  |  |  | 1310.806 | 1310.837 | 1310.868 | 1310.899 | 1310.93 | 1310.961 | 1310.992 | 1311.023 | 1311.054 | 1311.076 | 1311.098 | 1311.129 | 1311.16 | 1311.191 | 1311.221 | 1311.245 | 1311.269 | 1311.293 | 1311.318 | 1311.35 | 1311.382 | 1311.414 | 1311.446 | 1311.478 | 1311.51 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403
|  |  | tgφ | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.59615 | 0.56364 | 0.48889 | 0.48889 | 0.4697 | 0.4697 | 0.4697 | 0.45455 | 0.51064 | 0.51064 | 0.51064 | 0.53191 | 0.49231 | 0.49231 | 0.49231 | 0.49231 | 0.49231 | 0.49231
яч.8 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.27055
|  | расчет | I, А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 47 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | счетчик | P, МВт | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.468 | 0.4608 | 0.4608 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6624 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6624 | 13.2264 | 3.5784 | 7.2 | 2247.547 | 2247.612 | 2247.677 | 2247.742 | 2247.807 | 2247.872 | 2247.937 | 2248.002 | 2248.067 | 2248.131 | 2248.195 | 2248.286 | 2248.377 | 2248.468 | 2248.56 | 2248.628 | 2248.696 | 2248.764 | 2248.832 | 2248.924 | 2249.016 | 2249.108 | 2249.2 | 2249.292 | 2249.384
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1656 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 |  |  |  | 1330.635 | 1330.653 | 1330.671 | 1330.689 | 1330.707 | 1330.725 | 1330.743 | 1330.761 | 1330.779 | 1330.797 | 1330.815 | 1330.841 | 1330.867 | 1330.893 | 1330.916 | 1330.934 | 1330.952 | 1330.97 | 1330.988 | 1331.012 | 1331.036 | 1331.06 | 1331.084 | 1331.108 | 1331.132 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742
|  |  | tgφ | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.27692 | 0.28125 | 0.28125 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.26471 | 0.26471 | 0.26471 | 0.26471 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087 | 0.26087
яч.7 | ТП Печеруглеразведки-I | [26 empty] | tg | 0.60215
|  | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 15 | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 4.464 | 2.688 | 2.4 | 799.47 | 799.55 | 799.63 | 799.71 | 799.79 | 799.87 | 799.95 | 800.03 | 800.11 | 800.17 | 800.23 | 800.31 | 800.39 | 800.47 | 800.55 | 800.61 | 800.67 | 800.73 | 800.79 | 800.88 | 800.97 | 801.06 | 801.15 | 801.24 | 801.33
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.072 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 655.77 | 655.82 | 655.87 | 655.92 | 655.97 | 656.02 | 656.07 | 656.12 | 656.17 | 656.21 | 656.24 | 656.29 | 656.34 | 656.39 | 656.43 | 656.47 | 656.51 | 656.55 | 656.59 | 656.64 | 656.69 | 656.74 | 656.79 | 656.84 | 656.89 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.66667 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 14 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556
яч.6 | ТП Печеруглеразведки-II | [26 empty] | tg | 1.7391
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 8.5265e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0.192 | 2.4 | 23.654 | 23.656 | 23.658 | 23.66 | 23.662 | 23.664 | 23.666 | 23.668 | 23.67 | 23.67 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.68 | 23.685 | 23.69 | 23.695 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0.024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 59.566 | 59.569 | 59.572 | 59.575 | 59.578 | 59.581 | 59.584 | 59.587 | 59.59 | 59.59 | 59.6 | 59.602 | 59.604 | 59.606 | 59.608 | 59.61 | 59.612 | 59.614 | 59.616 | 59.621 | 59.626 | 59.631 | 59.636 | 59.641 | 59.646 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1407374883554 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0.40383
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 31 | 15 | 14 | 22 | 22 | 22 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.3456 | 0.3456 | 0.3216 | 0.1488 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1632 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 4.5168 | 1.824 | 4.8 | 1439.11 | 1439.146 | 1439.182 | 1439.218 | 1439.254 | 1439.29 | 1439.326 | 1439.362 | 1439.398 | 1439.429 | 1439.459 | 1439.504 | 1439.549 | 1439.594 | 1439.639 | 1439.673 | 1439.707 | 1439.741 | 1439.775 | 1439.821 | 1439.867 | 1439.913 | 1439.959 | 1440.005 | 1440.051
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.072 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 |  |  |  | 506.29 | 506.305 | 506.32 | 506.335 | 506.35 | 506.365 | 506.38 | 506.395 | 506.41 | 506.422 | 506.434 | 506.451 | 506.468 | 506.485 | 506.5 | 506.514 | 506.528 | 506.542 | 506.556 | 506.575 | 506.594 | 506.613 | 506.632 | 506.651 | 506.67 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108 | 21.108
|  |  | tgφ | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.20833 | 0.20833 | 0.22388 | 0.3871 | 0.4 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.33333 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41304 | 0.41304 | 0.41304 | 0.41304 | 0.41304 | 0.41304
яч.19 | ТП ТМХ-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543 | 25.543
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 19.792 | 62.188 | 62.189 | 62.19 | 62.191 | 62.192 | 62.193 | 62.194 | 62.195 | 62.196 | 62.197 | 62.198 | 62.199 | 62.2 | 62.201 | 62.202 | 62.203 | 62.204 | 62.205 | 62.206 | 62.207 | 62.208 | 62.209 | 62.21 | 62.211 | 62.212
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП ТМХ-II | [26 empty] | tg | 0.16538
|  | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
|  | счетчик | P, МВт | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2268 | 0.2448 | 0.2448 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 0.3384 | 6.5304 | 1.08 | 1.8 | 2052.097 | 2052.223 | 2052.349 | 2052.475 | 2052.601 | 2052.727 | 2052.853 | 2052.979 | 2053.105 | 2053.241 | 2053.377 | 2053.552 | 2053.727 | 2053.902 | 2054.077 | 2054.207 | 2054.337 | 2054.467 | 2054.597 | 2054.785 | 2054.973 | 2055.161 | 2055.349 | 2055.537 | 2055.725
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 |  |  |  | 1128.167 | 1128.19 | 1128.213 | 1128.236 | 1128.259 | 1128.282 | 1128.305 | 1128.328 | 1128.351 | 1128.375 | 1128.399 | 1128.427 | 1128.455 | 1128.483 | 1128.513 | 1128.533 | 1128.553 | 1128.573 | 1128.593 | 1128.622 | 1128.651 | 1128.68 | 1128.709 | 1128.738 | 1128.767 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459 | 52.459
|  |  | tgφ | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.18254 | 0.17647 | 0.17647 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17143 | 0.15385 | 0.15385 | 0.15385 | 0.15385 | 0.15426 | 0.15426 | 0.15426 | 0.15426 | 0.15426 | 0.15426
яч.21 | РП АТП-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896 | 41.896
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 15.491 | 113.219 | 113.221 | 113.223 | 113.225 | 113.227 | 113.229 | 113.231 | 113.233 | 113.235 | 113.237 | 113.239 | 113.241 | 113.243 | 113.245 | 113.247 | 113.248 | 113.249 | 113.25 | 113.252 | 113.254 | 113.256 | 113.258 | 113.26 | 113.262 | 113.264
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | РП АТП-II | [26 empty] | tg | 0.35004
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2688 | 0.264 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2112 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 5.3616 | 1.8768 | 4.8 | 2107.749 | 2107.789 | 2107.829 | 2107.869 | 2107.909 | 2107.949 | 2107.989 | 2108.029 | 2108.069 | 2108.109 | 2108.149 | 2108.205 | 2108.261 | 2108.317 | 2108.372 | 2108.414 | 2108.456 | 2108.498 | 2108.542 | 2108.596 | 2108.65 | 2108.704 | 2108.758 | 2108.812 | 2108.866
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 |  |  |  | 1129.821 | 1129.835 | 1129.849 | 1129.863 | 1129.877 | 1129.891 | 1129.905 | 1129.919 | 1129.933 | 1129.947 | 1129.961 | 1129.982 | 1130.003 | 1130.024 | 1130.044 | 1130.059 | 1130.074 | 1130.089 | 1130.104 | 1130.122 | 1130.14 | 1130.158 | 1130.176 | 1130.194 | 1130.212 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517 | 10.517
|  |  | tgφ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.36364 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.34091 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.3 | Т-1-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-2-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.7884 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7836 | 0.7836 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9324 | 0.7296 | 0.7248 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9918 | 0.987 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7524 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0344
|  |  | Q, МВАр | 0.3078 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.3006 | 0.264 | 0.24 | 0.3528 | 0.3528 | 0.3528 | 0.318 | 0.2712 | 0.2712 | 0.2712 | 0.2712 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498 | 0.3498
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-400 кВА |  |  | P, % | 6.4103 | 6.9801 | 6.9801 | 6.9801 | 6.9801 | -13.5328 | -13.5328 | -7.9167 | 7.0336 | 7.6453 | 12.2611 | 12.2611 | 12.2611 | 13.2384 | 10.2899 | 10.2899 | 10.2899 | 9.1304 | 8.4926 | 8.4926 | 8.4926 | 8.4926 | 8.4926 | 8.4926
|  |  | Q, % | 12.7551 | 14.7959 | 14.7959 | 14.7959 | 14.7959 | 14.7959 | 14.7959 | 14.7959 | 8.3333 | 16.6667 | 14.0351 | 14.0351 | 14.0351 | 16.6667 | 10.3175 | 10.3175 | 10.3175 | 12.4031 | 13.244 | 13.244 | 13.244 | 13.244 | 13.244 | 13.244
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.054 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | -0.114 | -0.114 | -0.0684 | 0.0552 | 0.06 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1506 | 0.0852 | 0.0852 | 0.0852 | 0.0756 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
|  |  | Q, МВАр | 0.045 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.024 | 0.048 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0636 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0384 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534 | 0.0534
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.15 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.21527
|  | расчет | I, А | 125 | 108 | 70 | 81 | 81 | 96 | 121 | 106 | 116 | 108 | 110 | 121 | 152 | 114 | 131 | 133 | 151 | 161 | 158 | 108 | 153 | 171 | 140 | 133
|  | счетчик | P, МВт | 1.308 | 1.128 | 0.744 | 0.864 | 0.84 | 1.02 | 1.272 | 1.116 | 1.164 | 1.092 | 1.128 | 1.26 | 1.584 | 1.128 | 1.308 | 1.368 | 1.584 | 1.692 | 1.656 | 1.104 | 1.596 | 1.776 | 1.416 | 1.344 | 30.492 | 6.564 | 12 | 6970.96 | 6971.069 | 6971.163 | 6971.225 | 6971.297 | 6971.367 | 6971.452 | 6971.558 | 6971.651 | 6971.748 | 6971.839 | 6971.933 | 6972.038 | 6972.17 | 6972.264 | 6972.373 | 6972.487 | 6972.619 | 6972.76 | 6972.898 | 6972.99 | 6973.123 | 6973.271 | 6973.389 | 6973.501
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.312 | 0.252 | 0.06 | 0.12 | 0.204 | 0.168 | 0.264 | 0.24 | 0.432 | 0.312 | 0.252 | 0.192 | 0.276 | 0.432 | 0.456 | 0.324 | 0.204 | 0.108 | 0.228 | 0.288 | 0.264 | 0.336 | 0.432 | 0.408 |  |  |  | 2247.112 | 2247.138 | 2247.159 | 2247.164 | 2247.174 | 2247.191 | 2247.205 | 2247.227 | 2247.247 | 2247.283 | 2247.309 | 2247.33 | 2247.346 | 2247.369 | 2247.405 | 2247.443 | 2247.47 | 2247.487 | 2247.496 | 2247.515 | 2247.539 | 2247.561 | 2247.589 | 2247.625 | 2247.659 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986 | 10.986
|  |  | tgφ | 0.23853 | 0.2234 | 0.080645 | 0.13889 | 0.24286 | 0.16471 | 0.20755 | 0.21505 | 0.37113 | 0.28571 | 0.2234 | 0.15238 | 0.17424 | 0.38298 | 0.34862 | 0.23684 | 0.12879 | 0.06383 | 0.13768 | 0.26087 | 0.16541 | 0.18919 | 0.30508 | 0.30357
яч.8 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.1996
|  | расчет | I, А | 141 | 106 | 66 | 76 | 73 | 92 | 121 | 100 | 119 | 109 | 102 | 99 | 134 | 110 | 129 | 128 | 142 | 156 | 153 | 115 | 133 | 160 | 153 | 119
|  | счетчик | P, МВт | 1.464 | 1.116 | 0.672 | 0.78 | 0.768 | 0.96 | 1.284 | 1.068 | 1.272 | 1.164 | 1.08 | 1.02 | 1.404 | 1.152 | 1.32 | 1.344 | 1.512 | 1.668 | 1.62 | 1.2 | 1.404 | 1.668 | 1.608 | 1.212 | 29.76 | 5.94 | 12 | 6141.581 | 6141.703 | 6141.796 | 6141.852 | 6141.917 | 6141.981 | 6142.061 | 6142.168 | 6142.257 | 6142.363 | 6142.46 | 6142.55 | 6142.635 | 6142.752 | 6142.848 | 6142.958 | 6143.07 | 6143.196 | 6143.335 | 6143.47 | 6143.57 | 6143.687 | 6143.826 | 6143.96 | 6144.061
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.372 | 0.228 | 0.216 | 0.24 | 0.132 | 0.228 | 0.216 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.408 | 0.264 | 0.168 | 0.108 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.42 | 0.3 | 0.396 |  |  |  | 2079.517 | 2079.548 | 2079.567 | 2079.585 | 2079.605 | 2079.616 | 2079.635 | 2079.653 | 2079.665 | 2079.673 | 2079.685 | 2079.701 | 2079.725 | 2079.749 | 2079.771 | 2079.805 | 2079.827 | 2079.841 | 2079.85 | 2079.873 | 2079.896 | 2079.919 | 2079.954 | 2079.979 | 2080.012 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138 | 20.138
|  |  | tgφ | 0.2541 | 0.2043 | 0.32143 | 0.30769 | 0.17188 | 0.2375 | 0.16822 | 0.13483 | 0.075472 | 0.12371 | 0.17778 | 0.28235 | 0.20513 | 0.22917 | 0.30909 | 0.19643 | 0.11111 | 0.064748 | 0.17037 | 0.23 | 0.19658 | 0.2518 | 0.18657 | 0.32673
яч.7 | ТП-37-I | [26 empty] | tg | 0.30629
|  | расчет | I, А | 78 | 50 | 31 | 37 | 34 | 42 | 54 | 44 | 54 | 51 | 51 | 58 | 69 | 48 | 63 | 65 | 85 | 91 | 73 | 76 | 109 | 117 | 77 | 73
|  | счетчик | P, МВт | 0.8 | 0.512 | 0.312 | 0.376 | 0.352 | 0.432 | 0.56 | 0.456 | 0.552 | 0.52 | 0.52 | 0.592 | 0.688 | 0.472 | 0.56 | 0.64 | 0.88 | 0.96 | 0.76 | 0.776 | 1.144 | 1.16 | 0.72 | 0.64 | 15.384 | 4.712 | 8 | 5006.527 | 5006.627 | 5006.691 | 5006.73 | 5006.777 | 5006.821 | 5006.875 | 5006.945 | 5007.002 | 5007.071 | 5007.136 | 5007.201 | 5007.275 | 5007.361 | 5007.42 | 5007.49 | 5007.57 | 5007.68 | 5007.8 | 5007.895 | 5007.992 | 5008.135 | 5008.28 | 5008.37 | 5008.45
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.168 | 0.104 | 0.128 | 0.112 | 0.136 | 0.16 | 0.128 | 0.168 | 0.152 | 0.152 | 0.144 | 0.232 | 0.184 | 0.368 | 0.256 | 0.152 | 0.016 | 0.144 | 0.184 | 0.144 | 0.424 | 0.384 | 0.432 |  |  |  | 1966.316 | 1966.346 | 1966.367 | 1966.38 | 1966.396 | 1966.41 | 1966.427 | 1966.447 | 1966.463 | 1966.484 | 1966.503 | 1966.522 | 1966.54 | 1966.569 | 1966.592 | 1966.638 | 1966.67 | 1966.689 | 1966.691 | 1966.709 | 1966.732 | 1966.75 | 1966.803 | 1966.851 | 1966.905 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035 | 56.035
|  |  | tgφ | 0.3 | 0.32813 | 0.33333 | 0.34043 | 0.31818 | 0.31481 | 0.28571 | 0.2807 | 0.30435 | 0.29231 | 0.29231 | 0.24324 | 0.33721 | 0.38983 | 0.65714 | 0.4 | 0.17273 | 0.016667 | 0.18947 | 0.23711 | 0.12587 | 0.36552 | 0.53333 | 0.675
яч.6 | ТП-37-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 29 | 25 | 25 | 27 | 19 | 25 | 34 | 28 | 28 | 34 | 31 | 29 | 38 | 33 | 37 | 37 | 56 | 70 | 33 | 30 | 34 | 40 | 40 | 37
|  | счетчик | P, МВт | 0.312 | 0.272 | 0.264 | 0.288 | 0.208 | 0.272 | 0.36 | 0.296 | 0.3 | 0.37 | 0.336 | 0.312 | 0.41 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.752 | 0.35 | 0.32 | 0.36 | 0.424 | 0.432 | 0.4 | 8.792 | 0 | 8 | 2657.761 | 2657.8 | 2657.834 | 2657.867 | 2657.903 | 2657.929 | 2657.963 | 2658.008 | 2658.045 | 2658.091 | 2658.134 | 2658.176 | 2658.215 | 2658.279 | 2658.31 | 2658.36 | 2658.41 | 2658.485 | 2658.579 | 2658.61 | 2658.65 | 2658.695 | 2658.748 | 2658.802 | 2658.86
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 680.525 | 680.542 | 680.551 | 680.57 | 680.564 | 680.571 | 680.58 | 680.594 | 680.605 | 680.619 | 680.631 | 680.642 | 680.657 | 680.67 | 680.702 | 680.715 | 680.732 | 680.74 | 680.756 | 680.772 | 680.791 | 680.805 | 680.82 | 680.841 | 680.865
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-74-I | [26 empty] | tg | 0.070818
|  | расчет | I, А | 28 | 25 | 16 | 28 | 23 | 23 | 28 | 22 | 20 | 33 | 22 | 23 | 30 | 33 | 29 | 34 | 40 | 59 | 57 | 36 | 19 | 4 | 5 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.3 | 0.264 | 0.168 | 0.3 | 0.25 | 0.248 | 0.296 | 0.24 | 0.216 | 0.35 | 0.232 | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.62 | 0.6 | 0.38 | 0.2 | 0.04 | 0.048 | 0.032 | 6.552 | 0.464 | 8 | 1719.741 | 1719.789 | 1719.822 | 1719.843 | 1719.868 | 1719.892 | 1719.923 | 1719.96 | 1719.99 | 1720.017 | 1720.052 | 1720.081 | 1720.099 | 1720.152 | 1720.2 | 1720.225 | 1720.27 | 1720.31 | 1720.375 | 1720.498 | 1720.52 | 1720.545 | 1720.55 | 1720.556 | 1720.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.008 | 0.008 | 0.016 |  |  |  | 205.017 | 205.019 | 205.021 | 205.021 | 205.022 | 205.023 | 205.024 | 205.026 | 205.028 | 205.031 | 205.034 | 205.037 | 205.04 | 205.043 | 205.048 | 205.051 | 205.054 | 205.056 | 205.06 | 205.063 | 205.067 | 205.071 | 205.072 | 205.073 | 205.075 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634 | 57.634
|  |  | tgφ | 0.053333 | 0.060606 | 0 | 0.026667 | 0.032 | 0.032258 | 0.054054 | 0.066667 | 0.11111 | 0.068571 | 0.10345 | 0.1 | 0.075 | 0.11429 | 0.08 | 0.066667 | 0.038095 | 0.051613 | 0.04 | 0.084211 | 0.16 | 0.2 | 0.16667 | 0.5
яч.14 | ТП-74-II | [26 empty] | tg | 0.33238
|  | расчет | I, А | 28 | 24 | 14 | 17 | 15 | 18 | 22 | 18 | 21 | 22 | 18 | 19 | 25 | 24 | 22 | 11 | 24 | 28 | 26 | 27 | 18 | 48 | 34 | 39
|  | счетчик | P, МВт | 0.28 | 0.232 | 0.136 | 0.17 | 0.152 | 0.176 | 0.216 | 0.184 | 0.208 | 0.22 | 0.184 | 0.184 | 0.256 | 0.248 | 0.224 | 0.08 | 0.256 | 0.3 | 0.256 | 0.272 | 0.168 | 0.512 | 0.36 | 0.416 | 5.608 | 1.864 | 8 | 1433.311 | 1433.346 | 1433.375 | 1433.392 | 1433.41 | 1433.429 | 1433.451 | 1433.478 | 1433.501 | 1433.527 | 1433.551 | 1433.574 | 1433.597 | 1433.629 | 1433.66 | 1433.688 | 1433.698 | 1433.73 | 1433.764 | 1433.796 | 1433.83 | 1433.851 | 1433.915 | 1433.96 | 1434.012
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.104 | 0.056 | 0.072 | 0.064 | 0.08 | 0.088 | 0.064 | 0.08 | 0.08 | 0.072 | 0.096 | 0.088 | 0.08 | 0.088 | 0.088 | 0.048 | 0.04 | 0.12 | 0.104 | 0.088 | 0.024 | 0.056 | 0.064 |  |  |  | 612.197 | 612.212 | 612.225 | 612.232 | 612.241 | 612.249 | 612.259 | 612.27 | 612.278 | 612.288 | 612.298 | 612.307 | 612.319 | 612.33 | 612.34 | 612.351 | 612.362 | 612.368 | 612.373 | 612.388 | 612.401 | 612.412 | 612.415 | 612.422 | 612.43 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.44828 | 0.41176 | 0.42353 | 0.42105 | 0.45455 | 0.40741 | 0.34783 | 0.38462 | 0.36364 | 0.3913 | 0.52174 | 0.34375 | 0.32258 | 0.39286 | 1.1 | 0.1875 | 0.13333 | 0.46875 | 0.38235 | 0.52381 | 0.046875 | 0.15556 | 0.15385
яч.19 | ТП-70-I | [26 empty] | tg | 0.26094
|  | расчет | I, А | 18 | 21 | 17 | 23 | 18 | 22 | 27 | 23 | 27 | 31 | 22 | 24 | 27 | 22 | 20 | 18 | 15 | 24 | 19 | 16 | 14 | 15 | 30 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.216 | 0.176 | 0.248 | 0.192 | 0.232 | 0.288 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.232 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.16 | 0.184 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.17 | 0.144 | 0.136 | 0.304 | 0.2 | 4.936 | 1.288 | 8 | 2296.621 | 2296.651 | 2296.678 | 2296.7 | 2296.731 | 2296.755 | 2296.784 | 2296.82 | 2296.85 | 2296.873 | 2296.913 | 2296.942 | 2296.98 | 2297.015 | 2297.05 | 2297.07 | 2297.093 | 2297.104 | 2297.117 | 2297.131 | 2297.14 | 2297.158 | 2297.175 | 2297.213 | 2297.238
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.064 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.056 | 0.04 | 0.056 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 0.064 | 0.056 | 0.144 | 0.032 | 0.04 | 0.016 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.08 | 0.072 | 0.088 |  |  |  | 574.724 | 574.734 | 574.742 | 574.746 | 574.751 | 574.756 | 574.762 | 574.769 | 574.774 | 574.781 | 574.786 | 574.792 | 574.797 | 574.805 | 574.812 | 574.83 | 574.834 | 574.839 | 574.841 | 574.846 | 574.85 | 574.855 | 574.865 | 574.874 | 574.885 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137 | 21.137
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.2963 | 0.18182 | 0.16129 | 0.20833 | 0.2069 | 0.19444 | 0.16667 | 0.2 | 0.125 | 0.2069 | 0.16 | 0.22857 | 0.24348 | 0.9 | 0.17391 | 0.26667 | 0.064 | 0.2 | 0.18824 | 0.27778 | 0.58824 | 0.23684 | 0.44
яч.16 | ТП-70-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 28.748 | 133.979 | 133.982 | 133.984 | 133.986 | 133.987 | 133.989 | 133.991 | 133.993 | 133.995 | 133.997 | 133.999 | 134 | 134.002 | 134.005 | 134.008 | 134.01 | 134.011 | 134.012 | 134.013 | 134.015 | 134.016 | 134.018 | 134.023 | 134.026 | 134.029
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-49-II | [26 empty] | tg | 0.18345
|  | расчет | I, А | 17 | 14 | 9 | 15 | 9 | 12 | 15 | 18 | 11 | 13 | 12 | 16 | 14 | 17 | 23 | 20 | 17 | 19 | 13 | 10 | 25 | 43 | 40 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.144 | 0.1 | 0.16 | 0.096 | 0.12 | 0.16 | 0.192 | 0.112 | 0.136 | 0.128 | 0.168 | 0.152 | 0.136 | 0.24 | 0.216 | 0.184 | 0.2 | 0.136 | 0.104 | 0.264 | 0.464 | 0.432 | 0.28 | 4.448 | 0.816 | 8 | 1414.149 | 1414.176 | 1414.194 | 1414.2 | 1414.215 | 1414.227 | 1414.242 | 1414.262 | 1414.286 | 1414.3 | 1414.317 | 1414.333 | 1414.354 | 1414.373 | 1414.39 | 1414.42 | 1414.447 | 1414.47 | 1414.495 | 1414.512 | 1414.525 | 1414.558 | 1414.616 | 1414.67 | 1414.705
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.04 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.024 | 0.04 | 0.016 | 0.12 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.024 | 0.016 | 0.04 | 0.048 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 369.46 | 369.466 | 369.471 | 369.473 | 369.476 | 369.479 | 369.483 | 369.487 | 369.492 | 369.497 | 369.501 | 369.504 | 369.509 | 369.511 | 369.526 | 369.532 | 369.535 | 369.538 | 369.54 | 369.543 | 369.545 | 369.55 | 369.556 | 369.559 | 369.562 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389 | 57.389
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.27778 | 0.16 | 0.15 | 0.25 | 0.26667 | 0.2 | 0.20833 | 0.35714 | 0.23529 | 0.1875 | 0.2381 | 0.10526 | 0.88235 | 0.2 | 0.11111 | 0.13043 | 0.08 | 0.17647 | 0.15385 | 0.15152 | 0.10345 | 0.055556 | 0.085714
яч.3 | ТП-49-I | [26 empty] | tg | 0.13508
|  | расчет | I, А | 15 | 12 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 13 | 14 | 21 | 17 | 17 | 22 | 14 | 21 | 14 | 14 | 22 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.128 | 0.088 | 0.112 | 0.12 | 0.136 | 0.16 | 0.136 | 0.152 | 0.224 | 0.176 | 0.176 | 0.23 | 0.136 | 0.224 | 0.152 | 0.144 | 0.23 | 0.15 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 3.672 | 0.496 | 8 | 1673.504 | 1673.524 | 1673.54 | 1673.551 | 1673.565 | 1673.58 | 1673.597 | 1673.617 | 1673.634 | 1673.653 | 1673.681 | 1673.703 | 1673.725 | 1673.756 | 1673.773 | 1673.801 | 1673.82 | 1673.838 | 1673.851 | 1673.876 | 1673.891 | 1673.909 | 1673.927 | 1673.945 | 1673.963
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.016 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.008 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.048 | 0.008 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 620.911 | 620.913 | 620.914 | 620.914 | 620.915 | 620.916 | 620.916 | 620.918 | 620.919 | 620.923 | 620.926 | 620.93 | 620.935 | 620.94 | 620.946 | 620.949 | 620.951 | 620.953 | 620.955 | 620.958 | 620.962 | 620.968 | 620.969 | 620.971 | 620.973 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788 | 12.788
|  |  | tgφ | 0.1 | 0.0625 | 0 | 0.071429 | 0.066667 | 0 | 0.1 | 0.058824 | 0.21053 | 0.10714 | 0.18182 | 0.22727 | 0.17391 | 0.35294 | 0.10714 | 0.10526 | 0.11111 | 0.069565 | 0.16 | 0.26667 | 0.33333 | 0.055556 | 0.11111 | 0.11111
яч.18 | ТП-79 | [26 empty] | tg | 0.31129
|  | расчет | I, А | 25 | 23 | 19 | 22 | 16 | 18 | 26 | 21 | 23 | 22 | 19 | 17 | 24 | 18 | 34 | 38 | 26 | 30 | 27 | 30 | 26 | 23 | 28 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.23 | 0.17 | 0.184 | 0.264 | 0.216 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.176 | 0.248 | 0.152 | 0.352 | 0.4 | 0.28 | 0.31 | 0.28 | 0.304 | 0.264 | 0.224 | 0.28 | 0.168 | 5.808 | 1.808 | 8 | 2112.663 | 2112.707 | 2112.737 | 2112.75 | 2112.773 | 2112.792 | 2112.815 | 2112.848 | 2112.875 | 2112.906 | 2112.934 | 2112.959 | 2112.981 | 2113.012 | 2113.031 | 2113.075 | 2113.125 | 2113.16 | 2113.195 | 2113.234 | 2113.272 | 2113.305 | 2113.333 | 2113.368 | 2113.389
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.104 | 0.072 | 0.048 | 0.056 | 0.048 | 0.056 | 0.072 | 0.056 | 0.08 | 0.064 | 0.056 | 0.048 | 0.048 | 0.112 | 0.104 | 0.088 | 0.04 | 0.064 | 0.088 | 0.112 | 0.104 | 0.096 | 0.104 | 0.088 |  |  |  | 735.53 | 735.543 | 735.552 | 735.558 | 735.565 | 735.571 | 735.578 | 735.587 | 735.594 | 735.604 | 735.612 | 735.619 | 735.625 | 735.631 | 735.645 | 735.658 | 735.669 | 735.674 | 735.682 | 735.693 | 735.707 | 735.72 | 735.732 | 735.745 | 735.756 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958 | 55.958
|  |  | tgφ | 0.416 | 0.3 | 0.24 | 0.24348 | 0.28235 | 0.30435 | 0.27273 | 0.25926 | 0.34783 | 0.27826 | 0.28 | 0.27273 | 0.19355 | 0.73684 | 0.29545 | 0.22 | 0.14286 | 0.20645 | 0.31429 | 0.36842 | 0.39394 | 0.42857 | 0.37143 | 0.52381
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.462 | 2.008 | 1.444 | 1.884 | 1.54 | 1.8 | 2.304 | 1.96 | 2.05 | 2.37 | 2.008 | 2.098 | 2.584 | 2.074 | 2.46 | 2.432 | 2.914 | 3.622 | 2.732 | 2.446 | 2.688 | 3.104 | 2.72 | 2.28
|  |  | Q, МВАр | 0.624 | 0.472 | 0.256 | 0.336 | 0.304 | 0.36 | 0.44 | 0.352 | 0.48 | 0.416 | 0.408 | 0.432 | 0.512 | 0.64 | 0.8 | 0.528 | 0.336 | 0.2 | 0.464 | 0.512 | 0.496 | 0.688 | 0.664 | 0.728
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 11.1833 | 10.5169 | -1.9774 | -14.5985 | 4.2289 | 9.0909 | 9.8592 | 10.2564 | 15.8456 | -5.0532 | 9.058 | 7.9825 | 13.5207 | 9.0351 | 6.3927 | 10.3245 | 5.8786 | -7.7976 | 16.6056 | -6.1632 | 10.4 | 9.8722 | 10.0529 | 10.7981
|  |  | Q, % | 8.7719 | 1.6667 | 7.2464 | 6.6667 | 9.5238 | 9.0909 | 8.3333 | 8.3333 | 9.0909 | 8.7719 | 8.1081 | 10 | 9.2199 | 8.046 | 7.4074 | 10.2041 | 9.6774 | 7.4074 | 7.9365 | 9.2199 | 8.1481 | 8.9947 | 9.2896 | 9.4527
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.31 | 0.236 | -0.028 | -0.24 | 0.068 | 0.18 | 0.252 | 0.224 | 0.386 | -0.114 | 0.2 | 0.182 | 0.404 | 0.206 | 0.168 | 0.28 | 0.182 | -0.262 | 0.544 | -0.142 | 0.312 | 0.34 | 0.304 | 0.276
|  |  | Q, МВАр | 0.06 | 0.008 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.036 | 0.04 | 0.032 | 0.048 | 0.04 | 0.036 | 0.048 | 0.052 | 0.056 | 0.064 | 0.06 | 0.036 | 0.016 | 0.04 | 0.052 | 0.044 | 0.068 | 0.068 | 0.076
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 1.884; Часы замеров 10: 2.37; Часы замеров 18: 3.622
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.17 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.15
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.76 | 0.864 | 12 | 437.42 | 437.44 | 437.46 | 437.48 | 437.5 | 437.52 | 437.54 | 437.56 | 437.58 | 437.6 | 437.62 | 437.64 | 437.66 | 437.68 | 437.7 | 437.72 | 437.74 | 437.76 | 437.78 | 437.8 | 437.82 | 437.84 | 437.86 | 437.88 | 437.9
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 87.05 | 87.053 | 87.056 | 87.059 | 87.062 | 87.065 | 87.068 | 87.071 | 87.074 | 87.077 | 87.08 | 87.083 | 87.086 | 87.089 | 87.092 | 87.095 | 87.098 | 87.101 | 87.104 | 87.107 | 87.11 | 87.113 | 87.116 | 87.119 | 87.122 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8
|  |  | tgφ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
яч.10 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ООО СтройАрктикМост | [26 empty] | tg | 0.090257
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 3.346 | 0.302 | 2 | 3904.897 | 3904.967 | 3905.036 | 3905.106 | 3905.176 | 3905.246 | 3905.315 | 3905.385 | 3905.455 | 3905.525 | 3905.594 | 3905.664 | 3905.734 | 3905.803 | 3905.873 | 3905.943 | 3906.013 | 3906.082 | 3906.152 | 3906.222 | 3906.292 | 3906.361 | 3906.431 | 3906.501 | 3906.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.012 | 0.01 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.016 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.01 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.012 | 0.014 |  |  |  | 1899.245 | 1899.251 | 1899.256 | 1899.264 | 1899.27 | 1899.276 | 1899.281 | 1899.289 | 1899.295 | 1899.301 | 1899.306 | 1899.314 | 1899.319 | 1899.326 | 1899.331 | 1899.337 | 1899.345 | 1899.3515 | 1899.357 | 1899.362 | 1899.37 | 1899.377 | 1899.383 | 1899.389 | 1899.396 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861 | 9.861
|  |  | tgφ | 0.085714 | 0.072464 | 0.11429 | 0.085714 | 0.085714 | 0.072464 | 0.11429 | 0.085714 | 0.085714 | 0.072464 | 0.11429 | 0.071429 | 0.10145 | 0.071429 | 0.085714 | 0.11429 | 0.094203 | 0.078571 | 0.071429 | 0.11429 | 0.10145 | 0.085714 | 0.085714 | 0.10145
яч.7 | Т-1-1000 КВА | [26 empty] | tg | 0.24202
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 2.256 | 0.546 | 6 | 108.569 | 108.585 | 108.6 | 108.616 | 108.632 | 108.647 | 108.663 | 108.679 | 108.694 | 108.71 | 108.726 | 108.742 | 108.757 | 108.773 | 108.789 | 108.804 | 108.82 | 108.836 | 108.851 | 108.867 | 108.883 | 108.898 | 108.914 | 108.93 | 108.945
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 54.161 | 54.165 | 54.169 | 54.172 | 54.176 | 54.18 | 54.184 | 54.187 | 54.191 | 54.195 | 54.199 | 54.202 | 54.206 | 54.21 | 54.214 | 54.218 | 54.221 | 54.225 | 54.229 | 54.233 | 54.236 | 54.24 | 54.244 | 54.248 | 54.252 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.26667 | 0.1875 | 0.25 | 0.26667 | 0.25 | 0.1875 | 0.26667 | 0.25 | 0.25 | 0.1875 | 0.26667 | 0.25 | 0.25 | 0.26667 | 0.1875 | 0.25 | 0.26667 | 0.25 | 0.1875 | 0.26667 | 0.25 | 0.25 | 0.26667
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.236 | 0.228 | 0.236 | 0.236 | 0.23 | 0.234 | 0.236 | 0.23 | 0.236 | 0.234 | 0.236 | 0.23 | 0.234 | 0.236 | 0.23 | 0.236 | 0.234 | 0.23 | 0.236 | 0.236 | 0.228 | 0.236 | 0.236 | 0.228
|  |  | Q, МВАр | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.038
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 1.6667 | 5 | 1.6667 | 1.6667 | 4.1667 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667 | 1.6667 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667 | 2.5 | 1.6667 | 4.1667 | 1.6667 | 2.5 | 4.1667 | 1.6667 | 1.6667 | 5 | 1.6667 | 1.6667 | 5
|  |  | Q, % | -4.3422e-10 | 5.5556 | 5.5556 | -5.5264e-10 | -4.3422e-10 | 5.5556 | 5.5556 | -5.5264e-10 | 8.2897e-10 | 5.5556 | 5.5556 | 5.5556 | -5.5556 | 5.5556 | -5.5264e-10 | 5.5556 | -2.7778 | 2.7778 | 5.5556 | 5.5556 | -5.5556 | -4.3422e-10 | 8.2897e-10 | -5.5556
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.012
|  |  | Q, МВАр | -1.5632e-13 | 0.002 | 0.002 | -1.9895e-13 | -1.5632e-13 | 0.002 | 0.002 | -1.9895e-13 | 2.9843e-13 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0.002 | -1.9895e-13 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | -1.5632e-13 | 2.9843e-13 | -0.002
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.3 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.038647
|  | расчет | I, А | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 13 | 14 | 10 | 16
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 4.14 | 0.16 | 20 | 765.576 | 765.583 | 765.591 | 765.597 | 765.603 | 765.609 | 765.615 | 765.622 | 765.63 | 765.638 | 765.646 | 765.653 | 765.66 | 765.667 | 765.675 | 765.684 | 765.692 | 765.703 | 765.713 | 765.724 | 765.737 | 765.748 | 765.76 | 765.769 | 765.783
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 |  |  |  | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.839 | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 255.84 | 255.841 | 255.841 | 255.841 | 255.842 | 255.842 | 255.843 | 255.843 | 255.844 | 255.845 | 255.846 | 255.846 | 255.847 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611 | 11.611
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.1 | 0 | 0.076923 | 0.090909 | 0.083333 | 0 | 0.071429
яч.10 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.20208
|  | расчет | I, А | 40 | 35 | 32 | 34 | 33 | 29 | 40 | 42 | 48 | 47 | 43 | 42 | 43 | 45 | 50 | 53 | 56 | 61 | 51 | 67 | 56 | 58 | 44 | 61
|  | счетчик | P, МВт | 0.7 | 0.6 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 0.82 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.96 | 1.06 | 0.88 | 1.16 | 0.98 | 1 | 0.76 | 1.06 | 19.2 | 3.88 | 20 | 2252.823 | 2252.858 | 2252.888 | 2252.916 | 2252.945 | 2252.974 | 2252.999 | 2253.034 | 2253.07 | 2253.111 | 2253.152 | 2253.189 | 2253.225 | 2253.262 | 2253.301 | 2253.344 | 2253.39 | 2253.438 | 2253.491 | 2253.535 | 2253.593 | 2253.642 | 2253.692 | 2253.73 | 2253.783
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.22 |  |  |  | 665.781 | 665.788 | 665.795 | 665.801 | 665.808 | 665.813 | 665.819 | 665.826 | 665.834 | 665.843 | 665.851 | 665.858 | 665.866 | 665.874 | 665.883 | 665.891 | 665.9 | 665.91 | 665.92 | 665.928 | 665.938 | 665.947 | 665.957 | 665.964 | 665.975 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.23333 | 0.21429 | 0.24138 | 0.17241 | 0.24 | 0.2 | 0.22222 | 0.21951 | 0.19512 | 0.18919 | 0.22222 | 0.21622 | 0.23077 | 0.18605 | 0.19565 | 0.20833 | 0.18868 | 0.18182 | 0.17241 | 0.18367 | 0.2 | 0.18421 | 0.20755
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43 | 559.43
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 232.162 | 96.782 | 96.783 | 96.785 | 96.787 | 96.789 | 96.791 | 96.792 | 96.794 | 96.795 | 96.797 | 96.799 | 96.8 | 96.802 | 96.803 | 96.805 | 96.807 | 96.808 | 96.81 | 96.812 | 96.813 | 96.815 | 96.817 | 96.818 | 96.82 | 96.822
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-Онкологии-II | [26 empty] | tg | 0.20697
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.174 | 0.174 | 0.162 | 0.162 | 0.156 | 0.156 | 0.198 | 0.204 | 0.282 | 0.288 | 0.282 | 0.294 | 0.27 | 0.288 | 0.33 | 0.312 | 0.312 | 0.336 | 0.282 | 0.288 | 0.246 | 0.246 | 0.186 | 0.228 | 5.856 | 1.212 | 6 | 1954.279 | 1954.308 | 1954.337 | 1954.364 | 1954.391 | 1954.417 | 1954.443 | 1954.476 | 1954.51 | 1954.557 | 1954.605 | 1954.652 | 1954.701 | 1954.746 | 1954.794 | 1954.849 | 1954.901 | 1954.953 | 1955.009 | 1955.056 | 1955.104 | 1955.145 | 1955.186 | 1955.217 | 1955.255
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.042 | 0.042 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.06 | 0.06 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.06 | 0.054 | 0.054 | 0.048 | 0.054 | 0.036 | 0.036 |  |  |  | 627.211 | 627.217 | 627.223 | 627.228 | 627.234 | 627.24 | 627.245 | 627.252 | 627.259 | 627.27 | 627.281 | 627.292 | 627.302 | 627.312 | 627.323 | 627.334 | 627.345 | 627.356 | 627.366 | 627.375 | 627.384 | 627.392 | 627.401 | 627.407 | 627.413 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976 | 26.976
|  |  | tgφ | 0.2069 | 0.2069 | 0.18519 | 0.22222 | 0.23077 | 0.19231 | 0.21212 | 0.20588 | 0.23404 | 0.22917 | 0.23404 | 0.20408 | 0.22222 | 0.22917 | 0.2 | 0.21154 | 0.21154 | 0.17857 | 0.19149 | 0.1875 | 0.19512 | 0.21951 | 0.19355 | 0.15789
яч.19 | ТП-139-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.144 | 0 | 6 | 313.109 | 313.11 | 313.111 | 313.112 | 313.113 | 313.113 | 313.114 | 313.115 | 313.116 | 313.118 | 313.119 | 313.121 | 313.122 | 313.123 | 313.124 | 313.126 | 313.127 | 313.128 | 313.129 | 313.13 | 313.131 | 313.132 | 313.132 | 313.133 | 313.133
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003 | 132.003
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
яч.18 | ТП-139-II | [26 empty] | tg | 0.44853
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.03 | 0.03 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.03 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.816 | 0.366 | 6 | 312.367 | 312.373 | 312.379 | 312.385 | 312.39 | 312.395 | 312.401 | 312.407 | 312.412 | 312.418 | 312.424 | 312.429 | 312.435 | 312.44 | 312.445 | 312.451 | 312.456 | 312.462 | 312.467 | 312.472 | 312.478 | 312.484 | 312.49 | 312.496 | 312.503
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 160.086 | 160.089 | 160.092 | 160.095 | 160.097 | 160.1 | 160.102 | 160.105 | 160.107 | 160.11 | 160.112 | 160.115 | 160.117 | 160.12 | 160.122 | 160.124 | 160.127 | 160.129 | 160.132 | 160.134 | 160.137 | 160.14 | 160.143 | 160.145 | 160.147
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.33333 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.6 | 0.33333 | 0.6 | 0.4 | 0.33333 | 0.6 | 0.33333 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.28571
яч.23 | ТП-141-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 8 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.741 | 26.742 | 26.742 | 26.742 | 26.742 | 26.743 | 26.743 | 26.743 | 26.743 | 26.743 | 26.744 | 26.744 | 26.744 | 26.744 | 26.744 | 26.745 | 26.745 | 26.745 | 26.745 | 26.745 | 26.745
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 6.998 | 74.658 | 74.66 | 74.661 | 74.662 | 74.663 | 74.664 | 74.666 | 74.667 | 74.668 | 74.66 | 74.671 | 74.672 | 74.673 | 74.675 | 74.676 | 74.677 | 74.678 | 74.679 | 74.681 | 74.682 | 74.683 | 74.684 | 74.685 | 74.686 | 74.687
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП-141-II | [26 empty] | tg | 0.19946
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 6 | 35 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 | 27 | 31 | 29 | 30 | 22 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.324 | 0.324 | 0.288 | 0.288 | 0.27 | 0.264 | 0.072 | 0.612 | 0.348 | 0.342 | 0.33 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.378 | 0.414 | 0.444 | 0.498 | 0.462 | 0.54 | 0.51 | 0.522 | 0.384 | 0.174 | 8.814 | 1.758 | 6 | 4560.943 | 4560.997 | 4561.051 | 4561.099 | 4561.147 | 4561.192 | 4561.236 | 4561.248 | 4561.35 | 4561.408 | 4561.465 | 4561.52 | 4561.577 | 4561.634 | 4561.691 | 4561.754 | 4561.823 | 4561.897 | 4561.98 | 4562.057 | 4562.147 | 4562.232 | 4562.319 | 4562.383 | 4562.412
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.06 | 0.054 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.072 | 0.126 | 0.006 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.078 | 0.084 | 0.09 | 0.084 | 0.096 | 0.084 | 0.096 | 0.072 | 0.078 |  |  |  | 1425.952 | 1425.963 | 1425.974 | 1425.985 | 1425.996 | 1426.006 | 1426.015 | 1426.026 | 1426.037 | 1426.048 | 1426.06 | 1426.081 | 1426.082 | 1426.094 | 1426.106 | 1426.118 | 1426.131 | 1426.145 | 1426.16 | 1426.174 | 1426.19 | 1426.204 | 1426.22 | 1426.232 | 1426.245 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526 | 29.526
|  |  | tgφ | 0.2037 | 0.2037 | 0.22917 | 0.22917 | 0.22222 | 0.20455 | 0.91667 | 0.10784 | 0.18966 | 0.21053 | 0.38182 | 0.017544 | 0.21053 | 0.21053 | 0.19048 | 0.18841 | 0.18919 | 0.18072 | 0.18182 | 0.17778 | 0.16471 | 0.18391 | 0.1875 | 0.44828
яч.26 | ТП-128 |  |  | Часы замеров 1: отключен | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98 | 1019.98
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9 | 1015.9
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.54 | 0.54 | 0.492 | 0.486 | 0.464 | 0.462 | 0.312 | 0.852 | 0.686 | 0.672 | 0.654 | 0.678 | 0.648 | 0.674 | 0.756 | 0.762 | 0.798 | 0.87 | 0.788 | 0.87 | 0.798 | 0.804 | 0.612 | 0.444
|  |  | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.096 | 0.126 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.078 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.162 | 0.162 | 0.168 | 0.15 | 0.168 | 0.15 | 0.168 | 0.12 | 0.126
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 35.7143 | 28.9474 | 27.6471 | 30.5714 | 33.7143 | 25.4839 | 62.8571 | 3.1818 | 30 | 31.4286 | 25.6818 | 21.1628 | 26.3636 | 28.2979 | 27.3077 | 29.4444 | 32.3729 | 30.9524 | 28.3636 | 38.7324 | 33.5 | 35.1613 | 34.8936 | 66.8657
|  |  | Q, % | 14.2857 | 14.2857 | 5 | 18.5714 | -14 | 20 | 10 | 25 | 25 | 6.25 | -50 | 51.25 | 16.6667 | 16.6667 | 6.25 | 19 | 19 | 23.6364 | 6.25 | 23.6364 | 25 | 23.6364 | 14.2857 | 47.5
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.3 | 0.22 | 0.188 | 0.214 | 0.236 | 0.158 | 0.528 | 0.028 | 0.294 | 0.308 | 0.226 | 0.182 | 0.232 | 0.266 | 0.284 | 0.318 | 0.382 | 0.39 | 0.312 | 0.55 | 0.402 | 0.436 | 0.328 | 0.896
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.006 | 0.026 | -0.014 | 0.024 | 0.014 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.07 | 0.082 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.038 | 0.038 | 0.052 | 0.01 | 0.052 | 0.05 | 0.052 | 0.02 | 0.114
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП КОС РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТП Горканализации-III |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | КТП КНС-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.18 | КТП КНС-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП Горканализации-IV |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Теплопункта ш.Южная РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.5 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | Насосная №7 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КТП-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Насосная №8 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Насосная №9 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | КТП-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузла 7-А РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Насосная №2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Насосная №1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | КБ 1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Насосная №3 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | КБ 2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв. 20 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.31421
|  | расчет | I, А | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 157 | 156 | 156 | 156 | 122 | 122 | 122 | 189 | 189 | 189 | 189 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 119 | 119
|  | счетчик | P, МВт | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8568 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6704 | 1.6776 | 1.3176 | 1.3248 | 1.3176 | 2.0376 | 2.0448 | 2.0376 | 2.0376 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.6776 | 1.2744 | 1.2744 | 34.8984 | 10.9656 | 7.2 | 11089.944 | 11090.063 | 11090.182 | 11090.301 | 11090.42 | 11090.539 | 11090.658 | 11090.891 | 11091.124 | 11091.356 | 11091.589 | 11091.772 | 11091.956 | 11092.139 | 11092.422 | 11092.706 | 11092.989 | 11093.272 | 11093.505 | 11093.738 | 11093.971 | 11094.204 | 11094.437 | 11094.614 | 11094.791
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.5328 | 0.5256 | 0.5328 | 0.5256 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3672 | 0.5904 | 0.5976 | 0.5904 | 0.5904 | 0.5112 | 0.504 | 0.5112 | 0.504 | 0.5112 | 0.4248 | 0.4248 |  |  |  | 4625.526 | 4625.572 | 4625.618 | 4625.664 | 4625.71 | 4625.756 | 4625.802 | 4625.876 | 4625.949 | 4626.023 | 4626.096 | 4626.147 | 4626.198 | 4626.249 | 4626.331 | 4626.414 | 4626.496 | 4626.578 | 4626.649 | 4626.719 | 4626.79 | 4626.86 | 4626.931 | 4626.99 | 4627.049 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396 | 17.396
|  |  | tgφ | 0.38655 | 0.38655 | 0.38655 | 0.38655 | 0.38655 | 0.38655 | 0.3176 | 0.3133 | 0.31897 | 0.3133 | 0.27869 | 0.27717 | 0.27869 | 0.28975 | 0.29225 | 0.28975 | 0.28975 | 0.30472 | 0.30043 | 0.30472 | 0.30043 | 0.30472 | 0.33333 | 0.33333
яч.16 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.32463
|  | расчет | I, А | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 67 | 111 | 111 | 111 | 111 | 82 | 82 | 83 | 134 | 134 | 134 | 134 | 132 | 132 | 132 | 132 | 134 | 101 | 101
|  | счетчик | P, МВт | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.6984 | 0.684 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1448 | 0.8568 | 0.8568 | 0.864 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3968 | 1.3896 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3824 | 1.3968 | 1.044 | 1.044 | 25.9272 | 8.4168 | 7.2 | 9413.549 | 9413.646 | 9413.743 | 9413.84 | 9413.937 | 9414.034 | 9414.129 | 9414.288 | 9414.447 | 9414.606 | 9414.765 | 9414.884 | 9415.003 | 9415.123 | 9415.317 | 9415.511 | 9415.705 | 9415.898 | 9416.09 | 9416.282 | 9416.474 | 9416.666 | 9416.86 | 9417.005 | 9417.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2808 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2664 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3744 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2592 | 0.4248 | 0.4248 | 0.4248 | 0.432 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4176 | 0.3456 | 0.3456 |  |  |  | 3916.155 | 3916.194 | 3916.233 | 3916.272 | 3916.311 | 3916.35 | 3916.387 | 3916.441 | 3916.495 | 3916.549 | 3916.601 | 3916.637 | 3916.673 | 3916.709 | 3916.768 | 3916.827 | 3916.886 | 3916.946 | 3917.002 | 3917.058 | 3917.114 | 3917.17 | 3917.228 | 3917.276 | 3917.324 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975 | 52.975
|  |  | tgφ | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.40206 | 0.38947 | 0.33962 | 0.33962 | 0.33962 | 0.32704 | 0.30252 | 0.30252 | 0.3 | 0.30412 | 0.30412 | 0.30412 | 0.31088 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29167 | 0.29897 | 0.33103 | 0.33103
яч.7 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.25627
|  | расчет | I, А | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 54 | 54 | 54 | 54 | 38 | 38 | 38 | 61 | 61 | 61 | 61 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 43 | 43
|  | счетчик | P, МВт | 0.3366 | 0.3366 | 0.3366 | 0.3366 | 0.3366 | 0.3384 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5868 | 0.585 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6696 | 0.6678 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6048 | 0.4734 | 0.4734 | 12.2706 | 3.1446 | 1.8 | 15744.164 | 15744.351 | 15744.538 | 15744.725 | 15744.912 | 15745.099 | 15745.287 | 15745.613 | 15745.939 | 15746.265 | 15746.59 | 15746.82 | 15747.05 | 15747.28 | 15747.652 | 15748.024 | 15748.396 | 15748.767 | 15749.105 | 15749.443 | 15749.781 | 15750.119 | 15750.455 | 15750.718 | 15750.981
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0954 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1494 | 0.108 | 0.108 | 0.1062 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1692 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1494 | 0.1224 | 0.1224 |  |  |  | 6324.037 | 6324.091 | 6324.145 | 6324.199 | 6324.253 | 6324.307 | 6324.36 | 6324.442 | 6324.524 | 6324.606 | 6324.689 | 6324.749 | 6324.809 | 6324.868 | 6324.961 | 6325.054 | 6325.147 | 6325.241 | 6325.322 | 6325.403 | 6325.484 | 6325.565 | 6325.648 | 6325.716 | 6325.784 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253 | 11.253
|  |  | tgφ | 0.28877 | 0.28877 | 0.28877 | 0.28877 | 0.28877 | 0.28191 | 0.25153 | 0.25153 | 0.25153 | 0.25538 | 0.26087 | 0.26087 | 0.25652 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25337 | 0.23964 | 0.23964 | 0.23964 | 0.23964 | 0.24702 | 0.25856 | 0.25856
яч.12 | ТП-15-2 | [26 empty] | tg | 0.27542
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 20 | 33 | 33 | 33 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 27 | 27
|  | счетчик | P, МВт | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.1656 | 0.2862 | 0.2862 | 0.2862 | 0.288 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2124 | 0.3402 | 0.3402 | 0.3402 | 0.3366 | 0.4014 | 0.4014 | 0.4014 | 0.4014 | 0.4014 | 0.2826 | 0.2826 | 6.6924 | 1.8432 | 1.8 | 10289.225 | 10289.315 | 10289.405 | 10289.495 | 10289.585 | 10289.675 | 10289.767 | 10289.926 | 10290.085 | 10290.244 | 10290.404 | 10290.523 | 10290.642 | 10290.76 | 10290.949 | 10291.138 | 10291.327 | 10291.514 | 10291.737 | 10291.96 | 10292.183 | 10292.406 | 10292.629 | 10292.786 | 10292.943
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0468 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.0792 | 0.0666 | 0.0666 | 0.0684 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0936 | 0.0738 | 0.0738 |  |  |  | 3670.543 | 3670.572 | 3670.601 | 3670.63 | 3670.659 | 3670.688 | 3670.714 | 3670.759 | 3670.804 | 3670.849 | 3670.893 | 3670.93 | 3670.967 | 3671.005 | 3671.06 | 3671.115 | 3671.17 | 3671.225 | 3671.277 | 3671.329 | 3671.381 | 3671.433 | 3671.485 | 3671.526 | 3671.567 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405 | 75.405
|  |  | tgφ | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.32222 | 0.28261 | 0.28302 | 0.28302 | 0.28302 | 0.275 | 0.31092 | 0.31092 | 0.32203 | 0.29101 | 0.29101 | 0.29101 | 0.29412 | 0.23318 | 0.23318 | 0.23318 | 0.23318 | 0.23318 | 0.26115 | 0.26115
яч.9 | ТП-3-1 | [26 empty] | tg | 0.39737
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 22 | 36 | 36 | 36 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 26 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.1776 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3264 | 0.3168 | 0.24 | 0.24 | 0.2352 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.3888 | 0.3456 | 0.3456 | 0.3456 | 0.3456 | 0.336 | 0.2688 | 0.2688 | 6.9456 | 2.76 | 4.8 | 3826.978 | 3827.018 | 3827.058 | 3827.098 | 3827.138 | 3827.178 | 3827.215 | 3827.283 | 3827.351 | 3827.419 | 3827.485 | 3827.535 | 3827.585 | 3827.634 | 3827.714 | 3827.794 | 3827.874 | 3827.955 | 3828.027 | 3828.099 | 3828.171 | 3828.243 | 3828.313 | 3828.369 | 3828.425
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0816 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.1344 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1104 | 0.1104 |  |  |  | 1636.842 | 1636.861 | 1636.88 | 1636.899 | 1636.918 | 1636.937 | 1636.954 | 1636.982 | 1637.01 | 1637.038 | 1637.066 | 1637.084 | 1637.102 | 1637.12 | 1637.149 | 1637.178 | 1637.207 | 1637.236 | 1637.263 | 1637.29 | 1637.317 | 1637.344 | 1637.371 | 1637.394 | 1637.417 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752 | 26.752
|  |  | tgφ | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.475 | 0.45946 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.42424 | 0.36 | 0.36 | 0.36735 | 0.3625 | 0.3625 | 0.3625 | 0.35802 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.38571 | 0.41071 | 0.41071
яч.8 | ТП-3-2 | [26 empty] | tg | 0.32335
|  | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 34 | 34 | 34 | 34 | 24 | 24 | 24 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 31 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2208 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3552 | 0.2544 | 0.2544 | 0.2544 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4224 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4176 | 0.4128 | 0.3168 | 0.3168 | 7.8528 | 2.5392 | 4.8 | 3535.573 | 3535.617 | 3535.661 | 3535.705 | 3535.749 | 3535.793 | 3535.839 | 3535.912 | 3535.985 | 3536.058 | 3536.132 | 3536.185 | 3536.238 | 3536.291 | 3536.379 | 3536.467 | 3536.555 | 3536.643 | 3536.73 | 3536.817 | 3536.904 | 3536.991 | 3537.077 | 3537.143 | 3537.209
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0864 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1152 | 0.12 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.12 | 0.1056 | 0.1056 |  |  |  | 1483.75 | 1483.767 | 1483.784 | 1483.801 | 1483.818 | 1483.835 | 1483.853 | 1483.877 | 1483.901 | 1483.925 | 1483.95 | 1483.966 | 1483.982 | 1483.998 | 1484.025 | 1484.052 | 1484.079 | 1484.106 | 1484.132 | 1484.158 | 1484.184 | 1484.21 | 1484.235 | 1484.257 | 1484.279 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766 | 7.766
|  |  | tgφ | 0.38636 | 0.38636 | 0.38636 | 0.38636 | 0.38636 | 0.3913 | 0.32877 | 0.32877 | 0.32877 | 0.33784 | 0.30189 | 0.30189 | 0.30189 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.30682 | 0.29885 | 0.29885 | 0.29885 | 0.29885 | 0.2907 | 0.33333 | 0.33333
яч.13 | ТП-88-1 | [26 empty] | tg | 0.33053
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 49 | 49 | 49 | 49 | 41 | 41 | 41 | 62 | 62 | 62 | 62 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 31 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.5256 | 0.4488 | 0.4488 | 0.4488 | 0.6744 | 0.6744 | 0.6744 | 0.672 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4488 | 0.3264 | 0.3264 | 10.2672 | 3.3936 | 2.4 | 8898.125 | 8898.209 | 8898.293 | 8898.377 | 8898.461 | 8898.545 | 8898.629 | 8898.849 | 8899.069 | 8899.289 | 8899.508 | 8899.695 | 8899.882 | 8900.069 | 8900.35 | 8900.631 | 8900.912 | 8901.192 | 8901.38 | 8901.568 | 8901.756 | 8901.944 | 8902.131 | 8902.267 | 8902.403
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1128 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1968 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1536 | 0.1272 | 0.1272 |  |  |  | 3776.253 | 3776.293 | 3776.333 | 3776.373 | 3776.413 | 3776.453 | 3776.493 | 3776.561 | 3776.629 | 3776.697 | 3776.765 | 3776.813 | 3776.861 | 3776.908 | 3776.989 | 3777.07 | 3777.151 | 3777.233 | 3777.299 | 3777.365 | 3777.431 | 3777.497 | 3777.561 | 3777.614 | 3777.667 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4
|  |  | tgφ | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.30909 | 0.30909 | 0.30909 | 0.3105 | 0.25668 | 0.25668 | 0.25134 | 0.28826 | 0.28826 | 0.28826 | 0.29286 | 0.35106 | 0.35106 | 0.35106 | 0.35106 | 0.34225 | 0.38971 | 0.38971
яч.20 | ТП-88-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25 | 834.25
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 306.515 | 89.681 | 89.681 | 89.682 | 89.683 | 89.683 | 89.684 | 89.685 | 89.686 | 89.687 | 86.688 | 89.689 | 89.689 | 89.69 | 89.69 | 89.691 | 89.692 | 89.693 | 89.694 | 89.684 | 89.695 | 89.696 | 89.697 | 89.698 | 89.699 | 89.7
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры | [26 empty] | tg | 0.40583
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.1062 | 0.1062 | 0.1044 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1926 | 0.1908 | 0.1926 | 0.1908 | 0.045 | 0.0432 | 0.045 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1872 | 0.1872 | 0.189 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1476 | 0.1476 | 3.4596 | 1.404 | 1.8 | 5047.002 | 5047.061 | 5047.12 | 5047.178 | 5047.237 | 5047.296 | 5047.355 | 5047.462 | 5047.568 | 5047.675 | 5047.781 | 5047.806 | 5047.83 | 5047.855 | 5047.951 | 5048.047 | 5048.143 | 5048.239 | 5048.343 | 5048.447 | 5048.552 | 5048.656 | 5048.76 | 5048.842 | 5048.924
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0522 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0594 | 0.0612 | 0.036 | 0.0378 | 0.036 | 0.0666 | 0.0666 | 0.0648 | 0.0666 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0612 | 0.0612 |  |  |  | 2262.137 | 2262.165 | 2262.193 | 2262.221 | 2262.25 | 2262.278 | 2262.306 | 2262.34 | 2262.374 | 2262.407 | 2262.441 | 2262.461 | 2262.482 | 2262.502 | 2262.539 | 2262.576 | 2262.612 | 2262.649 | 2262.689 | 2262.729 | 2262.769 | 2262.809 | 2262.849 | 2262.883 | 2262.917 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671 | 17.671
|  |  | tgφ | 0.47458 | 0.47458 | 0.48276 | 0.49153 | 0.47458 | 0.47458 | 0.31776 | 0.32075 | 0.30841 | 0.32075 | 0.8 | 0.875 | 0.8 | 0.38542 | 0.38542 | 0.375 | 0.38542 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38095 | 0.38462 | 0.38462 | 0.41463 | 0.41463
яч.5 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.30288
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2208 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 0.3498 | 0.2262 | 0.2262 | 0.2262 | 0.2262 | 0.2256 | 0.1752 | 0.1752 | 5.2872 | 1.6014 | 0.6 | 19436.368 | 19436.574 | 19436.78 | 19436.986 | 19437.192 | 19437.398 | 19437.604 | 19438.02 | 19438.436 | 19438.852 | 19439.268 | 19439.637 | 19440.006 | 19440.374 | 19440.959 | 19441.544 | 19442.129 | 19442.712 | 19443.089 | 19443.466 | 19443.843 | 19444.22 | 19444.596 | 19444.888 | 19445.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0474 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0732 | 0.0726 | 0.0594 | 0.0594 | 0.06 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0756 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.081 | 0.0648 | 0.0648 |  |  |  | 8213.817 | 8213.897 | 8213.977 | 8214.057 | 8214.137 | 8214.217 | 8214.296 | 8214.418 | 8214.54 | 8214.662 | 8214.783 | 8214.882 | 8214.981 | 8215.081 | 8215.209 | 8215.337 | 8215.465 | 8215.591 | 8215.727 | 8215.863 | 8215.999 | 8216.135 | 8216.27 | 8216.378 | 8216.486 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44
|  |  | tgφ | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.38835 | 0.3835 | 0.29327 | 0.29327 | 0.29327 | 0.29087 | 0.26829 | 0.26829 | 0.27174 | 0.2188 | 0.2188 | 0.2188 | 0.21612 | 0.36074 | 0.36074 | 0.36074 | 0.36074 | 0.35904 | 0.36986 | 0.36986
яч.10 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.22013
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0552 | 0.1014 | 0.1014 | 0.1014 | 0.1008 | 0.102 | 0.102 | 0.1014 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.1638 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1038 | 0.1026 | 0.0804 | 0.0804 | 2.385 | 0.525 | 0.6 | 9159.528 | 9159.622 | 9159.716 | 9159.81 | 9159.904 | 9159.998 | 9160.09 | 9160.259 | 9160.428 | 9160.597 | 9160.765 | 9160.935 | 9161.105 | 9161.274 | 9161.549 | 9161.824 | 9162.099 | 9162.372 | 9162.545 | 9162.718 | 9162.891 | 9163.064 | 9163.235 | 9163.369 | 9163.503
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0204 | 0.021 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0258 | 0.0234 | 0.0234 |  |  |  | 2804.265 | 2804.301 | 2804.337 | 2804.373 | 2804.409 | 2804.445 | 2804.478 | 2804.512 | 2804.546 | 2804.58 | 2804.615 | 2804.637 | 2804.659 | 2804.68 | 2804.723 | 2804.766 | 2804.809 | 2804.851 | 2804.893 | 2804.935 | 2804.977 | 2805.019 | 2805.062 | 2805.101 | 2805.14 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727 | 7.727
|  |  | tgφ | 0.38298 | 0.38298 | 0.38298 | 0.38298 | 0.38298 | 0.3587 | 0.20118 | 0.20118 | 0.20118 | 0.20833 | 0.12941 | 0.12941 | 0.12426 | 0.15636 | 0.15636 | 0.15636 | 0.15385 | 0.24277 | 0.24277 | 0.24277 | 0.24277 | 0.25146 | 0.29104 | 0.29104
яч.14 | ТП-8 | [26 empty] | tg | 0.37351
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 24 | 25 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.162 | 0.162 | 0.1602 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.2484 | 0.2484 | 0.2466 | 0.2484 | 0.1854 | 0.1836 | 0.1854 | 0.3024 | 0.3042 | 0.3024 | 0.3024 | 0.2808 | 0.279 | 0.2808 | 0.279 | 0.2808 | 0.2214 | 0.2214 | 5.571 | 2.0808 | 1.8 | 9531.348 | 9531.438 | 9531.528 | 9531.617 | 9531.707 | 9531.797 | 9531.887 | 9532.025 | 9532.163 | 9532.3 | 9532.438 | 9532.541 | 9532.643 | 9532.746 | 9532.914 | 9533.083 | 9533.251 | 9533.419 | 9533.575 | 9533.73 | 9533.886 | 9534.041 | 9534.197 | 9534.32 | 9534.443
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0684 | 0.0666 | 0.0684 | 0.0666 | 0.0684 | 0.0666 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1026 | 0.0648 | 0.0648 | 0.063 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 | 0.0954 | 0.0936 | 0.0954 | 0.0936 | 0.0954 | 0.0828 | 0.0828 |  |  |  | 4629.802 | 4629.84 | 4629.877 | 4629.915 | 4629.952 | 4629.99 | 4630.027 | 4630.083 | 4630.139 | 4630.195 | 4630.252 | 4630.288 | 4630.324 | 4630.359 | 4630.42 | 4630.481 | 4630.542 | 4630.603 | 4630.656 | 4630.708 | 4630.761 | 4630.813 | 4630.866 | 4630.912 | 4630.958 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567 | 14.567
|  |  | tgφ | 0.42222 | 0.41111 | 0.42697 | 0.41111 | 0.42222 | 0.41111 | 0.4058 | 0.4058 | 0.40876 | 0.41304 | 0.34951 | 0.35294 | 0.33981 | 0.3631 | 0.36095 | 0.3631 | 0.3631 | 0.33974 | 0.33548 | 0.33974 | 0.33548 | 0.33974 | 0.37398 | 0.37398
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |  |  | 5873.9 | 5874 | 5874.2 | 5874.3 | 5874.4 | 5874.6 | 5874.7 | 5874.9 | 5875 | 5875.2 | 5875.3 | 5875.4 | 5875.5 | 5875.6 | 5875.8 | 5876 | 5876.1 | 5876.3 | 5876.5 | 5876.7 | 5876.9 | 5877.1 | 5877.3 | 5877.5 | 5877.7
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.8 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1028.9 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.5516 | 1.5516 | 1.548 | 1.5516 | 1.5516 | 1.551 | 2.8698 | 2.868 | 2.868 | 2.8602 | 2.1252 | 2.1216 | 2.1174 | 3.4818 | 3.4836 | 3.4818 | 3.4764 | 3.0222 | 3.0204 | 3.024 | 3.0204 | 3 | 2.2926 | 2.2926
|  |  | Q, МВАр | 0.6066 | 0.6048 | 0.6066 | 0.6066 | 0.6066 | 0.5904 | 0.897 | 0.897 | 0.8952 | 0.9036 | 0.6264 | 0.6282 | 0.6222 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0068 | 1.011 | 0.9264 | 0.9246 | 0.9264 | 0.9246 | 0.9204 | 0.7716 | 0.7716
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.23148 | 0.23148 | 0.46296 | 0.23148 | 0.23148 | -0.66199 | -1.6794 | -1.6156 | -1.8755 | -1.3393 | 2.2627 | 2.7503 | 2.9428 | -1.3802 | -1.2204 | -1.3802 | -1.4356 | 1.2353 | 1.2941 | 1.1765 | 1.2941 | 2.42 | 1.1128 | 1.1128
|  |  | Q, % | 0.88235 | 1.1765 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 1.2048 | 2.6693 | 1.9029 | 2.8646 | -0.4 | 5.6626e-10 | -0.28736 | 0.6705 | 0.65012 | 1.3498 | 0.82742 | 1.115 | -1.3123 | -1.918 | -1.3123 | -1.918 | 0.90439 | -0.15576 | -0.15576
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0036 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0036 | -0.0102 | -0.0474 | -0.0456 | -0.0528 | -0.0378 | 0.0492 | 0.06 | 0.0642 | -0.0474 | -0.042 | -0.0474 | -0.0492 | 0.0378 | 0.0396 | 0.036 | 0.0396 | 0.0744 | 0.0258 | 0.0258
|  |  | Q, МВАр | 0.0054 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0246 | 0.0174 | 0.0264 | -0.0036 | 3.5471e-12 | -0.0018 | 0.0042 | 0.0066 | 0.0138 | 0.0084 | 0.0114 | -0.012 | -0.0174 | -0.012 | -0.0174 | 0.0084 | -0.0012 | -0.0012
ПС ш.25 РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Т-4-200
|  | амперметр | I, А | 1: отключен
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-3-200
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насосной-I
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насосной-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27 РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2
яч.7 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.017272
|  | расчет | I, А | 147 | 146 | 131 | 149 | 140 | 130 | 145 | 144 | 132 | 116 | 118 | 120 | 117 | 117 | 134 | 142 | 140 | 137 | 133 | 142 | 127 | 144 | 154 | 145
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5514 | 1.5619 | 1.3829 | 1.5715 | 1.4803 | 1.4203 | 1.5264 | 1.5149 | 1.4333 | 1.284 | 1.308 | 1.3248 | 1.2979 | 1.2922 | 1.4621 | 1.4962 | 1.5298 | 1.4674 | 1.4256 | 1.523 | 1.3613 | 1.5912 | 1.655 | 1.5835 | 35.0448 | 0.60528 | 4.8 | 6302.2915 | 6302.6147 | 6302.9401 | 6303.2282 | 6303.5556 | 6303.864 | 6304.1599 | 6304.4779 | 6304.7935 | 6305.0921 | 6305.3596 | 6305.6321 | 6305.9081 | 6306.1785 | 6306.4477 | 6306.7523 | 6307.064 | 6307.3827 | 6307.6884 | 6307.9854 | 6308.3027 | 6308.5863 | 6308.9178 | 6309.2626 | 6309.5925
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00576 | 0.00816 | 0.03216 | 0.02352 | 0.02112 | 0.03696 | 0.05088 | 0.02832 | 0.05184 | 0.01824 | 0.00048 | 0 | 0.00288 | 0.00672 | 0.04944 | 0.02208 | 0.04416 | 0.03888 | 0.01392 | 0.0384 | 0.05568 | 0.00096 | 0.00144 | 0.05328 |  |  |  | 1410.696 | 1410.6972 | 1410.6989 | 1410.7056 | 1410.7105 | 1410.7149 | 1410.7226 | 1410.7332 | 1410.7391 | 1410.7499 | 1410.7537 | 1410.7538 | 1410.7538 | 1410.7544 | 1410.7558 | 1410.7661 | 1410.7707 | 1410.7799 | 1410.788 | 1410.7909 | 1410.7989 | 1410.8105 | 1410.8107 | 1410.811 | 1410.8221
|  |  | tgφ | 0.0037129 | 0.0052243 | 0.023256 | 0.014966 | 0.014267 | 0.026022 | 0.033333 | 0.018695 | 0.036169 | 0.014206 | 0.00036697 | 0 | 0.0022189 | 0.0052006 | 0.033815 | 0.014758 | 0.028867 | 0.026497 | 0.0097643 | 0.025213 | 0.040903 | 0.00060332 | 0.00087007 | 0.033647
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.33531
|  | расчет | I, А | 193 | 166 | 145 | 225 | 240 | 181 | 145 | 148 | 211 | 192 | 194 | 138 | 182 | 205 | 270 | 266 | 190 | 151 | 143 | 297 | 281 | 179 | 210 | 193
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.9357 | 1.7305 | 1.5149 | 2.2824 | 2.3681 | 1.8122 | 1.543 | 1.5822 | 2.2122 | 2.0581 | 2.0412 | 1.4479 | 1.8328 | 2.1139 | 2.4998 | 2.4959 | 1.9386 | 1.6178 | 1.5242 | 2.916 | 2.7493 | 1.7557 | 1.9994 | 1.9051 | 47.8771 | 16.0538 | 3.6 | 11335.7562 | 11336.2939 | 11336.7746 | 11337.1954 | 11337.8294 | 11338.4872 | 11338.9906 | 11339.4192 | 11339.8587 | 11340.4732 | 11341.0449 | 11341.6119 | 11342.0141 | 11342.5232 | 11343.1104 | 11343.8048 | 11344.4981 | 11345.0366 | 11345.486 | 11345.9094 | 11346.7194 | 11347.4831 | 11347.9708 | 11348.5262 | 11349.0554
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.73152 | 0.41328 | 0.34452 | 0.76896 | 0.90324 | 0.69264 | 0.2178 | 0.15408 | 0.48816 | 0.35784 | 0.55008 | 0.3978 | 0.66204 | 0.59004 | 1.3723 | 1.2913 | 0.72504 | 0.31176 | 0.2088 | 1.1596 | 1.2402 | 0.70092 | 0.9486 | 0.82332 |  |  |  | 3431.1743 | 3431.3775 | 3431.4923 | 3431.588 | 3431.8016 | 3432.0525 | 3432.2449 | 3432.3054 | 3432.3482 | 3432.4838 | 3432.5832 | 3432.736 | 3432.8465 | 3433.0304 | 3433.1943 | 3433.5755 | 3433.9342 | 3434.1356 | 3434.2222 | 3434.2802 | 3434.6023 | 3434.9468 | 3435.1415 | 3435.405 | 3435.6337
|  |  | tgφ | 0.37791 | 0.23882 | 0.22742 | 0.33691 | 0.38142 | 0.3822 | 0.14116 | 0.097383 | 0.22067 | 0.17387 | 0.26949 | 0.27474 | 0.36123 | 0.27912 | 0.54896 | 0.51738 | 0.374 | 0.1927 | 0.13699 | 0.39765 | 0.45109 | 0.39922 | 0.47443 | 0.43216
яч.3 | КБ 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПЦ не подключены
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00144 | 0 | 1.2 | 382.7152 | 382.7153 | 382.7153 | 382.7154 | 382.7154 | 382.7155 | 382.7155 | 382.7156 | 382.7156 | 382.7157 | 382.7157 | 382.7158 | 382.7158 | 382.7159 | 382.7159 | 382.716 | 382.716 | 382.7161 | 382.7161 | 382.7161 | 382.7162 | 382.7162 | 382.7163 | 382.7163 | 382.7164
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814 | 1245.1814
tgφ
яч.8 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.90482
|  | расчет | I, А | 62 | 63 | 49 | 129 | 139 | 76 | 62 | 67 | 120 | 94 | 85 | 8 | 55 | 109 | 110 | 130 | 77 | 54 | 58 | 189 | 152 | 39 | 62 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46176 | 0.45888 | 0.2904 | 1.0709 | 1.116 | 0.54384 | 0.43488 | 0.48864 | 1.0075 | 0.84048 | 0.74208 | 0.03408 | 0.45216 | 0.90144 | 0.87264 | 1.0205 | 0.58272 | 0.36096 | 0.36384 | 1.631 | 1.3128 | 0.26064 | 0.46416 | 0.48576 | 16.1981 | 14.6563 | 4.8 | 3344.5743 | 3344.6705 | 3344.7661 | 3344.8266 | 3345.0497 | 3345.2822 | 3345.3955 | 3345.4861 | 3345.5879 | 3345.7978 | 3345.9729 | 3346.1275 | 3346.1346 | 3346.2288 | 3346.4166 | 3346.5984 | 3346.811 | 3346.9324 | 3347.0076 | 3347.0834 | 3347.4232 | 3347.6967 | 3347.751 | 3347.8477 | 3347.9489
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4848 | 0.49776 | 0.43968 | 0.88176 | 0.95232 | 0.61104 | 0.49728 | 0.52752 | 0.8016 | 0.59472 | 0.5496 | 0.08064 | 0.37728 | 0.74208 | 0.75888 | 0.92256 | 0.60144 | 0.4608 | 0.51024 | 1.1467 | 0.96576 | 0.312 | 0.45792 | 0.48192 |  |  |  | 3445.2335 | 3445.3345 | 3445.4382 | 3445.5298 | 3445.7135 | 3445.9119 | 3446.0392 | 3446.1428 | 3446.2527 | 3446.4197 | 3446.5436 | 3446.6581 | 3446.6749 | 3446.7535 | 3446.9081 | 3447.0662 | 3447.2584 | 3447.3837 | 3447.4797 | 3447.586 | 3447.8249 | 3448.0261 | 3448.0911 | 3448.1865 | 3448.2869
|  |  | tgφ | 1.0499 | 1.0847 | 1.514 | 0.8234 | 0.85333 | 1.1236 | 1.1435 | 1.0796 | 0.79562 | 0.7076 | 0.74062 | 2.3662 | 0.83439 | 0.82322 | 0.86964 | 0.90405 | 1.0321 | 1.2766 | 1.4024 | 0.70306 | 0.73565 | 1.1971 | 0.98656 | 0.99209
яч.9 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.0095012
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00816 | 0.00816 | 0.00864 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00864 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00864 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00768 | 0.00864 | 0.00816 | 0.00816 | 0.00816 | 0.20208 | 0.00192 | 4.8 | 617.9172 | 617.9189 | 617.9206 | 617.9224 | 617.9241 | 617.9258 | 617.9276 | 617.9294 | 617.9311 | 617.9328 | 617.9347 | 617.9366 | 617.9384 | 617.9403 | 617.9422 | 617.9439 | 617.9456 | 617.9474 | 617.9491 | 617.9508 | 617.9524 | 617.9542 | 617.9559 | 617.9576 | 617.9593
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | -5.457e-13 |  |  |  | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1624 | 561.1625 | 561.1625 | 561.1625 | 561.1626 | 561.1627 | 561.1627 | 561.1627 | 561.1627 | 561.1627 | 561.1627 | 561.1627 | 561.1628 | 561.1628 | 561.1628 | 561.1628
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052632 | 0 | 0 | 0.052632 | 0.052632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055556 | 0 | 0 | -6.6875e-11
яч.10 | Т-6-1000 | [26 empty] | tg | 0.76013
|  | расчет | I, А | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 38 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.32064 | 0.32172 | 0.3222 | 0.32184 | 0.32256 | 0.32328 | 0.32376 | 0.32412 | 0.32388 | 0.32436 | 0.3252 | 0.3258 | 0.32508 | 0.3252 | 0.32472 | 0.32472 | 0.32532 | 0.32568 | 0.32544 | 0.32496 | 0.32484 | 0.32532 | 0.32484 | 0.32472 | 7.7802 | 5.914 | 1.2 | 7113.6107 | 7113.8779 | 7114.146 | 7114.4145 | 7114.6827 | 7114.9515 | 7115.2209 | 7115.4907 | 7115.7608 | 7116.0307 | 7116.301 | 7116.572 | 7116.8435 | 7117.1144 | 7117.3854 | 7117.656 | 7117.9266 | 7118.1977 | 7118.4691 | 7118.7403 | 7119.0111 | 7119.2818 | 7119.5529 | 7119.8236 | 7120.0942
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24312 | 0.2514 | 0.25032 | 0.23664 | 0.23808 | 0.24516 | 0.25272 | 0.25188 | 0.24684 | 0.25452 | 0.26256 | 0.2682 | 0.2574 | 0.25356 | 0.23664 | 0.23496 | 0.24444 | 0.24936 | 0.25308 | 0.23304 | 0.23148 | 0.2436 | 0.2364 | 0.23856 |  |  |  | 6355.1147 | 6355.3173 | 6355.5268 | 6355.7354 | 6355.9326 | 6356.131 | 6356.3353 | 6356.5459 | 6356.7558 | 6356.9615 | 6357.1736 | 6357.3924 | 6357.6159 | 6357.8304 | 6358.0417 | 6358.2389 | 6358.4347 | 6358.6384 | 6358.8462 | 6359.0571 | 6359.2513 | 6359.4442 | 6359.6472 | 6359.8442 | 6360.043
|  |  | tgφ | 0.75823 | 0.78142 | 0.77691 | 0.73527 | 0.7381 | 0.75835 | 0.78058 | 0.77712 | 0.76213 | 0.78468 | 0.80738 | 0.8232 | 0.79181 | 0.7797 | 0.72875 | 0.72358 | 0.75138 | 0.76566 | 0.77765 | 0.71713 | 0.7126 | 0.7488 | 0.72774 | 0.73466
яч.12 | Вспомогательный подъем II | [26 empty] | tg | 3.1114
|  | расчет | I, А | 4 | 2 | 2 | 17 | 18 | 16 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | 13 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0114 | 0.006 | 0.0048 | 0.05364 | 0.05532 | 0.05064 | 0.02268 | 0.00396 | 0.006 | 0.02016 | 0.01812 | 0.07332 | 0.01536 | 0.00516 | 0.00912 | 0.06192 | 0.05712 | 0.0414 | 0.02004 | 0.00864 | 0.0048 | 0.06588 | 0.03996 | 0.05772 | 0.71316 | 2.2189 | 1.2 | 478.9631 | 478.9726 | 478.9776 | 478.9816 | 479.0263 | 479.0724 | 479.1146 | 479.1335 | 479.1368 | 479.1418 | 479.1586 | 479.1737 | 479.2348 | 479.2476 | 479.2519 | 479.2595 | 479.3111 | 479.3587 | 479.3932 | 479.4099 | 479.4171 | 479.4211 | 479.476 | 479.5093 | 479.5574
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.045 | 0.018 | 0.01668 | 0.1752 | 0.18624 | 0.16248 | 0.0876 | 0.01524 | 0.01788 | 0.06276 | 0.06192 | 0.17364 | 0.0546 | 0.01716 | 0.02568 | 0.19596 | 0.19224 | 0.13056 | 0.06732 | 0.02952 | 0.01536 | 0.18036 | 0.12216 | 0.16536 |  |  |  | 1422.6545 | 1422.692 | 1422.707 | 1422.7209 | 1422.8669 | 1423.0221 | 1423.1575 | 1423.2305 | 1423.2432 | 1423.2581 | 1423.3104 | 1423.362 | 1423.5067 | 1423.5522 | 1423.5665 | 1423.5879 | 1423.7512 | 1423.9114 | 1424.0202 | 1424.0763 | 1424.1009 | 1424.1137 | 1424.264 | 1424.3658 | 1424.5036
tgφ
яч.13 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 0.8201
|  | расчет | I, А | 57 | 57 | 58 | 58 | 58 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 56 | 57 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4734 | 0.47412 | 0.4752 | 0.47484 | 0.47556 | 0.47718 | 0.477 | 0.47736 | 0.47754 | 0.47754 | 0.47826 | 0.47826 | 0.47844 | 0.4788 | 0.47844 | 0.47808 | 0.47952 | 0.47934 | 0.47898 | 0.47916 | 0.47952 | 0.47844 | 0.47916 | 0.47898 | 11.4631 | 9.4009 | 1.8 | 5699.24 | 5699.503 | 5699.7664 | 5700.0304 | 5700.2942 | 5700.5584 | 5700.8235 | 5701.0885 | 5701.3537 | 5701.619 | 5701.8843 | 5702.15 | 5702.4157 | 5702.6815 | 5702.9475 | 5703.2133 | 5703.4789 | 5703.7453 | 5704.0116 | 5704.2777 | 5704.5439 | 5704.8103 | 5705.0761 | 5705.3423 | 5705.6084
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37782 | 0.3816 | 0.39096 | 0.37836 | 0.38124 | 0.39006 | 0.38682 | 0.38286 | 0.38988 | 0.40356 | 0.41904 | 0.41994 | 0.41184 | 0.4059 | 0.39564 | 0.38358 | 0.39222 | 0.38502 | 0.3843 | 0.38358 | 0.3924 | 0.39078 | 0.38718 | 0.38628 |  |  |  | 5268.6671 | 5268.877 | 5269.089 | 5269.3062 | 5269.5164 | 5269.7282 | 5269.9449 | 5270.1598 | 5270.3725 | 5270.5891 | 5270.8133 | 5271.0461 | 5271.2794 | 5271.5082 | 5271.7337 | 5271.9535 | 5272.1666 | 5272.3845 | 5272.5984 | 5272.8119 | 5273.025 | 5273.243 | 5273.4601 | 5273.6752 | 5273.8898
|  |  | tgφ | 0.7981 | 0.80486 | 0.82273 | 0.79682 | 0.80167 | 0.81743 | 0.81094 | 0.80204 | 0.81643 | 0.84508 | 0.87618 | 0.87806 | 0.8608 | 0.84774 | 0.82694 | 0.80233 | 0.81794 | 0.80323 | 0.80233 | 0.80053 | 0.81832 | 0.81678 | 0.80804 | 0.80646
яч.14 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 1.5247
|  | расчет | I, А | 84 | 49 | 51 | 30 | 35 | 51 | 25 | 24 | 27 | 27 | 51 | 66 | 84 | 45 | 123 | 77 | 51 | 31 | 25 | 60 | 87 | 83 | 101 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49428 | 0.3042 | 0.29988 | 0.2178 | 0.234 | 0.30024 | 0.17388 | 0.17496 | 0.20232 | 0.18396 | 0.29124 | 0.35424 | 0.4428 | 0.28728 | 0.62892 | 0.432 | 0.31716 | 0.22104 | 0.17496 | 0.34704 | 0.45612 | 0.46332 | 0.55368 | 0.42012 | 7.9754 | 12.1604 | 3.6 | 1134.4852 | 1134.6225 | 1134.707 | 1134.7903 | 1134.8508 | 1134.9158 | 1134.9992 | 1135.0475 | 1135.0961 | 1135.1523 | 1135.2034 | 1135.2843 | 1135.3827 | 1135.5057 | 1135.5855 | 1135.7602 | 1135.8802 | 1135.9683 | 1136.0297 | 1136.0783 | 1136.1747 | 1136.3014 | 1136.4301 | 1136.5839 | 1136.7006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.756 | 0.43164 | 0.45936 | 0.23796 | 0.28872 | 0.4572 | 0.19764 | 0.19224 | 0.20916 | 0.22788 | 0.47772 | 0.62712 | 0.77976 | 0.38808 | 1.1347 | 0.68544 | 0.45828 | 0.25308 | 0.198 | 0.53352 | 0.80964 | 0.74304 | 0.90972 | 0.70452 |  |  |  | 1077.2916 | 1077.5016 | 1077.6215 | 1077.7491 | 1077.8152 | 1077.8954 | 1078.0224 | 1078.0773 | 1078.1307 | 1078.1888 | 1078.2521 | 1078.3848 | 1078.559 | 1078.7756 | 1078.8834 | 1079.1986 | 1079.389 | 1079.5163 | 1079.5866 | 1079.6416 | 1079.7898 | 1080.0147 | 1080.2211 | 1080.4738 | 1080.6695
|  |  | tgφ | 1.5295 | 1.4189 | 1.5318 | 1.0926 | 1.2338 | 1.5228 | 1.1366 | 1.0988 | 1.0338 | 1.2387 | 1.6403 | 1.7703 | 1.761 | 1.3509 | 1.8042 | 1.5867 | 1.4449 | 1.145 | 1.1317 | 1.5373 | 1.7751 | 1.6037 | 1.643 | 1.6769
яч.15 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.2418
|  | расчет | I, А | 47 | 46 | 21 | 46 | 40 | 33 | 42 | 42 | 34 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 34 | 40 | 42 | 36 | 33 | 43 | 29 | 46 | 54 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33744 | 0.3384 | 0.14112 | 0.33408 | 0.27168 | 0.19824 | 0.28704 | 0.28992 | 0.20256 | 0.04032 | 0.01296 | 0.01056 | 0.01776 | 0.02784 | 0.20352 | 0.26256 | 0.28368 | 0.2328 | 0.1992 | 0.30336 | 0.12576 | 0.32976 | 0.40704 | 0.36144 | 5.219 | 6.481 | 4.8 | 998.91 | 998.9803 | 999.0508 | 999.0802 | 999.1498 | 999.2064 | 999.2477 | 999.3075 | 999.3679 | 999.4101 | 999.4185 | 999.4212 | 999.4234 | 999.4271 | 999.4329 | 999.4753 | 999.53 | 999.5891 | 999.6376 | 999.6791 | 999.7423 | 999.7685 | 999.8372 | 999.922 | 999.9973
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.36 | 0.36336 | 0.16896 | 0.35424 | 0.32976 | 0.3048 | 0.34128 | 0.33936 | 0.31248 | 0.07248 | 0.02784 | 0.01392 | 0.04368 | 0.02544 | 0.3072 | 0.33504 | 0.35568 | 0.30816 | 0.29904 | 0.34704 | 0.28272 | 0.3888 | 0.41568 | 0.384 |  |  |  | 1411.7946 | 1411.8696 | 1411.9453 | 1411.9805 | 1412.0543 | 1412.123 | 1412.1865 | 1412.2576 | 1412.3283 | 1412.3934 | 1412.4085 | 1412.4143 | 1412.4172 | 1412.4263 | 1412.4316 | 1412.4956 | 1412.5654 | 1412.6395 | 1412.7037 | 1412.766 | 1412.8383 | 1412.8972 | 1412.9782 | 1413.0648 | 1413.1448
|  |  | tgφ | 1.0669 | 1.0738 | 1.1973 | 1.0603 | 1.2138 | 1.5375 | 1.189 | 1.1705 | 1.5427 | 1.7976 | 2.1481 | 1.3182 | 2.4595 | 0.91379 | 1.5094 | 1.2761 | 1.2538 | 1.3237 | 1.5012 | 1.144 | 2.2481 | 1.179 | 1.0212 | 1.0624
яч.16 | Т-4-1600 | [26 empty] | tg | 0.47421
|  | расчет | I, А | 64 | 63 | 59 | 60 | 63 | 59 | 60 | 59 | 66 | 65 | 65 | 64 | 60 | 60 | 66 | 65 | 65 | 65 | 63 | 60 | 64 | 65 | 62 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62388 | 0.60912 | 0.56736 | 0.58392 | 0.6084 | 0.56556 | 0.57096 | 0.5616 | 0.6408 | 0.64332 | 0.63828 | 0.62352 | 0.5742 | 0.56844 | 0.6336 | 0.6264 | 0.6444 | 0.64404 | 0.61488 | 0.57708 | 0.62568 | 0.6192 | 0.59724 | 0.59724 | 14.5591 | 6.9041 | 3.6 | 3313.2848 | 3313.4581 | 3313.6273 | 3313.7849 | 3313.9471 | 3314.1161 | 3314.2732 | 3314.4318 | 3314.5878 | 3314.7658 | 3314.9445 | 3315.1218 | 3315.295 | 3315.4545 | 3315.6124 | 3315.7884 | 3315.9624 | 3316.1414 | 3316.3203 | 3316.4911 | 3316.6514 | 3316.8252 | 3316.9972 | 3317.1631 | 3317.329
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28296 | 0.28728 | 0.288 | 0.2772 | 0.27756 | 0.28368 | 0.28872 | 0.28548 | 0.29052 | 0.30384 | 0.30564 | 0.306 | 0.2952 | 0.297 | 0.2862 | 0.2844 | 0.28908 | 0.297 | 0.2916 | 0.27144 | 0.27576 | 0.28332 | 0.27504 | 0.28116 |  |  |  | 2109.9916 | 2110.0702 | 2110.15 | 2110.23 | 2110.307 | 2110.3841 | 2110.4629 | 2110.5431 | 2110.6224 | 2110.7031 | 2110.7875 | 2110.8724 | 2110.9574 | 2111.0394 | 2111.1219 | 2111.2014 | 2111.2804 | 2111.3607 | 2111.4432 | 2111.5242 | 2111.5996 | 2111.6762 | 2111.7549 | 2111.8313 | 2111.9094
|  |  | tgφ | 0.45355 | 0.47163 | 0.50761 | 0.47472 | 0.45621 | 0.50159 | 0.50567 | 0.50833 | 0.45337 | 0.4723 | 0.47885 | 0.49076 | 0.51411 | 0.52248 | 0.4517 | 0.45402 | 0.4486 | 0.46115 | 0.47424 | 0.47037 | 0.44074 | 0.45756 | 0.46052 | 0.47077
яч.17 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454 | 8.2454
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351 | 8.5351
tgφ
яч.18 | КБ 2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ | [26 empty] | tg | 1.522
|  | расчет | I, А | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01431 | 0.01485 | 0.01503 | 0.01458 | 0.01422 | 0.01458 | 0.01503 | 0.01539 | 0.01503 | 0.02205 | 0.01386 | 0.01404 | 0.01287 | 0.01269 | 0.01386 | 0.0135 | 0.0135 | 0.01332 | 0.01386 | 0.01314 | 0.01287 | 0.01332 | 0.01287 | 0.01296 | 0.34173 | 0.52011 | 0.9 | 763.9523 | 763.9682 | 763.9847 | 764.0014 | 764.0176 | 764.0334 | 764.0496 | 764.0663 | 764.0834 | 764.1001 | 764.1246 | 764.14 | 764.1556 | 764.1699 | 764.184 | 764.1994 | 764.2144 | 764.2294 | 764.2442 | 764.2596 | 764.2742 | 764.2885 | 764.3033 | 764.3176 | 764.332
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02241 | 0.02331 | 0.02322 | 0.0216 | 0.02187 | 0.02241 | 0.0234 | 0.02349 | 0.02331 | 0.02709 | 0.02187 | 0.0225 | 0.02106 | 0.02061 | 0.02034 | 0.01971 | 0.02034 | 0.02106 | 0.0216 | 0.01926 | 0.01917 | 0.02061 | 0.0198 | 0.02007 |  |  |  | 941.8778 | 941.9027 | 941.9286 | 941.9544 | 941.9784 | 942.0027 | 942.0276 | 942.0536 | 942.0797 | 942.1056 | 942.1357 | 942.16 | 942.185 | 942.2084 | 942.2313 | 942.2539 | 942.2758 | 942.2984 | 942.3218 | 942.3458 | 942.3672 | 942.3885 | 942.4114 | 942.4334 | 942.4557
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5697 | 1.5449 | 1.4815 | 1.538 | 1.537 | 1.5569 | 1.5263 | 1.5509 | 1.2286 | 1.5779 | 1.6026 | 1.6364 | 1.6241 | 1.4675 | 1.46 | 1.5067 | 1.5811 | 1.5584 | 1.4658 | 1.4895 | 1.5473 | 1.5385 | 1.5486
яч.23 | Т-3-1600 | [26 empty] | tg | 0.69073
|  | расчет | I, А | 83 | 83 | 87 | 86 | 83 | 82 | 86 | 84 | 83 | 84 | 89 | 92 | 88 | 86 | 87 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 84 | 86 | 82
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.72792 | 0.73692 | 0.75492 | 0.75096 | 0.72108 | 0.73296 | 0.74988 | 0.73584 | 0.74196 | 0.75312 | 0.80532 | 0.82404 | 0.79056 | 0.77436 | 0.76968 | 0.74304 | 0.75384 | 0.74448 | 0.73512 | 0.72828 | 0.7452 | 0.7722 | 0.75564 | 0.73152 | 18.0788 | 12.4877 | 3.6 | 3534.6698 | 3534.872 | 3535.0767 | 3535.2864 | 3535.495 | 3535.6953 | 3535.8989 | 3536.1072 | 3536.3116 | 3536.5177 | 3536.7269 | 3536.9506 | 3537.1795 | 3537.3991 | 3537.6142 | 3537.828 | 3538.0344 | 3538.2438 | 3538.4506 | 3538.6548 | 3538.8571 | 3539.0641 | 3539.2786 | 3539.4885 | 3539.6917
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.48852 | 0.49428 | 0.52344 | 0.50076 | 0.50148 | 0.5148 | 0.50904 | 0.49284 | 0.51588 | 0.54324 | 0.56448 | 0.59472 | 0.56448 | 0.54972 | 0.54828 | 0.5022 | 0.52488 | 0.50544 | 0.4932 | 0.49752 | 0.50904 | 0.51732 | 0.52416 | 0.50796 |  |  |  | 3089.2742 | 3089.4099 | 3089.5472 | 3089.6926 | 3089.8317 | 3089.971 | 3090.114 | 3090.2554 | 3090.3923 | 3090.5356 | 3090.6865 | 3090.8433 | 3091.0085 | 3091.1653 | 3091.318 | 3091.4703 | 3091.6098 | 3091.7556 | 3091.896 | 3092.033 | 3092.1712 | 3092.3126 | 3092.4563 | 3092.6019 | 3092.743
|  |  | tgφ | 0.67112 | 0.67074 | 0.69337 | 0.66683 | 0.69546 | 0.70236 | 0.67883 | 0.66977 | 0.69529 | 0.72132 | 0.70094 | 0.72171 | 0.71403 | 0.7099 | 0.71235 | 0.67587 | 0.69628 | 0.67892 | 0.67091 | 0.68314 | 0.68309 | 0.66993 | 0.69366 | 0.69439
яч.25 | РВД-6 УОФ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 2.4 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048 | 4.3048
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6645e-16 |  |  |  | 0.9277 | 0.9279 | 0.928 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281 | 0.9281
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.4732 | 3.2724 | 2.8797 | 3.8307 | 3.8271 | 3.2152 | 3.0639 | 3.08 | 3.6259 | 3.3144 | 3.3346 | 2.7465 | 3.1185 | 3.3903 | 3.9428 | 3.9709 | 3.466 | 3.0712 | 2.9345 | 4.4205 | 4.0962 | 3.3364 | 3.6427 | 3.4787
|  |  | Q, МВАр | 3.0611 | 2.7489 | 2.5609 | 3.0637 | 3.1773 | 2.9916 | 2.5845 | 2.5109 | 2.8075 | 2.4906 | 2.6907 | 2.5067 | 2.8058 | 2.7 | 3.7136 | 3.5638 | 3.0786 | 2.6105 | 2.5184 | 3.4616 | 3.5018 | 3.0798 | 3.3481 | 3.1698
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) |  |  | P, % | 0.39833 | 0.60958 | 0.62428 | 0.6025 | 0.55348 | 0.53827 | 0.17886 | 0.5531 | 0.53738 | 0.82852 | 0.43712 | 0.94564 | 0.39001 | 0.46241 | 0.4831 | 0.53056 | 0.067467 | 0.45313 | 0.52071 | 0.41766 | 0.34958 | 0.31551 | 0.32098 | 0.28378
|  |  | Q, % | -315.1896 | -552.2565 | -579.8503 | -286.599 | -243.7265 | -310.037 | -861.925 | -1276.5954 | -419.9167 | -562.2447 | -388.7151 | -530.1357 | -321.9726 | -352.4482 | -161.196 | -171.3454 | -300.234 | -644.4901 | -1030.7381 | -188.9612 | -170.2264 | -338.7972 | -252.4125 | -261.6051
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01389 | 0.02007 | 0.01821 | 0.02322 | 0.02142 | 0.0174 | 0.00561 | 0.01713 | 0.01971 | 0.02769 | 0.01476 | 0.02622 | 0.01233 | 0.01575 | 0.01926 | 0.02118 | 0.00246 | 0.01398 | 0.01536 | 0.01866 | 0.01437 | 0.01068 | 0.01173 | 0.01002
|  |  | Q, МВАр | -2.3238 | -2.3274 | -2.1842 | -2.2712 | -2.2529 | -2.262 | -2.3158 | -2.3285 | -2.2675 | -2.1145 | -2.1401 | -2.1089 | -2.1409 | -2.1033 | -2.2918 | -2.2504 | -2.3094 | -2.2598 | -2.2957 | -2.2637 | -2.2059 | -2.3779 | -2.398 | -2.2932
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.13 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.49194
|  | расчет | I, А | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 26 | 18 | 30 | 30 | 26 | 23 | 33 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 27 | 31 | 29 | 21 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.44 | 0.28 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.38 | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.54 | 0.44 | 0.5 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 9.92 | 4.88 | 20 | 1216.765 | 1216.781 | 1216.796 | 1216.811 | 1216.827 | 1216.842 | 1216.858 | 1216.88 | 1216.894 | 1216.918 | 1216.942 | 1216.963 | 1216.982 | 1217.008 | 1217.031 | 1217.054 | 1217.079 | 1217.103 | 1217.128 | 1217.155 | 1217.177 | 1217.202 | 1217.226 | 1217.243 | 1217.261 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414 | 9.414
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |  |  |  | 575.882 | 575.891 | 575.898 | 575.907 | 575.915 | 575.923 | 575.931 | 575.939 | 575.948 | 575.96 | 575.973 | 575.984 | 575.993 | 576.007 | 576.018 | 576.03 | 576.041 | 576.053 | 576.064 | 576.076 | 576.086 | 576.098 | 576.109 | 576.117 | 576.126
|  |  | tgφ | 0.5625 | 0.46667 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.5 | 0.36364 | 0.64286 | 0.5 | 0.54167 | 0.52381 | 0.47368 | 0.53846 | 0.47826 | 0.52174 | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0.44444 | 0.45455 | 0.48 | 0.45833 | 0.47059 | 0.5
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик | tg | #VALUE!
|  | прибор | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 20 | не работает
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-I | [26 empty] | tg | 0.75926
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 6 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 12 | 16 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 4.32 | 3.28 | 8 | 125.92 | 125.94 | 125.96 | 125.98 | 126 | 126.02 | 126.04 | 126.05 | 126.07 | 126.09 | 126.12 | 126.15 | 126.18 | 126.19 | 126.22 | 126.24 | 126.27 | 126.29 | 126.32 | 126.35 | 126.37 | 126.39 | 126.42 | 126.44 | 126.46
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 108.36 | 108.37 | 108.38 | 108.39 | 108.41 | 108.42 | 108.44 | 108.46 | 108.47 | 108.49 | 10852 | 108.53 | 108.55 | 108.56 | 108.58 | 108.6 | 108.62 | 108.64 | 108.66 | 108.68 | 108.69 | 108.71 | 108.73 | 108.75 | 108.77
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1 | 1
яч.12 | Котельная-II | [26 empty] | tg | 0.75926
|  | расчет | I, А | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 4.32 | 3.28 | 8 | 312.51 | 312.54 | 312.56 | 312.59 | 312.61 | 312.63 | 312.66 | 312.68 | 312.7 | 312.73 | 312.76 | 312.78 | 312.8 | 312.82 | 312.83 | 312.85 | 312.87 | 312.89 | 312.91 | 312.94 | 312.96 | 312.98 | 313.01 | 313.03 | 313.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 230.99 | 231.01 | 231.03 | 231.05 | 231.06 | 231.07 | 231.09 | 231.11 | 231.13 | 231.15 | 231.17 | 231.19 | 231.21 | 231.22 | 231.23 | 231.25 | 231.26 | 231.28 | 231.29 | 231.31 | 231.33 | 231.34 | 231.36 | 231.38 | 231.4
|  |  | tgφ | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 1
яч.17 | ТП-23 | [26 empty] | tg | 0.33333
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 0.072 | 0.08 | 0.064 | 0.136 | 0.128 | 0.136 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.112 | 0.112 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.144 | 0.12 | 0.128 | 0.12 | 0.088 | 0.096 | 2.592 | 0.864 | 8 | 1145.893 | 1145.903 | 1145.912 | 1145.922 | 1145.932 | 1145.941 | 1145.951 | 1145.959 | 1145.976 | 1145.992 | 1146.009 | 1146.024 | 1146.039 | 1146.054 | 1146.068 | 1146.082 | 1146.098 | 1146.114 | 1146.13 | 1146.148 | 1146.163 | 1146.179 | 1146.194 | 1146.205 | 1146.217 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254 | 12.254
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.032 | 0.104 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 399.016 | 399.02 | 399.024 | 399.027 | 399.03 | 399.034 | 399.038 | 399.041 | 399.045 | 399.058 | 399.058 | 399.063 | 399.068 | 399.074 | 399.079 | 399.084 | 399.09 | 399.095 | 399.1 | 399.104 | 399.108 | 399.112 | 399.116 | 399.12 | 399.124
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.44444 | 0.3 | 0.3 | 0.44444 | 0.4 | 0.375 | 0.23529 | 0.8125 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.35714 | 0.35714 | 0.375 | 0.3125 | 0.3125 | 0.22222 | 0.26667 | 0.25 | 0.26667 | 0.36364 | 0.33333
яч.19 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.136 | 0 | 8 | 139.89 | 139.891 | 139.891 | 139.891 | 139.891 | 139.891 | 139.892 | 139.892 | 139.892 | 139.893 | 139.894 | 139.895 | 139.896 | 139.896 | 139.897 | 139.898 | 139.899 | 139.9 | 139.902 | 139.903 | 139.904 | 139.904 | 139.905 | 139.906 | 139.907 | 85.62 | 85.622 | 85.624 | 85.627 | 85.629 | 85.631 | 85.634 | 85.636 | 85.638 | 85.64 | 85.643 | 85.645 | 85.647 | 85.649 | 85.652 | 85.654 | 85.656 | 85.658 | 85.66 | 85.663 | 85.665 | 85.667 | 85.67 | 85.672 | 85.674
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.288 | 0 | 8 | 108.495 | 108.497 | 108.498 | 108.499 | 108.501 | 108.502 | 108.504 | 108.505 | 108.507 | 108.509 | 108.51 | 108.512 | 108.514 | 108.515 | 108.516 | 108.518 | 108.519 | 108.521 | 108.522 | 108.524 | 108.525 | 108.526 | 108.528 | 108.529 | 108.531 | 59.448 | 59.449 | 59.45 | 59.452 | 59.453 | 59.454 | 59.455 | 59.456 | 59.457 | 59.457 | 59.458 | 59.459 | 59.46 | 59.461 | 59.461 | 59.462 | 59.463 | 59.464 | 59.465 | 59.466 | 59.466 | 59.467 | 59.468 | 59.469 | 59.47
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577 | 18.577
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ТП-51 | [26 empty] | tg | 0.38591
|  | расчет | I, А | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.064 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.088 | 0.096 | 0.08 | 0.08 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.112 | 0.128 | 0.136 | 0.136 | 0.144 | 0.136 | 0.152 | 0.128 | 0.136 | 0.112 | 0.088 | 0.08 | 2.384 | 0.92 | 8 | 616.335 | 616.343 | 616.347 | 616.351 | 616.356 | 616.367 | 616.379 | 616.389 | 616.399 | 616.411 | 616.423 | 616.435 | 616.447 | 616.461 | 616.477 | 616.494 | 616.511 | 616.529 | 616.546 | 616.565 | 616.581 | 616.598 | 616.612 | 616.623 | 616.633
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.024 | 0.048 | 0.016 | 0.04 | 0.048 | 0.032 | 0.032 | 0.048 | 0.04 | 0.048 | 0 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.04 | 0.048 | 0.032 | 0.04 |  |  |  | 236.676 | 236.679 | 236.682 | 236.686 | 236.69 | 236.694 | 236.697 | 236.703 | 236.705 | 236.71 | 236.716 | 236.72 | 236.724 | 236.73 | 236.735 | 236.741 | 236.741 | 236.753 | 236.759 | 236.765 | 236.771 | 236.776 | 236.782 | 236.786 | 236.791
|  |  | tgφ | 0.375 | 0.75 | 1 | 0.8 | 0.36364 | 0.25 | 0.6 | 0.2 | 0.41667 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.42857 | 0.3125 | 0.35294 | 0 | 0.66667 | 0.35294 | 0.31579 | 0.375 | 0.29412 | 0.42857 | 0.36364 | 0.5
яч.5 | Т-1 630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 26.2 |  | 20 | 316.91 | 316.96 | 317.02 | 317.08 | 317.13 | 317.19 | 317.24 | 317.29 | 317.34 | 317.39 | 317.46 | 317.51 | 317.56 | 317.62 | 317.67 | 317.73 | 317.78 | 317.83 | 317.89 | 317.95 | 318 | 318.05 | 318.11 | 318.18 | 318.22
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 20 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.19 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.568 | 0.432 | 0.52 | 0.456 | 0.488 | 0.6 | 0.392 | 0.552 | 0.648 | 0.728 | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.576 | 0.592 | 0.68 | 0.608 | 0.688 | 0.8 | 0.584 | 0.592 | 0.736 | 0.512 | 0.52
|  |  | Q, МВАр | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.296 | 0.224 | 0.376 | 0.392 | 0.288 | 0.464 | 0.368 | 0.392 | 0.392 | 0.256 | 0.32 | 0.408 | 0.288 | 0.456 | 0.328 | 0.4 | 0.32 | 0.312 | 0.4 | 0.384 | 0.392
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | -77.5 | -44 | -73.3333 | -42.5 | -62.6667 | -87.5 | 10.9091 | -97.1429 | -35 | -51.6667 | -52.381 | -68.4211 | 7.6923 | -25.2174 | -28.6957 | -36 | -26.6667 | -37.6 | -48.1481 | -32.7273 | -18.4 | -53.3333 | -50.5882 | -44.4444
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.248 | -0.132 | -0.22 | -0.136 | -0.188 | -0.28 | 0.048 | -0.272 | -0.168 | -0.248 | -0.22 | -0.26 | 0.04 | -0.116 | -0.132 | -0.18 | -0.128 | -0.188 | -0.26 | -0.144 | -0.092 | -0.256 | -0.172 | -0.16
|  |  | Q, МВАр | -0.116 | -0.156 | -0.116 | -0.136 | -0.064 | -0.216 | -0.232 | -0.108 | -0.224 | -0.108 | -0.172 | -0.212 | 0.024 | -0.1 | -0.168 | -0.068 | -0.216 | -0.108 | -0.16 | -0.12 | -0.072 | -0.18 | -0.224 | -0.212
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос.Комсомольский РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 43 | 50 | 57 | 51 | 49 | 44 | 48 | 48 | 35 | 33 | 33 | 65 | 63 | 61 | 61 | 68 | 60 | 56 | 55 | 56 | 63 | 63 | 60 | 57
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 | [26 empty] | tg | 0.17461
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | не работает счетчик
|  | счетчик | P, МВт | -7075.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7075.6164 | -1235.4804 | 3.6 | 1965.449
|  | счетчик | Q, МВАр | -1235.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 343.189
tgφ
яч.14 | ТП-64-II | [26 empty] | tg | 0.48859
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 16 | 14 | 10 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0972 | 0.1008 | 0.1008 | 0.0936 | 0.0936 | 0.09 | 0.054 | 0.0648 | 0.072 | 0.1764 | 0.1476 | 0.1008 | 0.0792 | 1.8936 | 0.9252 | 3.6 | 915.597 | 915.614 | 915.631 | 915.648 | 915.665 | 915.682 | 915.7 | 915.718 | 915.731 | 915.744 | 915.757 | 915.77 | 915.797 | 915.825 | 915.853 | 915.879 | 915.905 | 915.93 | 915.945 | 915.963 | 915.983 | 916.032 | 916.073 | 916.101 | 916.123
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0324 | 0.0324 | 0.036 | 0.036 | 0.0324 | 0.036 | 0.0324 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0468 | 0.0504 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0504 | 0.0108 |  |  |  | 440.344 | 440.353 | 440.362 | 440.372 | 440.382 | 440.391 | 440.401 | 440.41 | 440.417 | 440.424 | 440.431 | 440.438 | 440.451 | 440.464 | 440.478 | 440.492 | 440.505 | 440.519 | 440.532 | 440.545 | 440.558 | 440.571 | 440.584 | 440.598 | 440.601
|  |  | tgφ | 0.52941 | 0.52941 | 0.58824 | 0.58824 | 0.52941 | 0.55556 | 0.5 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.48148 | 0.46429 | 0.5 | 0.53846 | 0.5 | 0.56 | 0.86667 | 0.72222 | 0.65 | 0.26531 | 0.31707 | 0.5 | 0.13636
яч.9 | ТП-43 |  | учет не работает | [24 empty] | tg | 0.53171
|  | амперметр | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | не работает счетчик
|  | счетчик | P, МВт | -14418.8304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14418.8304 | -7666.6992 | 4.8 | 3003.923
|  | счетчик | Q, МВАр | -7666.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1597.229
|  |  | tgφ | 0.53171 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-Г/У-4А-I | [26 empty] | tg | 0.57692
|  | расчет | I, А | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.936 | 0.54 | 3.6 | 1100.12 | 1100.13 | 1100.14 | 1100.15 | 1100.16 | 1100.17 | 1100.18 | 1100.19 | 1100.2 | 1100.21 | 1100.22 | 1100.23 | 1100.24 | 1100.26 | 1100.27 | 1100.28 | 1100.29 | 1100.3 | 1100.31 | 1100.32 | 1100.34 | 1100.35 | 1100.36 | 1100.37 | 1100.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 |  |  |  | 623.21 | 623.21 | 623.22 | 623.22 | 623.23 | 623.24 | 623.25 | 623.26 | 623.26 | 623.27 | 623.27 | 623.28 | 623.28 | 623.29 | 623.3 | 623.31 | 623.31 | 623.32 | 623.32 | 623.33 | 623.33 | 623.34 | 623.35 | 623.36 | 623.36
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
яч.18 | ТП-Г/У-4А-II | [26 empty] | tg | 0.7191
|  | расчет | I, А | 23 | 30 | 37 | 31 | 28 | 28 | 32 | 21 | 21 | 19 | 19 | 37 | 35 | 33 | 33 | 41 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 31 | 33 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 0.216 | 0.324 | 0.324 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.288 | 0.288 | 0.324 | 0.288 | 0.396 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.252 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 6.408 | 4.608 | 3.6 | 2014.94 | 2015 | 2015.09 | 2015.18 | 2015.26 | 2015.32 | 2015.38 | 2015.45 | 2015.5 | 2015.55 | 2015.6 | 2015.65 | 2015.73 | 2015.81 | 2015.9 | 2015.98 | 2016.09 | 2016.17 | 2016.25 | 2016.33 | 2016.41 | 2016.48 | 2016.56 | 2016.64 | 2016.72
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.072 | 0.252 | 0.18 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.288 | 0.252 | 0.18 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.18 | 0.18 | 0.216 | 0.18 | 0.216 | 0.216 |  |  |  | 1621.2 | 1621.24 | 1621.26 | 1621.33 | 1621.38 | 1621.44 | 1621.5 | 1621.57 | 1621.61 | 1621.65 | 1621.68 | 1621.71 | 1621.79 | 1621.86 | 1621.91 | 1621.97 | 1622.03 | 1622.09 | 1622.15 | 1622.2 | 1622.25 | 1622.31 | 1622.36 | 1622.42 | 1622.48
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.22222 | 0.77778 | 0.625 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.875 | 0.55556 | 0.75 | 0.54545 | 0.75 | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.85714 | 0.625 | 0.75 | 0.75
яч.13 | ТП-1-Iм |  | учет не работает | [24 empty] | tg | 0.7928
|  | амперметр | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | не работает счетчик
|  | счетчик | P, МВт | -2707.5996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2707.5996 | -2146.5936 | 3.6 | 752.111
|  | счетчик | Q, МВАр | -2146.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 596.276
|  |  | tgφ | 0.7928 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-1-IIм | [26 empty] | tg | 0.40737
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.1368 | 0.1368 | 0.1368 | 0.1404 | 0.1368 | 0.0684 | 0.0684 | 0.2376 | 0.0936 | 0.0936 | 0.09 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1872 | 0.1908 | 0.1908 | 0.1872 | 0.1764 | 0.1764 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1764 | 3.7116 | 1.512 | 3.6 | 3402.429 | 3402.467 | 3402.505 | 3402.543 | 3402.582 | 3402.62 | 3402.639 | 3402.658 | 3402.724 | 3402.75 | 3402.776 | 3402.801 | 3402.852 | 3402.903 | 3402.955 | 3403.008 | 3403.061 | 3403.113 | 3403.162 | 3403.211 | 3403.261 | 3403.311 | 3403.361 | 3403.411 | 3403.46
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0.054 | 0.0972 | 0.0756 | 0.072 | 0.036 | 0.0324 | 0.0324 | 0.036 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.072 | 0.0648 | 0.0648 |  |  |  | 2369.925 | 2369.946 | 2369.967 | 2369.988 | 2370.003 | 2370.03 | 2370.051 | 2370.071 | 2370.081 | 2370.09 | 2370.099 | 2370.109 | 2370.127 | 2370.145 | 2370.163 | 2370.181 | 2370.199 | 2370.217 | 2370.235 | 2370.253 | 2370.271 | 2370.289 | 2370.309 | 2370.327 | 2370.345
|  |  | tgφ | 0.55263 | 0.55263 | 0.55263 | 0.38462 | 0.71053 | 1.1053 | 1.0526 | 0.15152 | 0.34615 | 0.34615 | 0.4 | 0.35294 | 0.35294 | 0.34615 | 0.33962 | 0.33962 | 0.34615 | 0.36735 | 0.36735 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36735
яч.17 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | -24201.5964 | 0.558 | 0.558 | 0.5256 | 0.45 | 0.3852 | 0.4212 | 0.5004 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3528 | 0.6048 | 0.6444 | 0.648 | 0.6084 | 0.7164 | 0.6012 | 0.5544 | 0.5652 | 0.612 | 0.6444 | 0.6516 | 0.6048 | 0.5796
|  |  | Q, МВАр | -11048.5212 | 0.216 | 0.3636 | 0.306 | 0.3816 | 0.3636 | 0.3924 | 0.2052 | 0.2376 | 0.1656 | 0.2052 | 0.3996 | 0.3996 | 0.3312 | 0.3672 | 0.3276 | 0.3672 | 0.3276 | 0.3276 | 0.2916 | 0.3636 | 0.3348 | 0.3672 | 0.2916
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 24201.5964 | -0.558 | -0.558 | -0.5256 | -0.45 | -0.3852 | -0.4212 | -0.5004 | -0.3564 | -0.3564 | -0.3528 | -0.6048 | -0.6444 | -0.648 | -0.6084 | -0.7164 | -0.6012 | -0.5544 | -0.5652 | -0.612 | -0.6444 | -0.6516 | -0.6048 | -0.5796
|  |  | Q, МВАр | 11048.5212 | -0.216 | -0.3636 | -0.306 | -0.3816 | -0.3636 | -0.3924 | -0.2052 | -0.2376 | -0.1656 | -0.2052 | -0.3996 | -0.3996 | -0.3312 | -0.3672 | -0.3276 | -0.3672 | -0.3276 | -0.3276 | -0.2916 | -0.3636 | -0.3348 | -0.3672 | -0.2916
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел-4 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 |  |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | [27 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-ГУ-4-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-ГУ-4-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-35-I,СП-36
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-35-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | Часы замеров 1: учета нет
|  | счетчик | Q, МВАр | Часы замеров 1: учета нет
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-39 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 |  |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Аяч-яга РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод- 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5455 | 1.4909 | 1.5094 | 1.5 | 1.5185 | 1.5273 | 1.5741 | 1.6792 | 1.6727 | 1.7091 | 1.6364 | 1.5 | 1.6364 | 1.5536 | 1.5926 | 1.4828 | 1.566 | 1.5849 | 1.6346 | 1.5091 | 1.5172 | 1.6346 | 1.6538
яч.6 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Вспом. подъем-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Подъем-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | амперметр | [25 empty] | tg | #DIV/0!
|  | счетчик | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | КТП-УОФ-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | КТП-УОФ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв | [26 empty] | tg
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872
|  |  | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ВДС, РУ-6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.9 | ВТ - 1 - 6
|  |  | I, А | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 14 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.2 | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ВТ - 2 - 6
|  | амперметр | I, А | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 | 6 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6 | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ТП-230-1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 1.8 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.11 | РП Перекачки-1 | [26 empty] | tg | 2.6573
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0324 | 0.0528 | 0.0408 | 0.0432 | 0.0264 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0372 | 0.0348 | 0.0384 | 0.0324 | 0.042 | 0.0312 | 0.0444 | 0.0372 | 0.0372 | 0.024 | 0.0336 | 0.0552 | 0.0336 | 0.0456 | 0.0396 | 0.0312 | 0.0396 | 0.8544 | 2.2704 | 1.2 | 3871.219 | 3871.246 | 3871.29 | 3871.324 | 3871.36 | 3871.382 | 3871.394 | 3871.4 | 3871.431 | 3871.46 | 3871.492 | 3871.519 | 3871.554 | 3871.58 | 3871.617 | 3871.648 | 3871.679 | 3871.699 | 3871.727 | 3871.773 | 3871.801 | 3871.839 | 3871.872 | 3871.898 | 3871.931 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086 | 9.086
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1404 | 0.1272 | 0.1416 | 0.1296 | 0.1248 | 0.1644 | 0.1044 | 0.156 | 0.1476 | 0.1356 | 0.162 | 0.1584 | 0.162 | 0.0492 | 0.0312 | 0.0372 | 0.0468 | 0.0252 | 0.0456 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0372 |  |  |  | 4828.098 | 4828.215 | 4828.321 | 4828.439 | 4828.547 | 4828.651 | 4828.788 | 4828.875 | 4829.005 | 4829.128 | 4829.241 | 4829.376 | 4829.508 | 4829.643 | 4829.684 | 4829.71 | 4829.741 | 4829.78 | 4829.801 | 4829.839 | 4829.871 | 4829.903 | 4829.931 | 4829.959 | 4829.99
|  |  | tgφ | 4.3333 | 2.4091 | 3.4706 | 3 | 4.7273 | 11.4167 | 14.5 | 4.1935 | 4.2414 | 3.5312 | 5 | 3.7714 | 5.1923 | 1.1081 | 0.83871 | 1 | 1.95 | 0.75 | 0.82609 | 1.1429 | 0.84211 | 0.84848 | 1.0769 | 0.93939
яч.12 | РП Перекачки-2 | [26 empty] | tg | 5.4808
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0624 | 0.342 | 1.2 | 3474.01 | 3474.012 | 3474.014 | 3474.016 | 3474.017 | 3474.019 | 3474.023 | 3474.025 | 3474.027 | 3474.03 | 3474.033 | 3474.035 | 3474.038 | 3474.04 | 3474.043 | 3474.046 | 3474.049 | 3474.05 | 3474.051 | 3474.052 | 3474.054 | 3474.056 | 3474.058 | 3474.06 | 3474.062 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964 | 12.964
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0156 | 0.0156 | 0.0252 | 0.024 | 0.0072 | 0.0132 | 0.0084 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0204 | 0.0144 | 0.0204 | 0.0192 | 0.0156 | 0.0276 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0096 |  |  |  | 3619.803 | 3619.816 | 3619.829 | 3619.85 | 3619.87 | 3619.876 | 3619.887 | 3619.894 | 3619.908 | 3619.922 | 3619.939 | 3619.951 | 3619.968 | 3619.984 | 3619.997 | 3620.02 | 3620.031 | 3620.042 | 3620.048 | 3620.055 | 3620.061 | 3620.067 | 3620.074 | 3620.08 | 3620.088
|  |  | tgφ | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 20 | 3 | 2.75 | 3.5 | 7 | 4.6667 | 5.6667 | 6 | 5.6667 | 8 | 4.3333 | 7.6667 | 3.6667 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 4
яч.13 | РП-КНС-1 | [26 empty] | tg | 0.48193
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.0279 | 0.0297 | 0.0279 | 0.0261 | 0.0306 | 0.0315 | 0.0162 | 0.0315 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0198 | 0.0369 | 0.0396 | 0.0378 | 0.0369 | 0.0261 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0189 | 0.0162 | 0.0207 | 0.0279 | 0.0333 | 0.0198 | 0.6723 | 0.324 | 0.9 | 5660.234 | 5660.265 | 5660.298 | 5660.329 | 5660.358 | 5660.392 | 5660.427 | 5660.445 | 5660.48 | 5660.513 | 5660.546 | 5660.568 | 5660.609 | 5660.653 | 5660.695 | 5660.736 | 5660.765 | 5660.797 | 5660.829 | 5660.85 | 5660.868 | 5660.891 | 5660.922 | 5660.959 | 5660.981 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0027 | 0.0027 | 0.0126 | 0.0234 | 0.0288 | 0.0063 | 0.0126 | 0.0171 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0189 | 0.0153 | 0.0162 | 0.009 | 0.0198 | 0.0171 | 0.0198 | 0.0081 | 0.0072 | 0.009 | 0.009 | 0.0171 | 0.0099 | 0.0108 |  |  |  | 3990.281 | 3990.284 | 3990.287 | 3990.301 | 3990.327 | 3990.359 | 3990.366 | 3990.38 | 3990.399 | 3990.417 | 3990.433 | 3990.454 | 3990.471 | 3990.489 | 3990.499 | 3990.521 | 3990.54 | 3990.562 | 3990.571 | 3990.579 | 3990.589 | 3990.599 | 3990.618 | 3990.629 | 3990.641
|  |  | tgφ | 0.096774 | 0.090909 | 0.45161 | 0.89655 | 0.94118 | 0.2 | 0.77778 | 0.54286 | 0.54545 | 0.48485 | 0.95455 | 0.41463 | 0.40909 | 0.2381 | 0.53659 | 0.65517 | 0.6875 | 0.28125 | 0.38095 | 0.55556 | 0.43478 | 0.6129 | 0.2973 | 0.54545
яч.14 | РП-КНС-2 | [26 empty] | tg | 0.64927
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.0486 | 0.0513 | 0.0684 | 0.0603 | 0.0729 | 0.0279 | 0.0378 | 0.0558 | 0.0765 | 0.0045 | 0.0945 | 0.0864 | 0.0963 | 0.0423 | 0.0279 | 0.0594 | 0.0486 | 0.1035 | 0.0801 | 0.0576 | 0.072 | 0.0882 | 0.0738 | 0.0999 | 1.5345 | 0.9963 | 0.9 | 3635.086 | 3635.14 | 3635.197 | 3635.273 | 3635.34 | 3635.421 | 3635.452 | 3635.494 | 3635.556 | 3635.641 | 3635.646 | 3635.751 | 3635.847 | 3635.954 | 3636.001 | 3636.032 | 3636.098 | 3636.152 | 3636.267 | 3636.356 | 3636.42 | 3636.5 | 3636.598 | 3636.68 | 3636.791 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0342 | 0.0036 | 0.0522 | 0.0558 | 0.0423 | 0.0468 | 0.0198 | 0.0387 | 0.0504 | 0.0513 | 0.0468 | 0.0414 | 0.0513 | 0.0522 | 0.0315 | 0.0468 | 0.0279 | 0.0477 | 0.0342 | 0.045 | 0.0459 | 0.0342 | 0.0549 | 0.0414 |  |  |  | 2458.74 | 2458.778 | 2458.782 | 2458.84 | 2458.902 | 2458.949 | 2459.001 | 2459.023 | 2459.066 | 2459.122 | 2459.179 | 2459.231 | 2459.277 | 2459.334 | 2459.392 | 2459.427 | 2459.479 | 2459.51 | 2459.563 | 2459.601 | 2459.651 | 2459.702 | 2459.74 | 2459.801 | 2459.847
|  |  | tgφ | 0.7037 | 0.070175 | 0.76316 | 0.92537 | 0.58025 | 1.6774 | 0.52381 | 0.69355 | 0.65882 | 11.4 | 0.49524 | 0.47917 | 0.53271 | 1.234 | 1.129 | 0.78788 | 0.57407 | 0.46087 | 0.42697 | 0.78125 | 0.6375 | 0.38776 | 0.7439 | 0.41441
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1 | [26 empty] | tg | 1.9184
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.009 | 0.0072 | 0.0162 | 0.0108 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0108 | 0.0108 | 0.009 | 0.009 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0234 | 0.0018 | 0.009 | 0.009 | 0.0036 | 0.0072 | 0.009 | 0.0126 | 0.0126 | 0.027 | 0.0198 | 0.2646 | 0.5076 | 1.8 | 277.342 | 277.347 | 277.351 | 277.36 | 277.366 | 277.369 | 277.372 | 277.378 | 277.384 | 277.389 | 277.394 | 277.401 | 277.407 | 277.414 | 277.427 | 277.428 | 277.433 | 277.438 | 277.44 | 277.444 | 277.449 | 277.456 | 277.463 | 277.478 | 277.489 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0216 | 0.0162 | 0.0198 | 0.0162 | 0.018 | 0.0306 | 0.0198 | 0.0234 | 0.0216 | 0.0216 | 0.018 | 0.0234 | 0.0342 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0216 | 0.0234 | 0.0234 | 0.018 | 0.0234 | 0.0198 |  |  |  | 657.463 | 657.475 | 657.484 | 657.495 | 657.504 | 657.514 | 657.531 | 657.542 | 657.555 | 657.567 | 657.579 | 657.589 | 657.602 | 657.621 | 657.633 | 657.645 | 657.657 | 657.666 | 657.673 | 657.685 | 657.698 | 657.711 | 657.721 | 657.734 | 657.745
|  |  | tgφ | 2.4 | 2.25 | 1.2222 | 1.5 | 3.3333 | 5.6667 | 1.8333 | 2.1667 | 2.4 | 2.4 | 1.4286 | 2.1667 | 2.7143 | 0.92308 | 12 | 2.4 | 1.8 | 3.5 | 3 | 2.6 | 1.8571 | 1.4286 | 0.86667 | 1
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2 | [26 empty] | tg | 4
|  | амперметр | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0324 | 0.1296 | 1.8 | 345.108 | 345.109 | 345.11 | 345.111 | 345.112 | 345.113 | 345.113 | 345.114 | 345.114 | 345.115 | 345.115 | 345.116 | 345.118 | 345.119 | 345.12 | 345.121 | 345.122 | 345.122 | 345.122 | 345.123 | 345.123 | 345.123 | 345.124 | 345.125 | 345.126 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.009 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0054 |  |  |  | 488.721 | 488.724 | 488.727 | 488.73 | 488.734 | 488.737 | 488.74 | 488.742 | 488.743 | 488.75 | 488.757 | 488.759 | 488.762 | 488.764 | 488.768 | 488.77 | 488.772 | 488.774 | 488.779 | 488.781 | 488.784 | 488.787 | 488.789 | 488.79 | 488.793
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 2 | 1.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1 | 3
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5.7 |  |  | 9846.3 | 9846.6 | 9846.9 | 9847.1 | 9847.3 | 9847.6 | 9847.8 | 9848 | 9848.2 | 9848.5 | 9848.7 | 9848.9 | 9849.3 | 9849.6 | 9849.8 | 9850 | 9850.3 | 9850.6 | 9850.8 | 9851 | 9851.3 | 9851.6 | 9851.8 | 9851.9 | 9852
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7 | 5311.7
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.1221 | 0.1452 | 0.1575 | 0.1434 | 0.1395 | 0.084 | 0.0762 | 0.1377 | 0.1554 | 0.0852 | 0.1635 | 0.1833 | 0.1839 | 0.1533 | 0.1092 | 0.1371 | 0.1116 | 0.1707 | 0.1644 | 0.1188 | 0.1533 | 0.1725 | 0.1695 | 0.1833
|  |  | Q, МВАр | 0.2199 | 0.1707 | 0.2568 | 0.2562 | 0.2265 | 0.2667 | 0.1686 | 0.2538 | 0.2652 | 0.2559 | 0.2637 | 0.2643 | 0.2865 | 0.1548 | 0.1353 | 0.1395 | 0.1275 | 0.1098 | 0.1206 | 0.1284 | 0.1293 | 0.1149 | 0.1308 | 0.1242
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.1221 | -0.1452 | -0.1575 | -0.1434 | -0.1395 | -0.084 | -0.0762 | -0.1377 | -0.1554 | -0.0852 | -0.1635 | -0.1833 | -0.1839 | -0.1533 | -0.1092 | -0.1371 | -0.1116 | -0.1707 | -0.1644 | -0.1188 | -0.1533 | -0.1725 | -0.1695 | -0.1833
|  |  | Q, МВАр | -0.2199 | -0.1707 | -0.2568 | -0.2562 | -0.2265 | -0.2667 | -0.1686 | -0.2538 | -0.2652 | -0.2559 | -0.2637 | -0.2643 | -0.2865 | -0.1548 | -0.1353 | -0.1395 | -0.1275 | -0.1098 | -0.1206 | -0.1284 | -0.1293 | -0.1149 | -0.1308 | -0.1242
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел 5/6, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.1а | БРП Мульда |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-57-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-47-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | ТП-48-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.21 | ТП-46-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-2-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП-48-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ТП-57-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | ТП-47-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-I | [26 empty] | tg | 0.35702
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.168 | 0.096 | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.19 | 0.19 | 0.192 | 0.264 | 0.264 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.264 | 4.504 | 1.608 | 2.4 | 9299.91 | 9299.97 | 9900.03 | 9300.09 | 9300.14 | 9300.21 | 9300.28 | 9300.32 | 9300.39 | 9300.47 | 9300.55 | 9300.61 | 9300.69 | 9300.77 | 9300.85 | 9300.93 | 930099 | 9301.07 | 9301.15 | 9301.26 | 9301.37 | 9301.46 | 9301.58 | 9301.67 | 9301.78
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  |  |  | 4471.51 | 4471.53 | 4471.55 | 4471.57 | 4471.59 | 4471.62 | 4471.64 | 4471.67 | 4471.7 | 4471.73 | 4471.76 | 4471.78 | 4471.8 | 4471.82 | 4471.87 | 4471.93 | 4471.98 | 4472 | 4472.02 | 4472.04 | 4472.06 | 4472.09 | 4472.12 | 4472.15 | 4472.18
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.34286 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.28571 | 0.75 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.625 | 0.75 | 0.63158 | 0.25263 | 0.25 | 0.18182 | 0.18182 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.27273
яч.14 | Ввод-II | [26 empty] | tg | 0.48598
|  | расчет | I, А | 35 | 40 | 42 | 49 | 39 | 26 | 22 | 54 | 51 | 49 | 30 | 49 | 65 | 28 | 34 | 30 | 28 | 30 | 84 | 113 | 46 | 55 | 33 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.336 | 0.384 | 0.432 | 0.456 | 0.408 | 0.168 | 0.192 | 0.552 | 0.504 | 0.48 | 0.264 | 0.48 | 0.672 | 0.216 | 0.312 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.864 | 1.152 | 0.36 | 0.552 | 0.312 | 0.408 | 10.272 | 4.992 | 2.4 | 6501.2 | 6501.34 | 6501.5 | 6501.68 | 6501.87 | 6502.04 | 6502.11 | 6502.19 | 6502.42 | 6502.63 | 6502.83 | 6502.94 | 6503.14 | 6503.42 | 6503.51 | 6503.64 | 6503.75 | 6503.86 | 6503.96 | 6504.32 | 6504.8 | 6504.95 | 6505.18 | 6505.31 | 6505.48
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.168 | 0.192 | 0.144 | 0.264 | 0.072 | 0.216 | 0.144 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.216 | 0.24 | 0.36 | 0.336 | 0.216 | 0.168 | 0.288 |  |  |  | 2989.58 | 2989.65 | 2989.73 | 2989.79 | 2989.9 | 2989.93 | 2990.02 | 2990.08 | 2990.16 | 2990.25 | 2990.34 | 2990.42 | 2990.51 | 2990.59 | 2990.68 | 2990.76 | 2990.84 | 2990.9 | 2990.99 | 2991.09 | 2991.24 | 2991.38 | 2991.47 | 2991.54 | 2991.66
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.57895 | 0.17647 | 1.2857 | 0.75 | 0.34783 | 0.42857 | 0.45 | 0.72727 | 0.45 | 0.28571 | 1 | 0.61538 | 0.72727 | 0.54545 | 0.9 | 0.27778 | 0.3125 | 0.93333 | 0.3913 | 0.53846 | 0.70588
яч.7 | КТП-I-630
|  |  | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3 |  |  | Часы замеров 1: откл.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Насос-5 |  |  | Часы замеров 1: откл.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-86-I
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КТП-II-630
|  |  | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4 | bar: Часы замеров 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | ТП-86-II
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 |  | 10 | 6371 | 6371.2 | 6371.4 | 6371.6 | 6371.7 | 6371.9 | 6372.2 | 6372.4 | 6372.7 | 6372.8 | 6372.9 | 6373.1 | 6373.3 | 6373.4 | 6373.6 | 6373.8 | 63738 | 63,73,9 | 6374 | 6374.1 | 6374.3 | 6374.5 | 6374.6 | 6374.8 | 6374.9
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804,13804,1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1 | 3804.1
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
РП РМЗ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
2С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.6 | Ввод 2
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 2.4
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Ввод 1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: На АВР
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-536
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Учёт на ПС "Заводская"
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-3-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Печь-2, БСК-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ВТ-1-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печь-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Испыт.тр-р
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП ЗЖБИ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
2С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
яч.3 | ЦРП ТЭЦ I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
яч.4 | ЦРП ТЭЦ II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
яч.5 | Т-1-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
яч.6 | Т-2-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная ЗРУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
яч.7 | ТП-1 ГОФ Тр-1 | [26 empty] | tg | 0.30351
|  | расчет | I, А | 57 | 44 | 7 | 50 | 54 | 44 | 53 | 27 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 41 | 34 | 53 | 56 | 34 | 7 | 48 | 50 | 58
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.60115 | 0.45941 | 0.06492 | 0.52692 | 0.57826 | 0.48014 | 0.55553 | 0.29582 | 0.066528 | 0.043728 | 0.049224 | 0.046752 | 0.0402 | 0.056736 | 0.12499 | 0.43356 | 0.36218 | 0.56424 | 0.59143 | 0.35755 | 0.064272 | 0.51806 | 0.53674 | 0.61505 | 8.0334 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.20002 | 0.14657 | 0.045216 | 0.12866 | 0.15187 | 0.10075 | 0.15314 | 0.037488 | 0.055032 | 0.036168 | 0.03372 | 0.03856 | 0.033552 | 0.043224 | 0.065088 | 0.13164 | 0.10351 | 0.15247 | 0.17582 | 0.12367 | 0.051792 | 0.13114 | 0.11254 | 0.18655 |  | 2.4382 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.33272 | 0.31904 | 0.69649 | 0.24418 | 0.26264 | 0.20984 | 0.27567 | 0.12672 | 0.8272 | 0.82711 | 0.68503 | 0.82478 | 0.83463 | 0.76184 | 0.52074 | 0.30363 | 0.2858 | 0.27023 | 0.29729 | 0.34589 | 0.80583 | 0.25313 | 0.20967 | 0.30331
яч.8 | ТП-1 ГОФ Тр-2 | [26 empty] | tg | 0.80219
|  | расчет | I, А | 72 | 54 | 8 | 68 | 73 | 70 | 65 | 27 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 14 | 52 | 51 | 54 | 66 | 37 | 4 | 65 | 48 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.60859 | 0.4549 | 0.070416 | 0.59018 | 0.61855 | 0.59978 | 0.55063 | 0.24007 | 0.036384 | 0.034752 | 0.031392 | 0.050736 | 0.050064 | 0.047184 | 0.12737 | 0.4529 | 0.42886 | 0.43063 | 0.54674 | 0.31238 | 0.037248 | 0.54905 | 0.43351 | 0.59846 | 7.9008 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5179 | 0.3859 | 0.055344 | 0.46534 | 0.51458 | 0.48451 | 0.46668 | 0.17357 | 0.006816 | 0.001656 | 0.000264 | 0.00348 | 0.004032 | 0.00732 | 0.082728 | 0.35801 | 0.35998 | 0.41311 | 0.48564 | 0.26129 | 0.022992 | 0.44465 | 0.31426 | 0.50794 |  | 6.338 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.85097 | 0.84832 | 0.78596 | 0.78846 | 0.83192 | 0.80781 | 0.84754 | 0.72298 | 0.18734 | 0.047652 | 0.0084098 | 0.06859 | 0.080537 | 0.15514 | 0.64952 | 0.79047 | 0.83939 | 0.95932 | 0.88824 | 0.83643 | 0.61727 | 0.80985 | 0.72491 | 0.84873
яч.9 | ТП-2 ГОФ Тр-1 | [26 empty] | tg | 0.5169
|  | расчет | I, А | 39 | 32 | 12 | 38 | 39 | 38 | 38 | 18 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 32 | 28 | 39 | 39 | 26 | 12 | 34 | 31 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38707 | 0.31877 | 0.12262 | 0.36425 | 0.38693 | 0.37632 | 0.36821 | 0.19716 | 0.10886 | 0.1099 | 0.11201 | 0.11304 | 0.11153 | 0.10999 | 0.11074 | 0.31325 | 0.27874 | 0.38069 | 0.38719 | 0.26311 | 0.12014 | 0.3437 | 0.31826 | 0.38842 | 6.0909 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19836 | 0.15866 | 0.055464 | 0.18602 | 0.1986 | 0.19944 | 0.18751 | 0.056304 | 0.071592 | 0.066456 | 0.066384 | 0.069648 | 0.068688 | 0.06216 | 0.091488 | 0.16994 | 0.1416 | 0.19692 | 0.20002 | 0.13404 | 0.061872 | 0.16658 | 0.1415 | 0.19913 |  | 3.1484 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.51246 | 0.49774 | 0.45234 | 0.51071 | 0.51327 | 0.52997 | 0.50926 | 0.28558 | 0.65763 | 0.60472 | 0.59267 | 0.61614 | 0.61588 | 0.56513 | 0.82618 | 0.54252 | 0.50801 | 0.51727 | 0.51658 | 0.50944 | 0.51498 | 0.48467 | 0.44461 | 0.51267
яч.10 | ТП-2 ГОФ Тр-2 | [26 empty] | tg | 0.10191
|  | расчет | I, А | 34 | 29 | 25 | 30 | 31 | 30 | 42 | 33 | 27 | 32 | 45 | 34 | 27 | 33 | 33 | 34 | 29 | 30 | 32 | 27 | 22 | 34 | 31 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37025 | 0.31906 | 0.27722 | 0.33468 | 0.34222 | 0.33365 | 0.45586 | 0.36007 | 0.30413 | 0.34817 | 0.48586 | 0.37552 | 0.29851 | 0.35443 | 0.35266 | 0.36797 | 0.31109 | 0.33377 | 0.34783 | 0.29762 | 0.24487 | 0.36643 | 0.34402 | 0.38729 | 8.3132 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.028848 | 0.002784 | 0.00688 | 0.024288 | 0.029952 | 0.027888 | 0.11162 | 0.030864 | 0.011136 | 0.03444 | 0.08424 | 0.043728 | 0.011256 | 0.045504 | 0.040608 | 0.051552 | 0.01932 | 0.031344 | 0.043056 | 0.018672 | 0 | 0.050832 | 0.032736 | 0.065616 |  | 0.84717 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.077915 | 0.0087257 | 0.024817 | 0.072571 | 0.087524 | 0.083585 | 0.24487 | 0.085716 | 0.036616 | 0.098918 | 0.17338 | 0.11645 | 0.037707 | 0.12839 | 0.11515 | 0.1401 | 0.062105 | 0.09391 | 0.12378 | 0.062737 | 0 | 0.13872 | 0.095158 | 0.16942
яч.5 | ПС Интинская-1 | [26 empty] | tg | 0.39878
|  | расчет | I, А | 123 | 103 | 48 | 114 | 120 | 109 | 124 | 85 | 68 | 67 | 68 | 66 | 66 | 60 | 72 | 113 | 95 | 121 | 124 | 88 | 50 | 113 | 109 | 125
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2709 | 1.0717 | 0.48211 | 1.181 | 1.256 | 1.1498 | 1.2696 | 0.91498 | 0.67068 | 0.66838 | 0.69178 | 0.67378 | 0.66269 | 0.59926 | 0.71906 | 1.1494 | 0.97618 | 1.2477 | 1.283 | 0.92117 | 0.48391 | 1.1708 | 1.141 | 1.3026 | 22.9576 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.47635 | 0.39869 | 0.2351 | 0.3888 | 0.43078 | 0.38405 | 0.44935 | 0.2623 | 0.36254 | 0.35625 | 0.32623 | 0.3213 | 0.32659 | 0.29531 | 0.34985 | 0.4861 | 0.37862 | 0.48521 | 0.47693 | 0.37265 | 0.26862 | 0.45233 | 0.38966 | 0.48143 |  | 9.155 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.37482 | 0.37201 | 0.48765 | 0.32921 | 0.34296 | 0.33402 | 0.35392 | 0.28667 | 0.54056 | 0.53301 | 0.47158 | 0.47686 | 0.49283 | 0.49279 |  | 0.42291 | 0.38786 | 0.38889 | 0.37172 | 0.40454 | 0.5551 | 0.38635 | 0.34151 | 0.36959
яч.6 | ПС Интинская-2 | [26 empty] | tg | 0.53593
|  | расчет | I, А | 145 | 121 | 72 | 137 | 144 | 140 | 150 | 104 | 74 | 78 | 92 | 83 | 75 | 82 | 94 | 129 | 121 | 121 | 136 | 103 | 61 | 137 | 119 | 148
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3737 | 1.1627 | 0.7313 | 1.3081 | 1.3516 | 1.3272 | 1.4059 | 1.0314 | 0.76838 | 0.81907 | 0.95918 | 0.85896 | 0.78509 | 0.83894 | 0.92426 | 1.2396 | 1.1362 | 1.1265 | 1.255 | 0.96984 | 0.62172 | 1.278 | 1.1484 | 1.3555 | 25.7766 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.83182 | 0.67025 | 0.31802 | 0.77292 | 0.83822 | 0.80381 | 0.87934 | 0.50364 | 0.26878 | 0.27166 | 0.33689 | 0.31838 | 0.26374 | 0.31248 | 0.39758 | 0.71892 | 0.67349 | 0.73195 | 0.82627 | 0.55793 | 0.24466 | 0.76464 | 0.64022 | 0.8689 |  | 13.8145 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.60553 | 0.57644 | 0.43487 | 0.59087 | 0.62018 | 0.60565 | 0.62544 | 0.48831 | 0.34979 | 0.33166 | 0.35122 | 0.37066 | 0.33593 | 0.37247 | 0.43016 | 0.57995 | 0.59278 | 0.64975 | 0.65837 | 0.57528 | 0.39351 | 0.59831 | 0.55749 | 0.64103
яч.25 | ВЛ-53 | [26 empty] | tg | 0.35225
|  | расчет | I, А | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 39 | 45 | 48 | 49 | 48 | 47 | 40 | 44 | 38 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26911 | 0.28152 | 0.27761 | 0.2748 | 0.27744 | 0.27979 | 0.33288 | 0.4086 | 0.47878 | 0.49795 | 0.5143 | 0.49774 | 0.49433 | 0.41604 | 0.46591 | 0.38962 | 0.31872 | 0.28915 | 0.29069 | 0.28757 | 0.28272 | 0.2933 | 0.27173 | 0.28574 | 8.476 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.081192 | 0.08316 | 0.080856 | 0.078216 | 0.082896 | 0.082536 | 0.11069 | 0.15468 | 0.17722 | 0.20158 | 0.19164 | 0.1951 | 0.19858 | 0.14522 | 0.1567 | 0.14472 | 0.10517 | 0.1021 | 0.10409 | 0.1027 | 0.10642 | 0.10351 | 0.097992 | 0.09876 |  | 2.9857 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.3017 | 0.2954 | 0.29126 | 0.28463 | 0.29879 | 0.29499 | 0.33252 | 0.37856 | 0.37014 | 0.40481 | 0.37263 | 0.39197 | 0.40171 | 0.34906 | 0.33632 | 0.37144 | 0.32997 | 0.35309 | 0.35807 | 0.35712 | 0.3764 | 0.35292 | 0.36063 | 0.34562
яч.26 | ВЛ-43 | [26 empty] | tg | 0.81531
|  | расчет | I, А | 18 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 22 | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15235 | 0.16291 | 0.18264 | 0.17232 | 0.17083 | 0.16452 | 0.15852 | 0.18482 | 0.19848 | 0.2329 | 0.23959 | 0.22951 | 0.21972 | 0.21622 | 0.22046 | 0.1783 | 0.16687 | 0.13399 | 0.13303 | 0.13771 | 0.13332 | 0.1356 | 0.14258 | 0.13894 | 4.2061 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12478 | 0.1356 | 0.15478 | 0.13241 | 0.13255 | 0.13013 | 0.13404 | 0.14683 | 0.1441 | 0.15103 | 0.16248 | 0.16819 | 0.15631 | 0.1512 | 0.16111 | 0.16147 | 0.16001 | 0.1284 | 0.13594 | 0.13673 | 0.13162 | 0.1218 | 0.13474 | 0.13308 |  | 3.4293 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.819 | 0.83235 | 0.84744 | 0.76838 | 0.77592 | 0.79096 | 0.84557 | 0.79444 | 0.726 | 0.6485 | 0.67815 | 0.73282 | 0.71141 | 0.6993 | 0.73079 | 0.90564 | 0.95887 | 0.95827 | 1.0218 | 0.99285 | 0.98722 | 0.89823 | 0.94496 | 0.95785
яч.28 | ТП освет. Воды | [26 empty] | tg | 0.76557
|  | расчет | I, А | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 20 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 21 | 21 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19447 | 0.1914 | 0.17652 | 0.19183 | 0.19673 | 0.1915 | 0.19327 | 0.19685 | 0.17966 | 0.1543 | 0.15302 | 0.1542 | 0.16704 | 0.17153 | 0.17561 | 0.19229 | 0.18331 | 0.17861 | 0.18005 | 0.17189 | 0.15696 | 0.17993 | 0.17957 | 0.1829 | 4.2934 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15209 | 0.15065 | 0.13202 | 0.14758 | 0.15442 | 0.15108 | 0.15331 | 0.15504 | 0.12254 | 0.11666 | 0.1163 | 0.10942 | 0.10466 | 0.1175 | 0.11798 | 0.14388 | 0.14131 | 0.14731 | 0.15108 | 0.14378 | 0.11746 | 0.14299 | 0.1483 | 0.14954 |  | 3.2869 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.78206 | 0.78708 | 0.74793 | 0.7693 | 0.78492 | 0.78895 | 0.79324 | 0.78761 | 0.68207 | 0.75611 | 0.76004 | 0.70957 | 0.62658 | 0.68504 | 0.67186 | 0.74825 | 0.77088 | 0.82478 | 0.83911 | 0.8365 | 0.74832 | 0.79472 | 0.82585 | 0.81761
яч.30 | ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.45257
|  | расчет | I, А | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05016 | 0.03516 | 0.025128 | 0.022056 | 0.0258 | 0.039936 | 0.049848 | 0.04932 | 0.04932 | 0.0486 | 0.049296 | 0.049512 | 0.049224 | 0.049272 | 0.049032 | 0.048984 | 0.048624 | 0.049944 | 0.049488 | 0.0498 | 0.04908 | 0.049224 | 0.049968 | 0.050616 | 1.0874 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02208 | 0.016056 | 0.014424 | 0.012984 | 0.014496 | 0.01836 | 0.0216 | 0.022176 | 0.021696 | 0.022224 | 0.022224 | 0.022296 | 0.021816 | 0.021672 | 0.021 | 0.021552 | 0.021576 | 0.021528 | 0.022224 | 0.022584 | 0.021672 | 0.021528 | 0.022224 | 0.022128 |  | 0.49212 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.44019 | 0.45666 | 0.57402 | 0.58868 | 0.56186 | 0.45974 | 0.43332 | 0.44964 | 0.4399 | 0.45728 | 0.45083 | 0.45032 | 0.4432 | 0.43984 | 0.42829 | 0.43998 | 0.44373 | 0.43104 | 0.44908 | 0.45349 | 0.44156 | 0.43735 | 0.44476 | 0.43717
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.32 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01505 | 0.015157 | 0.01533 | 0.01502 | 0.015095 | 0.015138 | 0.015078 | 0.01554 | 0.015838 | 0.01571 | 0.015618 | 0.015585 | 0.015633 | 0.015425 | 0.015061 | 0.01517 | 0.015123 | 0.015056 | 0.01513 | 0.015423 | 0.015399 | 0.015204 | 0.015252 | 0.015045 | 0.36708 |  | 0.04
яч.4 | ТСН-2-50 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.6332 | 2.2231 | 1.1971 | 2.477 | 2.5968 | 2.4656 | 2.6647 | 1.9327 | 1.4221 | 1.4703 | 1.6347 | 1.517 | 1.4306 | 1.4214 | 1.6268 | 2.3769 | 2.0984 | 2.361 | 2.5265 | 1.8776 | 1.0886 | 2.4353 | 2.2764 | 2.6474
|  |  | Q, МВАр | 1.3253 | 1.0794 | 0.54498 | 1.1755 | 1.2794 | 1.1947 | 1.3386 | 0.77695 | 0.61013 | 0.63022 | 0.67726 | 0.65042 | 0.5989 | 0.59381 | 0.7367 | 1.1828 | 1.0525 | 1.1932 | 1.3179 | 0.94346 | 0.51382 | 1.183 | 1.0043 | 1.3627
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.43107 | 0.50697 | 1.3469 | 0.48499 | 0.41693 | 0.45637 | 0.40544 | 0.70161 | 1.1758 | 1.1537 | 0.98561 | 1.0261 | 1.1853 | 1.1681 | 1.0077 | 0.50933 | 0.66012 | 0.55497 | 0.45767 | 0.70692 | 1.539 | 0.5508 | 0.56819 | 0.40179
|  |  | Q, % | -1.3063 | -0.97648 | 1.4716 | -1.1858 | -0.81702 | -0.57583 | -0.746 | -1.4377 | 3.3562 | -0.36789 | -2.132 | -1.6777 | -1.4517 | 2.3005 | 1.4356 | 1.8466 | -0.034597 | 1.97 | -1.1252 | -1.3847 | -0.10521 | 2.7887 | 2.4861 | -0.91933
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0114 | 0.011328 | 0.016344 | 0.012072 | 0.010872 | 0.011304 | 0.010848 | 0.013656 | 0.01692 | 0.01716 | 0.016272 | 0.015728 | 0.01716 | 0.0168 | 0.01656 | 0.012168 | 0.013944 | 0.013176 | 0.011616 | 0.013368 | 0.017016 | 0.013488 | 0.013008 | 0.01068
|  |  | Q, МВАр | -0.017088 | -0.010438 | 0.00814 | -0.013776 | -0.010368 | -0.00684 | -0.009912 | -0.011012 | 0.021188 | -0.00231 | -0.014138 | -0.010732 | -0.00857 | 0.013982 | 0.01073 | 0.022252 | -0.000364 | 0.023978 | -0.014664 | -0.012886 | -0.00054 | 0.033938 | 0.025604 | -0.012414
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 1.816; Часы замеров 10: 0.53654; Часы замеров 18: 1.7093
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | ВЛ-55 | [26 empty] | tg | 0.52273
|  | расчет | I, А | 17 | 15 | 23 | 21 | 15 | 16 | 18 | 14 | 54 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 21 | 23 | 16
|  | счетчик | P, МВт | 0.1344 | 0.1392 | 0.2112 | 0.192 | 0.1104 | 0.072 | 0.1056 | 0.1296 | 0.5616 | 0.1968 | 0.1968 | 0.192 | 0.2112 | 0.2064 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2352 | 0.2352 | 0.2496 | 0.2352 | 0.264 | 0.192 | 0.2064 | 0.1392 | 4.8576 |  | 4.8 | 1732.973 | 1733.001 | 1733.03 | 1733.074 | 1733.114 | 1733.137 | 1733.152 | 1733.174 | 1733.201 | 1733.318 | 1733.359 | 1733.4 | 1733.44 | 1733.484 | 1733.527 | 1733.573 | 1733.619 | 1733.668 | 1733.717 | 1733.769 | 1733.818 | 1733.873 | 1733.913 | 1733.956 | 1733.985
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.072 | 0.1152 | 0.1008 | 0.1152 | 0.1536 | 0.1536 | 0.0624 | 0.072 | 0.0912 | 0.0864 | 0.0768 | 0.0912 | 0.1056 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1248 | 0.1152 | 0.12 | 0.1152 | 0.12 | 0.0864 |  | 2.5392 | 4.8 | 1189.329 | 1189.354 | 1189.369 | 1189.393 | 1189.414 | 1189.438 | 1189.47 | 1189.502 | 1189.515 | 1189.53 | 1189.549 | 1189.567 | 1189.583 | 1189.602 | 1189.624 | 1189.647 | 1189.67 | 1189.693 | 1189.716 | 1189.742 | 1189.766 | 1189.791 | 1189.815 | 1189.84 | 1189.858
|  |  | tgφ | 0.89286 | 0.51724 | 0.54545 | 0.525 | 1.0435 | 2.1333 | 1.4545 | 0.48148 | 0.12821 | 0.46341 | 0.43902 | 0.4 | 0.43182 | 0.51163 | 0.5 | 0.5 | 0.46939 | 0.46939 | 0.5 | 0.4898 | 0.45455 | 0.6 | 0.5814 | 0.62069
яч.9 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.57451
|  | расчет | I, А | 36 | 32 | 47 | 44 | 36 | 39 | 39 | 37 | 70 | 46 | 43 | 43 | 48 | 47 | 46 | 50 | 51 | 51 | 58 | 53 | 60 | 45 | 49 | 34
|  | счетчик | P, МВт | 0.288 | 0.288 | 0.432 | 0.396 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.324 | 0.72 | 0.432 | 0.396 | 0.414 | 0.45 | 0.432 | 0.432 | 0.4608 | 0.4752 | 0.468 | 0.54 | 0.504 | 0.558 | 0.414 | 0.432 | 0.306 | 10.026 |  | 3.6 | 7995.97 | 7996.05 | 7996.13 | 7996.25 | 7996.36 | 7996.44 | 7996.52 | 7996.6 | 7996.69 | 7996.89 | 7997.01 | 7997.12 | 7997.235 | 7997.36 | 7997.48 | 7997.6 | 7997.728 | 7997.86 | 7997.99 | 7998.14 | 7998.28 | 7998.435 | 7998.55 | 7998.67 | 7998.755
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.252 | 0.18 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.18 | 0.216 | 0.216 | 0.198 | 0.234 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.2592 | 0.2556 | 0.2772 | 0.252 | 0.288 | 0.2232 | 0.2808 | 0.18 |  | 5.76 | 3.6 | 5317.06 | 5317.13 | 5317.18 | 5317.25 | 5317.32 | 5317.39 | 5317.47 | 5317.55 | 5317.61 | 5317.66 | 5317.72 | 5317.78 | 5317.835 | 5317.9 | 5317.97 | 5318.03 | 5318.1 | 5318.172 | 5318.243 | 5318.32 | 5318.39 | 5318.47 | 5318.532 | 5318.61 | 5318.66
|  |  | tgφ | 0.875 | 0.625 | 0.58333 | 0.63636 | 0.875 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.25 | 0.5 | 0.54545 | 0.47826 | 0.52 | 0.58333 | 0.5 | 0.54688 | 0.54545 | 0.54615 | 0.51333 | 0.5 | 0.51613 | 0.53913 | 0.65 | 0.58824
яч.11 | ВЛ-58 | [26 empty] | tg | 0.47323
|  | расчет | I, А | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.0312 | 0.0288 | 0.0408 | 0.0384 | 0.036 | 0.0528 | 0.0168 | 0.036 | 0.0432 | 0.0528 | 0.048 | 0.0456 | 0.0456 | 0.048 | 0.0408 | 0.0552 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0672 | 0.0672 | 0.072 | 0.0552 | 0.0552 | 0.036 | 1.1208 |  | 2.4 | 1042.098 | 1042.111 | 1042.123 | 1042.14 | 1042.156 | 1042.171 | 1042.193 | 1042.2 | 1042.215 | 1042.233 | 1042.255 | 1042.275 | 1042.294 | 1042.313 | 1042.333 | 1042.35 | 1042.373 | 1042.394 | 1042.418 | 1042.446 | 1042.474 | 1042.504 | 1042.527 | 1042.55 | 1042.565
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0168 | 0.024 | 0.0168 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0192 | 0.012 | 0.0288 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0264 | 0.0192 | 0.024 | 0.0216 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0288 | 0.0192 | 0.024 | 0.0168 |  | 0.5304 | 2.4 | 484.072 | 484.079 | 484.089 | 484.096 | 484.105 | 484.113 | 484.121 | 484.126 | 484.138 | 484.148 | 484.158 | 484.168 | 484.178 | 484.188 | 484.199 | 484.207 | 484.217 | 484.226 | 484.236 | 484.246 | 484.256 | 484.268 | 484.276 | 484.286 | 484.293
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.83333 | 0.41176 | 0.5625 | 0.53333 | 0.36364 | 0.71429 | 0.8 | 0.55556 | 0.45455 | 0.5 | 0.52632 | 0.52632 | 0.55 | 0.47059 | 0.43478 | 0.42857 | 0.41667 | 0.35714 | 0.35714 | 0.4 | 0.34783 | 0.43478 | 0.46667
яч.13 | ВЛ-30 | [26 empty] | tg | 0.66102
|  | расчет | I, А | 14 | 12 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 17 | 19 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.1152 | 0.1008 | 0.1488 | 0.144 | 0.1392 | 0.1344 | 0.1392 | 0.1392 | 0.1248 | 0.1872 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1536 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1824 | 0.1824 | 0.1824 | 0.2112 | 0.1488 | 0.1632 | 0.1152 | 3.6816 |  | 4.8 | 1460.643 | 1460.667 | 1460.688 | 1460.719 | 1460.749 | 1460.778 | 1460.806 | 1460.835 | 1460.864 | 1460.89 | 1460.929 | 1460.96 | 1460.991 | 1461.025 | 1461.059 | 1461.091 | 1461.127 | 1461.163 | 1461.201 | 1461.239 | 1461.277 | 1461.321 | 1461.352 | 1461.386 | 1461.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0864 | 0.0768 | 0.1104 | 0.1104 | 0.1152 | 0.096 | 0.1008 | 0.1104 | 0.0624 | 0.1008 | 0.1152 | 0.1008 | 0.1104 | 0.1056 | 0.096 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1056 | 0.1104 | 0.1056 | 0.1248 | 0.0912 | 0.1104 | 0.0768 |  | 2.4336 | 4.8 | 1119.747 | 1119.765 | 1119.781 | 1119.804 | 1119.827 | 1119.851 | 1119.871 | 1119.892 | 1119.915 | 1119.928 | 1119.949 | 1119.973 | 1119.994 | 1120.017 | 1120.039 | 1120.059 | 1120.081 | 1120.103 | 1120.125 | 1120.148 | 1120.17 | 1120.196 | 1120.215 | 1120.238 | 1120.254
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.7619 | 0.74194 | 0.76667 | 0.82759 | 0.71429 | 0.72414 | 0.7931 | 0.5 | 0.53846 | 0.77419 | 0.67742 | 0.67647 | 0.64706 | 0.625 | 0.61111 | 0.61111 | 0.57895 | 0.60526 | 0.57895 | 0.59091 | 0.6129 | 0.67647 | 0.66667
яч.6 | ВЛ-59 | [26 empty] | tg | 0.32154
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 15 | 7 | 18 | 10 | 20 | 21 | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0624 | 0.0576 | 0.096 | 0.048 | 0.072 | 0.1344 | 0.0816 | 0.192 | 0.096 | 0.216 | 0.2208 | 0.168 | 0.1968 | 0.1824 | 0.2064 | 0.1872 | 0.1392 | 0.1152 | 0.1008 | 0.1104 | 0.0768 | 0.0912 | 0.0864 | 0.048 | 2.9856 |  | 4.8 | 1118.695 | 1118.708 | 1118.72 | 1118.74 | 1118.75 | 1118.765 | 1118.793 | 1118.81 | 1118.85 | 1118.87 | 1118.915 | 1118.961 | 1118.996 | 1119.037 | 1119.075 | 1119.118 | 1119.157 | 1119.186 | 1119.21 | 1119.231 | 1119.254 | 1119.27 | 1119.289 | 1119.307 | 1119.317
|  | счетчик стоит | Q, МВАр | 0.0048 | 0.0336 | 0.0192 | 0.0384 | 0.0384 | 0.1008 | 0.0048 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0192 | 0.0576 | 0.0528 | 0.048 | 0.0432 | 0.0768 | 0.072 | 0.0336 | 0.0432 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0288 | 0.0336 | 0.024 |  | 0.96 | 4.8 | 360.886 | 360.887 | 360.894 | 360.898 | 360.906 | 360.914 | 360.935 | 360.936 | 360.944 | 360.953 | 360.957 | 360.969 | 360.98 | 360.99 | 360.999 | 361.015 | 361.03 | 361.037 | 361.046 | 361.053 | 361.06 | 361.068 | 361.074 | 361.081 | 361.086
|  |  | tgφ | 0.076923 | 0.58333 | 0.2 | 0.8 | 0.53333 | 0.75 | 0.058824 | 0.2 | 0.45 | 0.088889 | 0.26087 | 0.31429 | 0.2439 | 0.23684 | 0.37209 | 0.38462 | 0.24138 | 0.375 | 0.33333 | 0.30435 | 0.5 | 0.31579 | 0.38889 | 0.5
яч.10 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.34911
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 17 | 7 | 17 | 10 | 20 | 21 | 16 | 19 | 17 | 20 | 19 | 13 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.18 | 0.108 | 0.216 | 0.216 | 0.162 | 0.198 | 0.18 | 0.2088 | 0.1944 | 0.1368 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 3.042 |  | 3.6 | 3363.94 | 3363.96 | 3363.98 | 3364.01 | 3364.03 | 3364.05 | 3364.09 | 3364.11 | 3364.16 | 3364.19 | 3364.25 | 3364.31 | 3364.355 | 3364.41 | 3364.46 | 3364.518 | 3364.572 | 3364.61 | 3364.64 | 3364.67 | 3364.7 | 3364.72 | 3364.745 | 3364.77 | 3364.785
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.108 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.0504 | 0.0396 | 0.036 | 0.036 | 0.018 |  | 1.062 | 3.6 | 1955.41 | 1955.41 | 1955.42 | 1955.43 | 1955.44 | 1955.45 | 1955.48 | 1955.48 | 1955.49 | 1955.5 | 1955.51 | 1955.53 | 1955.55 | 1955.565 | 1955.58 | 1955.6 | 1955.62 | 1955.63 | 1955.645 | 1955.655 | 1955.669 | 1955.68 | 1955.69 | 1955.7 | 1955.705
|  |  | tgφ | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 0.2 | 0.33333 | 0.16667 | 0.33333 | 0.44444 | 0.27273 | 0.3 | 0.34483 | 0.37037 | 0.26316 | 0.5 | 0.33333 | 0.46667 | 0.55 | 0.4 | 0.4 | 0.33333
яч.14 | ВЛ-29 | [26 empty] | tg | 1.875
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 |  | 4.8 | 463.43 | 463.433 | 463.433 | 463.433 | 463.433 | 463.433 | 463.433 | 463.433 | 463.433 | 463.434 | 463.435 | 463.435 | 463.435 | 463.436 | 463.436 | 463.436 | 463.436 | 463.437 | 463.437 | 463.437 | 463.437 | 463.438 | 463.438 | 463.438 | 463.438
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0 |  | 0.072 | 4.8 | 305.852 | 305.853 | 305.854 | 305.854 | 305.855 | 305.855 | 305.855 | 305.856 | 305.857 | 305.858 | 305.859 | 305.859 | 305.86 | 305.861 | 305.861 | 305.862 | 305.863 | 305.863 | 305.864 | 305.864 | 305.865 | 305.866 | 305.866 | 305.867 | 305.867
|  |  | tgφ | 0.33333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТСН |  | P, МВт | 0.012 | 0.012 | 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.008 | 0.06 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.476 |  | 0.04 | 5389 | 5389.3 | 5389.6 | 5390.7 | 5390.8 | 5390.9 | 5391.1 | 5391.3 | 5392.8 | 5393.2 | 5393.7 | 5394.2 | 5394.6 | 5395.2 | 5395.7 | 5396.2 | 5396.8 | 5397.3 | 5397.8 | 5398.4 | 5398.9 | 5399.5 | 5400 | 5400.5 | 5400.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.3576 | 0.3264 | 0.4968 | 0.4224 | 0.3576 | 0.3936 | 0.3432 | 0.4968 | 0.8304 | 0.6576 | 0.6144 | 0.5544 | 0.6216 | 0.6 | 0.6216 | 0.636 | 0.6024 | 0.5904 | 0.6 | 0.5952 | 0.6288 | 0.4872 | 0.5112 | 0.3384
|  |  | Q, МВАр | 0.2328 | 0.2112 | 0.2616 | 0.276 | 0.288 | 0.3696 | 0.276 | 0.2448 | 0.2064 | 0.24 | 0.2832 | 0.2592 | 0.2784 | 0.2808 | 0.3072 | 0.3168 | 0.2712 | 0.288 | 0.2928 | 0.2832 | 0.3168 | 0.2544 | 0.2928 | 0.204
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.66667 | 9.3333 | 8 | 9.7436 | 0.66667 | 8.8889 | 4.6667 | 1.4286 | -0.28986 | -1.4815 | -0.39216 | 3.75 | 4.0741 | 1.9608 | 2.9963 | 2.9304 | 1.5686 | -2.5 | 7.4074 | 2.7451 | 0.19048 | 3.3333 | 2.069 | 6
|  |  | Q, % | 7.619 | 2.2222 | 9.1667 | 4.1667 | 4.2634e-10 | 6.6667 | 4.1667 | 2.8571 | 4.4444 | 4.7619 | 1.6667 | 4 | 3.3333 | 8.2353 | -6.6667 | 2.2222 | 8.1301 | 6.9767 | 6.5134 | 6.3492 | 3.2967 | 1.8519 | 7.5758 | -3.0303
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0024 | 0.0336 | 0.0432 | 0.0456 | 0.0024 | 0.0384 | 0.0168 | 0.0072 | -0.0024 | -0.0096 | -0.0024 | 0.0216 | 0.0264 | 0.012 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0096 | -0.0144 | 0.048 | 0.0168 | 0.0012 | 0.0168 | 0.0108 | 0.0216
|  |  | Q, МВАр | 0.0192 | 0.0048 | 0.0264 | 0.012 | 1.2279e-12 | 0.0264 | 0.012 | 0.0072 | 0.0096 | 0.012 | 0.0048 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0252 | -0.0192 | 0.0072 | 0.024 | 0.0216 | 0.0204 | 0.0192 | 0.0108 | 0.0048 | 0.024 | -0.006
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Восточная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ВЛ-57
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Головные сооружения РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Т-1-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Эл.двиг.-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Эл.двиг.-3
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Эл.двиг.-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Т-2-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Эл.двиг.-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Эл.двиг.-4
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Эл.двиг.-5
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.20 | ПС Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 19 декабря 2012 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-6 | [26 empty] | tg | 0.38104
|  | Расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 33 | 27 | 26 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21384 | 0.21576 | 0.21408 | 0.22032 | 0.24168 | 0.25824 | 0.25488 | 0.25008 | 0.2388 | 0.31584 | 0.28176 | 0.26304 | 0.2652 | 0.27336 | 0.28296 | 0.28104 | 0.2844 | 0.24504 | 0.22848 | 0.216 | 0.21216 | 0.2064 | 0.20472 | 0.19392 | 5.862 | 2.2337 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06744 | 0.0684 | 0.06984 | 0.06912 | 0.07224 | 0.0732 | 0.07224 | 0.07104 | 0.08304 | 0.18648 | 0.09984 | 0.10296 | 0.08496 | 0.08904 | 0.10752 | 0.1104 | 0.1116 | 0.10176 | 0.09792 | 0.09888 | 0.10176 | 0.09552 | 0.1032 | 0.09528
|  |  | tgφ | 0.31538 | 0.31702 | 0.32623 | 0.31373 | 0.29891 | 0.28346 | 0.28343 | 0.28407 | 0.34774 | 0.59043 | 0.35434 | 0.39142 | 0.32036 | 0.32572 | 0.37998 | 0.39283 | 0.39241 | 0.41528 | 0.42857 | 0.45778 | 0.47964 | 0.46279 | 0.5041 | 0.49134
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.22422 | 0.22634 | 0.22518 | 0.23091 | 0.25225 | 0.26841 | 0.26492 | 0.25997 | 0.25283 | 0.36678 | 0.29893 | 0.28247 | 0.27848 | 0.2875 | 0.3027 | 0.30195 | 0.30551 | 0.26533 | 0.24858 | 0.23756 | 0.2353 | 0.22743 | 0.22926 | 0.21606
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.1а | КТП шлам. насосной
|  |  | I, А | 14: 0; 22: 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | ОП-6
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 20
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | КТП-1000
|  |  | I, А | 1: хх; 4: 0; 14: 0; 22: 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Горные работы №1
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | КТП-250
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КБ
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Резерв
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, % | #VALUE! | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.19-17 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 270 | 253 | 249 | 256 | 255 | 282 | 314 | 389 | 491 | 486 | 512 | 479 | 466 | 534 | 512 | 511 | 449 | 433 | 418 | 400 | 374 | 343 | 329 | 299 | tg | 0.27324
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.9208 | 2.712 | 2.6748 | 2.6604 | 2.6856 | 2.844 | 3.1752 | 3.7344 | 4.6656 | 5.1984 | 5.1456 | 5.1792 | 4.9128 | 5.3904 | 5.4468 | 5.388 | 5.0124 | 4.6608 | 4.4892 | 4.2084 | 4.1052 | 3.8328 | 3.5628 | 3.3336 | 97.9392 | 26.7612 | 12 | 13995.6734 | 13995.9168 | 13996.1428 | 13996.3657 | 13996.5874 | 13996.8112 | 13997.0482 | 13997.3128 | 13997.624 | 13998.0128 | 13998.446 | 13998.8748 | 13999.3064 | 13999.7158 | 14000.165 | 14000.6189 | 14001.0679 | 14001.4856 | 14001.874 | 14002.2481 | 14002.5988 | 14002.9409 | 14003.2603 | 14003.5572 | 14003.835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.792 | 0.7308 | 0.7236 | 0.7164 | 0.7224 | 0.732 | 0.7488 | 0.8712 | 1.3656 | 1.6068 | 1.5744 | 1.6224 | 1.2192 | 1.6824 | 1.6584 | 1.6188 | 1.398 | 1.1256 | 1.0764 | 1.02 | 1.0176 | 0.966 | 0.9216 | 0.8508 |  |  |  | 6370.7519 | 6370.8179 | 6370.8788 | 6370.9391 | 6370.9988 | 6371.059 | 6371.12 | 6371.1824 | 6371.255 | 6371.3688 | 6371.5027 | 6371.6339 | 6371.7691 | 6371.8707 | 6372.0109 | 6372.1491 | 6372.284 | 6372.4005 | 6372.4943 | 6372.584 | 6372.669 | 6372.7538 | 6372.8343 | 6372.9111 | 6372.982
|  |  | tgφ | 0.27116 | 0.26947 | 0.27052 | 0.26928 | 0.26899 | 0.25738 | 0.23583 | 0.23329 | 0.2927 | 0.3091 | 0.30597 | 0.31325 | 0.24817 | 0.31211 | 0.30447 | 0.30045 | 0.27891 | 0.2415 | 0.23978 | 0.24237 | 0.24788 | 0.25204 | 0.25867 | 0.25522
яч.22-20 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 150 | 142 | 138 | 140 | 135 | 150 | 187 | 205 | 233 | 223 | 232 | 212 | 218 | 252 | 240 | 251 | 249 | 235 | 239 | 231 | 216 | 212 | 179 | 160 | tg | 0.38211
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1916 | 1.0932 | 1.0284 | 1.02 | 1.0428 | 1.1112 | 1.3116 | 1.4688 | 1.6176 | 1.728 | 1.7628 | 1.752 | 1.6884 | 1.8288 | 1.848 | 1.8708 | 1.92 | 1.9152 | 1.9092 | 1.8384 | 1.776 | 1.6728 | 1.5828 | 1.2456 | 37.224 | 14.2236 | 12 | 10237.4862 | 10237.5855 | 10237.6766 | 10237.7623 | 10237.8473 | 10237.9342 | 10238.0268 | 10238.1361 | 10238.2585 | 10238.3933 | 10238.5373 | 10238.6842 | 10238.8302 | 10238.9709 | 10239.1233 | 10239.2773 | 10239.4332 | 10239.5932 | 10239.7528 | 10239.9119 | 10240.0651 | 10240.2131 | 10240.3525 | 10240.4844 | 10240.5882
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4584 | 0.4416 | 0.4236 | 0.4212 | 0.4164 | 0.4344 | 0.4956 | 0.546 | 0.6876 | 0.7668 | 0.7056 | 0.6876 | 0.534 | 0.7236 | 0.7296 | 0.6804 | 0.732 | 0.7068 | 0.6624 | 0.6408 | 0.618 | 0.6468 | 0.6324 | 0.432 |  |  |  | 4372.8367 | 4372.8749 | 4372.9117 | 4372.947 | 4372.9821 | 4373.0168 | 4373.053 | 4373.0943 | 4373.1398 | 4373.1971 | 4373.261 | 4373.3198 | 4373.3771 | 4373.4216 | 4373.4819 | 4373.5427 | 4373.5994 | 4373.6604 | 4373.7193 | 4373.7745 | 4373.8279 | 4373.8794 | 4373.9333 | 4373.986 | 4374.022
|  |  | tgφ | 0.38469 | 0.40395 | 0.4119 | 0.41294 | 0.39931 | 0.39093 | 0.37786 | 0.37173 | 0.42507 | 0.44375 | 0.40027 | 0.39247 | 0.31628 | 0.39567 | 0.39481 | 0.36369 | 0.38125 | 0.36905 | 0.34695 | 0.34856 | 0.34797 | 0.38666 | 0.39955 | 0.34682
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.1124 | 3.8052 | 3.7032 | 3.6804 | 3.7284 | 3.9552 | 4.4868 | 5.2032 | 6.2832 | 6.9264 | 6.9084 | 6.9312 | 6.6012 | 7.2192 | 7.2948 | 7.2588 | 6.9324 | 6.576 | 6.3984 | 6.0468 | 5.8812 | 5.5056 | 5.1456 | 4.5792
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.2504 | 1.1724 | 1.1472 | 1.1376 | 1.1388 | 1.1664 | 1.2444 | 1.4172 | 2.0532 | 2.3736 | 2.28 | 2.31 | 1.7532 | 2.406 | 2.388 | 2.2992 | 2.13 | 1.8324 | 1.7388 | 1.6608 | 1.6356 | 1.6128 | 1.554 | 1.2828
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.2983 | 3.9817 | 3.8768 | 3.8522 | 3.8984 | 4.1236 | 4.6562 | 5.3927 | 6.6102 | 7.3218 | 7.2749 | 7.306 | 6.83 | 7.6096 | 7.6757 | 7.6142 | 7.2522 | 6.8265 | 6.6305 | 6.2707 | 6.1044 | 5.737 | 5.3751 | 4.7555
| ТСН | счетчик | P, кВт | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 134.4 |  | 40 | 8163.48 | 8163.62 | 8163.76 | 8163.9 | 8164.04 | 8164.18 | 8164.32 | 8164.46 | 8164.6 | 8164.74 | 8164.88 | 8165.02 | 8165.16 | 8165.3 | 8165.44 | 8165.58 | 8165.72 | 8165.86 | 8166 | 8166.14 | 8166.28 | 8166.42 | 8166.56 | 8166.7 | 8166.84
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | ТП-29-I | [26 empty] | tg | 0.34701
|  | ТИ | I, А | 55 | 56 | 57 | 56 | 56 | 53 | 56 | 64 | 69 | 64 | 69 | 65 | 67 | 69 | 70 | 62 | 69 | 70 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5592 | 0.54936 | 0.56424 | 0.55272 | 0.5532 | 0.54096 | 0.55176 | 0.61272 | 0.65496 | 0.66696 | 0.66552 | 0.67152 | 0.6732 | 0.69432 | 0.69696 | 0.6924 | 0.66744 | 0.70464 | 0.69192 | 0.65568 | 0.65568 | 0.63552 | 0.61512 | 0.59424 | 15.1202 | 5.2469 | 2.4 | 12538.9258 | 12539.1588 | 12539.3877 | 12539.6228 | 12539.8531 | 12540.0836 | 12540.309 | 12540.5389 | 12540.7942 | 12541.0671 | 12541.345 | 12541.6223 | 12541.9021 | 12542.1826 | 12542.4719 | 12542.7623 | 12543.0508 | 12543.3289 | 12543.6225 | 12543.9108 | 12544.184 | 12544.4572 | 12544.722 | 12544.9783 | 12545.2259
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13992 | 0.16392 | 0.24 | 0.18864 | 0.22128 | 0.19056 | 0.16632 | 0.144 | 0.228 | 0.35376 | 0.23808 | 0.222 | 0.22848 | 0.24048 | 0.246 | 0.2496 | 0.24 | 0.24 | 0.24384 | 0.20976 | 0.24144 | 0.20184 | 0.22848 | 0.18048 |  |  |  | 7204.2982 | 7204.3565 | 7204.4248 | 7204.5248 | 7204.6034 | 7204.6956 | 7204.775 | 7204.8443 | 7204.9043 | 7204.9993 | 7205.1467 | 7205.2459 | 7205.3384 | 7205.4336 | 7205.5338 | 7205.6363 | 7205.7403 | 7205.8403 | 7205.9403 | 7206.0419 | 7206.1293 | 7206.2299 | 7206.314 | 7206.4092 | 7206.4844
|  |  | tgφ | 0.25021 | 0.29838 | 0.42535 | 0.34129 | 0.4 | 0.35226 | 0.30144 | 0.23502 | 0.34811 | 0.53041 | 0.35774 | 0.33059 | 0.33939 | 0.34635 | 0.35296 | 0.36049 | 0.35958 | 0.3406 | 0.35241 | 0.31991 | 0.36823 | 0.3176 | 0.37144 | 0.30372
яч.5 | Лит.цех-I | [26 empty] | tg | 0.34966
|  | ТИ | I, А | 44 | 42 | 43 | 42 | 43 | 35 | 40 | 69 | 123 | 99 | 136 | 101 | 97 | 128 | 111 | 122 | 114 | 83 | 98 | 76 | 88 | 63 | 67 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5544 | 0.4716 | 0.462 | 0.4608 | 0.4644 | 0.4644 | 0.4728 | 0.582 | 0.954 | 1.2168 | 1.1892 | 1.242 | 0.9744 | 1.3368 | 1.3068 | 1.3068 | 1.1748 | 1.0212 | 0.948 | 0.8928 | 0.9192 | 0.8244 | 0.7872 | 0.7188 | 20.7456 | 7.254 | 12 | 391.3183 | 391.3645 | 391.4038 | 391.4423 | 391.4807 | 391.5194 | 391.5581 | 391.5975 | 391.646 | 391.7255 | 391.8269 | 391.926 | 392.0295 | 392.1107 | 392.2221 | 392.331 | 392.4399 | 392.5378 | 392.6229 | 392.7019 | 392.7763 | 392.8529 | 392.9216 | 392.9872 | 393.0471
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1284 | 0.0888 | 0.084 | 0.084 | 0.0828 | 0.078 | 0.0504 | 0.0972 | 0.39 | 0.5988 | 0.6024 | 0.6588 | 0.3252 | 0.714 | 0.6336 | 0.6024 | 0.4548 | 0.2688 | 0.2376 | 0.2316 | 0.24 | 0.234 | 0.2136 | 0.1548 |  |  |  | 227.9766 | 227.9873 | 227.9947 | 228.0017 | 228.0087 | 228.0156 | 228.0221 | 228.0263 | 228.0344 | 228.0669 | 228.1168 | 228.167 | 228.2219 | 228.249 | 228.3085 | 228.3613 | 228.4115 | 228.4494 | 228.4718 | 228.4916 | 228.5109 | 228.5309 | 228.5504 | 228.5682 | 228.5811
|  |  | tgφ | 0.2316 | 0.1883 | 0.18182 | 0.18229 | 0.17829 | 0.16796 | 0.1066 | 0.16701 | 0.40881 | 0.49211 | 0.50656 | 0.53043 | 0.33374 | 0.53411 | 0.48485 | 0.46097 | 0.38713 | 0.26322 | 0.25063 | 0.25941 | 0.2611 | 0.28384 | 0.27134 | 0.21536
яч.6 | ТП-29-II |  |  | 1: на АВР | tg | 31.0769
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00936 | 0.29088 | 2.4 | 794.2414 | 794.2415 | 794.2417 | 794.2419 | 794.242 | 794.2422 | 794.2424 | 794.2425 | 794.2427 | 794.2429 | 794.243 | 794.2432 | 794.2434 | 794.2435 | 794.2437 | 794.2438 | 794.244 | 794.2441 | 794.2443 | 794.2444 | 794.2446 | 794.2448 | 794.2449 | 794.2451 | 794.2453
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01248 | 0.01224 | 0.01248 | 0.01224 | 0.01248 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01224 | 0.012 | 0.012 | 0.01224 | 0.012 | 0.01224 | 0.012 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.01176 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.01224 | 0.012 |  |  |  | 877.7578 | 877.763 | 877.7681 | 877.7733 | 877.7784 | 877.7836 | 877.7887 | 877.7938 | 877.7989 | 877.8039 | 877.8089 | 877.814 | 877.819 | 877.8241 | 877.8291 | 877.8341 | 877.839 | 877.844 | 877.8489 | 877.8539 | 877.8589 | 877.8639 | 877.8689 | 877.874 | 877.879
|  |  | tgφ | 52 | 25.5 | 26 | 51 | 26 | 25.5 | 51 | 25.5 | 25 | 50 | 25.5 | 25 | 51 | 25 | 50 | 24.5 | 50 | 24.5 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25.5 | 25
яч.7 | РП Аэропорта-I | [26 empty] | tg | 0.16476
|  | ТИ | I, А | 71 | 71 | 70 | 76 | 67 | 76 | 92 | 87 | 84 | 88 | 87 | 90 | 89 | 91 | 95 | 93 | 76 | 79 | 73 | 67 | 69 | 73 | 66 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30456 | 0.30042 | 0.30024 | 0.30438 | 0.30582 | 0.3177 | 0.36864 | 0.3708 | 0.38196 | 0.36954 | 0.37224 | 0.39258 | 0.39438 | 0.38862 | 0.39906 | 0.387 | 0.36234 | 0.32346 | 0.31302 | 0.31464 | 0.30096 | 0.3078 | 0.2979 | 0.28962 | 8.1677 | 1.3457 | 1.8 | 3997.1783 | 3997.3475 | 3997.5144 | 3997.6812 | 3997.8503 | 3998.0202 | 3998.1967 | 3998.4015 | 3998.6075 | 3998.8197 | 3999.025 | 3999.2318 | 3999.4499 | 3999.669 | 3999.8849 | 4000.1066 | 4000.3216 | 4000.5229 | 4000.7026 | 4000.8765 | 4001.0513 | 4001.2185 | 4001.3895 | 4001.555 | 4001.7159
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05724 | 0.0576 | 0.05796 | 0.0567 | 0.05706 | 0.05832 | 0.06768 | 0.0738 | 0.06714 | 0.05706 | 0.0549 | 0.04896 | 0.05166 | 0.04788 | 0.05616 | 0.05724 | 0.05886 | 0.05094 | 0.0504 | 0.05094 | 0.05094 | 0.05418 | 0.05076 | 0.0513 |  |  |  | 1220.3712 | 1220.403 | 1220.435 | 1220.4672 | 1220.4987 | 1220.5304 | 1220.5628 | 1220.6004 | 1220.6414 | 1220.6787 | 1220.7104 | 1220.7409 | 1220.7681 | 1220.7968 | 1220.8234 | 1220.8546 | 1220.8864 | 1220.9191 | 1220.9474 | 1220.9754 | 1221.0037 | 1221.032 | 1221.0621 | 1221.0903 | 1221.1188
|  |  | tgφ | 0.18794 | 0.19173 | 0.19305 | 0.18628 | 0.18658 | 0.18357 | 0.18359 | 0.19903 | 0.17578 | 0.15441 | 0.14749 | 0.12471 | 0.13099 | 0.12321 | 0.14073 | 0.14791 | 0.16244 | 0.15748 | 0.16101 | 0.1619 | 0.16926 | 0.17602 | 0.17039 | 0.17713
яч.8 | Лит.цех-II | [26 empty] | tg | 1.8182
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0024 | 1.3642e-12 | 0.0132 | 0.024 | 12 | 703.7425 | 703.7426 | 703.7426 | 703.7427 | 703.7427 | 703.7427 | 703.7428 | 703.7428 | 703.7428 | 703.7428 | 703.7428 | 703.7428 | 703.7429 | 703.7429 | 703.743 | 703.7431 | 703.7432 | 703.7432 | 703.7432 | 703.7432 | 703.7433 | 703.7434 | 703.7434 | 703.7436 | 703.7436
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 |  |  |  | 181.2353 | 181.2354 | 181.2355 | 181.2356 | 181.2356 | 181.2357 | 181.2358 | 181.2359 | 181.236 | 181.2361 | 181.2362 | 181.2363 | 181.2364 | 181.2365 | 181.2365 | 181.2366 | 181.2366 | 181.2367 | 181.2368 | 181.2369 | 181.237 | 181.237 | 181.2371 | 181.2373 | 181.2373
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0
яч.9 | РП кв.20-I | [26 empty] | tg | 0.28145
|  | ТИ | I, А | 93 | 84 | 86 | 87 | 86 | 106 | 121 | 150 | 179 | 188 | 186 | 185 | 184 | 193 | 194 | 187 | 173 | 173 | 161 | 148 | 143 | 128 | 115 | 105
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0018 | 0.91728 | 0.8856 | 0.87936 | 0.9 | 1.032 | 1.2077 | 1.4299 | 1.6848 | 1.9109 | 1.9454 | 1.9234 | 1.9349 | 1.9824 | 2.0357 | 1.9843 | 1.8691 | 1.7765 | 1.7314 | 1.6018 | 1.5197 | 1.4021 | 1.2806 | 1.1174 | 35.9539 | 10.1194 | 4.8 | 15888.5254 | 15888.7341 | 15888.9252 | 15889.1097 | 15889.2929 | 15889.4804 | 15889.6954 | 15889.947 | 15890.2449 | 15890.5959 | 15890.994 | 15891.3993 | 15891.8 | 15892.2031 | 15892.6161 | 15893.0402 | 15893.4536 | 15893.843 | 15894.2131 | 15894.5738 | 15894.9075 | 15895.2241 | 15895.5162 | 15895.783 | 15896.0158
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33216 | 0.3192 | 0.26448 | 0.30672 | 0.30336 | 0.3192 | 0.34608 | 0.34704 | 0.432 | 0.55296 | 0.53856 | 0.48096 | 0.47616 | 0.51264 | 0.49344 | 0.4848 | 0.5016 | 0.4896 | 0.4176 | 0.4704 | 0.45552 | 0.42528 | 0.45792 | 0.39168 |  |  |  | 6531.2714 | 6531.3406 | 6531.4071 | 6531.4622 | 6531.5261 | 6531.5893 | 6531.6558 | 6531.7279 | 6531.8002 | 6531.8902 | 6532.0054 | 6532.1176 | 6532.2178 | 6532.317 | 6532.4238 | 6532.5266 | 6532.6276 | 6532.7321 | 6532.8341 | 6532.9211 | 6533.0191 | 6533.114 | 6533.2026 | 6533.298 | 6533.3796
|  |  | tgφ | 0.33158 | 0.34799 | 0.29864 | 0.3488 | 0.33707 | 0.3093 | 0.28657 | 0.2427 | 0.25641 | 0.28937 | 0.27683 | 0.25006 | 0.24609 | 0.2586 | 0.2424 | 0.24432 | 0.26836 | 0.2756 | 0.2412 | 0.29368 | 0.29975 | 0.30332 | 0.35757 | 0.35052
яч.10 | РП Аэропорта-II | [26 empty] | tg | 0.69136
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 5 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01746 | 0.01746 | 0.01728 | 0.01746 | 0.01692 | 0.01656 | 0.03996 | 0.03888 | 0.04212 | 0.04266 | 0.04104 | 0.0423 | 0.04212 | 0.04212 | 0.04284 | 0.04284 | 0.04086 | 0.03708 | 0.0216 | 0.0171 | 0.0171 | 0.01656 | 0.01728 | 0.01692 | 0.70452 | 0.48708 | 1.8 | 3699.5113 | 3699.521 | 3699.5307 | 3699.5403 | 3699.55 | 3699.5594 | 3699.5686 | 3699.5908 | 3699.6124 | 3699.6358 | 3699.6595 | 3699.6823 | 3699.7058 | 3699.7292 | 3699.7526 | 3699.7764 | 3699.8002 | 3699.8229 | 3699.8435 | 3699.8555 | 3699.865 | 3699.8745 | 3699.8837 | 3699.8933 | 3699.9027
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01098 | 0.01134 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01062 | 0.01062 | 0.02898 | 0.02862 | 0.02916 | 0.02916 | 0.02826 | 0.03078 | 0.0306 | 0.0297 | 0.03006 | 0.03042 | 0.03006 | 0.02808 | 0.01566 | 0.01044 | 0.01044 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01062 |  |  |  | 1495.0253 | 1495.0314 | 1495.0377 | 1495.0438 | 1495.0499 | 1495.0558 | 1495.0617 | 1495.0778 | 1495.0937 | 1495.1099 | 1495.1261 | 1495.1418 | 1495.1589 | 1495.1759 | 1495.1924 | 1495.2091 | 1495.226 | 1495.2427 | 1495.2583 | 1495.267 | 1495.2728 | 1495.2786 | 1495.2843 | 1495.29 | 1495.2959
|  |  | tgφ | 0.62887 | 0.64948 | 0.63542 | 0.62887 | 0.62766 | 0.6413 | 0.72523 | 0.73611 | 0.69231 | 0.68354 | 0.6886 | 0.72766 | 0.7265 | 0.70513 | 0.70168 | 0.71008 | 0.73568 | 0.75728 | 0.725 | 0.61053 | 0.61053 | 0.61957 | 0.59375 | 0.62766
яч.11 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1303 | 0.1247 | 0.1258 | 0.1274 | 0.1273 | 0.1323 | 0.1479 | 0.216 | 0.281 | 0.2816 | 0.2548 | 0.2454 | 0.2399 | 0.2398 | 0.2474 | 0.2389 | 0.2193 | 0.1873 | 0.1543 | 0.1476 | 0.1402 | 0.1325 | 0.1343 | 0.1342 | 4.4102 | 0 | 0.2 | 7684.5045 | 7685.156 | 7685.7795 | 7686.4085 | 7687.0455 | 7687.682 | 7688.3435 | 7689.083 | 7690.163 | 7691.568 | 7692.976 | 7694.25 | 7695.477 | 7696.6765 | 7697.8755 | 7699.1125 | 7700.307 | 7701.4035 | 7702.34 | 7703.1115 | 7703.8495 | 7704.5505 | 7705.213 | 7705.8845 | 7706.5555
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793 | 634.793
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | Т-4-630 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665 | 7679.665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | МЭСЦ | [26 empty] | tg | 1.8706
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00576 | 0.00528 | 0.00576 | 0.00528 | 0.00672 | 0.0144 | 0.01392 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01248 | 0.0144 | 0.01344 | 0.01296 | 0.0144 | 0.0144 | 0.00624 | 0.00672 | 0.00624 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.21888 | 0.40944 | 4.8 | 241.2689 | 241.27 | 241.2711 | 241.2722 | 241.2734 | 241.2745 | 241.2757 | 241.2768 | 241.2782 | 241.2812 | 241.2841 | 241.2871 | 241.2901 | 241.2927 | 241.2957 | 241.2985 | 241.3012 | 241.3042 | 241.3072 | 241.3085 | 241.3099 | 241.3112 | 241.3123 | 241.3134 | 241.3145
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01776 | 0.01632 | 0.01584 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01584 | 0.01536 | 0.01488 | 0.01536 | 0.01632 | 0.01632 | 0.0168 | 0.0168 | 0.01728 | 0.01776 | 0.01776 |  |  |  | 151.0963 | 151.1002 | 151.1041 | 151.108 | 151.1119 | 151.1158 | 151.1196 | 151.1234 | 151.1271 | 151.1305 | 151.1338 | 151.1372 | 151.1406 | 151.144 | 151.1473 | 151.1505 | 151.1536 | 151.1568 | 151.1602 | 151.1636 | 151.1671 | 151.1706 | 151.1742 | 151.1779 | 151.1816
|  |  | tgφ | 3.5455 | 3.5455 | 3.5455 | 3.25 | 3.5455 | 3.1667 | 3.4545 | 2.6429 | 1.1333 | 1.1379 | 1.1333 | 1.1333 | 1.3077 | 1.1 | 1.1429 | 1.1481 | 1.0667 | 1.1333 | 2.6154 | 2.5 | 2.6923 | 3.2727 | 3.3636 | 3.3636
яч.14 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.2 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079 | 50.079
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.901 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015 | 2.9015
tgφ
яч.16 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | ЦМК | [26 empty] | tg | 3.5
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.457e-13 | 0.00096 | 0.00336 | 4.8 | 677.5251 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5252 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253 | 677.5253
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0.00048 |  |  |  | 664.0053 | 664.0053 | 664.0053 | 664.0053 | 664.0054 | 664.0054 | 664.0054 | 664.0055 | 664.0055 | 664.0055 | 664.0055 | 664.0056 | 664.0056 | 664.0056 | 664.0057 | 664.0057 | 664.0057 | 664.0057 | 664.0058 | 664.0058 | 664.0058 | 664.0059 | 664.0059 | 664.0059 | 664.006
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 879609302
яч.21 | МСЦ-1 | [26 empty] | tg | 0.68789
|  | ТИ | I, А | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 35 | 34 | 31 | 29 | 25 | 34 | 27 | 26 | 20 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08244 | 0.0828 | 0.0828 | 0.08244 | 0.08208 | 0.08208 | 0.08244 | 0.10476 | 0.23544 | 0.29196 | 0.26712 | 0.26568 | 0.20808 | 0.2412 | 0.25236 | 0.23976 | 0.19044 | 0.12924 | 0.11988 | 0.10188 | 0.09396 | 0.09252 | 0.0918 | 0.09216 | 3.5953 | 2.4732 | 3.6 | 500.5437 | 500.5666 | 500.5896 | 500.6126 | 500.6355 | 500.6583 | 500.6811 | 500.704 | 500.7331 | 500.7985 | 500.8796 | 500.9538 | 501.0276 | 501.0854 | 501.1524 | 501.2225 | 501.2891 | 501.342 | 501.3779 | 501.4112 | 501.4395 | 501.4656 | 501.4913 | 501.5168 | 501.5424
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06192 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06192 | 0.06156 | 0.06192 | 0.06228 | 0.07848 | 0.15192 | 0.18108 | 0.16524 | 0.1656 | 0.1404 | 0.1638 | 0.1728 | 0.16164 | 0.12312 | 0.09576 | 0.08784 | 0.07308 | 0.06912 | 0.0702 | 0.06948 | 0.0702 |  |  |  | 268.1784 | 268.1956 | 268.2128 | 268.23 | 268.2472 | 268.2643 | 268.2815 | 268.2988 | 268.3206 | 268.3628 | 268.4131 | 268.459 | 268.505 | 268.544 | 268.5895 | 268.6375 | 268.6824 | 268.7166 | 268.7432 | 268.7676 | 268.7879 | 268.8071 | 268.8266 | 268.8459 | 268.8654
|  |  | tgφ | 0.75109 | 0.74783 | 0.74783 | 0.75109 | 0.75 | 0.75439 | 0.75546 | 0.74914 | 0.64526 | 0.62022 | 0.6186 | 0.62331 | 0.67474 | 0.6791 | 0.68474 | 0.67417 | 0.6465 | 0.74095 | 0.73273 | 0.71731 | 0.73563 | 0.75875 | 0.75686 | 0.76172
яч.24 | РП-кв.20-II | [26 empty] | tg | 0.27352
|  | ТИ | I, А | 79 | 74 | 70 | 72 | 72 | 78 | 100 | 100 | 111 | 113 | 114 | 117 | 117 | 128 | 128 | 130 | 134 | 131 | 129 | 122 | 118 | 107 | 98 | 87
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8496 | 0.77952 | 0.73104 | 0.72288 | 0.74064 | 0.7848 | 0.91968 | 1.0344 | 1.1002 | 1.1861 | 1.2384 | 1.2475 | 1.2581 | 1.3075 | 1.3426 | 1.3757 | 1.4011 | 1.4045 | 1.4026 | 1.3306 | 1.2941 | 1.199 | 1.0666 | 0.97488 | 26.6918 | 7.3008 | 4.8 | 13361.2047 | 13361.3817 | 13361.5441 | 13361.6964 | 13361.847 | 13362.0013 | 13362.1648 | 13362.3564 | 13362.5719 | 13362.8011 | 13363.0482 | 13363.3062 | 13363.5661 | 13363.8282 | 13364.1006 | 13364.3803 | 13364.6669 | 13364.9588 | 13365.2514 | 13365.5436 | 13365.8208 | 13366.0904 | 13366.3402 | 13366.5624 | 13366.7655
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32016 | 0.25872 | 0.1992 | 0.24192 | 0.19344 | 0.25104 | 0.27696 | 0.4392 | 0.324 | 0.28992 | 0.38352 | 0.42 | 0.31488 | 0.25536 | 0.336 | 0.384 | 0.33264 | 0.35616 | 0.34272 | 0.33888 | 0.28752 | 0.27744 | 0.26112 | 0.216 |  |  |  | 5537.9402 | 5538.0069 | 5538.0608 | 5538.1023 | 5538.1527 | 5538.193 | 5538.2453 | 5538.303 | 5538.3945 | 5538.462 | 5538.5224 | 5538.6023 | 5538.6898 | 5538.7554 | 5538.8086 | 5538.8786 | 5538.9586 | 5539.0279 | 5539.1021 | 5539.1735 | 5539.2441 | 5539.304 | 5539.3618 | 5539.4162 | 5539.4612
|  |  | tgφ | 0.37684 | 0.3319 | 0.27249 | 0.33466 | 0.26118 | 0.31988 | 0.30115 | 0.42459 | 0.2945 | 0.24444 | 0.30969 | 0.33667 | 0.25029 | 0.1953 | 0.25027 | 0.27913 | 0.23741 | 0.25359 | 0.24435 | 0.25469 | 0.22218 | 0.23139 | 0.24482 | 0.22157
яч.25 | КТП-44 | [26 empty] | tg | 0.26425
|  | ТИ | I, А | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 23 | 26 | 23 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 18 | 16 | 18 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04968 | 0.04968 | 0.04914 | 0.04896 | 0.05166 | 0.05958 | 0.06156 | 0.0828 | 0.14058 | 0.13536 | 0.13482 | 0.13212 | 0.13428 | 0.1359 | 0.1431 | 0.15228 | 0.13356 | 0.11232 | 0.10692 | 0.07632 | 0.05922 | 0.05814 | 0.05904 | 0.05562 | 2.2226 | 0.58734 | 1.8 | 2550.2322 | 2550.2598 | 2550.2874 | 2550.3147 | 2550.3419 | 2550.3706 | 2550.4037 | 2550.4379 | 2550.4839 | 2550.562 | 2550.6372 | 2550.7121 | 2550.7855 | 2550.8601 | 2550.9356 | 2551.0151 | 2551.0997 | 2551.1739 | 2551.2363 | 2551.2957 | 2551.3381 | 2551.371 | 2551.4033 | 2551.4361 | 2551.467
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0171 | 0.01674 | 0.0162 | 0.0162 | 0.01548 | 0.02088 | 0.0225 | 0.0234 | 0.0306 | 0.0207 | 0.0216 | 0.02106 | 0.02376 | 0.03168 | 0.03744 | 0.0387 | 0.03492 | 0.0315 | 0.02754 | 0.02538 | 0.02376 | 0.02376 | 0.0234 | 0.02304 |  |  |  | 1626.1183 | 1626.1278 | 1626.1371 | 1626.1461 | 1626.1551 | 1626.1637 | 1626.1753 | 1626.1878 | 1626.2008 | 1626.2178 | 1626.2293 | 1626.2413 | 1626.253 | 1626.2662 | 1626.2838 | 1626.3046 | 1626.3261 | 1626.3455 | 1626.363 | 1626.3783 | 1626.3924 | 1626.4056 | 1626.4188 | 1626.4318 | 1626.4446
|  |  | tgφ | 0.3442 | 0.33696 | 0.32967 | 0.33088 | 0.29965 | 0.35045 | 0.3655 | 0.28261 | 0.21767 | 0.15293 | 0.16021 | 0.1594 | 0.17694 | 0.23311 | 0.26164 | 0.25414 | 0.26146 | 0.28045 | 0.25758 | 0.33255 | 0.40122 | 0.40867 | 0.39634 | 0.41424
яч.26 | ЦКС-2 | [26 empty] | tg | 0.47322
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 14 | 11 | 7 | 10 | 9 | 8 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06408 | 0.06228 | 0.06156 | 0.0612 | 0.06228 | 0.06444 | 0.06408 | 0.0648 | 0.1098 | 0.1242 | 0.11988 | 0.10584 | 0.0792 | 0.1062 | 0.09432 | 0.09108 | 0.09036 | 0.06732 | 0.06804 | 0.06768 | 0.0666 | 0.0648 | 0.06084 | 0.0612 | 1.8821 | 0.89064 | 3.6 | 523.3154 | 523.3332 | 523.3505 | 523.3676 | 523.3846 | 523.4019 | 523.4198 | 523.4376 | 523.4556 | 523.4861 | 523.5206 | 523.5539 | 523.5833 | 523.6053 | 523.6348 | 523.661 | 523.6863 | 523.7114 | 523.7301 | 523.749 | 523.7678 | 523.7863 | 523.8043 | 523.8212 | 523.8382
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02556 | 0.02556 | 0.02556 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0252 | 0.02448 | 0.02412 | 0.08712 | 0.07956 | 0.07632 | 0.045 | 0.0234 | 0.04932 | 0.05904 | 0.04896 | 0.0576 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02304 | 0.02376 | 0.0234 | 0.02376 | 0.02412 |  |  |  | 167.3341 | 167.3412 | 167.3483 | 167.3554 | 167.3624 | 167.3694 | 167.3764 | 167.3832 | 167.3899 | 167.4141 | 167.4362 | 167.4574 | 167.4699 | 167.4764 | 167.4901 | 167.5065 | 167.5201 | 167.5361 | 167.5424 | 167.5487 | 167.5551 | 167.5617 | 167.5682 | 167.5748 | 167.5815
|  |  | tgφ | 0.39888 | 0.4104 | 0.4152 | 0.41176 | 0.40462 | 0.39106 | 0.38202 | 0.37222 | 0.79344 | 0.64058 | 0.63664 | 0.42517 | 0.29545 | 0.46441 | 0.62595 | 0.53755 | 0.63745 | 0.3369 | 0.33333 | 0.34043 | 0.35676 | 0.36111 | 0.39053 | 0.39412
яч.27 | ТП-68-I | [26 empty] | tg | 0.27374
|  | ТИ | I, А | 43 | 38 | 38 | 37 | 42 | 42 | 61 | 56 | 58 | 58 | 53 | 55 | 57 | 59 | 66 | 74 | 69 | 73 | 77 | 75 | 71 | 63 | 56 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22014 | 0.19692 | 0.18378 | 0.18396 | 0.18018 | 0.1953 | 0.2619 | 0.30582 | 0.29286 | 0.29196 | 0.28368 | 0.2799 | 0.3033 | 0.3258 | 0.32724 | 0.3519 | 0.3582 | 0.36306 | 0.39762 | 0.39096 | 0.39474 | 0.37296 | 0.32652 | 0.2511 | 7.0398 | 1.9271 | 1.8 | 8877.3788 | 8877.5011 | 8877.6105 | 8877.7126 | 8877.8148 | 8877.9149 | 8878.0234 | 8878.1689 | 8878.3388 | 8878.5015 | 8878.6637 | 8878.8213 | 8878.9768 | 8879.1453 | 8879.3263 | 8879.5081 | 8879.7036 | 8879.9026 | 8880.1043 | 8880.3252 | 8880.5424 | 8880.7617 | 8880.9689 | 8881.1503 | 8881.2898
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07902 | 0.07866 | 0.07452 | 0.07488 | 0.07416 | 0.07218 | 0.07722 | 0.07668 | 0.07704 | 0.07308 | 0.06426 | 0.06318 | 0.07416 | 0.07794 | 0.07956 | 0.08262 | 0.08586 | 0.09126 | 0.09432 | 0.09648 | 0.09558 | 0.09288 | 0.08928 | 0.08226 |  |  |  | 3087.2308 | 3087.2747 | 3087.3184 | 3087.3598 | 3087.4014 | 3087.4426 | 3087.4827 | 3087.5256 | 3087.5682 | 3087.611 | 3087.6516 | 3087.6873 | 3087.7224 | 3087.7636 | 3087.8069 | 3087.8511 | 3087.897 | 3087.9447 | 3087.9954 | 3088.0478 | 3088.1014 | 3088.1545 | 3088.2061 | 3088.2557 | 3088.3014
|  |  | tgφ | 0.35895 | 0.39945 | 0.40548 | 0.40705 | 0.41159 | 0.36959 | 0.29485 | 0.25074 | 0.26306 | 0.25031 | 0.22652 | 0.22572 | 0.24451 | 0.23923 | 0.24312 | 0.23478 | 0.2397 | 0.25136 | 0.23721 | 0.24678 | 0.24213 | 0.24903 | 0.27343 | 0.3276
яч.29 | ТП-11 (ВЖД)
|  | ТИ | I, А | откл.: В, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00072 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00468 | 0.045 | 3.6 | 13.5165 | 13.5166 | 13.5166 | 13.5166 | 13.5167 | 13.5167 | 13.5169 | 13.517 | 13.517 | 13.517 | 13.5171 | 13.5171 | 13.5171 | 13.5173 | 13.5174 | 13.5174 | 13.5175 | 13.5176 | 13.5176 | 13.5176 | 13.5176 | 13.5177 | 13.5177 | 13.5177 | 13.5178
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0018 | 0.00216 | 0.0018 | 0.00216 | 0.00216 | 0.0018 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.0018 | 0.00216 | 0.0018 | 0.00144 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00144 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |  |  |  | 65.4737 | 65.4742 | 65.4748 | 65.4753 | 65.4759 | 65.4765 | 65.477 | 65.4776 | 65.4782 | 65.4788 | 65.4793 | 65.4799 | 65.4804 | 65.4808 | 65.4813 | 65.4818 | 65.4823 | 65.4828 | 65.4832 | 65.4837 | 65.4842 | 65.4847 | 65.4852 | 65.4857 | 65.4862
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.30 | ТП-68-II | [26 empty] | tg | 0.32438
|  | расчет | I, А | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 27 | 28 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22068 | 0.1953 | 0.1782 | 0.17946 | 0.18162 | 0.20592 | 0.23904 | 0.2754 | 0.28314 | 0.25758 | 0.25794 | 0.24912 | 0.25398 | 0.25308 | 0.26406 | 0.28026 | 0.29808 | 0.30204 | 0.31878 | 0.32688 | 0.31536 | 0.2907 | 0.26838 | 0.24066 | 6.1357 | 1.9903 | 1.8 | 8715.0726 | 8715.1952 | 8715.3037 | 8715.4027 | 8715.5024 | 8715.6033 | 8715.7177 | 8715.8505 | 8716.0035 | 8716.1608 | 8716.3039 | 8716.4472 | 8716.5856 | 8716.7267 | 8716.8673 | 8717.014 | 8717.1697 | 8717.3353 | 8717.5031 | 8717.6802 | 8717.8618 | 8718.037 | 8718.1985 | 8718.3476 | 8718.4813
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0765 | 0.0729 | 0.06642 | 0.06984 | 0.0657 | 0.07542 | 0.0774 | 0.0927 | 0.0954 | 0.09126 | 0.09234 | 0.08694 | 0.08568 | 0.07884 | 0.0837 | 0.09216 | 0.09594 | 0.09126 | 0.09198 | 0.08568 | 0.08496 | 0.08028 | 0.07938 | 0.07758 |  |  |  | 3933.1375 | 3933.18 | 3933.2205 | 3933.2574 | 3933.2962 | 3933.3327 | 3933.3746 | 3933.4176 | 3933.4691 | 3933.5221 | 3933.5728 | 3933.6241 | 3933.6724 | 3933.72 | 3933.7638 | 3933.8103 | 3933.8615 | 3933.9148 | 3933.9655 | 3934.0166 | 3934.0642 | 3934.1114 | 3934.156 | 3934.2001 | 3934.2432
|  |  | tgφ | 0.34666 | 0.37327 | 0.37273 | 0.38917 | 0.36174 | 0.36626 | 0.3238 | 0.3366 | 0.33694 | 0.3543 | 0.35799 | 0.34899 | 0.33735 | 0.31152 | 0.31697 | 0.32884 | 0.32186 | 0.30215 | 0.28854 | 0.26211 | 0.26941 | 0.27616 | 0.29577 | 0.32236
яч.31 | ЦКС-1 | [26 empty] | tg | 6.7143
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | -4.0927e-13 | 0.00252 | 0.01692 | 3.6 | 1005.6209 | 1005.6211 | 1005.6211 | 1005.6211 | 1005.6212 | 1005.6212 | 1005.6212 | 1005.6212 | 1005.6212 | 1005.6213 | 1005.6213 | 1005.6213 | 1005.6213 | 1005.6213 | 1005.6213 | 1005.6214 | 1005.6214 | 1005.6214 | 1005.6215 | 1005.6215 | 1005.6215 | 1005.6215 | 1005.6216 | 1005.6216 | 1005.6216
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00108 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 |  |  |  | 550.236 | 550.2362 | 550.2363 | 550.2365 | 550.2367 | 550.2369 | 550.2371 | 550.2372 | 550.2374 | 550.2376 | 550.2378 | 550.238 | 550.2382 | 550.2384 | 550.2386 | 550.2389 | 550.2391 | 550.2393 | 550.2395 | 550.2397 | 550.2399 | 550.2401 | 550.2403 | 550.2405 | 550.2407
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | -1759218604
яч.34 | КТП ЦМК-2-2 | [26 empty] | tg | 1.7873
|  | ТИ | I, А | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 19 | 13 | 12 | 11 | 10 | 14 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02268 | 0.02232 | 0.02916 | 0.03456 | 0.06048 | 0.09468 | 0.081 | 0.08424 | 0.02844 | 0.09144 | 0.07596 | 0.05508 | 0.06516 | 0.07992 | 0.0738 | 0.07164 | 0.0594 | 0.07884 | 0.05652 | 0.0252 | 1.2812 | 2.29 | 3.6 | 82.8919 | 82.8982 | 82.9045 | 82.9108 | 82.9171 | 82.9234 | 82.9296 | 82.9377 | 82.9473 | 82.9641 | 82.9904 | 83.0129 | 83.0363 | 83.0442 | 83.0696 | 83.0907 | 83.106 | 83.1241 | 83.1463 | 83.1668 | 83.1867 | 83.2032 | 83.2251 | 83.2408 | 83.2478
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03276 | 0.03276 | 0.03276 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03204 | 0.04356 | 0.05724 | 0.10548 | 0.18144 | 0.12816 | 0.15372 | 0.03204 | 0.16776 | 0.135 | 0.0936 | 0.14256 | 0.16164 | 0.14292 | 0.13536 | 0.11844 | 0.16236 | 0.10152 | 0.03204 |  |  |  | 134.3771 | 134.3862 | 134.3953 | 134.4044 | 134.4134 | 134.4224 | 134.4313 | 134.4434 | 134.4593 | 134.4886 | 134.539 | 134.5746 | 134.6173 | 134.6262 | 134.6728 | 134.7103 | 134.7363 | 134.7759 | 134.8208 | 134.8605 | 134.8981 | 134.931 | 134.9761 | 135.0043 | 135.0132
|  |  | tgφ | 1.4444 | 1.4444 | 1.4444 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4355 | 1.4938 | 1.6562 | 1.744 | 1.9163 | 1.5822 | 1.8248 | 1.1266 | 1.8346 | 1.7773 | 1.6993 | 2.1878 | 2.0225 | 1.9366 | 1.8894 | 1.9939 | 2.0594 | 1.7962 | 1.2714
яч.35 | КТП-ЦМК-2-I | [26 empty] | tg | 9.75
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00144 | 0.01404 | 3.6 | 199.4249 | 199.425 | 199.425 | 199.425 | 199.425 | 199.425 | 199.425 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4251 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4252 | 199.4253
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00036 | 0.00072 |  |  |  | 344.3541 | 344.3543 | 344.3545 | 344.3546 | 344.3548 | 344.3549 | 344.3551 | 344.3552 | 344.3554 | 344.3556 | 344.3557 | 344.3559 | 344.356 | 344.3562 | 344.3564 | 344.3565 | 344.3567 | 344.3569 | 344.357 | 344.3572 | 344.3574 | 344.3575 | 344.3577 | 344.3578 | 344.358
|  |  | tgφ | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2
яч.38 | пос.ВМЗ | [26 empty] | tg | 0.65217
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01032 | 0.01044 | 0.01032 | 0.01044 | 0.01032 | 0.01032 | 0.01056 | 0.01032 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01032 | 0.0102 | 0.01332 | 0.01512 | 0.01392 | 0.012 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01056 | 0.01044 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00984 | 0.0102 | 0.25944 | 0.1692 | 1.2 | 342.267 | 342.2756 | 342.2843 | 342.2929 | 342.3016 | 342.3102 | 342.3188 | 342.3276 | 342.3362 | 342.3446 | 342.353 | 342.3616 | 342.3701 | 342.3812 | 342.3938 | 342.4054 | 342.4154 | 342.4238 | 342.4322 | 342.441 | 342.4497 | 342.4581 | 342.4665 | 342.4747 | 342.4832
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00684 | 0.00672 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066 | 0.00888 | 0.01008 | 0.00924 | 0.00792 | 0.00648 | 0.0066 | 0.00672 | 0.00684 | 0.00648 | 0.00648 | 0.00648 | 0.0066 |  |  |  | 258.6329 | 258.6385 | 258.6441 | 258.6497 | 258.6554 | 258.661 | 258.6666 | 258.6723 | 258.6779 | 258.6834 | 258.6889 | 258.6944 | 258.6999 | 258.7073 | 258.7157 | 258.7234 | 258.73 | 258.7354 | 258.7409 | 258.7465 | 258.7522 | 258.7576 | 258.763 | 258.7684 | 258.7739
|  |  | tgφ | 0.65116 | 0.64368 | 0.65116 | 0.65517 | 0.65116 | 0.65116 | 0.64773 | 0.65116 | 0.65476 | 0.65476 | 0.63953 | 0.64706 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66379 | 0.66 | 0.64286 | 0.65476 | 0.63636 | 0.65517 | 0.64286 | 0.64286 | 0.65854 | 0.64706
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.0959 | 3.7862 | 3.6816 | 3.6609 | 3.7049 | 3.9368 | 4.4634 | 5.1704 | 6.2466 | 6.8949 | 6.8763 | 6.9083 | 6.551 | 7.1768 | 7.2579 | 7.2253 | 6.8959 | 6.5339 | 6.3648 | 6.0143 | 5.8545 | 5.4918 | 5.0801 | 4.5887
|  |  | Q, МВАр | 1.3241 | 1.2302 | 1.176 | 1.2113 | 1.1854 | 1.237 | 1.2857 | 1.524 | 2.0577 | 2.5473 | 2.4341 | 2.436 | 1.8479 | 2.411 | 2.4038 | 2.3639 | 2.1962 | 1.9666 | 1.8146 | 1.7911 | 1.7401 | 1.6961 | 1.6507 | 1.3542
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.40025 | 0.49932 | 0.5822 | 0.53092 | 0.63137 | 0.4642 | 0.52153 | 0.63077 | 0.58219 | 0.45536 | 0.46494 | 0.32981 | 0.76047 | 0.58788 | 0.50639 | 0.46151 | 0.52709 | 0.64082 | 0.52451 | 0.53681 | 0.45331 | 0.25029 | 1.2729 | -0.2079
|  |  | Q, % | -5.8925 | -4.9335 | -2.5105 | -6.4768 | -4.0938 | -6.0545 | -3.3221 | -7.536 | -0.2182 | -7.318 | -6.7579 | -5.4545 | -5.4038 | -0.20948 | -0.66332 | -2.8158 | -3.1099 | -7.3215 | -4.3582 | -7.8468 | -6.3903 | -5.1637 | -6.2239 | -5.5659
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01646 | 0.019 | 0.02156 | 0.01954 | 0.02354 | 0.01836 | 0.0234 | 0.03282 | 0.03658 | 0.03154 | 0.03212 | 0.02286 | 0.0502 | 0.04244 | 0.03694 | 0.0335 | 0.03654 | 0.04214 | 0.03356 | 0.03246 | 0.02666 | 0.01378 | 0.0655 | -0.00952
|  |  | Q, МВАр | -0.07368 | -0.05784 | -0.0288 | -0.07368 | -0.04662 | -0.07062 | -0.04134 | -0.1068 | -0.00448 | -0.1737 | -0.15408 | -0.126 | -0.09474 | -0.00504 | -0.01584 | -0.06474 | -0.06624 | -0.13416 | -0.07578 | -0.13032 | -0.10452 | -0.08328 | -0.09672 | -0.0714
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01646 | 0.019 | 0.02156 | 0.01954 | 0.02354 | 0.01836 | 0.0234 | 0.03282 | 0.03658 | 0.03154 | 0.03212 | 0.02286 | 0.0502 | 0.04244 | 0.03694 | 0.0335 | 0.03654 | 0.04214 | 0.03356 | 0.03246 | 0.02666 | 0.01378 | 0.0655 | -0.00952
|  |  | Q, МВАр | -0.07368 | -0.05784 | -0.0288 | -0.07368 | -0.04662 | -0.07062 | -0.04134 | -0.1068 | -0.00448 | -0.1737 | -0.15408 | -0.126 | -0.09474 | -0.00504 | -0.01584 | -0.06474 | -0.06624 | -0.13416 | -0.07578 | -0.13032 | -0.10452 | -0.08328 | -0.09672 | -0.0714
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.7015; 10: 5.5962; 18: 5.3206
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 |  |  | авт. | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7
ПБВ 3 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 4 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.31 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | Часы замеров 1: х.х
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198 | 17334.0198
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842 | 11478.9842
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 725 | 920 | 932 | 782 | 805 | 909 | 794 | 828 | 1070 | 828 | 736 | 805 | 989 | 851 | 955 | 771 | 840 | 771 | 932 | 736 | 725 | 1012 | 909 | 736
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 7.2144 | 6.6504 | 7.3368 | 7.1448 | 7.5792 | 7.5504 | 7.4352 | 7.3896 | 7.8048 | 7.8264 | 6.6408 | 6.3648 | 7.0104 | 7.0896 | 7.2144 | 6.9216 | 7.188 | 7.4016 | 7.3464 | 7.0272 | 5.988 | 6.8256 | 7.4616 | 7.0944 | 171.5064 | 128.6616 | 24 | 11171.753 | 11172.0536 | 11172.3307 | 11172.6364 | 11172.9341 | 11173.2499 | 11173.5645 | 11173.8743 | 11174.1822 | 11174.5074 | 11174.8335 | 11175.1102 | 11175.3754 | 11175.6675 | 11175.9629 | 11176.2635 | 11176.5519 | 11176.8514 | 11177.1598 | 11177.4659 | 11177.7587 | 11178.0082 | 11178.2926 | 11178.6035 | 11178.8991
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 5.7696 | 5.052 | 6.012 | 5.4144 | 5.8728 | 5.9184 | 5.6904 | 5.5224 | 6.0264 | 6.264 | 4.6032 | 4.308 | 4.764 | 5.0016 | 5.2512 | 5.052 | 5.508 | 5.7408 | 5.6448 | 5.1168 | 3.7368 | 4.9752 | 5.9496 | 5.4672 |  |  |  | 7668.7628 | 7669.0032 | 7669.2137 | 7669.4642 | 7669.6898 | 7669.9345 | 7670.1811 | 7670.4182 | 7670.6483 | 7670.8994 | 7671.1604 | 7671.3522 | 7671.5317 | 7671.7302 | 7671.9386 | 7672.1574 | 7672.3679 | 7672.5974 | 7672.8366 | 7673.0718 | 7673.285 | 7673.4407 | 7673.648 | 7673.8959 | 7674.1237
|  |  | tgφ | 0.79973 | 0.75965 | 0.81943 | 0.75781 | 0.77486 | 0.78385 | 0.76533 | 0.74732 | 0.77214 | 0.80037 | 0.69317 | 0.67685 | 0.67956 | 0.70548 | 0.72788 | 0.72989 | 0.76628 | 0.77562 | 0.76838 | 0.72814 | 0.62405 | 0.7289 | 0.79736 | 0.77064
яч.39 | ВТ-3-6 | ТИ | I, А | Часы замеров 1: реконструкция
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.05328 | 7.2 | 18464.979 | 18464.979 | 18464.979 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9791 | 18464.9792 | 18464.9792 | 18464.9792 | 18464.9792 | 18464.9792 | 18464.9792 | 18464.9793 | 18464.9793 | 18464.9793 | 18464.9793 | 18464.9793
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00216 | 0.00216 | 0.00288 | 0.00144 | 0.00216 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00144 | 0.00216 |  |  |  | 12280.3354 | 12280.3357 | 12280.336 | 12280.3364 | 12280.3366 | 12280.3369 | 12280.3373 | 12280.3376 | 12280.3379 | 12280.3382 | 12280.3385 | 12280.3388 | 12280.3391 | 12280.3394 | 12280.3397 | 12280.34 | 12280.3403 | 12280.3406 | 12280.3409 | 12280.3413 | 12280.3416 | 12280.342 | 12280.3423 | 12280.3425 | 12280.3428
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ВТ-4-6 | ТИ | I, А | Часы замеров 1: х.х
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.0072 | 0.12024 | 7.2 | 12295.4672 | 12295.4672 | 12295.4673 | 12295.4673 | 12295.4674 | 12295.4674 | 12295.4675 | 12295.4675 | 12295.4675 | 12295.4676 | 12295.4676 | 12295.4677 | 12295.4677 | 12295.4677 | 12295.4678 | 12295.4678 | 12295.4679 | 12295.4679 | 12295.4679 | 12295.468 | 12295.468 | 12295.4681 | 12295.4681 | 12295.4681 | 12295.4682
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 |  |  |  | 8759.9031 | 8759.9038 | 8759.9045 | 8759.9052 | 8759.9059 | 8759.9066 | 8759.9072 | 8759.9079 | 8759.9086 | 8759.9093 | 8759.91 | 8759.9107 | 8759.9114 | 8759.9121 | 8759.9128 | 8759.9134 | 8759.9141 | 8759.9148 | 8759.9155 | 8759.9162 | 8759.9169 | 8759.9176 | 8759.9183 | 8759.9191 | 8759.9198
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! | 7
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.2144 | 6.6511 | 7.3375 | 7.1455 | 7.5792 | 7.5511 | 7.4352 | 7.3896 | 7.8055 | 7.8264 | 6.6415 | 6.3648 | 7.0104 | 7.091 | 7.2144 | 6.9223 | 7.188 | 7.4016 | 7.3471 | 7.0279 | 5.9887 | 6.8256 | 7.4616 | 7.0951
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.7768 | 5.0592 | 6.0199 | 5.4209 | 5.88 | 5.9256 | 5.6976 | 5.5296 | 6.0336 | 6.2712 | 4.6104 | 4.3152 | 4.7712 | 5.0088 | 5.2577 | 5.0592 | 5.5152 | 5.748 | 5.6527 | 5.124 | 3.7447 | 4.9824 | 5.9568 | 5.4744
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 9.2422 | 8.3566 | 9.491 | 8.9691 | 9.5926 | 9.5985 | 9.3672 | 9.2294 | 9.8656 | 10.029 | 8.0849 | 7.6897 | 8.48 | 8.6816 | 8.927 | 8.574 | 9.0601 | 9.3714 | 9.27 | 8.6975 | 7.0631 | 8.4506 | 9.5477 | 8.9616
| ТСН-1 35 кВ | счетчик | P, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |  | 40 | 2546.73 | 2546.83 | 2546.93 | 2547.03 | 2547.13 | 2547.23 | 2547.33 | 2547.43 | 2547.53 | 2547.63 | 2547.73 | 2547.83 | 2547.93 | 2548.03 | 2548.13 | 2548.23 | 2548.33 | 2548.43 | 2548.53 | 2548.63 | 2548.73 | 2548.83 | 2548.93 | 2549.03 | 2549.13
| ТСН-2 35 кВ | счетчик | P, кВт | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 201.6 |  | 40 | 8278.75 | 8278.96 | 8279.17 | 8279.38 | 8279.59 | 8279.8 | 8280.01 | 8280.22 | 8280.43 | 8280.64 | 8280.85 | 8281.06 | 8281.27 | 8281.48 | 8281.69 | 8281.9 | 8282.11 | 8282.32 | 8282.53 | 8282.74 | 8282.95 | 8283.16 | 8283.37 | 8283.58 | 8283.79
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 | кольцо, включен СВ-6 | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2
яч.3 | Вент.ствол 3 №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523 | 116.523
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429 | 197.9429
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | КБ 4
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.5 | ВЦ-5 №1 | [26 empty] | tg | 4.25
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0036 | 0.00432 | 0.00504 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.10368 | 0.44064 | 7.2 | 2696.866 | 2696.8666 | 2696.8672 | 2696.8678 | 2696.8684 | 2696.869 | 2696.8696 | 2696.8702 | 2696.8708 | 2696.8714 | 2696.872 | 2696.8726 | 2696.8731 | 2696.8737 | 2696.8744 | 2696.875 | 2696.8756 | 2696.8762 | 2696.8768 | 2696.8774 | 2696.878 | 2696.8786 | 2696.8792 | 2696.8798 | 2696.8804
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01872 | 0.01944 | 0.01872 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.01872 | 0.018 | 0.018 | 0.01728 | 0.01872 | 0.01728 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.018 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01728 | 0.018 | 0.01872 | 0.018 |  |  |  | 86.6239 | 86.6265 | 86.6292 | 86.6318 | 86.6343 | 86.6368 | 86.6393 | 86.6419 | 86.6444 | 86.6469 | 86.6493 | 86.6519 | 86.6543 | 86.6569 | 86.6596 | 86.6622 | 86.6648 | 86.6674 | 86.6699 | 86.6725 | 86.6751 | 86.6775 | 86.68 | 86.6826 | 86.6851
|  |  | tgφ | 4.3333 | 4.5 | 4.3333 | 4.1667 | 4.1667 | 4.1667 | 4.3333 | 4.1667 | 4.1667 | 4 | 4.3333 | 4.8 | 4.3333 | 3.8571 | 4.3333 | 4.3333 | 4.3333 | 4.1667 | 4.3333 | 4.3333 | 4 | 4.1667 | 4.3333 | 4.1667
яч.6 | Вентствол 3 №2 | [26 empty] | tg | 3.6219 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00288 | 0.00396 | 0.01224 | 0.00108 | 0 | 0.00432 | 0.00828 | 0.00468 | 0.00828 | 0.0054 | 0.01152 | 0 | 0.00324 | 0.00468 | 0.01188 | 0.00432 | 0 | 0.00468 | 0.00396 | 0.00648 | 0.00468 | 0.00504 | 0 | 0.0036 | 0.1152 | 0.41724 | 3.6 | 58.8874 | 58.8882 | 58.8893 | 58.8927 | 58.893 | 58.893 | 58.8942 | 58.8965 | 58.8978 | 58.9001 | 58.9016 | 58.9048 | 58.9048 | 58.9057 | 58.907 | 58.9103 | 58.9115 | 58.9115 | 58.9128 | 58.9139 | 58.9157 | 58.917 | 58.9184 | 58.9184 | 58.9194
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0126 | 0.01548 | 0.04284 | 0.00468 | 0 | 0.01008 | 0.03888 | 0.01584 | 0.0324 | 0.02016 | 0.03744 | 0 | 0.01692 | 0.01656 | 0.04752 | 0.01548 | 0 | 0.01728 | 0.01584 | 0.01692 | 0.01692 | 0.0162 | 0 | 0.0072 |  |  |  | 94.0161 | 94.0196 | 94.0239 | 94.0358 | 94.0371 | 94.0371 | 94.0399 | 94.0507 | 94.0551 | 94.0641 | 94.0697 | 94.0801 | 94.0801 | 94.0848 | 94.0894 | 94.1026 | 94.1069 | 94.1069 | 94.1117 | 94.1161 | 94.1208 | 94.1255 | 94.13 | 94.13 | 94.132
|  |  | tgφ | 4.375 | 3.9091 | 3.5 | 4.3333 | #DIV/0! | 2.3333 | 4.6957 | 3.3846 | 3.913 | 3.7333 | 3.25 | #DIV/0! | 5.2222 | 3.5385 | 4 | 3.5833 | #DIV/0! | 3.6923 | 4 | 2.6111 | 3.6154 | 3.2143 | #DIV/0! | 2
яч.7 | КБ 1
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.9 | Породный ПМ №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974 | 5.3974
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889 | 0.1889
tgφ
яч.10 | ВЦ-5 №2 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 131 | 140 | 140 | 135 | 135 | 138 | 138 | 135 | 144 | 142 | 141 | 147 | 145 | 138 | 140 | 138 | 140 | 144 | 135 | 138 | 144 | 144 | 137 | 138
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4623 | 1.4652 | 1.4702 | 1.471 | 1.4738 | 1.4818 | 1.4825 | 1.4861 | 1.4868 | 1.4947 | 1.4976 | 1.5041 | 1.5127 | 1.507 | 1.5055 | 1.5178 | 1.5091 | 1.5062 | 1.5034 | 1.5005 | 1.5012 | 1.5012 | 1.4983 | 1.4962 | 35.8351 | 0 | 7.2 | 1922.4031 | 1922.6062 | 1922.8097 | 1923.0139 | 1923.2182 | 1923.4229 | 1923.6287 | 1923.8346 | 1924.041 | 1924.2475 | 1924.4551 | 1924.6631 | 1924.872 | 1925.0821 | 1925.2914 | 1925.5005 | 1925.7113 | 1925.9209 | 1926.1301 | 1926.3389 | 1926.5473 | 1926.7558 | 1926.9643 | 1927.1724 | 1927.3802
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771 | 155.6771
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | Мех.цех | [26 empty] | tg | 4.6219
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00576 | 0.00612 | 0.14472 | 0.66888 | 3.6 | 1533.9768 | 1533.9785 | 1533.9802 | 1533.9819 | 1533.9836 | 1533.9852 | 1533.9869 | 1533.9885 | 1533.9902 | 1533.9919 | 1533.9935 | 1533.9952 | 1533.9968 | 1533.9985 | 1534.0002 | 1534.0019 | 1534.0036 | 1534.0053 | 1534.007 | 1534.0087 | 1534.0103 | 1534.012 | 1534.0137 | 1534.0153 | 1534.017
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02844 | 0.02916 | 0.02844 | 0.02736 | 0.02736 | 0.02808 | 0.02772 | 0.02772 | 0.027 | 0.027 | 0.02844 | 0.02664 | 0.02808 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02808 | 0.02844 | 0.02736 | 0.02808 | 0.02772 | 0.027 | 0.027 | 0.02772 | 0.02772 |  |  |  | 872.5558 | 872.5637 | 872.5718 | 872.5797 | 872.5873 | 872.5949 | 872.6027 | 872.6104 | 872.6181 | 872.6256 | 872.6331 | 872.641 | 872.6484 | 872.6562 | 872.6644 | 872.6724 | 872.6802 | 872.6881 | 872.6957 | 872.7035 | 872.7112 | 872.7187 | 872.7262 | 872.7339 | 872.7416
|  |  | tgφ | 4.6471 | 4.7647 | 4.6471 | 4.4706 | 4.75 | 4.5882 | 4.8125 | 4.5294 | 4.4118 | 4.6875 | 4.6471 | 4.625 | 4.5882 | 4.8235 | 4.7059 | 4.5882 | 4.6471 | 4.4706 | 4.5882 | 4.8125 | 4.4118 | 4.4118 | 4.8125 | 4.5294
яч.12 | КБ 2
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | Обог.ф-ка №2 | [26 empty] | tg | 0.9732
|  | ТИ | I, А | 232 | 230 | 218 | 211 | 221 | 226 | 219 | 222 | 232 | 224 | 147 | 197 | 210 | 225 | 233 | 223 | 236 | 229 | 228 | 212 | 215 | 215 | 228 | 218
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7899 | 1.7431 | 1.8216 | 1.7489 | 1.7525 | 1.7806 | 1.8295 | 1.8382 | 1.8986 | 1.8518 | 1.6135 | 1.2218 | 1.8454 | 1.8403 | 1.8799 | 1.8662 | 1.8425 | 1.8482 | 1.854 | 1.7222 | 1.733 | 1.7359 | 1.764 | 1.7662 | 42.588 | 41.4468 | 7.2 | 3869.3451 | 3869.5937 | 3869.8358 | 3870.0888 | 3870.3317 | 3870.5751 | 3870.8224 | 3871.0765 | 3871.3318 | 3871.5955 | 3871.8527 | 3872.0768 | 3872.2465 | 3872.5028 | 3872.7584 | 3873.0195 | 3873.2787 | 3873.5346 | 3873.7913 | 3874.0488 | 3874.288 | 3874.5287 | 3874.7698 | 3875.0148 | 3875.2601
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.8029 | 1.7158 | 1.8331 | 1.7086 | 1.7064 | 1.7863 | 1.7554 | 1.7388 | 1.7842 | 1.7849 | 1.5703 | 1.2492 | 1.6891 | 1.7482 | 1.8216 | 1.8194 | 1.8252 | 1.8151 | 1.8058 | 1.6222 | 1.633 | 1.6762 | 1.7784 | 1.777 |  |  |  | 4092.8581 | 4093.1085 | 4093.3468 | 4093.6014 | 4093.8387 | 4094.0757 | 4094.3238 | 4094.5676 | 4094.8091 | 4095.0569 | 4095.3048 | 4095.5229 | 4095.6964 | 4095.931 | 4096.1738 | 4096.4268 | 4096.6795 | 4096.933 | 4097.1851 | 4097.4359 | 4097.6612 | 4097.888 | 4098.1208 | 4098.3678 | 4098.6146
|  |  | tgφ | 1.0072 | 0.9843 | 1.0063 | 0.97695 | 0.97371 | 1.0032 | 0.95946 | 0.94595 | 0.9397 | 0.96384 | 0.97323 | 1.0224 | 0.91533 | 0.94992 | 0.96898 | 0.97492 | 0.99062 | 0.98208 | 0.97398 | 0.94189 | 0.94225 | 0.96557 | 1.0082 | 1.0061
яч.15 | ТП-95 | [26 empty] | tg | 1.0547
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.018 | 0.01848 | 0.01824 | 0.01776 | 0.01776 | 0.018 | 0.01776 | 0.01824 | 0.02112 | 0.02136 | 0.0216 | 0.02136 | 0.02112 | 0.02232 | 0.02136 | 0.02328 | 0.02784 | 0.02808 | 0.02808 | 0.02712 | 0.02664 | 0.02688 | 0.02664 | 0.02616 | 0.5352 | 0.56448 | 2.4 | 741.0261 | 741.0336 | 741.0413 | 741.0489 | 741.0563 | 741.0637 | 741.0712 | 741.0786 | 741.0862 | 741.095 | 741.1039 | 741.1129 | 741.1218 | 741.1306 | 741.1399 | 741.1488 | 741.1585 | 741.1701 | 741.1818 | 741.1935 | 741.2048 | 741.2159 | 741.2271 | 741.2382 | 741.2491
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02352 | 0.02352 | 0.0228 | 0.02208 | 0.02232 | 0.02256 | 0.02232 | 0.0228 | 0.02472 | 0.02472 | 0.02544 | 0.02424 | 0.0252 | 0.02616 | 0.02496 | 0.02328 | 0.02448 | 0.02376 | 0.02352 | 0.02328 | 0.02184 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02232 |  |  |  | 636.2582 | 636.268 | 636.2778 | 636.2873 | 636.2965 | 636.3058 | 636.3152 | 636.3245 | 636.334 | 636.3443 | 636.3546 | 636.3652 | 636.3753 | 636.3858 | 636.3967 | 636.4071 | 636.4168 | 636.427 | 636.4369 | 636.4467 | 636.4564 | 636.4655 | 636.4747 | 636.4841 | 636.4934
|  |  | tgφ | 1.3067 | 1.2727 | 1.25 | 1.2432 | 1.2568 | 1.2533 | 1.2568 | 1.25 | 1.1705 | 1.1573 | 1.1778 | 1.1348 | 1.1932 | 1.172 | 1.1685 | 1 | 0.87931 | 0.84615 | 0.83761 | 0.85841 | 0.81982 | 0.82143 | 0.84685 | 0.85321
яч.17 | Угольный ПМ №1 | [26 empty] | tg | 1.4772
|  | расчет | I, А | 105 | 72 | 107 | 79 | 91 | 74 | 98 | 52 | 104 | 130 | 14 | 14 | 3 | 11 | 67 | 107 | 150 | 113 | 88 | 91 | 3 | 62 | 123 | 91
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.66456 | 0.4464 | 0.53784 | 0.57768 | 0.552 | 0.44808 | 0.61152 | 0.30864 | 0.62928 | 0.77136 | 0.06216 | 0.0528 | 0.00768 | 0.04848 | 0.40608 | 0.63048 | 0.8172 | 0.76272 | 0.55032 | 0.5616 | 0.0072 | 0.37512 | 0.77088 | 0.54624 | 11.1463 | 16.465 | 2.4 | 3869.2259 | 3869.5028 | 3869.6888 | 3869.9129 | 3870.1536 | 3870.3836 | 3870.5703 | 3870.8251 | 3870.9537 | 3871.2159 | 3871.5373 | 3871.5632 | 3871.5852 | 3871.5884 | 3871.6086 | 3871.7778 | 3872.0405 | 3872.381 | 3872.6988 | 3872.9281 | 3873.1621 | 3873.1651 | 3873.3214 | 3873.6426 | 3873.8702
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.9504 | 0.65016 | 1.0099 | 0.62016 | 0.80184 | 0.66072 | 0.87552 | 0.46152 | 0.90336 | 1.1393 | 0.1392 | 0.14616 | 0.03336 | 0.11376 | 0.59256 | 0.95424 | 1.4131 | 0.94704 | 0.78576 | 0.79488 | 0.03192 | 0.54456 | 1.0927 | 0.8028 |  |  |  | 5327.3373 | 5327.7333 | 5328.0042 | 5328.425 | 5328.6834 | 5329.0175 | 5329.2928 | 5329.6576 | 5329.8499 | 5330.2263 | 5330.701 | 5330.759 | 5330.8199 | 5330.8338 | 5330.8812 | 5331.1281 | 5331.5257 | 5332.1145 | 5332.5091 | 5332.8365 | 5333.1677 | 5333.181 | 5333.4079 | 5333.8632 | 5334.1977
|  |  | tgφ | 1.4301 | 1.4565 | 1.8777 | 1.0735 | 1.4526 | 1.4746 | 1.4317 | 1.4953 | 1.4355 | 1.477 | 2.2394 | 2.7682 | 4.3437 | 2.3465 | 1.4592 | 1.5135 | 1.7292 | 1.2417 | 1.4278 | 1.4154 | 4.4333 | 1.4517 | 1.4175 | 1.4697
яч.18 | Вспом.ПМ №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143 | 4.3143
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213 | 3.2213
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземный №7 | [26 empty] | tg | 0.0058033
|  | ТИ | I, А | 30 | 29 | 31 | 30 | 28 | 14 | 4 | 3 | 3 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 30 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21552 | 0.216 | 0.21504 | 0.21264 | 0.21216 | 0.14976 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.18144 | 0.21648 | 0.2136 | 0.21648 | 0.21984 | 0.21936 | 0.21696 | 0.21648 | 0.21456 | 0.21408 | 0.21408 | 0.21216 | 0.21264 | 0.2136 | 0.21312 | 4.4664 | 0.02592 | 4.8 | 1297.0115 | 1297.0564 | 1297.1014 | 1297.1462 | 1297.1905 | 1297.2347 | 1297.2659 | 1297.2694 | 1297.2729 | 1297.2764 | 1297.3142 | 1297.3593 | 1297.4038 | 1297.4489 | 1297.4947 | 1297.5404 | 1297.5856 | 1297.6307 | 1297.6754 | 1297.72 | 1297.7646 | 1297.8088 | 1297.8531 | 1297.8976 | 1297.942
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00096 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00192 | 0.00144 | 0.00192 | 0.00144 | 0.00096 | 0.00144 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00096 |  |  |  | 25.6652 | 25.6654 | 25.6657 | 25.666 | 25.6662 | 25.6665 | 25.6667 | 25.6671 | 25.6674 | 25.6678 | 25.6681 | 25.6683 | 25.6686 | 25.6687 | 25.6689 | 25.6691 | 25.6693 | 25.6694 | 25.6695 | 25.6697 | 25.6699 | 25.6701 | 25.6702 | 25.6704 | 25.6706
|  |  | tgφ | 0.0044543 | 0.0066667 | 0.0066964 | 0.0045147 | 0.0067873 | 0.0064103 | 0.11429 | 0.085714 | 0.11429 | 0.0079365 | 0.0044346 | 0.0067416 | 0.0022173 | 0.0043668 | 0.0043764 | 0.0044248 | 0.0022173 | 0.0022371 | 0.0044843 | 0.0044843 | 0.0045249 | 0.0022573 | 0.0044944 | 0.0045045
яч.20 | ВНС №2 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01746 | 0.01746 | 0.01728 | 0.01692 | 0.01692 | 0.0171 | 0.01692 | 0.01692 | 0.01674 | 0.0243 | 0.0873 | 0.03456 | 0.01728 | 0.018 | 0.01764 | 0.01728 | 0.01728 | 0.0171 | 0.0171 | 0.0171 | 0.01674 | 0.01674 | 0.0171 | 0.0171 | 0.50634 | 0 | 1.8 | 2642.1923 | 2642.202 | 2642.2117 | 2642.2213 | 2642.2307 | 2642.2401 | 2642.2496 | 2642.259 | 2642.2684 | 2642.2777 | 2642.2912 | 2642.3397 | 2642.3589 | 2642.3685 | 2642.3785 | 2642.3883 | 2642.3979 | 2642.4075 | 2642.417 | 2642.4265 | 2642.436 | 2642.4453 | 2642.4546 | 2642.4641 | 2642.4736
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.21 | Вспомог.ПМ №1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923 | 6.5923
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156 | 7.7156
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн. №8 | [26 empty] | tg | 10.3333
|  | ТИ | I, А | откл.: В, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.01488 | 4.8 | 5.5102 | 5.5102 | 5.5102 | 5.5102 | 5.5102 | 5.5103 | 5.5103 | 5.5103 | 5.5103 | 5.5103 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5104 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105 | 5.5105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00096 |  |  |  | 1.268 | 1.2681 | 1.2682 | 1.2684 | 1.2685 | 1.2686 | 1.2688 | 1.2689 | 1.269 | 1.2692 | 1.2693 | 1.2694 | 1.2696 | 1.2697 | 1.2698 | 1.2699 | 1.2701 | 1.2702 | 1.2703 | 1.2704 | 1.2706 | 1.2707 | 1.2708 | 1.2709 | 1.2711
tgφ
яч.23 | Подземн.№3 | [26 empty] | tg | 0.52121
|  | ТИ | I, А | 61 | 62 | 61 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 61 | 61 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 59 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 62 | 61 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.63456 | 0.63984 | 0.64464 | 0.6624 | 0.66288 | 0.66192 | 0.65856 | 0.65184 | 0.64416 | 0.62976 | 0.62448 | 0.62592 | 0.6264 | 0.62688 | 0.62352 | 0.61632 | 0.62112 | 0.62592 | 0.63072 | 0.63456 | 0.63792 | 0.64176 | 0.6456 | 0.64896 | 15.3206 | 7.9853 | 4.8 | 3176.0382 | 3176.1704 | 3176.3037 | 3176.438 | 3176.576 | 3176.7141 | 3176.852 | 3176.9892 | 3177.125 | 3177.2592 | 3177.3904 | 3177.5205 | 3177.6509 | 3177.7814 | 3177.912 | 3178.0419 | 3178.1703 | 3178.2997 | 3178.4301 | 3178.5615 | 3178.6937 | 3178.8266 | 3178.9603 | 3179.0948 | 3179.23
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33264 | 0.33504 | 0.33648 | 0.34128 | 0.34176 | 0.34176 | 0.34032 | 0.33744 | 0.3336 | 0.32736 | 0.32784 | 0.32448 | 0.32832 | 0.33168 | 0.32976 | 0.32448 | 0.32688 | 0.32736 | 0.32976 | 0.3312 | 0.3312 | 0.33264 | 0.33552 | 0.33648 |  |  |  | 1759.4902 | 1759.5595 | 1759.6293 | 1759.6994 | 1759.7705 | 1759.8417 | 1759.9129 | 1759.9838 | 1760.0541 | 1760.1236 | 1760.1918 | 1760.2601 | 1760.3277 | 1760.3961 | 1760.4652 | 1760.5339 | 1760.6015 | 1760.6696 | 1760.7378 | 1760.8065 | 1760.8755 | 1760.9445 | 1761.0138 | 1761.0837 | 1761.1538
|  |  | tgφ | 0.52421 | 0.52363 | 0.52197 | 0.51522 | 0.51557 | 0.51632 | 0.51676 | 0.51767 | 0.51788 | 0.51982 | 0.52498 | 0.5184 | 0.52414 | 0.5291 | 0.52887 | 0.52648 | 0.52628 | 0.52301 | 0.52283 | 0.52194 | 0.51919 | 0.51832 | 0.5197 | 0.51849
яч.24 | Угольн.ПМ №2 | [26 empty] | tg | 1.4249
|  | расчет | I, А | 96 | 56 | 109 | 63 | 89 | 101 | 66 | 100 | 105 | 99 | 10 | 53 | 30 | 30 | 8 | 4 | 11 | 94 | 96 | 94 | 2 | 71 | 112 | 88
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62664 | 0.34104 | 0.68736 | 0.37968 | 0.55992 | 0.63576 | 0.40848 | 0.62712 | 0.6348 | 0.5964 | 0.04608 | 0.3108 | 0.18096 | 0.16344 | 0.03528 | 0.01536 | 0.05112 | 0.57792 | 0.62064 | 0.58248 | 0.00768 | 0.4488 | 0.7164 | 0.55104 | 9.8052 | 13.9718 | 2.4 | 3663.4419 | 3663.703 | 3663.8451 | 3664.1315 | 3664.2897 | 3664.523 | 3664.7879 | 3664.9581 | 3665.2194 | 3665.4839 | 3665.7324 | 3665.7516 | 3665.8811 | 3665.9565 | 3666.0246 | 3666.0393 | 3666.0457 | 3666.067 | 3666.3078 | 3666.5664 | 3666.8091 | 3666.8123 | 3666.9993 | 3667.2978 | 3667.5274
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.85392 | 0.50232 | 0.94584 | 0.56232 | 0.7716 | 0.8736 | 0.59664 | 0.87624 | 0.90216 | 0.8568 | 0.09912 | 0.4716 | 0.26496 | 0.27696 | 0.07872 | 0.036 | 0.1104 | 0.82584 | 0.83928 | 0.82728 | 0.02304 | 0.61704 | 0.99504 | 0.76512 |  |  |  | 5008.895 | 5009.2508 | 5009.4601 | 5009.8542 | 5010.0885 | 5010.41 | 5010.774 | 5011.0226 | 5011.3877 | 5011.7636 | 5012.1206 | 5012.1619 | 5012.3584 | 5012.4688 | 5012.5842 | 5012.617 | 5012.632 | 5012.678 | 5013.0221 | 5013.3718 | 5013.7165 | 5013.7261 | 5013.9832 | 5014.3978 | 5014.7166
|  |  | tgφ | 1.3627 | 1.4729 | 1.376 | 1.481 | 1.3781 | 1.3741 | 1.4606 | 1.3972 | 1.4212 | 1.4366 | 2.151 | 1.5174 | 1.4642 | 1.6946 | 2.2313 | 2.3438 | 2.1596 | 1.429 | 1.3523 | 1.4203 | 3 | 1.3749 | 1.3889 | 1.3885
яч.25 | ВНС №1 | [26 empty] | tg | 0.026031
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07344 | 0.07344 | 0.07326 | 0.07236 | 0.07236 | 0.0729 | 0.07272 | 0.0729 | 0.07254 | 0.06912 | 0.07506 | 0.072 | 0.07254 | 0.07434 | 0.07416 | 0.07344 | 0.07344 | 0.0729 | 0.07308 | 0.07308 | 0.07254 | 0.07236 | 0.0729 | 0.07254 | 1.7494 | 0.04554 | 1.8 | 2297.5988 | 2297.6396 | 2297.6804 | 2297.7211 | 2297.7613 | 2297.8015 | 2297.842 | 2297.8824 | 2297.9229 | 2297.9632 | 2298.0016 | 2298.0433 | 2298.0833 | 2298.1236 | 2298.1649 | 2298.2061 | 2298.2469 | 2298.2877 | 2298.3282 | 2298.3688 | 2298.4094 | 2298.4497 | 2298.4899 | 2298.5304 | 2298.5707
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00198 | 0.00198 | 0.00216 | 0.00198 | 0.00198 | 0.0018 | 0.00198 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00162 | 0.0018 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00234 | 0.00198 | 0.00198 | 0.00198 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00198 | 0.00162 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00162 |  |  |  | 3.7432 | 3.7443 | 3.7454 | 3.7466 | 3.7477 | 3.7488 | 3.7498 | 3.7509 | 3.7519 | 3.7529 | 3.7538 | 3.7548 | 3.7559 | 3.757 | 3.7583 | 3.7594 | 3.7605 | 3.7616 | 3.7626 | 3.7636 | 3.7647 | 3.7656 | 3.7666 | 3.7676 | 3.7685
|  |  | tgφ | 0.026961 | 0.026961 | 0.029484 | 0.027363 | 0.027363 | 0.024691 | 0.027228 | 0.024691 | 0.024814 | 0.023438 | 0.023981 | 0.0275 | 0.027295 | 0.031477 | 0.026699 | 0.026961 | 0.026961 | 0.024691 | 0.024631 | 0.027094 | 0.022333 | 0.024876 | 0.024691 | 0.022333
яч.26 | Породный ПМ №2 | [26 empty] | tg | 10.2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0012 | 0.01224 | 2.4 | 7.9182 | 7.9182 | 7.9183 | 7.9183 | 7.9183 | 7.9183 | 7.9183 | 7.9183 | 7.9184 | 7.9184 | 7.9184 | 7.9184 | 7.9184 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9185 | 7.9186 | 7.9186 | 7.9186 | 7.9186 | 7.9186 | 7.9186 | 7.9187
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 |  |  |  | 14.7703 | 14.7705 | 14.7707 | 14.771 | 14.7712 | 14.7714 | 14.7716 | 14.7718 | 14.7721 | 14.7723 | 14.7725 | 14.7727 | 14.7729 | 14.7731 | 14.7733 | 14.7735 | 14.7737 | 14.7739 | 14.7741 | 14.7743 | 14.7746 | 14.7748 | 14.775 | 14.7752 | 14.7754
tgφ
яч.27 | Т-7-400 кВА | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245 | 27745.245
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616 | 4443.616
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | 1.3404
|  | расчет | I, А | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00624 | 0.01392 | 0.02208 | 0.0216 | 0.0216 | 0.02064 | 0.00768 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00672 | 0.0048 | 0.01968 | 0.00624 | 0.00528 | 0.01056 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0072 | 0.00672 | 0.0168 | 0.01392 | 0.01488 | 0.01248 | 0.02256 | 0.31728 | 0.42528 | 4.8 | 2417.7105 | 2417.7118 | 2417.7147 | 2417.7193 | 2417.7238 | 2417.7283 | 2417.7326 | 2417.7342 | 2417.7355 | 2417.7368 | 2417.7382 | 2417.7392 | 2417.7433 | 2417.7446 | 2417.7457 | 2417.7479 | 2417.7524 | 2417.7569 | 2417.7584 | 2417.7598 | 2417.7633 | 2417.7662 | 2417.7693 | 2417.7719 | 2417.7766
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01344 | 0.02112 | 0.02688 | 0.02352 | 0.02448 | 0.02208 | 0.0144 | 0.01296 | 0.01392 | 0.01392 | 0.0096 | 0.02016 | 0.01104 | 0.01008 | 0.01488 | 0.02256 | 0.02352 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01968 | 0.01488 | 0.01872 | 0.01968 | 0.02496 |  |  |  | 1546.6689 | 1546.6717 | 1546.6761 | 1546.6817 | 1546.6866 | 1546.6917 | 1546.6963 | 1546.6993 | 1546.702 | 1546.7049 | 1546.7078 | 1546.7098 | 1546.714 | 1546.7163 | 1546.7184 | 1546.7215 | 1546.7262 | 1546.7311 | 1546.7341 | 1546.7371 | 1546.7412 | 1546.7443 | 1546.7482 | 1546.7523 | 1546.7575
|  |  | tgφ | 2.1538 | 1.5172 | 1.2174 | 1.0889 | 1.1333 | 1.0698 | 1.875 | 2.0769 | 2.2308 | 2.0714 | 2 | 1.0244 | 1.7692 | 1.9091 | 1.4091 | 1.0444 | 1.0889 | 2 | 2.1429 | 1.1714 | 1.069 | 1.2581 | 1.5769 | 1.1064
яч.30 | Подземн.№6 | [26 empty] | tg | 0.81028
|  | ТИ | I, А | 44 | 43 | 44 | 43 | 46 | 47 | 43 | 42 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 48 | 44 | 45 | 43 | 44 | 45 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36432 | 0.3654 | 0.36432 | 0.36324 | 0.3636 | 0.38808 | 0.35748 | 0.35496 | 0.35316 | 0.12744 | 0.39024 | 0.3906 | 0.39276 | 0.39672 | 0.38844 | 0.3798 | 0.3726 | 0.37368 | 0.3978 | 0.37044 | 0.37296 | 0.37224 | 0.36648 | 0.3636 | 8.7304 | 7.074 | 3.6 | 2106.1237 | 2106.2249 | 2106.3264 | 2106.4276 | 2106.5285 | 2106.6295 | 2106.7373 | 2106.8366 | 2106.9352 | 2107.0333 | 2107.0687 | 2107.1771 | 2107.2856 | 2107.3947 | 2107.5049 | 2107.6128 | 2107.7183 | 2107.8218 | 2107.9256 | 2108.0361 | 2108.139 | 2108.2426 | 2108.346 | 2108.4478 | 2108.5488
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29772 | 0.2988 | 0.297 | 0.2916 | 0.29376 | 0.31284 | 0.2952 | 0.2898 | 0.28692 | 0.15156 | 0.30924 | 0.30276 | 0.30996 | 0.32112 | 0.3096 | 0.30024 | 0.29916 | 0.29844 | 0.31572 | 0.29988 | 0.30384 | 0.30024 | 0.2952 | 0.2934 |  |  |  | 1512.161 | 1512.2437 | 1512.3267 | 1512.4092 | 1512.4902 | 1512.5718 | 1512.6587 | 1512.7407 | 1512.8212 | 1512.9009 | 1512.943 | 1513.0289 | 1513.113 | 1513.1991 | 1513.2883 | 1513.3743 | 1513.4577 | 1513.5408 | 1513.6237 | 1513.7114 | 1513.7947 | 1513.8791 | 1513.9625 | 1514.0445 | 1514.126
|  |  | tgφ | 0.81719 | 0.81773 | 0.81522 | 0.80278 | 0.80792 | 0.80612 | 0.82578 | 0.81643 | 0.81244 | 1.1893 | 0.79244 | 0.77512 | 0.78918 | 0.80944 | 0.79703 | 0.79052 | 0.8029 | 0.79865 | 0.79367 | 0.80952 | 0.81467 | 0.80658 | 0.8055 | 0.80693
яч.32 | Подземн.№4 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | откл.: В, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 3.6 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689 | 3.2689
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 1.9984e-16 |  |  |  | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4039 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.404 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041 | 0.4041
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Подземн.№2 | [26 empty] | tg | 0.94496
|  | ТИ | I, А | 2 | 0 | 2 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 64 | 63 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00384 | 0.00432 | 0.00384 | 0.46032 | 0.51024 | 0.51072 | 0.51072 | 0.51024 | 0.50976 | 0.51024 | 0.5112 | 0.50928 | 0.5112 | 0.51168 | 0.38784 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 6 | 5.6698 | 4.8 | 1817.7124 | 1817.7132 | 1817.7141 | 1817.7149 | 1817.8108 | 1817.9171 | 1818.0235 | 1818.1299 | 1818.2362 | 1818.3424 | 1818.4487 | 1818.5552 | 1818.6613 | 1818.7678 | 1818.8744 | 1818.9552 | 1818.956 | 1818.9568 | 1818.9576 | 1818.9584 | 1818.9592 | 1818.96 | 1818.9608 | 1818.9616 | 1818.9624
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01296 | 0.01296 | 0.01296 | 0.42384 | 0.47136 | 0.47232 | 0.47184 | 0.47136 | 0.46752 | 0.46656 | 0.47664 | 0.4632 | 0.47424 | 0.48624 | 0.37152 | 0.01296 | 0.01296 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01248 |  |  |  | 1420.0423 | 1420.045 | 1420.0477 | 1420.0504 | 1420.1387 | 1420.2369 | 1420.3353 | 1420.4336 | 1420.5318 | 1420.6292 | 1420.7264 | 1420.8257 | 1420.9222 | 1421.021 | 1421.1223 | 1421.1997 | 1421.2024 | 1421.2051 | 1421.2077 | 1421.2104 | 1421.213 | 1421.2156 | 1421.2182 | 1421.2209 | 1421.2235
|  |  | tgφ | 3.375 | 3 | 3.375 | 0.92075 | 0.9238 | 0.92481 | 0.92387 | 0.9238 | 0.91714 | 0.91439 | 0.93239 | 0.90952 | 0.9277 | 0.95028 | 0.95792 | 3.375 | 3.375 | 3.25 | 3.375 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.375 | 3.25
яч.35 | Т-5-1000 кВА | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425 | 11197.425
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085 | 9978.1085
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.37 | Обог.ф-ка №1 | [26 empty] | tg | 1.1055
|  | ТИ | I, А | 146 | 139 | 138 | 142 | 142 | 144 | 162 | 143 | 164 | 155 | 134 | 133 | 149 | 168 | 167 | 151 | 151 | 146 | 130 | 128 | 145 | 141 | 167 | 145
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0541 | 1.0289 | 0.93168 | 1.2017 | 1.0721 | 1.1189 | 1.1419 | 1.1592 | 1.2204 | 1.4054 | 1.0584 | 1.0944 | 1.2701 | 1.3205 | 1.3284 | 1.6301 | 0.74808 | 1.4594 | 0.86832 | 1.0296 | 1.0714 | 1.1153 | 1.116 | 1.1138 | 27.558 | 30.4646 | 7.2 | 3310.7052 | 3310.8516 | 3310.9945 | 3311.1239 | 3311.2908 | 3311.4397 | 3311.5951 | 3311.7537 | 3311.9147 | 3312.0842 | 3312.2794 | 3312.4264 | 3312.5784 | 3312.7548 | 3312.9382 | 3313.1227 | 3313.3491 | 3313.453 | 3313.6557 | 3313.7763 | 3313.9193 | 3314.0681 | 3314.223 | 3314.378 | 3314.5327
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2607 | 1.2571 | 1.2838 | 1.2197 | 1.2506 | 1.2838 | 1.2787 | 1.2823 | 1.3075 | 1.3327 | 1.2571 | 1.067 | 1.3572 | 1.3867 | 1.4141 | 1.337 | 1.2967 | 1.2902 | 1.3241 | 0.9864 | 1.1585 | 1.2794 | 1.2629 | 1.2902 |  |  |  | 4011.054 | 4011.2291 | 4011.4037 | 4011.582 | 4011.7514 | 4011.9251 | 4012.1034 | 4012.281 | 4012.4591 | 4012.6407 | 4012.8258 | 4013.0004 | 4013.1486 | 4013.3371 | 4013.5297 | 4013.7261 | 4013.9118 | 4014.0919 | 4014.2711 | 4014.455 | 4014.592 | 4014.7529 | 4014.9306 | 4015.106 | 4015.2852
|  |  | tgφ | 1.196 | 1.2218 | 1.3779 | 1.015 | 1.1666 | 1.1474 | 1.1198 | 1.1062 | 1.0714 | 0.94826 | 1.1878 | 0.975 | 1.0686 | 1.0502 | 1.0645 | 0.82023 | 1.7334 | 0.88407 | 1.5249 | 0.95804 | 1.0813 | 1.1472 | 1.1316 | 1.1584
яч.38 | Т-8-400 | [26 empty] | tg | 0.29402
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 21 | 19 | 26 | 22 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 25 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24984 | 0.2379 | 0.20856 | 0.19218 | 0.26916 | 0.23016 | 0.29466 | 0.3012 | 0.2946 | 0.29946 | 0.2979 | 0.28986 | 0.28896 | 0.29616 | 0.2925 | 0.31146 | 0.31632 | 0.31056 | 0.264 | 0.24378 | 0.24804 | 0.25302 | 0.23442 | 0.23028 | 6.455 | 1.8979 | 0.12 | 21166.365 | 21168.447 | 21170.4295 | 21172.1675 | 21173.769 | 21176.012 | 21177.93 | 21180.3855 | 21182.8955 | 21185.3505 | 21187.846 | 21190.3285 | 21192.744 | 21195.152 | 21197.62 | 21200.0575 | 21202.653 | 21205.289 | 21207.877 | 21210.077 | 21212.1085 | 21214.1755 | 21216.284 | 21218.2375 | 21220.1565
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06918 | 0.07014 | 0.0705 | 0.06714 | 0.06876 | 0.06942 | 0.07224 | 0.07308 | 0.07224 | 0.07884 | 0.08856 | 0.08364 | 0.08748 | 0.0894 | 0.09048 | 0.09312 | 0.09 | 0.08076 | 0.07998 | 0.08178 | 0.08028 | 0.0804 | 0.0807 | 0.0798 |  |  |  | 12448.5155 | 12449.092 | 12449.6765 | 12450.264 | 12450.8235 | 12451.3965 | 12451.975 | 12452.577 | 12453.186 | 12453.788 | 12454.445 | 12455.183 | 12455.88 | 12456.609 | 12457.354 | 12458.108 | 12458.884 | 12459.634 | 12460.307 | 12460.9735 | 12461.655 | 12462.324 | 12462.994 | 12463.6665 | 12464.3315
|  |  | tgφ | 0.2769 | 0.29483 | 0.33803 | 0.34936 | 0.25546 | 0.30162 | 0.24516 | 0.24263 | 0.24521 | 0.26327 | 0.29728 | 0.28855 | 0.30274 | 0.30186 | 0.30933 | 0.29898 | 0.28452 | 0.26005 | 0.30295 | 0.33547 | 0.32366 | 0.31776 | 0.34425 | 0.34653
яч.40 | Т-6-1000 кВА | [26 empty] | tg | 0.80198
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1754 | 0.1734 | 0.174 | 0.1738 | 0.1748 | 0.1736 | 0.1714 | 0.1716 | 0.1728 | 0.1456 | 0.098 | 0.1194 | 0.1652 | 0.1694 | 0.1642 | 0.1606 | 0.1604 | 0.163 | 0.165 | 0.1628 | 0.1632 | 0.1632 | 0.16 | 0.1606 | 3.8814 | 3.1128 | 0.4 | 2484.2405 | 2484.679 | 2485.1125 | 2485.5475 | 2485.982 | 2486.419 | 2486.853 | 2487.2815 | 2487.7105 | 2488.1425 | 2488.5065 | 2488.7515 | 2489.05 | 2489.463 | 2489.8865 | 2490.297 | 2490.6985 | 2491.0995 | 2491.507 | 2491.9195 | 2492.3265 | 2492.7345 | 2493.1425 | 2493.5425 | 2493.944
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1312 | 0.1274 | 0.1266 | 0.1242 | 0.1244 | 0.127 | 0.128 | 0.1266 | 0.1268 | 0.1272 | 0.1434 | 0.1346 | 0.1354 | 0.1362 | 0.1358 | 0.1304 | 0.1288 | 0.1282 | 0.13 | 0.129 | 0.128 | 0.1278 | 0.1278 | 0.128 |  |  |  | 2013.9735 | 2014.3015 | 2014.62 | 2014.9365 | 2015.247 | 2015.558 | 2015.8755 | 2016.1955 | 2016.512 | 2016.829 | 2017.147 | 2017.5055 | 2017.842 | 2018.1805 | 2018.521 | 2018.8605 | 2019.1865 | 2019.5085 | 2019.829 | 2020.154 | 2020.4765 | 2020.7965 | 2021.116 | 2021.4355 | 2021.7555
|  |  | tgφ | 0.748 | 0.73472 | 0.72759 | 0.71461 | 0.71167 | 0.73157 | 0.74679 | 0.73776 | 0.7338 | 0.87363 | 1.4633 | 1.1273 | 0.81961 | 0.80401 | 0.82704 | 0.81196 | 0.80299 | 0.7865 | 0.78788 | 0.79238 | 0.78431 | 0.78309 | 0.79875 | 0.79701
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.3695 | 6.7994 | 7.2127 | 7.5836 | 7.7424 | 7.7227 | 7.617 | 7.5555 | 7.9966 | 8.1512 | 6.6268 | 6.4895 | 7.1489 | 7.2361 | 7.3771 | 7.4993 | 6.8094 | 7.9868 | 7.2119 | 7.1766 | 6.1036 | 6.9694 | 7.6287 | 7.2465
|  |  | Q, МВАр | 5.8122 | 5.0828 | 6.0611 | 5.4583 | 5.9271 | 6.0327 | 5.9407 | 5.7589 | 6.3055 | 6.3723 | 4.5348 | 4.3359 | 4.7834 | 4.9963 | 5.2833 | 5.1204 | 5.6018 | 5.8295 | 5.7276 | 5.196 | 3.804 | 5.076 | 6.0736 | 5.5895
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -2.1493 | -2.23 | 1.7017 | -6.1311 | -2.1527 | -2.272 | -2.4449 | -2.245 | -2.4475 | -4.1495 | 0.22194 | -1.9598 | -1.9756 | -2.0462 | -2.2552 | -8.3345 | 5.2677 | -7.9059 | 1.8399 | -2.115 | -1.9176 | -2.1062 | -2.24 | -2.1333
|  |  | Q, % | -0.61349 | -0.46648 | -0.68473 | -0.69066 | -0.80034 | -1.8081 | -4.2674 | -4.1471 | -4.5061 | -1.6121 | 1.6398 | -0.47877 | -0.25612 | 0.25036 | -0.48653 | -1.2101 | -1.5706 | -1.4182 | -1.3243 | -1.4052 | -1.5836 | -1.8786 | -1.9611 | -2.1025
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.15506 | -0.14832 | 0.12486 | -0.4381 | -0.16316 | -0.17156 | -0.18178 | -0.1659 | -0.19104 | -0.32476 | 0.01474 | -0.12474 | -0.1385 | -0.1451 | -0.1627 | -0.57694 | 0.37864 | -0.58516 | 0.13518 | -0.14864 | -0.11484 | -0.14376 | -0.16714 | -0.15136
|  |  | Q, МВАр | -0.03544 | -0.0236 | -0.04122 | -0.03744 | -0.04706 | -0.10714 | -0.24314 | -0.22932 | -0.27188 | -0.1011 | 0.0756 | -0.02066 | -0.01222 | 0.01254 | -0.02558 | -0.06122 | -0.08662 | -0.08152 | -0.07486 | -0.072 | -0.0593 | -0.0936 | -0.11682 | -0.1151
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.15506 | -0.14832 | 0.12486 | -0.4381 | -0.16316 | -0.17156 | -0.18178 | -0.1659 | -0.19104 | -0.32476 | 0.01474 | -0.12474 | -0.1385 | -0.1451 | -0.1627 | -0.57694 | 0.37864 | -0.58516 | 0.13518 | -0.14864 | -0.11484 | -0.14376 | -0.16714 | -0.15136
|  |  | Q, МВАр | -0.03544 | -0.0236 | -0.04122 | -0.03744 | -0.04706 | -0.10714 | -0.24314 | -0.22932 | -0.27188 | -0.1011 | 0.0756 | -0.02066 | -0.01222 | 0.01254 | -0.02558 | -0.06122 | -0.08662 | -0.08152 | -0.07486 | -0.072 | -0.0593 | -0.0936 | -0.11682 | -0.1151
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.8258; 10: 6.2538; 18: 6.071
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  | авт. | авт | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 53 | 54 | 53 | 54 | 52 | 54 | 53 | 56 | 59 | 60 | 63 | 65 | 60 | 64 | 67 | 64 | 60 | 54 | 58 | 56 | 52 | 60 | 57 | 56
|  | ТИ | P, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 13.272 | 2.904 | 24 | 1362.35 | 1362.361 | 1362.375 | 1362.386 | 1362.407 | 1362.429 | 1362.445 | 1362.467 | 1362.486 | 1362.525 | 1362.541 | 1362.558 | 1362.599 | 1362.63 | 1362.657 | 1362.683 | 1362.71 | 1362.738 | 1362.76 | 1362.787 | 1362.813 | 1362.827 | 1362.852 | 1362.878 | 1362.903
|  | ТИ | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 577.926 | 577.928 | 577.931 | 577.935 | 577.94 | 577.944 | 577.948 | 577.953 | 577.958 | 577.967 | 577.972 | 577.98 | 577.983 | 577.99 | 577.996 | 578.001 | 578.007 | 578.014 | 578.019 | 578.024 | 578.03 | 578.033 | 578.038 | 578.042 | 578.047 |  | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933 | 2.933
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.28571 | 0.16667 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2
яч.20 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 128 | 128 | 124 | 124 | 138 | 134 | 126 | 140 | 132 | 132 | 138 | 137 | 134 | 136 | 146 | 152 | 141 | 140 | 145 | 151 | 141 | 140 | 138 | 134
|  | ТИ | P, МВт | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 42.72 | 7.08 | 24 | 1643.674 | 1643.731 | 1643.76 | 1643.798 | 1643.85 | 1643.898 | 1643.957 | 1644.07 | 1644.096 | 1644.266 | 1644.318 | 1644.37 | 1644.504 | 1644.593 | 1644.67 | 1644.749 | 1644.834 | 1644.924 | 1644.998 | 1645.091 | 1645.181 | 1645.234 | 1645.321 | 1645.391 | 1645.454
|  | ТИ | Q, МВАр | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 709.227 | 709.234 | 709.241 | 709.248 | 709.259 | 709.271 | 709.283 | 709.294 | 709.309 | 709.326 | 709.337 | 709.347 | 709.372 | 709.387 | 709.4 | 709.413 | 709.427 | 709.441 | 709.452 | 709.466 | 709.479 | 709.488 | 709.502 | 709.513 | 709.522 |  | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057 | 14.057
|  |  | tgφ | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.16667 | 0.17647 | 0.17647 | 0.15789 | 0.16667 | 0.22222 | 0.15789 | 0.22222 | 0.17647 | 0.15789 | 0.15789 | 0.14286 | 0.21053 | 0.15789 | 0.15 | 0.19048 | 0.15789 | 0.15789 | 0.16667 | 0.16667
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.2361 | 2.3345 | 2.3345 | 2.3345 | 2.4331 | 2.4515 | 2.4515 | 2.5495 | 2.4515 | 2.4515 | 2.5318 | 2.6306 | 2.7295 | 2.5495 | 2.4331 | 2.6306 | 2.7459 | 2.4331 | 2.5318 | 2.4331 | 2.3345
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 20 | 20 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 244 |  | 40 | 9483.9 | 9484.1 | 9484.3 | 9484.5 | 9484.7 | 9484.9 | 9485.1 | 9485.3 | 9485.6 | 9486.1 | 9486.6 | 9487 | 9487 | 9487.1 | 9487.4 | 9487.6 | 9487.9 | 9488.1 | 9488.4 | 9488.7 | 9489 | 9489.3 | 9489.6 | 9489.8 | 9490
| ТСН-2 35 кВ |  | P, кВт | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 | 24 | 32 | 16 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 280 |  | 40 | 3319.3 | 3319.5 | 3319.7 | 3319.9 | 3320.2 | 3320.4 | 3320.6 | 3320.9 | 3321.5 | 3322.3 | 3322.7 | 3323 | 3323 | 3323 | 3323.3 | 3323.6 | 3323.9 | 3324.2 | 3324.5 | 3324.8 | 3325.1 | 3325.4 | 3325.7 | 3326 | 3326.3
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.7 | ТП Нефтебаза-I
|  | ТИ | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.0738 | 0.0666 | 0.0846 | 0.1242 | 0.1296 | 0.1062 | 0.1368 | 0.144 | 0.216 | 0.081 | 0.1296 | 0.225 | 0.189 | 0.1548 | 0.135 | 0.1656 | 0.153 | 0.15 | 0.15 | 0.1764 | 0.0864 | 0.1692 | 0.0144 | 0.009 | 3.0348 | 0.2862 | 1.8 | 3327.423 | 3327.464 | 3327.501 | 3327.548 | 3327.617 | 3327.689 | 3327.748 | 3327.824 | 3327.904 | 3328.024 | 3328.069 | 3328.141 | 3328.266 | 3328.371 | 3328.457 | 3328.532 | 3328.624 | 3328.709 | 3328.777 | 3328.856 | 3328.954 | 3329.002 | 3329.096 | 3329.104 | 3329.109
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0054 | 0.009 | 0.0072 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0126 | 0.0162 | 0.018 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0072 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0072 |  |  |  | 617.297 | 617.3 | 617.305 | 617.309 | 617.315 | 617.322 | 617.328 | 617.335 | 617.344 | 617.354 | 617.357 | 617.361 | 617.37 | 617.377 | 617.383 | 617.389 | 617.397 | 617.406 | 617.413 | 617.421 | 617.43 | 617.434 | 617.443 | 617.452 | 617.456
|  |  | tgφ | 0.073171 | 0.13514 | 0.085106 | 0.086957 | 0.097222 | 0.10169 | 0.092105 | 0.1125 | 0.083333 | 0.066667 | 0.055556 | 0.072 | 0.066667 | 0.069767 | 0.08 | 0.086957 | 0.10588 | 0.084 | 0.096 | 0.091837 | 0.083333 | 0.095745 | 1.125 | 0.8
яч.15 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.26 | КТП СГК | [26 empty] | tg | 0.07638
|  | расчет | I, А | 105 | 104 | 105 | 107 | 108 | 113 | 117 | 112 | 114 | 106 | 106 | 107 | 109 | 113 | 119 | 119 | 119 | 123 | 124 | 123 | 117 | 114 | 113 | 110
|  | счетчик | P, МВт | 1.1756 | 1.1702 | 1.1772 | 1.2042 | 1.2164 | 1.2728 | 1.3154 | 1.2521 | 1.278 | 1.1855 | 1.1869 | 1.2035 | 1.22 | 1.2661 | 1.3104 | 1.3376 | 1.3324 | 1.3763 | 1.3894 | 1.3743 | 1.3072 | 1.2802 | 1.2629 | 1.2308 | 30.3253 | 2.3162 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08838 | 0.08748 | 0.09306 | 0.09756 | 0.09828 | 0.10494 | 0.08478 | 0.08442 | 0.08604 | 0.09108 | 0.09144 | 0.09486 | 0.10134 | 0.11 | 0.1008 | 0.10224 | 0.13 | 0.09522 | 0.0936 | 0.09198 | 0.08874 | [29 empty] | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51
|  |  | tgφ | 0.085064 | 0.085457 | 0.084947 | 0.073393 | 0.071915 | 0.073116 | 0.074165 | 0.078493 | 0.082113 | 0.071515 | 0.071125 | 0.071493 | 0.074653 | 0.072221 | 0.07239 | 0.075764 | 0.08256 | 0.073241 | 0.073585 | 0.094594 | 0.072845 | 0.073116 | 0.072834 | 0.072097
яч.28 | Резерв
яч.30 | ТП Нефтебаза-II | [26 empty] | tg | 0.17519
|  | расчет | I, А | 5 | 7 | 7 | 11 | 12 | 9 | 10 | 15 | 17 | 8 | 11 | 22 | 17 | 14 | 12 | 15 | 16 | 10 | 15 | 15 | 7 | 14 | 11 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.0594 | 0.081 | 0.0756 | 0.117 | 0.1368 | 0.1008 | 0.1152 | 0.162 | 0.1854 | 0.0882 | 0.1242 | 0.243 | 0.1926 | 0.1602 | 0.126 | 0.1638 | 0.1746 | 0.1116 | 0.1638 | 0.1656 | 0.0756 | 0.1602 | 0.126 | 0.1278 | 3.2364 | 0.567 | 1.8 | 2357.147 | 2357.18 | 2357.225 | 2357.267 | 2357.332 | 2357.408 | 2357.464 | 2357.528 | 2357.618 | 2357.721 | 2357.77 | 2357.839 | 2357.974 | 2358.081 | 2358.17 | 2358.24 | 2358.331 | 2358.428 | 2358.49 | 2358.581 | 2358.673 | 2358.715 | 2358.804 | 2358.874 | 2358.945
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.009 | 0.009 | 0.0108 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0216 | 0.0126 | 0.0216 | 0.027 | 0.0198 | 0.018 | 0.0432 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0198 | 0.0342 | 0.054 | 0.0162 | 0.0432 | 0.0234 | 0.0108 | 0.0198 | 0.0234 | 0.0414 |  |  |  | 589.798 | 589.803 | 589.808 | 589.814 | 589.823 | 589.831 | 589.843 | 589.85 | 589.862 | 589.877 | 589.888 | 589.898 | 589.922 | 589.938 | 589.954 | 589.965 | 589.984 | 590.014 | 590.023 | 590.047 | 590.06 | 590.066 | 590.077 | 590.09 | 590.113 |  | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345 | 14.345
|  |  | tgφ | 0.15152 | 0.11111 | 0.14286 | 0.13846 | 0.10526 | 0.21429 | 0.10938 | 0.13333 | 0.14563 | 0.22449 | 0.14493 | 0.17778 | 0.14953 | 0.17978 | 0.15714 | 0.20879 | 0.30928 | 0.14516 | 0.26374 | 0.1413 | 0.14286 | 0.1236 | 0.18571 | 0.32394
яч.9 | КТП-СЛ | [26 empty] | tg | 0.59829
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.17 | 0.7 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.66667 | 0.625 | 0.66667 | 0.5 | 0.71429 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.19 | В/ч-I | [26 empty] | tg | 0.40376
|  | ТИ | I, А | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.14202 | 0.14211 | 0.14121 | 0.14256 | 0.13806 | 0.14166 | 0.14517 | 0.16893 | 0.18585 | 0.19494 | 0.19836 | 0.19611 | 0.19431 | 0.19017 | 0.19314 | 0.19206 | 0.17451 | 0.16353 | 0.15759 | 0.1557 | 0.15516 | 0.15534 | 0.14697 | 0.14211 | 3.834 | 1.548 | 1.8 | 5586.73 | 5586.77 | 5586.87 | 5586.96 | 5587.02 | 5587.09 | 5587.17 | 5587.26 | 5587.38 | 5587.44 | 5587.52 | 5587.72 | 5587.86 | 5587.95 | 5588.06 | 5588.06 | 5588.16 | 5588.27 | 5588.36 | 5588.55 | 5588.56 | 5588.61 | 5588.71 | 5588.8 | 5588.86
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06435 | 0.06534 | 0.0639 | 0.06336 | 0.06183 | 0.06219 | 0.06138 | 0.07002 | 0.072 | 0.0711 | 0.07209 | 0.06948 | 0.06759 | 0.06741 | 0.0738 | 0.07488 | 0.06795 | 0.05949 | 0.05922 | 0.0594 | 0.06021 | 0.06219 | 0.06192 | 0.06354 |  |  |  | 3283.38 | 3283.4 | 3283.42 | 3283.44 | 3283.47 | 3283.5 | 3283.54 | 3283.57 | 3283.61 | 3283.67 | 3283.7 | 3283.72 | 3283.73 | 3283.73 | 3283.76 | 3283.91 | 3283.95 | 3283.99 | 3284.03 | 3284.1 | 3284.1 | 3284.12 | 3284.16 | 3284.2 | 3284.24 |  | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58
|  |  | tgφ | 0.45311 | 0.45978 | 0.45252 | 0.44444 | 0.44785 | 0.43901 | 0.42281 | 0.41449 | 0.38741 | 0.36473 | 0.36343 | 0.35429 | 0.34785 | 0.35447 | 0.38211 | 0.38988 | 0.38938 | 0.36379 | 0.37579 | 0.3815 | 0.38805 | 0.40035 | 0.42131 | 0.44712
яч.14 | В/ч-II | расчет | I, А | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 29 | 35 | 35 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | tg | 0.69725
|  | ТИ | I, А | 29 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 34 | 34 | 33 | 30 | 30 | 31 | 28 | 27 | 22 | 23 | 26 | 26 | 27 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.21108 | 0.20292 | 0.204 | 0.2142 | 0.21912 | 0.21612 | 0.21372 | 0.22512 | 0.27168 | 0.31908 | 0.31932 | 0.29088 | 0.28344 | 0.29688 | 0.28464 | 0.25992 | 0.23916 | 0.22488 | 0.22584 | 0.25452 | 0.23184 | 0.2106 | 0.216 | 0.21588 | 5.232 | 3.648 | 2.4 | 3835.9 | 3836 | 3836.07 | 3836.14 | 3836.25 | 3836.33 | 3836.39 | 3836.47 | 3836.58 | 3836.7 | 3836.77 | 3836.86 | 3836.95 | 3837.05 | 3837.15 | 3837.26 | 3837.35 | 3837.45 | 3837.53 | 3837.62 | 3837.72 | 3837.82 | 3837.92 | 3838 | 3838.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14796 | 0.1392 | 0.14496 | 0.16512 | 0.16536 | 0.1644 | 0.16488 | 0.1674 | 0.18972 | 0.22164 | 0.22284 | 0.18492 | 0.17556 | 0.17628 | 0.15612 | 0.14616 | 0.13788 | 0.12888 | 0.13416 | 0.17724 | 0.177 | 0.13884 | 0.12588 | 0.12564 |  |  |  | 2856.88 | 2856.9 | 2856.94 | 2856.99 | 2857.06 | 2857.13 | 2857.18 | 2857.23 | 2857.32 | 2857.41 | 2857.46 | 2857.52 | 2857.68 | 2857.74 | 2857.8 | 2857.86 | 2857.92 | 2857.98 | 2858.04 | 2858.1 | 2858.16 | 2858.22 | 2858.28 | 2858.34 | 2858.4
|  |  | tgφ | 0.70097 | 0.68598 | 0.71059 | 0.77087 | 0.75465 | 0.76069 | 0.77148 | 0.7436 | 0.69832 | 0.69462 | 0.69786 | 0.63573 | 0.61939 | 0.59378 | 0.54848 | 0.56233 | 0.57652 | 0.57311 | 0.59405 | 0.69637 | 0.76346 | 0.65926 | 0.58278 | 0.58199
яч.21 | ТП Электрокотельной-I
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.19116 | 0.19242 | 0.19242 | 0.19242 | 0.19296 | 0.19188 | 0.18846 | 0.18666 | 0.20322 | 0.20268 | 0.21186 | 0.21582 | 0.23346 | 0.23598 | 0.22842 | 0.21978 | 0.22248 | 0.22446 | 0.22752 | 0.1917 | 0.2034 | 0.21366 | 0.21528 | 0.21366 | 4.788 | 0.432 | 3.6 | 904.35 | 904.37 | 904.4 | 904.44 | 904.48 | 904.56 | 904.6 | 904.63 | 904.69 | 904.77 | 904.81 | 904.85 | 904.94 | 905.04 | 905.09 | 905.14 | 905.2 | 905.27 | 905.32 | 905.39 | 905.46 | 905.5 | 905.56 | 905.62 | 905.68
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01728 | 0.01764 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01728 | 0.0171 | 0.01692 | 0.01692 | 0.01764 | 0.01782 | 0.01818 | 0.018 | 0.01854 | 0.01854 | 0.01836 | 0.018 | 0.01818 | 0.01818 | 0.01836 | 0.0171 | 0.01746 | 0.018 | 0.018 | 0.01818 |  |  |  | 96.29 | 96.29 | 96.3 | 96.3 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.32 | 96.33 | 96.33 | 96.34 | 96.34 | 96.35 | 96.35 | 96.36 | 96.36 | 96.37 | 96.37 | 96.38 | 96.38 | 96.39 | 96.39 | 96.4 | 96.4 | 96.41 |  | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39 | 24.39
|  |  | tgφ | 0.090395 | 0.091674 | 0.089804 | 0.089804 | 0.089552 | 0.089118 | 0.08978 | 0.090646 | 0.086802 | 0.087922 | 0.085811 | 0.083403 | 0.079414 | 0.078566 | 0.080378 | 0.0819 | 0.081715 | 0.080994 | 0.080696 | 0.089202 | 0.085841 | 0.084246 | 0.083612 | 0.085088
яч.22 | ТП Электрокотельной-II | [26 empty] | tg | 0.057692
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.14508 | 0.14592 | 0.14592 | 0.14592 | 0.14628 | 0.1458 | 0.14328 | 0.141 | 0.14064 | 0.14004 | 0.14856 | 0.16176 | 0.18792 | 0.19416 | 0.19488 | 0.1974 | 0.2004 | 0.20244 | 0.18036 | 0.16008 | 0.17484 | 0.1848 | 0.18696 | 0.18972 | 3.744 | 0.216 | 2.4 | 2232.61 | 2232.64 | 2232.67 | 2232.71 | 2232.74 | 2232.79 | 2232.85 | 2232.93 | 2233.01 | 2233.1 | 2233.14 | 2233.18 | 2233.29 | 2233.36 | 2233.44 | 2233.51 | 2233.59 | 2233.68 | 2233.76 | 2233.85 | 2233.93 | 2233.98 | 2234.06 | 2234.14 | 2234.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00936 | 0.00936 | 0.00924 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00912 | 0.00888 | 0.00864 | 0.00888 | 0.009 | 0.00924 | 0.00936 | 0.00984 | 0.00984 | 0.01008 | 0.01008 | 0.0102 | 0.01032 | 0.00972 | 0.00912 | 0.0096 | 0.00996 | 0.01008 | 0.0102 |  |  |  | 327.26 | 327.26 | 327.27 | 327.27 | 327.27 | 327.28 | 327.28 | 327.28 | 327.29 | 327.29 | 327.3 | 327.31 | 327.31 | 327.31 | 327.31 | 327.32 | 327.32 | 327.32 | 327.33 | 327.33 | 327.34 | 327.34 | 327.34 | 327.35 | 327.35 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  |  | tgφ | 0.064516 | 0.064145 | 0.063322 | 0.0625 | 0.062346 | 0.062551 | 0.061977 | 0.061277 | 0.06314 | 0.064267 | 0.062197 | 0.057864 | 0.052363 | 0.05068 | 0.051724 | 0.051064 | 0.050898 | 0.050978 | 0.053892 | 0.056972 | 0.054907 | 0.053896 | 0.053915 | 0.053763
яч.32 | Т-250 кВА
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.0281 | 2.0412 | 2.0509 | 2.1705 | 2.2093 | 2.2252 | 2.3181 | 2.3398 | 2.5308 | 2.2714 | 2.3788 | 2.6161 | 2.5608 | 2.5583 | 2.5425 | 2.5961 | 2.5565 | 2.5032 | 2.5445 | 2.5083 | 2.2644 | 2.414 | 2.2085 | 2.169
|  |  | Q, МВАр | 0.37335 | 0.36954 | 0.37338 | 0.39026 | 0.38807 | 0.40827 | 0.40482 | 0.43906 | 0.46818 | 0.45954 | 0.47197 | 0.4772 | 0.44401 | 0.43311 | 0.43382 | 0.42906 | 0.45441 | 0.37647 | 0.4113 | 0.45246 | 0.39749 | 0.37859 | 0.36746 | 0.3749
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 7.8127 | 7.2205 | 6.775 | 1.3409 | 3.9452 | 3.2504 | -0.78565 | 2.5087 | -5.4496 | 5.3575 | 4.8472 | -9.0021 | -6.6987 | -2.3324 | 2.2123 | 3.8467 | -2.2604 | -4.2996 | 2.1335 | 7.1 | 5.65 | 3.4416 | 7.9796 | 5.6952
|  |  | Q, % | 6.6625 | 7.615 | 6.655 | 2.435 | 2.9825 | -2.0675 | -1.205 | -9.765 | 6.364 | 8.092 | 5.606 | 4.56 | 11.198 | -8.2775 | -8.455 | -7.265 | 9.118 | 5.8825 | -2.825 | 9.508 | 0.6275 | 5.3525 | 8.135 | 6.275
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.17188 | 0.15885 | 0.14905 | 0.0295 | 0.09074 | 0.07476 | -0.01807 | 0.06021 | -0.13079 | 0.12858 | 0.12118 | -0.21605 | -0.16077 | -0.05831 | 0.05752 | 0.10386 | -0.05651 | -0.10319 | 0.05547 | 0.1917 | 0.1356 | 0.08604 | 0.19151 | 0.13099
|  |  | Q, МВАр | 0.02665 | 0.03046 | 0.02662 | 0.00974 | 0.01193 | -0.00827 | -0.00482 | -0.03906 | 0.03182 | 0.04046 | 0.02803 | 0.0228 | 0.05599 | -0.03311 | -0.03382 | -0.02906 | 0.04559 | 0.02353 | -0.0113 | 0.04754 | 0.00251 | 0.02141 | 0.03254 | 0.0251
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.17188 | 0.15885 | 0.14905 | 0.0295 | 0.09074 | 0.07476 | -0.01807 | 0.06021 | -0.13079 | 0.12858 | 0.12118 | -0.21605 | -0.16077 | -0.05831 | 0.05752 | 0.10386 | -0.05651 | -0.10319 | 0.05547 | 0.1917 | 0.1356 | 0.08604 | 0.19151 | 0.13099
|  |  | Q, МВАр | 0.02665 | 0.03046 | 0.02662 | 0.00974 | 0.01193 | -0.00827 | -0.00482 | -0.03906 | 0.03182 | 0.04046 | 0.02803 | 0.0228 | 0.05599 | -0.03311 | -0.03382 | -0.02906 | 0.04559 | 0.02353 | -0.0113 | 0.04754 | 0.00251 | 0.02141 | 0.03254 | 0.0251
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.4454; 10: 1.3547; 18: 1.6379
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | авт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10
яч.9 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 92 | 86 | 80 | 78 | 84 | 97 | 124 | 142 | 152 | 156 | 158 | 156 | 162 | 162 | 170 | 168 | 163 | 173 | 178 | 171 | 155 | 140 | 121 | 104
|  | счетчик | P, МВт | 1.47 | 1.2 | 1.2 | 1.38 | 1.5 | 1.41 | 2.1 | 2.49 | 2.55 | 2.55 | 2.1 | 3.3 | 3 | 2.82 | 2.97 | 2.94 | 2.52 | 3.09 | 2.79 | 2.82 | 2.7 | 2.76 | 2.76 | 2.94 | 57.36 | 17.7 | 30 | 4965.215 | 4965,264 | 4965,304 | 4965,344 | 4965,390 | 4965,440 | 4965,487 | 4965,557 | 4965,640 | 4965,725 | 4965,810 | 4965,880 | 4965.99 | 4966.09 | 4966.184 | 4966,283 | 4966.381 | 4966,465 | 4966,568 | 4966,661 | 4966.755 | 4966,845 | 4966,937 | 4967,029 | 4967,127
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.66 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.66 | 1.32 | 0.9 | 0.87 | 0.9 | 0.84 | 0.81 | 0.9 | 0.93 | 0.63 | 0.78 | 0.72 | 0.75 | 0.81 |  |  |  | 2007.72 | 2007,735 | 2007,749 | 2007,764 | 2007,781 | 2007,798 | 2007.814 | 2007.836 | 2007.863 | 2007,888 | 2007,916 | 2007,938 | 2007.982 | 2008.012 | 2008,041 | 2008.071 | 2008.099 | 2008.126 | 2008,156 | 2008.187 | 2008,208 | 2008,234 | 2008,258 | 2008,283 | 2008,310 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404 | 4,404
|  |  | tgφ | 0.30612 | 0.35 | 0.375 | 0.36957 | 0.34 | 0.34043 | 0.31429 | 0.3253 | 0.29412 | 0.32941 | 0.31429 | 0.4 | 0.3 | 0.30851 | 0.30303 | 0.28571 | 0.32143 | 0.29126 | 0.33333 | 0.2234 | 0.28889 | 0.26087 | 0.27174 | 0.27551
яч.8 | ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 73 | 71 | 69 | 70 | 68 | 79 | 93 | 94 | 102 | 97 | 101 | 104 | 109 | 107 | 111 | 110 | 107 | 114 | 113 | 112 | 107 | 97 | 88 | 79
|  | счетчик | P, МВт | 1.02 | 0.72 | 0.72 | 0.87 | 0.81 | 0.87 | 1.26 | 1.32 | 1.35 | 1.38 | 1.14 | 2.22 | 1.29 | 1.65 | 1.14 | 1.17 | 1.83 | 1.74 | 1.53 | 1.53 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 31.41 | 7.38 | 30 | 2871.007 | 2871,041 | 2871,065 | 2871,089 | 2871,118 | 2871,145 | 2871,174 | 2871,216 | 2871,260 | 2871,305 | 2871,351 | 2871.389 | 2871,463 | 2871,506 | 2871,561 | 2871,599 | 2871,638 | 2871,699 | 2871,757 | 2871,808 | 2871,859 | 2871,908 | 2871,957 | 2872,005 | 2872,054
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.54 | 0.33 | 0.39 | 0.27 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |  |  |  | 1104.815 | 1104,821 | 1104,827 | 1104,833 | 1104,840 | 1104,847 | 1104,854 | 1104,863 | 1104,872 | 1104,883 | 1104,894 | 1104,902 | 1104,920 | 1104,931 | 1104,944 | 1104,953 | 1104,963 | 1104,977 | 1104,991 | 1105,002 | 1105,015 | 1105,026 | 1105,038 | 1105,050 | 1105,061 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,739
|  |  | tgφ | 0.17647 | 0.25 | 0.25 | 0.24138 | 0.25926 | 0.24138 | 0.21429 | 0.20455 | 0.24444 | 0.23913 | 0.21053 | 0.24324 | 0.25581 | 0.23636 | 0.23684 | 0.25641 | 0.22951 | 0.24138 | 0.21569 | 0.2549 | 0.22449 | 0.2449 | 0.25 | 0.22449
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 133 | 127 | 123 | 122 | 131 | 140 | 175 | 192 | 203 | 206 | 214 | 213 | 211 | 225 | 230 | 234 | 230 | 228 | 226 | 221 | 212 | 187 | 172 | 152
|  | счетчик | P, МВт | 1.392 | 1.404 | 1.14 | 1.188 | 1.332 | 1.296 | 1.944 | 2.16 | 2.052 | 1.8 | 2.04 | 2.04 | 2.112 | 2.112 | 2.544 | 2.544 | 2.376 | 2.376 | 2.124 | 2.124 | 2.112 | 2.172 | 2.028 | 2.256 | 46.668 | 16.236 | 12 | 9882,656 | 9882,772 | 9882,889 | 9882,984 | 9883,083 | 9883,194 | 9883,302 | 9883,464 | 9883,644 | 9883,815 | 9883,965 | 9884.135 | 9884,305 | 9884,481 | 9884,657 | 9884,869 | 9885,081 | 9885,279 | 9885,477 | 9885,654 | 9885,831 | 9886,007 | 9886,188 | 9886,357 | 9886,545
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.588 | 0.6 | 0.516 | 0.528 | 0.552 | 0.492 | 0.672 | 0.756 | 0.708 | 0.636 | 0.552 | 0.876 | 0.732 | 0.732 | 0.876 | 0.828 | 0.792 | 0.792 | 0.66 | 0.66 | 0.684 | 0.66 | 0.672 | 0.672 |  |  |  | 4328,444 | 4328,493 | 4328,543 | 4328,586 | 4328,630 | 4328,676 | 4328,717 | 4328,773 | 4328,836 | 4328,895 | 4328,948 | 4328,994 | 4329,067 | 4329,128 | 4329,189 | 4329,262 | 4329,331 | 4329,397 | 4329,463 | 4329,518 | 4329,573 | 4329,630 | 4329,685 | 4329,741 | 4329,797 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463 | 4,463
|  |  | tgφ | 0.42241 | 0.42735 | 0.45263 | 0.44444 | 0.41441 | 0.37963 | 0.34568 | 0.35 | 0.34503 | 0.35333 | 0.27059 | 0.42941 | 0.34659 | 0.34659 | 0.34434 | 0.32547 | 0.33333 | 0.33333 | 0.31073 | 0.31073 | 0.32386 | 0.30387 | 0.33136 | 0.29787
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 138 | 123 | 111 | 112 | 118 | 145 | 173 | 195 | 226 | 236 | 253 | 263 | 253 | 264 | 288 | 295 | 284 | 284 | 268 | 257 | 236 | 205 | 178 | 158
|  | счетчик | P, МВт | 1.638 | 1.548 | 1.134 | 1.17 | 1.278 | 1.296 | 2.088 | 2.214 | 2.286 | 2.088 | 1.836 | 2.286 | 2.88 | 2.862 | 3.168 | 3.096 | 3.15 | 3.168 | 2.268 | 2.286 | 2.628 | 2.574 | 2.574 | 2.61 | 54.126 | 16.722 | 18 | 7173,887 | 7173,978 | 7174,064 | 7174,127 | 7174,192 | 7174,263 | 7174,335 | 7174,451 | 7174,574 | 7174,701 | 7174,817 | 7174,919 | 7175,046 | 7175,206 | 7175,365 | 7175,541 | 7175,713 | 7175,888 | 7176,064 | 7176,190 | 7176,317 | 7176,463 | 7176,606 | 7176,749 | 7176,894
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.63 | 0.63 | 0.486 | 0.504 | 0.522 | 0.486 | 0.666 | 0.72 | 0.738 | 0.648 | 0.558 | 0.702 | 0.846 | 0.828 | 0.864 | 0.918 | 0.9 | 0.882 | 0.63 | 0.612 | 0.738 | 0.738 | 0.738 | 0.738 |  |  |  | 2862,858 | 2862,893 | 2862,928 | 2862,955 | 2862,983 | 2863,012 | 2863,039 | 2863,076 | 2863,116 | 2863,157 | 2863,193 | 2863,224 | 2863,263 | 2863,310 | 2863,356 | 2863,404 | 2863,455 | 2863,505 | 2863,554 | 2863,589 | 2863,623 | 2863,664 | 2863,705 | 2863,746 | 2863,787 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504 | 9,504
|  |  | tgφ | 0.38462 | 0.40698 | 0.42857 | 0.43077 | 0.40845 | 0.375 | 0.31897 | 0.3252 | 0.32283 | 0.31034 | 0.30392 | 0.30709 | 0.29375 | 0.28931 | 0.27273 | 0.29651 | 0.28571 | 0.27841 | 0.27778 | 0.26772 | 0.28082 | 0.28671 | 0.28671 | 0.28276
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.52 | 4.872 | 4.194 | 4.608 | 4.92 | 4.872 | 7.392 | 8.184 | 8.238 | 7.818 | 7.116 | 9.846 | 9.282 | 9.444 | 9.822 | 9.75 | 9.876 | 10.374 | 8.712 | 8.76 | 8.91 | 8.976 | 8.802 | 9.276
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.848 | 1.83 | 1.632 | 1.752 | 1.794 | 1.668 | 2.268 | 2.556 | 2.526 | 2.454 | 2.01 | 3.438 | 2.808 | 2.82 | 2.91 | 2.886 | 2.922 | 2.994 | 2.55 | 2.292 | 2.532 | 2.478 | 2.52 | 2.55
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.8211 | 5.2044 | 4.5003 | 4.9298 | 5.2369 | 5.1496 | 7.7321 | 8.5739 | 8.6166 | 8.1941 | 7.3944 | 10.429 | 9.6974 | 9.856 | 10.244 | 10.1682 | 10.2992 | 10.7974 | 9.0775 | 9.0549 | 9.2628 | 9.3118 | 9.1556 | 9.6201
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 38.4 | 43.2 | 57 | 36.3 | 40.2 | 35.7 | 45.6 | 24.6 | 34.2 | 39 | 30.3 | 37.2 | 37.8 | 37.8 | 38.1 | 37.8 | 39.6 | 39.9 | 34.8 | 35.1 | 52.8 | 23.1 | 52.2 | 52.2 | 942.9 |  | 30 | 12644.73 | 12646.01 | 12647.45 | 12649.35 | 12650.56 | 12651.9 | 12653.09 | 12654.61 | 12655.43 | 12656.57 | 12657.87 | 12658.88 | 12660.12 | 12661.38 | 12662.64 | 12663.91 | 12665.17 | 12666.49 | 12667.82 | 12668.98 | 12670.15 | 12671.91 | 12672.68 | 12674.42 | 12676.16
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.15 | ТП-128-I
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 11 | 11 | 14 | 15 | 19 | 19 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 29 | 32 | 34 | 31 | 30 | 24 | 20 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.256 | 0.184 | 0.2 | 0.25 | 0.232 | 0.232 | 0.368 | 0.416 | 0.392 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.512 | 0.504 | 0.52 | 0.6 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.512 | 0.512 | 0.52 | 9.664 | 3.424 | 8 | 3493,361 | 3493,393 | 3493,416 | 3493,441 | 3493,469 | 3493,498 | 3493,527 | 3493,573 | 3493,625 | 3493,674 | 3493,716 | 3493,753 | 3493,823 | 3493,871 | 3493,919 | 3493,983 | 3494,046 | 3494,111 | 3494,176 | 3494,193 | 3494,311 | 3494,376 | 3494,440 | 3494,504 | 3494,569
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.104 | 0.088 | 0.096 | 0.112 | 0.104 | 0.096 | 0.128 | 0.16 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.224 | 0.144 | 0.144 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.144 | 0.144 | 0.152 | 0.144 | 0.152 |  |  |  | 1424,610 | 1424,623 | 1424,634 | 1424,646 | 1424,660 | 1424,673 | 1424,685 | 1424,701 | 1424,721 | 1424,739 | 1424,757 | 1424,772 | 1424,800 | 1424,818 | 1424,836 | 1424,858 | 1424,880 | 1424,902 | 1424,924 | 1424,946 | 1424,964 | 1424,982 | 1425,001 | 1425,019 | 1425,038 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427 | 11,427
|  |  | tgφ | 0.40625 | 0.47826 | 0.48 | 0.448 | 0.44828 | 0.41379 | 0.34783 | 0.38462 | 0.36735 | 0.32727 | 0.3 | 0.56 | 0.375 | 0.375 | 0.34375 | 0.34921 | 0.33846 | 0.29333 | 0.32 | 0.27692 | 0.27692 | 0.29688 | 0.28125 | 0.29231
яч.16 | ТП-128-II
|  | ТИ | I, А | 9.5 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | 9.5 | 12.6 | 15.8 | 16.1 | 16.9 | 18 | 16.3 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 19.3 | 21 | 22.4 | 21 | 21.7 | 19.8 | 17.4 | 14.3 | 12.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.168 | 0.192 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.252 | 0.216 | 0.456 | 0.3 | 0.324 | 0.384 | 0.372 | 0.384 | 0.372 | 0.36 | 0.372 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.396 | 7.08 | 1.824 | 12 | 1527,886 | 1527,902 | 1527,913 | 1527,925 | 1527,937 | 1527,951 | 1527,967 | 1527,989 | 1528,014 | 1528,039 | 1528,060 | 1528,078 | 1528,116 | 1528,141 | 1528,168 | 1528,200 | 1528,231 | 1528,263 | 1528,294 | 1528,324 | 1528,355 | 1528,387 | 1528,415 | 1528,443 | 1528,476
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.06 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.084 | 0.072 | 0.108 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 577,094 | 577,096 | 577,100 | 577,104 | 577,108 | 577,112 | 577,117 | 577,124 | 577,131 | 577,138 | 577,143 | 577,148 | 577,158 | 577,165 | 577,171 | 577,180 | 577,188 | 577,196 | 577,204 | 577,211 | 577,218 | 577,225 | 577,232 | 577,239 | 577,246 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260
|  |  | tgφ | 0.14118 | 0.34286 | 0.32 | 0.28235 | 0.28571 | 0.3125 | 0.36522 | 0.28 | 0.28 | 0.2381 | 0.27778 | 0.26316 | 0.28 | 0.22222 | 0.28125 | 0.25806 | 0.25 | 0.25806 | 0.23333 | 0.22581 | 0.21875 | 0.25 | 0.25 | 0.21212
яч.19 | ТП-105-I
|  | ТИ | I, А | 39 | 34 | 32 | 31 | 34 | 38 | 50 | 52 | 55 | 54 | 56 | 53 | 58 | 59 | 64 | 65 | 67 | 69 | 76 | 77 | 69 | 62 | 51 | 43
|  | счетчик | P, МВт | 0.664 | 0.448 | 0.528 | 0.568 | 0.576 | 0.584 | 0.952 | 1.008 | 0.952 | 0.904 | 0.752 | 1.368 | 0.976 | 0.984 | 1.176 | 1.176 | 1.2 | 1.26 | 1.264 | 1.21 | 1.24 | 1.248 | 1.24 | 1.248 | 23.528 | 5.392 | 8 | 7414,408 | 7414,491 | 7414,547 | 7414,613 | 7414,684 | 7414,756 | 7414,829 | 7414,948 | 7415,074 | 7415,193 | 7415,306 | 7415,400 | 7415,571 | 7415,693 | 7415,816 | 7415,963 | 7416,110 | 7416,260 | 7416,411 | 7416,569 | 7416,727 | 7416,882 | 7417,038 | 7417,193 | 7417,349
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.136 | 0.152 | 0.136 | 0.16 | 0.144 | 0.136 | 0.208 | 0.224 | 0.216 | 0.216 | 0.176 | 0.336 | 0.224 | 0.224 | 0.28 | 0.272 | 0.288 | 0.28 | 0.272 | 0.272 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.256 |  |  |  | 2535,964 | 2535.981 | 2536,000 | 2536,017 | 2536,037 | 2536,055 | 2536,072 | 2536,098 | 2536,126 | 2536,153 | 2536,180 | 2536,202 | 2536,244 | 2536,272 | 2536,300 | 2536,335 | 2536,369 | 2536,405 | 2536,440 | 2536,474 | 2536,508 | 2536,541 | 2536,573 | 2536,606 | 2536,638 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935 | 3,935
|  |  | tgφ | 0.20482 | 0.33929 | 0.25758 | 0.28169 | 0.25 | 0.23288 | 0.21849 | 0.22222 | 0.22689 | 0.23894 | 0.23404 | 0.24561 | 0.22951 | 0.22764 | 0.2381 | 0.23129 | 0.24 | 0.22222 | 0.21519 | 0.22479 | 0.2129 | 0.20513 | 0.2129 | 0.20513
яч.18 | ТП-105-II
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.064 | 0.048 | 0.088 | 0.088 | 0.064 | 0.056 | 0.048 | 0.096 | 0.064 | 0.088 | 0.088 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.104 | 0.096 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 1.912 | 0 | 8 | 681,677 | 681,686 | 681,692 | 681,698 | 681,704 | 681,712 | 681,718 | 681,729 | 681,740 | 681,748 | 681,755 | 681,761 | 681,773 | 681,781 | 681,792 | 681,803 | 681,815 | 681,827 | 681,839 | 681,852 | 681,864 | 681,877 | 681,890 | 681,903 | 681,916
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 103,563 | 29,588 | 29,590 | 29,591 | 29,593 | 29,595 | 29,597 | 29,599 | 29,601 | 29,604 | 29,606 | 29,607 | 29,608 | 29,610 | 29,611 | 29,612 | 29,613 | 29,615 | 29,616 | 29,617 | 29,618 | 29,619 | 29,621 | 29,622 | 29,623 | 29,624
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.27 | ТП-132-I | [26 empty] | tg | 0.30975
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.128 | 0.128 | 0.16 | 0.156 | 0.16 | 0.22 | 0.248 | 0.22 | 0.25 | 0.156 | 0.292 | 0.244 | 0.248 | 0.216 | 0.216 | 0.25 | 0.492 | 0.288 | 0.288 | 0.272 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 5.372 | 1.664 | 4 | 3436,375 | 3436,405 | 3436,437 | 3436,469 | 3436,509 | 3436,548 | 3436,588 | 3436,643 | 3436,705 | 3436,760 | 3436,814 | 3436,853 | 3436,926 | 3436,987 | 3437,049 | 3437,103 | 3437,157 | 3437,179 | 3437,302 | 3437,374 | 3437,446 | 3437,514 | 3437,582 | 3437,653 | 3437,718
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.064 | 0.076 | 0.072 | 0.068 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.084 | 0.084 | 0.088 | 0.1 | 0.088 | 0.072 | 0.076 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  |  |  | 1291,236 | 1291,246 | 1291,257 | 1291,269 | 1291,282 | 1291,295 | 1291,307 | 1291,323 | 1291,342 | 1291,360 | 1291,377 | 1291,392 | 1291,412 | 1291,432 | 1291,453 | 1291,474 | 1291,496 | 1291,521 | 1291,543 | 1291,561 | 1291,580 | 1291,598 | 1291,616 | 1291,634 | 1291,652 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472 | 13,472
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.34375 | 0.375 | 0.325 | 0.33333 | 0.3 | 0.29091 | 0.30645 | 0.32727 | 0.17 | 0.38462 | 0.27397 | 0.32787 | 0.33871 | 0.38889 | 0.40741 | 0.4 | 0.17886 | 0.25 | 0.26389 | 0.26471 | 0.4 | 0.36 | 0.36
яч.30 | ТП-132-II | [26 empty] | tg | 0.19247
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | 14 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.165 | 0.114 | 0.123 | 0.126 | 0.132 | 0.129 | 0.207 | 0.225 | 0.177 | 0.156 | 0.12 | 0.237 | 0.171 | 0.171 | 0.174 | 0.171 | 0.195 | 0.315 | 0.282 | 0.258 | 0.297 | 0.309 | 0.303 | 0.306 | 4.863 | 0.936 | 3 | 4386,984 | 4387,039 | 4387,077 | 4387,118 | 4387,160 | 4387,204 | 4387,247 | 4387,316 | 4387,391 | 4387,450 | 4387,502 | 4387,542 | 4387,621 | 4387,678 | 4387,735 | 4387,793 | 4387,850 | 4387,915 | 4388,020 | 4388,114 | 4388,200 | 4388,299 | 4388,402 | 4388,503 | 4388,605
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.039 | 0.039 | 0.033 | 0.033 | 0.024 | 0.051 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.033 | 0.048 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.054 | 0.051 | 0.054 | 0.054 |  |  |  | 1187,260 | 1187,272 | 1187,281 | 1187,290 | 1187,301 | 1187,311 | 1187,321 | 1187,334 | 1187,347 | 1187,358 | 1187,369 | 1187,377 | 1187,394 | 1187,406 | 1187,417 | 1187,429 | 1187,440 | 1187,456 | 1187,471 | 1187,486 | 1187,501 | 1187,519 | 1187,536 | 1187,554 | 1187,572 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466 | 7,466
|  |  | tgφ | 0.21818 | 0.23684 | 0.21951 | 0.2619 | 0.22727 | 0.23256 | 0.18841 | 0.17333 | 0.18644 | 0.21154 | 0.2 | 0.21519 | 0.21053 | 0.19298 | 0.2069 | 0.19298 | 0.24615 | 0.14286 | 0.15957 | 0.17442 | 0.18182 | 0.16505 | 0.17822 | 0.17647
яч.17 | ТП-134-I, ТП-129-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228 | 90,228
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 68,373 | 42,745 | 42,746 | 42,746 | 42,747 | 42,748 | 42,748 | 42,749 | 42,749 | 42,749 | 42,751 | 42,751 | 42,752 | 42,753 | 42,753 | 42,754 | 42,755 | 42,755 | 42,756 | 42,756 | 42,757 | 42,757 | 42,758 | 42,758 | 42,759 | 42,759
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-134-II, ТП-129-II
|  | ТИ | I, А | 25 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 13 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.456 | 0.216 | 0.228 | 0.264 | 0.252 | 0.24 | 0.312 | 0.324 | 0.288 | 0.252 | 0.072 | 0.588 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.408 | 0.372 | 0.336 | 0.372 | 0.312 | 0.324 | 0.324 | 0.312 | 7.5 | 1.944 | 12 | 1562,713 | 1562,751 | 1562,769 | 1562,788 | 1562,810 | 1562,831 | 1562,851 | 1562,877 | 1562,904 | 1562,928 | 1562,949 | 1562,955 | 1563,004 | 1563,028 | 1563,052 | 1563,080 | 1563,108 | 1563,142 | 1563,173 | 1563,201 | 1563,232 | 1563,258 | 1563,285 | 1563,312 | 1563,338
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.06 | 0.036 | 0.108 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.096 | 0.096 | 0.108 | 0.084 |  |  |  | 715,606 | 715,611 | 715,616 | 715,621 | 715,627 | 715,633 | 715,638 | 715,646 | 715,654 | 715,660 | 715,665 | 715,668 | 715,677 | 715,683 | 715,690 | 715,697 | 715,704 | 715,712 | 715,721 | 715,727 | 715,736 | 715,744 | 715,752 | 715,761 | 715,768 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285 | 7,285
|  |  | tgφ | 0.13158 | 0.27778 | 0.26316 | 0.27273 | 0.28571 | 0.25 | 0.30769 | 0.2963 | 0.25 | 0.2381 | 0.5 | 0.18367 | 0.25 | 0.29167 | 0.25 | 0.25 | 0.23529 | 0.29032 | 0.21429 | 0.29032 | 0.30769 | 0.2963 | 0.33333 | 0.26923
яч.21 | ТП Сангородок-I
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 27 | 29 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16
|  | счетчик | P, МВт | 0.216 | 0.184 | 0.2 | 0.216 | 0.24 | 0.208 | 0.288 | 0.424 | 0.48 | 0.424 | 0.344 | 0.632 | 0.424 | 0.44 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.272 | 0.272 | 0.28 | 0.288 | 0.288 | 0.28 | 7.84 | 2.32 | 8 | 2805,883 | 2805,910 | 2805,933 | 2805,958 | 2805,985 | 2806,015 | 2806,041 | 2806,077 | 2806,130 | 2806,190 | 2806,243 | 2806,286 | 2806,365 | 2806,418 | 2806,473 | 2806,521 | 2806,569 | 2806,611 | 2806,653 | 2806,687 | 2806,721 | 2806,756 | 2806,792 | 2806,828 | 2806,863
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.064 | 0.056 | 0.064 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.128 | 0.128 | 0.104 | 0.08 | 0.152 | 0.112 | 0.112 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.112 | 0.096 | 0.096 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 |  |  |  | 1181,692 | 1181,700 | 1181,707 | 1181,715 | 1181,723 | 1181,732 | 1181,741 | 1181,753 | 1181,769 | 1181,785 | 1181,798 | 1181,808 | 1181,827 | 1181,841 | 1181,855 | 1181,870 | 1181,885 | 1181,900 | 1181,914 | 1181,926 | 1181,938 | 1181,949 | 1181,960 | 1181,971 | 1181,982 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634 | 24,634
|  |  | tgφ | 0.2963 | 0.30435 | 0.32 | 0.2963 | 0.3 | 0.34615 | 0.33333 | 0.30189 | 0.26667 | 0.24528 | 0.23256 | 0.24051 | 0.26415 | 0.25455 | 0.3125 | 0.3125 | 0.35714 | 0.33333 | 0.35294 | 0.35294 | 0.31429 | 0.30556 | 0.30556 | 0.31429
яч.22 | ТП Сангородок-II
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.024 | 0.008 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.336 | 0 | 8 | 120,209 | 120,210 | 120,212 | 120,213 | 120,214 | 120,216 | 120,217 | 120,219 | 120,221 | 120,222 | 120,225 | 120,226 | 120,229 | 120,231 | 120,233 | 120,235 | 120,237 | 120,239 | 120,242 | 120,244 | 120,245 | 120,247 | 120,249 | 120,250 | 120,251
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 26,185 | 296,232 | 296,236 | 296,240 | 296,245 | 296,250 | 296,255 | 296,259 | 296,259 | 296,259 | 296,274 | 296,278 | 296,281 | 296,287 | 296,292 | 296,296 | 296,301 | 296,304 | 296,308 | 296,313 | 296,317 | 296,321 | 296,324 | 296,330 | 296,334 | 296,338
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | ТП-125-I
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 22 | 25 | 27 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 20 | 18 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.104 | 0.104 | 0.128 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.216 | 0.344 | 0.424 | 0.4 | 0.344 | 0.6 | 0.424 | 0.424 | 0.312 | 0.304 | 0.328 | 0.304 | 0.224 | 0.232 | 0.208 | 0.192 | 0.2 | 0.192 | 6.44 | 3.512 | 8 | 2111,561 | 2111,574 | 2111,587 | 2111,603 | 2111,621 | 2111,639 | 2111,657 | 2111,684 | 2111,727 | 2111,780 | 2111,830 | 2111,873 | 2111,948 | 2112,001 | 2112,054 | 2112,093 | 2112,131 | 2112,172 | 2112,210 | 2112,238 | 2112,267 | 2112,293 | 2112,317 | 2112,342 | 2112,366
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.056 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.096 | 0.088 | 0.136 | 0.184 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.176 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.128 | 0.136 | 0.104 | 0.128 | 0.12 | 0.112 |  |  |  | 1245,104 | 1245,111 | 1245,120 | 1245,130 | 1245,141 | 1245,153 | 1245,164 | 1245,181 | 1245,204 | 1245,229 | 1245,254 | 1245,274 | 1245,310 | 1245,337 | 1245,364 | 1245,386 | 1245,407 | 1245,428 | 1245,452 | 1245,468 | 1245,485 | 1245,498 | 1245,514 | 1245,529 | 1245,543 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 16,393
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.69231 | 0.625 | 0.61111 | 0.66667 | 0.61111 | 0.62963 | 0.53488 | 0.4717 | 0.5 | 0.46512 | 0.48 | 0.50943 | 0.50943 | 0.5641 | 0.55263 | 0.5122 | 0.63158 | 0.57143 | 0.58621 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 0.58333
яч.24 | ТП-125-II
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 26 | 29 | 30 | 29 | 32 | 30 | 28 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.168 | 0.192 | 0.208 | 0.216 | 0.24 | 0.4 | 0.448 | 0.512 | 0.496 | 0.384 | 0.792 | 0.488 | 0.488 | 0.424 | 0.432 | 0.432 | 0.424 | 0.344 | 0.344 | 0.352 | 0.352 | 0.344 | 0.36 | 9.08 | 2.824 | 8 | 2298,342 | 2298,372 | 2298,393 | 2298,417 | 2298,443 | 2298,470 | 2298,500 | 2298,550 | 2298,606 | 2298,670 | 2298,732 | 2298,780 | 2298,879 | 2298,940 | 2299,001 | 2299,054 | 2299,108 | 2299,162 | 2299,215 | 2299,258 | 2299,301 | 2299,345 | 2299,389 | 2299,432 | 2299,477
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.088 | 0.064 | 0.072 | 0.08 | 0.088 | 0.072 | 0.104 | 0.128 | 0.136 | 0.144 | 0.12 | 0.24 | 0.152 | 0.144 | 0.128 | 0.136 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.024 | 0.112 | 0.104 | 0.104 | 0.104 |  |  |  | 927,218 | 927,229 | 927,237 | 927,246 | 927,256 | 927,267 | 927,276 | 927,289 | 927,305 | 927,322 | 927,340 | 927,355 | 927,385 | 927,404 | 927,422 | 927,438 | 927,455 | 927,473 | 927,491 | 927,515 | 927,518 | 927,532 | 927,545 | 927,558 | 927,571 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115 | 3,115
|  |  | tgφ | 0.36667 | 0.38095 | 0.375 | 0.38462 | 0.40741 | 0.3 | 0.26 | 0.28571 | 0.26563 | 0.29032 | 0.3125 | 0.30303 | 0.31148 | 0.29508 | 0.30189 | 0.31481 | 0.33333 | 0.33962 | 0.55814 | 0.069767 | 0.31818 | 0.29545 | 0.30233 | 0.28889
яч.29 | ТП-УСЗК-I
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.075 | 0.078 | 0.078 | 0.084 | 0.093 | 0.09 | 0.141 | 0.156 | 0.147 | 0.177 | 0.144 | 0.285 | 0.225 | 0.216 | 0.189 | 0.189 | 0.273 | 0.27 | 0.249 | 0.249 | 0.225 | 0.225 | 0.228 | 0.225 | 4.08 | 1.179 | 3 | 3327,883 | 3327,908 | 3327,934 | 3327,960 | 3327,988 | 3328,019 | 3328,049 | 3328,096 | 3328,148 | 3328,197 | 3328,256 | 3328,304 | 3328,399 | 3328,474 | 3328,546 | 3328,609 | 3328,672 | 3328,763 | 3328,853 | 3328,936 | 3329,019 | 3329,094 | 3329,169 | 3329,245 | 3329,320
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.027 | 0.024 | 0.03 | 0.033 | 0.033 | 0.03 | 0.039 | 0.045 | 0.042 | 0.06 | 0.036 | 0.081 | 0.054 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.069 | 0.054 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 |  |  |  | 1380,080 | 1380,089 | 1380,097 | 1380,107 | 1380,118 | 1380,129 | 1380,139 | 1380,152 | 1380,167 | 1380,181 | 1380,201 | 1380,213 | 1380,240 | 1380,258 | 1380,277 | 1380,295 | 1380,313 | 1380,337 | 1380,360 | 1380,378 | 1380,397 | 1380,416 | 1380,435 | 1380,454 | 1380,473 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154 | 9,154
|  |  | tgφ | 0.36 | 0.30769 | 0.38462 | 0.39286 | 0.35484 | 0.33333 | 0.2766 | 0.28846 | 0.28571 | 0.33898 | 0.25 | 0.28421 | 0.24 | 0.26389 | 0.28571 | 0.28571 | 0.26374 | 0.25556 | 0.21687 | 0.22892 | 0.25333 | 0.25333 | 0.25 | 0.25333
яч.28 | ТП-УСЗК-II
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0.018 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.027 | 0.027 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.078 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.039 | 0.054 | 0.051 | 0.099 | 0.102 | 0.057 | 0.06 | 0.057 | 0.06 | 1.095 | 0.639 | 3 | 4028,941 | 4028,949 | 4028,955 | 4028,962 | 4028,970 | 4028,978 | 4028,985 | 4028,994 | 4029,003 | 4029,017 | 4029,031 | 4029,043 | 4029,069 | 4029,085 | 4029,101 | 4029,113 | 4029,126 | 4029,144 | 4029,161 | 4029,194 | 4029,228 | 4029,247 | 4029,267 | 4029,286 | 4029,306
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.015 | 0.021 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.027 | 0.024 | 0.06 | 0.057 | 0.036 | 0.036 | 0.033 | 0.036 |  |  |  | 3194,406 | 3194,411 | 3194,416 | 3194,421 | 3194,428 | 3194,434 | 3194,439 | 3194,446 | 3194,452 | 3194,460 | 3194,468 | 3194,475 | 3194,487 | 3194,495 | 3194,503 | 3194,510 | 3194,516 | 3194,525 | 3194,533 | 3194,553 | 3194,572 | 3194,584 | 3194,596 | 3194,607 | 3194,619 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749 | 6,749
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.83333 | 0.71429 | 0.875 | 0.75 | 0.71429 | 0.77778 | 0.66667 | 0.57143 | 0.57143 | 0.58333 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.58333 | 0.46154 | 0.5 | 0.47059 | 0.60606 | 0.55882 | 0.63158 | 0.6 | 0.57895 | 0.6
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.57 | 1.846 | 2.032 | 2.27 | 2.313 | 2.296 | 3.465 | 4.024 | 4.006 | 3.873 | 3.024 | 5.848 | 4.052 | 4.119 | 4.247 | 4.235 | 4.492 | 4.916 | 4.388 | 4.323 | 4.267 | 4.146 | 4.144 | 4.211
|  |  | Q, МВАр | 0.65 | 0.65 | 0.676 | 0.763 | 0.757 | 0.707 | 1.015 | 1.182 | 1.151 | 1.113 | 0.893 | 1.716 | 1.198 | 1.194 | 1.267 | 1.245 | 1.335 | 1.334 | 1.251 | 1.099 | 1.111 | 1.124 | 1.128 | 1.099
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -3.2129 | 3.8542 | -5.8333 | -0.88889 | -0.12987 | -0.70175 | -3.125 | -5.6168 | -2.7179 | 1.4504 | 6.6667 | -5.942 | 5.5478 | 7.8523 | -3.3333 | -3.0414 | -3.2644 | -1.7805 | -1.5741 | 0.62069 | -2.3261 | 1.9858 | 1.3333 | 4.5125
|  |  | Q, % | -3.1746 | -8.3333 | -7.3016 | -5.9722 | -5.1389 | -2.4638 | -9.1398 | -9.4444 | -6.5741 | 4.8718 | 0.77778 | 7.7419 | 2.6016 | 5.2381 | -8.2906 | -9.2105 | -8.5366 | -1.0606 | 0.71429 | -7.7451 | -0.09009 | -4.0741 | -1.6216 | 3.5965
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.08 | 0.074 | -0.112 | -0.02 | -0.003 | -0.016 | -0.105 | -0.214 | -0.106 | 0.057 | 0.216 | -0.328 | 0.238 | 0.351 | -0.137 | -0.125 | -0.142 | -0.086 | -0.068 | 0.027 | -0.097 | 0.084 | 0.056 | 0.199
|  |  | Q, МВАр | -0.02 | -0.05 | -0.046 | -0.043 | -0.037 | -0.017 | -0.085 | -0.102 | -0.071 | 0.057 | 0.007 | 0.144 | 0.032 | 0.066 | -0.097 | -0.105 | -0.105 | -0.014 | 0.009 | -0.079 | -0.001 | -0.044 | -0.018 | 0.041
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.27 | ТП-117-I | [26 empty] | tg | 0.30861
|  | расчет | I, А | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 33 | 30 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 37 | 20 | 27 | 25 | 19 | 38 | 27 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.2016 | 0.1344 | 0.1248 | 0.1344 | 0.1392 | 0.216 | 0.2448 | 0.2688 | 0.2304 | 0.2208 | 0.2832 | 0.2688 | 0.2688 | 0.4032 | 0.3984 | 0.2688 | 0.2688 | 0.2736 | 0.2784 | 0.288 | 0.1536 | 0.2208 | 0.2208 | 5.6304 | 1.7376 | 4.8 | 3283,282 | 3283,307 | 3283,349 | 3283,377 | 3283,403 | 3283,431 | 3283,460 | 3283,505 | 3283,556 | 3283,612 | 3283,660 | 3283,706 | 3283,765 | 3283,821 | 3283,877 | 3283,961 | 3284,044 | 3284,100 | 3284,156 | 3284,213 | 3284,271 | 3284.331 | 3284,363 | 3284,409 | 3284,455
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.0768 | 0.0528 | 0.048 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0864 | 0.072 | 0.0672 | 0.0864 | 0.0816 | 0.0816 | 0.1152 | 0.1104 | 0.1056 | 0.0576 | 0.0768 | 0.072 | 0.0576 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0576 |  |  |  | 1353,702 | 1353,712 | 1353,728 | 1353,739 | 1353,749 | 1353,760 | 1353,771 | 1353,787 | 1353,803 | 1353,821 | 1353,836 | 1353,850 | 1353,868 | 1353,885 | 1353,902 | 1353,926 | 1353,949 | 1353,971 | 1353,983 | 1353,999 | 1354,014 | 1354,026 | 1354,039 | 1354,052 | 1354,064 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578 | 17,578
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.38095 | 0.39286 | 0.38462 | 0.39286 | 0.37931 | 0.35556 | 0.31373 | 0.32143 | 0.3125 | 0.30435 | 0.30508 | 0.30357 | 0.30357 | 0.28571 | 0.27711 | 0.39286 | 0.21429 | 0.2807 | 0.25862 | 0.2 | 0.40625 | 0.28261 | 0.26087
яч.16 | ТП-117-II | [26 empty] | tg | 0.30427
|  | расчет | I, А | 41 | 49 | 46 | 43 | 44 | 41 | 42 | 43 | 44 | 38 | 38 | 41 | 43 | 43 | 52 | 52 | 44 | 44 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39
|  | счетчик | P, МВт | 0.5808 | 0.8544 | 0.504 | 0.52 | 0.5568 | 0.6 | 0.9696 | 1.0272 | 1.2144 | 1.0224 | 0.9936 | 1.1616 | 1.3776 | 1.3776 | 1.8144 | 1.8096 | 1.4496 | 1.4448 | 1.1472 | 1.1616 | 1.0752 | 1.08 | 1.0848 | 1.0704 | 25.872 | 7.872 | 4.8 | 12108,616 | 12108,737 | 12108,915 | 12109,020 | 12109,123 | 12109,239 | 12109,364 | 12109,566 | 12109,780 | 12110,033 | 12110,246 | 12110,453 | 12110,695 | 12110,982 | 12111,269 | 12111,647 | 12112,024 | 12112,326 | 12112,627 | 12112,866 | 12113,108 | 12113,332 | 12113,557 | 12113,783 | 12114,006
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2256 | 0.3552 | 0.2256 | 0.2208 | 0.2352 | 0.2304 | 0.3168 | 0.336 | 0.3696 | 0.2976 | 0.2928 | 0.336 | 0.3792 | 0.3792 | 0.4896 | 0.4848 | 0.3984 | 0.3984 | 0.3264 | 0.3264 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.312 |  |  |  | 4540,103 | 4540,150 | 4540,224 | 4540,271 | 4540,317 | 4540,366 | 4540,414 | 4540,480 | 4540,550 | 4540,627 | 4540,689 | 4540,750 | 4540,820 | 4540,899 | 4540,978 | 4541,080 | 4541,181 | 4541,264 | 4541,347 | 4541,415 | 4541,483 | 4541,548 | 4541,613 | 4541,678 | 4541,743 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405 | 14,405
|  |  | tgφ | 0.38843 | 0.41573 | 0.44762 | 0.42462 | 0.42241 | 0.384 | 0.32673 | 0.3271 | 0.30435 | 0.29108 | 0.29469 | 0.28926 | 0.27526 | 0.27526 | 0.26984 | 0.2679 | 0.27483 | 0.27575 | 0.28452 | 0.28099 | 0.29018 | 0.28889 | 0.28761 | 0.29148
яч.23 | ТП-119-I
|  | расчет | I, А | 19 | 25 | 17 | 17 | 20 | 19 | 32 | 33 | 30 | 29 | 27 | 36 | 35 | 35 | 42 | 58 | 41 | 41 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
|  | счетчик | P, МВт | 0.2016 | 0.2592 | 0.1776 | 0.18 | 0.2112 | 0.2016 | 0.3408 | 0.3408 | 0.312 | 0.2976 | 0.2784 | 0.3744 | 0.36 | 0.3648 | 0.4176 | 0.6096 | 0.4272 | 0.432 | 0.3936 | 0.3648 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 7.9776 | 2.3136 | 4.8 | 4413,612 | 4413,654 | 4413,708 | 4413,745 | 4413,781 | 4413,825 | 4413,867 | 4413,938 | 4414,009 | 4414,074 | 4414,136 | 4414,194 | 4414,272 | 4414,347 | 4414,423 | 4414,510 | 4414,637 | 4414,726 | 4414,816 | 4414,898 | 4414,974 | 4415,049 | 4415,124 | 4415,199 | 4415,274
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0672 | 0.0864 | 0.0576 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0576 | 0.0864 | 0.1008 | 0.096 | 0.096 | 0.0912 | 0.1248 | 0.1152 | 0.1152 | 0.1584 | 0.1584 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1008 | 0.0912 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 |  |  |  | 1757,156 | 1757,170 | 1757,188 | 1757,200 | 1757,213 | 1757,226 | 1757,238 | 1757,256 | 1757,277 | 1757,297 | 1757,317 | 1757,336 | 1757,362 | 1757,386 | 1757,410 | 1757,443 | 1757,476 | 1757,503 | 1757,530 | 1757,551 | 1757,570 | 1757,587 | 1757,604 | 1757,621 | 1757,638 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029 | 56,029
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.32432 | 0.34667 | 0.29545 | 0.28571 | 0.25352 | 0.29577 | 0.30769 | 0.32258 | 0.32759 | 0.33333 | 0.32 | 0.31579 | 0.37931 | 0.25984 | 0.30337 | 0.3 | 0.2561 | 0.25 | 0.22667 | 0.22667 | 0.22667 | 0.22667
яч.20 | ТП-119-II
|  | расчет | I, А | 14 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 22 | 26 | 26 | 31 | 33 | 32 | 32 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.1584 | 0.1056 | 0.1104 | 0.12 | 0.12 | 0.2016 | 0.2112 | 0.2112 | 0.1824 | 0.168 | 0.2304 | 0.2736 | 0.2784 | 0.3168 | 0.3456 | 0.336 | 0.336 | 0.264 | 0.2592 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 5.4672 | 1.6752 | 4.8 | 3371,412 | 3371,442 | 3371,475 | 3371,497 | 3371,520 | 3371,545 | 3371,570 | 3371,612 | 3371,656 | 3371,700 | 3371,738 | 3371,773 | 3371,821 | 3371,878 | 3371,936 | 3372,002 | 3372,074 | 3372,144 | 3372,214 | 3372,269 | 3372,323 | 3372,380 | 3372,437 | 3372,494 | 3372,551
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0624 | 0.072 | 0.0624 | 0.0576 | 0.0576 | 0.048 | 0.0768 | 0.0672 | 0.072 | 0.0576 | 0.048 | 0.0672 | 0.072 | 0.0768 | 0.0864 | 0.0912 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0672 | 0.0672 | 0.072 | 0.072 | 0.0768 | 0.072 |  |  |  | 1385,602 | 1385,615 | 1385,630 | 1385,643 | 1385,655 | 1385,667 | 1385,677 | 1385,693 | 1385,707 | 1385,722 | 1385,734 | 1385,744 | 1385,758 | 1385,773 | 1385,789 | 1385,807 | 1385,826 | 1385,844 | 1385,862 | 1385,876 | 1385,890 | 1385,905 | 1385,920 | 1385,936 | 1385,951 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976 | 55,976
|  |  | tgφ | 0.43333 | 0.45455 | 0.59091 | 0.52174 | 0.48 | 0.4 | 0.38095 | 0.31818 | 0.34091 | 0.31579 | 0.28571 | 0.29167 | 0.26316 | 0.27586 | 0.27273 | 0.26389 | 0.25714 | 0.25714 | 0.25455 | 0.25926 | 0.26316 | 0.26316 | 0.2807 | 0.26316
яч.25 | ТП-112-I | [26 empty] | tg | 0.41651
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.528 | 0.6912 | 0.648 | 0.65 | 0.63 | 0.552 | 0.71 | 0.7824 | 0.7728 | 0.75 | 0.6 | 0.768 | 0.7632 | 0.672 | 0.78 | 0.8 | 0.768 | 0.97 | 0.8016 | 0.816 | 0.7296 | 0.7344 | 0.7296 | 0.7344 | 17.3904 | 7.2432 | 4.8 | 9807,717 | 9807,827 | 9807.971 | 9808,106 | 9808,213 | 9808,336 | 9808,451 | 9808,620 | 9808,783 | 9808,944 | 9809,080 | 9809,205 | 9809,365 | 9809,524 | 9809,664 | 9809,869 | 9810,073 | 9810,233 | 9810,393 | 9810,560 | 9810,730 | 9810,882 | 9811,035 | 9811,187 | 9811,340
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2928 | 0.2256 | 0.3552 | 0.264 | 0.2688 | 0.2448 | 0.3312 | 0.3168 | 0.312 | 0.264 | 0.2448 | 0.312 | 0.3408 | 0.2496 | 0.4032 | 0.408 | 0.3072 | 0.3024 | 0.312 | 0.3072 | 0.2928 | 0.2976 | 0.2976 | 0.2928 |  |  |  | 4682,300 | 4682.361 | 4682.408 | 4682,482 | 4682,537 | 4682,593 | 4682,644 | 4682,713 | 4682,779 | 4682,844 | 4682,899 | 4682,950 | 4683,015 | 4683,086 | 4683,138 | 4683,222 | 4683,307 | 4683,371 | 4683,434 | 4683,499 | 4683,563 | 4683,624 | 4683,686 | 4683,748 | 4683,809 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131 | 11,131
|  |  | tgφ | 0.55455 | 0.32639 | 0.54815 | 0.40615 | 0.42667 | 0.44348 | 0.46648 | 0.40491 | 0.40373 | 0.352 | 0.408 | 0.40625 | 0.44654 | 0.37143 | 0.51692 | 0.51 | 0.4 | 0.31175 | 0.38922 | 0.37647 | 0.40132 | 0.40523 | 0.40789 | 0.39869
яч.18 | ТП-112-II | [26 empty] | tg | 0.47241
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.1104 | 0.1 | 0.1008 | 0.1104 | 0.12 | 0.1296 | 0.1872 | 0.2064 | 0.1968 | 0.1968 | 0.168 | 0.2112 | 0.2256 | 0.2016 | 0.264 | 0.2544 | 0.2256 | 0.2208 | 0.144 | 0.144 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 0.1536 | 4.176 | 1.9728 | 4.8 | 2272,245 | 2272,268 | 2272,298 | 2272,319 | 2272,342 | 2272,367 | 2272,394 | 2272,433 | 2272,476 | 2272,517 | 2272,558 | 2272,593 | 2272,637 | 2272,684 | 2272,726 | 2272,781 | 2272,834 | 2272,881 | 2272,927 | 2272,957 | 2272,987 | 2273,019 | 2273,051 | 2273,083 | 2273,115
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0672 | 0.0864 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0576 | 0.0864 | 0.1056 | 0.0912 | 0.0912 | 0.0768 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.1152 | 0.1104 | 0.1008 | 0.1008 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 |  |  |  | 1175,824 | 1175,838 | 1175,856 | 1175,870 | 1175,884 | 1175,898 | 1175,910 | 1175,928 | 1175,950 | 1175,969 | 1175,988 | 1176,004 | 1176,024 | 1176,044 | 1176,064 | 1176,088 | 1176,111 | 1176,132 | 1176,153 | 1176,166 | 1176,179 | 1176,193 | 1176,207 | 1176,221 | 1176,235 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 9,49
|  |  | tgφ | 0.6087 | 0.864 | 0.66667 | 0.6087 | 0.56 | 0.44444 | 0.46154 | 0.51163 | 0.46341 | 0.46341 | 0.45714 | 0.45455 | 0.42553 | 0.47619 | 0.43636 | 0.43396 | 0.44681 | 0.45652 | 0.43333 | 0.43333 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375
яч.17 | ТП-113-I | [26 empty] | tg | 0.31315
|  | расчет | I, А | 43 | 41 | 32 | 43 | 38 | 39 | 66 | 73 | 70 | 72 | 50 | 69 | 67 | 67 | 85 | 87 | 76 | 81 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70
|  | счетчик | P, МВт | 0.4464 | 0.408 | 0.3168 | 0.45 | 0.3888 | 0.4032 | 0.6912 | 0.7584 | 0.7152 | 0.76 | 0.5184 | 0.7152 | 0.7008 | 0.7008 | 0.87 | 0.9 | 0.7968 | 0.85 | 0.744 | 0.744 | 0.7344 | 0.7248 | 0.7296 | 0.7296 | 15.6192 | 4.8912 | 4.8 | 8237,262 | 8237,355 | 8237,440 | 8237,506 | 8237,576 | 8237,657 | 8237,741 | 8237,885 | 8238,043 | 8238,192 | 8238,316 | 8238,424 | 8238,573 | 8238,719 | 8238,865 | 8239,067 | 8239,266 | 8239,432 | 8239,598 | 8239,753 | 8239,908 | 8240,061 | 8240,212 | 8240,364 | 8240,516
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1728 | 0.1728 | 0.1392 | 0.144 | 0.1536 | 0.1392 | 0.2064 | 0.2352 | 0.2352 | 0.192 | 0.1632 | 0.2304 | 0.216 | 0.216 | 0.2832 | 0.2928 | 0.2304 | 0.2304 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 | 0.2064 |  |  |  | 3441,170 | 3441,206 | 3441,242 | 3441,271 | 3441,301 | 3441,333 | 3441,362 | 3441,405 | 3441,454 | 3441,503 | 3441,543 | 3441,577 | 3441,625 | 3441,670 | 3441,715 | 3441,774 | 3441,835 | 3441,883 | 3441,931 | 3441,974 | 3442,017 | 3442,060 | 3442,103 | 3442,146 | 3442,189 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261 | 52,261
|  |  | tgφ | 0.3871 | 0.42353 | 0.43939 | 0.32 | 0.39506 | 0.34524 | 0.29861 | 0.31013 | 0.32886 | 0.25263 | 0.31481 | 0.32215 | 0.30822 | 0.30822 | 0.32552 | 0.32533 | 0.28916 | 0.27106 | 0.27742 | 0.27742 | 0.28105 | 0.28477 | 0.28289 | 0.28289
яч.28 | ТП-113-II | [26 empty] | tg | 0.27655
|  | расчет | I, А | 56 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.5904 | 0.5856 | 0.5 | 0.6 | 0.52 | 0.53 | 0.7488 | 0.7776 | 0.72 | 0.85 | 0.5424 | 0.696 | 0.8448 | 0.8448 | 0.9456 | 0.8448 | 1.1 | 1.3 | 0.8496 | 0.8496 | 0.984 | 0.75 | 0.75 | 0.7 | 18.2592 | 5.0496 | 4.8 | 9229,658 | 9229,781 | 9229,903 | 9229,991 | 9230,082 | 9230,179 | 9230,279 | 9230,435 | 9230,597 | 9230,747 | 9230,876 | 9230,989 | 9231,134 | 9231,310 | 9231,486 | 9231,683 | 9231.859 | 9232,086 | 9232,290 | 9232,467 | 9232,644 | 9232,849 | 9233,053 | 9233,225 | 9233,462
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1776 | 0.192 | 0.144 | 0.1296 | 0.1728 | 0.144 | 0.1968 | 0.2064 | 0.2112 | 0.1872 | 0.1632 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.2544 | 0.2592 | 0.2592 | 0.2544 | 0.2208 | 0.1968 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.216 |  |  |  | 3601,565 | 3601,602 | 3601,642 | 3601,672 | 3601,699 | 3601,735 | 3601,765 | 3601,806 | 3601,849 | 3601,893 | 3601,932 | 3601,966 | 3602,006 | 3602,056 | 3602,106 | 3602,159 | 3602,213 | 3602,267 | 3602,320 | 3602,366 | 3602,407 | 3602.467 | 3602.527 | 3602.572 | 3602.617 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857 | 2,857
|  |  | tgφ | 0.30081 | 0.32787 | 0.288 | 0.216 | 0.33231 | 0.2717 | 0.26282 | 0.26543 | 0.29333 | 0.22024 | 0.30088 | 0.27586 | 0.28409 | 0.28409 | 0.26904 | 0.30682 | 0.23564 | 0.19569 | 0.25989 | 0.23164 | 0.29268 | 0.384 | 0.288 | 0.30857
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.7216 | 3.2584 | 2.4872 | 2.7456 | 2.6812 | 2.6756 | 4.0652 | 4.3488 | 4.4112 | 4.2896 | 3.4896 | 4.44 | 4.8144 | 4.7088 | 5.8116 | 5.9624 | 5.372 | 5.8224 | 4.6176 | 4.6176 | 4.5984 | 4.23 | 4.302 | 4.2424
|  |  | Q, МВАр | 1.1136 | 1.2672 | 1.104 | 0.9936 | 1.0704 | 0.9744 | 1.3776 | 1.4448 | 1.4736 | 1.2576 | 1.1472 | 1.4448 | 1.5408 | 1.4544 | 1.9056 | 1.9152 | 1.6176 | 1.56 | 1.3728 | 1.3296 | 1.3776 | 1.3872 | 1.32 | 1.3056
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 10.1782 | -10.3794 | -9.3755 | -16.4377 | -2.728 | -3.2253 | -0.82341 | 0.57613 | -1.6874 | -10.3292 | 9.969 | -2.6352 | 3.5577 | 5.3317 | -1.7437 | -5.7163 | 2.7868 | -5.0216 | -5.1366 | -4.7075 | 2.9873 | 10.8723 | 6.5189 | 12.8155
|  |  | Q, % | 8.5714 | -3.0244 | -10.1796 | 3.7209 | 0.3352 | 0.3681 | -2.9596 | 2.1138 | -1.9087 | 2.0561 | -3.3514 | 8.4411 | 2.3574 | 6.7692 | -9.5172 | -9.6907 | 4.3972 | 6.81 | -6.4186 | -4.5283 | 3.1224 | 0.77253 | 6.383 | 7.4043
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.3084 | -0.3064 | -0.2132 | -0.3876 | -0.0712 | -0.0836 | -0.0332 | 0.0252 | -0.0732 | -0.4016 | 0.3864 | -0.114 | 0.1776 | 0.2652 | -0.0996 | -0.3224 | 0.154 | -0.2784 | -0.2256 | -0.2076 | 0.1416 | 0.516 | 0.3 | 0.6236
|  |  | Q, МВАр | 0.1044 | -0.0372 | -0.102 | 0.0384 | 0.0036 | 0.0036 | -0.0396 | 0.0312 | -0.0276 | 0.0264 | -0.0372 | 0.1332 | 0.0372 | 0.1056 | -0.1656 | -0.1692 | 0.0744 | 0.114 | -0.0828 | -0.0576 | 0.0444 | 0.0108 | 0.09 | 0.1044
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.2284 | -0.2324 | -0.3252 | -0.4076 | -0.0742 | -0.0996 | -0.1382 | -0.1888 | -0.1792 | -0.3446 | 0.6024 | -0.442 | 0.4156 | 0.6162 | -0.2366 | -0.4474 | 0.012 | -0.3644 | -0.2936 | -0.1806 | 0.0446 | 0.6 | 0.356 | 0.8226
|  |  | Q, МВАр | 0.0844 | -0.0872 | -0.148 | -0.0046 | -0.0334 | -0.0134 | -0.1246 | -0.0708 | -0.0986 | 0.0834 | -0.0302 | 0.2772 | 0.0692 | 0.1716 | -0.2626 | -0.2742 | -0.0306 | 0.1 | -0.0738 | -0.1366 | 0.0434 | -0.0332 | 0.072 | 0.1454
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.4228; 10: 5.0948; 18: 7.2438
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 119 | 121 | 103 | 123 | 124 | 103 | 123 | 103 | 125 | 106 | 106 | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 126 | 126 | 126 | 126 | 107 | 105 | 128
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3085 | 1.3258 | 1.2941 | 1.3222 | 1.331 | 1.3188 | 1.2725 | 1.35 | 1.3337 | 1.3325 | 1.3714 | 1.3447 | 1.3166 | 1.3783 | 1.3044 | 1.3692 | 1.3766 | 1.3402 | 1.3721 | 1.3793 | 1.3663 | 1.3627 | 1.4062 | 1.3985 | 32.2754 | 5.0374 | 2.4 | 17066.7827 | 17067.3279 | 17067.8803 | 17068.4195 | 17068.9704 | 17069.525 | 17070.0745 | 17070.6047 | 17071.1672 | 17071.7229 | 17072.2781 | 17072.8495 | 17073.4098 | 17073.9584 | 17074.5327 | 17075.0762 | 17075.6467 | 17076.2203 | 17076.7787 | 17077.3504 | 17077.9251 | 17078.4944 | 17079.0622 | 17079.6481 | 17080.2308
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19464 | 0.19992 | 0.22128 | 0.2352 | 0.22176 | 0.22344 | 0.23016 | 0.19512 | 0.21504 | 0.20208 | 0.2244 | 0.22272 | 0.21696 | 0.21024 | 0.18504 | 0.17832 | 0.18864 | 0.18648 | 0.2028 | 0.20328 | 0.21672 | 0.21168 | 0.2208 | 0.23064 |  |  |  | 3317.0223 | 3317.1034 | 3317.1867 | 3317.2789 | 3317.3769 | 3317.4693 | 3317.5624 | 3317.6583 | 3317.7396 | 3317.8292 | 3317.9134 | 3318.0069 | 3318.0997 | 3318.1901 | 3318.2777 | 3318.3548 | 3318.4291 | 3318.5077 | 3318.5854 | 3318.6699 | 3318.7546 | 3318.8449 | 3318.9331 | 3319.0251 | 3319.1212
|  |  | tgφ | 0.14875 | 0.1508 | 0.17099 | 0.17789 | 0.16661 | 0.16943 | 0.18088 | 0.14453 | 0.16124 | 0.15166 | 0.16363 | 0.16563 | 0.16478 | 0.15253 | 0.14186 | 0.13024 | 0.13703 | 0.13915 | 0.1478 | 0.14738 | 0.15862 | 0.15534 | 0.15702 | 0.16492
яч.4 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02136 | 0.02136 | 0.02112 | 0.02064 | 0.02064 | 0.02064 | 0.02064 | 0.02136 | 0.02088 | 0.018 | 0.01848 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01896 | 0.01992 | 0.02184 | 0.02232 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02184 | 0.0216 | 0.02112 | 0.02088 | 0.02088 | 0.49728 | 0.4704 | 2.4 | 17759.9389 | 17759.9478 | 17759.9567 | 17759.9655 | 17759.9741 | 17759.9827 | 17759.9913 | 17759.9999 | 17760.0088 | 17760.0175 | 17760.025 | 17760.0327 | 17760.0405 | 17760.0486 | 17760.0565 | 17760.0648 | 17760.0739 | 17760.0832 | 17760.0926 | 17760.1018 | 17760.1109 | 17760.1199 | 17760.1287 | 17760.1374 | 17760.1461
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0204 | 0.02064 | 0.02016 | 0.0204 | 0.02016 | 0.0204 | 0.02016 | 0.0204 | 0.01968 | 0.01752 | 0.018 | 0.01776 | 0.01776 | 0.01776 | 0.01848 | 0.01944 | 0.01968 | 0.01992 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.0204 | 0.02016 | 0.02064 |  |  |  | 4339.1844 | 4339.1929 | 4339.2015 | 4339.2099 | 4339.2184 | 4339.2268 | 4339.2353 | 4339.2437 | 4339.2522 | 4339.2604 | 4339.2677 | 4339.2752 | 4339.2826 | 4339.29 | 4339.2974 | 4339.3051 | 4339.3132 | 4339.3214 | 4339.3297 | 4339.3381 | 4339.3465 | 4339.3549 | 4339.3634 | 4339.3718 | 4339.3804
|  |  | tgφ | 0.95506 | 0.96629 | 0.95455 | 0.98837 | 0.97674 | 0.98837 | 0.97674 | 0.95506 | 0.94253 | 0.97333 | 0.97403 | 0.94872 | 0.91358 | 0.93671 | 0.92771 | 0.89011 | 0.88172 | 0.88298 | 0.91304 | 0.92308 | 0.93333 | 0.96591 | 0.96552 | 0.98851
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.3298 | 1.3471 | 1.3152 | 1.3428 | 1.3517 | 1.3394 | 1.2931 | 1.3714 | 1.3546 | 1.3505 | 1.3898 | 1.3634 | 1.3361 | 1.3973 | 1.3243 | 1.391 | 1.399 | 1.3627 | 1.3942 | 1.4011 | 1.3879 | 1.3838 | 1.427 | 1.4194
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.21504 | 0.22056 | 0.24144 | 0.2556 | 0.24192 | 0.24384 | 0.25032 | 0.21552 | 0.23472 | 0.2196 | 0.2424 | 0.24048 | 0.23472 | 0.228 | 0.20352 | 0.19776 | 0.20832 | 0.2064 | 0.22296 | 0.22344 | 0.23688 | 0.23208 | 0.24096 | 0.25128
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.3471 | 1.3651 | 1.3372 | 1.3669 | 1.3732 | 1.3615 | 1.3171 | 1.3882 | 1.3747 | 1.3682 | 1.4108 | 1.3845 | 1.3565 | 1.4158 | 1.3399 | 1.405 | 1.4144 | 1.3783 | 1.4119 | 1.4188 | 1.408 | 1.4032 | 1.4472 | 1.4414
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Вентилятор №1 | [26 empty] | tg | 0.176
|  | ТИ | I, А | 100.6 | 100.4 | 101.2 | 98.4 | 104.2 | 100 | 104.5 | 104.5 | 105.8 | 102.9 | 104.7 | 105.8 | 105.8 | 106 | 104.8 | 104.4 | 106.3 | 106 | 104.8 | 106.1 | 105.4 | 104.8 | 105.6 | 105
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1336 | 1.1365 | 1.1416 | 1.1416 | 1.1441 | 1.1509 | 1.156 | 1.1599 | 1.1614 | 1.1718 | 1.1732 | 1.1754 | 1.1812 | 1.179 | 1.1783 | 1.1855 | 1.1797 | 1.1848 | 1.184 | 1.184 | 1.1826 | 1.1844 | 1.183 | 1.1822 | 28.0346 | 4.9342 | 3.6 | 4425.9618 | 4426.2767 | 4426.5924 | 4426.9095 | 4427.2266 | 4427.5444 | 4427.8641 | 4428.1852 | 4428.5074 | 4428.83 | 4429.1555 | 4429.4814 | 4429.8079 | 4430.136 | 4430.4635 | 4430.7908 | 4431.1201 | 4431.4478 | 4431.7769 | 4432.1058 | 4432.4347 | 4432.7632 | 4433.0922 | 4433.4208 | 4433.7492
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19044 | 0.19512 | 0.21708 | 0.2304 | 0.21672 | 0.21924 | 0.22716 | 0.1908 | 0.21132 | 0.19872 | 0.21924 | 0.21852 | 0.21384 | 0.20556 | 0.18252 | 0.17496 | 0.18324 | 0.18324 | 0.19836 | 0.19872 | 0.21204 | 0.20736 | 0.21456 | 0.225 |  |  |  | 856.5283 | 856.5812 | 856.6354 | 856.6957 | 856.7597 | 856.8199 | 856.8808 | 856.9439 | 856.9969 | 857.0556 | 857.1108 | 857.1717 | 857.2324 | 857.2918 | 857.3489 | 857.3996 | 857.4482 | 857.4991 | 857.55 | 857.6051 | 857.6603 | 857.7192 | 857.7768 | 857.8364 | 857.8989
|  |  | tgφ | 0.16799 | 0.17168 | 0.19016 | 0.20183 | 0.18943 | 0.19049 | 0.19651 | 0.16449 | 0.18196 | 0.16959 | 0.18687 | 0.18591 | 0.18104 | 0.17435 | 0.1549 | 0.14759 | 0.15532 | 0.15466 | 0.16753 | 0.16783 | 0.1793 | 0.17508 | 0.18138 | 0.19032
яч.7 | Т-1-630 | [26 empty] | tg | 0.0098723
|  | ТИ | I, А | 19.7 | 20.6 | 10 | 20.6 | 21.1 | 12 | 19 | 18 | 20.9 | 15 | 18 | 20.6 | 19.3 | 20.6 | 19.1 | 19.7 | 20.7 | 20.2 | 20.6 | 21 | 21.4 | 16 | 20 | 22.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1791 | 0.1938 | 0.15705 | 0.18495 | 0.1917 | 0.1728 | 0.12075 | 0.19455 | 0.177 | 0.16515 | 0.20295 | 0.17415 | 0.13995 | 0.204 | 0.13095 | 0.1881 | 0.19545 | 0.1605 | 0.1929 | 0.19995 | 0.18855 | 0.183 | 0.22725 | 0.22095 | 4.3455 | 0.0429 | 0.3 | 7822.449 | 7823.046 | 7823.692 | 7824.2155 | 7824.832 | 7825.471 | 7826.047 | 7826.4495 | 7827.098 | 7827.688 | 7828.2385 | 7828.915 | 7829.4955 | 7829.962 | 7830.642 | 7831.0785 | 7831.7055 | 7832.357 | 7832.892 | 7833.535 | 7834.2015 | 7834.83 | 7835.44 | 7836.1975 | 7836.934
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0018 | 0.0018 | 0.0015 | 0.00195 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0018 | 0.00165 | 0.00165 | 0.00195 | 0.0018 | 0.00135 | 0.00195 | 0.0012 | 0.0018 | 0.00195 | 0.00165 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0018 | 0.00195 | 0.00225 | 0.0024 |  |  |  | 883.4815 | 883.4875 | 883.4935 | 883.4985 | 883.505 | 883.511 | 883.517 | 883.521 | 883.527 | 883.5325 | 883.538 | 883.5445 | 883.5505 | 883.555 | 883.5615 | 883.5655 | 883.5715 | 883.578 | 883.5835 | 883.5895 | 883.5965 | 883.6025 | 883.609 | 883.6165 | 883.6245
|  |  | tgφ | 0.01005 | 0.0092879 | 0.0095511 | 0.010543 | 0.0093897 | 0.010417 | 0.0099379 | 0.0092521 | 0.009322 | 0.0099909 | 0.0096083 | 0.010336 | 0.0096463 | 0.0095588 | 0.0091638 | 0.0095694 | 0.009977 | 0.01028 | 0.0093313 | 0.010503 | 0.0095465 | 0.010656 | 0.009901 | 0.010862
яч.8 | Вентилятор №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 3.6 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221 | 4976.2221
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0 |  |  |  | 1291.077 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0771 | 1291.0772 | 1291.0772 | 1291.0773 | 1291.0773 | 1291.0774 | 1291.0775 | 1291.0776 | 1291.0776
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630 | [26 empty] | tg | 0.76463
|  | ТИ | I, А | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0195 | 0.01935 | 0.0192 | 0.01875 | 0.0186 | 0.01875 | 0.01875 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0162 | 0.01635 | 0.0168 | 0.01755 | 0.01695 | 0.01815 | 0.01995 | 0.02025 | 0.0207 | 0.02025 | 0.01995 | 0.0198 | 0.01905 | 0.01905 | 0.0189 | 0.4512 | 0.345 | 0.3 | 3822.9005 | 3822.9655 | 3823.03 | 3823.094 | 3823.1565 | 3823.2185 | 3823.281 | 3823.3435 | 3823.4075 | 3823.4715 | 3823.5255 | 3823.58 | 3823.636 | 3823.6945 | 3823.751 | 3823.8115 | 3823.878 | 3823.9455 | 3824.0145 | 3824.082 | 3824.1485 | 3824.2145 | 3824.278 | 3824.3415 | 3824.4045
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01515 | 0.015 | 0.01485 | 0.01485 | 0.01485 | 0.015 | 0.01485 | 0.01515 | 0.0147 | 0.0123 | 0.0126 | 0.01245 | 0.0123 | 0.0126 | 0.01335 | 0.01455 | 0.0147 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0153 | 0.01515 | 0.015 | 0.0153 |  |  |  | 691.894 | 691.9445 | 691.9945 | 692.044 | 692.0935 | 692.143 | 692.193 | 692.2425 | 692.293 | 692.342 | 692.383 | 692.425 | 692.4665 | 692.5075 | 692.5495 | 692.594 | 692.6425 | 692.6915 | 692.7415 | 692.7915 | 692.8415 | 692.8925 | 692.943 | 692.993 | 693.044
|  |  | tgφ | 0.77692 | 0.77519 | 0.77344 | 0.792 | 0.79839 | 0.8 | 0.792 | 0.78906 | 0.76563 | 0.75926 | 0.77064 | 0.74107 | 0.70085 | 0.74336 | 0.73554 | 0.72932 | 0.72593 | 0.72464 | 0.74074 | 0.75188 | 0.77273 | 0.79528 | 0.7874 | 0.80952
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 20.4 |  |  | 9763.34 | 9764.19 | 9765.04 | 9765.89 | 9766.74 | 9767.59 | 9768.44 | 9769.29 | 9770.14 | 9770.99 | 9771.84 | 9772.69 | 9773.54 | 9774.39 | 9775.24 | 9776.09 | 9776.94 | 9777.79 | 9778.64 | 9779.49 | 9780.34 | 9781.19 | 9782.04 | 9782.89 | 9783.74
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3322 | 1.3497 | 1.3178 | 1.3453 | 1.3544 | 1.3425 | 1.2955 | 1.3737 | 1.3576 | 1.3531 | 1.3925 | 1.3664 | 1.3387 | 1.3999 | 1.3274 | 1.3935 | 1.3954 | 1.366 | 1.3972 | 1.4039 | 1.391 | 1.3864 | 1.4293 | 1.4221
|  |  | Q, МВАр | 0.20775 | 0.21192 | 0.23343 | 0.2472 | 0.23337 | 0.23604 | 0.24321 | 0.20775 | 0.22767 | 0.21267 | 0.23379 | 0.23277 | 0.22749 | 0.22011 | 0.19707 | 0.19131 | 0.20025 | 0.19989 | 0.21552 | 0.21582 | 0.2295 | 0.22482 | 0.23217 | 0.2427
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.18047 | -0.18929 | -0.19845 | -0.1832 | -0.19975 | -0.22621 | -0.18096 | -0.16845 | -0.22147 | -0.19771 | -0.19427 | -0.21343 | -0.1931 | -0.19109 | -0.23106 | -0.179 | 0.25305 | -0.23776 | -0.21734 | -0.20127 | -0.21831 | -0.18861 | -0.15557 | -0.19234
|  |  | Q, % | 3.3901 | 3.9173 | 3.3176 | 3.2864 | 3.5342 | 3.1988 | 2.8404 | 3.6052 | 3.0036 | 3.1557 | 3.552 | 3.2061 | 3.0803 | 3.4605 | 3.1692 | 3.2615 | 3.8738 | 3.1541 | 3.3369 | 3.4103 | 3.1155 | 3.1282 | 3.6479 | 3.4145
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0024 | -0.00255 | -0.00261 | -0.00246 | -0.0027 | -0.00303 | -0.00234 | -0.00231 | -0.003 | -0.00267 | -0.0027 | -0.00291 | -0.00258 | -0.00267 | -0.00306 | -0.00249 | 0.00354 | -0.00324 | -0.00303 | -0.00282 | -0.00303 | -0.00261 | -0.00222 | -0.00273
|  |  | Q, МВАр | 0.00729 | 0.00864 | 0.00801 | 0.0084 | 0.00855 | 0.0078 | 0.00711 | 0.00777 | 0.00705 | 0.00693 | 0.00861 | 0.00771 | 0.00723 | 0.00789 | 0.00645 | 0.00645 | 0.00807 | 0.00651 | 0.00744 | 0.00762 | 0.00738 | 0.00726 | 0.00879 | 0.00858
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0024 | -0.00255 | -0.00261 | -0.00246 | -0.0027 | -0.00303 | -0.00234 | -0.00231 | -0.003 | -0.00267 | -0.0027 | -0.00291 | -0.00258 | -0.00267 | -0.00306 | -0.00249 | 0.00354 | -0.00324 | -0.00303 | -0.00282 | -0.00303 | -0.00261 | -0.00222 | -0.00273
|  |  | Q, МВАр | 0.00729 | 0.00864 | 0.00801 | 0.0084 | 0.00855 | 0.0078 | 0.00711 | 0.00777 | 0.00705 | 0.00693 | 0.00861 | 0.00771 | 0.00723 | 0.00789 | 0.00645 | 0.00645 | 0.00807 | 0.00651 | 0.00744 | 0.00762 | 0.00738 | 0.00726 | 0.00879 | 0.00858
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 145 | 152 | 145 | 152 | 152 | 154 | 159 | 160 | 145 | 160 | 160 | 167 | 160 | 167 | 159 | 152 | 160 | 152 | 144 | 160 | 144 | 152 | 144 | 152 | tg | 0.8
|  | счетчик | P, МВт | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 32.4 | 25.92 | 12 | 1796.84 | 1796.95 | 1797.06 | 1797.17 | 1797.28 | 1797.39 | 1797.51 | 1797.62 | 1797.74 | 1797.85 | 1797.97 | 1798.09 | 1798.21 | 1798.33 | 1798.45 | 1798.56 | 1798.67 | 1798.79 | 1798.9 | 1799 | 1799.12 | 1799.22 | 1799.33 | 1799.43 | 1799.54
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 1.2 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  |  |  | 1306.63 | 1306.71 | 1306.8 | 1306.88 | 1306.97 | 1307.06 | 1307.14 | 1307.24 | 1307.33 | 1307.41 | 1307.5 | 1307.59 | 1307.69 | 1307.78 | 1307.88 | 1307.98 | 1308.07 | 1308.16 | 1308.25 | 1308.34 | 1308.43 | 1308.52 | 1308.61 | 1308.7 | 1308.79
|  |  | tgφ | 0.72727 | 0.81818 | 0.72727 | 0.81818 | 0.81818 | 0.66667 | 0.90909 | 0.75 | 0.72727 | 0.75 | 0.75 | 0.83333 | 0.75 | 0.83333 | 0.90909 | 0.81818 | 0.75 | 0.81818 | 0.9 | 0.75 | 0.9 | 0.81818 | 0.9 | 0.81818
яч.27 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 175 | 184 | 184 | 179 | 184 | 184 | 193 | 175 | 184 | 179 | 169 | 184 | 184 | 169 | 198 | 219 | 242 | 242 | 222 | 248 | 219 | 227 | 233 | 190 | tg | 0.60622
|  | счетчик | P, МВт | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.92 | 2.04 | 2.28 | 2.28 | 2.16 | 2.28 | 2.04 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 46.32 | 28.08 | 12 | 1376.91 | 1377.05 | 1377.2 | 1377.35 | 1377.5 | 1377.65 | 1377.8 | 1377.96 | 1378.1 | 1378.25 | 1378.4 | 1378.54 | 1378.69 | 1378.84 | 1378.98 | 1379.14 | 1379.31 | 1379.5 | 1379.69 | 1379.87 | 1380.06 | 1380.23 | 1380.41 | 1380.59 | 1380.77
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 1.2 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.32 | 1.68 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 0.24 |  |  |  | 898.52 | 898.61 | 898.7 | 898.79 | 898.87 | 898.96 | 899.05 | 899.14 | 899.23 | 899.32 | 899.4 | 899.48 | 899.57 | 899.66 | 899.74 | 899.84 | 899.96 | 900.09 | 900.22 | 900.33 | 900.47 | 900.59 | 900.71 | 900.84 | 900.86
|  |  | tgφ | 0.64286 | 0.6 | 0.6 | 0.53333 | 0.6 | 0.6 | 0.5625 | 0.64286 | 0.6 | 0.53333 | 0.57143 | 0.6 | 0.6 | 0.57143 | 0.625 | 0.70588 | 0.68421 | 0.68421 | 0.61111 | 0.73684 | 0.70588 | 0.66667 | 0.72222 | 0.11111
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.24 | 3.24 | 3.12 | 3.12 | 3.24 | 3.12 | 3.24 | 3.24 | 3.12 | 3.24 | 3.36 | 3.72 | 3.6 | 3.36 | 3.72 | 3.24 | 3.48 | 3.36 | 3.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.16 | 2.04 | 2.28 | 2.16 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.28 | 2.16 | 2.16 | 2.4 | 2.52 | 2.64 | 2.64 | 2.4 | 2.76 | 2.52 | 2.52 | 2.64 | 1.32
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.6279 | 3.7947 | 3.7277 | 3.7277 | 3.7947 | 3.8287 | 3.9618 | 3.7947 | 3.7277 | 3.8287 | 3.7277 | 3.9618 | 3.894 | 3.7947 | 4.0321 | 4.2 | 4.5616 | 4.4643 | 4.1291 | 4.6321 | 4.1046 | 4.2966 | 4.2731 | 3.7219
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.6 | РП Г/У-7а-I | [26 empty] | tg | 0.72857
|  | расчет | I, А | 29 | 28 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 25 | 28 | 27 | 29 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.27 | 0.252 | 0.27 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.234 | 0.252 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.252 | 0.27 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.252 | 0.27 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 6.3 | 4.59 | 1.8 | 2745.05 | 2745.2 | 2745.34 | 2745.49 | 2745.63 | 2745.78 | 2745.93 | 2746.08 | 2746.21 | 2746.35 | 2746.49 | 2746.64 | 2746.79 | 2746.93 | 2747.08 | 2747.22 | 2747.37 | 2747.52 | 2747.67 | 2747.81 | 2747.96 | 2748.1 | 2748.25 | 2748.4 | 2748.55
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.162 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.198 |  |  |  | 1798.31 | 1798.42 | 1798.53 | 1798.64 | 1798.74 | 1798.85 | 1798.96 | 1799.07 | 1799.16 | 1799.27 | 1799.37 | 1799.48 | 1799.59 | 1799.69 | 1799.8 | 1799.9 | 1800.01 | 1800.11 | 1800.22 | 1800.33 | 1800.43 | 1800.54 | 1800.64 | 1800.75 | 1800.86
|  |  | tgφ | 0.73333 | 0.78571 | 0.73333 | 0.71429 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.69231 | 0.78571 | 0.71429 | 0.73333 | 0.73333 | 0.71429 | 0.73333 | 0.71429 | 0.73333 | 0.66667 | 0.73333 | 0.78571 | 0.66667 | 0.78571 | 0.66667 | 0.73333 | 0.73333
яч.36 | РП Г/У-7а-II | [26 empty] | tg | 0.5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.108 | 0.054 | 1.8 | 417.57 | 417.57 | 417.57 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.58 | 417.59 | 417.59 | 417.59 | 417.59 | 417.59 | 417.6 | 417.6 | 417.6 | 417.6 | 417.61 | 417.61 | 417.61 | 417.61 | 417.62 | 417.62 | 417.62 | 417.62 | 417.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |  |  |  | 166.04 | 166.04 | 166.04 | 166.04 | 166.04 | 166.04 | 166.04 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.05 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.06 | 166.07 | 166.07
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 148 | 149 | 147 | 147 | 147 | 149 | 147 | 148 | 155 | 155 | 155 | 156 | 155 | 156 | 157 | 156 | 156 | 155 | 156 | 156 | 155 | 155 | 155 | 147
|  | расчет | P, МВт | 1.48 | 1.46 | 1.39 | 1.03 | 1.5 | 1.46 | 1.39 | 1.41 | 1.53 | 1.45 | 1.53 | 1.37 | 1.16 | 1.46 | 1.52 | 1.46 | 1.6 | 1.56 | 1.46 | 1.37 | 1.45 | 1.49 | 1.61 | 1.11 | 34.25 | 19.656 | 7.2 | 8133.85 | 8134.03 | 8134.22 | 9134.5 | 8134.73 | 8134.91 | 8135.09 | 8135.27 | 8135.48 | 8135.68 | 8135.9 | 8136.1 | 8136.35 | 8136.6 | 8136.9 | 8137.09 | 8137.3 | 8137.47 | 8137.65 | 8137.87 | 8138.15 | 8138.36 | 8138.56 | 8138.71 | 8138.95
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.648 | 0.72 | 0.792 | 1.224 | 0.576 | 0.72 | 0.792 | 0.792 | 0.72 | 0.864 | 0.72 | 1.008 | 1.224 | 0.864 | 0.72 | 0.864 | 0.576 | 0.648 | 0.864 | 1.008 | 0.864 | 0.792 | 0.504 | 1.152 |  |  |  | 4449.08 | 4449.17 | 4449.27 | 4449.38 | 4449.55 | 4449.63 | 4449.73 | 4449.84 | 4449.95 | 4450.05 | 4450.17 | 4450.27 | 4450.41 | 4450.58 | 4450.7 | 4450.8 | 4450.92 | 4451 | 4451.09 | 4451.21 | 4451.35 | 4451.47 | 4451.58 | 4451.65 | 4451.81 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.43784 | 0.49315 | 0.56978 | 1.1883 | 0.384 | 0.49315 | 0.56978 | 0.5617 | 0.47059 | 0.59586 | 0.47059 | 0.73577 | 1.0552 | 0.59178 | 0.47368 | 0.59178 | 0.36 | 0.41538 | 0.59178 | 0.73577 | 0.59586 | 0.53154 | 0.31304 | 1.0378
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 149 | 150 | 149 | 148 | 149 | 150 | 150 | 149 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 147
|  | расчет | P, МВт | 1.44 | 1.53 | 1.14 | 1.38 | 1.55 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 0.72 | 0.83 | 0.87 | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.85 | 0.81 | 0.89 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 25.31 | 14.904 | 7.2 | 7310.7 | 7310.97 | 7311.14 | 7311.38 | 7311.63 | 7311.81 | 7311.98 | 7312.12 | 7312.38 | 7312.53 | 7312.64 | 7312.75 | 7312.89 | 7313.02 | 7313.18 | 7313.28 | 7313.4 | 7313.5 | 7313.57 | 7313.7 | 7313.83 | 7313.96 | 7314.05 | 7314.13 | 7314.24
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.864 | 0.72 | 1.224 | 0.936 | 0.648 | 0.792 | 0.864 | 0.864 | 0.648 | 0.504 | 0.432 | 0.648 | 0.648 | 0.576 | 0.432 | 0.504 | 0.36 | 0.432 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.36 | 0.36 | 0.432 |  |  |  | 3252.81 | 3252.93 | 3253.03 | 3253.2 | 3253.33 | 3253.42 | 3253.53 | 3253.65 | 3253.77 | 3253.86 | 3253.93 | 3253.99 | 3254.08 | 3254.17 | 3254.25 | 3254.31 | 3254.38 | 3254.43 | 3254.49 | 3254.56 | 3254.64 | 3254.72 | 3254.77 | 3254.82 | 3254.88 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.47059 | 1.0737 | 0.67826 | 0.41806 | 0.53154 | 0.59586 | 0.6 | 0.9 | 0.60723 | 0.49655 | 0.87568 | 0.87568 | 0.72 | 0.50824 | 0.62222 | 0.40449 | 0.49655 | 0.62222 | 0.73846 | 0.73846 | 0.4 | 0.4 | 0.27
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.92 | 2.99 | 2.53 | 2.41 | 3.05 | 2.95 | 2.84 | 2.85 | 2.25 | 2.28 | 2.4 | 2.11 | 1.9 | 2.26 | 2.37 | 2.27 | 2.49 | 2.43 | 2.27 | 2.15 | 2.23 | 2.39 | 2.51 | 2.71
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.512 | 1.44 | 2.016 | 2.16 | 1.224 | 1.512 | 1.656 | 1.656 | 1.368 | 1.368 | 1.152 | 1.656 | 1.872 | 1.44 | 1.152 | 1.368 | 0.936 | 1.08 | 1.368 | 1.584 | 1.44 | 1.152 | 0.864 | 1.584
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.2882 | 3.3187 | 3.235 | 3.2363 | 3.2864 | 3.3149 | 3.2875 | 3.2962 | 2.6332 | 2.6589 | 2.6622 | 2.6822 | 2.6673 | 2.6798 | 2.6351 | 2.6503 | 2.6601 | 2.6592 | 2.6503 | 2.6705 | 2.6545 | 2.6531 | 2.6545 | 3.139
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.5 | ДВ №5- 630 кВт
|  | амперметр | I, А | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | расчет | P, МВт | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.68378 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 | 0.69481 |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.9 | ДВ №3- 630 кВт
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.13 | ДВ №7- 630 кВт
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.12 | ДВ №6
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.23 | РП ВЭСт-I | [26 empty] | tg | 0.53333
|  | амперметр | I, А | 1: не работает прибор
|  | счетчик | P, МВт | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.27 | 0.144 | 1.8 | 291.19 | 291.2 | 291.21 | 291.22 | 291.23 | 291.24 | 291.25 | 291.25 | 291.26 | 291.27 | 291.28 | 291.29 | 291.29 | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 291.31 | 291.31 | 291.32 | 291.32 | 291.33 | 291.33 | 291.34 | 291.34 | 291.34
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |  |  |  | 353.01 | 353.01 | 353.02 | 353.02 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.03 | 353.04 | 353.04 | 353.04 | 353.05 | 353.05 | 353.06 | 353.06 | 353.06 | 353.06 | 353.07 | 353.07 | 353.07 | 353.08 | 353.08 | 353.08 | 353.09 | 353.09 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП ВЭСт-II | [26 empty] | tg | 1.3333
|  | амперметр | I, А | 1: не работает прибор
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.108 | 0.144 | 1.8 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.97 | 319.98 | 319.98 | 319.98 | 319.99 | 319.99 | 319.99 | 320 | 320 | 320 | 320.01 | 320.01 | 320.02 | 320.02 | 320.03 | 320.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |  |  |  | 500.17 | 500.17 | 500.18 | 500.18 | 500.18 | 500.18 | 500.19 | 500.19 | 500.2 | 500.2 | 500.2 | 500.21 | 500.21 | 500.22 | 500.22 | 500.22 | 500.22 | 500.23 | 500.23 | 500.23 | 500.24 | 500.24 | 500.24 | 500.25 | 500.25 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
яч.20 | УСА-4 | [26 empty] | tg | 0.15517 |  | 0.98817
|  | расчет | I, А | 3.3426 | 3.3426 | 5.0139 | 3.3426 | 3.3426 | 5.0139 | 3.3426 | 3.3426 | 3.3426 | 3.3426 | 5.0139 | 5.0139 | 3.3426 | 5.0139 | 5.0947 | 3.3426 | 3.3426 | 5.0139 | 3.3426 | 3.3426 | 3.3426 | 5.0139 | 5.0139 | 5.0139
|  | счетчик | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 1.044 | 0.162 | 1.8 | 772.89 | 772.91 | 772.93 | 772.96 | 772.98 | 773 | 773.03 | 773.05 | 773.07 | 773.09 | 773.11 | 773.14 | 773.17 | 773.19 | 773.22 | 773.25 | 773.27 | 773.29 | 773.32 | 773.34 | 773.36 | 773.38 | 773.41 | 773.44 | 773.47
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 |  |  |  | 210.2 | 210.2 | 210.2 | 210.21 | 210.21 | 210.21 | 210.22 | 210.22 | 210.23 | 210.23 | 210.24 | 210.24 | 210.24 | 210.25 | 210.25 | 210.26 | 210.26 | 210.27 | 210.27 | 210.27 | 210.28 | 210.28 | 210.28 | 210.29 | 210.29 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
яч.17 | ДВ №1
|  | амперметр | I, А | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70
|  | расчет | P, МВт | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0.64849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64849 |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.16 | ДВ №4
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.18 | ДВ №2
|  | амперметр | I, А | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0.62129 | 0.62129 | 0.62129 | 0.62129 | 0.62129 | 0.62129 | 0.62129 | 0.62129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.19 | Т-1-250 кВт
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВт
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1
|  |  | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
|  |  | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
| ТСН |  | P, кВт | 16 | 16 | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 |  | 40 | 5963.4 | 5963.8 | 5964.2 | 5964.6 | 5965.1 | 5965.3 | 5965.6 | 5966 | 5966.3 | 5966.6 | 5966.9 | 5967.2 | 5967.6 | 5968 | 5968.3 | 5968.6 | 5969 | 5969.3 | 5969.6 | 5970 | 5970.3 | 5970.6 | 5970.9 | 5971.2 | 5971.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.9723 | 1.9723 | 1.9903 | 1.9723 | 1.9723 | 1.9903 | 1.9543 | 1.9723 | 0.70249 | 0.76681 | 0.76681 | 0.74881 | 0.76681 | 0.74881 | 0.73778 | 0.76681 | 0.73081 | 0.76681 | 0.74881 | 0.74881 | 0.74881 | 0.76681 | 0.76681 | 1.3973
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 32.4566 | 34.0379 | 21.3333 | 18.1632 | 35.3355 | 32.5333 | 31.1878 | 30.7976 | 68.7782 | 66.3679 | 68.0495 | 64.5113 | 59.6415 | 66.8668 | 68.8699 | 66.2198 | 70.6502 | 68.444 | 67.0127 | 65.1716 | 66.421 | 67.9158 | 69.4498 | 48.439
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.94773 | 1.0177 | 0.53973 | 0.43773 | 1.0777 | 0.95973 | 0.88573 | 0.87773 | 1.5475 | 1.5132 | 1.6332 | 1.3612 | 1.1332 | 1.5112 | 1.6322 | 1.5032 | 1.7592 | 1.6632 | 1.5212 | 1.4012 | 1.4812 | 1.6232 | 1.7432 | 1.3127
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.94773 | 1.0177 | 0.53973 | 0.43773 | 1.0777 | 0.95973 | 0.88573 | 0.87773 | 1.5475 | 1.5132 | 1.6332 | 1.3612 | 1.1332 | 1.5112 | 1.6322 | 1.5032 | 1.7592 | 1.6632 | 1.5212 | 1.4012 | 1.4812 | 1.6232 | 1.7432 | 1.3127
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 140 | 139 | 145 | 149 | 150 | 187 | 186 | 189 | 187 | 148 | 142 | 138 | 140 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.432 | 1.656 | 1.224 | 1.224 | 1.512 | 1.872 | 1.584 | 0.864 | 1.08 | 1.656 | 2.448 | 1.152 | 2.16 | 1.512 | 0.72 | 0.432 | 3.744 | 1.152 | 0.36 | 0.432 | 0.576 | 28.872 | 13.464 | 7.2 | 9074.85 | 9074.9 | 9074.95 | 9075 | 9075.06 | 9075.29 | 9075.46 | 9075.63 | 9075.84 | 9076.1 | 9076.32 | 9076.44 | 9076.59 | 9076.82 | 9077.16 | 9077.32 | 9077.62 | 9077.83 | 9077.93 | 9077.99 | 9078.51 | 9078.67 | 9078.72 | 9078.78 | 9078.86
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.144 | 0.504 | 0.288 | 0.864 | 0.576 | 0.504 | 1.296 | 0.432 | 0.576 | 0.36 | 0.216 | 1.08 | 0.72 | 0.576 | 0.864 | 0.504 | 0.648 | 0.792 | 0.648 | 0.576 | 0.216 | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 3940.05 | 3940.1 | 3940.12 | 3940.19 | 3940.23 | 3940.35 | 3940.43 | 3940.5 | 3940.68 | 3940.74 | 3940.82 | 3940.87 | 3940.9 | 3941.05 | 3941.15 | 3941.23 | 3941.35 | 3941.42 | 3941.51 | 3941.62 | 3941.71 | 3941.79 | 3941.82 | 3941.87 | 3941.92 |  | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
|  |  | tgφ | 1 | 0.4 | 1.4 | 0.66667 | 0.52174 | 0.47059 | 0.41176 | 0.85714 | 0.23077 | 0.36364 | 0.41667 | 0.2 | 0.65217 | 0.29412 | 0.5 | 0.4 | 0.33333 | 0.9 | 1.8333 | 0.17308 | 0.5 | 0.6 | 0.83333 | 0.625
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 84 | 86 | 86 | 84 | 83 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
|  | счетчик | P, МВт | 0.288 | 0.864 | 0.576 | 0.936 | 0.936 | 0.72 | 0.288 | 0.72 | 1.08 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 1.08 | 0.864 | 0.792 | 0.72 | 0.288 | 0.864 | 1.008 | 0.648 | 1.008 | 0.576 | 0.432 | 0.504 | 17.568 | 8.208 | 7.2 | 7591.68 | 7591.72 | 7591.84 | 7591.92 | 7592.05 | 7592.18 | 7592.28 | 7592.32 | 7592.42 | 7592.57 | 7592.68 | 7592.79 | 7592.9 | 7593.05 | 7593.17 | 7593.28 | 7593.38 | 7593.42 | 7593.54 | 7593.68 | 7593.77 | 7593.91 | 7593.99 | 7594.05 | 7594.12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.648 | 0.072 | 0.432 | 0.504 | 0.36 | 0.288 | 0.432 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.216 | 0.36 | 0.504 | 0.36 | 0.288 | 0.504 | 0.432 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.216 | 0.216 | 0.288 |  |  |  | 3332.05 | 3332.1 | 3332.19 | 3332.2 | 3332.26 | 3332.33 | 3332.38 | 3332.42 | 3332.48 | 3332.52 | 3332.57 | 3332.61 | 3332.64 | 3332.69 | 3332.76 | 3332.81 | 3332.85 | 3332.92 | 3332.98 | 3333.01 | 3333.04 | 3333.09 | 3333.12 | 3333.15 | 3333.19 |  | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57
|  |  | tgφ | 1.25 | 0.75 | 0.125 | 0.46154 | 0.53846 | 0.5 | 1 | 0.6 | 0.26667 | 0.45455 | 0.36364 | 0.27273 | 0.33333 | 0.58333 | 0.45455 | 0.4 | 1.75 | 0.5 | 0.21429 | 0.33333 | 0.35714 | 0.375 | 0.5 | 0.57143
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.648 | 1.224 | 0.936 | 1.368 | 2.592 | 1.944 | 1.512 | 2.232 | 2.952 | 2.376 | 1.656 | 1.872 | 2.736 | 3.312 | 1.944 | 2.88 | 1.8 | 1.584 | 1.44 | 4.392 | 2.16 | 0.936 | 0.864 | 1.08
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.72 | 0.792 | 0.576 | 0.72 | 1.368 | 0.936 | 0.792 | 1.728 | 0.72 | 0.936 | 0.648 | 0.432 | 1.44 | 1.224 | 0.936 | 1.152 | 1.008 | 1.08 | 1.008 | 0.864 | 0.936 | 0.432 | 0.576 | 0.648
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.96866 | 1.4579 | 1.099 | 1.5459 | 2.9309 | 2.1576 | 1.7069 | 2.8227 | 3.0385 | 2.5537 | 1.7783 | 1.9212 | 3.0918 | 3.5309 | 2.1576 | 3.1019 | 2.063 | 1.9171 | 1.7577 | 4.4762 | 2.3541 | 1.0309 | 1.0384 | 1.2595
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | ТП ЦРВМ-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35 | 134.35
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 | 120.125 |  | 21.664 | 21.664 | 21.664 | 21.665 | 21.665 | 21.665 | 21.666 | 21.666 | 21.666 | 21.667 | 21.667 | 21.667 | 21.668 | 21.668 | 21.669 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.671 | 21.671 | 21.672 | 21.672 | 21.673 | 21.673
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 3.1983
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0018 | 0.0144 | 0.027 | 0.0171 | 0.1089 | 0.3483 | 0.9 | 4784.76 | 4784.762 | 4784.764 | 4784.766 | 4784.768 | 4784.772 | 4784.774 | 4784.777 | 4784.779 | 4784.783 | 4784.785 | 4784.787 | 4784.79 | 4784.793 | 4784.796 | 4784.798 | 4784.801 | 4784.803 | 4784.805 | 4784.809 | 4784.814 | 4784.816 | 4784.832 | 4784.862 | 4784.881
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0108 | 0.0108 | 0.0045 | 0.0099 | 0.018 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0081 | 0.0171 | 0.018 | 0.0207 | 0.0045 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0072 | 0.0081 | 0.0036 | 0.0045 | 0.0918 | 0.0189 | 0.036 |  |  |  | 1980.795 | 1980.807 | 1980.819 | 1980.824 | 1980.835 | 1980.855 | 1980.866 | 1980.877 | 1980.882 | 1980.887 | 1980.896 | 1980.915 | 1980.935 | 1980.958 | 1980.963 | 1980.973 | 1980.983 | 1980.993 | 1981.001 | 1981.01 | 1981.014 | 1981.019 | 1981.121 | 1981.142 | 1981.182 |  | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009 | 874.009
|  |  | tgφ | 6 | 6 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 3.6667 | 2.5 | 1.25 | 4.5 | 9.5 | 6.6667 | 7.6667 | 1.6667 | 5 | 3.3333 | 5 | 4 | 2.25 | 0.8 | 2.5 | 6.375 | 0.7 | 2.1053
яч.23 | УСА-3 | [26 empty] | tg | 0.072
|  | расчет | I, А | 9 | 5 | 5 | 9 | 13 | 9 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 22 | 4 | 16 | 7 | 10 | 11 | 6 | 10 | 14 | 12 | 17 | 27 | 32
|  | счетчик | P, МВт | 0.096 | 0.06 | 0.06 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.084 | 0.048 | 0.06 | 0.096 | 0.072 | 0.252 | 0.048 | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.12 | 0.072 | 0.108 | 0.156 | 0.132 | 0.192 | 0.288 | 0.36 | 3 | 0.216 | 1.2 | 2667.22 | 2667.3 | 2667.35 | 2667.4 | 2667.48 | 2667.6 | 2667.68 | 2667.75 | 2667.79 | 2667.84 | 2667.92 | 2667.98 | 2668.19 | 2668.23 | 2668.38 | 2668.44 | 2668.53 | 2668.63 | 2668.69 | 2668.78 | 2668.91 | 2669.02 | 2669.18 | 2669.42 | 2669.72
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.084 | 0 |  |  |  | 318.18 | 318.18 | 318.18 | 318.19 | 318.19 | 318.2 | 318.2 | 318.21 | 318.21 | 318.22 | 318.22 | 318.23 | 318.24 | 318.25 | 318.25 | 318.26 | 318.26 | 318.27 | 318.27 | 318.28 | 318.28 | 318.29 | 318.29 | 318.36 | 318.36 |  | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49 | 101.49
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.14286 | 0 | 0.2 | 0 | 0.16667 | 0.047619 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.090909 | 0 | 0.29167 | 0
яч.26 | УСА-1-2 | [26 empty] | tg | 0.1087
|  | расчет | I, А | 12 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.132 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.06 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 1.104 | 0.12 | 1.2 | 1692.38 | 1692.49 | 1692.52 | 1692.55 | 1692.59 | 1692.63 | 1692.66 | 1692.69 | 1692.72 | 1692.76 | 1692.79 | 1692.84 | 1692.87 | 1692.91 | 1692.94 | 1692.97 | 1692.99 | 1693.05 | 1693.09 | 1693.13 | 1693.17 | 1693.2 | 1693.23 | 1693.27 | 1693.3
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  | 209.01 | 209.02 | 209.03 | 209.04 | 209.04 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.06 | 209.06 | 209.07 | 209.07 | 209.07 | 209.07 | 209.08 | 209.08 | 209.09 | 209.09 | 209.09 | 209.1 | 209.1 | 209.1 | 209.11 | 209.11 | 209.11 |  | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | 38.09
|  |  | tgφ | 0.090909 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
яч.27 | Аэродром | [26 empty] | tg | 0.38184
|  | расчет | I, А | 63 | 17 | 21 | 35 | 55 | 42 | 28 | 92 | 69 | 34 | 19 | 30 | 57 | 51 | 34 | 61 | 25 | 97 | 88 | 33 | 83 | 77 | 40 | 53
|  | счетчик | P, МВт | 0.708 | 0.192 | 0.204 | 0.384 | 0.6 | 0.372 | 0.264 | 1.02 | 0.72 | 0.3 | 0.156 | 0.288 | 0.6 | 0.54 | 0.276 | 0.648 | 0.228 | 1.02 | 0.984 | 0.276 | 0.876 | 0.864 | 0.384 | 0.384 | 12.288 | 4.692 | 1.2 | 13625 | 13625.59 | 13625.75 | 13625.92 | 13626.24 | 13626.74 | 13627.05 | 13627.27 | 13628.12 | 13628.72 | 13628.97 | 13629.1 | 13629.34 | 13629.84 | 13630.29 | 13630.52 | 13631.06 | 13631.25 | 13632.1 | 13632.92 | 13633.15 | 13633.88 | 13634.6 | 13634.92 | 13635.24
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.024 | 0.108 | 0.108 | 0.156 | 0.3 | 0.18 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.168 | 0.228 | 0.18 | 0.252 | 0.204 | 0.156 | 0.372 | 0.096 | 0.252 | 0.312 | 0.06 | 0.24 | 0.456 |  |  |  | 7172.81 | 7172.85 | 7172.87 | 7172.96 | 7173.05 | 7173.18 | 7173.43 | 7173.58 | 7173.72 | 7173.92 | 7174.12 | 7174.24 | 7174.38 | 7174.57 | 7174.72 | 7174.93 | 7175.1 | 7175.23 | 7175.54 | 7175.62 | 7175.83 | 7176.09 | 7176.14 | 7176.34 | 7176.72 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | tgφ | 0.067797 | 0.125 | 0.52941 | 0.28125 | 0.26 | 0.80645 | 0.68182 | 0.16471 | 0.33333 | 0.8 | 0.92308 | 0.58333 | 0.38 | 0.33333 | 0.91304 | 0.31481 | 0.68421 | 0.36471 | 0.097561 | 0.91304 | 0.35616 | 0.069444 | 0.625 | 1.1875
яч.28 | Т-2 н/ст. | [26 empty] | tg | 0.2176 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.0096 | 0.2592 | 0.0264 | 0.0168 | 0.036 | 0.0264 | 0.0264 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0168 | 0.0456 | 0.072 | 0.0408 | 0.0552 | 0.048 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0264 | 0.0768 | 0.0456 | 0.0168 | 0.0072 | 0.0096 | 0.9816 | 0.2136 | 2.4 | 282.587 | 282.591 | 282.699 | 282.71 | 282.717 | 282.732 | 282.743 | 282.754 | 282.767 | 282.779 | 282.786 | 282.805 | 282.835 | 282.852 | 282.875 | 282.895 | 282.904 | 282.912 | 282.92 | 282.931 | 282.963 | 282.982 | 282.989 | 282.992 | 282.996
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0072 | 0.012 | 0.012 | 0.0024 | 0.0144 | 0.0072 | 0.012 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0264 | 0.0096 | 0.0072 |  |  |  | 142.99 | 142.99 | 142.993 | 142.995 | 142.998 | 143.002 | 143.005 | 143.008 | 143.011 | 143.015 | 143.019 | 143.023 | 143.029 | 143.032 | 143.037 | 143.042 | 143.043 | 143.049 | 143.052 | 143.057 | 143.059 | 143.061 | 143.072 | 143.076 | 143.079 |  | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601
tgφ
яч.29 | Т-1 н/ст. | [26 empty] | tg | 1.0248
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.012 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0096 | 0.012 | 0.0048 | 0.0144 | 0.0072 | 0.012 | 0.012 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0072 | 0.0216 | 0.0096 | 0.0048 | 0.024 | 0.0192 | 0.036 | 0.2904 | 0.2976 | 2.4 | 331.514 | 331.519 | 331.523 | 331.526 | 331.529 | 331.535 | 331.539 | 331.543 | 331.549 | 331.553 | 331.558 | 331.56 | 331.566 | 331.569 | 331.574 | 331.579 | 331.582 | 331.584 | 331.587 | 331.596 | 331.6 | 331.602 | 331.612 | 331.62 | 331.635
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0048 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0144 | 0.012 | 0.0096 | 0.0192 | 0.012 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0144 | 0.0072 | 0.012 | 0.0096 | 0.012 | 0.0096 | 0.0048 | 0.012 | 0.0072 | 0.0216 | 0.036 | 0.0216 | 0.024 |  |  |  | 356.327 | 356.329 | 356.332 | 356.334 | 356.338 | 356.344 | 356.349 | 356.353 | 356.361 | 356.366 | 356.369 | 356.371 | 356.377 | 356.38 | 356.385 | 356.389 | 356.394 | 356.398 | 356.4 | 356.405 | 356.408 | 356.417 | 356.432 | 356.441 | 356.451 |  | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.75 | 0.66667 | 1.3333 | 1 | 1.25 | 1 | 1.3333 | 1.25 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.6667 | 2 | 0.66667 | 0.55556 | 0.75 | 4.5 | 1.5 | 1.125 | 0.66667
яч.12 | ТП ЦРВМ-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | ДВ-10
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.31 | ДВ-9 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735 | 3814.735
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 | 2095.574 |  | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795
tgφ
яч.5 | ДВ-1
|  |  | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.6 | Т-2-630 кВА
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.7 | ДВ-5
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | ДВ-6
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | ДВ-8 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.16 | ДВ-4
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.17 | ДВ-3 | [26 empty] | tg | 0.50526
|  | расчет | I, А | 29 | 4 | 8 | 102 | 96 | 29 | 117 | 8 | 76 | 27 | 185 | 88 | 68 | 84 | 62 | 27 | 106 | 100 | 92 | 49 | 109 | 110 | 54 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0.3228 | 0.0372 | 0.084 | 1.0224 | 0.9708 | 0.048 | 1.2744 | 0.036 | 0.4932 | 0.15 | 2.046 | 0.9036 | 0.6504 | 0.8784 | 0.54 | 0.1812 | 1.1748 | 1.0524 | 0.834 | 0.3612 | 1.1748 | 1.1412 | 0.378 | 0.564 | 16.3188 | 8.2452 | 1.2 | 19077.221 | 19077.49 | 19077.521 | 19077.591 | 19078.443 | 19079.252 | 19079.292 | 19080.354 | 19080.384 | 19080.795 | 19080.92 | 19082.625 | 19083.378 | 19083.92 | 19084.652 | 19085.102 | 19085.253 | 19086.232 | 19087.109 | 19087.804 | 19088.105 | 19089.084 | 19090.035 | 19090.35 | 19090.82
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0264 | 0.0228 | 0.0192 | 0.5304 | 0.4812 | 0.3228 | 0.3276 | 0.0804 | 0.684 | 0.264 | 0.372 | 0.4056 | 0.4104 | 0.3444 | 0.4152 | 0.2388 | 0.18 | 0.4056 | 0.612 | 0.414 | 0.3576 | 0.4812 | 0.48 | 0.3696 |  |  |  | 10019.641 | 10019.663 | 10019.682 | 10019.698 | 10020.14 | 10020.541 | 10020.81 | 10021.083 | 10021.15 | 10021.72 | 10021.94 | 10022.25 | 10022.588 | 10022.93 | 10023.217 | 10023.563 | 10023.762 | 10023.912 | 10024.25 | 10024.76 | 10025.105 | 10025.403 | 10025.804 | 10026.204 | 10026.512 |  | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627
|  |  | tgφ | 0.081784 | 0.6129 | 0.22857 | 0.51878 | 0.49567 | 6.725 | 0.25706 | 2.2333 | 1.3869 | 1.76 | 0.18182 | 0.44887 | 0.631 | 0.39208 | 0.76889 | 1.3179 | 0.15322 | 0.3854 | 0.73381 | 1.1462 | 0.30439 | 0.42166 | 1.2698 | 0.65532
яч.20 | ДВ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773 | 11111.773
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 | 6334.305 |  | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ДВ-7 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 8 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.0804 | 0.0684 | 0.0576 | 0.0648 | 0.0864 | 0.0672 | 0.0672 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.0744 | 0.06 | 0.0732 | 0.06 | 0.0948 | 0.084 | 0.0864 | 0.0816 | 0.0936 | 0.0648 | 0.1092 | 0.0924 | 0.1116 | 1.914 | 0 | 1.2 | 59.41 | 59.477 | 59.534 | 59.582 | 59.636 | 59.708 | 59.764 | 59.82 | 59.88 | 59.94 | 60.02 | 60.1 | 60.162 | 60.212 | 60.273 | 60.323 | 60.402 | 60.472 | 60.544 | 60.612 | 60.69 | 60.744 | 60.835 | 60.912 | 61.005
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 | 1.457 |  | 18.45 | 18.455 | 18.469 | 18.469 | 18.492 | 18.516 | 18.531 | 18.546 | 18.55 | 18.567 | 18.583 | 18.605 | 18.624 | 18.642 | 18.663 | 18.682 | 18.696 | 18.724 | 18.745 | 18.752 | 18.783 | 18.789 | 18.791 | 18.793 | 18.798
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН |  | P, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 |  | 40 | 3385 | 3385.42 | 3385.84 | 3386.26 | 3386.68 | 3387.1 | 3387.52 | 3387.94 | 3388.36 | 3388.78 | 3389.2 | 3389.62 | 3390.04 | 3390.46 | 3390.88 | 3391.3 | 3391.72 | 3392.14 | 3392.56 | 3392.98 | 3393.4 | 3393.82 | 3394.24 | 3394.66 | 3395.08
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3626 | 0.6642 | 0.477 | 1.641 | 1.9032 | 0.657 | 1.7643 | 1.2594 | 1.4352 | 0.7086 | 2.4822 | 1.6431 | 1.4571 | 1.7775 | 1.0458 | 1.0875 | 1.7046 | 2.307 | 2.1072 | 1.0257 | 2.3358 | 2.3976 | 1.2438 | 1.5183
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | -110.2778 | 45.7353 | 49.0385 | -19.9561 | 26.5741 | 66.2037 | -16.6865 | 43.5753 | 51.3821 | 70.1768 | -49.8913 | 12.2276 | 46.7434 | 46.3315 | 46.2037 | 62.2396 | 5.3 | -45.6439 | -46.3333 | 76.6462 | -8.1389 | -156.1538 | -43.9583 | -40.5833
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.7146 | 0.5598 | 0.459 | -0.273 | 0.6888 | 1.287 | -0.2523 | 0.9726 | 1.5168 | 1.6674 | -0.8262 | 0.2289 | 1.2789 | 1.5345 | 0.8982 | 1.7925 | 0.0954 | -0.723 | -0.6672 | 3.3663 | -0.1758 | -1.4616 | -0.3798 | -0.4383
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.7146 | 0.5598 | 0.459 | -0.273 | 0.6888 | 1.287 | -0.2523 | 0.9726 | 1.5168 | 1.6674 | -0.8262 | 0.2289 | 1.2789 | 1.5345 | 0.8982 | 1.7925 | 0.0954 | -0.723 | -0.6672 | 3.3663 | -0.1758 | -1.4616 | -0.3798 | -0.4383
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[28 empty] | tg | #DIV/0!
яч.3 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | АВРТ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557 | 572.2557
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526 | 237.3526
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[28 empty] | tg | 0.31672
яч.9 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 239 | 231 | 230 | 228 | 230 | 231 | 243 | 249 | 265 | 270 | 269 | 271 | 266 | 278 | 289 | 290 | 287 | 281 | 281 | 270 | 272 | 265 | 256 | 246
|  | счетчик | P, МВт | 4.1682 | 4.0097 | 4.005 | 3.9793 | 4.0068 | 4.0218 | 4.2419 | 4.3495 | 4.6337 | 4.653 | 4.6729 | 4.7315 | 4.6632 | 4.7982 | 4.9471 | 5.0297 | 4.9429 | 4.8888 | 4.8941 | 4.7461 | 4.7291 | 4.6026 | 4.4443 | 4.2971 | 108.4565 | 34.35 | 12 | 855.5154 | 855.8627 | 856.1969 | 856.5306 | 856.8622 | 857.1961 | 857.5313 | 857.8848 | 858.2472 | 858.6334 | 859.0211 | 859.4105 | 859.8048 | 860.1934 | 860.5933 | 861.0055 | 861.4247 | 861.8366 | 862.244 | 862.6518 | 863.0473 | 863.4414 | 863.825 | 864.1953 | 864.5534
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.3416 | 1.3404 | 1.3344 | 1.3061 | 1.3278 | 1.3261 | 1.347 | 1.3643 | 1.4598 | 1.5378 | 1.5565 | 1.5264 | 1.4171 | 1.5649 | 1.5857 | 1.5721 | 1.5245 | 1.4802 | 1.4526 | 1.3981 | 1.4171 | 1.4184 | 1.3777 | 1.3734 |  |  |  | 356.0971 | 356.2089 | 356.3206 | 356.4318 | 356.5407 | 356.6513 | 356.7618 | 356.8741 | 356.9878 | 357.1094 | 357.2376 | 357.3673 | 357.4945 | 357.6126 | 357.743 | 357.8751 | 358.0061 | 358.1332 | 358.2565 | 358.3776 | 358.4941 | 358.6122 | 358.7304 | 358.8452 | 358.9596
|  |  | tgφ | 0.32187 | 0.33429 | 0.33318 | 0.32822 | 0.33139 | 0.32973 | 0.31755 | 0.31366 | 0.31504 | 0.3305 | 0.33309 | 0.32261 | 0.30389 | 0.32615 | 0.32053 | 0.31257 | 0.30842 | 0.30277 | 0.29681 | 0.29458 | 0.29965 | 0.30817 | 0.31 | 0.31961
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.1682 | 4.0097 | 4.005 | 3.9793 | 4.0068 | 4.0218 | 4.2419 | 4.3495 | 4.6337 | 4.653 | 4.6729 | 4.7315 | 4.6632 | 4.7982 | 4.9471 | 5.0297 | 4.9429 | 4.8888 | 4.8941 | 4.7461 | 4.7291 | 4.6026 | 4.4443 | 4.2971
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.3416 | 1.3404 | 1.3344 | 1.3061 | 1.3278 | 1.3261 | 1.347 | 1.3643 | 1.4598 | 1.5378 | 1.5565 | 1.5264 | 1.4171 | 1.5649 | 1.5857 | 1.5721 | 1.5245 | 1.4802 | 1.4526 | 1.3981 | 1.4171 | 1.4184 | 1.3777 | 1.3734
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.3788 | 4.2278 | 4.2215 | 4.1882 | 4.2211 | 4.2348 | 4.4506 | 4.5585 | 4.8582 | 4.9005 | 4.9253 | 4.9716 | 4.8738 | 5.0469 | 5.195 | 5.2697 | 5.1727 | 5.108 | 5.1051 | 4.9478 | 4.9368 | 4.8162 | 4.653 | 4.5112
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
| Елецкая | [26 empty] | tg | 0.21268
|  | расчет | I, А | 82 | 79 | 80 | 78 | 79 | 79 | 82 | 80 | 79 | 79 | 79 | 81 | 80 | 81 | 80 | 84 | 84 | 84 | 85 | 82 | 84 | 80 | 79 | 77
|  | счетчик | P, МВт | 1.4688 | 1.4195 | 1.4372 | 1.3996 | 1.4112 | 1.4108 | 1.4668 | 1.4388 | 1.4192 | 1.4205 | 1.4103 | 1.4336 | 1.4325 | 1.448 | 1.4295 | 1.4821 | 1.4731 | 1.4892 | 1.5205 | 1.472 | 1.488 | 1.4276 | 1.4244 | 1.3831 | 34.6063 | 7.36 | 8 | 493.2025 | 493.3861 | 493.5636 | 493.7432 | 493.9182 | 494.0946 | 494.2709 | 494.4543 | 494.6341 | 494.8115 | 494.9891 | 495.1654 | 495.3446 | 495.5236 | 495.7046 | 495.8833 | 496.0686 | 496.2527 | 496.4389 | 496.6289 | 496.8129 | 496.9989 | 497.1774 | 497.3554 | 497.5283
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3128 | 0.29968 | 0.3044 | 0.29 | 0.30032 | 0.296 | 0.31168 | 0.30312 | 0.3 | 0.3064 | 0.306 | 0.30728 | 0.3 | 0.3064 | 0.30512 | 0.32768 | 0.32392 | 0.31968 | 0.3256 | 0.30992 | 0.3176 | 0.3 | 0.3004 | 0.286 |  |  |  | 98.3591 | 98.3982 | 98.4356 | 98.4737 | 98.5099 | 98.5475 | 98.5845 | 98.6234 | 98.6613 | 98.6988 | 98.7371 | 98.7754 | 98.8138 | 98.8513 | 98.8896 | 98.9277 | 98.9687 | 99.0092 | 99.0491 | 99.0898 | 99.1286 | 99.1683 | 99.2058 | 99.2433 | 99.2791
|  |  | tgφ | 0.21296 | 0.21111 | 0.2118 | 0.2072 | 0.21281 | 0.20981 | 0.21249 | 0.21068 | 0.21139 | 0.2157 | 0.21697 | 0.21434 | 0.20943 | 0.2116 | 0.21344 | 0.22109 | 0.21989 | 0.21467 | 0.21414 | 0.21054 | 0.21344 | 0.21014 | 0.2109 | 0.20678
яч.1 | АБ-1 | [26 empty] | tg | 0.16913
|  | расчет | I, А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.4543 | 0.446 | 0.4478 | 0.4452 | 0.4561 | 0.4431 | 0.456 | 0.4689 | 0.4768 | 0.4735 | 0.4649 | 0.4558 | 0.4484 | 0.4619 | 0.4899 | 0.4858 | 0.4826 | 0.4886 | 0.4805 | 0.4705 | 0.4843 | 0.481 | 0.4799 | 0.4766 | 11.2184 | 1.8974 | 2 | 762.8893 | 763.1164 | 763.3395 | 763.5634 | 763.7859 | 764.014 | 764.2355 | 764.4636 | 764.698 | 764.9364 | 765.1731 | 765.4056 | 765.6335 | 765.8577 | 766.0887 | 766.3336 | 766.5765 | 766.8178 | 767.0621 | 767.3024 | 767.5376 | 767.7798 | 768.0203 | 768.2602 | 768.4985
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0791 | 0.0794 | 0.0801 | 0.0785 | 0.0806 | 0.0792 | 0.0834 | 0.0878 | 0.0864 | 0.0831 | 0.0769 | 0.0745 | 0.0724 | 0.0706 | 0.0772 | 0.0782 | 0.0774 | 0.0788 | 0.0786 | 0.0778 | 0.0812 | 0.0787 | 0.0788 | 0.0787 |  |  |  | 133.9652 | 134.0048 | 134.0445 | 134.0845 | 134.1238 | 134.1641 | 134.2037 | 134.2454 | 134.2893 | 134.3324 | 134.374 | 134.4125 | 134.4497 | 134.4859 | 134.5212 | 134.5598 | 134.5989 | 134.6376 | 134.677 | 134.7163 | 134.7552 | 134.7958 | 134.8351 | 134.8745 | 134.9139
|  |  | tgφ | 0.17411 | 0.17803 | 0.17887 | 0.17633 | 0.17672 | 0.17874 | 0.18289 | 0.18725 | 0.18121 | 0.1755 | 0.16541 | 0.16345 | 0.16146 | 0.15285 | 0.15758 | 0.16097 | 0.16038 | 0.16128 | 0.16358 | 0.16536 | 0.16766 | 0.16362 | 0.1642 | 0.16513
яч.2 | ТП-13 | [26 empty] | tg | 1.0067
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.051 | 0.0506 | 0.0498 | 0.0486 | 0.0492 | 0.0498 | 0.0506 | 0.0646 | 0.0716 | 0.0664 | 0.0644 | 0.0628 | 0.0636 | 0.0652 | 0.0596 | 0.0584 | 0.056 | 0.0534 | 0.0504 | 0.0512 | 0.0526 | 0.052 | 0.0506 | 0.05 | 1.3424 | 1.3514 | 4 | 76.3509 | 76.3637 | 76.3763 | 76.3888 | 76.4009 | 76.4132 | 76.4257 | 76.4383 | 76.4544 | 76.4724 | 76.489 | 76.505 | 76.5208 | 76.5366 | 76.5529 | 76.5679 | 76.5824 | 76.5965 | 76.6098 | 76.6224 | 76.6352 | 76.6483 | 76.6613 | 76.674 | 76.6865
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0566 | 0.0574 | 0.0558 | 0.0538 | 0.0548 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0572 | 0.058 | 0.0596 | 0.0604 | 0.0584 | 0.0584 | 0.0572 | 0.0576 | 0.0572 | 0.054 | 0.0544 | 0.0536 | 0.0552 | 0.0572 | 0.0564 | 0.0548 | 0.0548 |  |  |  | 75.9617 | 75.9758 | 75.9902 | 76.0041 | 76.0176 | 76.0313 | 76.0448 | 76.0584 | 76.0727 | 76.0872 | 76.1021 | 76.1172 | 76.1319 | 76.1465 | 76.1607 | 76.1752 | 76.1894 | 76.203 | 76.2165 | 76.23 | 76.2438 | 76.258 | 76.2721 | 76.2858 | 76.2995
|  |  | tgφ | 1.1098 | 1.1344 | 1.1205 | 1.107 | 1.1138 | 1.0884 | 1.0751 | 0.88545 | 0.81006 | 0.89759 | 0.93789 | 0.92994 | 0.91824 | 0.8773 | 0.96644 | 0.97945 | 0.96429 | 1.0187 | 1.0635 | 1.0781 | 1.0875 | 1.0846 | 1.083 | 1.096
яч.4 | ТП-16-1 | [26 empty] | tg | 0.34217
|  | расчет | I, А | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.3414 | 0.30924 | 0.2982 | 0.2895 | 0.29436 | 0.306 | 0.3384 | 0.34674 | 0.3456 | 0.357 | 0.35526 | 0.37824 | 0.38136 | 0.37284 | 0.3969 | 0.4167 | 0.42066 | 0.4431 | 0.45 | 0.45954 | 0.46566 | 0.4437 | 0.40824 | 0.36366 | 8.9823 | 3.0735 | 6 | 312.1412 | 312.1981 | 312.2497 | 312.2994 | 312.3476 | 312.3967 | 312.4477 | 312.5041 | 312.5619 | 312.6195 | 312.679 | 312.7382 | 312.8012 | 312.8648 | 312.9269 | 312.9931 | 313.0625 | 313.1326 | 313.2065 | 313.2815 | 313.3581 | 313.4357 | 313.5096 | 313.5777 | 313.6383
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1257 | 0.12384 | 0.1209 | 0.11916 | 0.12024 | 0.1194 | 0.12006 | 0.1215 | 0.1224 | 0.126 | 0.12564 | 0.12666 | 0.1296 | 0.12954 | 0.1311 | 0.13116 | 0.13194 | 0.1365 | 0.13746 | 0.13734 | 0.138 | 0.13626 | 0.13344 | 0.12966 |  |  |  | 145.7055 | 145.7264 | 145.7471 | 145.7672 | 145.7871 | 145.8071 | 145.827 | 145.847 | 145.8673 | 145.8877 | 145.9087 | 145.9296 | 145.9507 | 145.9723 | 145.9939 | 146.0158 | 146.0376 | 146.0596 | 146.0824 | 146.1053 | 146.1282 | 146.1512 | 146.1739 | 146.1961 | 146.2177
|  |  | tgφ | 0.36819 | 0.40047 | 0.40543 | 0.41161 | 0.40848 | 0.3902 | 0.35479 | 0.35041 | 0.35417 | 0.35294 | 0.35366 | 0.33487 | 0.33984 | 0.34744 | 0.33031 | 0.31476 | 0.31365 | 0.30806 | 0.30547 | 0.29886 | 0.29635 | 0.3071 | 0.32687 | 0.35654
яч.5 | СН-1 | [26 empty] | tg | 0.2602
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.0756 | 0.076926 | 0.07584 | 0.07575 | 0.07578 | 0.07539 | 0.07785 | 0.08214 | 0.09 | 0.093864 | 0.08775 | 0.08853 | 0.08511 | 0.091236 | 0.097404 | 0.09642 | 0.091386 | 0.0819 | 0.07689 | 0.0771 | 0.076044 | 0.076626 | 0.07677 | 0.075924 | 1.9782 | 0.51474 | 0.6 | 561.8868 | 562.0128 | 562.141 | 562.2674 | 562.3936 | 562.5199 | 562.6456 | 562.7753 | 562.9122 | 563.0622 | 563.2187 | 563.3649 | 563.5125 | 563.6543 | 563.8064 | 563.9687 | 564.1294 | 564.2817 | 564.4182 | 564.5464 | 564.6749 | 564.8016 | 564.9293 | 565.0573 | 565.1838
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01968 | 0.01995 | 0.01974 | 0.01959 | 0.01977 | 0.01968 | 0.02013 | 0.02121 | 0.02262 | 0.0252 | 0.02445 | 0.02421 | 0.02199 | 0.02466 | 0.02691 | 0.02499 | 0.02229 | 0.0198 | 0.01941 | 0.01974 | 0.01971 | 0.01959 | 0.0198 | 0.01962 |  |  |  | 178.1284 | 178.1612 | 178.1945 | 178.2274 | 178.2601 | 178.293 | 178.3258 | 178.3594 | 178.3947 | 178.4324 | 178.4744 | 178.5152 | 178.5555 | 178.5922 | 178.6333 | 178.6781 | 178.7198 | 178.7569 | 178.7899 | 178.8222 | 178.8552 | 178.888 | 178.9206 | 178.9537 | 178.9863
|  |  | tgφ | 0.26032 | 0.25934 | 0.26028 | 0.25861 | 0.26089 | 0.26104 | 0.25857 | 0.25822 | 0.25133 | 0.26847 | 0.27863 | 0.27347 | 0.25837 | 0.27029 | 0.27627 | 0.25918 | 0.24391 | 0.24176 | 0.25244 | 0.25603 | 0.25919 | 0.25566 | 0.25791 | 0.25842
яч.11 | СН-2 | [26 empty] | tg | 0.12504
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04257 | 0.042864 | 0.042546 | 0.042474 | 0.042366 | 0.042204 | 0.04467 | 0.049056 | 0.057834 | 0.058086 | 0.05649 | 0.062604 | 0.058806 | 0.060474 | 0.065946 | 0.064794 | 0.06276 | 0.05241 | 0.043056 | 0.042774 | 0.04248 | 0.042576 | 0.04248 | 0.041874 | 1.2042 | 0.15057 | 0.6 | 337.7241 | 337.795 | 337.8665 | 337.9374 | 338.0082 | 338.0788 | 338.1491 | 338.2236 | 338.3053 | 338.4017 | 338.4985 | 338.5927 | 338.697 | 338.795 | 338.8958 | 339.0057 | 339.1137 | 339.2183 | 339.3057 | 339.3774 | 339.4487 | 339.5195 | 339.5905 | 339.6613 | 339.7311
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00294 | 0.00291 | 0.00309 | 0.00297 | 0.00303 | 0.00291 | 0.00483 | 0.00732 | 0.00969 | 0.00897 | 0.01098 | 0.01449 | 0.01137 | 0.01014 | 0.0114 | 0.01041 | 0.0099 | 0.00717 | 0.00246 | 0.00246 | 0.00279 | 0.00267 | 0.00264 | 0.00303 |  |  |  | 78.7013 | 78.7062 | 78.7111 | 78.7162 | 78.7211 | 78.7262 | 78.731 | 78.7391 | 78.7513 | 78.7674 | 78.7824 | 78.8007 | 78.8248 | 78.8438 | 78.8607 | 78.8797 | 78.897 | 78.9136 | 78.9255 | 78.9296 | 78.9337 | 78.9383 | 78.9428 | 78.9472 | 78.9523
|  |  | tgφ | 0.069063 | 0.067889 | 0.072627 | 0.069925 | 0.07152 | 0.068951 | 0.10813 | 0.14922 | 0.16755 | 0.15443 | 0.19437 | 0.23145 | 0.19335 | 0.16768 | 0.17287 | 0.16066 | 0.15774 | 0.13681 | 0.057135 | 0.057512 | 0.065678 | 0.062711 | 0.062147 | 0.07236
яч.12 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.73241
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.0564 | 0.05536 | 0.0556 | 0.05424 | 0.0546 | 0.0668 | 0.07336 | 0.0982 | 0.12124 | 0.13016 | 0.13744 | 0.1246 | 0.109 | 0.1218 | 0.12276 | 0.123 | 0.12804 | 0.12216 | 0.11164 | 0.10856 | 0.101 | 0.09464 | 0.0934 | 0.0844 | 2.3484 | 1.72 | 4 | 106.0246 | 106.0387 | 106.0526 | 106.0665 | 106.08 | 106.0937 | 106.1104 | 106.1287 | 106.1533 | 106.1836 | 106.2161 | 106.2505 | 106.2816 | 106.3089 | 106.3393 | 106.37 | 106.4008 | 106.4328 | 106.4633 | 106.4912 | 106.5184 | 106.5436 | 106.5673 | 106.5906 | 106.6117
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.052 | 0.0516 | 0.0508 | 0.0502 | 0.0508 | 0.0578 | 0.0592 | 0.0638 | 0.0718 | 0.081 | 0.0834 | 0.0728 | 0.0668 | 0.082 | 0.0814 | 0.0924 | 0.0884 | 0.0862 | 0.0808 | 0.0846 | 0.0852 | 0.078 | 0.0754 | 0.0736 |  |  |  | 94.1779 | 94.191 | 94.2039 | 94.2165 | 94.2291 | 94.2418 | 94.2562 | 94.2711 | 94.287 | 94.305 | 94.3252 | 94.3461 | 94.3642 | 94.3809 | 94.4014 | 94.4218 | 94.4449 | 94.467 | 94.4886 | 94.5088 | 94.5299 | 94.5512 | 94.5707 | 94.5896 | 94.608
|  |  | tgφ | 0.92199 | 0.93208 | 0.91367 | 0.92552 | 0.9304 | 0.86527 | 0.80698 | 0.64969 | 0.59221 | 0.62231 | 0.60681 | 0.58427 | 0.61284 | 0.67323 | 0.66308 | 0.75122 | 0.69041 | 0.70563 | 0.72375 | 0.77929 | 0.84356 | 0.82418 | 0.80728 | 0.87204
яч.14 | АБ-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0037 | 0 | 2 | 3.0116 | 3.0118 | 3.0118 | 3.0119 | 3.012 | 3.012 | 3.0121 | 3.0122 | 3.0123 | 3.0124 | 3.0124 | 3.0125 | 3.0126 | 3.0126 | 3.0128 | 3.0128 | 3.0128 | 3.013 | 3.013 | 3.0131 | 3.0131 | 3.0133 | 3.0133 | 3.0134 | 3.0135
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117 | 0.37117
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ТП-2 | [26 empty] | tg | 0.44425
|  | расчет | I, А | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 23 | 23 | 23 | 27 | 28 | 29 | 29 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 0.3912 | 0.3952 | 0.3908 | 0.4236 | 0.4244 | 0.3848 | 0.3844 | 0.3724 | 0.4648 | 0.4744 | 0.4772 | 0.48 | 0.4464 | 0.4656 | 0.482 | 0.4724 | 0.4516 | 0.4332 | 0.4288 | 0.4032 | 0.3908 | 0.3916 | 0.3892 | 0.3924 | 10.2104 | 4.536 | 8 | 211.5288 | 211.5777 | 211.6271 | 211.676 | 211.7289 | 211.7819 | 211.83 | 211.8781 | 211.9247 | 211.9828 | 212.042 | 212.1017 | 212.1617 | 212.2175 | 212.2757 | 212.3359 | 212.395 | 212.4514 | 212.5056 | 212.5592 | 212.6096 | 212.6584 | 212.7074 | 212.756 | 212.8051
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1784 | 0.1992 | 0.1992 | 0.2072 | 0.2076 | 0.1916 | 0.188 | 0.186 | 0.1808 | 0.2048 | 0.2268 | 0.2224 | 0.192 | 0.2156 | 0.2076 | 0.1904 | 0.1876 | 0.196 | 0.1864 | 0.1588 | 0.1488 | 0.152 | 0.154 | 0.1548 |  |  |  | 112.9924 | 113.0147 | 113.0396 | 113.0644 | 113.0904 | 113.1163 | 113.1402 | 113.1637 | 113.187 | 113.2096 | 113.2352 | 113.2635 | 113.2913 | 113.3153 | 113.3423 | 113.3683 | 113.392 | 113.4155 | 113.44 | 113.4633 | 113.4831 | 113.5018 | 113.5208 | 113.54 | 113.5593
|  |  | tgφ | 0.45603 | 0.50405 | 0.50972 | 0.48914 | 0.48916 | 0.49792 | 0.48907 | 0.49946 | 0.38898 | 0.4317 | 0.47527 | 0.46333 | 0.43011 | 0.46306 | 0.43071 | 0.40305 | 0.41541 | 0.45245 | 0.4347 | 0.39385 | 0.38076 | 0.38815 | 0.39568 | 0.3945
| ТП-10-1 | [26 empty] | tg | 0.30471
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.2012 | 0.19 | 0.1888 | 0.1824 | 0.18 | 0.186 | 0.2152 | 0.2356 | 0.2812 | 0.292 | 0.2952 | 0.3024 | 0.3036 | 0.318 | 0.3272 | 0.3324 | 0.3152 | 0.2944 | 0.3076 | 0.2784 | 0.2852 | 0.2712 | 0.2432 | 0.23 | 6.2564 | 1.9064 | 8 | 125.4639 | 125.4891 | 125.5129 | 125.5365 | 125.5593 | 125.5817 | 125.605 | 125.6319 | 125.6613 | 125.6965 | 125.733 | 125.7699 | 125.8077 | 125.8457 | 125.8854 | 125.9263 | 125.9678 | 126.0072 | 126.044 | 126.0825 | 126.1173 | 126.153 | 126.1869 | 126.2173 | 126.246
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0708 | 0.0684 | 0.0676 | 0.066 | 0.0676 | 0.0664 | 0.0684 | 0.0736 | 0.0868 | 0.0856 | 0.086 | 0.088 | 0.084 | 0.0884 | 0.0896 | 0.0868 | 0.0828 | 0.0808 | 0.0824 | 0.08 | 0.096 | 0.0908 | 0.0768 | 0.0728 |  |  |  | 53.7004 | 53.7092 | 53.7178 | 53.7262 | 53.7345 | 53.7429 | 53.7512 | 53.7597 | 53.7689 | 53.7798 | 53.7905 | 53.8013 | 53.8122 | 53.8227 | 53.8338 | 53.845 | 53.8558 | 53.8662 | 53.8763 | 53.8866 | 53.8966 | 53.9086 | 53.92 | 53.9295 | 53.9387
|  |  | tgφ | 0.35189 | 0.36 | 0.35805 | 0.36184 | 0.37556 | 0.35699 | 0.31784 | 0.31239 | 0.30868 | 0.29315 | 0.29133 | 0.29101 | 0.27668 | 0.27799 | 0.27384 | 0.26113 | 0.26269 | 0.27446 | 0.26788 | 0.28736 | 0.33661 | 0.33481 | 0.31579 | 0.31652
яч.15 | ТП-10-2 | [26 empty] | tg | 0.2198
|  | расчет | I, А | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 24 | 26 | 25 | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.36156 | 0.3438 | 0.3438 | 0.3363 | 0.33864 | 0.351 | 0.3816 | 0.41766 | 0.47604 | 0.4155 | 0.4593 | 0.45066 | 0.4512 | 0.5016 | 0.5154 | 0.50274 | 0.4824 | 0.459 | 0.4635 | 0.4455 | 0.42066 | 0.4146 | 0.3981 | 0.3789 | 10.1095 | 2.2221 | 6 | 270.2535 | 270.3137 | 270.371 | 270.4283 | 270.4844 | 270.5408 | 270.5993 | 270.6629 | 270.7325 | 270.8119 | 270.8811 | 270.9577 | 271.0328 | 271.108 | 271.1916 | 271.2775 | 271.3613 | 271.4417 | 271.5182 | 271.5954 | 271.6697 | 271.7398 | 271.8089 | 271.8752 | 271.9384
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07944 | 0.07836 | 0.07704 | 0.07476 | 0.07674 | 0.08226 | 0.08274 | 0.0849 | 0.11736 | 0.12 | 0.1014 | 0.0867 | 0.0798 | 0.12294 | 0.12606 | 0.10854 | 0.10326 | 0.0921 | 0.0873 | 0.0888 | 0.09024 | 0.0888 | 0.087 | 0.08556 |  |  |  | 96.1997 | 96.2129 | 96.226 | 96.2388 | 96.2513 | 96.2641 | 96.2778 | 96.2916 | 96.3057 | 96.3253 | 96.3453 | 96.3622 | 96.3766 | 96.3899 | 96.4104 | 96.4314 | 96.4495 | 96.4667 | 96.4821 | 96.4966 | 96.5114 | 96.5265 | 96.5413 | 96.5558 | 96.57
|  |  | tgφ | 0.21971 | 0.22792 | 0.22408 | 0.2223 | 0.22661 | 0.23436 | 0.21682 | 0.20328 | 0.24653 | 0.28881 | 0.22077 | 0.19238 | 0.17686 | 0.2451 | 0.24459 | 0.2159 | 0.21405 | 0.20065 | 0.18835 | 0.19933 | 0.21452 | 0.21418 | 0.21854 | 0.22581
яч.16 | ТП-17-1 | [26 empty] | tg | 0.65878
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0688 | 0.0706 | 0.0854 | 0.0882 | 0.0884 | 0.088 | 0.0858 | 0.0954 | 0.1124 | 0.116 | 0.1154 | 0.1146 | 0.1032 | 0.1144 | 0.1184 | 0.1076 | 0.0998 | 0.0982 | 0.0958 | 0.0904 | 0.0812 | 0.0796 | 0.0798 | 0.0756 | 2.273 | 1.4974 | 4 | 104.545 | 104.5622 | 104.5798 | 104.6012 | 104.6232 | 104.6453 | 104.6673 | 104.6888 | 104.7126 | 104.7408 | 104.7698 | 104.7986 | 104.8273 | 104.853 | 104.8816 | 104.9112 | 104.9381 | 104.9631 | 104.9877 | 105.0116 | 105.0342 | 105.0545 | 105.0744 | 105.0944 | 105.1132
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0418 | 0.0428 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0456 | 0.0426 | 0.0468 | 0.07 | 0.0886 | 0.0958 | 0.0908 | 0.0704 | 0.1008 | 0.0964 | 0.081 | 0.0718 | 0.068 | 0.0648 | 0.0584 | 0.0428 | 0.0448 | 0.053 | 0.0464 |  |  |  | 87.4788 | 87.4893 | 87.5 | 87.5111 | 87.5222 | 87.5335 | 87.5449 | 87.5555 | 87.5673 | 87.5847 | 87.6069 | 87.6308 | 87.6535 | 87.6711 | 87.6963 | 87.7204 | 87.7407 | 87.7587 | 87.7756 | 87.7918 | 87.8064 | 87.8171 | 87.8284 | 87.8416 | 87.8532
|  |  | tgφ | 0.60756 | 0.60623 | 0.51991 | 0.5034 | 0.51131 | 0.51818 | 0.4965 | 0.49057 | 0.62278 | 0.76379 | 0.83016 | 0.79232 | 0.68217 | 0.88112 | 0.81419 | 0.75279 | 0.71944 | 0.69246 | 0.67641 | 0.64602 | 0.52709 | 0.56281 | 0.66416 | 0.61376
яч.17 | ТП-17-2 | [26 empty] | tg | 0.6493
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.21984 | 0.20616 | 0.2049 | 0.2034 | 0.2007 | 0.20934 | 0.2196 | 0.2286 | 0.2589 | 0.2811 | 0.28716 | 0.27474 | 0.2604 | 0.2511 | 0.28446 | 0.31284 | 0.2937 | 0.25146 | 0.22644 | 0.2148 | 0.22596 | 0.2661 | 0.25044 | 0.2805 | 5.9126 | 3.8391 | 6 | 203.5318 | 203.5684 | 203.6028 | 203.6369 | 203.6708 | 203.7043 | 203.7392 | 203.7758 | 203.8139 | 203.857 | 203.9039 | 203.9517 | 203.9975 | 204.0409 | 204.0828 | 204.1302 | 204.1823 | 204.2313 | 204.2732 | 204.3109 | 204.3467 | 204.3844 | 204.4287 | 204.4705 | 204.5172
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1509 | 0.1464 | 0.1443 | 0.1383 | 0.1404 | 0.1482 | 0.1491 | 0.1431 | 0.1623 | 0.1785 | 0.18 | 0.1692 | 0.1551 | 0.1635 | 0.1833 | 0.1926 | 0.1821 | 0.1506 | 0.1437 | 0.1338 | 0.1467 | 0.1818 | 0.1623 | 0.1929 |  |  |  | 167.1677 | 167.1928 | 167.2172 | 167.2413 | 167.2643 | 167.2877 | 167.3124 | 167.3373 | 167.3611 | 167.3881 | 167.4179 | 167.4479 | 167.4761 | 167.5019 | 167.5292 | 167.5598 | 167.5918 | 167.6222 | 167.6473 | 167.6712 | 167.6935 | 167.718 | 167.7483 | 167.7754 | 167.8075
|  |  | tgφ | 0.68641 | 0.71013 | 0.70425 | 0.67994 | 0.69955 | 0.70794 | 0.67896 | 0.62598 | 0.62688 | 0.63501 | 0.62683 | 0.61585 | 0.59562 | 0.65114 | 0.64438 | 0.61565 | 0.62002 | 0.5989 | 0.63461 | 0.62291 | 0.64923 | 0.6832 | 0.64806 | 0.6877
яч.18 | ТП-16-2 | [26 empty] | tg | 0.31374
|  | расчет | I, А | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 36 | 33 | 30 | 27
|  | счетчик | P, МВт | 0.4448 | 0.412 | 0.39364 | 0.39796 | 0.3996 | 0.41724 | 0.4558 | 0.4602 | 0.46656 | 0.48424 | 0.47196 | 0.5128 | 0.5284 | 0.5354 | 0.5678 | 0.58404 | 0.5946 | 0.63016 | 0.6484 | 0.6406 | 0.6238 | 0.56964 | 0.51696 | 0.4732 | 12.2298 | 3.837 | 4 | 552.0861 | 552.1973 | 552.3003 | 552.3987 | 552.4982 | 552.5981 | 552.7024 | 552.8163 | 552.9314 | 553.048 | 553.1691 | 553.2871 | 553.4153 | 553.5474 | 553.6812 | 553.8232 | 553.9692 | 554.1178 | 554.2754 | 554.4375 | 554.5976 | 554.7536 | 554.896 | 555.0252 | 555.1435
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1546 | 0.1542 | 0.1504 | 0.1454 | 0.14444 | 0.14556 | 0.145 | 0.1492 | 0.1536 | 0.1504 | 0.1596 | 0.17124 | 0.15636 | 0.1732 | 0.1722 | 0.17124 | 0.16876 | 0.1706 | 0.1694 | 0.1714 | 0.1716 | 0.16944 | 0.16096 | 0.1582 |  |  |  | 242.6589 | 242.6975 | 242.7361 | 242.7737 | 242.81 | 242.8461 | 242.8825 | 242.9188 | 242.9561 | 242.9945 | 243.0321 | 243.072 | 243.1148 | 243.1539 | 243.1972 | 243.2402 | 243.283 | 243.3252 | 243.3679 | 243.4102 | 243.4531 | 243.496 | 243.5383 | 243.5786 | 243.6181
|  |  | tgφ | 0.34757 | 0.37427 | 0.38207 | 0.36536 | 0.36146 | 0.34886 | 0.31812 | 0.32421 | 0.32922 | 0.31059 | 0.33816 | 0.33393 | 0.29591 | 0.3235 | 0.30328 | 0.2932 | 0.28382 | 0.27072 | 0.26126 | 0.26756 | 0.27509 | 0.29745 | 0.31136 | 0.33432
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 4.1775 | 4.0183 | 4.0143 | 3.9872 | 4.0153 | 4.0305 | 4.2501 | 4.3583 | 4.6422 | 4.6627 | 4.6828 | 4.7414 | 4.672 | 4.8076 | 4.9573 | 5.0392 | 4.9519 | 4.8972 | 4.9035 | 4.7546 | 4.7377 | 4.6109 | 4.4535 | 4.3062
|  |  | Q, МВАр | 1.3248 | 1.3241 | 1.3178 | 1.2903 | 1.3115 | 1.3088 | 1.3295 | 1.3456 | 1.4418 | 1.5182 | 1.5374 | 1.5067 | 1.3982 | 1.545 | 1.5659 | 1.5526 | 1.5042 | 1.4607 | 1.4319 | 1.3783 | 1.3978 | 1.3993 | 1.3593 | 1.3561
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.2224 | -0.21423 | -0.23286 | -0.19863 | -0.21329 | -0.21567 | -0.19331 | -0.20177 | -0.18331 | -0.20911 | -0.211 | -0.20911 | -0.18777 | -0.19486 | -0.20557 | -0.18955 | -0.18099 | -0.17162 | -0.1926 | -0.17812 | -0.18236 | -0.17994 | -0.20633 | -0.21173
|  |  | Q, % | 1.2552 | 1.2131 | 1.2463 | 1.2097 | 1.2246 | 1.3053 | 1.2962 | 1.3729 | 1.2351 | 1.2765 | 1.2303 | 1.2919 | 1.3309 | 1.2742 | 1.248 | 1.2404 | 1.3323 | 1.3208 | 1.423 | 1.4205 | 1.3577 | 1.3494 | 1.3341 | 1.2618
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.00927 | -0.00859 | -0.009326 | -0.007904 | -0.008546 | -0.008674 | -0.0082 | -0.008776 | -0.008494 | -0.00973 | -0.00986 | -0.009894 | -0.008756 | -0.00935 | -0.01017 | -0.009534 | -0.008946 | -0.00839 | -0.009426 | -0.008454 | -0.008624 | -0.008282 | -0.00917 | -0.009098
|  |  | Q, МВАр | 0.01684 | 0.01626 | 0.01663 | 0.0158 | 0.01626 | 0.01731 | 0.01746 | 0.01873 | 0.01803 | 0.01963 | 0.01915 | 0.01972 | 0.01886 | 0.01994 | 0.01979 | 0.0195 | 0.02031 | 0.01955 | 0.02067 | 0.01986 | 0.01924 | 0.01914 | 0.01838 | 0.01733
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00927 | -0.00859 | -0.009326 | -0.007904 | -0.008546 | -0.008674 | -0.0082 | -0.008776 | -0.008494 | -0.00973 | -0.00986 | -0.009894 | -0.008756 | -0.00935 | -0.01017 | -0.009534 | -0.008946 | -0.00839 | -0.009426 | -0.008454 | -0.008624 | -0.008282 | -0.00917 | -0.009098
|  |  | Q, МВАр | 0.01684 | 0.01626 | 0.01663 | 0.0158 | 0.01626 | 0.01731 | 0.01746 | 0.01873 | 0.01803 | 0.01963 | 0.01915 | 0.01972 | 0.01886 | 0.01994 | 0.01979 | 0.0195 | 0.02031 | 0.01955 | 0.02067 | 0.01986 | 0.01924 | 0.01914 | 0.01838 | 0.01733
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.7152; 10: 0.8715; 18: 0.78286
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.17 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 36 | 34 | 31 | 37 | 28 | 37 | 40 | 45 | 53 | 57 | 53 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 65 | 64 | 65 | 61 | 62 | 59 | 53 | 43
|  | счетчик | P, МВт | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.66 | 1.02 | 0.84 | 0.81 | 1.23 | 1.26 | 1.26 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.74 | 1.74 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 24.87 | 7.05 | 30 | 1452.455 | 1452.486 | 1452.517 | 1452.548 | 1452.579 | 1452.61 | 1452.641 | 1452.672 | 1452.703 | 1452.725 | 1452.759 | 1452.787 | 1452.814 | 1452.855 | 1452.897 | 1452.939 | 1452.972 | 1453.005 | 1453.038 | 1453.071 | 1453.129 | 1453.187 | 1453.219 | 1453.251 | 1453.284
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.39 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.42 | 0.42 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 490.564 | 490.577 | 490.587 | 490.597 | 490.608 | 490.618 | 490.628 | 490.638 | 490.647 | 490.656 | 490.664 | 490.672 | 490.679 | 490.689 | 490.699 | 490.71 | 490.718 | 490.726 | 490.735 | 490.744 | 490.758 | 490.772 | 490.781 | 490.79 | 490.799
|  |  | tgφ | 0.41935 | 0.32258 | 0.32258 | 0.35484 | 0.32258 | 0.32258 | 0.32258 | 0.29032 | 0.40909 | 0.23529 | 0.28571 | 0.25926 | 0.2439 | 0.2381 | 0.2619 | 0.24242 | 0.24242 | 0.27273 | 0.27273 | 0.24138 | 0.24138 | 0.28125 | 0.28125 | 0.27273
яч.16 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 37 | 31 | 23 | 17 | 17 | 30 | 33 | 34 | 30 | 30 | 30 | 28 | 38 | 38 | 42 | 32 | 32 | 30 | 49 | 48 | 48 | 40 | 35 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 0.6 | 0.69 | 0.24 | 0.41 | 0.27 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.66 | 0.51 | 0.78 | 0.66 | 1.29 | 1.29 | 0.69 | 0.72 | 0.72 | 15.06 | 3.54 | 30 | 1685.469 | 1685.489 | 1685.512 | 1685.52 | 1685.529 | 1685.538 | 1685.558 | 1685.579 | 1685.6 | 1685.619 | 1685.638 | 1685.657 | 1685.675 | 1685.7 | 1685.725 | 1685.751 | 1685.773 | 1685.79 | 1685.816 | 1685.838 | 1685.881 | 1685.924 | 1685.947 | 1685.971 | 1685.995
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 549.724 | 549.729 | 549.735 | 549.74 | 549.743 | 549.746 | 549.751 | 549.756 | 549.76 | 549.763 | 549.767 | 549.774 | 549.777 | 549.782 | 549.787 | 549.792 | 549.797 | 549.802 | 549.807 | 549.812 | 549.82 | 549.828 | 549.832 | 549.837 | 549.842
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.26087 | 0.625 | 0.21951 | 0.33333 | 0.25 | 0.2381 | 0.19048 | 0.15789 | 0.21053 | 0.36842 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.19231 | 0.22727 | 0.29412 | 0.19231 | 0.22727 | 0.18605 | 0.18605 | 0.17391 | 0.20833 | 0.20833
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 127 | 119 | 172 | 124 | 126 | 133 | 135 | 154 | 171 | 167 | 169 | 167 | 166 | 173 | 177 | 184 | 179 | 179 | 184 | 185 | 185 | 165 | 151 | 137
|  | счетчик | P, МВт | 1.584 | 1.602 | 1.764 | 1.62 | 0.738 | 1.512 | 1.512 | 1.53 | 1.368 | 1.35 | 1.368 | 1.422 | 1.872 | 1.908 | 1.872 | 1.458 | 1.53 | 1.548 | 1.314 | 2.718 | 2.7 | 1.566 | 1.548 | 1.62 | 37.404 | 16.92 | 18 | 6419.255 | 6419.343 | 6419.432 | 6419.53 | 6419.62 | 6419.661 | 6419.745 | 6419.829 | 6419.914 | 6419.99 | 6420.065 | 6420.141 | 6420.22 | 6420.324 | 6420.43 | 6420.534 | 6420.615 | 6420.7 | 6420.786 | 6420.859 | 6421.01 | 6421.16 | 6421.247 | 6421.333 | 6421.423
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.432 | 0.414 | 1.206 | 0.45 | 0.45 | 0.738 | 0.738 | 0.702 | 0.612 | 0.63 | 0.648 | 0.576 | 0.81 | 0.828 | 0.81 | 0.63 | 0.612 | 0.63 | 0.63 | 1.116 | 1.134 | 0.72 | 0.702 | 0.702 |  |  |  | 3103.406 | 3103.43 | 3103.453 | 3103.52 | 3103.545 | 3103.57 | 3103.611 | 3103.652 | 3103.691 | 3103.725 | 3103.76 | 3103.796 | 3103.828 | 3103.873 | 3103.919 | 3103.964 | 3103.999 | 3104.033 | 3104.068 | 3104.103 | 3104.165 | 3104.228 | 3104.268 | 3104.307 | 3104.346
|  |  | tgφ | 0.27273 | 0.25843 | 0.68367 | 0.27778 | 0.60976 | 0.4881 | 0.4881 | 0.45882 | 0.44737 | 0.46667 | 0.47368 | 0.40506 | 0.43269 | 0.43396 | 0.43269 | 0.4321 | 0.4 | 0.40698 | 0.47945 | 0.4106 | 0.42 | 0.45977 | 0.45349 | 0.43333
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 86 | 71 | 81 | 86 | 112 | 110 | 114 | 120 | 127 | 122 | 119 | 119 | 116 | 124 | 135 | 127 | 124 | 126 | 125 | 122 | 113 | 106 | 105 | 99
|  | счетчик | P, МВт | 0.828 | 0.648 | 0.972 | 0.846 | 1.206 | 1.278 | 1.314 | 1.26 | 1.062 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.422 | 1.422 | 1.422 | 1.062 | 1.098 | 1.062 | 1.062 | 1.872 | 1.872 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 27.252 | 11.214 | 18 | 4209.604 | 4209.65 | 4209.686 | 4209.74 | 4209.787 | 4209.854 | 4209.925 | 4209.998 | 4210.068 | 4210.127 | 4210.187 | 4210.247 | 4210.307 | 4210.386 | 4210.465 | 4210.544 | 4210.603 | 4210.664 | 4210.723 | 4210.782 | 4210.886 | 4210.99 | 4211.054 | 4211.118 | 4211.182
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.486 | 0.468 | 0.414 | 0.396 | 0.414 | 0.468 | 0.468 | 0.486 | 0.414 | 0.414 | 0.432 | 0.414 | 0.54 | 0.54 | 0.576 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.414 | 0.666 | 0.666 | 0.432 | 0.432 | 0.432 |  |  |  | 2031.634 | 2031.661 | 2031.687 | 2031.71 | 2031.732 | 2031.755 | 2031.781 | 2031.807 | 2031.834 | 2031.857 | 2031.88 | 2031.904 | 2031.927 | 2031.957 | 2031.987 | 2032.019 | 2032.042 | 2032.065 | 2032.088 | 2032.111 | 2032.148 | 2032.185 | 2032.209 | 2032.233 | 2032.257
|  |  | tgφ | 0.58696 | 0.72222 | 0.42593 | 0.46809 | 0.34328 | 0.3662 | 0.35616 | 0.38571 | 0.38983 | 0.38333 | 0.4 | 0.38333 | 0.37975 | 0.37975 | 0.40506 | 0.38983 | 0.37705 | 0.38983 | 0.38983 | 0.35577 | 0.35577 | 0.375 | 0.375 | 0.375
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.942 | 3.87 | 3.906 | 3.806 | 3.144 | 4.32 | 4.386 | 4.35 | 3.66 | 4.02 | 3.858 | 3.852 | 5.274 | 5.34 | 5.334 | 4.17 | 4.128 | 4.38 | 4.026 | 7.62 | 7.602 | 4.368 | 4.38 | 4.482
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.458 | 1.362 | 2.07 | 1.266 | 1.254 | 1.656 | 1.656 | 1.578 | 1.386 | 1.404 | 1.53 | 1.29 | 1.8 | 1.818 | 1.866 | 1.434 | 1.416 | 1.464 | 1.464 | 2.442 | 2.46 | 1.542 | 1.554 | 1.554
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.203 | 4.1027 | 4.4206 | 4.011 | 3.3849 | 4.6265 | 4.6882 | 4.6274 | 3.9136 | 4.2581 | 4.1503 | 4.0623 | 5.5727 | 5.641 | 5.651 | 4.4097 | 4.3641 | 4.6182 | 4.2839 | 8.0017 | 7.9901 | 4.6322 | 4.6475 | 4.7438
| ТСН-1 |  | P, кВт | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 44 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 8 | 24 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 252 |  | 40 | 4166.8 | 4166.9 | 4167 | 4167.2 | 4167.4 | 4167.6 | 4167.7 | 4167.8 | 4168.9 | 4169.2 | 4169.5 | 4169.7 | 4169.9 | 4170.3 | 4170.7 | 4171 | 4171.2 | 4171.8 | 4172.3 | 4172.8 | 4172.9 | 4173 | 4173 | 4173.1 | 4173.1
| ТСН-2 |  | P, кВт | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 120 |  | 30 | 5048.8 | 5049 | 5049.1 | 5049.2 | 5049.3 | 5049.5 | 5049.7 | 5049.9 | 5050.1 | 5050.3 | 5050.4 | 5050.5 | 5050.6 | 5050.8 | 5051 | 5051.2 | 5051.4 | 5051.5 | 5051.6 | 5051.8 | 5052 | 5052.3 | 5052.5 | 5052.7 | 5052.8
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3
яч.5 | ТП-55-I М | [26 empty] | tg | 0.22111
|  | ТИ | I, А | 15 | 11 | 8 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 12 | 12 | 13 | 7 | 10 | 16 | 12 | 21 | 22 | 11 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.252 | 0.18 | 0.132 | 0.216 | 0.18 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.108 | 0.18 | 0.144 | 0.132 | 0.216 | 0.216 | 0.228 | 0.108 | 0.168 | 0.276 | 0.204 | 0.372 | 0.384 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 4.776 | 1.056 | 12 | 1087.928 | 1087.949 | 1087.964 | 1087.975 | 1087.993 | 1088.008 | 1088.021 | 1088.034 | 1088.047 | 1088.056 | 1088.071 | 1088.083 | 1088.094 | 1088.112 | 1088.13 | 1088.149 | 1088.158 | 1088.172 | 1088.195 | 1088.212 | 1088.243 | 1088.275 | 1088.292 | 1088.309 | 1088.326
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.084 | 0.06 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.048 | 0.0372 | 0.0468 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.072 | 0.084 | 0.036 | 0.048 | 0.06 |  |  |  | 330.879 | 330.884 | 330.891 | 330.896 | 330.897 | 330.898 | 330.9 | 330.904 | 330.906 | 330.908 | 330.911 | 330.914 | 330.916 | 330.92 | 330.9231 | 330.927 | 330.931 | 330.935 | 330.939 | 330.942 | 330.948 | 330.955 | 330.958 | 330.962 | 330.967
|  |  | tgφ | 0.2381 | 0.46667 | 0.45455 | 0.055556 | 0.066667 | 0.15385 | 0.30769 | 0.15385 | 0.22222 | 0.2 | 0.25 | 0.18182 | 0.22222 | 0.17222 | 0.20526 | 0.44444 | 0.28571 | 0.17391 | 0.17647 | 0.19355 | 0.21875 | 0.17647 | 0.23529 | 0.29412
яч.8 | ТП-55-II М | [26 empty] | tg | 0.10383
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.084 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.096 | 0.132 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.108 | 0.192 | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 2.196 | 0.228 | 12 | 586.17 | 586.174 | 586.178 | 586.181 | 586.188 | 586.196 | 586.202 | 586.208 | 586.215 | 586.221 | 586.227 | 586.233 | 586.24 | 586.248 | 586.256 | 586.267 | 586.274 | 586.281 | 586.288 | 586.297 | 586.313 | 586.329 | 586.337 | 586.345 | 586.353
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.012 |  |  |  | 105.057 | 105.058 | 105.058 | 105.059 | 105.059 | 105.06 | 105.06 | 105.061 | 105.061 | 105.062 | 105.062 | 105.063 | 105.064 | 105.064 | 105.065 | 105.066 | 105.067 | 105.068 | 105.069 | 105.07 | 105.072 | 105.074 | 105.074 | 105.075 | 105.076
|  |  | tgφ | 0.25 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.125 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0.14286 | 0 | 0.125 | 0.090909 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.11111 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125
яч.7 | ТП-34-Iм | [26 empty] | tg | 0.31086
|  | ТИ | I, А | 18 | 24 | 15 | 23 | 11 | 15 | 18 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 31 | 29 | 28 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.282 | 0.318 | 0.258 | 0.354 | 0.198 | 0.264 | 0.27 | 0.264 | 0.174 | 0.294 | 0.234 | 0.234 | 0.318 | 0.318 | 0.396 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.294 | 0.508 | 0.53 | 0.33 | 0.276 | 0.396 | 8.01 | 2.49 | 6 | 3339.015 | 3339.062 | 3339.115 | 3339.158 | 3339.217 | 3339.25 | 3339.294 | 3339.339 | 3339.383 | 3339.412 | 3339.461 | 3339.5 | 3339.539 | 3339.592 | 3339.645 | 3339.711 | 3339.761 | 3339.8 | 3339.86 | 3339.909 | 3340.056 | 3340.111 | 3340.166 | 3340.212 | 3340.278
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.126 | 0.108 | 0.102 | 0.096 | 0.072 | 0.162 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 0.072 | 0.12 | 0.114 | 0.12 | 0.09 | 0.096 | 0.102 | 0.09 | 0.156 | 0.156 | 0.09 | 0.096 | 0.09 |  |  |  | 1344.306 | 1344.327 | 1344.345 | 1344.362 | 1344.378 | 1344.39 | 1344.417 | 1344.431 | 1344.445 | 1344.459 | 1344.473 | 1344.489 | 1344.501 | 1344.521 | 1344.54 | 1344.56 | 1344.575 | 1344.591 | 1344.608 | 1344.623 | 1344.649 | 1344.675 | 1344.69 | 1344.706 | 1344.721
|  |  | tgφ | 0.44681 | 0.33962 | 0.39535 | 0.27119 | 0.36364 | 0.61364 | 0.31111 | 0.31818 | 0.48276 | 0.28571 | 0.41026 | 0.30769 | 0.37736 | 0.35849 | 0.30303 | 0.18 | 0.192 | 0.204 | 0.30612 | 0.30709 | 0.29434 | 0.27273 | 0.34783 | 0.22727
яч.10 | ТП-34-II | [26 empty] | tg | 0.30168
|  | ТИ | I, А | 22 | 18 | 15 | 16 | 10 | 17 | 22 | 20 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 21 | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 30 | 31 | 25 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.222 | 0.138 | 0.246 | 0.282 | 0.288 | 0.264 | 0.276 | 0.264 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.366 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.594 | 0.6 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 7.518 | 2.268 | 6 | 3480.05 | 3480.095 | 3480.135 | 3480.17 | 3480.207 | 3480.23 | 3480.271 | 3480.318 | 3480.366 | 3480.41 | 3480.456 | 3480.5 | 3480.545 | 3480.605 | 3480.665 | 3480.726 | 3480.78 | 3480.834 | 3480.888 | 3480.942 | 3481.041 | 3481.141 | 3481.195 | 3481.249 | 3481.303
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.126 | 0.084 | 0.078 | 0.138 | 0.102 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.078 | 0.078 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 0.09 | 0.084 | 0.09 | 0.09 | 0.144 | 0.144 | 0.084 | 0.084 | 0.09 |  |  |  | 1282.355 | 1282.376 | 1282.39 | 1282.403 | 1282.426 | 1282.443 | 1282.457 | 1282.471 | 1282.485 | 1282.498 | 1282.511 | 1282.526 | 1282.536 | 1282.551 | 1282.567 | 1282.583 | 1282.598 | 1282.612 | 1282.627 | 1282.642 | 1282.666 | 1282.69 | 1282.704 | 1282.718 | 1282.733
|  |  | tgφ | 0.46667 | 0.35 | 0.37143 | 0.62162 | 0.73913 | 0.34146 | 0.29787 | 0.29167 | 0.29545 | 0.28261 | 0.34091 | 0.22222 | 0.25 | 0.26667 | 0.2623 | 0.27778 | 0.25926 | 0.27778 | 0.27778 | 0.24242 | 0.24 | 0.25926 | 0.25926 | 0.27778
яч.9 | ТП-33-I | [26 empty] | tg | 0.30043
|  | ТИ | I, А | 37 | 38 | 24 | 22 | 21 | 29 | 26 | 29 | 29 | 37 | 40 | 41 | 41 | 44 | 41 | 44 | 48 | 44 | 41 | 37 | 35 | 35 | 33 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 0.462 | 0.462 | 0.318 | 0.318 | 0.306 | 0.402 | 0.408 | 0.402 | 0.402 | 0.492 | 0.456 | 0.444 | 0.69 | 0.69 | 0.696 | 0.504 | 0.87 | 0.8 | 0.504 | 0.75 | 0.756 | 0.426 | 0.426 | 0.438 | 12.422 | 3.732 | 6 | 4766.62 | 4766.697 | 4766.774 | 4766.827 | 4766.88 | 4766.931 | 4766.998 | 4767.066 | 4767.133 | 4767.2 | 4767.282 | 4767.358 | 4767.432 | 4767.547 | 4767.662 | 4767.778 | 4767.862 | 4767.93 | 4768.03 | 4768.114 | 4768.239 | 4768.365 | 4768.436 | 4768.507 | 4768.58
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.174 | 0.156 | 0.174 | 0.156 | 0.168 | 0.156 | 0.156 | 0.168 | 0.126 | 0.126 | 0.132 | 0.12 | 0.168 | 0.168 | 0.174 | 0.126 | 0.126 | 0.132 | 0.132 | 0.222 | 0.216 | 0.156 | 0.156 | 0.144 |  |  |  | 2132.248 | 2132.277 | 2132.303 | 2132.332 | 2132.358 | 2132.386 | 2132.412 | 2132.438 | 2132.466 | 2132.487 | 2132.508 | 2132.53 | 2132.55 | 2132.578 | 2132.606 | 2132.635 | 2132.656 | 2132.677 | 2132.699 | 2132.721 | 2132.758 | 2132.794 | 2132.82 | 2132.846 | 2132.87
|  |  | tgφ | 0.37662 | 0.33766 | 0.54717 | 0.49057 | 0.54902 | 0.38806 | 0.38235 | 0.41791 | 0.31343 | 0.2561 | 0.28947 | 0.27027 | 0.24348 | 0.24348 | 0.25 | 0.25 | 0.14483 | 0.165 | 0.2619 | 0.296 | 0.28571 | 0.3662 | 0.3662 | 0.32877
яч.12 | ТП-33-II | [26 empty] | tg | 0.24015
|  | ТИ | I, А | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 17 | 17 | 17 | 19 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.264 | 0.216 | 0.2 | 0.168 | 0.228 | 0.228 | 0.24 | 0.35 | 0.308 | 0.186 | 0.192 | 0.258 | 0.264 | 0.258 | 0.216 | 0.2 | 0.4 | 0.282 | 0.38 | 0.35 | 0.264 | 0.264 | 0.27 | 6.196 | 1.488 | 6 | 2815.535 | 2815.57 | 2815.614 | 2815.65 | 2815.678 | 2815.706 | 2815.744 | 2815.782 | 2815.822 | 2815.853 | 2815.885 | 2815.916 | 2815.948 | 2815.991 | 2816.035 | 2816.078 | 2816.114 | 2816.14 | 2816.176 | 2816.223 | 2816.299 | 2816.376 | 2816.42 | 2816.464 | 2816.509
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.054 | 0.048 | 0.042 | 0.048 | 0.06 | 0.06 | 0.066 | 0.06 | 0.06 | 0.084 | 0.036 | 0.066 | 0.066 | 0.078 | 0.06 | 0.06 | 0.066 | 0.066 | 0.096 | 0.096 | 0.054 | 0.06 | 0.054 |  |  |  | 973.065 | 973.073 | 973.082 | 973.09 | 973.097 | 973.105 | 973.115 | 973.125 | 973.136 | 973.146 | 973.156 | 973.17 | 973.176 | 973.187 | 973.198 | 973.211 | 973.221 | 973.231 | 973.242 | 973.253 | 973.269 | 973.285 | 973.294 | 973.304 | 973.313
|  |  | tgφ | 0.22857 | 0.20455 | 0.22222 | 0.21 | 0.28571 | 0.26316 | 0.26316 | 0.275 | 0.17143 | 0.19481 | 0.45161 | 0.1875 | 0.25581 | 0.25 | 0.30233 | 0.27778 | 0.3 | 0.165 | 0.23404 | 0.25263 | 0.27429 | 0.20455 | 0.22727 | 0.2
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | счётчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 3 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.56 | 209.57 | 209.57 | 209.57 | 209.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86 | 60.86
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.6 | 0 | 3 | 386.37 | 386.38 | 386.39 | 386.4 | 386.4 | 386.41 | 386.42 | 386.43 | 386.44 | 386.44 | 386.45 | 386.45 | 386.46 | 386.47 | 386.48 | 386.49 | 386.49 | 386.5 | 386.51 | 386.52 | 386.53 | 386.55 | 386.56 | 386.56 | 386.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.554 | 1.542 | 1.2 | 1.394 | 1.116 | 1.398 | 1.446 | 1.464 | 1.37 | 1.652 | 1.356 | 1.386 | 1.968 | 1.974 | 2.106 | 1.736 | 2.176 | 2.414 | 1.746 | 2.826 | 2.902 | 1.674 | 1.59 | 1.758
|  |  | Q, МВАр | 0.546 | 0.486 | 0.474 | 0.444 | 0.414 | 0.486 | 0.444 | 0.426 | 0.384 | 0.384 | 0.45 | 0.324 | 0.492 | 0.4932 | 0.5268 | 0.426 | 0.426 | 0.45 | 0.426 | 0.714 | 0.72 | 0.42 | 0.456 | 0.45
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.5686 | 4.8148 | -2.5641 | -4.0299 | 7 | 8.6275 | 7.3077 | 6.1538 | -11.3821 | -3.8994 | 3.8298 | -2.6667 | 0.60606 | 1.791 | -3.2353 | -5.2121 | -45.0667 | -36.3842 | -5.8182 | 6.7327 | 4.2244 | -1.4545 | 5.3571 | -2.807
|  |  | Q, % | -1.1111 | -1.25 | -5.3333 | -5.7143 | -6.1538 | -8 | 1.3333 | -9.2308 | -6.6667 | -6.6667 | -8.337e-10 | -8 | -9.3333 | -9.6 | -9.75 | -9.2308 | -9.2308 | -7.1429 | -1.4286 | -8.1818 | -9.0909 | -7.6923 | -8.5714 | -7.1429
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.024 | 0.078 | -0.03 | -0.054 | 0.084 | 0.132 | 0.114 | 0.096 | -0.14 | -0.062 | 0.054 | -0.036 | 0.012 | 0.036 | -0.066 | -0.086 | -0.676 | -0.644 | -0.096 | 0.204 | 0.128 | -0.024 | 0.09 | -0.048
|  |  | Q, МВАр | -0.006 | -0.006 | -0.024 | -0.024 | -0.024 | -0.036 | 0.006 | -0.036 | -0.024 | -0.024 | -3.7517e-12 | -0.024 | -0.042 | -0.0432 | -0.0468 | -0.036 | -0.036 | -0.03 | -0.006 | -0.054 | -0.06 | -0.03 | -0.036 | -0.03
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.23 | ТП Теплопункт-I | [26 empty] | tg | 0.45047
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.0414 | 0.036 | 0.0306 | 0.0378 | 0.0414 | 0.0432 | 0.0432 | 0.045 | 0.0324 | 0.0342 | 0.0324 | 0.0342 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0378 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0738 | 0.0738 | 0.0396 | 0.0414 | 0.0414 | 0.963 | 0.4338 | 1.8 | 2861.241 | 2861.264 | 2861.284 | 2861.301 | 2861.322 | 2861.345 | 2861.369 | 2861.393 | 2861.418 | 2861.436 | 2861.455 | 2861.473 | 2861.492 | 2861.514 | 2861.536 | 2861.557 | 2861.574 | 2861.591 | 2861.608 | 2861.626 | 2861.667 | 2861.708 | 2861.73 | 2861.753 | 2861.776
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0198 | 0.018 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0162 | 0.018 | 0.018 | 0.0198 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0144 | 0.018 | 0.0198 | 0.018 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.018 | 0.0288 | 0.0306 | 0.0198 | 0.018 | 0.018 |  |  |  | 1607.04 | 1607.051 | 1607.061 | 1607.073 | 1607.082 | 1607.091 | 1607.101 | 1607.111 | 1607.122 | 1607.13 | 1607.138 | 1607.147 | 1607.155 | 1607.165 | 1607.176 | 1607.186 | 1607.193 | 1607.2 | 1607.207 | 1607.217 | 1607.233 | 1607.25 | 1607.261 | 1607.271 | 1607.281
|  |  | tgφ | 0.47826 | 0.5 | 0.70588 | 0.42857 | 0.3913 | 0.41667 | 0.41667 | 0.44 | 0.44444 | 0.42105 | 0.5 | 0.42105 | 0.45455 | 0.5 | 0.47619 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.55556 | 0.39024 | 0.41463 | 0.5 | 0.43478 | 0.43478
яч.28 | ТП Теплопункт2 | [26 empty] | tg | 0.36634
|  | ТИ | I, А | 19 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.0756 | 0.1242 | 0.0522 | 0.0558 | 0.1638 | 0.1152 | 0.117 | 0.1134 | 0.0918 | 0.0918 | 0.0918 | 0.0918 | 0.1224 | 0.1224 | 0.126 | 0.09 | 0.09 | 0.0918 | 0.0918 | 0.1692 | 0.1692 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1152 | 2.5992 | 0.9522 | 1.8 | 3769.58 | 3769.622 | 3769.691 | 3769.72 | 3769.751 | 3769.842 | 3769.906 | 3769.971 | 3770.034 | 3770.085 | 3770.136 | 3770.187 | 3770.238 | 3770.306 | 3770.374 | 3770.444 | 3770.494 | 3770.544 | 3770.595 | 3770.646 | 3770.74 | 3770.834 | 3770.897 | 3770.96 | 3771.024
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.027 | 0.0288 | 0.0666 | 0.0216 | 0.0234 | 0.0414 | 0.045 | 0.0414 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0324 | 0.045 | 0.045 | 0.0486 | 0.0324 | 0.0342 | 0.036 | 0.0306 | 0.0612 | 0.063 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0432 |  |  |  | 2088.875 | 2088.89 | 2088.906 | 2088.943 | 2088.955 | 2088.968 | 2088.991 | 2089.016 | 2089.039 | 2089.058 | 2089.077 | 2089.096 | 2089.114 | 2089.139 | 2089.164 | 2089.191 | 2089.209 | 2089.228 | 2089.248 | 2089.265 | 2089.299 | 2089.334 | 2089.357 | 2089.38 | 2089.404
|  |  | tgφ | 0.35714 | 0.23188 | 1.2759 | 0.3871 | 0.14286 | 0.35938 | 0.38462 | 0.36508 | 0.37255 | 0.37255 | 0.37255 | 0.35294 | 0.36765 | 0.36765 | 0.38571 | 0.36 | 0.38 | 0.39216 | 0.33333 | 0.3617 | 0.37234 | 0.36508 | 0.36508 | 0.375
яч.27 | ТП-63-I-М | [26 empty] | tg | 0.41368
|  | ТИ | I, А | 37 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 34 | 34 | 37 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | 43 | 45 | 40 | 36
|  | счетчик | P, МВт | 0.3408 | 0.336 | 0.4608 | 0.5904 | 0.336 | 0.48 | 0.4848 | 0.4848 | 0.59 | 0.59 | 0.4128 | 0.4128 | 0.5856 | 0.5856 | 0.5856 | 0.4896 | 0.54 | 0.75 | 0.5856 | 0.8 | 0.7 | 0.5376 | 0.5376 | 0.5472 | 12.7636 | 5.28 | 4.8 | 5333.413 | 5333.484 | 5333.554 | 5333.65 | 5333.773 | 5333.843 | 5333.943 | 5334.044 | 5334.145 | 5334.211 | 5334.317 | 5334.403 | 5334.489 | 5334.611 | 5334.733 | 5334.855 | 5334.957 | 5335.031 | 5335.143 | 5335.265 | 5335.448 | 5335.632 | 5335.744 | 5335.856 | 5335.97
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2064 | 0.192 | 0.2784 | 0.192 | 0.1968 | 0.216 | 0.2256 | 0.216 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1824 | 0.1824 | 0.24 | 0.2352 | 0.2448 | 0.192 | 0.192 | 0.1872 | 0.1824 | 0.336 | 0.336 | 0.2304 | 0.2112 | 0.2496 |  |  |  | 2458.21 | 2458.253 | 2458.293 | 2458.351 | 2458.391 | 2458.432 | 2458.477 | 2458.524 | 2458.569 | 2458.606 | 2458.643 | 2458.681 | 2458.719 | 2458.769 | 2458.818 | 2458.869 | 2458.909 | 2458.949 | 2458.988 | 2459.026 | 2459.096 | 2459.166 | 2459.214 | 2459.258 | 2459.31
|  |  | tgφ | 0.60563 | 0.57143 | 0.60417 | 0.3252 | 0.58571 | 0.45 | 0.46535 | 0.44554 | 0.30102 | 0.30102 | 0.44186 | 0.44186 | 0.40984 | 0.40164 | 0.41803 | 0.39216 | 0.35556 | 0.2496 | 0.31148 | 0.42 | 0.48 | 0.42857 | 0.39286 | 0.45614
яч.32 | ТП-63-II-М | [26 empty] | tg | 0.36111
|  | ТИ | I, А | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.0336 | 0.0336 | 0.024 | 0.0192 | 0.024 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.024 | 0.0288 | 0.0288 | 0.864 | 0.312 | 4.8 | 732.51 | 732.517 | 732.524 | 732.529 | 732.533 | 732.538 | 732.545 | 732.553 | 732.56 | 732.567 | 732.574 | 732.581 | 732.589 | 732.601 | 732.613 | 732.625 | 732.633 | 732.641 | 732.648 | 732.656 | 732.664 | 732.673 | 732.678 | 732.684 | 732.69
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0096 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0192 | 0.024 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0192 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0048 |  |  |  | 260.847 | 260.849 | 260.85 | 260.851 | 260.852 | 260.854 | 260.857 | 260.86 | 260.862 | 260.864 | 260.866 | 260.868 | 260.871 | 260.875 | 260.879 | 260.884 | 260.888 | 260.892 | 260.896 | 260.9 | 260.903 | 260.907 | 260.909 | 260.911 | 260.912
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.14286 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.42857 | 0.375 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.44444 | 0.4 | 0.33333 | 0.16667
яч.29 | ТП-30-I-М | [26 empty] | tg | 0.20938
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 20 | 23 | 19 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.2016 | 0.216 | 0.1584 | 0.168 | 0.072 | 0.168 | 0.168 | 0.1728 | 0.1152 | 0.216 | 0.1392 | 0.1488 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.1776 | 0.1776 | 0.25 | 0.1776 | 0.25 | 0.3 | 0.2016 | 0.2112 | 0.2016 | 4.5392 | 0.9504 | 4.8 | 3275.6 | 3275.642 | 3275.687 | 3275.72 | 3275.755 | 3275.77 | 3275.805 | 3275.84 | 3275.876 | 3275.9 | 3275.945 | 3275.974 | 3276.005 | 3276.05 | 3276.095 | 3276.14 | 3276.177 | 3276.214 | 3276.251 | 3276.288 | 3276.371 | 3276.455 | 3276.497 | 3276.541 | 3276.583
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0288 | 0.0384 | 0.0288 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | 0.024 | 0.0192 | 0.0336 | 0.024 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.1008 | 0.096 | 0.0432 | 0.0432 | 0.048 |  |  |  | 1115.715 | 1115.721 | 1115.729 | 1115.735 | 1115.743 | 1115.751 | 1115.758 | 1115.765 | 1115.772 | 1115.777 | 1115.781 | 1115.788 | 1115.793 | 1115.799 | 1115.806 | 1115.813 | 1115.821 | 1115.829 | 1115.837 | 1115.844 | 1115.865 | 1115.885 | 1115.894 | 1115.903 | 1115.913
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.17778 | 0.18182 | 0.22857 | 0.53333 | 0.2 | 0.2 | 0.19444 | 0.20833 | 0.088889 | 0.24138 | 0.16129 | 0.13333 | 0.15556 | 0.15556 | 0.21622 | 0.21622 | 0.1536 | 0.18919 | 0.4032 | 0.32 | 0.21429 | 0.20455 | 0.2381
яч.24 | ТП-30-II-М | [26 empty] | tg | 0.35481
|  | ТИ | I, А | 23 | 21 | 19 | 10 | 17 | 18 | 29 | 34 | 36 | 38 | 36 | 30 | 32 | 31 | 30 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 32 | 27 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.4992 | 0.384 | 0.43 | 0.45 | 0.3 | 0.4272 | 0.4752 | 0.48 | 0.3888 | 0.55 | 0.4032 | 0.3888 | 0.4752 | 0.4704 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.55 | 0.3264 | 0.3216 | 0.3216 | 10.2816 | 3.648 | 4.8 | 5489.116 | 5489.22 | 5489.3 | 5489.42 | 5489.469 | 5489.498 | 5489.587 | 5489.686 | 5489.786 | 5489.867 | 5489.948 | 5490.032 | 5490.113 | 5490.212 | 5490.31 | 5490.41 | 5490.485 | 5490.56 | 5490.635 | 5490.71 | 5490.844 | 5490.979 | 5491.047 | 5491.114 | 5491.181
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.072 | 0.096 | 0.264 | 0.0624 | 0.0672 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1728 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1488 | 0.192 | 0.1968 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.1392 | 0.1392 | 0.2256 | 0.2208 | 0.1296 | 0.1392 | 0.1296 |  |  |  | 2523.91 | 2523.925 | 2523.945 | 2524 | 2524.013 | 2524.027 | 2524.061 | 2524.095 | 2524.131 | 2524.162 | 2524.193 | 2524.224 | 2524.255 | 2524.295 | 2524.336 | 2524.376 | 2524.406 | 2524.436 | 2524.465 | 2524.494 | 2524.541 | 2524.587 | 2524.614 | 2524.643 | 2524.67
|  |  | tgφ | 0.14423 | 0.25 | 0.61395 | 0.13867 | 0.224 | 0.38202 | 0.34343 | 0.36 | 0.38272 | 0.27055 | 0.36905 | 0.38272 | 0.40404 | 0.41837 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25778 | 0.38667 | 0.41778 | 0.40145 | 0.39706 | 0.43284 | 0.40299
яч.25 | ТП-58-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП-58-II | [26 empty] | tg | 0.26672
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 24 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 22 | 27 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | счётчик | P, МВт | 0.2688 | 0.168 | 0.312 | 0.42 | 0.35 | 0.3504 | 0.3504 | 0.3504 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 0.3984 | 0.3984 | 0.4032 | 0.288 | 0.24 | 0.3408 | 0.2928 | 0.4944 | 0.4992 | 0.3264 | 0.3264 | 0.336 | 8.0084 | 2.136 | 4.8 | 4012.374 | 4012.43 | 4012.465 | 4012.53 | 4012.638 | 4012.675 | 4012.748 | 4012.821 | 4012.894 | 4012.951 | 4013.008 | 4013.065 | 4013.122 | 4013.205 | 4013.288 | 4013.372 | 4013.432 | 4013.482 | 4013.553 | 4013.614 | 4013.717 | 4013.821 | 4013.889 | 4013.957 | 4014.027
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0864 | 0.072 | 0.0912 | 0.0576 | 0.0624 | 0.1008 | 0.1008 | 0.1008 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0912 | 0.12 | 0.1296 | 0.12 | 0.072 | 0.072 | 0.0768 | 0.0816 | 0.1152 | 0.1104 | 0.072 | 0.0816 | 0.0624 |  |  |  | 1284.353 | 1284.371 | 1284.386 | 1284.405 | 1284.417 | 1284.43 | 1284.451 | 1284.472 | 1284.493 | 1284.511 | 1284.529 | 1284.547 | 1284.566 | 1284.591 | 1284.618 | 1284.643 | 1284.658 | 1284.673 | 1284.689 | 1284.706 | 1284.73 | 1284.753 | 1284.768 | 1284.785 | 1284.798
|  |  | tgφ | 0.32143 | 0.42857 | 0.29231 | 0.13714 | 0.17829 | 0.28767 | 0.28767 | 0.28767 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.33333 | 0.3012 | 0.3253 | 0.29762 | 0.25 | 0.3 | 0.22535 | 0.27869 | 0.23301 | 0.22115 | 0.22059 | 0.25 | 0.18571
яч.3 | ТП Теплопункт Катаева-I |  |  | 1: отключен
|  | расчет | I, А | [26 empty] | 2.4
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ТП Тепопункт-Катаева-2 |  |  | 1: отключен | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75 | 255.75
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08 | 82.08
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РП О/С пос. Воргашор 1 | [26 empty] | tg | 0.82672
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.168 | 0.1584 | 0.2496 | 0.336 | 0.216 | 0.12 | 0.2208 | 0.216 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1728 | 0.1872 | 0.2208 | 0.2256 | 0.2208 | 0.1632 | 0.168 | 0.2112 | 0.12 | 0.2928 | 0.2928 | 0.2112 | 0.2208 | 0.2112 | 4.9584 | 4.0992 | 4.8 | 2520.035 | 2520.07 | 2520.103 | 2520.155 | 2520.225 | 2520.27 | 2520.295 | 2520.341 | 2520.386 | 2520.423 | 2520.46 | 2520.496 | 2520.535 | 2520.581 | 2520.628 | 2520.674 | 2520.708 | 2520.743 | 2520.787 | 2520.812 | 2520.873 | 2520.934 | 2520.978 | 2521.024 | 2521.068
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1776 | 0.168 | 0.312 | 0.1248 | 0.1296 | 0.1776 | 0.192 | 0.1728 | 0.144 | 0.144 | 0.1488 | 0.144 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1776 | 0.1344 | 0.1296 | 0.1392 | 0.1296 | 0.2352 | 0.24 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1776 |  |  |  | 2180.653 | 2180.69 | 2180.725 | 2180.79 | 2180.816 | 2180.843 | 2180.88 | 2180.92 | 2180.956 | 2180.986 | 2181.016 | 2181.047 | 2181.077 | 2181.113 | 2181.149 | 2181.186 | 2181.214 | 2181.241 | 2181.27 | 2181.297 | 2181.346 | 2181.396 | 2181.433 | 2181.47 | 2181.507
|  |  | tgφ | 1.0571 | 1.0606 | 1.25 | 0.37143 | 0.6 | 1.48 | 0.86957 | 0.8 | 0.81081 | 0.81081 | 0.86111 | 0.76923 | 0.78261 | 0.76596 | 0.80435 | 0.82353 | 0.77143 | 0.65909 | 1.08 | 0.80328 | 0.81967 | 0.84091 | 0.80435 | 0.84091
яч.30 | РП О/С пос. Воргашор 2 | [26 empty] | tg | 1.3318
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0432 | 0.0432 | 0.048 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.048 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0336 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0336 | 0.0624 | 0.0624 | 0.048 | 0.0528 | 0.048 | 1.0272 | 1.368 | 4.8 | 1559.306 | 1559.311 | 1559.316 | 1559.321 | 1559.327 | 1559.333 | 1559.342 | 1559.351 | 1559.361 | 1559.37 | 1559.379 | 1559.388 | 1559.398 | 1559.41 | 1559.422 | 1559.433 | 1559.44 | 1559.448 | 1559.456 | 1559.463 | 1559.476 | 1559.489 | 1559.499 | 1559.51 | 1559.52
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0624 | 0.048 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0672 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0672 |  |  |  | 1582.074 | 1582.082 | 1582.09 | 1582.098 | 1582.106 | 1582.114 | 1582.127 | 1582.14 | 1582.153 | 1582.163 | 1582.174 | 1582.185 | 1582.196 | 1582.21 | 1582.225 | 1582.24 | 1582.25 | 1582.261 | 1582.272 | 1582.283 | 1582.301 | 1582.319 | 1582.332 | 1582.345 | 1582.359
|  |  | tgφ | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3333 | 1.3333 | 1.4444 | 1.4444 | 1.3 | 1.1111 | 1.2222 | 1.2222 | 1.1 | 1.1667 | 1.25 | 1.3636 | 1.4286 | 1.375 | 1.375 | 1.5714 | 1.3846 | 1.3846 | 1.3 | 1.1818 | 1.4
яч.31 | ТП-59-I-М | [26 empty] | tg | 0.43177
|  | ТИ | I, А | 33 | 30 | 28 | 26 | 27 | 31 | 34 | 38 | 49 | 47 | 48 | 46 | 47 | 49 | 51 | 51 | 49 | 46 | 47 | 49 | 47 | 42 | 38 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.2976 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.5952 | 0.6096 | 0.5904 | 0.4848 | 0.4848 | 0.4848 | 0.4848 | 0.7392 | 0.7392 | 0.7392 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5088 | 0.5136 | 0.9168 | 0.9168 | 0.4752 | 0.4752 | 0.4848 | 12.6624 | 5.4672 | 4.8 | 8395.531 | 8395.581 | 8395.643 | 8395.703 | 8395.763 | 8395.823 | 8395.947 | 8396.074 | 8396.197 | 8396.298 | 8396.399 | 8396.5 | 8396.601 | 8396.755 | 8396.909 | 8397.063 | 8397.169 | 8397.275 | 8397.381 | 8397.488 | 8397.679 | 8397.87 | 8397.969 | 8398.068 | 8398.169
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.096 | 0.096 | 0.144 | 0.1392 | 0.144 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2736 | 0.2112 | 0.2112 | 0.216 | 0.2112 | 0.3216 | 0.3216 | 0.3264 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.2208 | 0.36 | 0.36 | 0.2016 | 0.2016 | 0.2016 |  |  |  | 4018.213 | 4018.233 | 4018.253 | 4018.283 | 4018.312 | 4018.342 | 4018.399 | 4018.456 | 4018.513 | 4018.557 | 4018.601 | 4018.646 | 4018.69 | 4018.757 | 4018.824 | 4018.892 | 4018.938 | 4018.984 | 4019.03 | 4019.076 | 4019.151 | 4019.226 | 4019.268 | 4019.31 | 4019.352
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.32258 | 0.5 | 0.48333 | 0.5 | 0.45968 | 0.44882 | 0.46341 | 0.43564 | 0.43564 | 0.44554 | 0.43564 | 0.43506 | 0.43506 | 0.44156 | 0.43396 | 0.43396 | 0.43396 | 0.42991 | 0.39267 | 0.39267 | 0.42424 | 0.42424 | 0.41584
яч.22 | ТП-59-II-М | [26 empty] | tg | 0.37101
|  | расчет | I, А | 17 | 19 | 20 | 23 | 15 | 15 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 20 | 19 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.144 | 0.144 | 0.2016 | 0.2064 | 0.1632 | 0.1584 | 0.1632 | 0.1632 | 0.24 | 0.2448 | 0.2448 | 0.1968 | 0.2016 | 0.1968 | 0.2016 | 0.3552 | 0.36 | 0.1968 | 0.1968 | 0.1968 | 4.968 | 1.8432 | 4.8 | 3055.915 | 3055.95 | 3055.99 | 3056.03 | 3056.08 | 3056.11 | 3056.14 | 3056.182 | 3056.225 | 3056.259 | 3056.292 | 3056.326 | 3056.36 | 3056.41 | 3056.461 | 3056.512 | 3056.553 | 3056.595 | 3056.636 | 3056.678 | 3056.752 | 3056.827 | 3056.868 | 3056.909 | 3056.95
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.072 | 0.0672 | 0.0912 | 0.0624 | 0.0624 | 0.0768 | 0.0816 | 0.0768 | 0.0576 | 0.0528 | 0.0528 | 0.0624 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0816 | 0.072 | 0.072 | 0.0768 | 0.0816 | 0.1296 | 0.1248 | 0.072 | 0.0768 | 0.0768 |  |  |  | 1223.005 | 1223.02 | 1223.034 | 1223.053 | 1223.066 | 1223.079 | 1223.095 | 1223.112 | 1223.128 | 1223.14 | 1223.151 | 1223.162 | 1223.175 | 1223.192 | 1223.209 | 1223.226 | 1223.241 | 1223.256 | 1223.272 | 1223.289 | 1223.316 | 1223.342 | 1223.357 | 1223.373 | 1223.389
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.35 | 0.475 | 0.26 | 0.43333 | 0.53333 | 0.40476 | 0.37209 | 0.35294 | 0.33333 | 0.32353 | 0.38235 | 0.34 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36585 | 0.35714 | 0.39024 | 0.40476 | 0.36486 | 0.34667 | 0.36585 | 0.39024 | 0.39024
яч.17 | ТП Г/У 3-1 | [26 empty] | tg | 0.82609
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.552 | 0.456 | 2.4 | 1183.39 | 1183.4 | 1183.41 | 1183.41 | 1183.42 | 1183.43 | 1183.43 | 1183.44 | 1183.45 | 1183.46 | 1183.47 | 1183.47 | 1183.48 | 1183.49 | 1183.5 | 1183.52 | 1183.53 | 1183.54 | 1183.55 | 1183.56 | 1183.57 | 1183.58 | 1183.59 | 1183.61 | 1183.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |  |  |  | 703.32 | 703.33 | 703.33 | 703.34 | 703.35 | 703.36 | 703.36 | 703.37 | 703.38 | 703.38 | 703.39 | 703.39 | 703.4 | 703.41 | 703.42 | 703.43 | 703.44 | 703.44 | 703.45 | 703.46 | 703.47 | 703.48 | 703.49 | 703.5 | 703.51
|  |  | tgφ | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1
яч.20 | ТП Г/У 3-2 | [26 empty] | tg | 0.65217
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 13 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.656 | 1.08 | 2.4 | 2279.31 | 2279.33 | 2279.35 | 2279.38 | 2279.42 | 2279.45 | 2279.48 | 2279.51 | 2279.54 | 2279.56 | 2279.58 | 2279.61 | 2279.63 | 2279.66 | 2279.69 | 2279.73 | 2279.75 | 2279.77 | 2279.79 | 2279.82 | 2279.87 | 2279.91 | 2279.94 | 2279.97 | 2280
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.048 | 0.12 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.024 |  |  |  | 1520.62 | 1520.64 | 1520.66 | 1520.71 | 1520.72 | 1520.73 | 1520.75 | 1520.77 | 1520.79 | 1520.8 | 1520.82 | 1520.83 | 1520.85 | 1520.87 | 1520.88 | 1520.9 | 1520.92 | 1520.93 | 1520.95 | 1520.96 | 1520.99 | 1521.02 | 1521.04 | 1521.06 | 1521.07
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1.6667 | 0.25 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.66667 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.6 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333
яч.19 | Т-180 | [26 empty] | tg | 0.21577
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.0672 | 0.0606 | 0.0726 | 0.0858 | 0.039 | 0.0522 | 0.06 | 0.06 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0504 | 0.051 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.0504 | 0.051 | 0.0504 | 0.0504 | 0.09 | 0.09 | 0.0624 | 0.063 | 0.0624 | 1.4766 | 0.3186 | 0.6 | 4090.356 | 4090.468 | 4090.569 | 4090.69 | 4090.833 | 4090.898 | 4090.985 | 4091.085 | 4091.185 | 4091.269 | 4091.353 | 4091.437 | 4091.522 | 4091.637 | 4091.752 | 4091.867 | 4091.951 | 4092.036 | 4092.12 | 4092.204 | 4092.354 | 4092.504 | 4092.608 | 4092.713 | 4092.817
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0096 | 0.0096 | 0.0324 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.015 | 0.015 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0102 | 0.0108 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0192 | 0.0192 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |  |  |  | 2042.164 | 2042.18 | 2042.196 | 2042.25 | 2042.262 | 2042.274 | 2042.298 | 2042.323 | 2042.348 | 2042.364 | 2042.38 | 2042.397 | 2042.415 | 2042.438 | 2042.461 | 2042.484 | 2042.502 | 2042.52 | 2042.538 | 2042.556 | 2042.588 | 2042.62 | 2042.645 | 2042.67 | 2042.695
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.15842 | 0.44628 | 0.083916 | 0.18462 | 0.27586 | 0.25 | 0.25 | 0.19048 | 0.19048 | 0.20238 | 0.21176 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21429 | 0.21176 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21333 | 0.21333 | 0.24038 | 0.2381 | 0.24038
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.2002 | 2.1024 | 2.3662 | 2.8398 | 2.099 | 2.6442 | 2.9082 | 2.8968 | 2.5166 | 2.7756 | 2.373 | 2.3946 | 3.3174 | 3.3222 | 3.3768 | 2.499 | 2.5164 | 3.1144 | 2.5938 | 4.227 | 4.1774 | 2.6586 | 2.709 | 2.691
|  |  | Q, МВАр | 0.9156 | 0.8772 | 1.5174 | 0.813 | 0.8436 | 1.2402 | 1.2972 | 1.2666 | 0.9894 | 1.0326 | 1.0158 | 1.0608 | 1.392 | 1.389 | 1.4244 | 1.0686 | 1.0224 | 1.0818 | 1.0482 | 1.8084 | 1.8024 | 1.1466 | 1.1496 | 1.1418
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 8.7811 | 6.56 | 13.5161 | -15.1582 | -7.9733 | 5.2258 | -2.9087 | -3.828 | -3.5638 | -14.2222 | 3.0637 | 4.2926 | -0.71038 | 0.23423 | -2.5137 | 0.83333 | 4.2466 | -19.3257 | -9.1667 | 7.9085 | 8.6308 | 2.1854 | -0.33333 | 2.9221
|  |  | Q, % | 0.26144 | 0.54422 | 6.3333 | 3.9007 | 2.3611 | -2.8358 | -7.5622 | -6.6162 | 3.5673 | 1.092 | 5.9444 | -7.1515 | -3.1111 | -1.5351 | -2.7706 | -2.3563 | 0.35088 | -3.6207 | -0.4023 | -1.4815 | -0.13333 | 0.46875 | -1.3757 | -0.68783
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.2118 | 0.1476 | 0.3698 | -0.3738 | -0.155 | 0.1458 | -0.0822 | -0.1068 | -0.0866 | -0.3456 | 0.075 | 0.1074 | -0.0234 | 0.0078 | -0.0828 | 0.021 | 0.1116 | -0.5044 | -0.2178 | 0.363 | 0.3946 | 0.0594 | -0.009 | 0.081
|  |  | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0048 | 0.1026 | 0.033 | 0.0204 | -0.0342 | -0.0912 | -0.0786 | 0.0366 | 0.0114 | 0.0642 | -0.0708 | -0.042 | -0.021 | -0.0384 | -0.0246 | 0.0036 | -0.0378 | -0.0042 | -0.0264 | -0.0024 | 0.0054 | -0.0156 | -0.0078
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.1878 | 0.2256 | 0.3398 | -0.4278 | -0.071 | 0.2778 | 0.0318 | -0.0108 | -0.2266 | -0.4076 | 0.129 | 0.0714 | -0.0114 | 0.0438 | -0.1488 | -0.065 | -0.5644 | -1.1484 | -0.3138 | 0.567 | 0.5226 | 0.0354 | 0.081 | 0.033
|  |  | Q, МВАр | -0.0036 | -0.0012 | 0.0786 | 0.009 | -0.0036 | -0.0702 | -0.0852 | -0.1146 | 0.0126 | -0.0126 | 0.0642 | -0.0948 | -0.084 | -0.0642 | -0.0852 | -0.0606 | -0.0324 | -0.0678 | -0.0102 | -0.0804 | -0.0624 | -0.0246 | -0.0516 | -0.0378
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.1352; 10: 3.4112; 18: 4.4208
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 127 | 123 | 118 | 117 | 122 | 124 | 141 | 142 | 159 | 159 | 157 | 160 | 157 | 161 | 167 | 168 | 177 | 174 | 175 | 172 | 172 | 157 | 145 | 145
|  | счетчик | P, МВт | 1.27 | 1.368 | 1.152 | 1.296 | 1.3 | 1.24 | 1.4 | 1.872 | 1.7 | 1.476 | 1.212 | 1.6 | 1.38 | 1.956 | 1.596 | 1.08 | 1.968 | 1.956 | 1.56 | 1.7 | 1.7 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 40.14 | 18.888 | 12 | 4185.25 | 4185.28 | 4185.394 | 4185.49 | 4185.598 | 4185.757 | 4185.895 | 4185.998 | 4186.154 | 4186.33 | 4186.453 | 4186.554 | 4186.833 | 4186.948 | 4187.111 | 4187.244 | 4187.334 | 4187.498 | 4187.661 | 4187.791 | 4188.021 | 4188.097 | 4188.316 | 4188.331 | 4188.595
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.404 | 0.684 | 0.612 | 0.624 | 0.468 | 0.804 | 0.6 | 0.612 | 0.804 | 0.552 | 0.54 | 1.296 | 0.948 | 0.876 | 0.804 | 0.84 | 0.9 | 0.432 | 1.128 | 0.84 | 0.9 | 0.552 | 0.684 | 0.984 |  |  |  | 1850.806 | 1850.923 | 1850.98 | 1851.031 | 1851.083 | 1851.122 | 1851.189 | 1851.239 | 1851.29 | 1851.357 | 1851.403 | 1851.448 | 1851.556 | 1851.635 | 1851.708 | 1851.775 | 1851.845 | 1851.92 | 1851.956 | 1852.05 | 1852.12 | 1852.195 | 1852.241 | 1852.298 | 1852.38 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138 | 52.138
|  |  | tgφ | 1.1055 | 0.5 | 0.53125 | 0.48148 | 0.36 | 0.64839 | 0.42857 | 0.32692 | 0.47294 | 0.37398 | 0.44554 | 0.81 | 0.68696 | 0.44785 | 0.50376 | 0.77778 | 0.45732 | 0.22086 | 0.72308 | 0.49412 | 0.52941 | 0.35385 | 0.475 | 0.68333
яч.12 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 78 | 82 | 78 | 89 | 63 | 75 | 96 | 97 | 82 | 91 | 101 | 94 | 92 | 106 | 99 | 113 | 106 | 118 | 121 | 125 | 108 | 122 | 101 | 86
|  | счетчик | P, МВт | 0.78 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.63 | 0.792 | 0.97 | 0.97 | 0.852 | 0.9 | 1.01 | 1 | 0.93 | 1.06 | 1.068 | 1.38 | 0.924 | 1.236 | 1.356 | 1.25 | 1.08 | 1.22 | 1.01 | 0.86 | 25.776 | 9.684 | 12 | 3328.273 | 3328.373 | 3328.425 | 3328.5 | 3328.541 | 3328.627 | 3328.693 | 3328.824 | 3328.874 | 3328.945 | 3329.009 | 3329.07 | 3329.259 | 3329.39 | 3329.434 | 3329.523 | 3329.638 | 3329.715 | 3329.818 | 3329.931 | 3329.95 | 3330.121 | 3330.163 | 3330.39 | 3330.421
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.096 | 0.288 | 0.396 | 0.24 | 0.72 | 0.12 | 0.576 | 0.504 | 0.324 | 0.252 | 0.192 | 0.936 | 0.36 | 0.336 | 0.372 | 0.372 | 0.228 | 1.248 | 0.228 | 0.132 | 0.3 | 0.612 | 0.552 | 0.3 |  |  |  | 1490.215 | 1490.223 | 1490.247 | 1490.28 | 1490.3 | 1490.36 | 1490.37 | 1490.418 | 1490.46 | 1490.487 | 1490.508 | 1490.524 | 1490.602 | 1490.632 | 1490.66 | 1490.691 | 1490.722 | 1490.741 | 1490.845 | 1490.864 | 1490.875 | 1490.9 | 1490.951 | 1490.997 | 1491.022 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46
|  |  | tgφ | 0.12308 | 0.36 | 0.44 | 0.26667 | 1.1429 | 0.15152 | 0.59381 | 0.51959 | 0.38028 | 0.28 | 0.1901 | 0.936 | 0.3871 | 0.31698 | 0.34831 | 0.26957 | 0.24675 | 1.0097 | 0.16814 | 0.1056 | 0.27778 | 0.50164 | 0.54653 | 0.34884
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.05 | 2.168 | 2.052 | 2.196 | 1.93 | 2.032 | 2.37 | 2.842 | 2.552 | 2.376 | 2.222 | 2.6 | 2.31 | 3.016 | 2.664 | 2.46 | 2.892 | 3.192 | 2.916 | 2.95 | 2.78 | 2.78 | 2.45 | 2.3
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.5 | 0.972 | 1.008 | 0.864 | 1.188 | 0.924 | 1.176 | 1.116 | 1.128 | 0.804 | 0.732 | 2.232 | 1.308 | 1.212 | 1.176 | 1.212 | 1.128 | 1.68 | 1.356 | 0.972 | 1.2 | 1.164 | 1.236 | 1.284
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.5402 | 2.3759 | 2.2862 | 2.3599 | 2.2663 | 2.2322 | 2.6457 | 3.0533 | 2.7902 | 2.5083 | 2.3395 | 3.4266 | 2.6546 | 3.2504 | 2.912 | 2.7424 | 3.1042 | 3.6071 | 3.2159 | 3.106 | 3.0279 | 3.0139 | 2.7441 | 2.6341
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | Насосная 2-го МП-I | [26 empty] | tg | 0.54095
|  | ТИ | I, А | 26 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 24 | 27 | 26 | 29 | 28 | 31 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.0612 | 0.2556 | 0.2808 | 0.2052 | 0.333 | 0.2592 | 0.333 | 0.288 | 0.252 | 0.207 | 0.1764 | 0.5886 | 0.2736 | 0.2178 | 0.2142 | 0.2268 | 0.243 | 0.4284 | 0.2916 | 0.2682 | 0.2754 | 0.3492 | 0.2736 | 0.1602 | 6.462 | 3.4956 | 1.8 | 10354.878 | 10354.912 | 10355.054 | 10355.21 | 10355.324 | 10355.509 | 10355.653 | 10355.838 | 10355.998 | 10356.138 | 10356.253 | 10356.351 | 10356.678 | 10356.83 | 10356.951 | 10357.07 | 10357.196 | 10357.331 | 10357.569 | 10357.731 | 10357.88 | 10358.033 | 10358.227 | 10358.379 | 10358.468
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1098 | 0.261 | 0.0414 | 0.3564 | 0.0306 | 0.0216 | 0.1764 | 0.1458 | 0.216 | 0.0108 | 0.0378 | 0.3276 | 0.1494 | 0.0342 | 0.1134 | 0.1188 | 0.2412 | 0.1422 | 0.0216 | 0.261 | 0.1368 | 0.1782 | 0.1782 | 0.1854 |  |  |  | 6213.87 | 6213.931 | 6214.076 | 6214.099 | 6214.297 | 6214.314 | 6214.326 | 6214.424 | 6214.505 | 6214.625 | 6214.631 | 6214.652 | 6214.834 | 6214.917 | 6214.936 | 6214.999 | 6215.065 | 6215.199 | 6215.278 | 6215.29 | 6215.435 | 6215.511 | 6215.61 | 6215.709 | 6215.812 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84
|  |  | tgφ | 1.7941 | 1.0211 | 0.14744 | 1.7368 | 0.091892 | 0.083333 | 0.52973 | 0.50625 | 0.85714 | 0.052174 | 0.21429 | 0.55657 | 0.54605 | 0.15702 | 0.52941 | 0.52381 | 0.99259 | 0.33193 | 0.074074 | 0.97315 | 0.49673 | 0.51031 | 0.65132 | 1.1573
яч.6 | Насосы 2-го ПМ-II | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0108 | 0.0108 | 0.018 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0252 | 0.0144 | 0.2808 | 0 | 3.6 | 172.006 | 172.009 | 172.012 | 172.015 | 172.018 | 172.021 | 172.024 | 172.028 | 172.031 | 172.033 | 172.036 | 172.039 | 172.044 | 172.047 | 172.051 | 172.055 | 172.058 | 172.06 | 172.061 | 172.064 | 172.067 | 172.07 | 172.073 | 172.08 | 172.084
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 32.204 | 171.168 | 171.17 | 171.172 | 171.174 | 171.176 | 171.179 | 171.181 | 171.184 | 171.186 | 171.188 | 171.189 | 171.191 | 171.196 | 171.198 | 171.2 | 171.203 | 171.205 | 171.208 | 171.21 | 171.212 | 171.212 | 171.214 | 171.217 | 171.22
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | РП ВДС-I | [26 empty] | tg | 1.4883
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.0792 | 0.0792 | 0.0864 | 0.0648 | 0.1008 | 0.0792 | 0.1008 | 0.072 | 0.072 | 0.0648 | 0.0504 | 0.18 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0576 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0936 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.108 | 0.108 | 0.8064 | 2.772 | 4.1256 | 7.2 | 1967.596 | 1967.607 | 1967.618 | 1967.63 | 1967.639 | 1967.653 | 1967.664 | 1967.678 | 1967.688 | 1967.698 | 1967.707 | 1967.714 | 1967.739 | 1967.751 | 1967.763 | 1967.771 | 1967.782 | 1967.793 | 1967.806 | 1967.817 | 1967.828 | 1967.839 | 1967.854 | 1967.869 | 1967.981
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0864 | 0.288 | 0.0576 | 0.1368 | 0.216 | 0.1584 | 0.2016 | 0.1656 | 0.1368 | 0.1296 | 0.1152 | 0.3528 | 0.1728 | 0.1368 | 0.1512 | 0.0864 | 0.2232 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1656 | 0.2448 | 0.1368 | 0.2448 | 0.1872 |  |  |  | 1766.828 | 1766.84 | 1766.88 | 1766.888 | 1766.907 | 1766.937 | 1766.959 | 1766.987 | 1767.01 | 1767.029 | 1767.047 | 1767.063 | 1767.112 | 1767.136 | 1767.155 | 1767.176 | 1767.188 | 1767.219 | 1767.242 | 1767.265 | 1767.288 | 1767.322 | 1767.341 | 1767.375 | 1767.401 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059 | 11.059
|  |  | tgφ | 1.0909 | 3.6364 | 0.66667 | 2.1111 | 2.1429 | 2 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.2857 | 1.96 | 2 | 1.5833 | 2.625 | 1.0909 | 2.8182 | 1.7692 | 2.0909 | 2.0909 | 3.0909 | 1.2667 | 2.2667 | 0.23214
яч.20 | РП ВДС-II | [26 empty] | tg | 0.98069
|  | ТИ | I, А | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.0252 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0648 | 0.0792 | 0.0468 | 0.0468 | 0.1476 | 0.072 | 0.0792 | 0.0756 | 0.0828 | 0.0432 | 0.0684 | 0.09 | 0.072 | 0.0684 | 0.1044 | 0.054 | 0.0684 | 1.6776 | 1.6452 | 3.6 | 3555.313 | 3555.32 | 3555.338 | 3555.356 | 3555.374 | 3555.392 | 3555.41 | 3555.428 | 3555.446 | 3555.468 | 3555.481 | 3555.494 | 3555.535 | 3555.555 | 3555.577 | 3555.598 | 3555.621 | 3555.633 | 3555.652 | 3555.677 | 3555.697 | 3555.716 | 3555.745 | 3555.76 | 3555.779
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3672 | 0.0864 | 0.0144 | 0.0432 | 0.0648 | 0.0432 | 0.0612 | 0.054 | 0.0504 | 0.036 | 0.0396 | 0.1116 | 0.054 | 0.1008 | 0.0468 | 0.0684 | 0.0324 | 0.0108 | 0.0612 | 0.054 | 0.054 | 0.0756 | 0.072 | 0.0432 |  |  |  | 2646.465 | 2646.567 | 2646.591 | 2646.595 | 2646.607 | 2646.625 | 2646.637 | 2646.654 | 2646.669 | 2646.683 | 2646.693 | 2646.704 | 2646.735 | 2646.75 | 2646.778 | 2646.791 | 2646.81 | 2646.819 | 2646.822 | 2646.839 | 2646.854 | 2646.869 | 2646.89 | 2646.91 | 2646.922 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589 | 8.589
|  |  | tgφ | 14.5714 | 1.3333 | 0.22222 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.94444 | 0.83333 | 0.63636 | 0.76923 | 0.84615 | 0.7561 | 0.75 | 1.2727 | 0.61905 | 0.82609 | 0.75 | 0.15789 | 0.68 | 0.75 | 0.78947 | 0.72414 | 1.3333 | 0.63158
яч.15 | ТП Теплопункт-I |  |  | 1: на Х.Х. | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.8 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.976 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977 | 65.977
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 21.711 | 21.712 | 21.712 | 21.712 | 21.712 | 21.712 | 21.713 | 21.713 | 21.713 | 21.713 | 21.713 | 21.713 | 21.714 | 21.714 | 21.714 | 21.714 | 21.714 | 21.715 | 21.715 | 21.715 | 21.716 | 21.716 | 21.716 | 21.716
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП Теплопункт-II | [26 empty] | tg | 0.4789
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.054 | 0.0738 | 0.0774 | 0.072 | 0.099 | 0.0774 | 0.0954 | 0.0828 | 0.0702 | 0.0648 | 0.0576 | 0.1782 | 0.072 | 0.072 | 0.081 | 0.0666 | 0.0882 | 0.081 | 0.0864 | 0.0756 | 0.0792 | 0.1026 | 0.0918 | 0.063 | 1.962 | 0.9396 | 1.8 | 6132.312 | 6132.342 | 6132.383 | 6132.426 | 6132.466 | 6132.521 | 6132.564 | 6132.617 | 6132.663 | 6132.702 | 6132.738 | 6132.77 | 6132.869 | 6132.909 | 6132.949 | 6132.994 | 6133.031 | 6133.08 | 6133.125 | 6133.173 | 6133.215 | 6133.259 | 6133.316 | 6133.367 | 6133.402
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0144 | 0.0504 | 0.0504 | 0.036 | 0.0504 | 0.0396 | 0.0468 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0306 | 0.018 | 0.0594 | 0.0342 | 0.0378 | 0.0396 | 0.036 | 0.0882 | 0.0288 | 0.0144 | 0.0198 | 0.0324 | 0.0702 | 0.0378 | 0.0414 |  |  |  | 4297.77 | 4297.778 | 4297.806 | 4297.834 | 4297.854 | 4297.882 | 4297.904 | 4297.93 | 4297.948 | 4297.965 | 4297.982 | 4297.992 | 4298.025 | 4298.044 | 4298.065 | 4298.087 | 4298.107 | 4298.156 | 4298.172 | 4298.18 | 4298.191 | 4298.209 | 4298.248 | 4298.269 | 4298.292 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235 | 5.235
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.68293 | 0.65116 | 0.5 | 0.50909 | 0.51163 | 0.49057 | 0.3913 | 0.4359 | 0.47222 | 0.3125 | 0.33333 | 0.475 | 0.525 | 0.48889 | 0.54054 | 1 | 0.35556 | 0.16667 | 0.2619 | 0.40909 | 0.68421 | 0.41176 | 0.65714
яч.9 | ТП ВГСЧ-I | [26 empty] | tg | 0.22297
|  | ТИ | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.126 | 0.14 | 0.1404 | 0.1116 | 0.1548 | 0.1332 | 0.126 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.162 | 0.3096 | 0.1908 | 0.1476 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.1944 | 0.2016 | 0.2268 | 0.1476 | 0.1764 | 3.7296 | 0.8316 | 3.6 | 3262.534 | 3262.546 | 3262.599 | 3262.634 | 3262.64 | 3262.679 | 3262.71 | 3262.753 | 3262.79 | 3262.825 | 3262.856 | 3262.884 | 3262.975 | 3263.02 | 3263.106 | 3263.159 | 3263.2 | 3263.25 | 3263.288 | 3263.307 | 3263.361 | 3263.417 | 3263.48 | 3263.521 | 3263.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0252 | 0.0216 | 0.0252 | 0.018 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0216 | 0.018 | 0.0504 | 0.0612 | 0.0756 | 0.018 | 0.0396 | 0.0576 | 0.0468 | 0.0756 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0072 | 0.0396 | 0.0324 |  |  |  | 1323.59 | 1323.597 | 1323.603 | 1323.61 | 1323.615 | 1323.623 | 1323.629 | 1323.637 | 1323.645 | 1323.653 | 1323.659 | 1323.664 | 1323.678 | 1323.695 | 1323.716 | 1323.721 | 1323.732 | 1323.748 | 1323.761 | 1323.782 | 1323.791 | 1323.799 | 1323.801 | 1323.812 | 1323.821 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615 | 9.615
|  |  | tgφ | 0.18 | 0.15429 | 0.2 | 0.12857 | 0.20513 | 0.19355 | 0.18605 | 0.21622 | 0.22857 | 0.144 | 0.12857 | 0.36 | 0.37778 | 0.24419 | 0.09434 | 0.26829 | 0.32 | 0.234 | 0.378 | 0.16667 | 0.14286 | 0.031746 | 0.26829 | 0.18367
яч.8 | ТП ВГСЧ-II | [26 empty] | tg | 0.83434
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.0468 | 0.0504 | 0.0756 | 0.08 | 0.0648 | 0.0504 | 0.072 | 0.108 | 0.0396 | 0.13 | 0.13 | 0.1584 | 0.1044 | 0.0756 | 0.054 | 0.054 | 0.0756 | 0.12 | 0.036 | 0.1188 | 0.1044 | 0.1044 | 0.108 | 0.0792 | 1.782 | 1.4868 | 3.6 | 1024.504 | 1024.517 | 1024.531 | 1024.552 | 1024.558 | 1024.576 | 1024.59 | 1024.61 | 1024.64 | 1024.651 | 1024.67 | 1024.687 | 1024.731 | 1024.76 | 1024.781 | 1024.796 | 1024.811 | 1024.832 | 1024.846 | 1024.856 | 1024.889 | 1024.918 | 1024.947 | 1024.977 | 1024.999
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0144 | 0.0072 | 0.0576 | 0.0396 | 0.0648 | 0.054 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0576 | 0.0504 | 0.1476 | 0.0684 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0864 | 0.0432 | 0.0108 | 0.036 | 0.1008 | 0.072 | 0.0756 | 0.072 |  |  |  | 701.397 | 701.401 | 701.403 | 701.419 | 701.43 | 701.448 | 701.463 | 701.482 | 701.501 | 701.519 | 701.535 | 701.549 | 701.59 | 701.609 | 701.63 | 701.651 | 701.672 | 701.696 | 701.708 | 701.711 | 701.721 | 701.749 | 701.769 | 701.79 | 701.81 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305 | 30.305
|  |  | tgφ | 0.30769 | 0.14286 | 0.7619 | 0.495 | 1 | 1.0714 | 0.95 | 0.63333 | 1.6364 | 0.44308 | 0.38769 | 0.93182 | 0.65517 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1429 | 0.36 | 0.3 | 0.30303 | 0.96552 | 0.68966 | 0.7 | 0.90909
яч.17 | ТП-240-I | [26 empty] | tg | 0.34976
|  | ТИ | I, А | 63 | 57 | 56 | 55 | 57 | 55 | 59 | 68 | 70 | 76 | 75 | 76 | 79 | 78 | 79 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 91 | 87 | 78 | 73
|  | счетчик | P, МВт | 0.5004 | 0.5148 | 0.5904 | 0.4644 | 0.7236 | 0.8712 | 0.522 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.4968 | 1.7388 | 0.6948 | 0.684 | 0.684 | 0.7524 | 1.1484 | 1.1592 | 1.0584 | 0.8928 | 0.918 | 1.1016 | 0.8928 | 0.864 | 19.2168 | 6.7212 | 3.6 | 12998.072 | 12998.211 | 12998.354 | 12998.518 | 12998.647 | 12998.848 | 12999.09 | 12999.235 | 12999.338 | 12999.616 | 12999.775 | 12999.913 | 13000.396 | 13000.589 | 13000.779 | 13000.969 | 13001.178 | 13001.497 | 13001.819 | 13002.113 | 13002.361 | 13002.616 | 13002.922 | 13003.17 | 13003.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3852 | 0.0396 | 0.36 | 0.0864 | 0.2952 | 0.2268 | 0.306 | 0.2484 | 0.27 | 0.1944 | 0.1728 | 0.5724 | 0.216 | 0.2124 | 0.2556 | 0.2844 | 0.0684 | 0.6408 | 0.3096 | 0.2664 | 0.2808 | 0.3564 | 0.3276 | 0.3456 |  |  |  | 5407.334 | 5407.441 | 5407.452 | 5407.552 | 5407.576 | 5407.658 | 5407.721 | 5407.806 | 5407.875 | 5407.95 | 5408.004 | 5408.052 | 5408.211 | 5408.271 | 5408.33 | 5408.401 | 5408.48 | 5408.499 | 5408.677 | 5408.763 | 5408.837 | 5408.915 | 5409.014 | 5409.105 | 5409.201 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09 | 16.09
|  |  | tgφ | 0.76978 | 0.076923 | 0.60976 | 0.18605 | 0.40796 | 0.26033 | 0.58621 | 0.33568 | 0.35526 | 0.23707 | 0.34783 | 0.32919 | 0.31088 | 0.31053 | 0.37368 | 0.37799 | 0.059561 | 0.5528 | 0.29252 | 0.29839 | 0.30588 | 0.32353 | 0.36694 | 0.4
яч.16 | ТП-240-II | [26 empty] | tg | 0.34873
|  | ТИ | I, А | 29 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 35 | 38 | 40 | 41 | 46 | 48 | 49 | 50 | 50 | 48 | 45 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.414 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.523 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.38 | 9.9 | 3.4524 | 3.6 | 8302.697 | 8302.802 | 8302.917 | 8303.032 | 8303.147 | 8303.262 | 8303.377 | 8303.492 | 8303.607 | 8303.722 | 8303.837 | 8303.952 | 8304.067 | 8304.182 | 8304.297 | 8304.412 | 8304.527 | 8304.642 | 8304.757 | 8304.872 | 8304.987 | 8305.102 | 8305.217 | 8305.332 | 8305.447 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659 | 9.659
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.216 | 0.108 | 0.18 | 0.072 | 0.144 | 0.216 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.036 | 0.252 | 0.144 | 0.072 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.1404 |  |  |  | 3540.04 | 3540.1 | 3540.13 | 3540.18 | 3540.2 | 3540.24 | 3540.3 | 3540.32 | 3540.36 | 3540.4 | 3540.44 | 3540.48 | 3540.52 | 3540.56 | 3540.6 | 3540.64 | 3540.68 | 3540.69 | 3540.76 | 3540.8 | 3540.82 | 3540.88 | 3540.92 | 3540.96 | 3540.999
|  |  | tgφ | 0.74483 | 0.432 | 0.78261 | 0.31304 | 0.62609 | 0.93913 | 0.24 | 0.48 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.35122 | 0.36 | 0.34783 | 0.32 | 0.32 | 0.072 | 0.48184 | 0.27692 | 0.13585 | 0.40755 | 0.27692 | 0.288 | 0.36947
яч.19 | ТП-234-I | [26 empty] | tg | 0.3426
|  | ТИ | I, А | 33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 37 | 38 | 36 | 33 | 36 | 36 | 39 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | 45 | 45 | 48 | 46 | 42 | 39 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 6.7356 | 2.3076 | 3.6 | 5007.28 | 5007.324 | 5007.367 | 5007.414 | 5007.451 | 5007.514 | 5007.57 | 5007.649 | 5007.72 | 5007.785 | 5007.847 | 5007.9 | 5008.09 | 5008.162 | 5008.241 | 5008.311 | 5008.385 | 5008.5 | 5008.598 | 5008.702 | 5008.793 | 5008.888 | 5008.995 | 5009.072 | 5009.151
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.0396 | 0.1224 | 0.0288 | 0.072 | 0.1188 | 0.108 | 0.1008 | 0.1008 | 0.09 | 0.0684 | 0.2376 | 0.1296 | 0.0828 | 0.1584 | 0.2124 | 0.0936 | 0.2304 | 0.1656 | 0.0468 | 0.0396 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0108 |  |  |  | 2051.427 | 2051.437 | 2051.448 | 2051.482 | 2051.49 | 2051.51 | 2051.543 | 2051.573 | 2051.601 | 2051.629 | 2051.654 | 2051.673 | 2051.739 | 2051.775 | 2051.798 | 2051.842 | 2051.901 | 2051.927 | 2051.991 | 2052.037 | 2052.05 | 2052.061 | 2052.063 | 2052.065 | 2052.068 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494 | 55.494
|  |  | tgφ | 0.11613 | 0.132 | 0.408 | 0.09931 | 0.25714 | 0.31263 | 0.28421 | 0.28 | 0.28 | 0.225 | 0.171 | 0.55256 | 0.3014 | 0.184 | 0.33702 | 0.45191 | 0.195 | 0.4608 | 0.3312 | 0.09 | 0.0792 | 0.016 | 0.017143 | 0.028421
яч.18 | ТП-234-II | [26 empty] | tg | 0.38922
|  | ТИ | I, А | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 33 | 28 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.2736 | 0.2736 | 0.2988 | 0.3 | 0.35 | 0.3492 | 0.4644 | 0.36 | 0.3492 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5436 | 0.4 | 0.5 | 0.2952 | 0.2844 | 0.5 | 0.4932 | 0.4464 | 0.432 | 0.54 | 0.4356 | 0.3996 | 9.6192 | 3.744 | 3.6 | 7398.508 | 7398.584 | 7398.66 | 7398.743 | 7398.805 | 7398.923 | 7399.02 | 7399.149 | 7399.249 | 7399.346 | 7399.416 | 7399.491 | 7399.725 | 7399.876 | 7399.93 | 7400.126 | 7400.208 | 7400.287 | 7400.417 | 7400.554 | 7400.678 | 7400.798 | 7400.948 | 7401.069 | 7401.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2268 | 0.1152 | 0.0972 | 0.0288 | 0.2952 | 0.0936 | 0.2088 | 0.1404 | 0.126 | 0.1116 | 0.1116 | 0.306 | 0.1332 | 0.1764 | 0.1836 | 0.2088 | 0.072 | 0.126 | 0.2772 | 0.0432 | 0.1512 | 0.1908 | 0.1836 | 0.1368 |  |  |  | 3307.967 | 3308.03 | 3308.062 | 3308.089 | 3308.097 | 3308.179 | 3308.205 | 3308.263 | 3308.302 | 3308.337 | 3308.368 | 3308.399 | 3308.484 | 3308.521 | 3308.57 | 3308.621 | 3308.679 | 3308.699 | 3308.734 | 3308.811 | 3308.823 | 3308.865 | 3308.918 | 3308.969 | 3309.007 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237 | 2.237
|  |  | tgφ | 0.82895 | 0.42105 | 0.3253 | 0.096 | 0.84343 | 0.26804 | 0.44961 | 0.39 | 0.36082 | 0.2232 | 0.2232 | 0.51 | 0.24503 | 0.441 | 0.3672 | 0.70732 | 0.25316 | 0.252 | 0.56204 | 0.096774 | 0.35 | 0.35333 | 0.42149 | 0.34234
яч.21 | ООО "Знергия-S" | [26 empty] | tg | 0.2508
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0396 | 0.0468 | 0.0756 | 0.054 | 0.0468 | 0.054 | 0.054 | 0.1908 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0936 | 0.0252 | 0.0252 | 0.018 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 1.1196 | 0.2808 | 3.6 | 1421.534 | 1421.54 | 1421.547 | 1421.555 | 1421.561 | 1421.572 | 1421.585 | 1421.606 | 1421.621 | 1421.634 | 1421.649 | 1421.664 | 1421.717 | 1421.738 | 1421.759 | 1421.778 | 1421.796 | 1421.822 | 1421.829 | 1421.836 | 1421.841 | 1421.842 | 1421.843 | 1421.844 | 1421.845 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733 | 14.733
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0036 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0108 | 0.0252 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0288 | 0.0108 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0216 | 0.018 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 |  |  |  | 302.873 | 302.874 | 302.878 | 302.88 | 302.881 | 302.887 | 302.884 | 302.891 | 302.894 | 302.897 | 302.899 | 302.901 | 302.909 | 302.912 | 302.917 | 302.922 | 302.927 | 302.931 | 302.935 | 302.941 | 302.946 | 302.947 | 302.948 | 302.949 | 302.95
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.57143 | 0.25 | 0.16667 | 0.27273 | 0.53846 | 0.14286 | 0.2 | 0.15385 | 0.13333 | 0.53333 | 0.056604 | 0.2381 | 0.2381 | 0.26316 | 0.22222 | 0.15385 | 0.85714 | 0.71429 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1
| ТСН-1 |  | P, кВт | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 24 | 28 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 |  | 40 | 9620 | 9620.2 | 9620.5 | 9620.8 | 9621.1 | 9621.4 | 9621.7 | 9622 | 9622.3 | 9622.5 | 9622.7 | 9622.9 | 9623.2 | 9623.8 | 9624.5 | 9625.2 | 9625.9 | 9626.1 | 9626.5 | 9626.8 | 9626.9 | 9627 | 9627.1 | 9627.2 | 9627.3
| ТСН-2 |  | P, кВт | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 40 | 4525.9 | 4526.1 | 4526.5 | 4526.9 | 4527.2 | 4527.5 | 4527.8 | 4528.2 | 4528.5 | 4528.9 | 4529.2 | 4529.5 | 4529.8 | 4530.2 | 4530.6 | 4530.9 | 4531.3 | 4531.7 | 4532 | 4532.4 | 4532.7 | 4533.1 | 4533.5 | 4533.9 | 4534.3
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.8128 | 2.0382 | 2.1698 | 1.9436 | 2.4368 | 2.5306 | 2.5772 | 2.5736 | 2.5222 | 2.8482 | 2.4628 | 4.7822 | 2.9252 | 2.8786 | 2.86 | 2.7002 | 3.2228 | 3.7024 | 3.3908 | 3.2262 | 3.2026 | 3.6214 | 3.0602 | 3.3952
|  |  | Q, МВАр | 1.485 | 1.0314 | 1.0134 | 0.8496 | 1.2726 | 1.0188 | 1.2888 | 1.1394 | 1.1754 | 0.8334 | 0.8046 | 2.3202 | 1.1808 | 1.0944 | 1.2042 | 1.2888 | 1.0134 | 1.7082 | 1.2636 | 1.0008 | 1.2888 | 1.242 | 1.314 | 1.1988
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 11.5707 | 5.9871 | -5.7407 | 11.4936 | -26.2591 | -24.5374 | -8.7426 | 9.4441 | 1.1677 | -19.8737 | -10.8371 | -83.9308 | -26.632 | 4.5557 | -7.3574 | -9.7642 | -11.4385 | -15.99 | -16.2826 | -9.3627 | -15.2014 | -30.2662 | -24.9061 | -47.6174
|  |  | Q, % | 1 | -6.1111 | -0.53571 | 1.6667 | -7.1212 | -10.2597 | -9.5918 | -2.0968 | -4.2021 | -3.6567 | -9.918 | -3.9516 | 9.7248 | 9.703 | -2.398 | -6.3366 | 10.1596 | -1.6786 | 6.8142 | -2.963 | -7.4 | -6.701 | -6.3107 | 6.6355
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.2372 | 0.1298 | -0.1178 | 0.2524 | -0.5068 | -0.4986 | -0.2072 | 0.2684 | 0.0298 | -0.4722 | -0.2408 | -2.1822 | -0.6152 | 0.1374 | -0.196 | -0.2402 | -0.3308 | -0.5104 | -0.4748 | -0.2762 | -0.4226 | -0.8414 | -0.6102 | -1.0952
|  |  | Q, МВАр | 0.015 | -0.0594 | -0.0054 | 0.0144 | -0.0846 | -0.0948 | -0.1128 | -0.0234 | -0.0474 | -0.0294 | -0.0726 | -0.0882 | 0.1272 | 0.1176 | -0.0282 | -0.0768 | 0.1146 | -0.0282 | 0.0924 | -0.0288 | -0.0888 | -0.078 | -0.078 | 0.0852
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.2372 | 0.1298 | -0.1178 | 0.2524 | -0.5068 | -0.4986 | -0.2072 | 0.2684 | 0.0298 | -0.4722 | -0.2408 | -2.1822 | -0.6152 | 0.1374 | -0.196 | -0.2402 | -0.3308 | -0.5104 | -0.4748 | -0.2762 | -0.4226 | -0.8414 | -0.6102 | -1.0952
|  |  | Q, МВАр | 0.015 | -0.0594 | -0.0054 | 0.0144 | -0.0846 | -0.0948 | -0.1128 | -0.0234 | -0.0474 | -0.0294 | -0.0726 | -0.0882 | 0.1272 | 0.1176 | -0.0282 | -0.0768 | 0.1146 | -0.0282 | 0.0924 | -0.0288 | -0.0888 | -0.078 | -0.078 | 0.0852
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.526; 10: 2.454; 18: 3.0274
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 23 | 21 | 21 | 23 | 20 | 27 | 23 | 20 | 29 | 26 | 25 | 26 | 28 | 15 | 27 | 24 | 39 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.228 | 0.204 | 0.204 | 0.228 | 0.204 | 0.264 | 0.228 | 0.204 | 0.312 | 0.24 | 0.228 | 0.276 | 0.3 | 0.144 | 0.276 | 0.228 | 0.396 | 0.3 | 0.3 | 0.312 | 0.3 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 6.264 | 2.592 | 12 | 3798.409 | 3798.428 | 3798.445 | 3798.462 | 3798.481 | 3798.498 | 3798.52 | 3798.539 | 3798.556 | 3798.582 | 3798.602 | 3798.621 | 3798.644 | 3798.669 | 3798.681 | 3798.704 | 3798.723 | 3798.756 | 3798.781 | 3798.806 | 3798.832 | 3798.857 | 3798.881 | 3798.907 | 3798.931 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.096 | 0.072 | 0.12 | 0.108 | 0.072 | 0.06 | 0.156 | 0.156 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.132 | 0.144 | 0.096 | 0.132 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.108 | 0.12 |  |  |  | 1957.211 | 1957.22 | 1957.228 | 1957.237 | 1957.245 | 1957.251 | 1957.261 | 1957.27 | 1957.276 | 1957.281 | 1957.294 | 1957.307 | 1957.313 | 1957.319 | 1957.326 | 1957.334 | 1957.345 | 1957.357 | 1957.365 | 1957.376 | 1957.386 | 1957.398 | 1957.408 | 1957.417 | 1957.427
|  |  | tgφ | 0.47368 | 0.47059 | 0.52941 | 0.42105 | 0.35294 | 0.45455 | 0.47368 | 0.35294 | 0.19231 | 0.65 | 0.68421 | 0.26087 | 0.24 | 0.58333 | 0.34783 | 0.57895 | 0.36364 | 0.32 | 0.44 | 0.38462 | 0.48 | 0.41667 | 0.34615 | 0.41667
яч.6 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 75 | 69 | 60 | 94 | 93 | 96 | 96 | 93 | 108 | 80 | 76 | 90 | 104 | 94 | 81 | 100 | 69 | 91 | 101 | 113 | 97 | 95 | 88 | 99
|  | счетчик | P, МВт | 0.72 | 0.648 | 0.528 | 0.96 | 0.936 | 0.936 | 0.984 | 0.912 | 1.08 | 0.78 | 0.768 | 0.816 | 1.032 | 0.924 | 0.816 | 0.948 | 0.684 | 0.912 | 0.984 | 1.128 | 0.96 | 0.936 | 0.852 | 0.996 | 21.24 | 10.944 | 12 | 5653.609 | 5653.669 | 5653.723 | 5653.767 | 5653.847 | 5653.925 | 5654.003 | 5654.085 | 5654.161 | 5654.251 | 5654.316 | 5654.38 | 5654.448 | 5654.534 | 5654.611 | 5654.679 | 5654.758 | 5654.815 | 5654.891 | 5654.973 | 5655.067 | 5655.147 | 5655.225 | 5655.296 | 5655.379 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.396 | 0.42 | 0.504 | 0.396 | 0.48 | 0.516 | 0.408 | 0.336 | 0.576 | 0.504 | 0.468 | 0.384 | 0.576 | 0.348 | 0.42 | 0.54 | 0.54 | 0.492 | 0.468 | 0.48 | 0.468 |  |  |  | 2105.782 | 2105.816 | 2105.85 | 2105.884 | 2105.917 | 2105.952 | 2105.994 | 2106.027 | 2106.067 | 2106.11 | 2106.144 | 2106.172 | 2106.22 | 2106.262 | 2106.301 | 2106.333 | 2106.381 | 2106.41 | 2106.445 | 2106.49 | 2106.535 | 2106.576 | 2106.615 | 2106.655 | 2106.694
|  |  | tgφ | 0.56667 | 0.62963 | 0.77273 | 0.4125 | 0.44872 | 0.53846 | 0.40244 | 0.52632 | 0.47778 | 0.52308 | 0.4375 | 0.70588 | 0.48837 | 0.50649 | 0.47059 | 0.60759 | 0.50877 | 0.46053 | 0.54878 | 0.47872 | 0.5125 | 0.5 | 0.56338 | 0.46988
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.948 | 0.852 | 0.732 | 1.188 | 1.14 | 1.2 | 1.212 | 1.116 | 1.392 | 1.02 | 0.996 | 1.092 | 1.332 | 1.068 | 1.092 | 1.176 | 1.08 | 1.212 | 1.284 | 1.44 | 1.26 | 1.224 | 1.164 | 1.284
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.516 | 0.504 | 0.516 | 0.492 | 0.492 | 0.624 | 0.504 | 0.552 | 0.576 | 0.564 | 0.492 | 0.648 | 0.576 | 0.552 | 0.48 | 0.708 | 0.492 | 0.516 | 0.672 | 0.66 | 0.636 | 0.588 | 0.588 | 0.588
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.0793 | 0.98991 | 0.89559 | 1.2858 | 1.2416 | 1.3525 | 1.3126 | 1.2451 | 1.5065 | 1.1655 | 1.1109 | 1.2698 | 1.4512 | 1.2022 | 1.1928 | 1.3727 | 1.1868 | 1.3173 | 1.4492 | 1.584 | 1.4114 | 1.3579 | 1.3041 | 1.4122
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | ТП-84-I | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0036 | 0.1134 | 0 | 1.8 | 6560.024 | 6560.027 | 6560.03 | 6560.033 | 6560.035 | 6560.038 | 6560.04 | 6560.043 | 6560.045 | 6560.048 | 6560.05 | 6560.052 | 6560.056 | 6560.058 | 6560.06 | 6560.062 | 6560.064 | 6560.067 | 6560.071 | 6560.074 | 6560.076 | 6560.079 | 6560.083 | 6560.085 | 6560.087 | 180.77 | 180.772 | 180.774 | 180.776 | 180.779 | 180.781 | 180.784 | 180.786 | 180.789 | 180.791 | 180.793 | 180.795 | 180.797 | 180.799 | 180.802 | 180.804 | 180.806 | 180.808 | 180.81 | 180.813 | 180.815 | 180.818 | 180.82 | 180.822
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35 | 3663.35
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ТП-84-II
|  | расчет | I, А | 48 | 31 | 28 | 51 | 54 | 52 | 56 | 57 | 55 | 42 | 35 | 46 | 64 | 42 | 45 | 57 | 38 | 43 | 59 | 52 | 48 | 41 | 43 | 52
|  | счетчик | P, МВт | 0.4392 | 0.27 | 0.2394 | 0.504 | 0.504 | 0.4968 | 0.54 | 0.5418 | 0.5202 | 0.3978 | 0.3222 | 0.4176 | 0.6516 | 0.4212 | 0.4464 | 0.441 | 0.3708 | 0.4482 | 0.5526 | 0.4554 | 0.4608 | 0.4068 | 0.4464 | 0.5436 | 10.8378 | 6.2964 | 1.8 | 9738.527 | 9738.771 | 9738.921 | 9739.054 | 9739.334 | 9739.614 | 9739.89 | 9740.19 | 9740.491 | 9740.78 | 9741.001 | 9741.18 | 9741.412 | 9741.774 | 9742.008 | 9742.256 | 9742.501 | 9742.707 | 9742.956 | 9743.263 | 9743.516 | 9743.772 | 9743.998 | 9744.246 | 9744.548 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513 | 127.513
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.297 | 0.216 | 0.2016 | 0.2484 | 0.3204 | 0.3006 | 0.297 | 0.3222 | 0.315 | 0.2448 | 0.2196 | 0.2952 | 0.2772 | 0.1998 | 0.2178 | 0.4572 | 0.1944 | 0.1548 | 0.3546 | 0.3546 | 0.2628 | 0.189 | 0.1692 | 0.1872 |  |  |  | 5240.041 | 5240.206 | 5240.326 | 5240.438 | 5240.576 | 5240.754 | 5240.921 | 5241.086 | 5241.265 | 5241.44 | 5241.576 | 5241.698 | 5241.862 | 5242.016 | 5242.127 | 5242.248 | 5242.502 | 5242.61 | 5242.696 | 5242.893 | 5243.09 | 5243.236 | 5243.341 | 5243.435 | 5243.539
|  |  | tgφ | 0.67623 | 0.8 | 0.84211 | 0.49286 | 0.63571 | 0.60507 | 0.55 | 0.59468 | 0.60554 | 0.61538 | 0.68156 | 0.7069 | 0.42541 | 0.47436 | 0.4879 | 1.0367 | 0.52427 | 0.34538 | 0.64169 | 0.77866 | 0.57031 | 0.4646 | 0.37903 | 0.34437
яч.17 | РП-УС2-I | bar: 1
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 20 | 10 | 14 | 22 | 16 | 15 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.1404 | 0.1368 | 0.1404 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.1044 | 0.1404 | 0.2232 | 0.1656 | 0.162 | 0.2232 | 0.2088 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1584 | 0.1692 | 0.2016 | 0.2052 | 0.198 | 0.1728 | 0.1692 | 0.1944 | 0.1728 | 4.122 | 1.656 | 3.6 | 8030.836 | 8030.875 | 8030.913 | 8030.952 | 8030.992 | 8031.032 | 8031.082 | 8031.111 | 8031.15 | 8031.212 | 8031.258 | 8031.303 | 8031.365 | 8031.423 | 8031.474 | 8031.525 | 8031.569 | 8031.616 | 8031.672 | 8031.729 | 8031.784 | 8031.832 | 8031.879 | 8031.933 | 8031.981 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23 | 52.23
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.054 | 0.0576 | 0.072 | 0.0828 | 0.0072 | 0.1152 | 0.0072 | 0.0576 | 0.0792 | 0.0504 | 0.0468 | 0.0612 | 0.0756 | 0.0648 | 0.0576 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0756 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0972 | 0.1188 | 0.0936 |  |  |  | 3905.417 | 3905.432 | 3905.448 | 3905.468 | 3905.491 | 3905.493 | 3905.525 | 3905.527 | 3905.543 | 3905.565 | 3905.579 | 3905.592 | 3905.609 | 3905.63 | 3905.648 | 3905.664 | 3905.681 | 3905.698 | 3905.719 | 3905.743 | 3905.767 | 3905.791 | 3905.818 | 3905.851 | 3905.877
|  |  | tgφ | 0.38462 | 0.42105 | 0.51282 | 0.575 | 0.05 | 0.64 | 0.068966 | 0.41026 | 0.35484 | 0.30435 | 0.28889 | 0.27419 | 0.36207 | 0.35294 | 0.31373 | 0.38636 | 0.3617 | 0.375 | 0.42105 | 0.43636 | 0.5 | 0.57447 | 0.61111 | 0.54167
яч.14 | РП-УС2-II
|  | расчет | I, А | 32 | 31 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 55 | 43 | 44 | 39 | 46 | 46 | 42 | 50 | 46 | 46 | 33 | 48 | 38 | 48 | 32 | 34
|  | счетчик | P, МВт | 0.324 | 0.32215 | 0.31145 | 0.3636 | 0.3672 | 0.36 | 0.3672 | 0.3636 | 0.5904 | 0.4392 | 0.4572 | 0.3852 | 0.4716 | 0.4716 | 0.42264 | 0.52056 | 0.4716 | 0.4716 | 0.3384 | 0.522 | 0.378 | 0.5148 | 0.306 | 0.324 | 9.864 | 3.8016 | 3.6 | 5357.219 | 5357.309 | 5357.3985 | 5357.485 | 5357.586 | 5357.688 | 5357.788 | 5357.89 | 5357.991 | 5358.155 | 5358.277 | 5358.404 | 5358.511 | 5358.642 | 5358.773 | 5358.8904 | 5359.035 | 5359.166 | 5359.297 | 5359.391 | 5359.536 | 5359.641 | 5359.784 | 5359.869 | 5359.959 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029 | 32.029
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1368 | 0.126 | 0.1332 | 0.1368 | 0.1296 | 0.1476 | 0.1296 | 0.1404 | 0.1404 | 0.1872 | 0.1584 | 0.1836 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1476 | 0.1008 | 0.1764 | 0.1476 | 0.1728 | 0.1836 |  |  |  | 1862.751 | 1862.789 | 1862.824 | 1862.861 | 1862.899 | 1862.935 | 1862.976 | 1863.012 | 1863.051 | 1863.09 | 1863.142 | 1863.186 | 1863.237 | 1863.289 | 1863.341 | 1863.393 | 1863.445 | 1863.497 | 1863.549 | 1863.59 | 1863.618 | 1863.667 | 1863.708 | 1863.756 | 1863.807
|  |  | tgφ | 0.42222 | 0.39113 | 0.42767 | 0.37624 | 0.35294 | 0.41 | 0.35294 | 0.38614 | 0.2378 | 0.42623 | 0.34646 | 0.47664 | 0.39695 | 0.39695 | 0.44293 | 0.35961 | 0.39695 | 0.39695 | 0.43617 | 0.1931 | 0.46667 | 0.28671 | 0.56471 | 0.56667
яч.31 | пос.Юр-шор-I
|  | расчет | I, А | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.0744 | 0.0648 | 0.0984 | 0.0552 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0672 | 0.0792 | 0.1176 | 0.0696 | 0.0624 | 0.0768 | 0.0744 | 0.0912 | 0.084 | 0.0768 | 0.0888 | 0.0912 | 0.0696 | 0.084 | 0.0696 | 1.872 | 1.2504 | 2.4 | 3040.387 | 3040.417 | 3040.447 | 3040.472 | 3040.503 | 3040.53 | 3040.571 | 3040.594 | 3040.63 | 3040.666 | 3040.694 | 3040.727 | 3040.776 | 3040.805 | 3040.831 | 3040.863 | 3040.894 | 3040.932 | 3040.967 | 3040.999 | 3041.036 | 3041.074 | 3041.103 | 3041.138 | 3041.167 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0384 | 0.0408 | 0.0432 | 0.0384 | 0.0456 | 0.0288 | 0.0528 | 0.0288 | 0.048 | 0.036 | 0.0528 | 0.048 | 0.0408 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.0384 | 0.0864 | 0.096 | 0.0888 | 0.0816 | 0.0768 | 0.0576 | 0.0624 |  |  |  | 1959.37 | 1959.386 | 1959.403 | 1959.421 | 1959.437 | 1959.456 | 1959.468 | 1959.49 | 1959.502 | 1959.522 | 1959.537 | 1959.559 | 1959.579 | 1959.596 | 1959.616 | 1959.631 | 1959.646 | 1959.662 | 1959.698 | 1959.738 | 1959.775 | 1959.809 | 1959.841 | 1959.865 | 1959.891
|  |  | tgφ | 0.53333 | 0.56667 | 0.72 | 0.51613 | 0.7037 | 0.29268 | 0.95652 | 0.33333 | 0.55556 | 0.53571 | 0.66667 | 0.40816 | 0.58621 | 0.76923 | 0.46875 | 0.48387 | 0.42105 | 1.0286 | 1.25 | 1 | 0.89474 | 1.1034 | 0.68571 | 0.89655
яч.4 | Т-100
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.012 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0072 | 0.012 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.012 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0096 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0072 | 0.0096 | 0.2424 | 0.048 | 2.4 | 1293.892 | 1293.896 | 1293.9 | 1293.904 | 1293.908 | 1293.913 | 1293.917 | 1293.923 | 1293.926 | 1293.931 | 1293.935 | 1293.939 | 1293.943 | 1293.948 | 1293.952 | 1293.956 | 1293.959 | 1293.963 | 1293.968 | 1293.973 | 1293.978 | 1293.982 | 1293.986 | 1293.989 | 1293.993 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0 |  |  |  | 548.633 | 548.634 | 548.635 | 548.637 | 548.638 | 548.638 | 548.639 | 548.639 | 548.64 | 548.641 | 548.642 | 548.643 | 548.643 | 548.644 | 548.644 | 548.645 | 548.646 | 548.647 | 548.649 | 548.649 | 548.65 | 548.651 | 548.652 | 548.653 | 548.653
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.33333 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0
яч.14а | Резерв
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.0324 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0648 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0432 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0324 | 0.7272 | 0.3816 | 3.6 | 277.527 | 277.536 | 277.544 | 277.553 | 277.561 | 277.569 | 277.577 | 277.586 | 277.595 | 277.603 | 277.609 | 277.615 | 277.621 | 277.628 | 277.634 | 277.641 | 277.649 | 277.658 | 277.676 | 277.684 | 277.691 | 277.703 | 277.712 | 277.72 | 277.729 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.018 | 0.018 | 0.0216 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0144 | 0.018 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0252 | 0.018 | 0.0144 | 0.0108 | 0.018 | 0.0216 | 0.018 | 0.0108 | 0.0144 |  |  |  | 252.377 | 252.382 | 252.387 | 252.393 | 252.398 | 252.403 | 252.408 | 252.412 | 252.417 | 252.421 | 252.424 | 252.427 | 252.43 | 252.434 | 252.438 | 252.441 | 252.448 | 252.453 | 252.457 | 252.46 | 252.465 | 252.471 | 252.476 | 252.479 | 252.483
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.625 | 0.66667 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.44444 | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.66667 | 0.42857 | 0.875 | 0.55556 | 0.22222 | 0.375 | 0.71429 | 0.5 | 0.55556 | 0.375 | 0.44444
| ТСН |  | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 60 |  | 20 | 2883.5 | 2883.6 | 2883.7 | 2883.8 | 2883.9 | 2884.1 | 2884.2 | 2884.4 | 2884.6 | 2884.7 | 2884.8 | 2884.9 | 2885.1 | 2885.2 | 2885.3 | 2885.4 | 2885.5 | 2885.6 | 2885.7 | 2885.9 | 2886.1 | 2886.2 | 2886.3 | 2886.4 | 2886.5
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.023 | 0.84475 | 0.79865 | 1.128 | 1.1262 | 1.1772 | 1.119 | 1.1754 | 1.4664 | 1.1046 | 1.0554 | 1.182 | 1.4424 | 1.1736 | 1.1678 | 1.234 | 1.1502 | 1.2894 | 1.2192 | 1.305 | 1.161 | 1.2096 | 1.0704 | 1.1556
|  |  | Q, МВАр | 0.5466 | 0.4608 | 0.4764 | 0.5268 | 0.5208 | 0.6126 | 0.501 | 0.5694 | 0.5994 | 0.5316 | 0.4908 | 0.5988 | 0.5976 | 0.5142 | 0.5118 | 0.7692 | 0.5016 | 0.5232 | 0.6954 | 0.651 | 0.6312 | 0.531 | 0.5316 | 0.5412
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -7.9114 | 0.85141 | -9.1057 | 5.0505 | 1.2105 | 1.9 | 7.6733 | -5.3226 | -5.3448 | -8.2941 | -5.9639 | -8.2418 | -8.2883 | -9.8876 | -6.9451 | -4.9286 | -6.5 | -6.3861 | 5.0467 | 9.375 | 7.8571 | 1.1765 | 8.0412 | 10
|  |  | Q, % | -5.9302 | 8.5714 | 7.6744 | -7.0732 | -5.8537 | 1.8269 | 0.59524 | -3.1522 | -4.0625 | 5.7447 | 0.2439 | 7.5926 | -3.75 | 6.8478 | -6.625 | -8.6441 | -1.9512 | -1.3953 | -3.4821 | 1.3636 | 0.75472 | 9.6939 | 9.5918 | 7.9592
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.075 | 0.007254 | -0.066654 | 0.06 | 0.0138 | 0.0228 | 0.093 | -0.0594 | -0.0744 | -0.0846 | -0.0594 | -0.09 | -0.1104 | -0.1056 | -0.07584 | -0.05796 | -0.0702 | -0.0774 | 0.0648 | 0.135 | 0.099 | 0.0144 | 0.0936 | 0.1284
|  |  | Q, МВАр | -0.0306 | 0.0432 | 0.0396 | -0.0348 | -0.0288 | 0.0114 | 0.003 | -0.0174 | -0.0234 | 0.0324 | 0.0012 | 0.0492 | -0.0216 | 0.0378 | -0.0318 | -0.0612 | -0.0096 | -0.0072 | -0.0234 | 0.009 | 0.0048 | 0.057 | 0.0564 | 0.0468
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.075 | 0.007254 | -0.066654 | 0.06 | 0.0138 | 0.0228 | 0.093 | -0.0594 | -0.0744 | -0.0846 | -0.0594 | -0.09 | -0.1104 | -0.1056 | -0.07584 | -0.05796 | -0.0702 | -0.0774 | 0.0648 | 0.135 | 0.099 | 0.0144 | 0.0936 | 0.1284
|  |  | Q, МВАр | -0.0306 | 0.0432 | 0.0396 | -0.0348 | -0.0288 | 0.0114 | 0.003 | -0.0174 | -0.0234 | 0.0324 | 0.0012 | 0.0492 | -0.0216 | 0.0378 | -0.0318 | -0.0612 | -0.0096 | -0.0072 | -0.0234 | 0.009 | 0.0048 | 0.057 | 0.0564 | 0.0468
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
яч.1 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 787 | 638 | 787 | 583 | 682 | 855 | 909 | 616 | 577 | 411 | 549 | 438 | 647 | 729 | 650 | 631 | 728 | 559 | 502 | 563 | 655 | 545 | 642 | 689
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 6.3 | 6.396 | 5.1401 | 6.0079 | 5.7264 | 5.916 | 5.8176 | 5.6472 | 4.6946 | 5.5438 | 3.804 | 4.176 | 5.4912 | 6.4776 | 6.8496 | 6.0912 | 5.508 | 6.1248 | 5.0088 | 5.64 | 5.9904 | 5.8584 | 5.4672 | 5.6952 | 135.372 | 118.2168 | 24 | 11410.9809 | 11411.2434 | 11411.5099 | 11411.7241 | 11411.9744 | 11412.213 | 11412.4595 | 11412.7019 | 11412.9372 | 11413.1328 | 11413.3638 | 11413.5223 | 11413.6963 | 11413.9251 | 11414.195 | 11414.4804 | 11414.7342 | 11414.9637 | 11415.2189 | 11415.4276 | 11415.6626 | 11415.9122 | 11416.1563 | 11416.3841 | 11416.6214
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 5.5152 | 5.604 | 4.6896 | 4.8792 | 4.956 | 5.3208 | 5.268 | 5.16 | 4.9032 | 4.0824 | 3.3792 | 3.2088 | 4.428 | 5.3232 | 5.6616 | 5.2056 | 4.9296 | 4.716 | 5.0544 | 4.9512 | 5.4768 | 5.4648 | 4.848 | 5.1912 |  |  |  | 10700.3146 | 10700.5444 | 10700.7779 | 10700.9733 | 10701.1766 | 10701.3831 | 10701.6048 | 10701.8243 | 10702.0393 | 10702.2436 | 10702.4137 | 10702.5545 | 10702.6882 | 10702.8727 | 10703.0945 | 10703.3304 | 10703.5473 | 10703.7527 | 10703.9492 | 10704.1598 | 10704.3661 | 10704.5943 | 10704.822 | 10705.024 | 10705.2403
|  |  | tgφ | 0.87543 | 0.87617 | 0.91236 | 0.81213 | 0.86547 | 0.89939 | 0.90553 | 0.91373 | 1.0444 | 0.7364 | 0.88833 | 0.76839 | 0.80638 | 0.82179 | 0.82656 | 0.85461 | 0.89499 | 0.76998 | 1.0091 | 0.87787 | 0.91426 | 0.93281 | 0.88674 | 0.9115
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 427 | 409 | 325 | 435 | 627 | 459 | 525 | 524 | 392 | 440 | 301 | 290 | 385 | 337 | 508 | 445 | 321 | 432 | 448 | 424 | 583 | 483 | 458 | 497
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.636 | 3.396 | 2.328 | 4.3488 | 3.6192 | 4.1976 | 4.5288 | 4.6128 | 3.6324 | 4.6716 | 2.8128 | 2.4192 | 2.7264 | 3.0816 | 3.5208 | 3.4272 | 3.5328 | 4.5816 | 3.864 | 4.2792 | 4.2816 | 4.3608 | 3.1824 | 3.804 | 88.8456 | 91.5576 | 24 | 11039.474 | 11039.6255 | 11039.767 | 11039.864 | 11040.0452 | 11040.196 | 11040.3709 | 11040.5596 | 11040.7518 | 11040.9032 | 11041.0978 | 11041.215 | 11041.3158 | 11041.4294 | 11041.5578 | 11041.7045 | 11041.8473 | 11041.9945 | 11042.1854 | 11042.3464 | 11042.5247 | 11042.7031 | 11042.8848 | 11043.0174 | 11043.1759
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 4.0056 | 3.9096 | 3.1944 | 3.8208 | 3.7176 | 4.1016 | 4.284 | 4.4136 | 4.1184 | 3.924 | 2.952 | 2.5392 | 2.8992 | 3.4104 | 3.9456 | 3.7416 | 3.888 | 4.1448 | 4.2792 | 4.2 | 4.296 | 4.3632 | 3.3624 | 4.0464 |  |  |  | 6179.9666 | 6180.1335 | 6180.2964 | 6180.4295 | 6180.5887 | 6180.7436 | 6180.9145 | 6181.093 | 6181.2769 | 6181.4485 | 6181.612 | 6181.735 | 6181.8408 | 6181.9616 | 6182.1037 | 6182.2681 | 6182.424 | 6182.586 | 6182.7587 | 6182.937 | 6183.112 | 6183.291 | 6183.4728 | 6183.6129 | 6183.7815
|  |  | tgφ | 1.1017 | 1.1512 | 1.3722 | 0.87859 | 1.0272 | 0.97713 | 0.94595 | 0.95682 | 1.1338 | 0.83997 | 1.0495 | 1.0496 | 1.0634 | 1.1067 | 1.1207 | 1.0917 | 1.1005 | 0.90466 | 1.1075 | 0.98149 | 1.0034 | 1.0006 | 1.0566 | 1.0637
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.936 | 9.792 | 7.4681 | 10.3567 | 9.3456 | 10.1136 | 10.3464 | 10.26 | 8.327 | 10.2154 | 6.6168 | 6.5952 | 8.2176 | 9.5592 | 10.3704 | 9.5184 | 9.0408 | 10.7064 | 8.8728 | 9.9192 | 10.272 | 10.2192 | 8.6496 | 9.4992
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 9.5208 | 9.5136 | 7.884 | 8.7 | 8.6736 | 9.4224 | 9.552 | 9.5736 | 9.0216 | 8.0064 | 6.3312 | 5.748 | 7.3272 | 8.7336 | 9.6072 | 8.9472 | 8.8176 | 8.8608 | 9.3336 | 9.1512 | 9.7728 | 9.828 | 8.2104 | 9.2376
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 13.7612 | 13.6525 | 10.8595 | 13.526 | 12.7504 | 13.8227 | 14.0815 | 14.0329 | 12.2772 | 12.9791 | 9.1578 | 8.7485 | 11.0099 | 12.9481 | 14.1366 | 13.0634 | 12.6288 | 13.8975 | 12.878 | 13.4957 | 14.1782 | 14.1782 | 11.9259 | 13.2502
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4
яч.3 | Подзем.№3
|  | ТИ | I, А | 33 | 27 | 31 | 27 | 29 | 31 | 30 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 | 31 | 28 | 32 | 28 | 32 | 34 | 11 | 16 | 37 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21792 | 0.15744 | 0.10512 | 0.14832 | 0.18048 | 0.16176 | 0.2088 | 0.18384 | 0.10896 | 0.14736 | 0.11568 | 0.08976 | 0.10608 | 0.15984 | 0.19056 | 0.1752 | 0.20352 | 0.1656 | 0.17904 | 0.19056 | 0.18768 | 0.19248 | 0.15072 | 0.19872 | 3.9254 | 6.6446 | 4.8 | 638.1407 | 638.1861 | 638.2189 | 638.2408 | 638.2717 | 638.3093 | 638.343 | 638.3865 | 638.4248 | 638.4475 | 638.4782 | 638.5023 | 638.521 | 638.5431 | 638.5764 | 638.6161 | 638.6526 | 638.695 | 638.7295 | 638.7668 | 638.8065 | 638.8456 | 638.8857 | 638.9171 | 638.9585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30048 | 0.25968 | 0.23568 | 0.27072 | 0.27696 | 0.2856 | 0.29712 | 0.28752 | 0.20352 | 0.28752 | 0.29472 | 0.25776 | 0.27552 | 0.27408 | 0.27312 | 0.26448 | 0.2928 | 0.27168 | 0.28656 | 0.27552 | 0.29712 | 0.30528 | 0.27408 | 0.29712 |  |  |  | 1254.0808 | 1254.1434 | 1254.1975 | 1254.2466 | 1254.303 | 1254.3607 | 1254.4202 | 1254.4821 | 1254.542 | 1254.5844 | 1254.6443 | 1254.7057 | 1254.7594 | 1254.8168 | 1254.8739 | 1254.9308 | 1254.9859 | 1255.0469 | 1255.1035 | 1255.1632 | 1255.2206 | 1255.2825 | 1255.3461 | 1255.4032 | 1255.4651
|  |  | tgφ | 1.3789 | 1.6494 | 2.242 | 1.8252 | 1.5346 | 1.7656 | 1.423 | 1.564 | 1.8678 | 1.9511 | 2.5477 | 2.8717 | 2.5973 | 1.7147 | 1.4332 | 1.5096 | 1.4387 | 1.6406 | 1.6005 | 1.4458 | 1.5831 | 1.586 | 1.8185 | 1.4952
яч.4 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 1: ОТКЛЮЧЕНА
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.5 | Т-1-1000
|  | ТИ | I, А | 41 | 43 | 43 | 41 | 44 | 42 | 35 | 43 | 47 | 45 | 49 | 57 | 50 | 51 | 50 | 44 | 45 | 40 | 38 | 44 | 45 | 38 | 39 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.348 | 0.3492 | 0.3096 | 0.3348 | 0.348 | 0.294 | 0.3204 | 0.3444 | 0.3816 | 0.4104 | 0.4104 | 0.366 | 0.4452 | 0.3876 | 0.3744 | 0.3696 | 0.3672 | 0.3336 | 0.3876 | 0.3192 | 0.3612 | 0.3732 | 0.3312 | 0.3504 | 8.6172 | 8.0568 | 12 | 804.1397 | 804.1687 | 804.1978 | 804.2236 | 804.2515 | 804.2805 | 804.305 | 804.3317 | 804.3604 | 804.3922 | 804.4264 | 804.4606 | 804.4911 | 804.5282 | 804.5605 | 804.5917 | 804.6225 | 804.6531 | 804.6809 | 804.7132 | 804.7398 | 804.7699 | 804.801 | 804.8286 | 804.8578
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.312 | 0.33 | 0.2976 | 0.3168 | 0.3468 | 0.3084 | 0.336 | 0.3552 | 0.3372 | 0.3384 | 0.3732 | 0.3372 | 0.3948 | 0.3528 | 0.3228 | 0.3288 | 0.3432 | 0.3048 | 0.3576 | 0.3228 | 0.3504 | 0.3468 | 0.318 | 0.3252 |  |  |  | 808.3079 | 808.3339 | 808.3614 | 808.3862 | 808.4126 | 808.4415 | 808.4672 | 808.4952 | 808.5248 | 808.5529 | 808.5811 | 808.6122 | 808.6403 | 808.6732 | 808.7026 | 808.7295 | 808.7569 | 808.7855 | 808.8109 | 808.8407 | 808.8676 | 808.8968 | 808.9257 | 808.9522 | 808.9793
|  |  | tgφ | 0.89655 | 0.94502 | 0.96124 | 0.94624 | 0.99655 | 1.049 | 1.0487 | 1.0314 | 0.88365 | 0.82456 | 0.90936 | 0.92131 | 0.88679 | 0.91022 | 0.86218 | 0.88961 | 0.93464 | 0.91367 | 0.9226 | 1.0113 | 0.9701 | 0.92926 | 0.96014 | 0.92808
яч.6 | Рез. Угольный подъем
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423 | 707.9423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455 | 39.2455
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КТП-630
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03852 | 0.0396 | 0.04068 | 0.03852 | 0.03888 | 0.03816 | 0.0396 | 0.04032 | 0.04176 | 0.0558 | 0.04716 | 0.0504 | 0.04356 | 0.04032 | 0.0414 | 0.04464 | 0.045 | 0.04428 | 0.04284 | 0.04248 | 0.04356 | 0.04248 | 0.04176 | 0.04032 | 1.022 | 1.3457 | 3.6 | 3957.7298 | 3957.7405 | 3957.7515 | 3957.7628 | 3957.7735 | 3957.7843 | 3957.7949 | 3957.8059 | 3957.8171 | 3957.8287 | 3957.8442 | 3957.8573 | 3957.8713 | 3957.8834 | 3957.8946 | 3957.9061 | 3957.9185 | 3957.931 | 3957.9433 | 3957.9552 | 3957.967 | 3957.9791 | 3957.9909 | 3958.0025 | 3958.0137
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05436 | 0.054 | 0.05544 | 0.05436 | 0.05436 | 0.05364 | 0.05436 | 0.05364 | 0.054 | 0.07344 | 0.06012 | 0.06552 | 0.05976 | 0.05292 | 0.05184 | 0.054 | 0.0558 | 0.05616 | 0.05508 | 0.05472 | 0.054 | 0.05436 | 0.05508 | 0.05472 |  |  |  | 2621.3729 | 2621.388 | 2621.403 | 2621.4184 | 2621.4335 | 2621.4486 | 2621.4635 | 2621.4786 | 2621.4935 | 2621.5085 | 2621.5289 | 2621.5456 | 2621.5638 | 2621.5804 | 2621.5951 | 2621.6095 | 2621.6245 | 2621.64 | 2621.6556 | 2621.6709 | 2621.6861 | 2621.7011 | 2621.7162 | 2621.7315 | 2621.7467
|  |  | tgφ | 1.4112 | 1.3636 | 1.3628 | 1.4112 | 1.3981 | 1.4057 | 1.3727 | 1.3304 | 1.2931 | 1.3161 | 1.2748 | 1.3 | 1.3719 | 1.3125 | 1.2522 | 1.2097 | 1.24 | 1.2683 | 1.2857 | 1.2881 | 1.2397 | 1.2797 | 1.319 | 1.3571
яч.8 | Подзем.№4 | расчет | I, А | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 35 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 44
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 35 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0336 | 0.03264 | 0.01968 | 0.02304 | 0.02064 | 0.03408 | 0.03936 | 0.0216 | 0.0192 | 0.02064 | 0.02064 | 0.02352 | 0.02592 | 0.02304 | 0.0504 | 0.07296 | 0.30192 | 0.02064 | 0.03648 | 0.03648 | 0.0192 | 0.02016 | 0.02688 | 0.3792 | 1.3219 | 2.2843 | 4.8 | 462.3914 | 462.3984 | 462.4052 | 462.4093 | 462.4141 | 462.4184 | 462.4255 | 462.4337 | 462.4382 | 462.4422 | 462.4465 | 462.4508 | 462.4557 | 462.4611 | 462.4659 | 462.4764 | 462.4916 | 462.5545 | 462.5588 | 462.5664 | 462.574 | 462.578 | 462.5822 | 462.5878 | 462.6668
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09744 | 0.09312 | 0.05328 | 0.06672 | 0.0624 | 0.09072 | 0.09312 | 0.07104 | 0.06288 | 0.06336 | 0.05136 | 0.05856 | 0.06048 | 0.06672 | 0.10992 | 0.15024 | 0.25536 | 0.07296 | 0.09936 | 0.09504 | 0.0696 | 0.07056 | 0.07104 | 0.29904 |  |  |  | 903.189 | 903.2093 | 903.2287 | 903.2398 | 903.2537 | 903.2667 | 903.2856 | 903.305 | 903.3198 | 903.3329 | 903.3461 | 903.3568 | 903.369 | 903.3816 | 903.3955 | 903.4184 | 903.4497 | 903.5029 | 903.5181 | 903.5388 | 903.5586 | 903.5731 | 903.5878 | 903.6026 | 903.6649
|  |  | tgφ | 2.9 | 2.8529 | 2.7073 | 2.8958 | 3.0233 | 2.662 | 2.3659 | 3.2889 | 3.275 | 3.0698 | 2.4884 | 2.4898 | 2.3333 | 2.8958 | 2.181 | 2.0592 | 0.84579 | 3.5349 | 2.7237 | 2.6053 | 3.625 | 3.5 | 2.6429 | 0.78861
яч.9 | Компрессорная-1 |  |  | 1: на хх. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.10 | Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 44 | 42 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 | 46 | 47 | 49 | 49 | 48 | 50 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 41 | 42 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42048 | 0.40656 | 0.4008 | 0.38592 | 0.38448 | 0.38448 | 0.40992 | 0.44256 | 0.45552 | 0.47904 | 0.49008 | 0.48384 | 0.492 | 0.44688 | 0.44544 | 0.43152 | 0.41376 | 0.40656 | 0.41712 | 0.40848 | 0.40416 | 0.39552 | 0.39888 | 0.40848 | 10.2125 | 6.1378 | 4.8 | 1849.1539 | 1849.2415 | 1849.3262 | 1849.4097 | 1849.4901 | 1849.5702 | 1849.6503 | 1849.7357 | 1849.8279 | 1849.9228 | 1850.0226 | 1850.1247 | 1850.2255 | 1850.328 | 1850.4211 | 1850.5139 | 1850.6038 | 1850.69 | 1850.7747 | 1850.8616 | 1850.9467 | 1851.0309 | 1851.1133 | 1851.1964 | 1851.2815
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26496 | 0.25104 | 0.23856 | 0.23952 | 0.24144 | 0.24528 | 0.25152 | 0.26256 | 0.25968 | 0.26304 | 0.26784 | 0.26784 | 0.28176 | 0.26736 | 0.27312 | 0.25776 | 0.25248 | 0.24624 | 0.25488 | 0.24912 | 0.25008 | 0.24672 | 0.25104 | 0.25392 |  |  |  | 1839.4273 | 1839.4825 | 1839.5348 | 1839.5845 | 1839.6344 | 1839.6847 | 1839.7358 | 1839.7882 | 1839.8429 | 1839.897 | 1839.9518 | 1840.0076 | 1840.0634 | 1840.1221 | 1840.1778 | 1840.2347 | 1840.2884 | 1840.341 | 1840.3923 | 1840.4454 | 1840.4973 | 1840.5494 | 1840.6008 | 1840.6531 | 1840.706
|  |  | tgφ | 0.63014 | 0.61747 | 0.59521 | 0.62065 | 0.62797 | 0.63795 | 0.61358 | 0.59328 | 0.57007 | 0.5491 | 0.54652 | 0.55357 | 0.57268 | 0.59828 | 0.61315 | 0.59733 | 0.61021 | 0.60567 | 0.61105 | 0.60987 | 0.61876 | 0.62379 | 0.62936 | 0.62162
яч.11 | Подзем.№1
|  | расчет | I, А | 134 | 182 | 140 | 145 | 108 | 128 | 93 | 91 | 110 | 97 | 93 | 152 | 160 | 179 | 204 | 117 | 85 | 99 | 66 | 99 | 120 | 102 | 143 | 94
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.121 | 1.4328 | 0.9882 | 1.2373 | 0.59904 | 0.90936 | 0.63072 | 0.60408 | 0.69732 | 0.64332 | 0.52704 | 1.1797 | 1.2726 | 1.5491 | 1.818 | 0.97668 | 0.62676 | 0.95976 | 0.28188 | 0.70344 | 0.8478 | 0.75204 | 1.1009 | 0.68652 | 22.1454 | 24.278 | 3.6 | 6933.3406 | 6933.652 | 6934.05 | 6934.3245 | 6934.6682 | 6934.8346 | 6935.0872 | 6935.2624 | 6935.4302 | 6935.6239 | 6935.8026 | 6935.949 | 6936.2767 | 6936.6302 | 6937.0605 | 6937.5655 | 6937.8368 | 6938.0109 | 6938.2775 | 6938.3558 | 6938.5512 | 6938.7867 | 6938.9956 | 6939.3014 | 6939.4921
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0454 | 1.4576 | 1.2305 | 1.0663 | 1.0609 | 1.0894 | 0.79344 | 0.83016 | 1.0231 | 0.89784 | 0.89892 | 1.2661 | 1.2744 | 1.2899 | 1.3997 | 0.88452 | 0.72036 | 0.59076 | 0.6966 | 0.8586 | 1.0429 | 0.88992 | 1.174 | 0.79668 |  |  |  | 7445.47 | 7445.7604 | 7446.1653 | 7446.5071 | 7446.8033 | 7447.098 | 7447.4006 | 7447.621 | 7447.8516 | 7448.1358 | 7448.3852 | 7448.6349 | 7448.9866 | 7449.3406 | 7449.6989 | 7450.0877 | 7450.3334 | 7450.5335 | 7450.6976 | 7450.8911 | 7451.1296 | 7451.4193 | 7451.6665 | 7451.9926 | 7452.2139
|  |  | tgφ | 0.93256 | 1.0173 | 1.2452 | 0.8618 | 1.771 | 1.1979 | 1.258 | 1.3743 | 1.4672 | 1.3956 | 1.7056 | 1.0732 | 1.0014 | 0.83267 | 0.7699 | 0.90564 | 1.1493 | 0.61553 | 2.4713 | 1.2206 | 1.2301 | 1.1833 | 1.0664 | 1.1605
яч.12 | Подземный №2
|  | расчет | I, А | 59 | 57 | 64 | 130 | 113 | 125 | 143 | 148 | 140 | 137 | 77 | 58 | 58 | 56 | 54 | 36 | 45 | 147 | 113 | 143 | 136 | 144 | 80 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30204 | 0.2394 | 0.27756 | 1.0415 | 0.837 | 1.0278 | 1.1372 | 1.1722 | 1.1084 | 1.0814 | 0.44604 | 0.19764 | 0.19512 | 0.2628 | 0.29448 | 0.20232 | 0.23724 | 1.368 | 0.73404 | 1.1754 | 1.0998 | 1.1552 | 0.51048 | 0.25812 | 16.3613 | 19.6913 | 3.6 | 3896.8235 | 3896.9074 | 3896.9739 | 3897.051 | 3897.3403 | 3897.5728 | 3897.8583 | 3898.1742 | 3898.4998 | 3898.8077 | 3899.1081 | 3899.232 | 3899.2869 | 3899.3411 | 3899.4141 | 3899.4959 | 3899.5521 | 3899.618 | 3899.998 | 3900.2019 | 3900.5284 | 3900.8339 | 3901.1548 | 3901.2966 | 3901.3683
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59004 | 0.5958 | 0.66636 | 1.0318 | 0.92988 | 0.96588 | 1.1034 | 1.1754 | 1.1142 | 1.0976 | 0.7578 | 0.63288 | 0.61704 | 0.56772 | 0.53064 | 0.35568 | 0.45 | 0.91836 | 1.039 | 1.0894 | 1.0357 | 1.1423 | 0.74376 | 0.54072 |  |  |  | 3947.0078 | 3947.1717 | 3947.3372 | 3947.5223 | 3947.8089 | 3948.0672 | 3948.3355 | 3948.642 | 3948.9685 | 3949.278 | 3949.5829 | 3949.7934 | 3949.9692 | 3950.1406 | 3950.2983 | 3950.4457 | 3950.5445 | 3950.6695 | 3950.9246 | 3951.2132 | 3951.5158 | 3951.8035 | 3952.1208 | 3952.3274 | 3952.4776
|  |  | tgφ | 1.9535 | 2.4887 | 2.4008 | 0.99067 | 1.111 | 0.93975 | 0.97024 | 1.0028 | 1.0052 | 1.015 | 1.699 | 3.2022 | 3.1624 | 2.1603 | 1.802 | 1.758 | 1.8968 | 0.67132 | 1.4154 | 0.9268 | 0.94173 | 0.98878 | 1.457 | 2.0948
яч.15 | Вентилятор №1
|  | расчет | I, А | 114 | 116 | 116 | 116 | 117 | 119 | 121 | 117 | 117 | 116 | 118 | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 | 116 | 118 | 118 | 116 | 118 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.301 | 1.3025 | 1.3064 | 1.3075 | 1.3108 | 1.3129 | 1.3154 | 1.3176 | 1.3194 | 1.3216 | 1.3244 | 1.3266 | 1.3262 | 1.3273 | 1.327 | 1.3277 | 1.3284 | 1.3273 | 1.3262 | 1.3252 | 1.3244 | 1.323 | 1.3219 | 1.3205 | 31.6714 | 0 | 3.6 | 5114.2623 | 5114.6237 | 5114.9855 | 5115.3484 | 5115.7116 | 5116.0757 | 5116.4404 | 5116.8058 | 5117.1718 | 5117.5383 | 5117.9054 | 5118.2733 | 5118.6418 | 5119.0102 | 5119.3789 | 5119.7475 | 5120.1163 | 5120.4853 | 5120.854 | 5121.2224 | 5121.5905 | 5121.9584 | 5122.3259 | 5122.6931 | 5123.0599
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486 | 79.2486
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | Вентилятор №2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0198 | 0.0198 | 0.02016 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01944 | 0.018 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.01944 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.3654 | 0.54468 | 3.6 | 5174.3787 | 5174.3842 | 5174.3897 | 5174.3953 | 5174.4008 | 5174.4063 | 5174.4117 | 5174.4172 | 5174.4226 | 5174.428 | 5174.433 | 5174.4386 | 5174.4442 | 5174.4498 | 5174.4552 | 5174.4577 | 5174.4602 | 5174.4627 | 5174.4652 | 5174.4677 | 5174.4702 | 5174.4727 | 5174.4752 | 5174.4777 | 5174.4802
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02412 | 0.02412 | 0.02484 | 0.02376 | 0.02412 | 0.0234 | 0.02304 | 0.02304 | 0.02304 | 0.0234 | 0.02484 | 0.02556 | 0.02484 | 0.02376 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02052 | 0.02088 | 0.02052 | 0.02052 | 0.0216 | 0.02124 |  |  |  | 85.7875 | 85.7942 | 85.8009 | 85.8078 | 85.8144 | 85.8211 | 85.8276 | 85.834 | 85.8404 | 85.8468 | 85.8533 | 85.8602 | 85.8673 | 85.8742 | 85.8808 | 85.8866 | 85.8924 | 85.8982 | 85.904 | 85.9097 | 85.9155 | 85.9212 | 85.9269 | 85.9329 | 85.9388
|  |  | tgφ | 1.2182 | 1.2182 | 1.2321 | 1.2 | 1.2182 | 1.2037 | 1.1636 | 1.1852 | 1.1852 | 1.3 | 1.2321 | 1.2679 | 1.2321 | 1.2222 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.28 | 2.32 | 2.28 | 2.28 | 2.4 | 2.36
яч.17 | Вспом.подъем-I
|  | расчет | I, А | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 13 | 0 | 11 | 8 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03204 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.00108 | 0 | 0 | 0.02412 | 0.10764 | 0.05508 | 0 | 0.04716 | 0.02916 | 0.01908 | 0.0396 | 0.01692 | 0 | 0 | 0.0288 | 0.04176 | 0.0486 | 0.04824 | 0.54504 | 1.3622 | 3.6 | 143.4946 | 143.5035 | 143.5035 | 143.5036 | 143.5036 | 143.5036 | 143.5051 | 143.5054 | 143.5054 | 143.5054 | 143.5121 | 143.542 | 143.5573 | 143.5573 | 143.5704 | 143.5785 | 143.5838 | 143.5948 | 143.5995 | 143.5995 | 143.5995 | 143.6075 | 143.6191 | 143.6326 | 143.646
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01368 | 0.00216 | 0 | 0 | 0.05796 | 0.27864 | 0.14148 | 0 | 0.11844 | 0.08172 | 0.0468 | 0.09864 | 0.04572 | 0.00036 | 0 | 0.07128 | 0.10404 | 0.10728 | 0.10188 |  |  |  | 338.2192 | 338.2448 | 338.2448 | 338.2448 | 338.2448 | 338.2448 | 338.2486 | 338.2492 | 338.2492 | 338.2492 | 338.2653 | 338.3427 | 338.382 | 338.382 | 338.4149 | 338.4376 | 338.4506 | 338.478 | 338.4907 | 338.4908 | 338.4908 | 338.5106 | 338.5395 | 338.5693 | 338.5976
|  |  | tgφ | 2.8764 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5333 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.403 | 2.5886 | 2.5686 | #DIV/0! | 2.5115 | 2.8025 | 2.4528 | 2.4909 | 2.7021 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.475 | 2.4914 | 2.2074 | 2.1119
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный ПМ-II
|  | ТИ | I, А | 7 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03996 | 0.05832 | 0.027 | 0.03384 | 0.027 | 0.03024 | 0.02628 | 0.05292 | 0.03708 | 0.04644 | 0.03348 | 0.05292 | 0.02844 | 0.0378 | 0.03708 | 0.0306 | 0.02772 | 0.03744 | 0.027 | 0.0414 | 0.03672 | 0.0306 | 0.02916 | 0.04608 | 0.87552 | 1.6492 | 3.6 | 265.6524 | 265.6635 | 265.6797 | 265.6872 | 265.6966 | 265.7041 | 265.7125 | 265.7198 | 265.7345 | 265.7448 | 265.7577 | 265.767 | 265.7817 | 265.7896 | 265.8001 | 265.8104 | 265.8189 | 265.8266 | 265.837 | 265.8445 | 265.856 | 265.8662 | 265.8747 | 265.8828 | 265.8956
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06876 | 0.11124 | 0.0504 | 0.05508 | 0.04896 | 0.04248 | 0.0396 | 0.10512 | 0.0666 | 0.081 | 0.05904 | 0.11376 | 0.05004 | 0.06588 | 0.05796 | 0.05508 | 0.05868 | 0.1026 | 0.04932 | 0.09432 | 0.08028 | 0.04356 | 0.04464 | 0.10476 |  |  |  | 568.177 | 568.1961 | 568.227 | 568.241 | 568.2563 | 568.2699 | 568.2817 | 568.2927 | 568.3219 | 568.3404 | 568.3629 | 568.3793 | 568.4109 | 568.4248 | 568.4431 | 568.4592 | 568.4745 | 568.4908 | 568.5193 | 568.533 | 568.5592 | 568.5815 | 568.5936 | 568.606 | 568.6351
|  |  | tgφ | 1.7207 | 1.9074 | 1.8667 | 1.6277 | 1.8133 | 1.4048 | 1.5068 | 1.9864 | 1.7961 | 1.7442 | 1.7634 | 2.1497 | 1.7595 | 1.7429 | 1.5631 | 1.8 | 2.1169 | 2.7404 | 1.8267 | 2.2783 | 2.1863 | 1.4235 | 1.5309 | 2.2734
яч.19 | Угольный подъем-I
|  | расчет | I, А | 170 | 148 | 76 | 118 | 120 | 161 | 181 | 159 | 106 | 94 | 58 | 32 | 44 | 107 | 149 | 164 | 152 | 176 | 158 | 135 | 165 | 181 | 125 | 160
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.85392 | 0.70752 | 0.37056 | 0.7488 | 0.38352 | 0.78192 | 0.85584 | 0.77232 | 0.3312 | 0.58368 | 0.15888 | 0.07344 | 0.12768 | 0.4752 | 0.65328 | 0.77472 | 0.33072 | 1.1746 | 0.7368 | 0.62208 | 0.78576 | 0.86496 | 0.5904 | 0.72864 | 14.4864 | 32.0558 | 4.8 | 2387.3285 | 2387.5064 | 2387.6538 | 2387.731 | 2387.887 | 2387.9669 | 2388.1298 | 2388.3081 | 2388.469 | 2388.538 | 2388.6596 | 2388.6927 | 2388.708 | 2388.7346 | 2388.8336 | 2388.9697 | 2389.1311 | 2389.2 | 2389.4447 | 2389.5982 | 2389.7278 | 2389.8915 | 2390.0717 | 2390.1947 | 2390.3465
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7462 | 1.5053 | 0.76656 | 1.0949 | 1.2941 | 1.597 | 1.7755 | 1.6104 | 1.1477 | 0.90624 | 0.63264 | 0.3552 | 0.47424 | 1.1026 | 1.549 | 1.6786 | 1.6762 | 1.6291 | 1.6464 | 1.3882 | 1.6824 | 1.8739 | 1.2758 | 1.6478 |  |  |  | 4702.7677 | 4703.1315 | 4703.4451 | 4703.6048 | 4703.8329 | 4704.1025 | 4704.4352 | 4704.8051 | 4705.1406 | 4705.3797 | 4705.5685 | 4705.7003 | 4705.7743 | 4705.8731 | 4706.1028 | 4706.4255 | 4706.7752 | 4707.1244 | 4707.4638 | 4707.8068 | 4708.096 | 4708.4465 | 4708.8369 | 4709.1027 | 4709.446
|  |  | tgφ | 2.045 | 2.1275 | 2.0687 | 1.4622 | 3.3742 | 2.0424 | 2.0746 | 2.0851 | 3.4652 | 1.5526 | 3.9819 | 4.8366 | 3.7143 | 2.3202 | 2.3711 | 2.1667 | 5.0682 | 1.387 | 2.2345 | 2.2315 | 2.1411 | 2.1665 | 2.161 | 2.2615
яч.20 | Угольный подъем-II
|  | расчет | I, А | 126 | 114 | 38 | 70 | 72 | 103 | 107 | 108 | 86 | 74 | 20 | 1 | 9 | 63 | 127 | 122 | 118 | 112 | 112 | 95 | 120 | 120 | 55 | 118
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.75216 | 0.68688 | 0.22368 | 0.4272 | 0.43824 | 0.612 | 0.64272 | 0.66 | 0.50976 | 0.45168 | 0.09936 | 0.00528 | 0.02112 | 0.35568 | 0.76848 | 0.73872 | 0.7056 | 0.67968 | 0.6648 | 0.5736 | 0.7056 | 0.74832 | 0.32736 | 0.69456 | 12.4925 | 19.8096 | 4.8 | 1423.8638 | 1424.0205 | 1424.1636 | 1424.2102 | 1424.2992 | 1424.3905 | 1424.518 | 1424.6519 | 1424.7894 | 1424.8956 | 1424.9897 | 1425.0104 | 1425.0115 | 1425.0159 | 1425.09 | 1425.2501 | 1425.404 | 1425.551 | 1425.6926 | 1425.8311 | 1425.9506 | 1426.0976 | 1426.2535 | 1426.3217 | 1426.4664
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2062 | 1.0867 | 0.36624 | 0.66 | 0.66864 | 0.98112 | 0.99312 | 1.0176 | 0.81744 | 0.70272 | 0.20592 | 0.00576 | 0.09648 | 0.60624 | 1.1981 | 1.1606 | 1.1251 | 1.0579 | 1.0718 | 0.9024 | 1.128 | 1.1232 | 0.51984 | 1.1083 |  |  |  | 469.1073 | 469.3586 | 469.585 | 469.6613 | 469.7988 | 469.9381 | 470.1425 | 470.3494 | 470.5614 | 470.7317 | 470.8781 | 470.921 | 470.9222 | 470.9423 | 471.0686 | 471.3182 | 471.56 | 471.7944 | 472.0148 | 472.2381 | 472.4261 | 472.6611 | 472.8951 | 473.0034 | 473.2343
tgφ
яч.22 | Породный подъем-II | [26 empty] | tg | 1 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 2.4 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0213 | 5.0214 | 5.0214 | 5.0214 | 5.0214
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3236 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3237
tgφ
яч.23 | Вакуумнасосная-I
|  | расчет | I, А | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2328 | 0.23496 | 0.23208 | 0.23352 | 0.23016 | 0.22896 | 0.22944 | 0.23208 | 0.22848 | 0.22872 | 0.23016 | 0.22848 | 0.23016 | 0.22752 | 0.228 | 0.22992 | 0.22824 | 0.22872 | 0.22776 | 0.22776 | 0.22872 | 0.22608 | 0.2292 | 0.22728 | 5.5092 | 5.1806 | 2.4 | 2846.5309 | 2846.6279 | 2846.7258 | 2846.8225 | 2846.9198 | 2847.0157 | 2847.1111 | 2847.2067 | 2847.3034 | 2847.3986 | 2847.4939 | 2847.5898 | 2847.685 | 2847.7809 | 2847.8757 | 2847.9707 | 2848.0665 | 2848.1616 | 2848.2569 | 2848.3518 | 2848.4467 | 2848.542 | 2848.6362 | 2848.7317 | 2848.8264
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21432 | 0.21528 | 0.21744 | 0.21768 | 0.21576 | 0.21384 | 0.21456 | 0.21456 | 0.2136 | 0.21816 | 0.22344 | 0.22368 | 0.21912 | 0.21336 | 0.21096 | 0.2136 | 0.21504 | 0.21696 | 0.2148 | 0.21528 | 0.21408 | 0.21288 | 0.21672 | 0.21552 |  |  |  | 3017.9056 | 3017.9949 | 3018.0846 | 3018.1752 | 3018.2659 | 3018.3558 | 3018.4449 | 3018.5343 | 3018.6237 | 3018.7127 | 3018.8036 | 3018.8967 | 3018.9899 | 3019.0812 | 3019.1701 | 3019.258 | 3019.347 | 3019.4366 | 3019.527 | 3019.6165 | 3019.7062 | 3019.7954 | 3019.8841 | 3019.9744 | 3020.0642
|  |  | tgφ | 0.92062 | 0.91624 | 0.93692 | 0.93217 | 0.93743 | 0.93396 | 0.93515 | 0.92451 | 0.93487 | 0.95383 | 0.9708 | 0.97899 | 0.95203 | 0.93776 | 0.92526 | 0.92902 | 0.94217 | 0.94858 | 0.9431 | 0.94521 | 0.93599 | 0.94161 | 0.94555 | 0.94826
яч.25 | АГВ-I, Теплопункт-I
|  | расчет | I, А | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 42 | 44 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39648 | 0.39648 | 0.39792 | 0.38928 | 0.396 | 0.39456 | 0.38688 | 0.39216 | 0.38496 | 0.38784 | 0.38736 | 0.38208 | 0.38112 | 0.37872 | 0.38112 | 0.38064 | 0.3792 | 0.37632 | 0.38016 | 0.3792 | 0.3792 | 0.38064 | 0.3912 | 0.39168 | 9.2712 | 7.2758 | 4.8 | 1253.7611 | 1253.8437 | 1253.9263 | 1254.0092 | 1254.0903 | 1254.1728 | 1254.255 | 1254.3356 | 1254.4173 | 1254.4975 | 1254.5783 | 1254.659 | 1254.7386 | 1254.818 | 1254.8969 | 1254.9763 | 1255.0556 | 1255.1346 | 1255.213 | 1255.2922 | 1255.3712 | 1255.4502 | 1255.5295 | 1255.611 | 1255.6926
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30288 | 0.3024 | 0.3096 | 0.30624 | 0.30576 | 0.3024 | 0.30144 | 0.30048 | 0.30096 | 0.31008 | 0.31776 | 0.31728 | 0.30624 | 0.2976 | 0.2928 | 0.29712 | 0.30096 | 0.3024 | 0.29904 | 0.29952 | 0.29616 | 0.29808 | 0.30576 | 0.30288 |  |  |  | 1133.7759 | 1133.839 | 1133.902 | 1133.9665 | 1134.0303 | 1134.094 | 1134.157 | 1134.2198 | 1134.2824 | 1134.3451 | 1134.4097 | 1134.4759 | 1134.542 | 1134.6058 | 1134.6678 | 1134.7288 | 1134.7907 | 1134.8534 | 1134.9164 | 1134.9787 | 1135.0411 | 1135.1028 | 1135.1649 | 1135.2286 | 1135.2917
|  |  | tgφ | 0.76392 | 0.76271 | 0.77805 | 0.78668 | 0.77212 | 0.76642 | 0.77916 | 0.76622 | 0.7818 | 0.7995 | 0.82032 | 0.8304 | 0.80353 | 0.7858 | 0.76826 | 0.78058 | 0.79367 | 0.80357 | 0.78662 | 0.78987 | 0.78101 | 0.7831 | 0.7816 | 0.77328
яч.26 | АГВ-II, Теплопункт-II
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14928 | 0.14976 | 0.15552 | 0.15456 | 0.15552 | 0.15408 | 0.15456 | 0.15312 | 0.13536 | 0.12384 | 0.12864 | 0.12624 | 0.12672 | 0.12864 | 0.14064 | 0.15696 | 0.15504 | 0.15072 | 0.14976 | 0.14976 | 0.1512 | 0.16176 | 0.16128 | 0.16224 | 3.5352 | 2.5454 | 4.8 | 737.0285 | 737.0596 | 737.0908 | 737.1232 | 737.1554 | 737.1878 | 737.2199 | 737.2521 | 737.284 | 737.3122 | 737.338 | 737.3648 | 737.3911 | 737.4175 | 737.4443 | 737.4736 | 737.5063 | 737.5386 | 737.57 | 737.6012 | 737.6324 | 737.6639 | 737.6976 | 737.7312 | 737.765
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10464 | 0.10416 | 0.10752 | 0.10416 | 0.10512 | 0.10272 | 0.10272 | 0.10128 | 0.1032 | 0.108 | 0.1128 | 0.11232 | 0.11136 | 0.11088 | 0.10944 | 0.10752 | 0.10464 | 0.10416 | 0.10224 | 0.10368 | 0.10272 | 0.1056 | 0.108 | 0.10656 |  |  |  | 762.4571 | 762.4789 | 762.5006 | 762.523 | 762.5447 | 762.5666 | 762.588 | 762.6094 | 762.6305 | 762.652 | 762.6745 | 762.698 | 762.7214 | 762.7446 | 762.7677 | 762.7905 | 762.8129 | 762.8347 | 762.8564 | 762.8777 | 762.8993 | 762.9207 | 762.9427 | 762.9652 | 762.9874
|  |  | tgφ | 0.70096 | 0.69551 | 0.69136 | 0.67391 | 0.67593 | 0.66667 | 0.6646 | 0.66144 | 0.76241 | 0.87209 | 0.87687 | 0.88973 | 0.87879 | 0.86194 | 0.77816 | 0.68502 | 0.67492 | 0.69108 | 0.68269 | 0.69231 | 0.67937 | 0.65282 | 0.66964 | 0.6568
яч.27 | БОШВ-I
|  | ТИ | I, А | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07974 | 0.08964 | 0.099 | 0.09972 | 0.10026 | 0.09432 | 0.08208 | 0.08226 | 0.08766 | 0.1152 | 0.10872 | 0.10566 | 0.10296 | 0.09792 | 0.06066 | 0.08082 | 0.05598 | 0.04752 | 0.09504 | 0.09756 | 0.1035 | 0.099 | 0.10638 | 0.04842 | 2.14 | 1.7057 | 1.8 | 1218.3962 | 1218.4405 | 1218.4903 | 1218.5453 | 1218.6007 | 1218.6564 | 1218.7088 | 1218.7544 | 1218.8001 | 1218.8488 | 1218.9128 | 1218.9732 | 1219.0319 | 1219.0891 | 1219.1435 | 1219.1772 | 1219.2221 | 1219.2532 | 1219.2796 | 1219.3324 | 1219.3866 | 1219.4441 | 1219.4991 | 1219.5582 | 1219.5851
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0603 | 0.063 | 0.06714 | 0.06696 | 0.0666 | 0.06462 | 0.06156 | 0.06102 | 0.07362 | 0.09846 | 0.09342 | 0.08838 | 0.08388 | 0.07812 | 0.05184 | 0.07578 | 0.05346 | 0.04644 | 0.08838 | 0.06948 | 0.08244 | 0.07992 | 0.0873 | 0.04356 |  |  |  | 1058.5896 | 1058.6231 | 1058.6581 | 1058.6954 | 1058.7326 | 1058.7696 | 1058.8055 | 1058.8397 | 1058.8736 | 1058.9145 | 1058.9692 | 1059.0211 | 1059.0702 | 1059.1168 | 1059.1602 | 1059.189 | 1059.2311 | 1059.2608 | 1059.2866 | 1059.3357 | 1059.3743 | 1059.4201 | 1059.4645 | 1059.513 | 1059.5372
|  |  | tgφ | 0.75621 | 0.70281 | 0.67818 | 0.67148 | 0.66427 | 0.68511 | 0.75 | 0.74179 | 0.83984 | 0.85469 | 0.85927 | 0.83646 | 0.81469 | 0.79779 | 0.8546 | 0.93764 | 0.95498 | 0.97727 | 0.92992 | 0.71218 | 0.79652 | 0.80727 | 0.82064 | 0.89963
яч.28 | БОШВ-II
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06138 | 0.06174 | 0.06246 | 0.06354 | 0.06336 | 0.063 | 0.06336 | 0.06264 | 0.05832 | 0.05904 | 0.05742 | 0.0585 | 0.06552 | 0.05904 | 0.05904 | 0.0576 | 0.05742 | 0.05688 | 0.05652 | 0.0567 | 0.05742 | 0.05724 | 0.0576 | 0.05706 | 1.4328 | 1.2181 | 1.8 | 982.1543 | 982.1884 | 982.2227 | 982.2574 | 982.2927 | 982.3279 | 982.3629 | 982.3981 | 982.4329 | 982.4653 | 982.4981 | 982.53 | 982.5625 | 982.5989 | 982.6317 | 982.6645 | 982.6965 | 982.7284 | 982.76 | 982.7914 | 982.8229 | 982.8548 | 982.8866 | 982.9186 | 982.9503
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0513 | 0.05148 | 0.05274 | 0.0513 | 0.05148 | 0.05058 | 0.05058 | 0.04968 | 0.04914 | 0.05058 | 0.05238 | 0.0531 | 0.0531 | 0.05076 | 0.05022 | 0.05022 | 0.05022 | 0.04986 | 0.04932 | 0.04932 | 0.0495 | 0.0495 | 0.0513 | 0.0504 |  |  |  | 979.7201 | 979.7486 | 979.7772 | 979.8065 | 979.835 | 979.8636 | 979.8917 | 979.9198 | 979.9474 | 979.9747 | 980.0028 | 980.0319 | 980.0614 | 980.0909 | 980.1191 | 980.147 | 980.1749 | 980.2028 | 980.2305 | 980.2579 | 980.2853 | 980.3128 | 980.3403 | 980.3688 | 980.3968
|  |  | tgφ | 0.83578 | 0.83382 | 0.84438 | 0.80737 | 0.8125 | 0.80286 | 0.7983 | 0.7931 | 0.84259 | 0.85671 | 0.91223 | 0.90769 | 0.81044 | 0.85976 | 0.85061 | 0.87187 | 0.87461 | 0.87658 | 0.87261 | 0.86984 | 0.86207 | 0.86478 | 0.89062 | 0.88328
яч.29 | ОФ-I
|  | ТИ | I, А | 209 | 211 | 209 | 210 | 170 | 211 | 207 | 207 | 225 | 131 | 39 | 38 | 222 | 228 | 219 | 210 | 181 | 207 | 207 | 217 | 209 | 208 | 152 | 209
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.644 | 1.6382 | 1.1635 | 2.0966 | 1.5034 | 1.6507 | 1.6973 | 1.6363 | 0.84317 | 1.8712 | 0.32784 | 0.30576 | 1.4443 | 1.777 | 1.7434 | 1.6685 | 1.4299 | 2.0673 | 1.0776 | 1.691 | 1.6776 | 1.5283 | 1.1237 | 1.6358 | 35.2426 | 37.6565 | 4.8 | 6489.1305 | 6489.473 | 6489.8143 | 6490.0567 | 6490.4935 | 6490.8067 | 6491.1506 | 6491.5042 | 6491.8451 | 6492.0208 | 6492.4106 | 6492.4789 | 6492.5426 | 6492.8435 | 6493.2137 | 6493.5769 | 6493.9245 | 6494.2224 | 6494.6531 | 6494.8776 | 6495.2299 | 6495.5794 | 6495.8978 | 6496.1319 | 6496.4727
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7362 | 1.7616 | 1.7664 | 1.7746 | 1.6349 | 1.7362 | 1.7736 | 1.7866 | 1.8643 | 1.1275 | 0.37968 | 0.32016 | 1.5715 | 1.8643 | 1.7966 | 1.7198 | 1.4986 | 1.5686 | 1.7414 | 1.7837 | 1.7366 | 1.6478 | 1.3267 | 1.739 |  |  |  | 7400.718 | 7401.0797 | 7401.4467 | 7401.8147 | 7402.1844 | 7402.525 | 7402.8867 | 7403.2562 | 7403.6284 | 7404.0168 | 7404.2517 | 7404.3308 | 7404.3975 | 7404.7249 | 7405.1133 | 7405.4876 | 7405.8459 | 7406.1581 | 7406.4849 | 7406.8477 | 7407.2193 | 7407.5811 | 7407.9244 | 7408.2008 | 7408.5631
|  |  | tgφ | 1.0561 | 1.0753 | 1.5182 | 0.84638 | 1.0875 | 1.0518 | 1.045 | 1.0918 | 2.2111 | 0.60255 | 1.1581 | 1.0471 | 1.0881 | 1.0492 | 1.0306 | 1.0308 | 1.048 | 0.75878 | 1.616 | 1.0548 | 1.0352 | 1.0782 | 1.1807 | 1.0631
яч.30 | Вакуумнасосная-II, компрессорная-I
|  | расчет | I, А | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36672 | 0.36744 | 0.36816 | 0.36792 | 0.36864 | 0.37944 | 0.38496 | 0.38472 | 0.38568 | 0.38736 | 0.38736 | 0.38856 | 0.38856 | 0.37872 | 0.37008 | 0.36984 | 0.37008 | 0.36864 | 0.37032 | 0.37032 | 0.36888 | 0.36912 | 0.36888 | 0.3684 | 8.9988 | 7.5842 | 2.4 | 3444.0928 | 3444.2456 | 3444.3987 | 3444.5521 | 3444.7054 | 3444.859 | 3445.0171 | 3445.1775 | 3445.3378 | 3445.4985 | 3445.6599 | 3445.8213 | 3445.9832 | 3446.1451 | 3446.3029 | 3446.4571 | 3446.6112 | 3446.7654 | 3446.919 | 3447.0733 | 3447.2276 | 3447.3813 | 3447.5351 | 3447.6888 | 3447.8423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31536 | 0.31584 | 0.3192 | 0.3156 | 0.31584 | 0.3144 | 0.31392 | 0.31272 | 0.3132 | 0.31608 | 0.32136 | 0.32376 | 0.32256 | 0.31776 | 0.31392 | 0.31464 | 0.3156 | 0.31464 | 0.31392 | 0.31392 | 0.3132 | 0.31344 | 0.31824 | 0.31512 |  |  |  | 3527.497 | 3527.6284 | 3527.76 | 3527.893 | 3528.0245 | 3528.1561 | 3528.2871 | 3528.4179 | 3528.5482 | 3528.6787 | 3528.8104 | 3528.9443 | 3529.0792 | 3529.2136 | 3529.346 | 3529.4768 | 3529.6079 | 3529.7394 | 3529.8705 | 3530.0013 | 3530.1321 | 3530.2626 | 3530.3932 | 3530.5258 | 3530.6571
|  |  | tgφ | 0.85995 | 0.85957 | 0.86701 | 0.8578 | 0.85677 | 0.82859 | 0.81546 | 0.81285 | 0.81207 | 0.81599 | 0.82962 | 0.83323 | 0.83014 | 0.83904 | 0.84825 | 0.85075 | 0.85279 | 0.85352 | 0.8477 | 0.8477 | 0.84906 | 0.84915 | 0.86272 | 0.85537
яч.31 | Шламонакопитель эл. цех
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01944 | 0.01944 | 0.0204 | 0.02016 | 0.01992 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01992 | 0.02112 | 0.02448 | 0.02232 | 0.01968 | 0.01848 | 0.01776 | 0.018 | 0.01896 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01896 | 0.01848 | 0.01872 | 0.01944 | 0.01896 | 0.47112 | 0.86136 | 2.4 | 403.2103 | 403.2184 | 403.2265 | 403.235 | 403.2434 | 403.2517 | 403.2598 | 403.2679 | 403.276 | 403.2843 | 403.2931 | 403.3033 | 403.3126 | 403.3208 | 403.3285 | 403.3359 | 403.3434 | 403.3513 | 403.3594 | 403.3672 | 403.3751 | 403.3828 | 403.3906 | 403.3987 | 403.4066
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03576 | 0.03552 | 0.0372 | 0.03624 | 0.03624 | 0.03552 | 0.03576 | 0.03528 | 0.03648 | 0.0384 | 0.04392 | 0.0408 | 0.03576 | 0.03384 | 0.03264 | 0.03336 | 0.0348 | 0.03576 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03432 | 0.03408 | 0.03552 | 0.03504 |  |  |  | 708.3486 | 708.3635 | 708.3783 | 708.3938 | 708.4089 | 708.424 | 708.4388 | 708.4537 | 708.4684 | 708.4836 | 708.4996 | 708.5179 | 708.5349 | 708.5498 | 708.5639 | 708.5775 | 708.5914 | 708.6059 | 708.6208 | 708.6352 | 708.6496 | 708.6639 | 708.6781 | 708.6929 | 708.7075
|  |  | tgφ | 1.8395 | 1.8272 | 1.8235 | 1.7976 | 1.8193 | 1.8272 | 1.8395 | 1.8148 | 1.8313 | 1.8182 | 1.7941 | 1.828 | 1.8171 | 1.8312 | 1.8378 | 1.8533 | 1.8354 | 1.8395 | 1.8462 | 1.8228 | 1.8571 | 1.8205 | 1.8272 | 1.8481
яч.32 | ОФ-II
|  | ТИ | I, А | 176 | 167 | 158 | 162 | 151 | 180 | 184 | 170 | 174 | 161 | 129 | 118 | 169 | 159 | 166 | 167 | 172 | 172 | 164 | 171 | 167 | 169 | 159 | 172
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4722 | 1.3526 | 0.67536 | 1.8979 | 1.2864 | 1.475 | 1.6315 | 1.6238 | 1.1822 | 1.6906 | 1.1131 | 1.0493 | 1.3733 | 1.356 | 1.3267 | 1.3402 | 1.2394 | 1.379 | 1.4722 | 1.44 | 1.416 | 1.3915 | 1.273 | 1.405 | 32.8622 | 30.7891 | 4.8 | 7373.2289 | 7373.5356 | 7373.8174 | 7373.9581 | 7374.3535 | 7374.6215 | 7374.9288 | 7375.2687 | 7375.607 | 7375.8533 | 7376.2055 | 7376.4374 | 7376.656 | 7376.9421 | 7377.2246 | 7377.501 | 7377.7802 | 7378.0384 | 7378.3257 | 7378.6324 | 7378.9324 | 7379.2274 | 7379.5173 | 7379.7825 | 7380.0752
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.3214 | 1.3075 | 1.3339 | 1.296 | 1.2955 | 1.3181 | 1.3478 | 1.3358 | 1.3411 | 1.2475 | 1.1078 | 0.94896 | 1.2869 | 1.3536 | 1.3128 | 1.3099 | 1.2907 | 1.3022 | 1.3123 | 1.3128 | 1.2917 | 1.2878 | 1.249 | 1.2778 |  |  |  | 7462.8522 | 7463.1275 | 7463.3999 | 7463.6778 | 7463.9478 | 7464.2177 | 7464.4923 | 7464.7731 | 7465.0514 | 7465.3308 | 7465.5907 | 7465.8215 | 7466.0192 | 7466.2873 | 7466.5693 | 7466.8428 | 7467.1157 | 7467.3846 | 7467.6559 | 7467.9293 | 7468.2028 | 7468.4719 | 7468.7402 | 7469.0004 | 7469.2666
|  |  | tgφ | 0.89762 | 0.96664 | 1.9751 | 0.68285 | 1.0071 | 0.89359 | 0.82613 | 0.82264 | 1.1344 | 0.73793 | 0.99526 | 0.90439 | 0.93708 | 0.99823 | 0.98951 | 0.97744 | 1.0414 | 0.94431 | 0.89142 | 0.91167 | 0.9122 | 0.92549 | 0.98115 | 0.90946
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 9.9025 | 9.743 | 7.2643 | 11.0698 | 8.7115 | 10.0711 | 10.2967 | 10.2178 | 8.3555 | 10.1684 | 6.5661 | 6.5912 | 8.2364 | 9.5542 | 10.366 | 9.4751 | 8.5706 | 11.238 | 8.6909 | 9.8786 | 10.255 | 10.1812 | 8.6179 | 9.4836
|  |  | Q, МВАр | 9.9444 | 9.9254 | 8.1966 | 9.0487 | 9.0358 | 9.8348 | 9.9644 | 9.9891 | 9.405 | 8.3074 | 6.5576 | 5.9561 | 7.5998 | 9.1086 | 10.04 | 9.3794 | 9.2135 | 9.2585 | 9.7335 | 9.5332 | 10.2031 | 10.2503 | 8.5547 | 9.6373
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.33696 | 0.50061 | 2.7292 | -6.8854 | 6.7854 | 0.42003 | 0.48017 | 0.41111 | -0.34139 | 0.45978 | 0.76623 | 0.060044 | -0.22926 | 0.052724 | 0.042236 | 0.45449 | 5.2004 | -4.9648 | 2.0498 | 0.40951 | 0.16589 | 0.37224 | 0.36695 | 0.16422
|  |  | Q, % | -4.4492 | -4.329 | -3.965 | -4.0076 | -4.1754 | -4.3772 | -4.3172 | -4.3401 | -4.2498 | -3.759 | -3.5766 | -3.62 | -3.7201 | -4.2938 | -4.5047 | -4.831 | -4.4897 | -4.4888 | -4.2845 | -4.1739 | -4.4026 | -4.2973 | -4.1932 | -4.3271
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03348 | 0.04902 | 0.20382 | -0.7131 | 0.63414 | 0.04248 | 0.04968 | 0.04218 | -0.028428 | 0.046968 | 0.0507 | 0.00396 | -0.01884 | 0.00504 | 0.00438 | 0.04326 | 0.47016 | -0.53155 | 0.18187 | 0.04062 | 0.01704 | 0.03804 | 0.03174 | 0.0156
|  |  | Q, МВАр | -0.4236 | -0.41184 | -0.3126 | -0.34866 | -0.36216 | -0.41244 | -0.41238 | -0.4155 | -0.3834 | -0.30096 | -0.22644 | -0.20808 | -0.27258 | -0.375 | -0.43278 | -0.43224 | -0.39588 | -0.39774 | -0.3999 | -0.38196 | -0.43026 | -0.42234 | -0.34428 | -0.39972
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | 0.03348 | 0.04902 | 0.20382 | -0.7131 | 0.63414 | 0.04248 | 0.04968 | 0.04218 | -0.028428 | 0.046968 | 0.0507 | 0.00396 | -0.01884 | 0.00504 | 0.00438 | 0.04326 | 0.47016 | -0.53155 | 0.18187 | 0.04062 | 0.01704 | 0.03804 | 0.03174 | 0.0156
|  |  | Q, кВАр | -0.4236 | -0.41184 | -0.3126 | -0.34866 | -0.36216 | -0.41244 | -0.41238 | -0.4155 | -0.3834 | -0.30096 | -0.22644 | -0.20808 | -0.27258 | -0.375 | -0.43278 | -0.43224 | -0.39588 | -0.39774 | -0.3999 | -0.38196 | -0.43026 | -0.42234 | -0.34428 | -0.39972
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 8.7133; 10: 7.7691; 18: 8.8837
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 269 | 165 | 244 | 179 | 179 | 197 | 184 | 141 | 153 | 118 | 142 | 216 | 139 | 122 | 181 | 135 | 141 | 160 | 215 | 185 | 236 | 224 | 227 | 219
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7124 | 1.6236 | 1.4028 | 1.4736 | 1.4412 | 1.722 | 1.6404 | 1.3932 | 0.99 | 0.9372 | 0.9552 | 1.4052 | 0.834 | 0.75 | 1.2384 | 1.2408 | 0.8532 | 0.9252 | 1.032 | 1.512 | 1.4952 | 1.2504 | 1.4976 | 1.56 | 30.8856 | 40.5624 | 12 | 13462.071 | 13462.2137 | 13462.349 | 13462.4659 | 13462.5887 | 13462.7088 | 13462.8523 | 13462.989 | 13463.1051 | 13463.1876 | 13463.2657 | 13463.3453 | 13463.4624 | 13463.5319 | 13463.5944 | 13463.6976 | 13463.801 | 13463.8721 | 13463.9492 | 13464.0352 | 13464.1612 | 13464.2858 | 13464.39 | 13464.5148 | 13464.6448
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.9284 | 1.8264 | 1.8528 | 1.8684 | 1.8012 | 2.0448 | 1.956 | 1.806 | 1.3236 | 1.4208 | 1.452 | 1.8636 | 1.4436 | 1.3104 | 1.7424 | 1.5384 | 1.3068 | 1.3608 | 1.4772 | 1.8792 | 1.8324 | 1.7256 | 1.9464 | 1.8552 |  |  |  | 5922.5085 | 5922.6692 | 5922.8214 | 5922.9758 | 5923.1315 | 5923.2816 | 5923.452 | 5923.615 | 5923.7655 | 5923.8758 | 5923.9942 | 5924.1152 | 5924.2705 | 5924.3908 | 5924.5 | 5924.6452 | 5924.7734 | 5924.8823 | 5924.9957 | 5925.1188 | 5925.2754 | 5925.4281 | 5925.5719 | 5925.7341 | 5925.8887
|  |  | tgφ | 1.1261 | 1.1249 | 1.3208 | 1.2679 | 1.2498 | 1.1875 | 1.1924 | 1.2963 | 1.337 | 1.516 | 1.5201 | 1.3262 | 1.7309 | 1.7472 | 1.407 | 1.2398 | 1.5316 | 1.4708 | 1.4314 | 1.2429 | 1.2255 | 1.38 | 1.2997 | 1.1892
яч.12 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 551 | 348 | 437 | 393 | 553 | 368 | 462 | 459 | 597 | 374 | 485 | 505 | 501 | 415 | 601 | 468 | 596 | 522 | 501 | 466 | 458 | 435 | 576 | 607
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.418 | 5.2416 | 4.9512 | 5.8272 | 4.6416 | 5.7408 | 4.7628 | 5.0304 | 4.7892 | 5.0796 | 4.62 | 5.3436 | 5.2356 | 5.3172 | 5.8536 | 5.4684 | 5.7228 | 5.5776 | 5.0904 | 5.718 | 5.712 | 5.472 | 6.1896 | 5.5716 | 128.3748 | 38.52 | 12 | 13796.5608 | 13797.0123 | 13797.4491 | 13797.8617 | 13798.3473 | 13798.7341 | 13799.2125 | 13799.6094 | 13800.0286 | 13800.4277 | 13800.851 | 13801.236 | 13801.6813 | 13802.1176 | 13802.5607 | 13803.0485 | 13803.5042 | 13803.9811 | 13804.4459 | 13804.8701 | 13805.3466 | 13805.8226 | 13806.2786 | 13806.7944 | 13807.2587
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7292 | 1.482 | 1.4112 | 1.5204 | 1.6944 | 1.734 | 1.3212 | 1.4976 | 1.1484 | 1.3536 | 1.3176 | 1.8492 | 1.8192 | 1.8084 | 1.8108 | 1.6212 | 1.7748 | 1.68 | 1.5228 | 1.8936 | 1.368 | 1.3332 | 1.7544 | 2.0748 |  |  |  | 6395.2957 | 6395.4398 | 6395.5633 | 6395.6809 | 6395.8076 | 6395.9488 | 6396.0933 | 6396.2034 | 6396.3282 | 6396.4239 | 6396.5367 | 6396.6465 | 6396.8006 | 6396.9522 | 6397.1029 | 6397.2538 | 6397.3889 | 6397.5368 | 6397.6768 | 6397.8037 | 6397.9615 | 6398.0755 | 6398.1866 | 6398.3328 | 6398.5057
|  |  | tgφ | 0.31916 | 0.28274 | 0.28502 | 0.26091 | 0.36505 | 0.30205 | 0.2774 | 0.29771 | 0.23979 | 0.26648 | 0.28519 | 0.34606 | 0.34747 | 0.3401 | 0.30935 | 0.29647 | 0.31013 | 0.3012 | 0.29915 | 0.33116 | 0.2395 | 0.24364 | 0.28344 | 0.37239
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.1304 | 6.8652 | 6.354 | 7.3008 | 6.0828 | 7.4628 | 6.4032 | 6.4236 | 5.7792 | 6.0168 | 5.5752 | 6.7488 | 6.0696 | 6.0672 | 7.092 | 6.7092 | 6.576 | 6.5028 | 6.1224 | 7.23 | 7.2072 | 6.7224 | 7.6872 | 7.1316
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.6576 | 3.3084 | 3.264 | 3.3888 | 3.4956 | 3.7788 | 3.2772 | 3.3036 | 2.472 | 2.7744 | 2.7696 | 3.7128 | 3.2628 | 3.1188 | 3.5532 | 3.1596 | 3.0816 | 3.0408 | 3 | 3.7728 | 3.2004 | 3.0588 | 3.7008 | 3.93
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 8.0138 | 7.6208 | 7.1433 | 8.049 | 7.0157 | 8.365 | 7.1931 | 7.2233 | 6.2857 | 6.6256 | 6.2252 | 7.7027 | 6.891 | 6.8219 | 7.9323 | 7.416 | 7.2622 | 7.1786 | 6.8179 | 8.1552 | 7.8858 | 7.3856 | 8.5316 | 8.1428
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.4 | Вентилятор-II
|  | ТИ | I, А | 248 | 243 | 240 | 253 | 246 | 251 | 247 | 246 | 257 | 254 | 256 | 258 | 251 | 254 | 248 | 260 | 257 | 261 | 258 | 251 | 256 | 258 | 258 | 254
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.7497 | 2.7547 | 2.7619 | 2.7619 | 2.7684 | 2.7749 | 2.7821 | 2.7886 | 2.7936 | 2.8044 | 2.8051 | 2.8066 | 2.8267 | 2.8051 | 2.8058 | 2.8066 | 2.8087 | 2.8094 | 2.8066 | 2.803 | 2.803 | 2.8015 | 2.7994 | 2.7943 | 67.0219 | 0 | 7.2 | 5379.5287 | 5379.9106 | 5380.2932 | 5380.6768 | 5381.0604 | 5381.4449 | 5381.8303 | 5382.2167 | 5382.604 | 5382.992 | 5383.3815 | 5383.7711 | 5384.1609 | 5384.5535 | 5384.9431 | 5385.3328 | 5385.7226 | 5386.1127 | 5386.5029 | 5386.8927 | 5387.282 | 5387.6713 | 5388.0604 | 5388.4492 | 5388.8373
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856 | 49.4856
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Вентилятор-I
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02664 | 0.02736 | 0.02736 | 0.02664 | 0.02736 | 0.02664 | 0.02736 | 0.02664 | 0.02736 | 0.02592 | 0.02664 | 0.02592 | 0.02664 | 0.02592 | 0.02808 | 0.02736 | 0.02808 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02808 | 0.02952 | 0.02808 | 0.0288 | 0.6588 | 0.34128 | 7.2 | 6280.1221 | 6280.1258 | 6280.1296 | 6280.1334 | 6280.1371 | 6280.1409 | 6280.1446 | 6280.1484 | 6280.1521 | 6280.1559 | 6280.1595 | 6280.1632 | 6280.1668 | 6280.1705 | 6280.1741 | 6280.178 | 6280.1818 | 6280.1857 | 6280.1897 | 6280.1937 | 6280.1977 | 6280.2016 | 6280.2057 | 6280.2096 | 6280.2136
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01296 | 0.0144 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01296 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01512 | 0.0144 | 0.01512 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01368 | 0.01512 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01512 | 0.0144 | 0.0144 |  |  |  | 46.8841 | 46.8859 | 46.8879 | 46.8898 | 46.8917 | 46.8936 | 46.8955 | 46.8974 | 46.8992 | 46.9012 | 46.9032 | 46.9053 | 46.9073 | 46.9094 | 46.9114 | 46.9134 | 46.9153 | 46.9174 | 46.9194 | 46.9214 | 46.9234 | 46.9254 | 46.9275 | 46.9295 | 46.9315
|  |  | tgφ | 0.48649 | 0.52632 | 0.5 | 0.51351 | 0.5 | 0.51351 | 0.5 | 0.48649 | 0.52632 | 0.55556 | 0.56757 | 0.55556 | 0.56757 | 0.55556 | 0.51282 | 0.5 | 0.53846 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51282 | 0.5122 | 0.51282 | 0.5
яч.11 | ПС ш.25-I
|  | расчет | I, А | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24408 | 0.24408 | 0.2448 | 0.24336 | 0.24408 | 0.24408 | 0.2448 | 0.24408 | 0.22896 | 0.0684 | 0.06912 | 0.06912 | 0.06912 | 0.06912 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06768 | 0.06624 | 0.06768 | 0.06696 | 0.06696 | 0.06696 | 3.2004 | 3.4855 | 7.2 | 1037.7292 | 1037.7631 | 1037.797 | 1037.831 | 1037.8648 | 1037.8987 | 1037.9326 | 1037.9666 | 1038.0005 | 1038.0323 | 1038.0418 | 1038.0514 | 1038.061 | 1038.0706 | 1038.0802 | 1038.0896 | 1038.099 | 1038.1084 | 1038.1178 | 1038.1272 | 1038.1364 | 1038.1458 | 1038.1551 | 1038.1644 | 1038.1737
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22968 | 0.23328 | 0.23544 | 0.22824 | 0.23112 | 0.2304 | 0.2304 | 0.22968 | 0.22392 | 0.09792 | 0.10224 | 0.10008 | 0.10008 | 0.09936 | 0.09432 | 0.09144 | 0.09432 | 0.09144 | 0.09144 | 0.08856 | 0.09072 | 0.09216 | 0.09 | 0.08928 |  |  |  | 1241.884 | 1241.9159 | 1241.9483 | 1241.981 | 1242.0127 | 1242.0448 | 1242.0768 | 1242.1088 | 1242.1407 | 1242.1718 | 1242.1854 | 1242.1996 | 1242.2135 | 1242.2274 | 1242.2412 | 1242.2543 | 1242.267 | 1242.2801 | 1242.2928 | 1242.3055 | 1242.3178 | 1242.3304 | 1242.3432 | 1242.3557 | 1242.3681
|  |  | tgφ | 0.941 | 0.95575 | 0.96176 | 0.93787 | 0.9469 | 0.94395 | 0.94118 | 0.941 | 0.97799 | 1.4316 | 1.4792 | 1.4479 | 1.4479 | 1.4375 | 1.3936 | 1.3511 | 1.3936 | 1.3511 | 1.3511 | 1.337 | 1.3404 | 1.3763 | 1.3441 | 1.3333
яч.13 | Вакуумнасосная-I
|  | ТИ | I, А | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19296 | 0.1926 | 0.19404 | 0.19548 | 0.19584 | 0.19548 | 0.19584 | 0.1962 | 0.18756 | 0.17856 | 0.19224 | 0.1944 | 0.18576 | 0.1926 | 0.19224 | 0.19224 | 0.19224 | 0.1926 | 0.19296 | 0.19224 | 0.19224 | 0.19188 | 0.1926 | 0.19116 | 4.612 | 5.2006 | 3.6 | 1642.4149 | 1642.4685 | 1642.522 | 1642.5759 | 1642.6302 | 1642.6846 | 1642.7389 | 1642.7933 | 1642.8478 | 1642.8999 | 1642.9495 | 1643.0029 | 1643.0569 | 1643.1085 | 1643.162 | 1643.2154 | 1643.2688 | 1643.3222 | 1643.3757 | 1643.4293 | 1643.4827 | 1643.5361 | 1643.5894 | 1643.6429 | 1643.696
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21348 | 0.21528 | 0.21744 | 0.21312 | 0.21456 | 0.21456 | 0.21492 | 0.2142 | 0.216 | 0.21744 | 0.22752 | 0.22572 | 0.22284 | 0.22392 | 0.21816 | 0.21492 | 0.21816 | 0.21564 | 0.21528 | 0.21168 | 0.21384 | 0.216 | 0.21312 | 0.21276 |  |  |  | 1767.9103 | 1767.9696 | 1768.0294 | 1768.0898 | 1768.149 | 1768.2086 | 1768.2682 | 1768.3279 | 1768.3874 | 1768.4474 | 1768.5078 | 1768.571 | 1768.6337 | 1768.6956 | 1768.7578 | 1768.8184 | 1768.8781 | 1768.9387 | 1768.9986 | 1769.0584 | 1769.1172 | 1769.1766 | 1769.2366 | 1769.2958 | 1769.3549
|  |  | tgφ | 1.1063 | 1.1178 | 1.1206 | 1.0902 | 1.0956 | 1.0976 | 1.0974 | 1.0917 | 1.1516 | 1.2177 | 1.1835 | 1.1611 | 1.1996 | 1.1626 | 1.1348 | 1.118 | 1.1348 | 1.1196 | 1.1157 | 1.1011 | 1.1124 | 1.1257 | 1.1065 | 1.113
яч.16 | ПС ш.25-II
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14922 | 0.14922 | 0.1521 | 0.1548 | 0.15264 | 0.15084 | 0.1512 | 0.15264 | 0.16956 | 0.32922 | 0.32976 | 0.32976 | 0.3312 | 0.33282 | 0.33318 | 0.33282 | 0.33192 | 0.33102 | 0.33066 | 0.32958 | 0.32994 | 0.32976 | 0.3285 | 0.32706 | 6.3394 | 6.3214 | 1.8 | 6650.0768 | 6650.1597 | 6650.2426 | 6650.3271 | 6650.4131 | 6650.4979 | 6650.5817 | 6650.6657 | 6650.7505 | 6650.8447 | 6651.0276 | 6651.2108 | 6651.394 | 6651.578 | 6651.7629 | 6651.948 | 6652.1329 | 6652.3173 | 6652.5012 | 6652.6849 | 6652.868 | 6653.0513 | 6653.2345 | 6653.417 | 6653.5987
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18198 | 0.18522 | 0.1854 | 0.18162 | 0.18072 | 0.17982 | 0.1854 | 0.18342 | 0.19602 | 0.31572 | 0.32436 | 0.31878 | 0.31536 | 0.31554 | 0.30942 | 0.30816 | 0.3078 | 0.3087 | 0.31284 | 0.30186 | 0.30744 | 0.31194 | 0.3042 | 0.2997 |  |  |  | 6605.9587 | 6606.0598 | 6606.1627 | 6606.2657 | 6606.3666 | 6606.467 | 6606.5669 | 6606.6699 | 6606.7718 | 6606.8807 | 6607.0561 | 6607.2363 | 6607.4134 | 6607.5886 | 6607.7639 | 6607.9358 | 6608.107 | 6608.278 | 6608.4495 | 6608.6233 | 6608.791 | 6608.9618 | 6609.1351 | 6609.3041 | 6609.4706
|  |  | tgφ | 1.2195 | 1.2413 | 1.2189 | 1.1733 | 1.184 | 1.1921 | 1.2262 | 1.2017 | 1.1561 | 0.95899 | 0.98362 | 0.9667 | 0.95217 | 0.94808 | 0.92869 | 0.92591 | 0.92733 | 0.93257 | 0.94611 | 0.91589 | 0.93181 | 0.94596 | 0.92603 | 0.91635
яч.18 | Подъем-II | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.00936 | 0.01512 | 0 | 0 | 0.07812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10368 | 0.15696 | 3.6 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5403 | 10.5406 | 10.5432 | 10.5474 | 10.5474 | 10.5474 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691 | 10.5691
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.01656 | 0.027 | 0 | 0 | 0.11124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3949e-15 |  |  |  | 13.8806 | 13.8806 | 13.8806 | 13.8806 | 13.8806 | 13.8806 | 13.8806 | 13.8806 | 13.8812 | 13.8858 | 13.8933 | 13.8933 | 13.8933 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242 | 13.9242
tgφ
яч.20 | Вентствол-1-II
|  | расчет | I, А | 156 | 191 | 74 | 116 | 136 | 147 | 224 | 89 | 159 | 182 | 145 | 123 | 168 | 161 | 226 | 111 | 210 | 203 | 218 | 178 | 155 | 196 | 176 | 127
|  | счетчик | P, МВт | 1.3068 | 1.6236 | 0.666 | 1.206 | 0.72 | 1.44 | 1.6416 | 0.7452 | 1.314 | 1.5444 | 0.8424 | 1.2852 | 1.4076 | 1.35 | 1.8648 | 0.9648 | 1.5228 | 1.9008 | 1.7424 | 1.4868 | 1.4436 | 1.4508 | 1.4508 | 1.0476 | 31.968 | 28.6308 | 3.6 | 10099.465 | 10099.828 | 10100.279 | 10100.464 | 10100.799 | 10100.999 | 10101.399 | 10101.855 | 10102.062 | 10102.427 | 10102.856 | 10103.09 | 10103.447 | 10103.838 | 10104.213 | 10104.731 | 10104.999 | 10105.422 | 10105.95 | 10106.434 | 10106.847 | 10107.248 | 10107.651 | 10108.054 | 10108.345
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.17 | 1.4544 | 0.5004 | 0.5004 | 1.3212 | 0.8532 | 1.9044 | 0.666 | 1.1772 | 1.3824 | 1.4004 | 0.504 | 1.26 | 1.2096 | 1.6704 | 0.7884 | 1.764 | 1.2096 | 1.7316 | 1.332 | 0.972 | 1.62 | 1.2996 | 0.9396 |  |  |  | 12174.379 | 12174.704 | 12175.108 | 12175.247 | 12175.386 | 12175.753 | 12175.99 | 12176.519 | 12176.704 | 12177.031 | 12177.415 | 12177.804 | 12177.944 | 12178.294 | 12178.63 | 12179.094 | 12179.313 | 12179.803 | 12180.139 | 12180.62 | 12180.99 | 12181.26 | 12181.71 | 12182.071 | 12182.332
|  |  | tgφ | 0.89532 | 0.89579 | 0.75135 | 0.41493 | 1.835 | 0.5925 | 1.1601 | 0.89372 | 0.89589 | 0.8951 | 1.6624 | 0.39216 | 0.89514 | 0.896 | 0.89575 | 0.81716 | 1.1584 | 0.63636 | 0.9938 | 0.89588 | 0.67332 | 1.1166 | 0.89578 | 0.89691
яч.21 | Вентствол-1-I
|  | расчет | I, А | 189 | 121 | 192 | 208 | 149 | 252 | 108 | 233 | 72 | 95 | 99 | 223 | 117 | 115 | 102 | 189 | 61 | 127 | 87 | 219 | 195 | 151 | 206 | 231
|  | счетчик | P, МВт | 1.5948 | 1.2348 | 1.5516 | 1.6236 | 1.2744 | 1.8324 | 1.0908 | 1.944 | 0.7596 | 1.0523 | 1.0933 | 1.3212 | 0.9144 | 0.9972 | 0.8748 | 1.584 | 0.5544 | 1.0908 | 0.8784 | 2.0124 | 2.0016 | 1.5876 | 2.0052 | 1.854 | 32.7276 | 25.3116 | 3.6 | 16622.119 | 16622.562 | 16622.905 | 16623.336 | 16623.787 | 16624.141 | 16624.65 | 16624.953 | 16625.493 | 16625.704 | 16625.9963 | 16626.3 | 16626.667 | 16626.921 | 16627.198 | 16627.441 | 16627.881 | 16628.035 | 16628.338 | 16628.582 | 16629.141 | 16629.697 | 16630.138 | 16630.695 | 16631.21
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.3572 | 0.6192 | 1.4472 | 1.6884 | 1.0836 | 2.16 | 0.54 | 1.7604 | 0.324 | 0.2844 | 0.288 | 2.178 | 0.9756 | 0.8496 | 0.7452 | 1.4112 | 0.4068 | 0.9288 | 0.4212 | 1.4292 | 0.8892 | 0.6084 | 1.0944 | 1.8216 |  |  |  | 22354.599 | 22354.976 | 22355.148 | 22355.55 | 22356.019 | 22356.32 | 22356.92 | 22357.07 | 22357.559 | 22357.649 | 22357.728 | 22357.808 | 22358.413 | 22358.684 | 22358.92 | 22359.127 | 22359.519 | 22359.632 | 22359.89 | 22360.007 | 22360.404 | 22360.651 | 22360.82 | 22361.124 | 22361.63
|  |  | tgφ | 0.85102 | 0.50146 | 0.93271 | 1.0399 | 0.85028 | 1.1788 | 0.49505 | 0.90556 | 0.42654 | 0.27027 | 0.26342 | 1.6485 | 1.0669 | 0.85199 | 0.85185 | 0.89091 | 0.73377 | 0.85149 | 0.47951 | 0.7102 | 0.44424 | 0.38322 | 0.54578 | 0.98252
яч.22 | Вакуумнасосная-II
|  | ТИ | I, А | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 54 | 55 | 48 | 53 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.44946 | 0.44928 | 0.45306 | 0.45576 | 0.45576 | 0.45612 | 0.45702 | 0.45774 | 0.43704 | 0.41796 | 0.4392 | 0.4401 | 0.42462 | 0.44334 | 0.44388 | 0.4437 | 0.44388 | 0.44568 | 0.44676 | 0.4446 | 0.44388 | 0.44478 | 0.44694 | 0.44802 | 10.6886 | 10.3655 | 1.8 | 3511.3134 | 3511.5631 | 3511.8127 | 3512.0644 | 3512.3176 | 3512.5708 | 3512.8242 | 3513.0781 | 3513.3324 | 3513.5752 | 3513.8074 | 3514.0514 | 3514.2959 | 3514.5318 | 3514.7781 | 3515.0247 | 3515.2712 | 3515.5178 | 3515.7654 | 3516.0136 | 3516.2606 | 3516.5072 | 3516.7543 | 3517.0026 | 3517.2515
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4338 | 0.4383 | 0.43938 | 0.43416 | 0.43308 | 0.4329 | 0.44118 | 0.43776 | 0.43146 | 0.4266 | 0.44172 | 0.43686 | 0.42822 | 0.43416 | 0.4284 | 0.4275 | 0.4275 | 0.42912 | 0.43326 | 0.42264 | 0.42678 | 0.43218 | 0.42606 | 0.42246 |  |  |  | 3755.3194 | 3755.5604 | 3755.8039 | 3756.048 | 3756.2892 | 3756.5298 | 3756.7703 | 3757.0154 | 3757.2586 | 3757.4983 | 3757.7353 | 3757.9807 | 3758.2234 | 3758.4613 | 3758.7025 | 3758.9405 | 3759.178 | 3759.4155 | 3759.6539 | 3759.8946 | 3760.1294 | 3760.3665 | 3760.6066 | 3760.8433 | 3761.078
|  |  | tgφ | 0.96516 | 0.97556 | 0.96981 | 0.95261 | 0.95024 | 0.94909 | 0.96534 | 0.95635 | 0.98723 | 1.0207 | 1.0057 | 0.99264 | 1.0085 | 0.97929 | 0.96513 | 0.96349 | 0.9631 | 0.96284 | 0.96978 | 0.95061 | 0.96148 | 0.97167 | 0.95328 | 0.94295
| ТСН |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.7136 | 6.6757 | 6.0509 | 6.6676 | 5.8385 | 7.1204 | 6.5907 | 6.5561 | 5.927 | 6.4363 | 5.7978 | 6.4723 | 6.2642 | 6.2161 | 6.6105 | 6.4192 | 5.9497 | 6.8668 | 6.4942 | 7.3636 | 7.31 | 6.9028 | 7.3184 | 6.7579
|  |  | Q, МВАр | 3.5991 | 3.1601 | 3.0389 | 3.2596 | 3.478 | 4.0846 | 3.53 | 3.5066 | 2.5996 | 2.7659 | 2.7994 | 3.7778 | 3.4285 | 3.1466 | 3.4803 | 3.2553 | 3.2337 | 3.1977 | 3.22 | 3.8003 | 2.9144 | 3.2958 | 3.4418 | 3.7998
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5.8448 | 2.7609 | 4.7705 | 8.6736 | 4.0166 | 4.5876 | -2.9282 | -2.0633 | -2.5581 | -6.9715 | -3.9927 | 4.0976 | -3.2058 | -2.4545 | 6.7893 | 4.323 | 9.5237 | -5.5979 | -6.0731 | -1.8481 | -1.4261 | -2.6839 | 4.7971 | 5.2398
|  |  | Q, % | 1.5994 | 4.4831 | 6.8952 | 3.812 | 0.50463 | -8.0915 | -7.7133 | -6.1442 | -5.1602 | 0.30709 | -1.0745 | -1.7518 | -5.0772 | -0.89073 | 2.0517 | -3.0289 | -4.9357 | -5.1598 | -7.334 | -0.72996 | 8.937 | -7.7481 | 6.999 | 3.313
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.41676 | 0.18954 | 0.30312 | 0.63324 | 0.24432 | 0.34236 | -0.1875 | -0.13254 | -0.14784 | -0.41946 | -0.2226 | 0.27654 | -0.19458 | -0.14892 | 0.4815 | 0.29004 | 0.62628 | -0.36402 | -0.37182 | -0.13362 | -0.10278 | -0.18042 | 0.36876 | 0.37368
|  |  | Q, МВАр | 0.0585 | 0.14832 | 0.22506 | 0.12918 | 0.01764 | -0.30576 | -0.25278 | -0.20298 | -0.12756 | 0.00852 | -0.02976 | -0.06504 | -0.16566 | -0.02778 | 0.0729 | -0.0957 | -0.1521 | -0.1569 | -0.22002 | -0.02754 | 0.28602 | -0.237 | 0.25902 | 0.1302
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.41676 | 0.18954 | 0.30312 | 0.63324 | 0.24432 | 0.34236 | -0.1875 | -0.13254 | -0.14784 | -0.41946 | -0.2226 | 0.27654 | -0.19458 | -0.14892 | 0.4815 | 0.29004 | 0.62628 | -0.36402 | -0.37182 | -0.13362 | -0.10278 | -0.18042 | 0.36876 | 0.37368
|  |  | Q, МВАр | 0.0585 | 0.14832 | 0.22506 | 0.12918 | 0.01764 | -0.30576 | -0.25278 | -0.20298 | -0.12756 | 0.00852 | -0.02976 | -0.06504 | -0.16566 | -0.02778 | 0.0729 | -0.0957 | -0.1521 | -0.1569 | -0.22002 | -0.02754 | 0.28602 | -0.237 | 0.25902 | 0.1302
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.2278; 10: 3.0094; 18: 3.3903
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 84 | 87 | 85 | 85 | 81 | 85 | 70 | 75 | 99 | 103 | 93 | 87 | 92 | 87 | 92 | 102 | 86 | 78 | 73 | 66 | 63 | 60 | 61 | 61
|  | счетчик | P, МВт | 0.45498 | 0.76422 | 0.2256 | 0.8706 | 1.248 | 0.8748 | 1.2048 | 0.7932 | 0.8268 | 0.9282 | 0.5826 | 0.3168 | 0.7584 | 0.7932 | 0.8226 | 0.9924 | 0.8412 | 0.735 | 0.6672 | 0.6126 | 0.5826 | 0.5736 | 0.5472 | 0.5616 | 17.5782 | 8.1594 | 12 | 6240.3881 | 6240.426 | 6240.4897 | 6240.5085 | 6240.581 | 6240.685 | 6240.758 | 6240.8584 | 6240.9245 | 6240.9933 | 6241.0707 | 6241.1192 | 6241.1456 | 6241.2088 | 6241.2749 | 6241.3435 | 6241.4262 | 6241.4963 | 6241.5575 | 6241.6131 | 6241.6642 | 6241.7127 | 6241.7605 | 6241.8061 | 6241.8529
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1194 | 0.129 | 0.1134 | -0.0024 | 0.0936 | 0.1056 | 0.0582 | 0.4662 | 0.3276 | 1.2648 | 0.0762 | 0.0492 | 0.513 | 0.5526 | 0.5802 | 0.3918 | 0.4542 | 0.5184 | 0.441 | 0.4152 | 0.3726 | 0.3738 | 0.3714 | 0.3744 |  |  |  | 2390.9092 | 2390.9192 | 2390.9299 | 2390.9394 | 2390.9392 | 2390.947 | 2390.9558 | 2390.9606 | 2390.9994 | 2391.0267 | 2391.1321 | 2391.1385 | 2391.1426 | 2391.1854 | 2391.2314 | 2391.2798 | 2391.3124 | 2391.3503 | 2391.3935 | 2391.4302 | 2391.4648 | 2391.4959 | 2391.527 | 2391.558 | 2391.5892
|  |  | tgφ | 0.26243 | 0.1688 | 0.50266 | -0.0027567 | 0.075 | 0.12071 | 0.048307 | 0.58775 | 0.39623 | 1.3626 | 0.13079 | 0.1553 | 0.67642 | 0.69667 | 0.70532 | 0.3948 | 0.53994 | 0.70531 | 0.66097 | 0.67777 | 0.63955 | 0.65167 | 0.67873 | 0.66667
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 31 | 30 | 102 | 63 | 93 | 33 | 36 | 82 | 67 | 104 | 95 | 56 | 36 | 32 | 33 | 31 | 30 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.16308 | 0.237 | 0.1704 | 0.2934 | 0.24 | 0.2442 | 0.2736 | 0.282 | 0.6864 | 0.1836 | 0.5496 | 0.4494 | 0.3432 | 0.5004 | 0.5892 | 0.5886 | 0.573 | 0.6042 | 0.3984 | 0.3444 | 0.33 | 0.336 | 0.309 | 0.2796 | 8.9687 | 7.7784 | 12 | 6753.5715 | 6753.585 | 6753.6048 | 6753.619 | 6753.6434 | 6753.6635 | 6753.6838 | 6753.7066 | 6753.7301 | 6753.7873 | 6753.8026 | 6753.8484 | 6753.8858 | 6753.9144 | 6753.9561 | 6754.0052 | 6754.0543 | 6754.102 | 6754.1524 | 6754.1856 | 6754.2143 | 6754.2418 | 6754.2698 | 6754.2955 | 6754.3188
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1806 | 0.1794 | 0.1794 | 0.297 | 0.1656 | 0.1668 | 0.2196 | 0.0804 | 0.9054 | 0.0162 | 0.7398 | 0.2856 | 0.2172 | 0.465 | 0.6276 | 0.6288 | 0.6126 | 0.6258 | 0.2718 | 0.198 | 0.1884 | 0.1794 | 0.1752 | 0.1728 |  |  |  | 2644.7303 | 2644.7454 | 2644.7603 | 2644.7753 | 2644.8 | 2644.8138 | 2644.8277 | 2644.846 | 2644.8527 | 2644.9282 | 2644.9295 | 2644.9911 | 2645.015 | 2645.0331 | 2645.0718 | 2645.1241 | 2645.1765 | 2645.2276 | 2645.2797 | 2645.3024 | 2645.3189 | 2645.3346 | 2645.3495 | 2645.3641 | 2645.3785
|  |  | tgφ | 1.1074 | 0.75696 | 1.0528 | 1.0123 | 0.69 | 0.68305 | 0.80263 | 0.28511 | 1.3191 | 0.088235 | 1.3461 | 0.63551 | 0.63287 | 0.92926 | 1.0652 | 1.0683 | 1.0691 | 1.0357 | 0.68223 | 0.57491 | 0.57091 | 0.53393 | 0.56699 | 0.61803
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.61806 | 1.0012 | 0.396 | 1.164 | 1.488 | 1.119 | 1.4784 | 1.0752 | 1.5132 | 1.1118 | 1.1322 | 0.7662 | 1.1016 | 1.2936 | 1.4118 | 1.581 | 1.4142 | 1.3392 | 1.0656 | 0.957 | 0.9126 | 0.9096 | 0.8562 | 0.8412
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3 | 0.3084 | 0.2928 | 0.2946 | 0.2592 | 0.2724 | 0.2778 | 0.5466 | 1.233 | 1.281 | 0.816 | 0.3348 | 0.7302 | 1.0176 | 1.2078 | 1.0206 | 1.0668 | 1.1442 | 0.7128 | 0.6132 | 0.561 | 0.5532 | 0.5466 | 0.5472
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.68702 | 1.0476 | 0.49249 | 1.2007 | 1.5104 | 1.1517 | 1.5043 | 1.2062 | 1.9519 | 1.6962 | 1.3956 | 0.83615 | 1.3216 | 1.6459 | 1.8579 | 1.8818 | 1.7714 | 1.7614 | 1.282 | 1.1366 | 1.0712 | 1.0646 | 1.0158 | 1.0035
| ТСН |  | P, кВт | 0.016 | 0.02 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.02 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.02 | 0.016 | 0.028 | 0.028 | 0.02 | 0.02 | 0.016 | 0.024 | 0.028 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.028 | 0.024 | 0.02 | 0.528 |  | 0.04 | 5820.7 | 5821.1 | 5821.6 | 5822 | 5822.6 | 5823.2 | 5823.7 | 5824.3 | 5824.9 | 5825.5 | 5826 | 5826.4 | 5827.1 | 5827.8 | 5828.3 | 5828.8 | 5829.2 | 5829.8 | 5830.5 | 5831.1 | 5831.6 | 5832.1 | 5832.8 | 5833.4 | 5833.9
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2
яч.7 | Вторич.дробление | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7 | 2429.7
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Новый помол-1 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8 | 3829.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Новый помол-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4 | 9442.4
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | ПС ЖБИ-1 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541 | 31.1541
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024 | 33.4024
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8 | 109.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.18 | Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9 | 4216.9
Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Сырьевое отделение-3 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4 | 9657.4
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 23 | 32 | 33 | 35 | 33 | 29 | 35 | 34 | 23 | 29 | 20 | 20 | 17 | 13 | 11 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.18 | 0 | 0.36 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 4.68 | 0 | 1.8 | 810.9 | 810.9 | 811 | 811 | 811.2 | 811.2 | 811.3 | 811.4 | 811.5 | 811.6 | 811.7 | 811.8 | 811.9 | 812.2 | 812.4 | 812.6 | 812.8 | 812.9 | 813 | 813.1 | 813.1 | 813.2 | 813.3 | 813.4 | 813.5
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6 | 8635.6
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | пос.ВЦЗ-1
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.17451 | 0.16812 | 0.16281 | 0.16092 | 0.1638 | 0.16731 | 0.17361 | 0.16947 | 0.18207 | 0.17568 | 0.17586 | 0.18396 | 0.18261 | 0.18252 | 0.19575 | 0.2034 | 0.2097 | 0.20007 | 0.15237 | 0.25245 | 0.19404 | 0.01629 | 0.31122 | 0.0072 | 4.1657 | 0.94473 | 1.8 | 4685.0413 | 4685.1382 | 4685.2316 | 4685.3221 | 4685.4115 | 4685.5025 | 4685.5954 | 4685.6919 | 4685.786 | 4685.8872 | 4685.9848 | 4686.0825 | 4686.1847 | 4686.2862 | 4686.3876 | 4686.4963 | 4686.6093 | 4686.7258 | 4686.837 | 4686.9216 | 4687.0619 | 4687.1697 | 4687.1787 | 4687.3516 | 4687.3556
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04086 | 0.04041 | 0.0396 | 0.03915 | 0.03843 | 0.03879 | 0.03951 | 0.0387 | 0.03843 | 0.03438 | 0.03231 | 0.03258 | 0.03258 | 0.03222 | 0.03879 | 0.04239 | 0.04437 | 0.0441 | 0.04419 | 0.0432 | 0.04266 | 0.04284 | 0.0423 | 0.04194 |  |  |  | 1634.4663 | 1634.489 | 1634.5114 | 1634.5334 | 1634.5552 | 1634.5765 | 1634.5981 | 1634.62 | 1634.6416 | 1634.6629 | 1634.682 | 1634.6999 | 1634.718 | 1634.7361 | 1634.7541 | 1634.7756 | 1634.7991 | 1634.8238 | 1634.8483 | 1634.8728 | 1634.8968 | 1634.9205 | 1634.9443 | 1634.9678 | 1634.9911
|  |  | tgφ | 0.23414 | 0.24036 | 0.24323 | 0.24329 | 0.23462 | 0.23185 | 0.22758 | 0.22836 | 0.21107 | 0.1957 | 0.18373 | 0.1771 | 0.17841 | 0.17653 | 0.19816 | 0.20841 | 0.21159 | 0.22042 | 0.29002 | 0.17112 | 0.21985 | 2.6298 | 0.13592 | 5.825
яч.22 | пос.ВЦЗ-2
|  | ТИ | I, А | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 23 | 22 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 26 | 29 | 31 | 29 | 30 | 34 | 30 | 31 | 31 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 0.21555 | 0.20646 | 0.20304 | 0.20322 | 0.21186 | 0.21861 | 0.24813 | 0.25272 | 0.26037 | 0.24642 | 0.0792 | 0.39645 | 0.24606 | 0.25362 | 0.2727 | 0.29664 | 0.28602 | 0.30024 | 0.28944 | 0.34821 | 0.30492 | 0.03663 | 0.33363 | 0.00423 | 5.7144 | 3.4891 | 1.8 | 5753.0803 | 5753.2 | 5753.3147 | 5753.4275 | 5753.5404 | 5753.6581 | 5753.7796 | 5753.9174 | 5754.0578 | 5754.2025 | 5754.3394 | 5754.3834 | 5754.6037 | 5754.7404 | 5754.8813 | 5755.0328 | 5755.1975 | 5755.3565 | 5755.5233 | 5755.684 | 5755.8775 | 5756.0469 | 5756.0673 | 5756.2526 | 5756.2549
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13716 | 0.13518 | 0.13572 | 0.13464 | 0.13437 | 0.13851 | 0.15318 | 0.15912 | 0.15993 | 0.14382 | 0.12564 | 0.12897 | 0.13986 | 0.13716 | 0.1485 | 0.15732 | 0.15183 | 0.15255 | 0.16515 | 0.16497 | 0.15597 | 0.14634 | 0.1431 | 0.14013 |  |  |  | 3389.4194 | 3389.4956 | 3389.5707 | 3389.6461 | 3389.7209 | 3389.7956 | 3389.8725 | 3389.9576 | 3390.046 | 3390.1349 | 3390.2148 | 3390.2846 | 3390.3562 | 3390.4339 | 3390.5101 | 3390.5926 | 3390.68 | 3390.7644 | 3390.8491 | 3390.9409 | 3391.0325 | 3391.1192 | 3391.2005 | 3391.28 | 3391.3578
|  |  | tgφ | 0.63633 | 0.65475 | 0.66844 | 0.66253 | 0.63424 | 0.63359 | 0.61734 | 0.62963 | 0.61424 | 0.58364 | 1.5864 | 0.32531 | 0.5684 | 0.54081 | 0.54455 | 0.53034 | 0.53084 | 0.50809 | 0.57058 | 0.47377 | 0.51151 | 3.9951 | 0.42892 | 33.1277
яч.23 | Компрессор-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 4.8 | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 454.3 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 454.5
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | Компрессор-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2 | 6777.2
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.26 | Карьер
|  | расчет | I, А | 22 | 11 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 32 | 110 | 65 | 57 | 17 | 59 | 96 | 113 | 83 | 89 | 88 | 43 | 56 | 43 | 34 | 34 | 32
|  | счетчик | P, МВт | 0.21936 | 0.05616 | 0.05592 | 0.05592 | 0.00792 | 0.10392 | 0.05592 | 0.17808 | 0.732 | 0.52944 | 0.04104 | 0.02472 | 0.1824 | 0.44424 | 0.5856 | 0.0912 | 0.1368 | 0.0624 | 0.04392 | 0.432 | 0.2484 | 0.02952 | 0.05712 | 0.00648 | 4.3805 | 11.579 | 4.8 | 128.43 | 128.4757 | 128.4874 | 128.499 | 128.5107 | 128.5123 | 128.534 | 128.5456 | 128.5828 | 128.7353 | 128.8456 | 128.8541 | 128.8593 | 128.8973 | 128.9898 | 129.1118 | 129.1308 | 129.1593 | 129.1723 | 129.1815 | 129.2714 | 129.3232 | 129.3294 | 129.3413 | 129.3426
|  |  | Q, МВАр | 0.10056 | 0.10608 | 0.09528 | 0.09984 | 0.09888 | 0.09888 | 0.09744 | 0.29904 | 0.93072 | 1.027 | 0.62424 | 0.17952 | 0.61896 | 0.92832 | 1.0846 | 0.89712 | 0.96312 | 0.95592 | 0.4608 | 0.4368 | 0.38952 | 0.36648 | 0.36672 | 0.35328 |  |  |  | 167.4066 | 167.4275 | 167.4496 | 167.4695 | 167.4903 | 167.5109 | 167.5315 | 167.5518 | 167.6141 | 167.808 | 168.022 | 168.152 | 168.1894 | 168.3184 | 168.5118 | 168.7377 | 168.9246 | 169.1252 | 169.3244 | 169.4204 | 169.5114 | 169.5925 | 169.6689 | 169.7453 | 169.8189
tgφ
яч.15 | Печной цех-1
|  | ТИ | I, А | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 48 | 36 | 31 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 27 | 25 | 27 | 27 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0.72 | 5.04 | 0 | 7.2 | 8081.4 | 8081.4 | 8081.4 | 8081.4 | 8081.4 | 8081.5 | 8081.5 | 8081.6 | 8081.6 | 8081.6 | 8081.6 | 8081.7 | 8081.7 | 8081.7 | 8081.7 | 8081.7 | 8081.8 | 8081.8 | 8081.9 | 8081.9 | 8081.9 | 8081.9 | 8082 | 8082 | 8082.1
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Печной цех-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8 | 6190.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.29 | Шламовый бассейн-1 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 4.8 | 8196.6 | 8196.6 | 8196.7 | 8196.7 | 8196.8 | 8196.8 | 8196.9 | 8196.9 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197 | 8197.1 | 8197.1 | 8197.1 | 8197.1 | 8197.1 | 8197.1 | 8197.1 | 8197.1
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.28 | Шламовый бассейн-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.60942 | 1.1607 | 0.42177 | 1.3101 | 1.1536 | 1.1498 | 1.4377 | 1.2603 | 1.3944 | 1.1815 | 1.2361 | 0.78513 | 1.1511 | 1.2404 | 1.4441 | 1.6712 | 1.3425 | 1.5127 | 0.66573 | 1.0327 | 0.92736 | 0.98244 | 0.88197 | 0.91791
|  |  | Q, МВАр | 0.27858 | 0.28167 | 0.2706 | 0.27363 | 0.27168 | 0.27618 | 0.29013 | 0.49686 | 1.1291 | 1.2052 | 0.78219 | 0.34107 | 0.7914 | 1.0977 | 1.2718 | 1.0968 | 1.1593 | 1.1526 | 0.67014 | 0.64497 | 0.58815 | 0.55566 | 0.55212 | 0.53535
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q |  |  | P, % | 1.3979 | -15.9326 | -6.5076 | -12.5481 | 22.4745 | -2.756 | 2.7557 | -17.2126 | 7.8483 | -6.2727 | -9.1768 | -2.4706 | -4.4907 | 4.1141 | -2.2843 | -5.7078 | 5.0686 | -12.9562 | 37.5253 | -7.906 | -1.6174 | -8.0079 | -3.0098 | -9.1191
|  |  | Q, % | 7.14 | 8.6673 | 7.582 | 7.1181 | -4.8148 | -1.3877 | -4.4384 | 9.0999 | 8.4282 | 5.9204 | 4.1434 | -1.8728 | -8.3813 | -7.8715 | -5.303 | -7.4691 | -8.6727 | -0.73152 | 5.9848 | -5.181 | -4.8396 | -0.44469 | -1.0099 | 2.1656
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00864 | -0.15952 | -0.02577 | -0.14606 | 0.33442 | -0.03084 | 0.04074 | -0.18507 | 0.11876 | -0.06974 | -0.1039 | -0.01893 | -0.04947 | 0.05322 | -0.03225 | -0.09024 | 0.07168 | -0.17351 | 0.39987 | -0.07566 | -0.01476 | -0.07284 | -0.02577 | -0.07671
|  |  | Q, МВАр | 0.02142 | 0.02673 | 0.0222 | 0.02097 | -0.01248 | -0.00378 | -0.01233 | 0.04974 | 0.10392 | 0.07584 | 0.03381 | -0.00627 | -0.0612 | -0.0801 | -0.06405 | -0.07623 | -0.09252 | -0.00837 | 0.04266 | -0.03177 | -0.02715 | -0.00246 | -0.00552 | 0.01185
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00864 | -0.15952 | -0.02577 | -0.14606 | 0.33442 | -0.03084 | 0.04074 | -0.18507 | 0.11876 | -0.06974 | -0.1039 | -0.01893 | -0.04947 | 0.05322 | -0.03225 | -0.09024 | 0.07168 | -0.17351 | 0.39987 | -0.07566 | -0.01476 | -0.07284 | -0.02577 | -0.07671
|  |  | Q, МВАр | 0.02142 | 0.02673 | 0.0222 | 0.02097 | -0.01248 | -0.00378 | -0.01233 | 0.04974 | 0.10392 | 0.07584 | 0.03381 | -0.00627 | -0.0612 | -0.0801 | -0.06405 | -0.07623 | -0.09252 | -0.00837 | 0.04266 | -0.03177 | -0.02715 | -0.00246 | -0.00552 | 0.01185
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.83006; 10: 1.1815; 18: 0.79271
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 666 | 524 | 584 | 611 | 700 | 473 | 605 | 458 | 433 | 266 | 301 | 263 | 266 | 305 | 352 | 585 | 441 | 552 | 619 | 435 | 494 | 260 | 570 | 373
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.4234 | 5.0418 | 3.8304 | 4.6602 | 4.5612 | 3.834 | 4.104 | 4.3776 | 3.9438 | 3.366 | 2.7252 | 2.709 | 3.123 | 3.5766 | 3.8286 | 4.5486 | 3.807 | 4.3524 | 4.4208 | 4.3308 | 3.5028 | 4.0338 | 3.9798 | 4.1796 | 96.2604 | 63.1836 | 18 | 17231.1933 | 17231.4946 | 17231.7747 | 17231.9875 | 17232.2464 | 17232.4998 | 17232.7128 | 17232.9408 | 17233.184 | 17233.4031 | 17233.5901 | 17233.7415 | 17233.892 | 17234.0655 | 17234.2642 | 17234.4769 | 17234.7296 | 17234.9411 | 17235.1829 | 17235.4285 | 17235.6691 | 17235.8637 | 17236.0878 | 17236.3089 | 17236.5411
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.7566 | 3.3498 | 2.8548 | 3.4686 | 3.3768 | 2.5938 | 3.0024 | 3.186 | 2.7558 | 2.088 | 1.58 | 1.57 | 1.4904 | 2.2104 | 2.5542 | 3.3948 | 2.6136 | 3.1896 | 3.3174 | 3.1608 | 2.4948 | 2.0196 | 2.2302 | 2.664 |  |  |  | 11095.685 | 11095.8937 | 11096.0798 | 11096.2384 | 11096.4311 | 11096.6187 | 11096.7628 | 11096.9296 | 11097.1066 | 11097.2597 | 11097.3757 | 11097.4219 | 11097.4541 | 11097.5369 | 11097.6597 | 11097.8016 | 11097.9902 | 11098.1354 | 11098.3126 | 11098.4969 | 11098.6725 | 11098.8111 | 11098.9233 | 11099.0472 | 11099.1952
|  |  | tgφ | 0.69267 | 0.66441 | 0.7453 | 0.7443 | 0.74033 | 0.67653 | 0.73158 | 0.7278 | 0.69877 | 0.62032 | 0.57977 | 0.57955 | 0.47723 | 0.61802 | 0.66714 | 0.74634 | 0.68652 | 0.73284 | 0.75041 | 0.72984 | 0.71223 | 0.50067 | 0.56038 | 0.63738
яч.6 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 531 | 473 | 466 | 538 | 580 | 485 | 486 | 429 | 495 | 444 | 367 | 388 | 478 | 555 | 569 | 584 | 413 | 438 | 522 | 649 | 476 | 548 | 507 | 511
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.6196 | 5.3436 | 5.0628 | 6.1392 | 5.9616 | 5.2404 | 5.1588 | 5.1048 | 5.5644 | 5.214 | 5.0232 | 4.3884 | 4.8168 | 5.286 | 5.8644 | 6.0384 | 5.2944 | 5.064 | 4.9728 | 6.4512 | 6.2616 | 5.4396 | 5.772 | 5.5176 | 130.5996 | 36.2184 | 12 | 19496.3645 | 19496.8328 | 19497.2781 | 19497.7 | 19498.2116 | 19498.7084 | 19499.1451 | 19499.575 | 19500.0004 | 19500.4641 | 19500.8986 | 19501.3172 | 19501.6829 | 19502.0843 | 19502.5248 | 19503.0135 | 19503.5167 | 19503.9579 | 19504.3799 | 19504.7943 | 19505.3319 | 19505.8537 | 19506.307 | 19506.788 | 19507.2478
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.8024 | 1.4268 | 1.602 | 1.9344 | 1.8384 | 1.5276 | 1.2588 | 1.0752 | 1.23 | 1.062 | 0.9888 | 0.7524 | 1.11 | 1.2036 | 2.2044 | 2.1204 | 1.4208 | 1.1028 | 1.97 | 1.8972 | 2.2632 | 1.7088 | 1.944 | 1.644 |  |  |  | 11346.7453 | 11346.8955 | 11347.0144 | 11347.1479 | 11347.3091 | 11347.4623 | 11347.5896 | 11347.6945 | 11347.7841 | 11347.8866 | 11347.9751 | 11348.0575 | 11348.1202 | 11348.2127 | 11348.313 | 11348.4967 | 11348.6734 | 11348.7918 | 11348.8837 | 11348.9754 | 11349.1335 | 11349.3221 | 11349.4645 | 11349.6265 | 11349.7635
|  |  | tgφ | 0.32073 | 0.26701 | 0.31643 | 0.31509 | 0.30837 | 0.2915 | 0.24401 | 0.21063 | 0.22105 | 0.20368 | 0.19685 | 0.17145 | 0.23044 | 0.2277 | 0.3759 | 0.35115 | 0.26836 | 0.21777 | 0.39616 | 0.29408 | 0.36144 | 0.31414 | 0.3368 | 0.29796
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 11.043 | 10.3854 | 8.8932 | 10.7994 | 10.5228 | 9.0744 | 9.2628 | 9.4824 | 9.5082 | 8.58 | 7.7484 | 7.0974 | 7.9398 | 8.8626 | 9.693 | 10.587 | 9.1014 | 9.4164 | 9.3936 | 10.782 | 9.7644 | 9.4734 | 9.7518 | 9.6972
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.559 | 4.7766 | 4.4568 | 5.403 | 5.2152 | 4.1214 | 4.2612 | 4.2612 | 3.9858 | 3.15 | 2.5688 | 2.3224 | 2.6004 | 3.414 | 4.7586 | 5.5152 | 4.0344 | 4.2924 | 5.2874 | 5.058 | 4.758 | 3.7284 | 4.1742 | 4.308
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 12.3633 | 11.4312 | 9.9475 | 12.0756 | 11.7443 | 9.9665 | 10.1959 | 10.3959 | 10.3098 | 9.14 | 8.1631 | 7.4677 | 8.3548 | 9.4974 | 10.7981 | 11.9374 | 9.9555 | 10.3486 | 10.7794 | 11.9094 | 10.862 | 10.1807 | 10.6076 | 10.6111
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2
яч.3 | ПС-Ш-27-I
|  | расчет | I, А | 156 | 153 | 153 | 160 | 153 | 146 | 158 | 155 | 145 | 144 | 133 | 132 | 137 | 146 | 146 | 153 | 150 | 150 | 146 | 154 | 145 | 146 | 155 | 152
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5499 | 1.559 | 1.3819 | 1.572 | 1.4779 | 1.4194 | 1.524 | 1.513 | 1.4318 | 1.2806 | 1.3018 | 1.3181 | 1.2936 | 1.2917 | 1.4611 | 1.4933 | 1.5254 | 1.4664 | 1.4227 | 1.5197 | 1.3608 | 1.5864 | 1.6483 | 1.5792 | 34.9781 | 15.432 | 4.8 | 16309.2247 | 16309.5476 | 16309.8724 | 16310.1603 | 16310.4878 | 16310.7957 | 16311.0914 | 16311.4089 | 16311.7241 | 16312.0224 | 16312.2892 | 16312.5604 | 16312.835 | 16313.1045 | 16313.3736 | 16313.678 | 16313.9891 | 16314.3069 | 16314.6124 | 16314.9088 | 16315.2254 | 16315.5089 | 16315.8394 | 16316.1828 | 16316.5118
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5688 | 0.504 | 0.83664 | 0.60672 | 0.64656 | 0.71952 | 0.67248 | 0.6096 | 0.67776 | 0.94608 | 0.67872 | 0.63072 | 0.78672 | 0.97296 | 0.61872 | 0.60816 | 0.60048 | 0.67056 | 0.65616 | 0.63552 | 0.75312 | 0.28608 | 0.23808 | 0.50784 |  |  |  | 13003.864 | 13003.9825 | 13004.0875 | 13004.2618 | 13004.3882 | 13004.5229 | 13004.6728 | 13004.8129 | 13004.9399 | 13005.0811 | 13005.2782 | 13005.4196 | 13005.551 | 13005.7149 | 13005.9176 | 13006.0465 | 13006.1732 | 13006.2983 | 13006.438 | 13006.5747 | 13006.7071 | 13006.864 | 13006.9236 | 13006.9732 | 13007.079
|  |  | tgφ | 0.36699 | 0.32328 | 0.60542 | 0.38595 | 0.43748 | 0.50693 | 0.44126 | 0.40292 | 0.47335 | 0.73876 | 0.52139 | 0.47851 | 0.60816 | 0.75325 | 0.42346 | 0.40726 | 0.39364 | 0.45728 | 0.4612 | 0.41819 | 0.55344 | 0.18033 | 0.14444 | 0.32158
яч.4 | Вентствол-2-II ш.27 | [26 empty] | tg | 0.14845
|  | ТИ | I, А | 98 | 97 | 97 | 96 | 99 | 99 | 95 | 97 | 96 | 103 | 100 | 96 | 96 | 98 | 98 | 101 | 99 | 101 | 100 | 101 | 104 | 102 | 100 | 100
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0634 | 1.0674 | 1.071 | 1.0706 | 1.0721 | 1.0757 | 1.08 | 1.0807 | 1.085 | 1.0872 | 1.0897 | 1.0922 | 1.093 | 1.0926 | 1.0933 | 1.0951 | 1.0973 | 1.0966 | 1.0973 | 1.0951 | 1.0944 | 1.0966 | 1.0948 | 1.0933 | 26.0744 | 3.8707 | 3.6 | 10201.4596 | 10201.755 | 10202.0515 | 10202.349 | 10202.6464 | 10202.9442 | 10203.243 | 10203.543 | 10203.8432 | 10204.1446 | 10204.4466 | 10204.7493 | 10205.0527 | 10205.3563 | 10205.6598 | 10205.9635 | 10206.2677 | 10206.5725 | 10206.8771 | 10207.1819 | 10207.4861 | 10207.7901 | 10208.0947 | 10208.3988 | 10208.7025
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17676 | 0.15084 | 0.1566 | 0.1944 | 0.189 | 0.17676 | 0.14724 | 0.15084 | 0.1548 | 0.13356 | 0.10764 | 0.09936 | 0.1278 | 0.13212 | 0.18396 | 0.1926 | 0.1638 | 0.15156 | 0.14004 | 0.19656 | 0.20268 | 0.16632 | 0.19116 | 0.18432 |  |  |  | 2078.7928 | 2078.8419 | 2078.8838 | 2078.9273 | 2078.9813 | 2079.0338 | 2079.0829 | 2079.1238 | 2079.1657 | 2079.2087 | 2079.2458 | 2079.2757 | 2079.3033 | 2079.3388 | 2079.3755 | 2079.4266 | 2079.4801 | 2079.5256 | 2079.5677 | 2079.6066 | 2079.6612 | 2079.7175 | 2079.7637 | 2079.8168 | 2079.868
|  |  |  | 0.16622 | 0.14132 | 0.14622 | 0.18157 | 0.17629 | 0.16432 | 0.13633 | 0.13957 | 0.14267 | 0.12285 | 0.098778 | 0.090969 | 0.11693 | 0.12092 | 0.16826 | 0.17587 | 0.14928 | 0.13821 | 0.12762 | 0.17949 | 0.1852 | 0.15167 | 0.17461 | 0.16859
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-I
|  | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21768 | 0.2184 | 0.21936 | 0.2136 | 0.21336 | 0.21768 | 0.21792 | 0.21696 | 0.22368 | 0.23064 | 0.23904 | 0.23472 | 0.23208 | 0.22992 | 0.23808 | 0.22176 | 0.22008 | 0.216 | 0.2148 | 0.21408 | 0.21936 | 0.22032 | 0.21744 | 0.21576 | 5.3227 | 1.2187 | 2.4 | 1363.6081 | 1363.6988 | 1363.7898 | 1363.8812 | 1363.9702 | 1364.0591 | 1364.1498 | 1364.2406 | 1364.331 | 1364.4242 | 1364.5203 | 1364.6199 | 1364.7177 | 1364.8144 | 1364.9102 | 1365.0094 | 1365.1018 | 1365.1935 | 1365.2835 | 1365.373 | 1365.4622 | 1365.5536 | 1365.6454 | 1365.736 | 1365.8259
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04656 | 0.048 | 0.04968 | 0.04704 | 0.04752 | 0.04968 | 0.0492 | 0.04824 | 0.0504 | 0.05328 | 0.06192 | 0.05664 | 0.05376 | 0.05304 | 0.0588 | 0.0516 | 0.05136 | 0.048 | 0.048 | 0.04776 | 0.04992 | 0.0504 | 0.0492 | 0.04872 |  |  |  | 498.6547 | 498.6741 | 498.6941 | 498.7148 | 498.7344 | 498.7542 | 498.7749 | 498.7954 | 498.8155 | 498.8365 | 498.8587 | 498.8845 | 498.9081 | 498.9305 | 498.9526 | 498.9771 | 498.9986 | 499.02 | 499.04 | 499.06 | 499.0799 | 499.1007 | 499.1217 | 499.1422 | 499.1625
|  |  | tgφ | 0.21389 | 0.21978 | 0.22648 | 0.22022 | 0.22272 | 0.22822 | 0.22577 | 0.22235 | 0.22532 | 0.23101 | 0.25904 | 0.24131 | 0.23164 | 0.23069 | 0.24698 | 0.23268 | 0.23337 | 0.22222 | 0.22346 | 0.22309 | 0.22757 | 0.22876 | 0.22627 | 0.22581
яч.10 | ПС-Ш-27-II | [26 empty] | tg | 0.34931
|  | расчет | I, А | 192 | 165 | 146 | 225 | 240 | 183 | 146 | 149 | 211 | 192 | 190 | 139 | 181 | 204 | 270 | 266 | 190 | 152 | 144 | 298 | 282 | 179 | 209 | 193
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.9296 | 1.7227 | 1.5082 | 2.2795 | 2.365 | 1.8096 | 1.536 | 1.5754 | 2.2066 | 2.0501 | 2.0347 | 1.441 | 1.8264 | 2.1072 | 2.4994 | 2.4965 | 1.9325 | 1.6109 | 1.5168 | 2.9198 | 2.7518 | 1.7491 | 1.9944 | 1.8994 | 47.7624 | 16.6838 | 4.8 | 16895.038 | 16895.44 | 16895.7989 | 16896.1131 | 16896.588 | 16897.0807 | 16897.4577 | 16897.7777 | 16898.1059 | 16898.5656 | 16898.9927 | 16899.4166 | 16899.7168 | 16900.0973 | 16900.5363 | 16901.057 | 16901.5771 | 16901.9797 | 16902.3153 | 16902.6313 | 16903.2396 | 16903.8129 | 16904.1773 | 16904.5928 | 16904.9885
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.72672 | 0.42048 | 0.40704 | 0.77904 | 0.9048 | 0.74784 | 0.31248 | 0.25056 | 0.48768 | 0.40032 | 0.36 | 0.45984 | 0.67008 | 0.58752 | 1.3733 | 1.2917 | 0.73776 | 0.37776 | 0.3048 | 1.1664 | 1.2442 | 0.7128 | 0.94416 | 0.82128 |  |  |  | 10320.1032 | 10320.2546 | 10320.3422 | 10320.427 | 10320.5893 | 10320.7778 | 10320.9336 | 10320.9987 | 10321.0509 | 10321.1525 | 10321.2359 | 10321.3516 | 10321.4474 | 10321.587 | 10321.7094 | 10321.9955 | 10322.2646 | 10322.4183 | 10322.497 | 10322.5605 | 10322.8035 | 10323.0627 | 10323.2112 | 10323.4079 | 10323.579
|  |  | tgφ | 0.37662 | 0.24408 | 0.26989 | 0.34176 | 0.38259 | 0.41326 | 0.20344 | 0.15905 | 0.22101 | 0.19527 | 0.17693 | 0.31912 | 0.36689 | 0.27882 | 0.54945 | 0.5174 | 0.38177 | 0.23451 | 0.20095 | 0.39947 | 0.45212 | 0.40752 | 0.47341 | 0.4324
яч.12 | Вентствол-4-II | [26 empty] | tg | 0.75853
|  | ТИ | I, А | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.20688 | 0.20784 | 0.20784 | 0.20592 | 0.20592 | 0.20688 | 0.20784 | 0.20784 | 0.20688 | 0.20832 | 0.20976 | 0.20976 | 0.20544 | 0.20448 | 0.20208 | 0.2016 | 0.20304 | 0.20352 | 0.20448 | 0.20112 | 0.20112 | 0.20304 | 0.20208 | 0.20208 | 4.9258 | 3.7363 | 4.8 | 2642.4924 | 2642.5355 | 2642.5788 | 2642.6221 | 2642.665 | 2642.7079 | 2642.751 | 2642.7943 | 2642.8376 | 2642.8807 | 2642.9241 | 2642.9678 | 2643.0115 | 2643.0543 | 2643.0969 | 2643.139 | 2643.181 | 2643.2233 | 2643.2657 | 2643.3083 | 2643.3502 | 2643.3921 | 2643.4344 | 2643.4765 | 2643.5186
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15552 | 0.15984 | 0.1584 | 0.15216 | 0.15312 | 0.156 | 0.16032 | 0.15936 | 0.15792 | 0.16224 | 0.16656 | 0.168 | 0.1608 | 0.15888 | 0.15024 | 0.14832 | 0.1536 | 0.15504 | 0.15696 | 0.14736 | 0.1464 | 0.15216 | 0.14784 | 0.14928 |  |  |  | 2983.3292 | 2983.3616 | 2983.3949 | 2983.4279 | 2983.4596 | 2983.4915 | 2983.524 | 2983.5574 | 2983.5906 | 2983.6235 | 2983.6573 | 2983.692 | 2983.727 | 2983.7605 | 2983.7936 | 2983.8249 | 2983.8558 | 2983.8878 | 2983.9201 | 2983.9528 | 2983.9835 | 2984.014 | 2984.0457 | 2984.0765 | 2984.1076
|  |  | tgφ | 0.75174 | 0.76905 | 0.76212 | 0.73893 | 0.74359 | 0.75406 | 0.77136 | 0.76674 | 0.76334 | 0.7788 | 0.79405 | 0.80092 | 0.78271 | 0.777 | 0.74347 | 0.73571 | 0.7565 | 0.76179 | 0.76761 | 0.7327 | 0.72792 | 0.74941 | 0.73159 | 0.73872
яч.13 | Резерв |  |  | 1: резерв | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 254 | 232 | 104 | 169 | 152 | 115 | 108 | 177 | 108 | 50 | 53 | 44 | 53 | 52 | 73 | 129 | 117 | 194 | 172 | 135 | 79 | 165 | 169 | 150
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2856 | 2.1784 | 0.82548 | 1.5127 | 1.4162 | 0.77832 | 0.99468 | 1.3896 | 0.94644 | 0.459 | 0.5202 | 0.46476 | 0.58248 | 0.56808 | 0.7938 | 1.3579 | 0.88128 | 1.2366 | 1.4342 | 1.2618 | 0.63 | 1.7258 | 1.5667 | 1.3734 | 27.1836 | 17.0133 | 3.6 | 6601.8948 | 6602.5297 | 6603.1348 | 6603.3641 | 6603.7843 | 6604.1777 | 6604.3939 | 6604.6702 | 6605.0562 | 6605.3191 | 6605.4466 | 6605.5911 | 6605.7202 | 6605.882 | 6606.0398 | 6606.2603 | 6606.6375 | 6606.8823 | 6607.2258 | 6607.6242 | 6607.9747 | 6608.1497 | 6608.6291 | 6609.0643 | 6609.4458
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.4084 | 1.1989 | 0.73027 | 0.94434 | 0.75996 | 0.98028 | 0.56444 | 1.2541 | 0.70624 | 0.30554 | 0.26856 | 0.1273 | 0.029873 | 0.065808 | 0.067176 | 0.15084 | 0.92484 | 1.6801 | 1.1587 | 0.70576 | 0.57144 | 0.6096 | 0.92045 | 0.88031 |  |  |  | 7963.0856 | 7963.4768 | 7963.8098 | 7964.0127 | 7964.275 | 7964.4861 | 7964.7584 | 7964.9152 | 7965.2635 | 7965.4597 | 7965.5446 | 7965.6192 | 7965.6546 | 7965.6629 | 7965.6811 | 7965.6998 | 7965.7417 | 7965.9986 | 7966.4653 | 7966.7872 | 7966.9832 | 7967.1419 | 7967.3113 | 7967.567 | 7967.8115
|  |  | tgφ | 0.61619 | 0.55037 | 0.88466 | 0.62427 | 0.5366 | 1.2595 | 0.56746 | 0.90249 | 0.74621 | 0.66566 | 0.51626 | 0.27391 | 0.051286 | 0.11584 | 0.084626 | 0.11108 | 1.0494 | 1.3587 | 0.80791 | 0.55933 | 0.90705 | 0.35322 | 0.5875 | 0.64097
яч.16 | Подземный-8 | [26 empty] | tg | 0.56596
|  | расчет | I, А | 106 | 96 | 80 | 107 | 99 | 61 | 94 | 71 | 53 | 31 | 23 | 20 | 22 | 32 | 52 | 78 | 50 | 65 | 133 | 81 | 69 | 114 | 120 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.91188 | 0.84888 | 0.75564 | 1.0739 | 0.80424 | 0.6426 | 0.8118 | 0.72612 | 0.5382 | 0.333 | 0.25308 | 0.22248 | 0.23184 | 0.33984 | 0.54396 | 0.69048 | 0.53496 | 0.6102 | 0.61488 | 0.69732 | 0.6822 | 0.96696 | 1.0674 | 0.84636 | 15.7482 | 8.9129 | 3.6 | 7602.782 | 7603.0353 | 7603.2711 | 7603.481 | 7603.7793 | 7604.0027 | 7604.1812 | 7604.4067 | 7604.6084 | 7604.7579 | 7604.8504 | 7604.9207 | 7604.9825 | 7605.0469 | 7605.1413 | 7605.2924 | 7605.4842 | 7605.6328 | 7605.8023 | 7605.9731 | 7606.1668 | 7606.3563 | 7606.6249 | 7606.9214 | 7607.1565
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.67432 | 0.58676 | 0.41465 | 0.39715 | 0.67414 | 0.10595 | 0.60088 | 0.24264 | 0.17035 | 0.052236 | 0.039132 | 0.010224 | 0.038376 | 0.0351 | 0.03078 | 0.45648 | 0.10908 | 0.36432 | 1.2866 | 0.49378 | 0.29066 | 0.71867 | 0.67799 | 0.44258 |  |  |  | 10016.6292 | 10016.8165 | 10016.9795 | 10017.0947 | 10017.205 | 10017.3923 | 10017.4217 | 10017.5886 | 10017.656 | 10017.7033 | 10017.7178 | 10017.7287 | 10017.7315 | 10017.7422 | 10017.7519 | 10017.7605 | 10017.8873 | 10017.9176 | 10018.0188 | 10018.3762 | 10018.5134 | 10018.5941 | 10018.7937 | 10018.9821 | 10019.105
|  |  | tgφ | 0.73948 | 0.69122 | 0.54874 | 0.36983 | 0.83823 | 0.16487 | 0.74018 | 0.33416 | 0.31652 | 0.15686 | 0.15462 | 0.045955 | 0.16553 | 0.10328 | 0.056585 | 0.66111 | 0.2039 | 0.59705 | 2.0925 | 0.70811 | 0.42607 | 0.74322 | 0.63518 | 0.52293
яч.17 | Теплица-I
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00312 | 0.00408 | 0.00432 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00432 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0036 | 0.00264 | 0.00552 | 0.0024 | 0.01176 | 0.00264 | 0.00312 | 0.00408 | 0.00576 | 0.00552 | 0.00624 | 0.006 | 0.00504 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00576 | 0.11664 | 0.14016 | 2.4 | 86.3318 | 86.3331 | 86.3348 | 86.3366 | 86.3383 | 86.34 | 86.3418 | 86.3442 | 86.3466 | 86.3481 | 86.3492 | 86.3515 | 86.3525 | 86.3574 | 86.3585 | 86.3598 | 86.3615 | 86.3639 | 86.3662 | 86.3688 | 86.3713 | 86.3734 | 86.3757 | 86.378 | 86.3804
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00504 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00552 | 0.00576 | 0.00504 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0084 | 0.006 | 0.0072 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0072 | 0.00672 | 0.00576 | 0.006 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00528 |  |  |  | 85.7202 | 85.7223 | 85.7244 | 85.7268 | 85.7289 | 85.731 | 85.7333 | 85.7357 | 85.7378 | 85.7402 | 85.7426 | 85.7461 | 85.7486 | 85.7516 | 85.754 | 85.7564 | 85.7588 | 85.7618 | 85.7646 | 85.767 | 85.7695 | 85.7718 | 85.7741 | 85.7764 | 85.7786
|  |  | tgφ | 1.6154 | 1.2353 | 1.3333 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2778 | 1 | 0.875 | 1.6 | 2.1818 | 1.5217 | 2.5 | 0.61224 | 2.1818 | 1.8462 | 1.4118 | 1.25 | 1.2174 | 0.92308 | 1 | 1.0952 | 1 | 1 | 0.91667
яч.19 | Вентствол-2-I ш.27
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07164 | 0.07272 | 0.07308 | 0.072 | 0.07272 | 0.07344 | 0.07308 | 0.07308 | 0.0828 | 0.0792 | 0.08136 | 0.081 | 0.07992 | 0.08028 | 0.07884 | 0.07704 | 0.07848 | 0.0774 | 0.07704 | 0.0774 | 0.07848 | 0.07848 | 0.07776 | 0.0774 | 1.8446 | 1.2755 | 3.6 | 9371.2995 | 9371.3194 | 9371.3396 | 9371.3599 | 9371.3799 | 9371.4001 | 9371.4205 | 9371.4408 | 9371.4611 | 9371.4841 | 9371.5061 | 9371.5287 | 9371.5512 | 9371.5734 | 9371.5957 | 9371.6176 | 9371.639 | 9371.6608 | 9371.6823 | 9371.7037 | 9371.7252 | 9371.747 | 9371.7688 | 9371.7904 | 9371.8119
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04824 | 0.05004 | 0.05256 | 0.04896 | 0.04968 | 0.05184 | 0.05112 | 0.05004 | 0.06156 | 0.0558 | 0.06156 | 0.06156 | 0.05904 | 0.05652 | 0.054 | 0.0504 | 0.05292 | 0.0504 | 0.0504 | 0.04968 | 0.05292 | 0.05328 | 0.05184 | 0.05112 |  |  |  | 2332.1876 | 2332.201 | 2332.2149 | 2332.2295 | 2332.2431 | 2332.2569 | 2332.2713 | 2332.2855 | 2332.2994 | 2332.3165 | 2332.332 | 2332.3491 | 2332.3662 | 2332.3826 | 2332.3983 | 2332.4133 | 2332.4273 | 2332.442 | 2332.456 | 2332.47 | 2332.4838 | 2332.4985 | 2332.5133 | 2332.5277 | 2332.5419
|  |  | tgφ | 0.67337 | 0.68812 | 0.71921 | 0.68 | 0.68317 | 0.70588 | 0.69951 | 0.68473 | 0.74348 | 0.70455 | 0.75664 | 0.76 | 0.73874 | 0.70404 | 0.68493 | 0.65421 | 0.67431 | 0.65116 | 0.65421 | 0.64186 | 0.67431 | 0.6789 | 0.66667 | 0.66047
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-II | [26 empty] | tg | 0.29203
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14688 | 0.14808 | 0.1464 | 0.14448 | 0.14712 | 0.14928 | 0.14856 | 0.14832 | 0.15144 | 0.1512 | 0.15288 | 0.15192 | 0.15144 | 0.15048 | 0.14952 | 0.15168 | 0.1512 | 0.15192 | 0.15096 | 0.14688 | 0.14952 | 0.14928 | 0.14712 | 0.14832 | 3.5849 | 1.0469 | 2.4 | 3082.7988 | 3082.86 | 3082.9217 | 3082.9827 | 3083.0429 | 3083.1042 | 3083.1664 | 3083.2283 | 3083.2901 | 3083.3532 | 3083.4162 | 3083.4799 | 3083.5432 | 3083.6063 | 3083.669 | 3083.7313 | 3083.7945 | 3083.8575 | 3083.9208 | 3083.9837 | 3084.0449 | 3084.1072 | 3084.1694 | 3084.2307 | 3084.2925
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04056 | 0.04176 | 0.04128 | 0.03912 | 0.04248 | 0.0456 | 0.04224 | 0.04368 | 0.04848 | 0.04728 | 0.04848 | 0.04776 | 0.04704 | 0.04584 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04344 | 0.04536 | 0.04224 | 0.03912 | 0.04176 | 0.0408 | 0.03936 | 0.04104 |  |  |  | 2290.7647 | 2290.7816 | 2290.799 | 2290.8162 | 2290.8325 | 2290.8502 | 2290.8692 | 2290.8868 | 2290.905 | 2290.9252 | 2290.9449 | 2290.9651 | 2290.985 | 2291.0046 | 2291.0237 | 2291.0429 | 2291.0621 | 2291.0802 | 2291.0991 | 2291.1167 | 2291.133 | 2291.1504 | 2291.1674 | 2291.1838 | 2291.2009
|  |  | tgφ | 0.27614 | 0.28201 | 0.28197 | 0.27076 | 0.28874 | 0.30547 | 0.28433 | 0.2945 | 0.32013 | 0.3127 | 0.31711 | 0.31438 | 0.31062 | 0.30463 | 0.30819 | 0.3038 | 0.2873 | 0.29858 | 0.27981 | 0.26634 | 0.27929 | 0.27331 | 0.26754 | 0.2767
яч.21 | Вентствол-4-I
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0.01008 | 0.2352 | 4.8 | 3407.2323 | 3407.2324 | 3407.2325 | 3407.2326 | 3407.2327 | 3407.2327 | 3407.2328 | 3407.2329 | 3407.233 | 3407.2331 | 3407.2332 | 3407.2333 | 3407.2333 | 3407.2334 | 3407.2335 | 3407.2336 | 3407.2337 | 3407.2338 | 3407.2339 | 3407.234 | 3407.2341 | 3407.2342 | 3407.2342 | 3407.2343 | 3407.2344
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0096 | 0.0096 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01008 | 0.01056 | 0.0096 | 0.00912 | 0.01008 | 0.01056 | 0.0096 | 0.0096 | 0.01008 | 0.0096 | 0.0096 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00864 | 0.00864 | 0.0096 |  |  |  | 3855.5434 | 3855.5454 | 3855.5474 | 3855.5496 | 3855.5516 | 3855.5537 | 3855.5558 | 3855.5579 | 3855.56 | 3855.5621 | 3855.5643 | 3855.5663 | 3855.5682 | 3855.5703 | 3855.5725 | 3855.5745 | 3855.5765 | 3855.5786 | 3855.5806 | 3855.5826 | 3855.5847 | 3855.5868 | 3855.5886 | 3855.5904 | 3855.5924
|  |  | tgφ | 20 | 20 | 22 | 20 | #DIV/0! | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | #DIV/0! | 21 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | #DIV/0! | 18 | 20
яч.25 | Компрессорная-I
|  | расчет | I, А | 203 | 153 | 215 | 204 | 215 | 170 | 205 | 191 | 193 | 157 | 77 | 75 | 96 | 166 | 191 | 218 | 149 | 147 | 199 | 197 | 179 | 45 | 52 | 138
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2758 | 0.98928 | 1.3097 | 1.2629 | 1.3594 | 1.3241 | 1.2701 | 1.1606 | 1.2377 | 1.2982 | 0.55872 | 0.59184 | 0.9072 | 1.3874 | 1.2355 | 1.3745 | 1.0793 | 1.3306 | 1.2463 | 1.2319 | 1.1938 | 0.39168 | 0.44064 | 0.90792 | 26.365 | 35.4586 | 7.2 | 9313.4853 | 9313.6625 | 9313.7999 | 9313.9818 | 9314.1572 | 9314.346 | 9314.5299 | 9314.7063 | 9314.8675 | 9315.0394 | 9315.2197 | 9315.2973 | 9315.3795 | 9315.5055 | 9315.6982 | 9315.8698 | 9316.0607 | 9316.2106 | 9316.3954 | 9316.5685 | 9316.7396 | 9316.9054 | 9316.9598 | 9317.021 | 9317.1471
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7186 | 1.3082 | 1.854 | 1.7431 | 1.8223 | 1.3 | 1.7532 | 1.6474 | 1.7021 | 1.15 | 0.65016 | 0.57672 | 0.55 | 1.21 | 1.6711 | 1.8468 | 1.22 | 0.85 | 1.733 | 1.7143 | 1.5 | 0.31176 | 0.34128 | 1.1923 |  |  |  | 6433.7174 | 6433.9561 | 6434.1378 | 6434.3953 | 6434.6374 | 6434.8905 | 6435.1383 | 6435.3818 | 6435.6106 | 6435.847 | 6436.1033 | 6436.1936 | 6436.2737 | 6436.4527 | 6436.7223 | 6436.9544 | 6437.2109 | 6437.4187 | 6437.6711 | 6437.9118 | 6438.1499 | 6438.3859 | 6438.4292 | 6438.4766 | 6438.6422
|  |  | tgφ | 1.3471 | 1.3224 | 1.4156 | 1.3803 | 1.3406 | 0.98181 | 1.3804 | 1.4194 | 1.3752 | 0.88587 | 1.1637 | 0.97445 | 0.60626 | 0.87211 | 1.3526 | 1.3436 | 1.1304 | 0.63883 | 1.3905 | 1.3916 | 1.2565 | 0.79596 | 0.77451 | 1.3132
яч.28 | Компрессорная-II | [26 empty] | tg | 0.16293
|  | расчет | I, А | 123 | 122 | 124 | 124 | 126 | 124 | 124 | 124 | 124 | 123 | 115 | 115 | 120 | 125 | 127 | 129 | 123 | 124 | 126 | 128 | 126 | 121 | 121 | 122
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3075 | 1.2974 | 1.3176 | 1.309 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3226 | 1.3176 | 1.3212 | 1.3327 | 1.2341 | 1.2269 | 1.2607 | 1.3385 | 1.3234 | 1.3478 | 1.327 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3306 | 1.3291 | 1.2226 | 1.2125 | 1.2751 | 31.2559 | 5.0926 | 7.2 | 9143.8001 | 9143.9817 | 9144.1619 | 9144.3449 | 9144.5267 | 9144.7088 | 9144.8909 | 9145.0746 | 9145.2576 | 9145.4411 | 9145.6262 | 9145.7976 | 9145.968 | 9146.1431 | 9146.329 | 9146.5128 | 9146.7 | 9146.8843 | 9147.0704 | 9147.2565 | 9147.4413 | 9147.6259 | 9147.7957 | 9147.9641 | 9148.1412
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19368 | 0.1764 | 0.15552 | 0.21672 | 0.20592 | 0.19296 | 0.14544 | 0.15696 | 0.16632 | 0.12384 | 0.24552 | 0.24912 | 0.23184 | 0.1296 | 0.22392 | 0.21816 | 0.20736 | 0.16416 | 0.14832 | 0.23472 | 0.23904 | 0.35856 | 0.40896 | 0.29952 |  |  |  | 5216.9384 | 5216.9653 | 5216.9898 | 5217.0114 | 5217.0415 | 5217.0701 | 5217.0969 | 5217.1171 | 5217.1389 | 5217.162 | 5217.1792 | 5217.2133 | 5217.2479 | 5217.2801 | 5217.2981 | 5217.3292 | 5217.3595 | 5217.3883 | 5217.4111 | 5217.4317 | 5217.4643 | 5217.4975 | 5217.5473 | 5217.6041 | 5217.6457
|  |  | tgφ | 0.14813 | 0.13596 | 0.11803 | 0.16557 | 0.15706 | 0.14717 | 0.10996 | 0.11913 | 0.12589 | 0.092923 | 0.19895 | 0.20305 | 0.18389 | 0.096826 | 0.16921 | 0.16186 | 0.15627 | 0.12251 | 0.11069 | 0.17641 | 0.17985 | 0.29329 | 0.33729 | 0.2349
яч.29 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 10.9705 | 10.3147 | 8.821 | 10.7212 | 10.4491 | 9.0128 | 9.1928 | 9.4154 | 9.4358 | 8.5133 | 7.6813 | 7.037 | 7.8763 | 8.7936 | 9.6226 | 10.5122 | 9.0367 | 9.346 | 9.3262 | 10.7022 | 9.6961 | 9.3958 | 9.6751 | 9.6245
|  |  | Q, МВАр | 5.7728 | 4.6599 | 4.873 | 5.1834 | 5.5106 | 4.542 | 4.5149 | 4.6285 | 4.3994 | 3.4465 | 2.7063 | 2.5024 | 2.7726 | 3.4637 | 4.4934 | 5.0765 | 4.2819 | 4.5736 | 5.7407 | 5.4471 | 5.1077 | 3.4746 | 4.0245 | 4.6332
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.65634 | 0.68057 | 0.81231 | 0.72448 | 0.70019 | 0.67839 | 0.75528 | 0.70615 | 0.76103 | 0.77762 | 0.86573 | 0.85045 | 0.79952 | 0.77855 | 0.72671 | 0.70615 | 0.71066 | 0.74806 | 0.71794 | 0.74012 | 0.69927 | 0.81956 | 0.78632 | 0.74991
|  |  | Q, % | -3.8465 | 2.4429 | -9.3376 | 4.0642 | -5.6645 | -10.2059 | -5.9533 | -8.6195 | -10.3777 | -9.4125 | -5.3508 | -7.7492 | -6.6224 | -1.456 | 5.5723 | 7.9547 | -6.1352 | -6.5511 | -8.5731 | -7.6919 | -7.3498 | 6.8076 | 3.5869 | -7.549
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.07248 | 0.07068 | 0.07224 | 0.07824 | 0.07368 | 0.06156 | 0.06996 | 0.06696 | 0.07236 | 0.06672 | 0.06708 | 0.06036 | 0.06348 | 0.069 | 0.07044 | 0.07476 | 0.06468 | 0.07044 | 0.06744 | 0.0798 | 0.06828 | 0.07764 | 0.07668 | 0.07272
|  |  | Q, МВАр | -0.21383 | 0.11669 | -0.41616 | 0.21959 | -0.29542 | -0.42063 | -0.25368 | -0.3673 | -0.41363 | -0.2965 | -0.13745 | -0.17997 | -0.17221 | -0.049708 | 0.26516 | 0.43872 | -0.24752 | -0.2812 | -0.45329 | -0.38905 | -0.3497 | 0.25381 | 0.14972 | -0.32521
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.07248 | 0.07068 | 0.07224 | 0.07824 | 0.07368 | 0.06156 | 0.06996 | 0.06696 | 0.07236 | 0.06672 | 0.06708 | 0.06036 | 0.06348 | 0.069 | 0.07044 | 0.07476 | 0.06468 | 0.07044 | 0.06744 | 0.0798 | 0.06828 | 0.07764 | 0.07668 | 0.07272
|  |  | Q, МВАр | -0.21383 | 0.11669 | -0.41616 | 0.21959 | -0.29542 | -0.42063 | -0.25368 | -0.3673 | -0.41363 | -0.2965 | -0.13745 | -0.17997 | -0.17221 | -0.049708 | 0.26516 | 0.43872 | -0.24752 | -0.2812 | -0.45329 | -0.38905 | -0.3497 | 0.25381 | 0.14972 | -0.32521
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 9.2204; 10: 6.965; 18: 7.8041
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.13 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 60 | 55.4 | 54 | 52.4 | 54.8 | 63.6 | 74.2 | 74.4 | 79 | 76.6 | 77.2 | 74.6 | 80.8 | 83.8 | 88.4 | 93.6 | 99.2 | 100.6 | 106.8 | 106.4 | 101 | 86.6 | 75.6 | 63.6
|  | счетчик | P, МВт | 1 | 0.6 | 1.2 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 2 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.65 | 2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.2 | 31.45 |  | 20 | 5245.61 | 5245.66 | 5245.69 | 5245.75 | 5245.8 | 5245.84 | 5245.9 | 5245.95 | 5246.01 | 5246.08 | 5246.12 | 5246.19 | 5246.29 | 5246.35 | 5246.43 | 5246.48 | 5246.57 | 5246.65 | 5246.73 | 5246.83 | 5246.89 | 5246.98 | 5247.07 | 5247.12 | 5247.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.32 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.18 | 0.12 | 0.3 | 0.18 | 0.32 |  | 6.2 | 20 | 1915.31 | 1915.32 | 1915.325 | 1915.335 | 1915.35 | 1915.364 | 1915.38 | 1915.41 | 1915.42 | 1915.43 | 1915.44 | 1915.45 | 1915.48 | 1915.495 | 1915.515 | 1915.52 | 1915.53 | 1915.54 | 1915.55 | 1915.565 | 1915.574 | 1915.58 | 1915.595 | 1915.604 | 1915.62
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.3 | 0.35 | 0.26667 | 0.6 | 0.16667 | 0.14286 | 0.25 | 0.14286 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.1 | 0.11111 | 0.125 | 0.12121 | 0.15 | 0.15 | 0.066667 | 0.16667 | 0.18 | 0.26667
| ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 39.6 | 36.6 | 35.4 | 35.6 | 37 | 47.6 | 55.6 | 58.2 | 64.8 | 66 | 67 | 67 | 67.4 | 68.2 | 72.2 | 75.6 | 75.2 | 77.6 | 75.2 | 76.6 | 76 | 63.8 | 53.6 | 45.8
|  | счетчик | P, МВт | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 24.9 |  | 20 | 4396.38 | 4396.42 | 4396.44 | 4396.47 | 4396.51 | 4396.54 | 4396.56 | 4396.605 | 4396.65 | 4396.73 | 4396.78 | 4396.82 | 4396.92 | 4396.97 | 4397.03 | 4397.08 | 4397.14 | 4397.22 | 4397.28 | 4397.35 | 4397.4 | 4397.44 | 4397.5 | 4397.57 | 4397.61
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 5.6 | 20 | 1628.28 | 1628.29 | 1628.31 | 1628.32 | 1628.33 | 1628.33 | 1628.335 | 1628.33 | 1628.34 | 1628.36 | 1628.37 | 1628.39 | 1628.4 | 1628.41 | 1628.42 | 1628.435 | 1628.45 | 1628.47 | 1628.49 | 1628.5 | 1628.51 | 1628.53 | 1628.54 | 1628.55 | 1628.56
|  |  | tgφ | 0.25 | 1 | 0.33333 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.11111 | 0 | 0.33333 | 0.16667 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.16667 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.2 | 0.5 | 0.16667 | 0.14286 | 0.25
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 4 | 2.2 | 2.8 | 2 | 3 | 3.2 | 3.25 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | 3 | 2.4 | 2 |  |  |  |  | 10 | -8 | 13.3333 | -13.8889 | -0.71429 | 10.625 | 7.3684 | -4.5455 | -3.4615 | -22.5 | -3.1818 | 14 | -8.6364 | 9.2857 | 1.5 | 10.3333 | 7.8125 | -2.4615 | 4.4118 | -5.9091 | -10 | 1.3333 | 7.5 | 2
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.28 | 0.42 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.38 | 0.52 | 0.5 | 0.38 | 0.52 |  |  |  |  | -2.2737e-10 | 4 | -2.5 | 8 | 7.1429 | 2.381 | 24.2857 | -85 | -8.3333 | 10 | 10 | 1.25 | -6 | 5 | -2.5 | -8 | -1.6667 | -8.3333 | 0 | 7.8947 | 5.7692 | -4 | 7.8947 | -9.6154
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.8439 | 1.118 | 1.8439 | 1.8682 | 1.4277 | 1.6542 | 2.0248 | 2.2091 | 2.6683 | 2.0396 | 2.2804 | 4.0792 | 2.2561 | 2.8636 | 2.0396 | 3.0414 | 3.2558 | 3.3049 | 3.4366 | 2.2326 | 2.6515 | 3.0414 | 2.4299 | 2.0665
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 0.002 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | 0.002 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | 0.026 |  | 0.04 | 2318.05 | 2318.1 | 2318.14 | 2318.16 | 2318.18 | 2318.19 | 2318.21 | 2318.23 | 2318.28 | 2318.31 | 2318.32 | 2318.34 | 2318.38 | 2318.41 | 2318.44 | 2318.46 | 2318.48 | 2318.51 | 2318.53 | 2318.56 | 2318.58 | 2318.61 | 2318.63 | 2318.66 | 2318.7
| ТСН-2 35 кВ |  | P, кВт | 0.0224 | 0.0364 | 0.0244 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0012 | 0.0112 | 0.074 | 0.024 | 0.0212 | 0.0104 | 0.0388 | 0.022 | 0.0244 | 0.016 | 0.0196 | 0.0256 | 0.0212 | 0.0136 | 0.0088 | 0.0112 | 0.012 | 0.0104 | 0.0116 | 0.4672 |  | 0.04 | 6674.45 | 6675.01 | 6675.92 | 6676.53 | 6676.62 | 6676.7 | 6676.73 | 6677.01 | 6678.86 | 6679.46 | 6679.99 | 6680.25 | 6681.22 | 6681.77 | 6682.38 | 6682.78 | 6683.27 | 6683.91 | 6684.44 | 6684.78 | 6685 | 6685.28 | 6685.58 | 6685.84 | 6686.13
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10
яч.7 | ТП-598-I
|  | расчет | I, А | 15 | 12 | 12 | 20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 24 | 24 | 23 | 31 | 23 | 26 | 23 | 26 | 33 | 39 | 30 | 24 | 30 | 29 | 25 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.53 | 0.39 | 0.45 | 0.4 | 0.43 | 0.56 | 0.66 | 0.5 | 0.42 | 0.51 | 0.5 | 0.42 | 0.33 | 9.49 |  | 3 | 8845.27 | 8845.37 | 8845.4 | 8845.5 | 8845.61 | 8845.7 | 8845.79 | 8845.9 | 8846.01 | 8846.18 | 8846.25 | 8846.38 | 8846.59 | 8846.72 | 8846.87 | 8846.97 | 8847.1 | 8847.32 | 8847.49 | 8847.68 | 8847.82 | 8847.99 | 8848.17 | 8848.31 | 8848.42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |  | 1.86 | 3 | 2797.01 | 2797.03 | 2797.05 | 2797.07 | 2797.1 | 2797.12 | 2797.14 | 2797.16 | 2797.18 | 2797.22 | 2797.24 | 2797.26 | 2797.3 | 2797.32 | 2797.34 | 2797.36 | 2797.4 | 2797.43 | 2797.46 | 2797.5 | 2797.52 | 2797.55 | 2797.58 | 2797.61 | 2797.63
|  |  | tgφ | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.27273 | 0.22222 | 0.22222 | 0.18182 | 0.18182 | 0.29268 | 0.14634 | 0.15385 | 0.22642 | 0.15385 | 0.13333 | 0.15 | 0.27907 | 0.16071 | 0.13636 | 0.24 | 0.14286 | 0.17647 | 0.18 | 0.21429 | 0.18182
яч.6 | ТП-598-II
|  | расчет | I, А | 29 | 6 | 37 | 44 | 31 | 16 | 37 | 43 | 69 | 55 | 47 | 69 | 49 | 55 | 39 | 70 | 53 | 70 | 66 | 46 | 59 | 58 | 43 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.51 | 0.09 | 0.63 | 0.76 | 0.54 | 0.27 | 0.63 | 0.75 | 1.2 | 0.95 | 0.8 | 1.2 | 0.87 | 0.93 | 0.66 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.14 | 0.81 | 1.02 | 1.02 | 0.75 | 0.66 | 19.49 |  | 3 | 11896.09 | 11896.26 | 11896.29 | 11896.5 | 11896.72 | 11896.9 | 11896.99 | 11897.2 | 11897.45 | 11897.85 | 11898.1 | 11898.3 | 11898.78 | 11899.07 | 11899.38 | 11899.6 | 11900.07 | 11900.31 | 11900.64 | 11901.02 | 11901.29 | 11901.63 | 11901.97 | 11902.22 | 11902.44
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.18 |  | 2.34 | 3 | 3795.58 | 3795.58 | 3795.6 | 3795.65 | 3795.68 | 3795.7 | 3795.72 | 3795.75 | 3795.78 | 3795.81 | 3795.86 | 3795.91 | 3795.96 | 3795.98 | 3796.05 | 3796.08 | 3796.12 | 3796.17 | 3796.22 | 3796.26 | 3796.27 | 3796.28 | 3796.3 | 3796.3 | 3796.36
|  |  | tgφ | 0 | 0.66667 | 0.2381 | 0.11842 | 0.11111 | 0.22222 | 0.14286 | 0.12 | 0.075 | 0.15789 | 0.1875 | 0.125 | 0.068966 | 0.22581 | 0.13636 | 0.1 | 0.16667 | 0.125 | 0.10526 | 0.037037 | 0.029412 | 0.058824 | 0 | 0.27273
яч.9 | ВЛ-33
|  | расчет | I, А | 11 | 16 | 12 | 14 | 5 | 16 | 11 | 18 | 18 | 13 | 15 | 21 | 13 | 14 | 9 | 11 | 20 | 13 | 16 | 11 | 13 | 15 | 13 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.24 | 0.35 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.33 | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 5.35 |  | 3 | 1720.62 | 1720.68 | 1720.73 | 1720.8 | 1720.88 | 1720.9 | 1720.99 | 1721.05 | 1721.15 | 1721.27 | 1721.31 | 1721.39 | 1721.52 | 1721.59 | 1721.67 | 1721.72 | 1721.78 | 1721.89 | 1721.96 | 1722.05 | 1722.11 | 1722.18 | 1722.26 | 1722.33 | 1722.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.24 | 0 | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |  | 1.83 | 3 | 781.91 | 781.93 | 782.01 | 782.01 | 782.01 | 782.03 | 782.06 | 782.08 | 782.1 | 782.14 | 782.15 | 782.18 | 782.22 | 782.25 | 782.27 | 782.29 | 782.31 | 782.34 | 782.37 | 782.39 | 782.41 | 782.44 | 782.47 | 782.49 | 782.52
|  |  | tgφ | 0.33333 | 1.6 | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2 | 0.4 | 0.13043 | 0.375 | 0.34286 | 0.42857 | 0.25 | 0.4 | 0.33333 | 0.27273 | 0.42857 | 0.22222 | 0.33333 | 0.42857 | 0.375 | 0.28571 | 0.42857
яч.8 | ВЛ-34
|  | расчет | I, А | 7 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7 | 17 | 9 | 9 | 7 | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 3.6 |  | 4 | 2797.38 | 2797.41 | 2797.45 | 2797.48 | 2797.5 | 2797.51 | 2797.54 | 2797.58 | 2797.6 | 2797.66 | 2797.69 | 2797.72 | 2797.79 | 2797.83 | 2797.87 | 2797.9 | 2797.94 | 2797.99 | 2798.02 | 2798.07 | 2798.1 | 2798.13 | 2798.17 | 2798.2 | 2798.23
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.96 | 4 | 1771.43 | 1771.44 | 1771.45 | 1771.46 | 1771.47 | 1771.47 | 1771.48 | 1771.49 | 1771.5 | 1771.52 | 1771.52 | 1771.53 | 1771.55 | 1771.56 | 1771.57 | 1771.58 | 1771.59 | 1771.6 | 1771.61 | 1771.63 | 1771.63 | 1771.64 | 1771.65 | 1771.66 | 1771.67
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.22222 | 0 | 0.4 | 0.28571 | 0.25 | 0.44444 | 0 | 0.33333 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.44444 | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333
яч.11 | ТП-552-I
|  | расчет | I, А | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 2.36 |  | 4 | 1997.08 | 1997.1 | 1997.11 | 1997.12 | 1997.14 | 1997.16 | 1997.17 | 1997.19 | 1997.21 | 1997.24 | 1997.25 | 1997.28 | 1997.31 | 1997.33 | 1997.36 | 1997.38 | 1997.4 | 1997.44 | 1997.47 | 1997.5 | 1997.53 | 1997.56 | 1997.6 | 1997.62 | 1997.65
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 |  | 0.68 | 4 | 806.98 | 806.99 | 806.99 | 806.99 | 807.01 | 807.01 | 807.02 | 807.02 | 807.03 | 807.04 | 807.04 | 807.05 | 807.06 | 807.07 | 807.08 | 807.08 | 807.09 | 807.1 | 807.11 | 807.11 | 807.12 | 807.13 | 807.14 | 807.14 | 807.15
|  |  | tgφ | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0 | 0.33333
яч.10 | ТП-552-II
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 1.8 |  | 4 | 2517.18 | 2517.19 | 2517.2 | 2517.21 | 2517.23 | 2517.24 | 2517.25 | 2517.26 | 2517.28 | 2517.3 | 2517.32 | 2517.34 | 2517.36 | 2517.38 | 2517.4 | 2517.42 | 2517.44 | 2517.47 | 2517.49 | 2517.52 | 2517.54 | 2517.57 | 2517.6 | 2517.62 | 2517.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  | 0.8 | 4 | 967.73 | 967.74 | 967.75 | 967.75 | 967.76 | 967.77 | 967.78 | 967.79 | 967.79 | 967.8 | 967.81 | 967.82 | 967.83 | 967.84 | 967.85 | 967.85 | 967.86 | 967.87 | 967.88 | 967.89 | 967.89 | 967.9 | 967.91 | 967.92 | 967.93
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 1
яч.15 | ТП-591-I
|  | расчет | I, А | 22 | 19 | 17 | 20 | 17 | 21 | 20 | 30 | 20 | 23 | 23 | 47 | 29 | 33 | 24 | 24 | 36 | 48 | 44 | 31 | 38 | 40 | 28 | 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.3 | 0.36 | 0.28 | 0.52 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.48 | 0.56 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.82 | 0.76 | 0.52 | 0.64 | 0.68 | 0.48 | 0.4 | 11.38 |  | 4 | 5574.13 | 5574.22 | 5574.3 | 5574.36 | 5574.44 | 5574.5 | 5574.59 | 5574.66 | 5574.79 | 5574.87 | 5574.97 | 5575.07 | 5575.27 | 5575.39 | 5575.53 | 5575.63 | 5575.73 | 5575.88 | 5576.08 | 5576.27 | 5576.4 | 5576.56 | 5576.73 | 5576.85 | 5576.95
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.12 |  | 2.84 | 4 | 2167.39 | 2167.42 | 2167.43 | 2167.47 | 2167.49 | 2167.5 | 2167.52 | 2167.57 | 2167.59 | 2167.62 | 2167.64 | 2167.66 | 2167.71 | 2167.75 | 2167.78 | 2167.81 | 2167.84 | 2167.88 | 2167.92 | 2167.94 | 2167.98 | 2168.01 | 2168.05 | 2168.07 | 2168.1
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.125 | 0.66667 | 0.23529 | 0.13333 | 0.22222 | 0.71429 | 0.15385 | 0.375 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.21429 | 0.3 | 0.3 | 0.26667 | 0.19512 | 0.10526 | 0.30769 | 0.1875 | 0.23529 | 0.16667 | 0.3
яч.14 | ТП-591-II |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ТП-593-II
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 4 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.31 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32 | 537.32
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 4 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.75 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76 | 245.76
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ТП-593-I
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2 |  | 4 | 909.49 | 909.5 | 909.51 | 909.53 | 909.55 | 909.56 | 909.57 | 909.59 | 909.61 | 909.63 | 909.65 | 909.67 | 909.7 | 909.71 | 909.74 | 909.74 | 909.76 | 909.8 | 909.82 | 909.84 | 909.88 | 909.9 | 909.93 | 909.95 | 909.97
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0.4 | 4 | 337.48 | 337.49 | 337.49 | 337.49 | 337.5 | 337.5 | 337.5 | 337.51 | 337.51 | 337.52 | 337.52 | 337.53 | 337.53 | 337.54 | 337.54 | 337.55 | 337.55 | 337.55 | 337.56 | 337.56 | 337.56 | 337.57 | 337.57 | 337.58 | 337.58
|  |  | tgφ | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.62 | 1.08 | 1.56 | 2.05 | 1.41 | 1.43 | 1.76 | 2.3 | 2.69 | 2.45 | 2.27 | 3.44 | 2.39 | 2.54 | 1.97 | 2.69 | 2.95 | 3.33 | 3.25 | 2.33 | 2.86 | 2.96 | 2.22 | 1.96
|  |  | Q, МВАр | 0.4 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 0.26 | 0.41 | 0.53 | 0.37 | 0.65 | 0.36 | 0.54 | 0.79 | 0.53 | 0.57 | 0.41 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.49 | 0.52 | 0.35 | 0.57
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 10 | -8 | 13.3333 | -13.8889 | -0.71429 | 10.625 | 7.3684 | -4.5455 | -3.4615 | -22.5 | -3.1818 | 14 | -8.6364 | 9.2857 | 1.5 | 10.3333 | 7.8125 | -2.4615 | 4.4118 | -5.9091 | -10 | 1.3333 | 7.5 | 2
|  |  | Q, % | -2.2737e-10 | 4 | -2.5 | 8 | 7.1429 | 2.381 | 24.2857 | -85 | -8.3333 | 10 | 10 | 1.25 | -6 | 5 | -2.5 | -8 | -1.6667 | -8.3333 | 0 | 7.8947 | 5.7692 | -4 | 7.8947 | -9.6154
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.18 | -0.08 | 0.24 | -0.25 | -0.01 | 0.17 | 0.14 | -0.1 | -0.09 | -0.45 | -0.07 | 0.56 | -0.19 | 0.26 | 0.03 | 0.31 | 0.25 | -0.08 | 0.15 | -0.13 | -0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | -9.0949e-13 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | -0.17 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.05
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.18 | -0.08 | 0.24 | -0.25 | -0.01 | 0.17 | 0.14 | -0.1 | -0.09 | -0.45 | -0.07 | 0.56 | -0.19 | 0.26 | 0.03 | 0.31 | 0.25 | -0.08 | 0.15 | -0.13 | -0.26 | 0.04 | 0.18 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | -9.0949e-13 | 0.02 | -0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.17 | -0.17 | -0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.05
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.05; 10: 2.45; 18: 3.33
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 194.5 | 174.4 | 173.2 | 173.8 | 190.7 | 216.8 | 234.1 | 271.8 | 312.8 | 312.5 | 325.6 | 319.2 | 321.5 | 326.4 | 339.6 | 346.6 | 332 | 320.5 | 312 | 295.7 | 283.3 | 252.5 | 232.1 | 201.6
|  | счетчик | P, МВт | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.56 | 1.8 | 2.28 | 2.04 | 3.84 | 2.04 | 3.36 | 3.24 | 3.48 | 4.32 | 3.96 | 3.48 | 3.12 | 3.48 | 3.36 | 3.36 | 3.48 | 2.76 | 3.12 | 2.52 | 2.16 | 68.52 |  | 12 | 14406.06 | 14406.22 | 14406.38 | 14406.54 | 14406.67 | 14406.82 | 14407.01 | 14407.18 | 14407.5 | 14407.67 | 14407.95 | 14408.22 | 14408.51 | 14408.87 | 14409.2 | 14409.49 | 14409.75 | 14410.04 | 14410.32 | 14410.6 | 14410.89 | 14411.12 | 14411.38 | 14411.59 | 14411.77
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 0.72 | 1.32 | 0.72 | 1.2 | 0.96 | 1.08 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.96 |  | 23.64 | 12 | 6571.53 | 6571.6 | 6571.67 | 6571.74 | 6571.8 | 6571.87 | 6571.95 | 6572.01 | 6572.12 | 6572.18 | 6572.28 | 6572.36 | 6572.45 | 6572.56 | 6572.66 | 6572.76 | 6572.85 | 6572.93 | 6573.02 | 6573.1 | 6573.19 | 6573.27 | 6573.35 | 6573.42 | 6573.5
|  |  | tgφ | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.46154 | 0.46667 | 0.42105 | 0.35294 | 0.34375 | 0.35294 | 0.35714 | 0.2963 | 0.31034 | 0.30556 | 0.30303 | 0.34483 | 0.34615 | 0.27586 | 0.32143 | 0.28571 | 0.31034 | 0.34783 | 0.30769 | 0.33333 | 0.44444
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 164.4 | 155.6 | 152.6 | 155 | 167 | 180 | 214.2 | 233.9 | 262.6 | 262.2 | 267 | 266.6 | 271.1 | 279.5 | 285.8 | 292.2 | 293.8 | 310.8 | 303.6 | 308 | 280.3 | 245.3 | 216.1 | 191.3
|  | счетчик | P, МВт | 1.68 | 1.68 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 1.92 | 2.1 | 0.64 | 2.448 | 2.3 | 2.64 | 2.76 | 3.6 | 3.36 | 2.64 | 2.88 | 2.88 | 3.12 | 3.24 | 3.48 | 2.76 | 3 | 2.16 | 2.04 | 57.768 |  | 12 | 13357.97 | 13358.11 | 13358.25 | 13358.38 | 13358.5 | 13358.62 | 13358.78 | 13358.955 | 13359.2 | 13359.404 | 13359.57 | 13359.79 | 13360.02 | 13360.32 | 13360.6 | 13360.82 | 13361.06 | 13361.3 | 13361.56 | 13361.83 | 13362.12 | 13362.35 | 13362.6 | 13362.78 | 13362.95
|  | счетчик стоит | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275 | 3535.275
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.6 | 3.6 | 3.48 | 3 | 3.24 | 4.2 | 4.14 | 4.48 | 4.488 | 5.66 | 5.88 | 6.24 | 7.92 | 7.32 | 6.12 | 6 | 6.36 | 6.48 | 6.6 | 6.96 | 5.52 | 6.12 | 4.68 | 4.2
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 0.72 | 1.32 | 0.72 | 1.2 | 0.96 | 1.08 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.96
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.6967 | 3.6967 | 3.5799 | 3.0852 | 3.3471 | 4.3083 | 4.2021 | 4.6704 | 4.5454 | 5.7858 | 5.9579 | 6.3328 | 8.0292 | 7.4177 | 6.2365 | 6.0964 | 6.432 | 6.5694 | 6.6695 | 7.0433 | 5.6029 | 6.1948 | 4.7548 | 4.3083
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ТП-514-I
|  | ТИ | I, А | 30.4 | 26.6 | 28.3 | 27.2 | 31.1 | 35.9 | 39.2 | 50.6 | 58.7 | 62.3 | 63.7 | 66.2 | 65.5 | 66.4 | 64.4 | 69.6 | 68.3 | 63.5 | 60.3 | 56.8 | 49 | 42.8 | 37.1 | 33.8
|  | счетчик | P, МВт | 0.3 | 0.324 | 0.288 | 0.27 | 0.288 | 0.396 | 0.36 | 0.648 | 0.36 | 0.648 | 0.648 | 0.684 | 0.864 | 0.828 | 0.612 | 0.684 | 0.684 | 0.648 | 0.684 | 0.648 | 0.504 | 0.54 | 0.432 | 0.36 | 12.702 |  | 3.6 | 6525.87 | 6525.96 | 6526.05 | 6526.13 | 6526.2 | 6526.28 | 6526.39 | 6526.49 | 6526.67 | 6526.77 | 6526.95 | 6527.13 | 6527.32 | 6527.56 | 6527.79 | 6527.96 | 6528.15 | 6528.34 | 6528.52 | 6528.71 | 6528.89 | 6529.03 | 6529.18 | 6529.3 | 6529.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.18 | 0.108 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.252 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.108 | 0.144 | 0.144 |  | 3.744 | 3.6 | 2504.93 | 2504.96 | 2505 | 2505.04 | 2505.07 | 2505.1 | 2505.14 | 2505.17 | 2505.22 | 2505.25 | 2505.3 | 2505.34 | 2505.39 | 2505.46 | 2505.51 | 2505.56 | 2505.61 | 2505.66 | 2505.71 | 2505.76 | 2505.81 | 2505.86 | 2505.89 | 2505.93 | 2505.97
|  |  | tgφ | 0.36 | 0.44444 | 0.5 | 0.4 | 0.375 | 0.36364 | 0.3 | 0.27778 | 0.3 | 0.27778 | 0.22222 | 0.26316 | 0.29167 | 0.21739 | 0.29412 | 0.26316 | 0.26316 | 0.27778 | 0.26316 | 0.27778 | 0.35714 | 0.2 | 0.33333 | 0.4
яч.20 | ТП-514-II
|  | ТИ | I, А | 33.2 | 31.3 | 32.6 | 34.4 | 38.8 | 42.5 | 46.6 | 50.2 | 61.5 | 57.7 | 57.4 | 56.9 | 57 | 56.2 | 62.7 | 66.3 | 66.4 | 66 | 65.8 | 63.9 | 57.4 | 50.3 | 42.6 | 35.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.34 | 0.288 | 0.4 | 0.384 | 0.5 | 0.45 | 0.62 | 0.576 | 0.624 | 0.67 | 0.72 | 0.528 | 0.624 | 0.624 | 0.8 | 0.672 | 0.72 | 0.528 | 0.624 | 0.432 | 0.384 | 12.468 |  | 4.8 | 7404.37 | 7404.44 | 7404.5 | 7404.57 | 7404.63 | 7404.69 | 7404.78 | 7404.86 | 7405 | 7405.08 | 7405.2 | 7405.32 | 7405.45 | 7405.6 | 7405.75 | 7405.86 | 7405.99 | 7406.12 | 7406.26 | 7406.4 | 7406.55 | 7406.66 | 7406.79 | 7406.88 | 7406.96
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.24 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.144 |  | 4.224 | 4.8 | 3241.58 | 3241.61 | 3241.64 | 3241.67 | 3241.7 | 3241.73 | 3241.76 | 3241.79 | 3241.84 | 3241.87 | 3241.91 | 3241.95 | 3241.99 | 3242.04 | 3242.08 | 3242.12 | 3242.16 | 3242.2 | 3242.24 | 3242.28 | 3242.32 | 3242.36 | 3242.4 | 3242.43 | 3242.46
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42353 | 0.5 | 0.36 | 0.375 | 0.48 | 0.32 | 0.30968 | 0.33333 | 0.30769 | 0.35821 | 0.26667 | 0.36364 | 0.30769 | 0.30769 | 0.24 | 0.28571 | 0.26667 | 0.36364 | 0.30769 | 0.33333 | 0.375
яч.15 | ТП-517-I
|  | ТИ | I, А | 20.2 | 20.5 | 19.9 | 20.1 | 19 | 20.4 | 23.6 | 27.2 | 25.9 | 29.4 | 27.8 | 28.6 | 28.6 | 32.3 | 35.1 | 32.2 | 34 | 36.2 | 40.6 | 40.9 | 39.7 | 33.5 | 28.3 | 24.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.2 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.36 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.324 | 0.396 | 0.36 | 0.36 | 0.324 | 0.36 | 0.396 | 0.396 | 0.468 | 0.432 | 0.432 | 0.324 | 0.288 | 7.616 |  | 3.6 | 13270.46 | 13270.53 | 13270.6 | 13270.66 | 13270.71 | 13270.77 | 13270.83 | 13270.9 | 13271 | 13271.06 | 13271.14 | 13271.22 | 13271.31 | 13271.42 | 13271.52 | 13271.62 | 13271.71 | 13271.81 | 13271.92 | 13272.03 | 13272.16 | 13272.28 | 13272.4 | 13272.49 | 13272.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 |  | 1.872 | 3.6 | 5582.24 | 5582.26 | 5582.28 | 5582.3 | 5582.32 | 5582.34 | 5582.36 | 5582.38 | 5582.4 | 5582.42 | 5582.44 | 5582.46 | 5582.48 | 5582.5 | 5582.52 | 5582.54 | 5582.57 | 5582.59 | 5582.61 | 5582.64 | 5582.66 | 5582.69 | 5582.72 | 5582.74 | 5582.76
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.36 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.2 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.2 | 0.18182 | 0.27273 | 0.15385 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.25
яч.12 | ТП-517-II
|  | ТИ | I, А | 60.6 | 55.1 | 52.2 | 52.2 | 55.3 | 59.4 | 79.2 | 84.2 | 93 | 101.2 | 102.9 | 105.2 | 104.7 | 106.2 | 110.1 | 112 | 117.7 | 124 | 126.9 | 124.2 | 119.5 | 98.8 | 83.9 | 72.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.6 | 0.624 | 0.528 | 0.6 | 0.528 | 0.672 | 0.624 | 1.248 | 0.624 | 1.16 | 1.056 | 1.104 | 1.34 | 1.296 | 1.104 | 1.152 | 1.152 | 1.296 | 1.344 | 1.488 | 1.152 | 1.248 | 0.912 | 0.768 | 23.62 |  | 4.8 | 6320.69 | 6320.83 | 6320.96 | 6321.07 | 6321.18 | 6321.29 | 6321.43 | 6321.56 | 6321.82 | 6321.95 | 6322.17 | 6322.39 | 6322.62 | 6322.92 | 6323.19 | 6323.42 | 6323.66 | 6323.9 | 6324.17 | 6324.45 | 6324.76 | 6325 | 6325.26 | 6325.45 | 6325.61
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.336 | 0.24 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.432 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.288 |  | 7.728 | 4.8 | 4593.23 | 4593.29 | 4593.35 | 4593.41 | 4593.46 | 4593.51 | 4593.58 | 4593.63 | 4593.7 | 4593.77 | 4593.83 | 4593.9 | 4593.97 | 4594.06 | 4594.14 | 4594.2 | 4594.28 | 4594.35 | 4594.42 | 4594.5 | 4594.58 | 4594.64 | 4594.72 | 4594.78 | 4594.84
|  |  | tgφ | 0.48 | 0.46154 | 0.54545 | 0.4 | 0.45455 | 0.5 | 0.38462 | 0.26923 | 0.53846 | 0.24828 | 0.31818 | 0.30435 | 0.32239 | 0.2963 | 0.26087 | 0.33333 | 0.29167 | 0.25926 | 0.28571 | 0.25806 | 0.25 | 0.30769 | 0.31579 | 0.375
яч.19 | ТП-511
|  | ТИ | I, А | 58.2 | 53.6 | 53.5 | 55 | 56.9 | 59.6 | 70 | 76.7 | 90 | 92.1 | 98.6 | 102.4 | 103.2 | 107 | 114.7 | 112.4 | 111.2 | 106.7 | 93 | 88.9 | 85.2 | 76 | 69.5 | 60.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.552 | 0.576 | 0.552 | 0.55 | 0.504 | 0.624 | 0.552 | 0.864 | 0.696 | 0.984 | 0.984 | 1.032 | 1.3 | 0.98 | 1.27 | 0.936 | 1.2 | 1.2 | 1.032 | 0.984 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.648 | 20.42 |  | 2.4 | 16434.03 | 16434.26 | 16434.5 | 16434.73 | 16434.94 | 16435.15 | 16435.41 | 16435.64 | 16436 | 16436.29 | 16436.7 | 16437.11 | 16437.54 | 16438.11 | 16438.64 | 16439.04 | 16439.43 | 16439.93 | 16440.4 | 16440.83 | 16441.24 | 16441.59 | 16441.94 | 16442.24 | 16442.51
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.264 | 0.456 | 0.24 | 0.384 | 0.384 | 0.408 | 0.552 | 0.504 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.36 | 0.312 | 0.312 |  | 8.736 | 2.4 | 9917.12 | 9917.24 | 9917.37 | 9917.5 | 9917.62 | 9917.74 | 9917.88 | 9917.99 | 9918.18 | 9918.28 | 9918.44 | 9918.6 | 9918.77 | 9919 | 9919.21 | 9919.37 | 9919.53 | 9919.71 | 9919.89 | 9920.05 | 9920.21 | 9920.35 | 9920.5 | 9920.63 | 9920.76
|  |  | tgφ | 0.52174 | 0.54167 | 0.56522 | 0.52364 | 0.57143 | 0.53846 | 0.47826 | 0.52778 | 0.34483 | 0.39024 | 0.39024 | 0.39535 | 0.42462 | 0.51429 | 0.30236 | 0.41026 | 0.36 | 0.36 | 0.37209 | 0.39024 | 0.4 | 0.42857 | 0.43333 | 0.48148
яч.24 | ТП-511, 507
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08 | 6730.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53 | 3012.53
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-515-I
|  | ТИ | I, А | 34.5 | 32.4 | 32 | 31.2 | 34.4 | 39.6 | 43.3 | 48.1 | 53.7 | 52.4 | 52.8 | 56 | 51.7 | 58.4 | 54.8 | 55.2 | 55.8 | 56.8 | 61.2 | 58.7 | 58.2 | 51.5 | 43.5 | 39.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.456 | 0.336 | 0.24 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.648 | 0.36 | 0.552 | 0.528 | 0.504 | 0.72 | 0.624 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.648 | 0.528 | 0.624 | 0.576 | 0.624 | 0.48 | 0.48 | 11.76 |  | 2.4 | 16480.85 | 16480.95 | 16481.14 | 16481.28 | 16481.38 | 16481.5 | 16481.65 | 16481.8 | 16482.07 | 16482.22 | 16482.45 | 16482.67 | 16482.88 | 16483.18 | 16483.44 | 16483.66 | 16483.88 | 16484.1 | 16484.37 | 16484.59 | 16484.85 | 16485.09 | 16485.35 | 16485.55 | 16485.75
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.168 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0 | 0.192 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.144 |  | 3.744 | 2.4 | 8914.99 | 8915.06 | 8915.12 | 8915.18 | 8915.23 | 8915.29 | 8915.36 | 8915.42 | 8915.5 | 8915.56 | 8915.63 | 8915.7 | 8915.77 | 8915.85 | 8915.92 | 8915.92 | 8916 | 8916.06 | 8916.13 | 8916.2 | 8916.27 | 8916.35 | 8916.41 | 8916.49 | 8916.55
|  |  | tgφ | 0.7 | 0.31579 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.4 | 0.2963 | 0.4 | 0.30435 | 0.31818 | 0.33333 | 0.26667 | 0.26923 | 0 | 0.36364 | 0.27273 | 0.25926 | 0.31818 | 0.26923 | 0.33333 | 0.23077 | 0.4 | 0.3
яч.22 | ТП-515, 541
|  | ТИ | I, А | 24.3 | 23.7 | 24.4 | 24 | 24.1 | 28 | 32.6 | 34 | 33 | 33.2 | 38.9 | 34.6 | 37 | 35.4 | 38.8 | 38 | 40.3 | 42.5 | 45.9 | 43.4 | 40 | 35.7 | 32.2 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.384 | 0.192 | 0.288 | 0.24 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.24 | 6.624 |  | 4.8 | 5420.28 | 5420.31 | 5420.35 | 5420.39 | 5420.42 | 5420.46 | 5420.5 | 5420.54 | 5420.62 | 5420.66 | 5420.72 | 5420.77 | 5420.84 | 5420.91 | 5420.98 | 5421.04 | 5421.11 | 5421.18 | 5421.25 | 5421.33 | 5421.41 | 5421.48 | 5421.55 | 5421.61 | 5421.66
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.096 |  | 3.264 | 4.8 | 3680.88 | 3680.91 | 3680.93 | 3680.96 | 3680.98 | 3681.01 | 3681.04 | 3681.07 | 3681.1 | 3681.12 | 3681.15 | 3681.17 | 3681.2 | 3681.24 | 3681.27 | 3681.3 | 3681.33 | 3681.35 | 3681.38 | 3681.42 | 3681.45 | 3681.48 | 3681.51 | 3681.54 | 3681.56
|  |  | tgφ | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.42857 | 0.57143 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.28571 | 0.42857 | 0.5 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.4
яч.23 | ВЛ-67 | [26 empty] | tg | 0.30466 |  | 0.95659
|  | ТИ | I, А | 31.3 | 22 | 21.6 | 21.3 | 28.1 | 34.7 | 28.3 | 31 | 33.2 | 23.8 | 30.8 | 20.5 | 29.8 | 19.1 | 27.8 | 35.7 | 23.6 | 22.6 | 22.1 | 21.2 | 21.8 | 21.7 | 28 | 21.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.252 | 0.288 | 0.288 | 0.252 | 0.252 | 0.324 | 0.252 | 0.396 | 0.252 | 0.288 | 0.252 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 1.152 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.288 | 6.696 |  | 3.6 | 4558.61 | 4558.68 | 4558.76 | 4558.84 | 4558.91 | 4558.98 | 4559.07 | 4559.14 | 4559.25 | 4559.32 | 4559.4 | 4559.47 | 4559.55 | 4559.65 | 4559.73 | 4560.05 | 4560.12 | 4560.19 | 4560.25 | 4560.32 | 4560.34 | 4560.36 | 4560.38 | 4560.39 | 4560.47
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.252 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.072 |  | 2.04 | 3.6 | 1242.09 | 1242.1 | 1242.12 | 1242.14 | 1242.15 | 1242.17 | 1242.19 | 1242.21 | 1242.24 | 1242.26 | 1242.28 | 1242.29 | 1242.32 | 1242.34 | 1242.36 | 1242.43 | 1242.44 | 1242.45 | 1242.46 | 1242.47 | 1242.47 | 1242.48 | 1242.48 | 1242.48 | 1242.5
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.25 | 0.25 | 0.14286 | 0.28571 | 0.22222 | 0.28571 | 0.27273 | 0.28571 | 0.25 | 0.14286 | 0.375 | 0.2 | 0.25 | 0.21875 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.14286 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25
яч.10 | ВЛ-68
|  | ТИ | I, А | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 15.9 | 15.9 | 15.5 | 15.5 | 15.7 | 23.2 | 17.1 | 17.6 | 16.9 | 22.6 | 16.6 | 27.6 | 22.6 | 22.7 | 22 | 22.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.288 | 0.096 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 4.656 |  | 4.8 | 3931.74 | 3931.77 | 3931.81 | 3931.84 | 3931.87 | 3931.91 | 3931.95 | 3931.98 | 3932.04 | 3932.06 | 3932.1 | 3932.13 | 3932.17 | 3932.22 | 3932.26 | 3932.3 | 3932.33 | 3932.37 | 3932.42 | 3932.47 | 3932.52 | 3932.57 | 3932.62 | 3932.67 | 3932.71
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.048 |  | 1.296 | 4.8 | 1518.74 | 1518.74 | 1518.75 | 1518.76 | 1518.77 | 1518.78 | 1518.79 | 1518.8 | 1518.81 | 1518.81 | 1518.82 | 1518.83 | 1518.84 | 1518.86 | 1518.87 | 1518.88 | 1518.89 | 1518.9 | 1518.92 | 1518.93 | 1518.95 | 1518.96 | 1518.98 | 1519 | 1519.01
|  |  | tgφ | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.16667 | 0 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.25
яч.9 | ТП-545-I | [26 empty] | tg | 0.23011 |  | 0.97453
|  | ТИ | I, А | 21.7 | 21.8 | 20.4 | 21.3 | 22.8 | 28.6 | 31.7 | 40.7 | 52.9 | 54.7 | 53.9 | 47.8 | 45.5 | 46.1 | 45.5 | 44 | 41.6 | 36.4 | 37.1 | 31.4 | 31.8 | 29.2 | 27.6 | 23.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.216 | 0.168 | 0.168 | 0.216 | 0.216 | 0.264 | 0.384 | 0.408 | 0.576 | 0.552 | 0.504 | 0.624 | 0.528 | 0.384 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.384 | 0.336 | 0.312 | 0.336 | 0.264 | 0.24 | 8.448 |  | 2.4 | 9130.91 | 9130.97 | 9131.06 | 9131.13 | 9131.2 | 9131.29 | 9131.38 | 9131.49 | 9131.65 | 9131.82 | 9132.06 | 9132.29 | 9132.5 | 9132.76 | 9132.98 | 9133.14 | 9133.31 | 9133.48 | 9133.65 | 9133.81 | 9133.95 | 9134.08 | 9134.22 | 9134.33 | 9134.43
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.144 | 0.096 | 0.168 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.096 |  | 1.944 | 2.4 | 3479.41 | 3479.43 | 3479.45 | 3479.47 | 3479.49 | 3479.51 | 3479.53 | 3479.56 | 3479.59 | 3479.61 | 3479.63 | 3479.65 | 3479.71 | 3479.75 | 3479.82 | 3479.87 | 3479.91 | 3479.95 | 3479.99 | 3480.01 | 3480.05 | 3480.09 | 3480.14 | 3480.18 | 3480.22
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.22222 | 0.28571 | 0.28571 | 0.22222 | 0.22222 | 0.27273 | 0.1875 | 0.11765 | 0.083333 | 0.086957 | 0.28571 | 0.15385 | 0.31818 | 0.3125 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.125 | 0.28571 | 0.30769 | 0.35714 | 0.36364 | 0.4
яч.14 | ТП-545-II
|  | ТИ | I, А | 32.6 | 32.2 | 31.3 | 32.2 | 35 | 38.3 | 42.9 | 51.8 | 61.4 | 55.8 | 55.1 | 56.2 | 58.3 | 61 | 58.6 | 60.6 | 53.6 | 57 | 50.4 | 52.7 | 42.6 | 40.8 | 37.5 | 34.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.24 | 0.288 | 0.384 | 0.336 | 0.576 | 0.432 | 0.576 | 0.576 | 0.528 | 0.768 | 0.672 | 0.48 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.432 | 0.432 | 0.384 | 0.288 | 11.088 |  | 4.8 | 5465.13 | 5465.19 | 5465.25 | 5465.32 | 5465.37 | 5465.43 | 5465.51 | 5465.58 | 5465.7 | 5465.79 | 5465.91 | 5466.03 | 5466.14 | 5466.3 | 5466.44 | 5466.54 | 5466.66 | 5466.78 | 5466.9 | 5467.01 | 5467.12 | 5467.21 | 5467.3 | 5467.38 | 5467.44
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 |  | 5.232 | 4.8 | 2944.77 | 2944.8 | 2944.85 | 2944.89 | 2944.93 | 2944.97 | 2945.01 | 2945.05 | 2945.1 | 2945.15 | 2945.2 | 2945.25 | 2945.29 | 2945.35 | 2945.41 | 2945.46 | 2945.5 | 2945.55 | 2945.6 | 2945.65 | 2945.7 | 2945.74 | 2945.78 | 2945.82 | 2945.86
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.83333 | 0.57143 | 0.8 | 0.66667 | 0.5 | 0.57143 | 0.41667 | 0.55556 | 0.41667 | 0.41667 | 0.36364 | 0.375 | 0.42857 | 0.5 | 0.33333 | 0.41667 | 0.41667 | 0.45455 | 0.45455 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5 | 0.66667
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0.0084 | 0.0104 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.0104 | 0.0106 | 0.014 | 0.007 | 0.01 | 0.0096 | 0.0094 | 0.0112 | 0.0038 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.0104 | 0.0092 | 0.011 | 0.0094 | 0.01 | 0.2408 |  | 0.02 | 7583.36 | 7583.78 | 7584.3 | 7584.75 | 7585.25 | 7585.75 | 7586.27 | 7586.8 | 7587.5 | 7587.85 | 7588.35 | 7588.83 | 7589.3 | 7589.86 | 7590.05 | 7590.7 | 7591.3 | 7591.9 | 7592.4 | 7592.9 | 7593.42 | 7593.88 | 7594.43 | 7594.9 | 7595.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.252 | 3.696 | 3.384 | 3.148 | 3.252 | 3.976 | 3.72 | 6.296 | 4.086 | 6.172 | 5.844 | 6.12 | 7.618 | 6.824 | 6.898 | 5.964 | 6.312 | 6.764 | 6.444 | 6.492 | 5.424 | 5.724 | 4.512 | 4.176
|  |  | Q, МВАр | 1.44 | 1.608 | 1.608 | 1.392 | 1.5 | 1.704 | 1.5 | 2.088 | 1.5 | 1.836 | 1.764 | 1.992 | 2.484 | 2.22 | 1.92 | 1.956 | 1.872 | 1.992 | 1.98 | 1.956 | 1.812 | 1.848 | 1.68 | 1.608
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q ВТ-2-6 |  |  | P, % | 9.6667 | -2.6667 | 2.7586 | -4.9333 | -0.37037 | 5.3333 | 10.1449 | -40.5357 | 8.9572 | -9.0459 | 0.61224 | 1.9231 | 3.8131 | 6.776 | -12.7124 | 0.6 | 0.75472 | -4.3827 | 2.3636 | 6.7241 | 1.7391 | 6.4706 | 3.5897 | 0.57143
|  |  | Q, % | -71.4286 | -91.4286 | -91.4286 | -93.3333 | -78.5714 | -77.5 | -108.3333 | -58.1818 | -108.3333 | -53 | -83.75 | -84.4444 | -88.1818 | -85 | -60 | -81.1111 | -95 | -84.4444 | -106.25 | -81.1111 | -88.75 | -92.5 | -100 | -67.5
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.348 | -0.096 | 0.096 | -0.148 | -0.012 | 0.224 | 0.42 | -1.816 | 0.402 | -0.512 | 0.036 | 0.12 | 0.302 | 0.496 | -0.778 | 0.036 | 0.048 | -0.284 | 0.156 | 0.468 | 0.096 | 0.396 | 0.168 | 0.024
|  |  | Q, МВАр | -0.6 | -0.768 | -0.768 | -0.672 | -0.66 | -0.744 | -0.78 | -0.768 | -0.78 | -0.636 | -0.804 | -0.912 | -1.164 | -1.02 | -0.72 | -0.876 | -0.912 | -0.912 | -1.02 | -0.876 | -0.852 | -0.888 | -0.84 | -0.648
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.348 | -0.096 | 0.096 | -0.148 | -0.012 | 0.224 | 0.42 | -1.816 | 0.402 | -0.512 | 0.036 | 0.12 | 0.302 | 0.496 | -0.778 | 0.036 | 0.048 | -0.284 | 0.156 | 0.468 | 0.096 | 0.396 | 0.168 | 0.024
|  |  | Q, МВАр | -0.6 | -0.768 | -0.768 | -0.672 | -0.66 | -0.744 | -0.78 | -0.768 | -0.78 | -0.636 | -0.804 | -0.912 | -1.164 | -1.02 | -0.72 | -0.876 | -0.912 | -0.912 | -1.02 | -0.876 | -0.852 | -0.888 | -0.84 | -0.648
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.96; 10: 3.7; 18: 4.34
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | авт. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |  |  | 0
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | [26 empty] | tg | 0.89317
|  | расчет | I, А | 94 | 82 | 70 | 90 | 87 | 79 | 82 | 54 | 41 | 38 | 37 | 44 | 40 | 45 | 74 | 77 | 78 | 85 | 82 | 66 | 68 | 89 | 72 | 91 | 81.44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.63 | 3.93 | 3.18 | 4.42 | 4.2 | 3.81 | 3.82 | 2.87 | 2.26 | 2.08 | 2.07 | 2.38 | 2.13 | 2.13 | 3.53 | 3.73 | 3.7 | 4.13 | 3.9 | 3.01 | 3.14 | 4.36 | 3.53 | 4.5 |  | 72.74 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 4.06 | 3.71 | 3.29 | 3.89 | 3.84 | 3.57 | 3.78 | 2.14 | 1.44 | 1.43 | 1.31 | 1.6 | 1.52 | 2.05 | 3.34 | 3.42 | 3.57 | 3.76 | 3.73 | 3.1 | 3.16 | 3.86 | 3.2 | 3.97 |  |  | 42
|  |  | tgφ | 0.87689 | 0.94402 | 1.0346 | 0.88009 | 0.91429 | 0.93701 | 0.98953 | 0.74564 | 0.63717 | 0.6875 | 0.63285 | 0.67227 | 0.71362 | 0.96244 | 0.94618 | 0.91689 | 0.96486 | 0.91041 | 0.95641 | 1.0299 | 1.0064 | 0.88532 | 0.90652 | 0.88222
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика |  |  | 42
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 100 | 97 | 87 | 101 | 93 | 99 | 94 | 72 | 68 | 67 | 80 | 72 | 75 | 78 | 105 | 118 | 118 | 112 | 101 | 86 | 95 | 102 | 103 | 98 | tg | 0.74732
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.04 | 4.9 | 4.45 | 5.13 | 4.7 | 5.06 | 4.9 | 3.9 | 3.8 | 3.76 | 4.5 | 4.07 | 4.25 | 4.4 | 5.53 | 6.05 | 6.12 | 5.75 | 5.18 | 4.59 | 5 | 5.32 | 5.42 | 4.97 | 116.79 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 4.17 | 4.05 | 3.56 | 4.25 | 3.89 | 4.09 | 3.78 | 2.72 | 2.39 | 2.26 | 2.72 | 2.45 | 2.5 | 2.6 | 4.18 | 4.82 | 4.72 | 4.62 | 4.16 | 3.28 | 3.77 | 4.12 | 4.1 | 4.08 |  | 87.28 | 42
|  |  | tgφ | 0.82738 | 0.82653 | 0.8 | 0.82846 | 0.82766 | 0.8083 | 0.77143 | 0.69744 | 0.62895 | 0.60106 | 0.60444 | 0.60197 | 0.58824 | 0.59091 | 0.75588 | 0.79669 | 0.77124 | 0.80348 | 0.80309 | 0.7146 | 0.754 | 0.77444 | 0.75646 | 0.82093
| ВЛ-71 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
яч.13 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 531.2 | 456 | 376 | 568 | 417.2 | 458 | 519.6 | 207.6 | 193.2 | 240.4 | 228 | 218 | 210.4 | 317.6 | 514.8 | 380 | 460 | 476.8 | 482.4 | 310 | 499.2 | 411.2 | 457.2 | 448
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.641 | 3.935 | 3.177 | 4.424 | 4.2 | 3.814 | 3.819 | 2.876 | 2.255 | 2.084 | 2.068 | 2.384 | 2.126 | 2.124 | 3.54 | 3.733 | 3.702 | 4.14 | 3.901 | 3.008 | 3.144 | 4.367 | 3.534 | 4.506 | 81.502 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.81 | 3.506 | 3.123 | 3.653 | 3.622 | 3.269 | 3.578 | 2.004 | 1.33 | 1.321 | 1.205 | 1.489 | 1.411 | 1.938 | 3.163 | 3.228 | 3.38 | 3.544 | 3.523 | 2.949 | 3.002 | 3.63 | 3.068 | 3.723 |  | 68.469 | 24
|  |  | tgφ | 0.82094 | 0.89098 | 0.983 | 0.82572 | 0.86238 | 0.85711 | 0.93689 | 0.6968 | 0.5898 | 0.63388 | 0.58269 | 0.62458 | 0.66369 | 0.91243 | 0.8935 | 0.86472 | 0.91302 | 0.85604 | 0.9031 | 0.98039 | 0.95483 | 0.83123 | 0.86814 | 0.82623
яч.18 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 462 | 543.6 | 475.6 | 548 | 517.2 | 543.2 | 463.2 | 322 | 416.8 | 471.6 | 425.2 | 442.4 | 462.4 | 511.2 | 686 | 600.8 | 751.6 | 590 | 555.2 | 561 | 560 | 673.6 | 558 | 598.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5 | 4.917 | 4.463 | 5.097 | 4.709 | 5.033 | 4.904 | 3.936 | 3.857 | 3.73 | 4.523 | 4.042 | 4.22 | 4.37 | 5.507 | 6.007 | 6.068 | 5.695 | 5.13 | 4.559 | 4.954 | 5.284 | 5.368 | 4.938 | 116.311 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.857 | 3.747 | 3.3 | 3.927 | 3.604 | 3.777 | 3.484 | 2.04 | 2.195 | 2.066 | 2.484 | 2.244 | 2.289 | 2.385 | 3.835 | 4.419 | 4.325 | 4.255 | 3.84 | 3.027 | 3.485 | 3.793 | 3.77 | 3.774 |  | 79.922 | 24
|  |  | tgφ | 0.7714 | 0.76205 | 0.73941 | 0.77045 | 0.76534 | 0.75045 | 0.71044 | 0.51829 | 0.5691 | 0.55389 | 0.54919 | 0.55517 | 0.54242 | 0.54577 | 0.69639 | 0.73564 | 0.71276 | 0.74715 | 0.74854 | 0.66396 | 0.70347 | 0.71783 | 0.70231 | 0.76428
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.641 | 8.852 | 7.64 | 9.521 | 8.909 | 8.847 | 8.723 | 6.812 | 6.112 | 5.814 | 6.591 | 6.426 | 6.346 | 6.494 | 9.047 | 9.74 | 9.77 | 9.835 | 9.031 | 7.567 | 8.098 | 9.651 | 8.902 | 9.444
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 7.667 | 7.253 | 6.423 | 7.58 | 7.226 | 7.046 | 7.062 | 4.044 | 3.525 | 3.387 | 3.689 | 3.733 | 3.7 | 4.323 | 6.998 | 7.647 | 7.705 | 7.799 | 7.363 | 5.976 | 6.487 | 7.423 | 6.838 | 7.497
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 12.3179 | 11.4439 | 9.9812 | 12.1699 | 11.4711 | 11.31 | 11.2233 | 7.9219 | 7.0556 | 6.7286 | 7.5531 | 7.4316 | 7.3459 | 7.8013 | 11.4377 | 12.3832 | 12.4427 | 12.552 | 11.6522 | 9.6422 | 10.3759 | 12.1755 | 11.2251 | 12.0579
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.026 | 0.026 | 0.636 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
яч.3 | Вспом.подъем №1 | [26 empty] | tg | 20.5882
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.001224 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.001032 | 0.001032 | 0.001056 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001056 | 0.001032 | 0.001056 | 0.001104 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.001056 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001032 | 0.001056 | 0.001056 | 0.001056 | 0.001032 | 0.001032 |  | 0.0252 | 3.6
|  |  | tgφ | 14.3333 | 21.5 | 22 | 21.5 | 21.5 | 22 | 21.5 | 22 | 15.3333 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21.5 | 14.3333 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22 | 21.5 | 21.5
яч.10 | Вспомогательный подъем | [26 empty] | tg | 1.2341
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00312 | 0.008184 | 0.000168 | 0.000144 | 0.000168 | 0.010944 | 0.013416 | 0.01128 | 0.007416 | 0.001584 | 0.002232 | 0.012032 | 0.002928 | 0.007704 | 0.020928 | 0.022752 | 0.016032 | 0.014832 | 0.0054 | 0.010824 | 0.007704 | 0.000144 | 0.000144 | 0.007488 | 0.18757 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.003744 | 0.010104 | 0.0006 | 0.000576 | 0.000576 | 0.014064 | 0.016872 | 0.014448 | 0.009264 | 0.002232 | 0.00336 | 0.017328 | 0.003936 | 0.0096 | 0.023424 | 0.025848 | 0.018168 | 0.017256 | 0.006888 | 0.012912 | 0.009408 | 0.000576 | 0.000624 | 0.009672 |  | 0.23148 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.2 | 1.2346 | 3.5714 | 4 | 3.4286 | 1.2851 | 1.2576 | 1.2809 | 1.2492 | 1.4091 | 1.5054 | 1.4402 | 1.3443 | 1.2461 | 1.1193 | 1.1361 | 1.1332 | 1.1634 | 1.2756 | 1.1929 | 1.2212 | 4 | 4.3333 | 1.2917
яч.17 | Блок №4 Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.000288 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000288 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000288 | 0.00018 | 0.0002888 | 0.000216 | 0.00018 | 0.000216 | 0.000324 | 7.2e-05 | 0.000108 | 0.00018 | 0.0065168 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | ТП БЛОКА главн. ствола №1 | [26 empty] | tg | 0.43744
|  | расчет | I, А | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23702 | 0.2412 | 0.2399 | 0.23515 | 0.23784 | 0.24127 | 0.24115 | 0.2485 | 0.27077 | 0.26182 | 0.25925 | 0.27178 | 0.27734 | 0.26909 | 0.25656 | 0.24818 | 0.24497 | 0.2303 | 0.2352 | 0.22202 | 0.22834 | 0.22087 | 0.20846 | 0.22354 | 5.8505 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.096552 | 0.099672 | 0.099696 | 0.095376 | 0.093936 | 0.099048 | 0.10078 | 0.11249 | 0.13378 | 0.1439 | 0.11897 | 0.11633 | 0.13661 | 0.1261 | 0.11626 | 0.1176 | 0.11539 | 0.091704 | 0.09252 | 0.09828 | 0.09456 | 0.090216 | 0.082344 | 0.087144 |  | 2.5592 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.40735 | 0.41323 | 0.41557 | 0.40559 | 0.39495 | 0.41052 | 0.41789 | 0.45268 | 0.49406 | 0.54964 | 0.4589 | 0.42803 | 0.49256 | 0.46861 | 0.45313 | 0.47384 | 0.47105 | 0.39819 | 0.39337 | 0.44265 | 0.41413 | 0.40845 | 0.395 | 0.38984
яч.30 | ТП БЛОКА главн. ствола №2 | [26 empty] | tg | 0.36531
|  | расчет | I, А | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 | 41 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3372 | 0.33737 | 0.33912 | 0.33209 | 0.3378 | 0.35822 | 0.37884 | 0.4038 | 0.42569 | 0.44234 | 0.4343 | 0.43697 | 0.43075 | 0.40332 | 0.37882 | 0.37678 | 0.34721 | 0.34135 | 0.33871 | 0.3293 | 0.31728 | 0.30408 | 0.30838 | 0.3163 | 8.756 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12094 | 0.12182 | 0.12358 | 0.11806 | 0.12108 | 0.13325 | 0.14393 | 0.15281 | 0.15542 | 0.16128 | 0.1489 | 0.15806 | 0.15826 | 0.13205 | 0.12175 | 0.13248 | 0.12264 | 0.13757 | 0.1351 | 0.13174 | 0.12096 | 0.1091 | 0.11549 | 0.12245 |  | 3.1987 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.35865 | 0.3611 | 0.3644 | 0.3555 | 0.35844 | 0.37197 | 0.37992 | 0.37842 | 0.36511 | 0.3646 | 0.34284 | 0.36173 | 0.36739 | 0.3274 | 0.3214 | 0.35161 | 0.35322 | 0.40301 | 0.39885 | 0.40004 | 0.38124 | 0.3588 | 0.3745 | 0.38713
яч.31 | ЦПП-1 | [26 empty] | tg | 0.62542
|  | расчет | I, А | 83 | 48 | 38 | 96 | 66 | 31 | 56 | 83 | 75 | 70 | 63 | 65 | 59 | 23 | 59 | 21 | 18 | 42 | 32 | 49 | 59 | 76 | 13 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7981 | 0.45362 | 0.35222 | 0.903 | 0.61994 | 0.29258 | 0.51619 | 0.79579 | 0.71969 | 0.71969 | 0.59047 | 0.55886 | 0.55886 | 0.17941 | 0.56484 | 0.19008 | 0.16826 | 0.39578 | 0.29758 | 0.46356 | 0.55066 | 0.71717 | 0.11842 | 0.6181 | 12.1429 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.46644 | 0.28003 | 0.22099 | 0.53681 | 0.38417 | 0.17534 | 0.32177 | 0.48461 | 0.44558 | 0.32839 | 0.387 | 0.46661 | 0.3576 | 0.1817 | 0.3311 | 0.1265 | 0.11316 | 0.25322 | 0.20143 | 0.3041 | 0.34349 | 0.43668 | 0.08376 | 0.36394 |  | 7.5944 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.58444 | 0.61732 | 0.62742 | 0.59447 | 0.61968 | 0.59929 | 0.62335 | 0.60896 | 0.61913 | 0.4563 | 0.65541 | 0.83492 | 0.63987 | 1.0128 | 0.58619 | 0.66553 | 0.67251 | 0.6398 | 0.67691 | 0.65602 | 0.62378 | 0.60889 | 0.70734 | 0.5888
яч.40 | ЦПП-2 | [26 empty] | tg | 0.68341
|  | расчет | I, А | 63 | 86 | 96 | 85 | 77 | 92 | 90 | 48 | 58 | 56 | 108 | 73 | 99 | 96 | 76 | 109 | 109 | 106 | 96 | 93 | 83 | 93 | 115 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.55783 | 0.78907 | 0.87578 | 0.77177 | 0.69463 | 0.8483 | 0.84125 | 0.40646 | 0.51149 | 0.47439 | 0.98722 | 0.64939 | 0.9156 | 0.87864 | 0.6731 | 1.014 | 0.99739 | 0.98465 | 0.89227 | 0.8466 | 0.75118 | 0.84799 | 1.0755 | 0.56947 | 18.854 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42269 | 0.53731 | 0.6037 | 0.53501 | 0.48607 | 0.57242 | 0.57026 | 0.33794 | 0.39158 | 0.40498 | 0.66775 | 0.47429 | 0.60338 | 0.57079 | 0.45727 | 0.65554 | 0.64068 | 0.63766 | 0.58279 | 0.56621 | 0.49615 | 0.55687 | 0.68803 | 0.42566 |  | 12.885 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.75773 | 0.68094 | 0.68932 | 0.69322 | 0.69975 | 0.67479 | 0.67788 | 0.83142 | 0.76558 | 0.85367 | 0.6764 | 0.73036 | 0.659 | 0.64963 | 0.67935 | 0.64645 | 0.64236 | 0.6476 | 0.65316 | 0.6688 | 0.6605 | 0.65669 | 0.63975 | 0.74747
яч.33 | Породный подъем | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001008 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-05 | 0 | 0 | 0.00108 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
tgφ
яч.39 | РПП Запад-1 | [26 empty] | tg | 2.1482
|  | расчет | I, А | 61 | 60 | 63 | 62 | 58 | 63 | 63 | 17 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 25 | 62 | 54 | 62 | 60 | 60 | 62 | 64 | 56 | 62 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29326 | 0.27295 | 0.30384 | 0.29621 | 0.2659 | 0.29815 | 0.29362 | 0.073728 | 0.028872 | 0.039096 | 0.02124 | 0.04788 | 0.017424 | 0.11765 | 0.30334 | 0.24264 | 0.3091 | 0.28231 | 0.28116 | 0.29052 | 0.30334 | 0.25243 | 0.29268 | 0.29621 | 5.2235 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.61085 | 0.60142 | 0.63029 | 0.61034 | 0.58442 | 0.62539 | 0.6174 | 0.18209 | 0.090504 | 0.10764 | 0.07056 | 0.11642 | 0.061632 | 0.2546 | 0.6125 | 0.54245 | 0.61862 | 0.59904 | 0.6035 | 0.63756 | 0.6367 | 0.56794 | 0.62683 | 0.61258 |  | 11.2213 | 7.2
|  |  | tgφ | 2.083 | 2.2034 | 2.0744 | 2.0605 | 2.1979 | 2.0976 | 2.1027 | 2.4697 | 3.1347 | 2.7532 | 3.322 | 2.4316 | 3.5372 | 2.1641 | 2.0192 | 2.2356 | 2.0014 | 2.1219 | 2.1465 | 2.1945 | 2.099 | 2.2499 | 2.1417 | 2.0681
яч.16 | РПП Запад-2 | [26 empty] | tg | 1.3294
|  | расчет | I, А | 47 | 42 | 56 | 52 | 31 | 51 | 40 | 33 | 34 | 34 | 27 | 36 | 38 | 51 | 104 | 90 | 108 | 65 | 41 | 46 | 62 | 45 | 37 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30607 | 0.26266 | 0.3685 | 0.33041 | 0.18598 | 0.32918 | 0.26352 | 0.2003 | 0.20117 | 0.19418 | 0.12974 | 0.21017 | 0.2299 | 0.34322 | 0.75139 | 0.66269 | 0.78386 | 0.45979 | 0.26374 | 0.29837 | 0.42091 | 0.28598 | 0.24646 | 0.32875 | 8.0569 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42394 | 0.38311 | 0.50414 | 0.46505 | 0.28195 | 0.46534 | 0.36749 | 0.30456 | 0.32328 | 0.31802 | 0.27029 | 0.34006 | 0.34762 | 0.43567 | 0.82015 | 0.7393 | 0.88481 | 0.55764 | 0.37426 | 0.40414 | 0.5341 | 0.39247 | 0.33221 | 0.44136 |  | 10.7109 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.3851 | 1.4586 | 1.3681 | 1.4075 | 1.5161 | 1.4136 | 1.3945 | 1.5205 | 1.607 | 1.6377 | 2.0832 | 1.618 | 1.5121 | 1.2694 | 1.0915 | 1.1156 | 1.1288 | 1.2128 | 1.4191 | 1.3545 | 1.2689 | 1.3724 | 1.3479 | 1.3425
яч.41 | РПП Восток-1 | [26 empty] | tg | 1.2731
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.018432 | 0.018528 | 0.018864 | 0.018336 | 0.018432 | 0.018528 | 0.02232 | 0.10142 | 0.12595 | 0.14957 | 0.15936 | 0.16675 | 0.13982 | 0.12422 | 0.12307 | 0.03576 | 0.020448 | 0.019536 | 0.018528 | 0.019008 | 0.01896 | 0.018624 | 0.01872 | 0.018384 | 1.4116 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.054768 | 0.055872 | 0.057696 | 0.054432 | 0.055248 | 0.055632 | 0.055296 | 0.071808 | 0.079728 | 0.097296 | 0.11386 | 0.10445 | 0.12422 | 0.14314 | 0.1427 | 0.078864 | 0.055632 | 0.054912 | 0.05568 | 0.058944 | 0.058608 | 0.056448 | 0.057024 | 0.054768 |  | 1.797 | 4.8
|  |  | tgφ | 2.9714 | 3.0155 | 3.0585 | 2.9686 | 2.9974 | 3.0026 | 2.4774 | 0.708 | 0.633 | 0.65051 | 0.71444 | 0.62637 | 0.88843 | 1.1522 | 1.1595 | 2.2054 | 2.7207 | 2.8108 | 3.0052 | 3.101 | 3.0911 | 3.0309 | 3.0462 | 2.9791
яч.6 | ВЛ-52 | [26 empty] | tg | 0.33869
|  | расчет | I, А | 48 | 47 | 46 | 44 | 46 | 50 | 56 | 60 | 62 | 64 | 63 | 63 | 62 | 66 | 69 | 70 | 75 | 75 | 78 | 80 | 76 | 70 | 62 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51876 | 0.47768 | 0.45972 | 0.44718 | 0.45965 | 0.51552 | 0.59702 | 0.6295 | 0.64436 | 0.67234 | 0.66107 | 0.6633 | 0.6583 | 0.68486 | 0.71251 | 0.74279 | 0.77825 | 0.79783 | 0.8226 | 0.833 | 0.78872 | 0.72317 | 0.64894 | 0.56713 | 15.5042 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12096 | 0.20758 | 0.21031 | 0.20308 | 0.20635 | 0.20592 | 0.21215 | 0.22115 | 0.22975 | 0.22795 | 0.21233 | 0.21456 | 0.20693 | 0.20887 | 0.20894 | 0.22968 | 0.2426 | 0.24275 | 0.2529 | 0.25481 | 0.2407 | 0.23382 | 0.23616 | 0.22086 |  | 5.2511 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.23317 | 0.43455 | 0.45748 | 0.45412 | 0.44893 | 0.39944 | 0.35534 | 0.35131 | 0.35656 | 0.33904 | 0.32119 | 0.32347 | 0.31434 | 0.30498 | 0.29325 | 0.30921 | 0.31173 | 0.30426 | 0.30744 | 0.30589 | 0.30517 | 0.32333 | 0.36392 | 0.38943
яч.34 | Угольный подъем | [26 empty] | tg | 1.8819
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00018 | 0.000144 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.000144 | 0.000216 | 0.000216 | 0.00018 | 0.000216 | 0.000216 | 0.00018 | 0.00018 | 0.000216 | 0.00018 | 0.000216 | 0.000216 | 0.000216 | 0.000216 | 0.000144 | 0.000216 | 0.00018 | 0.004572 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00036 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000396 | 0.000396 | 0.00036 | 0.000396 | 0.000396 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000324 | 0.00036 | 0.00036 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.000324 | 0.00036 | 0.000324 | 0.00036 | 0.000324 | 0.000396 |  | 0.008604 | 3.6
|  |  | tgφ | 2 | 2.75 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.75 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 1.5 | 1.6667 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6667 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.2
яч.5 | Пожарные насосы |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
tgφ
яч.7 | РПП 4-1 | [26 empty] | tg | 1.2683
|  | расчет | I, А | 212 | 207 | 203 | 191 | 202 | 197 | 187 | 53 | 19 | 29 | 17 | 33 | 36 | 94 | 170 | 202 | 207 | 212 | 199 | 136 | 180 | 208 | 197 | 214
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.556 | 1.4636 | 1.44 | 1.3054 | 1.3974 | 1.3462 | 1.0969 | 0.4721 | 0.05112 | 0.11952 | 0.047196 | 0.15685 | 0.17273 | 0.45043 | 1.1961 | 1.4604 | 1.4571 | 1.5441 | 1.3265 | 0.77051 | 1.2932 | 1.498 | 1.406 | 1.5646 | 24.5921 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7582 | 1.7654 | 1.72 | 1.6188 | 1.7436 | 1.7211 | 1.7153 | 0.37001 | 0.20452 | 0.29808 | 0.18608 | 0.33844 | 0.37001 | 0.94118 | 1.4505 | 1.6979 | 1.7648 | 1.7627 | 1.7548 | 1.3165 | 1.5168 | 1.7424 | 1.6606 | 1.7734 |  | 31.1911 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.1299 | 1.2062 | 1.1945 | 1.24 | 1.2477 | 1.2784 | 1.5638 | 0.78374 | 4.0007 | 2.494 | 3.9428 | 2.1577 | 2.1421 | 2.0895 | 1.2127 | 1.1626 | 1.2111 | 1.1416 | 1.3229 | 1.7086 | 1.1728 | 1.1632 | 1.1811 | 1.1334
яч.4 | РПП 4-2 | [26 empty] | tg | 1.5771
|  | расчет | I, А | 128 | 126 | 103 | 128 | 106 | 97 | 61 | 44 | 18 | 39 | 35 | 21 | 20 | 23 | 139 | 138 | 117 | 134 | 93 | 52 | 154 | 116 | 133 | 108
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.78125 | 0.77261 | 0.62534 | 0.77395 | 0.5831 | 0.49085 | 0.27629 | 0.1801 | 0.19325 | 0.25496 | 0.21226 | 0.077568 | 0.071424 | 0.098112 | 0.8736 | 0.81408 | 0.78835 | 0.84538 | 0.3887 | 0.21533 | 1.0188 | 0.67594 | 0.86717 | 0.62381 | 12.5023 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1891 | 1.1615 | 0.95808 | 1.1883 | 1.0234 | 0.9503 | 0.62371 | 0.45744 | 0.032141 | 0.35501 | 0.32966 | 0.21638 | 0.20688 | 0.23462 | 1.2124 | 1.2904 | 1.0044 | 1.2204 | 0.9529 | 0.5184 | 1.3296 | 1.0684 | 1.1953 | 0.99907 |  | 19.7178 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.522 | 1.5034 | 1.5321 | 1.5354 | 1.755 | 1.936 | 2.2575 | 2.54 | 0.16632 | 1.3924 | 1.5531 | 2.7896 | 2.8965 | 2.3914 | 1.3878 | 1.5851 | 1.2741 | 1.4437 | 2.4515 | 2.4075 | 1.305 | 1.5806 | 1.3784 | 1.6016
яч.9 | РУ 6 КНС Ввод 1 | [26 empty] | tg | 1.3284
|  | расчет | I, А | 39 | 37 | 26 | 41 | 36 | 36 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 23 | 42 | 34 | 38 | 17 | 11 | 39 | 21 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27715 | 0.24086 | 0.16829 | 0.30096 | 0.22771 | 0.26746 | 0.17904 | 0.034176 | 0.018816 | 0.0096 | 0.009312 | 0.014496 | 0.019392 | 0.008928 | 0.1031 | 0.15994 | 0.31536 | 0.20006 | 0.25277 | 0.10003 | 0.055968 | 0.2904 | 0.14045 | 0.27821 | 3.6725 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33581 | 0.33341 | 0.22771 | 0.33629 | 0.32966 | 0.3 | 0.31987 | 0.068832 | 0.037728 | 0.0138 | 0.015648 | 0.025632 | 0.037248 | 0.014208 | 0.17866 | 0.20122 | 0.34435 | 0.3241 | 0.33475 | 0.16819 | 0.10224 | 0.31378 | 0.18259 | 0.33264 |  | 4.8784 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.2116 | 1.3842 | 1.3531 | 1.1174 | 1.4477 | 1.1217 | 1.7866 | 2.014 | 2.0051 | 1.4375 | 1.6804 | 1.7682 | 1.9208 | 1.5914 | 1.7328 | 1.2581 | 1.0919 | 1.62 | 1.3243 | 1.6814 | 1.8268 | 1.0805 | 1.3001 | 1.1957
яч.28 | РУ-6 КНС Ввод 2 | [26 empty] | tg | 0.99186
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 10 | 11 | 5 | 3 | 12 | 6 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.078192 | 0.074664 | 0.050112 | 0.07992 | 0.07344 | 0.067104 | 0.068832 | 0.01224 | 0.005904 | 0.000864 | 0.000864 | 0.00396 | 0.00756 | 0.000792 | 0.041328 | 0.05148 | 0.1003 | 0.079416 | 0.09 | 0.037728 | 0.019728 | 0.093384 | 0.045648 | 0.093024 | 1.1765 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0774 | 0.073008 | 0.049752 | 0.079272 | 0.072072 | 0.067752 | 0.065232 | 0.011952 | 0.006696 | 0.00108 | 0.001008 | 0.004104 | 0.007848 | 0.001008 | 0.040104 | 0.051336 | 0.1021 | 0.076752 | 0.089064 | 0.03672 | 0.019584 | 0.093816 | 0.045504 | 0.093744 |  | 1.1669 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.98987 | 0.97782 | 0.99282 | 0.99189 | 0.98137 | 1.0097 | 0.9477 | 0.97647 | 1.1341 | 1.25 | 1.1667 | 1.0364 | 1.0381 | 1.2727 | 0.97038 | 0.9972 | 1.0179 | 0.96646 | 0.9896 | 0.97328 | 0.9927 | 1.0046 | 0.99685 | 1.0077
яч.15 | РП Южная-I | [26 empty] | tg | 0.36463
|  | расчет | I, А | 123 | 103 | 46 | 115 | 121 | 136 | 124 | 83 | 66 | 27 | 67 | 66 | 65 | 59 | 71 | 112 | 94 | 120 | 124 | 88 | 48 | 112 | 108 | 126
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2804 | 1.0795 | 0.48451 | 1.1892 | 1.2652 | 1.4578 | 1.2793 | 0.92064 | 0.67507 | 0.067277 | 0.69648 | 0.67853 | 0.66691 | 0.60317 | 0.72384 | 1.158 | 0.98285 | 1.2572 | 1.2924 | 0.92803 | 0.48691 | 1.179 | 1.1492 | 1.3125 | 22.814 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.46992 | 0.37344 | 0.17174 | 0.38266 | 0.42422 | 0.37776 | 0.44304 | 0.18451 | 0.30106 | 0.30134 | 0.28886 | 0.30202 | 0.29808 | 0.24826 | 0.30355 | 0.43286 | 0.3432 | 0.44189 | 0.47021 | 0.34848 | 0.2184 | 0.38304 | 0.33514 | 0.47491 |  | 8.3186 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.367 | 0.34593 | 0.35447 | 0.32179 | 0.33531 | 0.25914 | 0.34632 | 0.20042 | 0.44596 | 4.4792 | 0.41475 | 0.4451 | 0.44696 | 0.41159 | 0.41936 | 0.37379 | 0.34919 | 0.35148 | 0.36381 | 0.3755 | 0.44854 | 0.32489 | 0.29162 | 0.36183
яч.12 | РП Южная-II | [26 empty] | tg | 0.53275
|  | расчет | I, А | 145 | 121 | 72 | 137 | 144 | 140 | 148 | 104 | 74 | 78 | 92 | 83 | 75 | 82 | 94 | 129 | 121 | 121 | 136 | 103 | 61 | 137 | 119 | 148
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3774 | 1.166 | 0.73238 | 1.3114 | 1.3555 | 1.3313 | 1.41 | 1.0338 | 0.76954 | 0.81955 | 0.95952 | 0.85891 | 0.78538 | 0.83914 | 0.92458 | 1.2411 | 1.1376 | 1.1271 | 1.2564 | 0.97046 | 0.62189 | 1.2801 | 1.1494 | 1.3575 | 25.816 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.82992 | 0.66806 | 0.31478 | 0.77069 | 0.83654 | 0.80218 | 0.87763 | 0.50083 | 0.26582 | 0.2687 | 0.33379 | 0.31546 | 0.26054 | 0.30931 | 0.39466 | 0.71654 | 0.67133 | 0.7297 | 0.82435 | 0.55498 | 0.24173 | 0.76176 | 0.63811 | 0.86602 |  | 13.7534 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.60252 | 0.57295 | 0.42981 | 0.5877 | 0.61714 | 0.60254 | 0.62246 | 0.48445 | 0.34543 | 0.32787 | 0.34787 | 0.36727 | 0.33174 | 0.36861 | 0.42685 | 0.57735 | 0.59013 | 0.64739 | 0.6561 | 0.57187 | 0.3887 | 0.5951 | 0.55517 | 0.63793
яч.21 | Вентилятор №1 | [26 empty] | tg | 0.00099637
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.033444 | 0.033696 | 0.03402 | 0.033408 | 0.033552 | 0.033624 | 0.033624 | 0.03582 | 0.046872 | 0.048312 | 0.047844 | 0.047628 | 0.047736 | 0.047232 | 0.046188 | 0.045684 | 0.045144 | 0.044964 | 0.04518 | 0.046008 | 0.0459 | 0.045396 | 0.045504 | 0.044892 | 1.0117 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.000648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.001008 | 3.6
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076805 | 0.013413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.32 | Вентилятор №2 | [26 empty] | tg | 0.44645
|  | расчет | I, А | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 90 | 92 | 92 | 56 | 92 | 92 | 92 | 93 | 94 | 91 | 93 | 91 | 91 | 93 | 93 | 92 | 91 | 93
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.91339 | 0.9193 | 0.91685 | 0.91955 | 0.91746 | 0.92279 | 0.91793 | 0.92754 | 0.9275 | 0.56077 | 0.92772 | 0.92945 | 0.92938 | 0.92916 | 0.92779 | 0.91652 | 0.92228 | 0.92174 | 0.92052 | 0.92304 | 0.92621 | 0.92052 | 0.92146 | 0.92747 | 21.7863 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.40946 | 0.41087 | 0.41836 | 0.40644 | 0.4122 | 0.40957 | 0.41281 | 0.42156 | 0.41983 | 0.25348 | 0.42113 | 0.42163 | 0.41144 | 0.40813 | 0.3955 | 0.40586 | 0.40842 | 0.40943 | 0.41717 | 0.42156 | 0.40702 | 0.39913 | 0.41346 | 0.41198 |  | 9.7264 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.44829 | 0.44694 | 0.4563 | 0.442 | 0.44928 | 0.44384 | 0.44972 | 0.45449 | 0.45265 | 0.45201 | 0.45394 | 0.45364 | 0.44271 | 0.43925 | 0.42628 | 0.44283 | 0.44284 | 0.44419 | 0.45319 | 0.45671 | 0.43944 | 0.43359 | 0.4487 | 0.4442
яч.25 | Блок 3 ввод № 1 | [26 empty] | tg | 0.21352
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.015012 | 0.011484 | 0.014616 | 0.018216 | 0.013932 | 0.017172 | 0.010908 | 0.010908 | 0.01818 | 0.014364 | 0.012132 | 0.01044 | 0.010476 | 0.023148 | 0.013176 | 0.01746 | 0.015012 | 0.01008 | 0.010116 | 0.013932 | 0.016884 | 0.014688 | 0.021924 | 0.016092 | 0.35035 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.003888 | 0.000828 | 0.002196 | 0.005652 | 0.001368 | 0.004068 | 0.00018 | 0 | 0.002448 | 0.000828 | 7.2e-05 | 0 | 0 | 0.00738 | 0.001152 | 0.009108 | 0.001944 | 0.000108 | 0 | 0.00198 | 0.00414 | 0.006192 | 0.016272 | 0.005004 |  | 0.074808 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.25899 | 0.0721 | 0.15025 | 0.31028 | 0.098191 | 0.2369 | 0.016502 | 0 | 0.13465 | 0.057644 | 0.0059347 | 0 | 0 | 0.31882 | 0.087432 | 0.52165 | 0.1295 | 0.010714 | 0 | 0.14212 | 0.2452 | 0.42157 | 0.7422 | 0.31096
яч.29 | БСК 1-3 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1 | [26 empty] | tg | 0.45894
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 28 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13238 | 0.12048 | 0.12307 | 0.12168 | 0.12211 | 0.14246 | 0.14453 | 0.18269 | 0.29707 | 0.24643 | 0.22152 | 0.22891 | 0.21182 | 0.19886 | 0.20674 | 0.17827 | 0.14357 | 0.14899 | 0.13973 | 0.15725 | 0.14299 | 0.13286 | 0.13243 | 0.13507 | 4.0119 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.068592 | 0.064896 | 0.06744 | 0.065184 | 0.065184 | 0.070368 | 0.069744 | 0.076032 | 0.09336 | 0.092736 | 0.089904 | 0.089664 | 0.09456 | 0.084096 | 0.080304 | 0.077712 | 0.076848 | 0.07368 | 0.073488 | 0.07776 | 0.075504 | 0.072672 | 0.0708 | 0.070704 |  | 1.8412 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.51813 | 0.53865 | 0.54797 | 0.5357 | 0.53381 | 0.49394 | 0.48256 | 0.41618 | 0.31427 | 0.37631 | 0.40585 | 0.3917 | 0.44641 | 0.42288 | 0.38844 | 0.43592 | 0.53527 | 0.49452 | 0.52594 | 0.49451 | 0.52803 | 0.54697 | 0.53461 | 0.52345
яч.42 | БСК 2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | БСК 2-4 |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
tgφ
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2 | [26 empty] | tg | 0.49215
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 18 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07824 | 0.075792 | 0.07488 | 0.073776 | 0.074016 | 0.10699 | 0.12226 | 0.13277 | 0.17429 | 0.21581 | 0.21485 | 0.20208 | 0.19459 | 0.18989 | 0.18667 | 0.12485 | 0.10368 | 0.087504 | 0.094656 | 0.084048 | 0.077136 | 0.079344 | 0.075648 | 0.07368 | 2.9174 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.043824 | 0.04392 | 0.044928 | 0.0432 | 0.043968 | 0.048336 | 0.051552 | 0.050592 | 0.06096 | 0.088128 | 0.10358 | 0.068256 | 0.077664 | 0.072816 | 0.065424 | 0.066816 | 0.073728 | 0.07392 | 0.0648 | 0.0552 | 0.05232 | 0.05184 | 0.046464 | 0.043584 |  | 1.4358 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.56012 | 0.57948 | 0.6 | 0.58556 | 0.59403 | 0.45177 | 0.42167 | 0.38106 | 0.34977 | 0.40836 | 0.48213 | 0.33777 | 0.39911 | 0.38347 | 0.35048 | 0.53518 | 0.71111 | 0.84476 | 0.68458 | 0.65677 | 0.67828 | 0.65336 | 0.61421 | 0.59153
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 9.5943 | 8.8199 | 7.6227 | 9.4622 | 8.8843 | 9.097 | 8.7075 | 6.8141 | 6.1136 | 5.3131 | 6.5951 | 6.2265 | 6.3489 | 6.3975 | 9.0282 | 9.704 | 9.6773 | 9.7934 | 8.9727 | 7.5601 | 8.0934 | 9.5804 | 8.8729 | 9.3727
|  |  | Q, МВАр | 7.5083 | 7.1937 | 6.4275 | 7.5166 | 7.1674 | 7.0992 | 6.9865 | 4.0251 | 3.2853 | 3.467 | 3.7642 | 3.7911 | 3.7659 | 4.385 | 6.9577 | 7.5994 | 7.6042 | 7.7058 | 7.2879 | 5.9699 | 6.5033 | 7.3386 | 6.8281 | 7.4109
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.48489 | 0.36313 | 0.22628 | 0.61712 | 0.27689 | -2.826 | 0.17824 | -0.030887 | -0.026636 | 8.6162 | -0.062692 | 3.1039 | -0.045887 | 1.4855 | 0.20794 | 0.36969 | 0.94877 | 0.42257 | 0.64569 | 0.091714 | 0.057249 | 0.73186 | 0.32734 | 0.75502
|  |  | Q, % | 2.0699 | 0.81726 | -0.069874 | 0.83646 | 0.81035 | -0.75521 | 1.0695 | 0.46706 | 6.8005 | -2.361 | -2.0384 | -1.5561 | -1.7811 | -1.4332 | 0.57576 | 0.62283 | 1.3084 | 1.1952 | 1.0195 | 0.10221 | -0.2517 | 1.1372 | 0.14519 | 1.1478
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.046748 | 0.032144 | 0.017288 | 0.058756 | 0.024668 | -0.25002 | 0.015548 | -0.002104 | -0.001628 | 0.50094 | -0.004132 | 0.19946 | -0.002912 | 0.096468 | 0.018812 | 0.036008 | 0.092695 | 0.04156 | 0.058312 | 0.00694 | 0.004636 | 0.070632 | 0.02914 | 0.071304
|  |  | Q, МВАр | 0.1587 | 0.059276 | -0.004488 | 0.063404 | 0.058556 | -0.053212 | 0.075528 | 0.018888 | 0.23972 | -0.079968 | -0.075196 | -0.058088 | -0.0659 | -0.061956 | 0.040292 | 0.047628 | 0.10082 | 0.093212 | 0.075064 | 0.006108 | -0.016328 | 0.084412 | 0.009928 | 0.086052
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.046748 | 0.032144 | 0.017288 | 0.058756 | 0.024668 | -0.25002 | 0.015548 | -0.002104 | -0.001628 | 0.50094 | -0.004132 | 0.19946 | -0.002912 | 0.096468 | 0.018812 | 0.036008 | 0.092695 | 0.04156 | 0.058312 | 0.00694 | 0.004636 | 0.070632 | 0.02914 | 0.071304
|  |  | Q, МВАр | 0.1587 | 0.059276 | -0.004488 | 0.063404 | 0.058556 | -0.053212 | 0.075528 | 0.018888 | 0.23972 | -0.079968 | -0.075196 | -0.058088 | -0.0659 | -0.061956 | 0.040292 | 0.047628 | 0.10082 | 0.093212 | 0.075064 | 0.006108 | -0.016328 | 0.084412 | 0.009928 | 0.086052
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.3348; 10: 2.9556; 18: 3.5269
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Капитальная 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| ВТ-1-6 | расчет | I, А | 10 | 14 | 21 | 28 | 26 | 24 | 24 | 19 | 25 | 28 | 24 | 19 | 26 | 26 | 26 | 24 | 31 | 15 | 26 | 28 | 31 | 17 | 12 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.096 | 0.144 | 0.216 | 0.288 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.192 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.312 | 0.144 | 0.264 | 0.288 | 0.312 | 0.168 | 0.12 | 0.192 | 5.472 | 1.128 | 24 | 111.796 | 111.8 | 111.806 | 111.815 | 111.827 | 111.838 | 111.848 | 111.858 | 111.866 | 111.877 | 111.888 | 111.898 | 111.906 | 111.917 | 111.928 | 111.939 | 111.949 | 111.962 | 111.968 | 111.979 | 111.991 | 112.004 | 112.011 | 112.016 | 112.024
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.012 | 0.12 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.024 | 0.024 |  |  | 24 | 47.735 | 47.736 | 47.737 | 47.739 | 47.741 | 47.743 | 47.745 | 47.747 | 47.7485 | 47.749 | 47.754 | 47.756 | 47.758 | 47.76 | 47.762 | 47.763 | 47.765 | 47.768 | 47.77 | 47.773 | 47.775 | 47.778 | 47.78 | 47.781 | 47.782
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.16667 | 0.22222 | 0.16667 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.1875 | 0.045455 | 0.45455 | 0.2 | 0.25 | 0.18182 | 0.18182 | 0.090909 | 0.2 | 0.23077 | 0.33333 | 0.27273 | 0.16667 | 0.23077 | 0.28571 | 0.2 | 0.125
яч.24 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 9 | 22 | 21 | 19 | 19 | 64 | 66 | 61 | 56 | 85 | 86 | 86 | 48 | 45 | 48
|  | счетчик | P, МВт | 0.096 | 0.048 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.096 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.624 | 0.648 | 0.6 | 0.552 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.48 | 0.456 | 0.48 | 8.448 | 2.232 | 24 | 949.206 | 949.21 | 949.212 | 949.218 | 949.224 | 949.23 | 949.235 | 949.241 | 949.247 | 949.252 | 949.256 | 949.265 | 949.274 | 949.282 | 949.29 | 949.316 | 949.343 | 949.368 | 949.391 | 949.427 | 949.463 | 949.499 | 949.519 | 949.538 | 949.558
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0.06 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.168 | 0.216 | 0.24 | 0.144 | 0.096 | 0.144 |  |  | 24 | 305.247 | 305.2485 | 305.25 | 305.251 | 305.252 | 305.253 | 305.254 | 305.255 | 305.255 | 305.256 | 305.2565 | 305.259 | 305.26 | 305.262 | 305.264 | 305.273 | 305.282 | 305.29 | 305.298 | 305.305 | 305.314 | 305.324 | 305.33 | 305.334 | 305.34
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.55556 | 0.52941 | 0.55556 | 0.5 | 0.52941 | 0.55556 | 0.47368 | 0.55556 | 0.6 | 0.61111 | 0.57895 | 0.66667 | 0.61111 | 0.55556 | 0.61111 | 0.52632 | 0.47368 | 0.61111 | 0.42857 | 0.35 | 0.7619 | 0.7619 | 0.89474
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.192 | 0.192 | 0.36 | 0.432 | 0.408 | 0.36 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.36 | 0.456 | 0.408 | 0.456 | 0.456 | 0.888 | 0.888 | 0.912 | 0.696 | 1.128 | 1.152 | 1.176 | 0.648 | 0.576 | 0.672
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.132 | 0.108 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.312 | 0.192 | 0.12 | 0.168
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.20116 | 0.20116 | 0.36713 | 0.43796 | 0.4143 | 0.36713 | 0.39069 | 0.33792 | 0.38568 | 0.38344 | 0.46861 | 0.4143 | 0.466 | 0.466 | 0.91986 | 0.92641 | 0.94944 | 0.73622 | 1.1532 | 1.1819 | 1.2167 | 0.67585 | 0.58837 | 0.69268
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.9 | Ангар | [26 empty] | tg | 0.13324
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 27 | 15 | 15 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.0504 | 0.0486 | 0.2286 | 0.2448 | 0.2466 | 0.2457 | 0.2466 | 0.234 | 0.2349 | 0.2376 | 0.2331 | 0.2331 | 0.2331 | 0.234 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2286 | 0.2286 | 0.279 | 0.279 | 0.2808 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 5.1606 |  | 0.9 | 1133.664 | 1133.72 | 1133.774 | 1134.028 | 1134.3 | 1134.574 | 1134.847 | 1135.121 | 1135.381 | 1135.642 | 1135.906 | 1136.165 | 1136.424 | 1136.683 | 1136.943 | 1137.197 | 1137.451 | 1137.705 | 1137.959 | 1138.269 | 1138.579 | 1138.891 | 1139.06 | 1139.229 | 1139.398
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0216 | 0.0297 | 0.0288 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0 | 0.0009 | 0.0909 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0297 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0333 | 0.0189 | 0.018 | 0.018 | 0.6876 |  | 0.9 | 696.896 | 696.92 | 696.953 | 696.985 | 697.019 | 697.053 | 697.087 | 697.121 | 697.121 | 697.122 | 697.223 | 697.257 | 697.291 | 697.325 | 697.359 | 697.391 | 697.423 | 697.455 | 697.488 | 697.525 | 697.562 | 697.599 | 697.62 | 697.64 | 697.66
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.61111 | 0.12598 | 0.125 | 0.12409 | 0.12454 | 0.12409 | 0 | 0.0038314 | 0.38258 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13127 | 0.13077 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12992 | 0.11935 | 0.11935 | 0.11859 | 0.12426 | 0.11834 | 0.11834
яч.13 | Т-1-1000 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.0084 | 0.006 | 0.0096 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.0132 | 0.0132 | 0.012 | 0.0108 | 0.012 | 0.006 | 0.0036 | 0.0024 | 0.2172 |  | 1.2 | 4719.08 | 4719.09 | 4719.11 | 4719.12 | 4719.12 | 4719.12 | 4719.13 | 4719.14 | 4719.147 | 4719.152 | 4719.16 | 4719.165 | 4719.17 | 4719.175 | 4719.18 | 4719.19 | 4719.2 | 4719.211 | 4719.222 | 4719.232 | 4719.241 | 4719.251 | 4719.256 | 4719.259 | 4719.261
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 0.31197
|  | расчет | I, А | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 18 | 22 | 22 | 72 | 72 | 72 | 47 | 76 | 82 | 88 | 45 | 43 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0.216 | 0.216 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.432 | 0.756 | 0.828 | 0.864 | 0.432 | 0.432 | 0.468 | 8.424 |  | 3.6 | 2201.42 | 2201.46 | 2201.49 | 2201.52 | 2201.56 | 2201.6 | 2201.63 | 2201.66 | 2201.69 | 2201.73 | 2201.77 | 2201.82 | 2201.87 | 2201.93 | 2201.99 | 2202.19 | 2202.39 | 2202.59 | 2202.71 | 2202.92 | 2203.15 | 2203.39 | 2203.51 | 2203.63 | 2203.76
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.18 | 0.108 | 0.144 | 2.628 |  | 3.6 | 807.63 | 807.64 | 807.65 | 807.66 | 807.67 | 807.68 | 807.69 | 807.7 | 807.71 | 807.72 | 807.73 | 807.75 | 807.76 | 807.78 | 807.8 | 807.86 | 807.92 | 807.98 | 808.04 | 808.1 | 808.16 | 808.24 | 808.29 | 808.32 | 808.36
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.2 | 0.33333 | 0.33333 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.28571 | 0.26087 | 0.33333 | 0.41667 | 0.25 | 0.30769
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0.0112 | 0.0112 | 0.012 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.012 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0128 | 0.012 | 0.0128 | 0.0112 | 0.0128 | 0.012 | 0.012 | 0.0112 | 0.0096 | 0.0112 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0088 | 0.0088 | 0.2752 |  | 0.04 | 6753.14 | 6753.42 | 6753.7 | 6754 | 6754.28 | 6754.56 | 6754.84 | 6755.14 | 6755.42 | 6755.74 | 6756.06 | 6756.36 | 6756.68 | 6756.96 | 6757.28 | 6757.58 | 6757.88 | 6758.16 | 6758.4 | 6758.68 | 6758.98 | 6759.28 | 6759.58 | 6759.8 | 6760.02
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.2064 | 0.1806 | 0.3486 | 0.3888 | 0.3906 | 0.3657 | 0.3666 | 0.3504 | 0.3849 | 0.3912 | 0.4191 | 0.4191 | 0.4551 | 0.456 | 0.9606 | 0.9606 | 0.9618 | 0.6738 | 1.047 | 1.1178 | 1.1568 | 0.5901 | 0.5877 | 0.6225
|  |  | Q, МВАр | 0.0576 | 0.0657 | 0.0648 | 0.0666 | 0.0666 | 0.0666 | 0.0666 | 0.036 | 0.0369 | 0.1269 | 0.1026 | 0.0666 | 0.1026 | 0.1026 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2457 | 0.2493 | 0.2493 | 0.3213 | 0.1989 | 0.126 | 0.162
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q яч.13 |  |  | P, % | -7.5 | 5.9375 | 3.1667 | 10 | 4.2647 | -1.5833 | 4.5313 | -4.2857 | -0.23438 | -8.6667 | 8.0921 | -2.7206 | 0.19737 | -4.0389e-10 | -8.1757 | -8.1757 | -5.4605 | 3.1897 | 7.1809 | 2.9687 | 1.6327 | 8.9352 | -2.0312 | 7.3661
|  |  | Q, % | 4 | -9.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.4735e-11 | -2.5 | 3.8636 | 5 | 7.5 | -6.875 | -6.875 | -2 | 7.2727 | 7.2727 | -2.375 | -3.875 | 5.5682 | -2.9808 | -3.5938 | -5 | 3.5714
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0144 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0432 | 0.0174 | -0.0057 | 0.0174 | -0.0144 | -0.0009 | -0.0312 | 0.0369 | -0.0111 | 0.0009 | -1.8417e-12 | -0.0726 | -0.0726 | -0.0498 | 0.0222 | 0.081 | 0.0342 | 0.0192 | 0.0579 | -0.0117 | 0.0495
|  |  | Q, МВАр | 0.0024 | -0.0057 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 3.4105e-14 | -0.0009 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0048 | 0.0192 | 0.0192 | -0.0057 | -0.0093 | 0.0147 | -0.0093 | -0.0069 | -0.006 | 0.006
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0144 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0432 | 0.0174 | -0.0057 | 0.0174 | -0.0144 | -0.0009 | -0.0312 | 0.0369 | -0.0111 | 0.0009 | -1.8417e-12 | -0.0726 | -0.0726 | -0.0498 | 0.0222 | 0.081 | 0.0342 | 0.0192 | 0.0579 | -0.0117 | 0.0495
|  |  | Q, МВАр | 0.0024 | -0.0057 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 3.4105e-14 | -0.0009 | 0.0051 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0048 | 0.0192 | 0.0192 | -0.0057 | -0.0093 | 0.0147 | -0.0093 | -0.0069 | -0.006 | 0.006
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.3
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.3 | 37.3 | 37.2 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.3
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам
|  | ТИ | I, А | 20 | 18 | 20 | 25 | 20 | 15 | 13 | 34 | 39 | 38 | 40 | 38 | 40 | 35 | 19 | 29 | 21 | 22 | 21 | 33 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.84 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 18.48 |  | 42 | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 789.65 | 789.66 | 789.68 | 789.72 | 789.75 | 789.79 | 789.83 | 789.87 | 789.9 | 789.92 | 789.95 | 789.98 | 790 | 790.03 | 790.06 | 790.07 | 790.08 | 790.09
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 1.26 | 1.68 | 2.52 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0.42 | 0.84 | 1.26 |  | 28.14 | 42 | 1311.04 | 1311.06 | 1311.07 | 1311.09 | 1311.1 | 1311.11 | 1311.13 | 1311.14 | 1311.17 | 1311.21 | 1311.27 | 1311.32 | 1311.37 | 1311.42 | 1311.46 | 1311.5 | 1311.52 | 1311.54 | 1311.57 | 1311.59 | 1311.62 | 1311.65 | 1311.66 | 1311.68 | 1311.71
tgφ
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |  | 42 | 239.85 | 239.88 | 239.9 | 239.92 | 239.94 | 239.97 | 239.98 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99 | 239.99
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | ТИ | I, А | 86 | 80 | 75 | 88 | 79 | 85 | 94 | 73 | 75 | 78 | 76 | 75 | 77 | 81 | 98 | 91 | 102 | 104 | 105 | 94 | 104 | 92 | 90 | 83
|  | счетчик | P, МВт | 6.3 | 5.88 | 4.2 | 5.04 | 5.88 | 4.62 | 5.46 | 5.46 | 5.04 | 5.46 | 4.62 | 5.46 | 5.04 | 5.46 | 5.88 | 5.46 | 5.88 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 5.88 | 6.72 | 5.46 | 5.88 | 135.24 |  | 42 | 3818.64 | 3818.79 | 3818.93 | 3819.03 | 3819.15 | 3819.29 | 3819.4 | 3819.53 | 3819.66 | 3819.78 | 3819.91 | 3820.02 | 3820.15 | 3820.27 | 3820.4 | 3820.54 | 3820.67 | 3820.81 | 3820.97 | 3821.13 | 3821.29 | 3821.43 | 3821.59 | 3821.72 | 3821.86
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 0.42 | 2.52 | 1.26 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 1.68 | 1.68 |  | 31.5 | 42 | 742.86 | 742.9 | 742.94 | 742.97 | 743.01 | 743.05 | 743.06 | 743.12 | 743.15 | 743.16 | 743.17 | 743.18 | 743.19 | 743.21 | 743.23 | 743.26 | 743.29 | 743.33 | 743.37 | 743.41 | 743.45 | 743.48 | 743.53 | 743.57 | 743.61
tgφ
| ВЛ-73 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 13.82
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27 | 47.27
tgφ
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 15 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 26.04 |  | 42 | 920.21 | 920.23 | 920.25 | 920.26 | 920.28 | 920.3 | 920.31 | 920.33 | 920.36 | 920.38 | 920.41 | 920.44 | 920.47 | 920.5 | 920.53 | 920.56 | 920.58 | 920.61 | 920.64 | 920.68 | 920.71 | 920.74 | 920.77 | 920.8 | 920.83
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |  | 8.82 | 42 | 375.58 | 375.59 | 375.6 | 375.6 | 375.61 | 375.61 | 375.62 | 375.63 | 375.63 | 375.64 | 375.65 | 375.66 | 375.67 | 375.69 | 375.7 | 375.71 | 375.72 | 375.73 | 375.74 | 375.75 | 375.76 | 375.76 | 375.77 | 375.78 | 375.79
tgφ
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин
|  | ТИ | I, А | 44 | 41 | 41 | 41 | 43 | 47 | 56 | 60 | 66 | 66 | 66 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 81 | 81 | 75 | 65 | 57 | 50
|  | счетчик | P, МВт | 2.94 | 2.94 | 2.1 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.36 | 3.36 | 3.78 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 5.04 | 4.62 | 5.46 | 5.04 | 4.2 | 4.2 | 3.78 | 93.66 |  | 42 | 2686.65 | 2686.72 | 2686.79 | 2686.84 | 2686.9 | 2686.96 | 2687.02 | 2687.1 | 2687.18 | 2687.27 | 2687.37 | 2687.47 | 2687.57 | 2687.67 | 2687.78 | 2687.89 | 2688 | 2688.11 | 2688.23 | 2688.34 | 2688.47 | 2688.59 | 2688.69 | 2688.79 | 2688.88
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.26 | 1.68 | 0.84 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.26 |  | 35.7 | 42 | 1259.88 | 1259.91 | 1259.95 | 1259.97 | 1260.01 | 1260.04 | 1260.06 | 1260.09 | 1260.13 | 1260.16 | 1260.2 | 1260.24 | 1260.27 | 1260.31 | 1260.35 | 1260.39 | 1260.43 | 1260.47 | 1260.51 | 1260.55 | 1260.59 | 1260.63 | 1260.66 | 1260.7 | 1260.73
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.57143 | 0.4 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.375 | 0.5 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36364 | 0.30769 | 0.33333 | 0.3 | 0.4 | 0.33333
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 18.9 | 17.7 | 18.6 | 18.6 | 20.1 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 22.2 | 19.2 | 20.4 | 23.1 | 23.1 | 21 | 24.3 | 24.3 | 26.4 | 24.9 | 27 | 27.3 | 24.3 | 23.7 | 21.6 | 18.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.198 | 0.27 | 0.162 | 0.18 | 0.216 | 0.198 | 0.198 | 0.216 | 0.252 | 0.27 | 0.18 | 0.252 | 0.234 | 0.234 | 0.27 | 0.324 | 0.18 | 0.252 | 0.288 | 0.324 | 0.288 | 0.234 | 0.162 | 0.324 | 5.706 |  | 18 | 1203.323 | 1203.334 | 1203.349 | 1203.358 | 1203.368 | 1203.38 | 1203.391 | 1203.402 | 1203.414 | 1203.428 | 1203.443 | 1203.453 | 1203.467 | 1203.48 | 1203.493 | 1203.508 | 1203.526 | 1203.536 | 1203.55 | 1203.566 | 1203.584 | 1203.6 | 1203.613 | 1203.622 | 1203.64
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.126 | 0.126 | 0.054 | 0.09 | 0.09 | 0.126 | 0.036 | 0.09 | 0.126 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.108 |  | 2.34 | 18 | 448.604 | 448.611 | 448.618 | 448.621 | 448.626 | 448.631 | 448.638 | 448.64 | 448.645 | 448.652 | 448.656 | 448.66 | 448.666 | 448.672 | 448.678 | 448.684 | 448.688 | 448.694 | 448.7 | 448.706 | 448.712 | 448.718 | 448.724 | 448.728 | 448.734
|  |  | tgφ | 0.63636 | 0.46667 | 0.33333 | 0.5 | 0.41667 | 0.63636 | 0.18182 | 0.41667 | 0.5 | 0.26667 | 0.4 | 0.42857 | 0.46154 | 0.46154 | 0.4 | 0.22222 | 0.6 | 0.42857 | 0.375 | 0.33333 | 0.375 | 0.46154 | 0.44444 | 0.33333
яч.4 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 76.4 | 75.4 | 75.6 | 75 | 75.4 | 79.8 | 83.2 | 82.2 | 81.8 | 83.6 | 82.8 | 82.6 | 82.4 | 82.4 | 81.8 | 81.8 | 82.8 | 84.2 | 81.6 | 83.2 | 84.8 | 81.6 | 79.6 | 76.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.864 | 0.9 | 0.696 | 0.828 | 0.84 | 0.768 | 0.852 | 0.876 | 0.852 | 0.936 | 0.864 | 0.924 | 0.888 | 0.912 | 0.888 | 0.888 | 0.816 | 0.912 | 0.864 | 0.912 | 0.864 | 0.888 | 0.852 | 0.744 | 20.628 |  | 12 | 2523.328 | 2523.4 | 2523.475 | 2523.533 | 2523.602 | 2523.672 | 2523.736 | 2523.807 | 2523.88 | 2523.951 | 2524.029 | 2524.101 | 2524.178 | 2524.252 | 2524.328 | 2524.402 | 2524.476 | 2524.544 | 2524.62 | 2524.692 | 2524.768 | 2524.84 | 2524.914 | 2524.985 | 2525.047
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.336 | 0.36 | 0.288 | 0.348 | 0.336 | 0.3 | 0.348 | 0.324 | 0.348 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.384 | 0.336 | 0.372 | 0.348 | 0.288 | 0.336 | 0.36 | 0.336 | 0.408 | 0.288 | 0.36 | 0.348 |  | 8.268 | 12 | 901.482 | 901.51 | 901.54 | 901.564 | 901.593 | 901.621 | 901.646 | 901.675 | 901.702 | 901.731 | 901.762 | 901.793 | 901.824 | 901.856 | 901.884 | 901.915 | 901.944 | 901.968 | 901.996 | 902.026 | 902.054 | 902.088 | 902.112 | 902.142 | 902.171
|  |  | tgφ | 0.38889 | 0.4 | 0.41379 | 0.42029 | 0.4 | 0.39063 | 0.40845 | 0.36986 | 0.40845 | 0.39744 | 0.43056 | 0.4026 | 0.43243 | 0.36842 | 0.41892 | 0.39189 | 0.35294 | 0.36842 | 0.41667 | 0.36842 | 0.47222 | 0.32432 | 0.42254 | 0.46774
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.062 | 1.17 | 0.858 | 1.008 | 1.056 | 0.966 | 1.05 | 1.092 | 1.104 | 1.206 | 1.044 | 1.176 | 1.122 | 1.146 | 1.158 | 1.212 | 0.996 | 1.164 | 1.152 | 1.236 | 1.152 | 1.122 | 1.014 | 1.068
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.462 | 0.486 | 0.342 | 0.438 | 0.426 | 0.426 | 0.384 | 0.414 | 0.474 | 0.444 | 0.444 | 0.48 | 0.492 | 0.444 | 0.48 | 0.42 | 0.396 | 0.444 | 0.468 | 0.444 | 0.516 | 0.396 | 0.432 | 0.456
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.1581 | 1.2669 | 0.92365 | 1.099 | 1.1387 | 1.0558 | 1.118 | 1.1678 | 1.2015 | 1.2851 | 1.1345 | 1.2702 | 1.2251 | 1.229 | 1.2535 | 1.2827 | 1.0718 | 1.2458 | 1.2434 | 1.3133 | 1.2623 | 1.1898 | 1.1022 | 1.1613
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0.0192 | 0.0224 | 0.0184 | 0.0204 | 0.0208 | 0.0188 | 0.0208 | 0.02 | 0.02 | 0.0216 | 0.0212 | 0.0212 | 0.022 | 0.0204 | 0.0224 | 0.02 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0188 | 0.0216 | 0.0196 | 0.0208 | 0.0208 | 0.0208 | 0.4928 |  | 0.04 | 3576.04 | 3576.52 | 3577.08 | 3577.54 | 3578.05 | 3578.57 | 3579.04 | 3579.56 | 3580.06 | 3580.56 | 3581.1 | 3581.63 | 3582.16 | 3582.71 | 3583.22 | 3583.78 | 3584.28 | 3584.76 | 3585.3 | 3585.77 | 3586.31 | 3586.8 | 3587.32 | 3587.84 | 3588.36
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0.0304 | 0.0356 | 0.0284 | 0.032 | 0.0336 | 0.0292 | 0.0328 | 0.0316 | 0.0312 | 0.0348 | 0.0324 | 0.0332 | 0.0344 | 0.0328 | 0.0348 | 0.0316 | 0.0304 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.0312 | 0.0328 | 0.0332 | 0.0328 | 0.7772 |  | 0.04 | 10914.73 | 10915.49 | 10916.38 | 10917.09 | 10917.89 | 10918.73 | 10919.46 | 10920.28 | 10921.07 | 10921.85 | 10922.72 | 10923.53 | 10924.36 | 10925.22 | 10926.04 | 10926.91 | 10927.7 | 10928.46 | 10929.26 | 10930.06 | 10930.91 | 10931.69 | 10932.51 | 10933.34 | 10934.16
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.11 | ВЛ-50 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 16 | 18 | 20 | 16 | 20 | 25 | 16 | 23 | 19 | 22 | 19 | 21 | 21 | 27 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | 25 | 18 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.216 | 0.2232 | 0.18 | 0.204 | 0.2208 | 0.1824 | 0.2232 | 0.2736 | 0.1752 | 0.264 | 0.2088 | 0.2472 | 0.216 | 0.2352 | 0.2304 | 0.3024 | 0.264 | 0.2784 | 0.2832 | 0.3096 | 0.3096 | 0.2736 | 0.1944 | 0.228 | 5.7432 |  | 2.4 | 5366.267 | 5366.357 | 5366.45 | 5366.525 | 5366.61 | 5366.702 | 5366.778 | 5366.871 | 5366.985 | 5367.058 | 5367.168 | 5367.255 | 5367.358 | 5367.448 | 5367.546 | 5367.642 | 5367.768 | 5367.878 | 5367.994 | 5368.112 | 5368.241 | 5368.37 | 5368.484 | 5368.565 | 5368.66
|  | счетчик стоит | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ВЛ-48 | [26 empty] | tg | 0.40158
|  | расчет | I, А | 80 | 86 | 70 | 79 | 82 | 72 | 85 | 84 | 80 | 92 | 83 | 80 | 94 | 78 | 81 | 88 | 79 | 97 | 87 | 85 | 85 | 89 | 71 | 77
|  | счетчик | P, МВт | 0.8208 | 0.8856 | 0.7128 | 0.81 | 0.846 | 0.7452 | 0.8784 | 0.8676 | 0.8244 | 0.9612 | 0.8676 | 0.882 | 0.9036 | 0.8064 | 0.8352 | 0.89 | 0.8172 | 1.02 | 0.9 | 0.8784 | 0.8784 | 0.9144 | 0.7272 | 0.7488 | 20.4212 |  | 3.6 | 9813.243 | 9813.471 | 9813.717 | 9813.915 | 9814.14 | 9814.375 | 9814.582 | 9814.826 | 9815.067 | 9815.296 | 9815.563 | 9815.804 | 9816.049 | 9816.3 | 9816.524 | 9816.756 | 9817.039 | 9817.266 | 9817.514 | 9817.764 | 9818.008 | 9818.252 | 9818.506 | 9818.708 | 9818.916
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.324 | 0.3636 | 0.2916 | 0.324 | 0.342 | 0.2916 | 0.3384 | 0.3456 | 0.3312 | 0.3924 | 0.3528 | 0.1836 | 0.5508 | 0.3096 | 0.3348 | 0.3924 | 0.3132 | 0.342 | 0.3384 | 0.3528 | 0.3384 | 0.3564 | 0.288 | 0.4032 |  | 8.2008 | 3.6 | 3288.974 | 3289.064 | 3289.165 | 3289.246 | 3289.336 | 3289.431 | 3289.512 | 3289.606 | 3289.702 | 3289.794 | 3289.903 | 3290.001 | 3290.052 | 3290.205 | 3290.291 | 3290.384 | 3290.493 | 3290.58 | 3290.675 | 3290.769 | 3290.867 | 3290.961 | 3291.06 | 3291.14 | 3291.252
|  |  | tgφ | 0.39474 | 0.41057 | 0.40909 | 0.4 | 0.40426 | 0.3913 | 0.38525 | 0.39834 | 0.40175 | 0.40824 | 0.40664 | 0.20816 | 0.60956 | 0.38393 | 0.40086 | 0.4409 | 0.38326 | 0.33529 | 0.376 | 0.40164 | 0.38525 | 0.38976 | 0.39604 | 0.53846
яч.14 | ВЛ-47 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.0368 | 1.1088 | 0.8928 | 1.014 | 1.0668 | 0.9276 | 1.1016 | 1.1412 | 0.9996 | 1.2252 | 1.0764 | 1.1292 | 1.1196 | 1.0416 | 1.0656 | 1.1924 | 1.0812 | 1.2984 | 1.1832 | 1.188 | 1.188 | 1.188 | 0.9216 | 0.9768
|  |  | Q, МВАр | 0.324 | 0.3636 | 0.2916 | 0.324 | 0.342 | 0.2916 | 0.3384 | 0.3456 | 0.3312 | 0.3924 | 0.3528 | 0.1836 | 0.5508 | 0.3096 | 0.3348 | 0.3924 | 0.3132 | 0.342 | 0.3384 | 0.3528 | 0.3384 | 0.3564 | 0.288 | 0.4032
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q яч.11 |  |  | P, % | 2.3729 | 5.2308 | -4.0559 | -0.59524 | -1.0227 | 3.9752 | -4.9143 | -4.5055 | 9.4565 | -1.592 | -3.1034 | 3.9796 | 0.2139 | 9.1099 | 7.9793 | 1.6172 | -8.5542 | -11.5464 | -2.7083 | 3.8835 | -3.125 | -5.8824 | 9.1124 | 8.5393
|  |  | Q, % | 29.8701 | 25.1852 | 14.7368 | 26.0274 | 19.7183 | 31.5493 | 11.875 | 16.5217 | 30.1266 | 11.6216 | 20.5405 | 61.75 | -11.9512 | 30.2703 | 30.25 | 6.5714 | 20.9091 | 22.973 | 27.6923 | 20.5405 | 34.4186 | 10 | 33.3333 | 11.5789
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.0252 | 0.0612 | -0.0348 | -0.006 | -0.0108 | 0.0384 | -0.0516 | -0.0492 | 0.1044 | -0.0192 | -0.0324 | 0.0468 | 0.0024 | 0.1044 | 0.0924 | 0.0196 | -0.0852 | -0.1344 | -0.0312 | 0.048 | -0.036 | -0.066 | 0.0924 | 0.0912
|  |  | Q, МВАр | 0.138 | 0.1224 | 0.0504 | 0.114 | 0.084 | 0.1344 | 0.0456 | 0.0684 | 0.1428 | 0.0516 | 0.0912 | 0.2964 | -0.0588 | 0.1344 | 0.1452 | 0.0276 | 0.0828 | 0.102 | 0.1296 | 0.0912 | 0.1776 | 0.0396 | 0.144 | 0.0528
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.0252 | 0.0612 | -0.0348 | -0.006 | -0.0108 | 0.0384 | -0.0516 | -0.0492 | 0.1044 | -0.0192 | -0.0324 | 0.0468 | 0.0024 | 0.1044 | 0.0924 | 0.0196 | -0.0852 | -0.1344 | -0.0312 | 0.048 | -0.036 | -0.066 | 0.0924 | 0.0912
|  |  | Q, МВАр | 0.138 | 0.1224 | 0.0504 | 0.114 | 0.084 | 0.1344 | 0.0456 | 0.0684 | 0.1428 | 0.0516 | 0.0912 | 0.2964 | -0.0588 | 0.1344 | 0.1452 | 0.0276 | 0.0828 | 0.102 | 0.1296 | 0.0912 | 0.1776 | 0.0396 | 0.144 | 0.0528
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.014; 10: 1.2252; 18: 1.2984
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96
|  |  | tgφ | [24 empty] | tg | 0.23175
| ВЛ-73 от шин | расчет | I, А | 66 | 82 | 94 | 61 | 94 | 86 | 93 | 82 | 72 | 78 | 72 | 84 | 79 | 85 | 86 | 94 | 101 | 101 | 107 | 99 | 101 | 101 | 94 | 88
|  | счетчик | P, МВт | 4.2 | 5.04 | 5.88 | 3.78 | 5.88 | 5.46 | 5.88 | 5.04 | 4.62 | 5.04 | 4.62 | 5.46 | 5.04 | 5.46 | 5.46 | 5.88 | 6.3 | 6.3 | 6.72 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 5.88 | 5.46 | 132.3 |  | 42 | 3579.64 | 3579.74 | 3579.86 | 3580 | 3580.09 | 3580.23 | 3580.36 | 3580.5 | 3580.62 | 3580.73 | 3580.85 | 3580.96 | 3581.09 | 3581.21 | 3581.34 | 3581.47 | 3581.61 | 3581.76 | 3581.91 | 3582.07 | 3582.22 | 3582.37 | 3582.52 | 3582.66 | 3582.79
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.84 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 30.66 |  | 42 | 717.69 | 717.71 | 717.75 | 717.79 | 717.82 | 717.86 | 717.89 | 717.92 | 717.96 | 717.97 | 717.98 | 717.99 | 718 | 718.02 | 718.04 | 718.07 | 718.11 | 718.15 | 718.19 | 718.23 | 718.26 | 718.3 | 718.34 | 718.38 | 718.42
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам | [26 empty] | tg | 0.3049
|  | расчет | I, А | 72 | 92 | 99 | 76 | 106 | 95 | 65 | 139 | 83 | 100 | 90 | 104 | 104 | 101 | 105 | 111 | 109 | 116 | 109 | 111 | 112 | 113 | 102 | 111
|  | счетчик | P, МВт | 4.41 | 5.67 | 6.09 | 4.62 | 6.51 | 5.88 | 3.78 | 8.82 | 5.25 | 6.3 | 5.67 | 6.51 | 6.51 | 6.3 | 6.51 | 6.72 | 6.72 | 7.14 | 6.72 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.3 | 6.93 | 150.15 |  | 21 | 7978.26 | 7978.47 | 7978.74 | 7979.03 | 7979.25 | 7979.56 | 7979.84 | 7980.02 | 7980.44 | 7980.69 | 7980.99 | 7981.26 | 7981.57 | 7981.88 | 7982.18 | 7982.49 | 7982.81 | 7983.13 | 7983.47 | 7983.79 | 7984.12 | 7984.45 | 7984.78 | 7985.08 | 7985.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.47 | 1.89 | 2.1 | 1.68 | 2.31 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.26 | 1.47 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 2.1 | 2.52 | 2.1 | 2.31 | 2.1 | 1.89 | 2.1 | 2.31 | 2.1 | 1.89 | 45.78 |  | 21 | 2097.08 | 2097.15 | 2097.24 | 2097.34 | 2097.42 | 2097.53 | 2097.62 | 2097.71 | 2097.8 | 2097.86 | 2097.93 | 2097.99 | 2098.07 | 2098.15 | 2098.24 | 2098.34 | 2098.46 | 2098.56 | 2098.67 | 2098.77 | 2098.86 | 2098.96 | 2099.07 | 2099.17 | 2099.26
tgφ
| ВЛ-74 от шин |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78 | 14.78
|  |  | Q, МВАр | [27 empty] | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84 | 15.84
| СВ-35 | амперметр | I, А | 22 | 29 | 29 | 29 | 37 | 29 | 37 | 37 | 15 | 22 | 29 | 22 | 29 | 29 | 37 | 51 | 50 | 44 | 44 | 37 | 37 | 51 | 44 | 37
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 45 | 36 | 49 | 31 | 57 | 43 | 49 | 93 | 88 | 111 | 99 | 87 | 108 | 105 | 81 | 72 | 58 | 59 | 60 | 44 | 40 | 40 | 45 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.2808 | 0.3672 | 0.288 | 0.432 | 0.4176 | 0.4464 | 0.864 | 0.792 | 0.864 | 0.864 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.576 | 0.55 | 0.6 | 0.55 | 0.37 | 0.32 | 0.3 | 0.3528 | 0.2592 | 12.854 |  | 7.2 | 588.91 | 588.96 | 588.999 | 589.05 | 589.09 | 589.15 | 589.208 | 589.27 | 589.39 | 589.5 | 589.62 | 589.74 | 589.86 | 589.98 | 590.1 | 590.22 | 590.3 | 590.34 | 590.4 | 590.442 | 590.48 | 590.52 | 590.555 | 590.604 | 590.64
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.288 | 0.4176 | 0.1944 | 0.468 | 0.252 | 0.324 | 0.5976 | 0.5904 | 0.9 | 0.7056 | 0.684 | 0.9144 | 0.864 | 0.576 | 0.576 | 0.36 | 0.2808 | 0.396 | 0.3312 | 0.3096 | 0.3384 | 0.36 | 0.3024 |  | 11.3904 | 7.2 | 531.79 | 531.84 | 531.88 | 531.938 | 531.965 | 532.03 | 532.065 | 532.11 | 532.193 | 532.275 | 532.4 | 532.498 | 532.593 | 532.72 | 532.84 | 532.92 | 533 | 533.05 | 533.089 | 533.144 | 533.19 | 533.233 | 533.28 | 533.33 | 533.372
|  |  | tgφ | 1 | 1.0256 | 1.1373 | 0.675 | 1.0833 | 0.60345 | 0.72581 | 0.69167 | 0.74545 | 1.0417 | 0.81667 | 0.97714 | 1.143 | 1.08 | 0.82286 | 1 | 0.65455 | 0.468 | 0.72 | 0.89514 | 0.9675 | 1.128 | 1.0204 | 1.1667
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 18 | 9 | 14 | 14 | 6 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.14 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 2.228 |  | 7.2 | 106.55 | 106.56 | 106.57 | 106.58 | 106.59 | 106.6 | 106.61 | 106.62 | 106.63 | 106.64 | 106.66 | 106.68 | 106.69 | 106.71 | 106.72 | 106.74 | 106.75 | 106.77 | 106.78 | 106.79 | 106.8 | 106.81 | 106.83 | 106.84 | 106.85
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 |  | 1.584 | 7.2 | 78.39 | 78.39 | 78.4 | 78.4 | 78.41 | 78.41 | 78.42 | 78.43 | 78.44 | 78.45 | 78.46 | 78.47 | 78.49 | 78.5 | 78.51 | 78.53 | 78.54 | 78.55 | 78.56 | 78.56 | 78.57 | 78.58 | 78.59 | 78.6 | 78.61
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.51429 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.432 | 0.3528 | 0.4392 | 0.36 | 0.504 | 0.4896 | 0.5184 | 0.936 | 0.864 | 1.008 | 1.008 | 0.772 | 0.944 | 0.872 | 0.844 | 0.648 | 0.694 | 0.74 | 0.622 | 0.442 | 0.392 | 0.444 | 0.4248 | 0.3312
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0.4176 | 0.2664 | 0.468 | 0.324 | 0.396 | 0.6696 | 0.6624 | 0.972 | 0.7776 | 0.828 | 0.9864 | 0.936 | 0.72 | 0.648 | 0.432 | 0.3528 | 0.396 | 0.4032 | 0.3816 | 0.4104 | 0.432 | 0.3744
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.56234 | 0.50405 | 0.60604 | 0.44785 | 0.68778 | 0.5871 | 0.65235 | 1.1509 | 1.0887 | 1.4003 | 1.2731 | 1.1321 | 1.3653 | 1.2792 | 1.1094 | 0.91641 | 0.81747 | 0.8198 | 0.73736 | 0.59828 | 0.54707 | 0.60462 | 0.60587 | 0.49987
| ТСН |  | P, кВт | 0.0216 | 0.0308 | 0.0372 | 0.0224 | 0.036 | 0.03 | 0.0368 | 0.0264 | 0.0288 | 0.0332 | 0.0292 | 0.034 | 0.034 | 0.0332 | 0.0304 | 0.032 | 0.032 | 0.0312 | 0.0304 | 0.032 | 0.0328 | 0.0308 | 0.032 | 0.0312 | 0.7484 |  | 0.04 | 2895.57 | 2896.11 | 2896.88 | 2897.81 | 2898.37 | 2899.27 | 2900.02 | 2900.94 | 2901.6 | 2902.32 | 2903.15 | 2903.88 | 2904.73 | 2905.58 | 2906.41 | 2907.17 | 2907.97 | 2908.77 | 2909.55 | 2910.31 | 2911.11 | 2911.93 | 2912.7 | 2913.5 | 2914.28
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.5 | ТП-538 | [26 empty] | tg | 0.74419
|  | расчет | I, А | 11 | 9 | 17 | 12 | 19 | 19 | 19 | 27 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 14 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.072 | 0.168 | 0.12 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.288 | 0.168 | 0.144 | 0.12 | 0.192 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.048 | 0.024 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 3.096 |  | 2.4 | 3726.24 | 3726.27 | 3726.3 | 3726.37 | 3726.42 | 3726.5 | 3726.58 | 3726.66 | 3726.78 | 3726.85 | 3726.91 | 3726.96 | 3727.04 | 3727.09 | 3727.15 | 3727.21 | 3727.27 | 3727.31 | 3727.37 | 3727.39 | 3727.4 | 3727.43 | 3727.46 | 3727.5 | 3727.53
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.144 | 0.096 | 0.072 | 0.168 | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 |  | 2.304 | 2.4 | 1884.18 | 1884.22 | 1884.25 | 1884.29 | 1884.32 | 1884.36 | 1884.4 | 1884.44 | 1884.48 | 1884.51 | 1884.57 | 1884.61 | 1884.64 | 1884.71 | 1884.77 | 1884.81 | 1884.85 | 1884.89 | 1884.92 | 1884.95 | 1884.98 | 1885.02 | 1885.06 | 1885.1 | 1885.14
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1 | 0.57143 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.42857 | 1 | 0.8 | 0.375 | 1.4 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.3333
яч.7 | ТП-536-1 |  |  | 1: на ХХ | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  | 2.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.4 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.41 | 1822.42 | 1822.42 | 1822.42 | 1822.42 | 1822.42 | 1822.42 | 1822.42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36 | 668.36
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2 | [26 empty] | tg | 1.3778
|  | расчет | I, А | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 13 | 11 | 16 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 1.62 |  | 3.6 | 3139.68 | 3139.7 | 3139.71 | 3139.72 | 3139.73 | 3139.75 | 3139.76 | 3139.77 | 3139.79 | 3139.81 | 3139.84 | 3139.87 | 3139.89 | 3139.92 | 3139.95 | 3139.98 | 3140 | 3140.02 | 3140.04 | 3140.06 | 3140.08 | 3140.09 | 3140.11 | 3140.12 | 3140.13
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.072 |  | 2.232 | 3.6 | 2797.85 | 2797.87 | 2797.89 | 2797.91 | 2797.93 | 2797.95 | 2797.97 | 2797.99 | 2798.01 | 2798.04 | 2798.08 | 2798.11 | 2798.14 | 2798.18 | 2798.21 | 2798.24 | 2798.27 | 2798.29 | 2798.31 | 2798.35 | 2798.37 | 2798.4 | 2798.42 | 2798.45 | 2798.47
|  |  | tgφ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.3333 | 1 | 1.5 | 1.3333 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2
яч.9 | РМЗ-1 | [26 empty] | tg | 0.9387
|  | расчет | I, А | 32 | 27 | 32 | 20 | 32 | 25 | 30 | 73 | 70 | 93 | 82 | 93 | 89 | 86 | 77 | 57 | 32 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27
|  | счетчик | P, МВт | 0.288 | 0.216 | 0.252 | 0.18 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.612 | 0.576 | 0.756 | 0.684 | 0.756 | 0.756 | 0.648 | 0.648 | 0.468 | 0.252 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.216 | 9.396 |  | 3.6 | 2459.1 | 2459.18 | 2459.24 | 2459.31 | 2459.36 | 2459.43 | 2459.49 | 2459.56 | 2459.73 | 2459.89 | 2460.1 | 2460.29 | 2460.5 | 2460.71 | 2460.89 | 2461.07 | 2461.2 | 2461.27 | 2461.33 | 2461.39 | 2461.45 | 2461.52 | 2461.58 | 2461.65 | 2461.71
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.144 | 0.252 | 0.18 | 0.216 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.612 | 0.72 | 0.648 | 0.72 | 0.576 | 0.432 | 0.252 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.216 | 0.216 |  | 8.82 | 3.6 | 1759.14 | 1759.2 | 1759.26 | 1759.33 | 1759.37 | 1759.44 | 1759.49 | 1759.55 | 1759.7 | 1759.85 | 1760.05 | 1760.22 | 1760.42 | 1760.6 | 1760.8 | 1760.96 | 1761.08 | 1761.15 | 1761.21 | 1761.27 | 1761.34 | 1761.4 | 1761.47 | 1761.53 | 1761.59
|  |  | tgφ | 0.75 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.83333 | 0.85714 | 0.88235 | 0.9375 | 0.95238 | 0.89474 | 0.95238 | 0.85714 | 1.1111 | 0.88889 | 0.92308 | 1 | 1 | 1 | 1.1667 | 0.85714 | 1.1667 | 0.85714 | 1
яч.6 | РМЗ-2 |  |  | 1: на ХХ | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-537-1 | [26 empty] | tg | 1.2857
|  | расчет | I, А | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.168 |  | 2.4 | 3157.46 | 3157.46 | 3157.46 | 3157.46 | 3157.47 | 3157.47 | 3157.47 | 3157.47 | 3157.47 | 3157.48 | 3157.48 | 3157.48 | 3157.48 | 3157.49 | 3157.49 | 3157.5 | 3157.5 | 3157.5 | 3157.51 | 3157.52 | 3157.52 | 3157.52 | 3157.52 | 3157.52 | 3157.53
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  | 0.216 | 2.4 | 1891.93 | 1891.93 | 1891.94 | 1891.94 | 1891.94 | 1891.95 | 1891.95 | 1891.95 | 1891.96 | 1891.96 | 1891.96 | 1891.97 | 1891.97 | 1891.97 | 1891.98 | 1891.98 | 1891.99 | 1891.99 | 1892 | 1892 | 1892.01 | 1892.01 | 1892.01 | 1892.01 | 1892.02
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.8 | ТП-537-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678 | 109.678
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07 | 127.07
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.432 | 0.324 | 0.456 | 0.36 | 0.516 | 0.444 | 0.48 | 0.972 | 0.864 | 1.008 | 0.912 | 1.02 | 1.008 | 0.9 | 0.924 | 0.684 | 0.42 | 0.48 | 0.36 | 0.312 | 0.36 | 0.36 | 0.384 | 0.348
|  |  | Q, МВАр | 0.384 | 0.384 | 0.42 | 0.288 | 0.444 | 0.348 | 0.384 | 0.732 | 0.72 | 1.008 | 0.84 | 0.9 | 0.96 | 0.996 | 0.78 | 0.66 | 0.42 | 0.384 | 0.432 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.408
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 8.6839e-11 | 8.1633 | -3.8251 | -1.9893e-10 | -2.381 | 9.3137 | 7.4074 | -3.8462 | 1.0659e-10 | -7.1063e-11 | 9.5238 | -32.1244 | -6.7797 | -3.211 | -9.4787 | -5.5556 | 39.4813 | 35.1351 | 42.1222 | 29.4118 | 8.1633 | 18.9189 | 9.6045 | -5.0725
|  |  | Q, % | -6.6667 | -6.6667 | -0.57471 | -8.1081 | 5.1282 | -7.4074 | 3.0303 | -9.319 | -8.6957 | -3.7037 | -8.0247 | -8.6957 | 2.6764 | -6.4103 | -8.3333 | -1.8519 | 2.7778 | -8.8435 | -9.0909 | -4.1667 | -10.0629 | -2.3392 | 2.7778 | -8.9744
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.7514e-13 | 0.0288 | -0.0168 | -7.1615e-13 | -0.012 | 0.0456 | 0.0384 | -0.036 | 9.2093e-13 | -7.1632e-13 | 0.096 | -0.248 | -0.064 | -0.028 | -0.08 | -0.036 | 0.274 | 0.26 | 0.262 | 0.13 | 0.032 | 0.084 | 0.0408 | -0.0168
|  |  | Q, МВАр | -0.024 | -0.024 | -0.0024 | -0.0216 | 0.024 | -0.024 | 0.012 | -0.0624 | -0.0576 | -0.036 | -0.0624 | -0.072 | 0.0264 | -0.06 | -0.06 | -0.012 | 0.012 | -0.0312 | -0.036 | -0.0168 | -0.0384 | -0.0096 | 0.012 | -0.0336
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 3.7514e-13 | 0.0288 | -0.0168 | -7.1615e-13 | -0.012 | 0.0456 | 0.0384 | -0.036 | 9.2093e-13 | -7.1632e-13 | 0.096 | -0.248 | -0.064 | -0.028 | -0.08 | -0.036 | 0.274 | 0.26 | 0.262 | 0.13 | 0.032 | 0.084 | 0.0408 | -0.0168
|  |  | Q, МВАр | -0.024 | -0.024 | -0.0024 | -0.0216 | 0.024 | -0.024 | 0.012 | -0.0624 | -0.0576 | -0.036 | -0.0624 | -0.072 | 0.0264 | -0.06 | -0.06 | -0.012 | 0.012 | -0.0312 | -0.036 | -0.0168 | -0.0384 | -0.0096 | 0.012 | -0.0336
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.36; 10: 1.008; 18: 0.74
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.0144 | 0.0072 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0576 | 0.036 | 0.0648 | 0.036 | 0.0576 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.6552 |  | 7.2 | 759.912 | 759.914 | 759.915 | 759.918 | 759.92 | 759.922 | 759.924 | 759.926 | 759.929 | 759.932 | 759.935 | 759.942 | 759.95 | 759.958 | 759.963 | 759.972 | 759.977 | 759.985 | 759.989 | 759.992 | 759.994 | 759.997 | 759.999 | 760.001 | 760.003
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0288 | 0.0072 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0648 | 0.0216 | 0.0144 | 0.0576 | 0.0288 | 0.036 | 0.0576 | 0.0648 | 0.036 | 0.0864 | 0.036 | 0.0936 | 0.0432 | 0.036 | 0.0216 | 0.0648 | 0.0216 | 0.0432 | 0.0072 | 0.0288 |  | 0.9504 | 7.2 | 649.311 | 649.315 | 649.316 | 649.319 | 649.323 | 649.332 | 649.335 | 649.337 | 649.345 | 649.349 | 649.354 | 649.362 | 649.371 | 649.376 | 649.388 | 649.393 | 649.406 | 649.412 | 649.417 | 649.42 | 649.429 | 649.432 | 649.438 | 649.439 | 649.443
|  |  | tgφ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.5 | 1.5 | 1 | 2.6667 | 1.3333 | 1.6667 | 1.1429 | 1.125 | 0.625 | 2.4 | 0.55556 | 2.6 | 0.75 | 1.25 | 1 | 4.5 | 1 | 3 | 0.5 | 2
яч.6 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.0504 | 0.036 | 0.0576 | 0.0288 | 0.0648 | 0.0504 | 0.036 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0432 | 0.0504 | 0.036 | 0.0576 | 0.0432 | 0.0504 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.0648 | 1.1808 |  | 7.2 | 1579.288 | 1579.295 | 1579.3 | 1579.308 | 1579.312 | 1579.321 | 1579.328 | 1579.333 | 1579.341 | 1579.349 | 1579.356 | 1579.363 | 1579.371 | 1579.379 | 1579.385 | 1579.392 | 1579.397 | 1579.405 | 1579.411 | 1579.418 | 1579.423 | 1579.433 | 1579.438 | 1579.443 | 1579.452
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 |  | 0.216 | 7.2 | 134.527 | 134.528 | 134.529 | 134.53 | 134.531 | 134.532 | 134.533 | 134.534 | 134.536 | 134.537 | 134.539 | 134.541 | 134.543 | 134.545 | 134.546 | 134.548 | 134.549 | 134.55 | 134.551 | 134.552 | 134.553 | 134.554 | 134.555 | 134.556 | 134.557
|  |  | tgφ | 0.14286 | 0.2 | 0.125 | 0.25 | 0.11111 | 0.14286 | 0.2 | 0.25 | 0.125 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.28571 | 0.2 | 0.125 | 0.16667 | 0.14286 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.11111
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.0648 | 0.0432 | 0.0792 | 0.0432 | 0.0792 | 0.0648 | 0.0504 | 0.0792 | 0.0792 | 0.072 | 0.1008 | 0.1152 | 0.1152 | 0.0792 | 0.1152 | 0.072 | 0.1152 | 0.072 | 0.072 | 0.0504 | 0.0936 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0792
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.036 | 0.0144 | 0.0288 | 0.036 | 0.072 | 0.0288 | 0.0216 | 0.072 | 0.036 | 0.0504 | 0.072 | 0.0792 | 0.0504 | 0.0936 | 0.0504 | 0.1008 | 0.0504 | 0.0432 | 0.0288 | 0.072 | 0.0288 | 0.0504 | 0.0144 | 0.036
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.074129 | 0.045537 | 0.084274 | 0.056234 | 0.10704 | 0.070912 | 0.054834 | 0.10704 | 0.086998 | 0.087887 | 0.12387 | 0.1398 | 0.12574 | 0.12261 | 0.12574 | 0.12387 | 0.12574 | 0.083966 | 0.077546 | 0.087887 | 0.097931 | 0.071276 | 0.052417 | 0.086998
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | ТП-ЦТС | [26 empty] | tg | 0.95238
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.012 | 0.252 |  | 2.4 | 213.98 | 213.99 | 213.99 | 213.99 | 213.99 | 214 | 214 | 214 | 214.01 | 214.01 | 214.02 | 214.03 | 214.03 | 214.04 | 214.04 | 214.05 | 214.05 | 214.06 | 214.06 | 214.07 | 214.07 | 214.08 | 214.08 | 214.08 | 214.085
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  | 0.24 | 2.4 | 192.3 | 192.31 | 192.31 | 192.31 | 192.31 | 192.32 | 192.32 | 192.32 | 192.33 | 192.33 | 192.34 | 192.34 | 192.35 | 192.35 | 192.36 | 192.36 | 192.37 | 192.37 | 192.38 | 192.38 | 192.39 | 192.39 | 192.4 | 192.4 | 192.4
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.7 | Комимарганец | [26 empty] | tg | 1.7059
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0216 | 0.0024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.408 |  | 2.4 | 461.11 | 461.11 | 461.11 | 461.12 | 461.12 | 461.12 | 461.129 | 461.13 | 461.13 | 461.14 | 461.14 | 461.16 | 461.17 | 461.19 | 461.2 | 461.22 | 461.23 | 461.25 | 461.26 | 461.26 | 461.26 | 461.27 | 461.27 | 461.27 | 461.28
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0264 | 0.0216 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0192 | 0.012 | 0.0408 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 |  | 0.696 | 2.4 | 777.92 | 777.925 | 777.93 | 777.94 | 777.95 | 777.96 | 777.971 | 777.98 | 777.99 | 778 | 778.01 | 778.03 | 778.05 | 778.07 | 778.09 | 778.11 | 778.13 | 778.15 | 778.158 | 778.163 | 778.18 | 778.19 | 778.2 | 778.2 | 778.21
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2222 | 9 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.4 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | СПР | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 0.19136
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0456 | 0.0408 | 0.048 | 0.0432 | 0.0528 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1.1664 |  | 2.4 | 4606.644 | 4606.663 | 4606.68 | 4606.7 | 4606.718 | 4606.74 | 4606.76 | 4606.78 | 4606.8 | 4606.82 | 4606.84 | 4606.85 | 4606.89 | 4606.91 | 4606.93 | 4606.95 | 4606.97 | 4606.99 | 4607.01 | 4607.03 | 4607.05 | 4607.07 | 4607.09 | 4607.11 | 4607.13
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0096 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0.0072 | 0.0192 | 0.0096 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0144 |  | 0.2232 | 2.4 | 3523.392 | 3523.393 | 3523.394 | 3523.396 | 3523.4 | 3523.41 | 3523.41 | 3523.41 | 3523.42 | 3523.425 | 3523.428 | 3523.436 | 3523.44 | 3523.44 | 3523.45 | 3523.45 | 3523.46 | 3523.46 | 3523.46 | 3523.468 | 3523.469 | 3523.47 | 3523.473 | 3523.479 | 3523.485
|  |  | tgφ | 0.052632 | 0.058824 | 0.1 | 0.22222 | 0.45455 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.3 | 0.3
| ТСН |  | P, МВт | 0.0152 | 0.0152 | 0.016 | 0.0152 | 0.0152 | 0.016 | 0.0152 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.0152 | 0.0144 | 0.016 | 0.0152 | 0.016 | 0.016 | 0.0152 | 0.016 | 0.016 | 0.0152 | 0.3752 |  | 0.04 | 5829 | 5829.38 | 5829.76 | 5830.16 | 5830.54 | 5830.92 | 5831.32 | 5831.7 | 5832.1 | 5832.5 | 5832.9 | 5833.3 | 5833.7 | 5834.1 | 5834.5 | 5834.88 | 5835.24 | 5835.64 | 5836.02 | 5836.42 | 5836.82 | 5837.2 | 5837.6 | 5838 | 5838.38
Отходящие 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.0696 | 0.0408 | 0.072 | 0.0432 | 0.0768 | 0.0696 | 0.0504 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.072 | 0.12 | 0.072 | 0.12 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.084
|  |  | Q, МВАр | 0.0384 | 0.0144 | 0.0288 | 0.0336 | 0.072 | 0.0264 | 0.0216 | 0.072 | 0.036 | 0.0552 | 0.0672 | 0.0816 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.0432 | 0.0312 | 0.0672 | 0.0264 | 0.0552 | 0.0144 | 0.0384
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -7.4074 | 5.5556 | 9.0909 | -2.5264e-09 | 3.0303 | -7.4074 | 4.8723e-09 | 9.0909 | 9.0909 | -1.6106e-09 | 4.7619 | -4.1667 | -4.1667 | 9.0909 | -4.1667 | -2.6527e-09 | -4.1667 | -3.7896e-10 | -7.5792e-10 | 4.7619 | -2.5641 | 4.7619 | 4.7619 | -6.0606
|  |  | Q, % | -6.6667 | 3.3159e-09 | -5.9212e-09 | 6.6667 | 1.0421e-09 | 8.3333 | -1.579e-09 | -2.8422e-10 | -1.8947e-10 | -9.5238 | 6.6667 | -3.0303 | 4.7619 | -2.5641 | 4.7619 | 4.7619 | 4.7619 | -6.3158e-10 | -8.3333 | 6.6667 | 8.3333 | -9.5238 | 1.4211e-09 | -6.6667
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P,МВт | -0.0048 | 0.0024 | 0.0072 | -1.0914e-12 | 0.0024 | -0.0048 | 2.4556e-12 | 0.0072 | 0.0072 | -1.1596e-12 | 0.0048 | -0.0048 | -0.0048 | 0.0072 | -0.0048 | -1.9099e-12 | -0.0048 | -2.7285e-13 | -5.457e-13 | 0.0024 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0048
|  |  | Q, МВАр | -0.0024 | 4.7749e-13 | -1.7053e-12 | 0.0024 | 7.5033e-13 | 0.0024 | -3.4106e-13 | -2.0464e-13 | -6.8209e-14 | -0.0048 | 0.0048 | -0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | -2.7284e-13 | -0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | -0.0048 | 2.0464e-13 | -0.0024
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0048 | 0.0024 | 0.0072 | -1.0914e-12 | 0.0024 | -0.0048 | 2.4556e-12 | 0.0072 | 0.0072 | -1.1596e-12 | 0.0048 | -0.0048 | -0.0048 | 0.0072 | -0.0048 | -1.9099e-12 | -0.0048 | -2.7285e-13 | -5.457e-13 | 0.0024 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0048
|  |  | Q, МВАр | -0.0024 | 4.7749e-13 | -1.7053e-12 | 0.0024 | 7.5033e-13 | 0.0024 | -3.4106e-13 | -2.0464e-13 | -6.8209e-14 | -0.0048 | 0.0048 | -0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | -2.7284e-13 | -0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | -0.0048 | 2.0464e-13 | -0.0024
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 36 | 39 | 36 | 40 | 39 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 48 | 41 | 39 | 42 | 44 | 40 | 38 | 42 | 40 | 39 | 39 | 42 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.43056 | 0.40896 | 0.4032 | 0.40752 | 0.40752 | 0.42552 | 0.40968 | 0.4176 | 0.42912 | 0.43704 | 0.44208 | 0.45216 | 0.45864 | 0.4428 | 0.44352 | 0.44928 | 0.44424 | 0.45864 | 0.432 | 0.43272 | 0.4428 | 0.4428 | 0.44136 | 0.4572 | 10.417 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12168 | 0.09792 | 0.09792 | 0.09648 | 0.09648 | 0.1224 | 0.0972 | 0.09648 | 0.10224 | 0.10656 | 0.11448 | 0.126 | 0.1404 | 0.10584 | 0.1044 | 0.10152 | 0.09936 | 0.1404 | 0.0972 | 0.09936 | 0.1044 | 0.10368 | 0.10512 | 0.13608 |  | 2.6136 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.28261 | 0.23944 | 0.24286 | 0.23675 | 0.23675 | 0.28765 | 0.23726 | 0.23103 | 0.23826 | 0.24382 | 0.25896 | 0.27866 | 0.30612 | 0.23902 | 0.23539 | 0.22596 | 0.22366 | 0.30612 | 0.225 | 0.22962 | 0.23577 | 0.23415 | 0.23817 | 0.29764
яч.16 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 72 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 72 | 73 | 74 | 67 | 67 | 66 | 68 | 66 | 65 | 67 | 68
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.73512 | 0.72576 | 0.72648 | 0.72504 | 0.7272 | 0.74232 | 0.73656 | 0.75096 | 0.78696 | 0.79488 | 0.79416 | 0.79488 | 0.79848 | 0.80136 | 0.8064 | 0.8064 | 0.78912 | 0.774 | 0.75456 | 0.75456 | 0.74592 | 0.74376 | 0.74232 | 0.74736 | 18.3046 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19584 | 0.18072 | 0.18216 | 0.17856 | 0.17928 | 0.19728 | 0.18288 | 0.18504 | 0.20016 | 0.21312 | 0.21384 | 0.216 | 0.21384 | 0.2196 | 0.21024 | 0.20232 | 0.19512 | 0.19728 | 0.1908 | 0.18936 | 0.18648 | 0.18432 | 0.1872 | 0.19224 |  | 4.6937 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.26641 | 0.24901 | 0.25074 | 0.24628 | 0.24653 | 0.26576 | 0.24829 | 0.2464 | 0.25435 | 0.26812 | 0.26927 | 0.27174 | 0.26781 | 0.27403 | 0.26071 | 0.25089 | 0.24726 | 0.25488 | 0.25286 | 0.25095 | 0.25 | 0.24782 | 0.25218 | 0.25723
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.1657 | 1.1347 | 1.1297 | 1.1326 | 1.1347 | 1.1678 | 1.1462 | 1.1686 | 1.2161 | 1.2319 | 1.2362 | 1.247 | 1.2571 | 1.2442 | 1.2499 | 1.2557 | 1.2334 | 1.2326 | 1.1866 | 1.1873 | 1.1887 | 1.1866 | 1.1837 | 1.2046
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.31752 | 0.27864 | 0.28008 | 0.27504 | 0.27576 | 0.31968 | 0.28008 | 0.28152 | 0.3024 | 0.31968 | 0.32832 | 0.342 | 0.35424 | 0.32544 | 0.31464 | 0.30384 | 0.29448 | 0.33768 | 0.288 | 0.28872 | 0.29088 | 0.288 | 0.29232 | 0.32832
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.2082 | 1.1684 | 1.1639 | 1.1655 | 1.1677 | 1.2108 | 1.18 | 1.202 | 1.2531 | 1.2727 | 1.2791 | 1.2931 | 1.3061 | 1.286 | 1.2889 | 1.2919 | 1.268 | 1.2781 | 1.221 | 1.2219 | 1.2238 | 1.221 | 1.2192 | 1.2485
| ТСН-1 35 кВ |  | P, МВт | 0.017742 | 0.011334 | 0.01995 | 0.01716 | 0.019692 | 0.018144 | 0.0174 | 0.01002 | 0.017904 | 0.019206 | 0.017256 | 0.015498 | 0.01176 | 0.018252 | 0.019008 | 0.016806 | 0.019062 | 0.018006 | 0.017928 | 0.01881 | 0.01464 | 0.012732 | 0.01728 | 0.01893 | 0.40452 |  | 0.06
| ТСН-2 35 кВ |  | P, МВт | 0.006234 | 0.006234 | 0.006252 | 0.006198 | 0.006222 | 0.00621 | 0.006216 | 0.00624 | 0.006288 | 0.006354 | 0.006366 | 0.006378 | 0.00639 | 0.00636 | 0.006276 | 0.006228 | 0.006228 | 0.006222 | 0.006246 | 0.006294 | 0.006288 | 0.006288 | 0.006234 | 0.006222 | 0.15047 |  | 0.06
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5
яч.7 | ВЛ-63 | [26 empty] | tg | 0.56199
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0312 | 0.03144 | 0.02952 | 0.02832 | 0.03024 | 0.0312 | 0.02832 | 0.03672 | 0.04104 | 0.03624 | 0.036 | 0.03816 | 0.03456 | 0.03336 | 0.03984 | 0.03768 | 0.02592 | 0.02424 | 0.0276 | 0.02904 | 0.02904 | 0.03096 | 0.03024 | 0.02568 | 0.76656 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02064 | 0.02064 | 0.01968 | 0.01848 | 0.0192 | 0.01968 | 0.01656 | 0.01848 | 0.01872 | 0.0168 | 0.01632 | 0.0168 | 0.01656 | 0.01608 | 0.01872 | 0.018 | 0.01488 | 0.01416 | 0.01608 | 0.01824 | 0.01896 | 0.01944 | 0.01992 | 0.01776 |  | 0.4308 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.66154 | 0.65649 | 0.66667 | 0.65254 | 0.63492 | 0.63077 | 0.58475 | 0.50327 | 0.45614 | 0.46358 | 0.45333 | 0.44025 | 0.47917 | 0.48201 | 0.46988 | 0.47771 | 0.57407 | 0.58416 | 0.58261 | 0.6281 | 0.65289 | 0.62791 | 0.65873 | 0.69159
яч.9 | ТП Насосная В-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 0.00048 |  | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.2
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП Насосная В-2
|  | расчет | I, А | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51
|  | счетчик | P, МВт | 0.55784 | 0.55813 | 0.55835 | 0.55747 | 0.55778 | 0.55794 | 0.55931 | 0.5594 | 0.55928 | 0.55925 | 0.55919 | 0.56004 | 0.56022 | 0.56086 | 0.56298 | 0.56251 | 0.56239 | 0.5594 | 0.55346 | 0.55111 | 0.55067 | 0.55158 | 0.55254 | 0.5533 | 13.385 |  | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13056 | 0.1304 | 0.131 | 0.1293 | 0.13 | 0.12957 | 0.1299 | 0.1308 | 0.1325 | 0.13458 | 0.13483 | 0.13553 | 0.13584 | 0.1349 | 0.13222 | 0.13067 | 0.13058 | 0.1299 | 0.12977 | 0.13105 | 0.13064 | 0.13073 | 0.1292 | 0.129 |  | 3.1535 | 1.2
|  |  | tgφ | 0.23405 | 0.23364 | 0.23462 | 0.23194 | 0.23307 | 0.23223 | 0.23225 | 0.23382 | 0.23691 | 0.24064 | 0.24112 | 0.242 | 0.24248 | 0.24052 | 0.23486 | 0.2323 | 0.23219 | 0.23221 | 0.23447 | 0.23779 | 0.23724 | 0.23701 | 0.23383 | 0.23315
яч.13 | ТП Котельной 2-I | [26 empty] | tg | 0.29794
|  | расчет | I, А | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28922 | 0.27156 | 0.26851 | 0.26786 | 0.26916 | 0.28474 | 0.27043 | 0.27492 | 0.28147 | 0.28471 | 0.29081 | 0.30101 | 0.3119 | 0.29124 | 0.29098 | 0.29491 | 0.29177 | 0.31116 | 0.2892 | 0.28987 | 0.29062 | 0.2898 | 0.29484 | 0.3113 | 6.912 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08957 | 0.07666 | 0.07699 | 0.0751 | 0.07594 | 0.09038 | 0.07774 | 0.07735 | 0.08158 | 0.08431 | 0.09154 | 0.10078 | 0.11429 | 0.08304 | 0.08148 | 0.08105 | 0.08009 | 0.11441 | 0.07927 | 0.07942 | 0.07906 | 0.0787 | 0.08282 | 0.10781 |  | 2.0594 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.3097 | 0.28229 | 0.28673 | 0.28037 | 0.28214 | 0.31741 | 0.28747 | 0.28135 | 0.28984 | 0.29613 | 0.31478 | 0.33481 | 0.36643 | 0.28513 | 0.28002 | 0.27483 | 0.2745 | 0.36769 | 0.2741 | 0.27398 | 0.27204 | 0.27157 | 0.2809 | 0.34632
яч.10 | ТП Котельной 2-II | [26 empty] | tg | 0.50312
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08045 | 0.07361 | 0.07462 | 0.07469 | 0.07522 | 0.08568 | 0.07668 | 0.07788 | 0.078 | 0.07675 | 0.07692 | 0.07754 | 0.07572 | 0.07666 | 0.07798 | 0.07968 | 0.07766 | 0.07858 | 0.07858 | 0.07802 | 0.07625 | 0.0762 | 0.07884 | 0.07838 | 1.8606 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04927 | 0.03612 | 0.03672 | 0.03574 | 0.03622 | 0.05443 | 0.03914 | 0.03698 | 0.03725 | 0.03658 | 0.03749 | 0.0403 | 0.03605 | 0.0365 | 0.03581 | 0.03898 | 0.03624 | 0.0389 | 0.03898 | 0.03739 | 0.03742 | 0.03727 | 0.04466 | 0.04166 |  | 0.9361 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.61243 | 0.49069 | 0.49209 | 0.47851 | 0.48152 | 0.63527 | 0.51043 | 0.47483 | 0.47756 | 0.47661 | 0.48739 | 0.51973 | 0.4761 | 0.47613 | 0.45922 | 0.48921 | 0.46665 | 0.49504 | 0.49605 | 0.47924 | 0.49075 | 0.48911 | 0.56646 | 0.53151
яч.15 | ТП Котельной 1-I | [26 empty] | tg | 0.093647
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10975 | 0.10838 | 0.10807 | 0.10817 | 0.10882 | 0.11527 | 0.10898 | 0.10918 | 0.11393 | 0.11381 | 0.11354 | 0.11328 | 0.11527 | 0.11556 | 0.11494 | 0.11942 | 0.12 | 0.11918 | 0.11834 | 0.12043 | 0.12166 | 0.12098 | 0.11947 | 0.11933 | 2.7558 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01716 | 0.00818 | 0.00866 | 0.00768 | 0.00758 | 0.02122 | 0.00641 | 0.00778 | 0.00787 | 0.0085 | 0.00996 | 0.01423 | 0.01651 | 0.00778 | 0.00972 | 0.0067 | 0.00869 | 0.01586 | 0.00941 | 0.01123 | 0.01145 | 0.01111 | 0.00883 | 0.01555 |  | 0.25807 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.15636 | 0.075475 | 0.080133 | 0.070999 | 0.069656 | 0.18409 | 0.058818 | 0.071258 | 0.069078 | 0.074686 | 0.087722 | 0.12562 | 0.14323 | 0.067324 | 0.084566 | 0.056105 | 0.072417 | 0.13308 | 0.079517 | 0.093249 | 0.094115 | 0.091833 | 0.07391 | 0.13031
яч.12 | ТП Котельной 1-II | [26 empty] | tg | 0.0028231
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04044 | 0.03907 | 0.039 | 0.03859 | 0.0385 | 0.04058 | 0.03838 | 0.03802 | 0.04126 | 0.04104 | 0.04145 | 0.04423 | 0.04949 | 0.04229 | 0.04073 | 0.04246 | 0.04147 | 0.04932 | 0.03962 | 0.04001 | 0.04094 | 0.0408 | 0.04032 | 0.04663 | 0.99464 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4e-05 | 0 | 0 | 2.4e-05 |  | 0.002808 | 2.4
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00058622 | 0 | 0 | 0.00051469
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.4 | ВЛ-62 | [26 empty] | tg | 0.27447
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05796 | 0.05688 | 0.05676 | 0.05592 | 0.0582 | 0.0606 | 0.06504 | 0.08568 | 0.11196 | 0.12 | 0.11796 | 0.117 | 0.11268 | 0.12864 | 0.12564 | 0.1242 | 0.11544 | 0.08796 | 0.08352 | 0.08616 | 0.07932 | 0.07608 | 0.07344 | 0.0726 | 2.1296 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01464 | 0.015 | 0.0156 | 0.01452 | 0.0144 | 0.01416 | 0.0144 | 0.0204 | 0.03156 | 0.04116 | 0.03912 | 0.03708 | 0.0282 | 0.04584 | 0.03852 | 0.03096 | 0.02796 | 0.02328 | 0.0228 | 0.02364 | 0.01884 | 0.01824 | 0.01692 | 0.01728 |  | 0.58452 | 1.2
|  |  | tgφ | 0.25259 | 0.26371 | 0.27484 | 0.25966 | 0.24742 | 0.23366 | 0.2214 | 0.2381 | 0.28189 | 0.343 | 0.33164 | 0.31692 | 0.25027 | 0.35634 | 0.30659 | 0.24928 | 0.2422 | 0.26467 | 0.27299 | 0.27437 | 0.23752 | 0.23975 | 0.23039 | 0.23802
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.1669 | 1.1391 | 1.1348 | 1.131 | 1.1379 | 1.176 | 1.1472 | 1.1818 | 1.227 | 1.2318 | 1.2359 | 1.2513 | 1.2599 | 1.2486 | 1.2531 | 1.2609 | 1.2347 | 1.2299 | 1.1903 | 1.1947 | 1.1885 | 1.1864 | 1.1897 | 1.2072
|  |  | Q, МВАр | 0.32184 | 0.287 | 0.28865 | 0.28082 | 0.28334 | 0.32944 | 0.28415 | 0.29179 | 0.3095 | 0.32193 | 0.32926 | 0.34472 | 0.34745 | 0.32688 | 0.31647 | 0.30636 | 0.29844 | 0.33651 | 0.29631 | 0.30097 | 0.29639 | 0.29549 | 0.30235 | 0.32908
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.10294 | -0.38512 | -0.45765 | 0.13421 | -0.28377 | -0.70129 | -0.080262 | -1.1347 | -0.89468 | 0.0081174 | 0.028312 | -0.34001 | -0.21796 | -0.35928 | -0.25522 | -0.41412 | -0.10621 | 0.22553 | -0.31857 | -0.62159 | 0.016825 | 0.011799 | -0.50943 | -0.22249
|  |  | Q, % | -1.3605 | -3.0003 | -3.0598 | -2.1015 | -2.7488 | -3.0531 | -1.4532 | -3.6481 | -2.3492 | -0.70383 | -0.28631 | -0.79532 | 1.9168 | -0.44125 | -0.58162 | -0.82938 | -1.3447 | 0.34648 | -2.8854 | -4.2429 | -1.8956 | -2.6007 | -3.4312 | -0.2327
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0012 | -0.00437 | -0.00517 | 0.00152 | -0.00322 | -0.00819 | -0.00092 | -0.01326 | -0.01088 | 0.0001 | 0.00035 | -0.00424 | -0.00274 | -0.00447 | -0.00319 | -0.0052 | -0.00131 | 0.00278 | -0.00378 | -0.00738 | 0.0002 | 0.00014 | -0.00603 | -0.00268
|  |  | Q, МВАр | -0.00432 | -0.00836 | -0.00857 | -0.00578 | -0.00758 | -0.00976 | -0.00407 | -0.01027 | -0.007104 | -0.00225 | -0.00094 | -0.00272 | 0.00679 | -0.001436 | -0.00183 | -0.00252 | -0.00396 | 0.00117 | -0.00831 | -0.01225 | -0.005514 | -0.00749 | -0.01003 | -0.000764
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0012 | -0.00437 | -0.00517 | 0.00152 | -0.00322 | -0.00819 | -0.00092 | -0.01326 | -0.01088 | 0.0001 | 0.00035 | -0.00424 | -0.00274 | -0.00447 | -0.00319 | -0.0052 | -0.00131 | 0.00278 | -0.00378 | -0.00738 | 0.0002 | 0.00014 | -0.00603 | -0.00268
|  |  | Q, МВАр | -0.00432 | -0.00836 | -0.00857 | -0.00578 | -0.00758 | -0.00976 | -0.00407 | -0.01027 | -0.007104 | -0.00225 | -0.00094 | -0.00272 | 0.00679 | -0.001436 | -0.00183 | -0.00252 | -0.00396 | 0.00117 | -0.00831 | -0.01225 | -0.005514 | -0.00749 | -0.01003 | -0.000764
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.4
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.4
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам
|  | ТИ | I, А | 49 | 46 | 47 | 48 | 45 | 47 | 51 | 49 | 54 | 58 | 59 | 54 | 56 | 63 | 64 | 63 | 61 | 62 | 62 | 56 | 58 | 51 | 48 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.94 | 2.52 | 2.1 | 2.1 | 2.52 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 34.44 |  | 42 | 1915.59 | 1915.6 | 1915.61 | 1915.61 | 1915.62 | 1915.62 | 1915.63 | 1915.65 | 1915.68 | 1915.72 | 1915.75 | 1915.8 | 1915.84 | 1915.88 | 1915.92 | 1915.99 | 1916.05 | 1916.1 | 1916.15 | 1916.21 | 1916.26 | 1916.31 | 1916.35 | 1916.38 | 1916.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.1 | 3.36 | 2.52 | 3.78 | 2.52 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 3.78 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  | 42 | 2373.29 | 2373.34 | 2373.42 | 2373.48 | 2373.57 | 2373.63 | 2373.71 | 2373.78 | 2373.85 | 2373.93 | 2374.01 | 2374.09 | 2374.17 | 2374.25 | 2374.33 | 2374.42 | 2374.5 | 2374.57 | 2374.65 | 2374.73 | 2374.82 | 2374.89 | 2374.95 | 2375.01 | 2375.07
tgφ
| ВЛ-81 от шин |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам
|  | ТИ | I, А | 49 | 45 | 46 | 47 | 45 | 47 | 51 | 50 | 54 | 58 | 59 | 55 | 57 | 62 | 64 | 63 | 61 | 62 | 63 | 57 | 58 | 51 | 48 | 46
|  | счетчик | P, МВт | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 2.1 | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 1.68 | 2.1 | 2.52 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 32.34 |  | 42 | 1788.42 | 1788.43 | 1788.44 | 1788.44 | 1788.44 | 1788.45 | 1788.46 | 1788.48 | 1788.51 | 1788.54 | 1788.58 | 1788.62 | 1788.65 | 1788.7 | 1788.74 | 1788.8 | 1788.86 | 1788.9 | 1788.95 | 1789.01 | 1789.06 | 1789.1 | 1789.14 | 1789.17 | 1789.19
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.1 | 3.36 | 2.52 | 3.78 | 2.52 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.78 | 2.94 | 3.78 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 3.78 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  | 42 | 2407.32 | 2407.37 | 2407.45 | 2407.51 | 2407.6 | 2407.66 | 2407.74 | 2407.81 | 2407.88 | 2407.95 | 2408.03 | 2408.11 | 2408.19 | 2408.28 | 2408.35 | 2408.44 | 2408.52 | 2408.59 | 2408.67 | 2408.75 | 2408.84 | 2408.91 | 2408.97 | 2409.03 | 2409.09
tgφ
| ВЛ-82 от шин |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08
ВЛ 79 | ВЛ-79 к шинам
|  | ТИ | I, А | 49 | 46 | 48 | 47 | 45 | 47 | 51 | 49 | 52 | 57 | 58 | 54 | 55 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 61 | 57 | 58 | 51 | 48 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  | 21 | 28.06 | 28.06 | 28.06 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | 28.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11
tgφ
| ВЛ-79 от шин | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.42 | 1.05 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.84 | 0.42 | 0.63 | 15.33 |  | 21 | 1656.77 | 1656.78 | 1656.78 | 1656.78 | 1656.79 | 1656.79 | 1656.8 | 1656.82 | 1656.84 | 1656.87 | 1656.9 | 1656.94 | 1656.96 | 1657.01 | 1657.05 | 1657.11 | 1657.17 | 1657.21 | 1657.26 | 1657.31 | 1657.36 | 1657.41 | 1657.45 | 1657.47 | 1657.5
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.05 | 1.68 | 1.47 | 1.68 | 1.47 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | 1.89 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  | 21 | 2256.34 | 2256.39 | 2256.47 | 2256.54 | 2256.62 | 2256.69 | 2256.77 | 2256.84 | 2256.91 | 2256.99 | 2257.07 | 2257.15 | 2257.23 | 2257.31 | 2257.39 | 2257.48 | 2257.56 | 2257.63 | 2257.7 | 2257.79 | 2257.87 | 2257.95 | 2258.01 | 2258.07 | 2258.13
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам
|  | ТИ | I, А | 44 | 42 | 44 | 43 | 40 | 42 | 44 | 42 | 46 | 50 | 51 | 47 | 48 | 53 | 54 | 53 | 51 | 53 | 52 | 47 | 49 | 43 | 40 | 41
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |  | 42 | 52.02 | 52.02 | 52.03 | 52.05 | 52.06 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 52.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 9.02
tgφ
| ВЛ-80 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 18.06 |  | 42 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.5 | 1364.51 | 1364.53 | 1364.55 | 1364.57 | 1364.6 | 1364.62 | 1364.65 | 1364.69 | 1364.73 | 1364.76 | 1364.79 | 1364.83 | 1364.86 | 1364.89 | 1364.91 | 1364.92 | 1364.93
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.52 | 2.52 | 2.1 | 3.36 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 2.1 | 2.1 |  |  | 42 | 2080.73 | 2080.79 | 2080.85 | 2080.9 | 2080.98 | 2081.04 | 2081.1 | 2081.16 | 2081.23 | 2081.3 | 2081.37 | 2081.44 | 2081.51 | 2081.59 | 2081.66 | 2081.74 | 2081.81 | 2081.87 | 2081.94 | 2082.02 | 2082.09 | 2082.16 | 2082.22 | 2082.27 | 2082.32
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 58 | 56 | 55 | 54 | 56 | 61 | 62 | 61 | 67 | 63 | 64 | 63 | 65 | 62 | 65 | 68 | 69 | 67 | 73 | 73 | 69 | 66 | 62 | 57
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.72 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.48 | 15.6 |  | 12 | 2808.43 | 2808.46 | 2808.52 | 2808.56 | 2808.61 | 2808.66 | 2808.72 | 2808.77 | 2808.82 | 2808.88 | 2808.93 | 2808.99 | 2809.05 | 2809.11 | 2809.16 | 2809.22 | 2809.26 | 2809.32 | 2809.39 | 2809.46 | 2809.52 | 2809.58 | 2809.64 | 2809.69 | 2809.73
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.144 | 0.3 | 0.18 | 0.204 | 0.216 | 0.3 | 0.24 | 0.108 | 0.372 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.06 | 0.42 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.18 | 0.12 |  | 5.04 | 12 | 1397.55 | 1397.56 | 1397.57 | 1397.578 | 1397.59 | 1397.615 | 1397.63 | 1397.647 | 1397.665 | 1397.69 | 1397.71 | 1397.719 | 1397.75 | 1397.76 | 1397.775 | 1397.79 | 1397.82 | 1397.825 | 1397.86 | 1397.89 | 1397.905 | 1397.92 | 1397.945 | 1397.96 | 1397.97
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.16667 | 0.2 | 0.24 | 0.5 | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.41667 | 0.4 | 0.15 | 0.51667 | 0.16667 | 0.3 | 0.25 | 0.75 | 0.083333 | 0.5 | 0.42857 | 0.25 | 0.25 | 0.41667 | 0.3 | 0.25
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 18 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 21 | 18 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 3.6 |  | 12 | 1992.9 | 1992.91 | 1992.92 | 1992.93 | 1992.94 | 1992.95 | 1992.96 | 1992.97 | 1992.98 | 1993 | 1993.02 | 1993.04 | 1993.05 | 1993.07 | 1993.09 | 1993.12 | 1993.15 | 1993.16 | 1993.16 | 1993.16 | 1993.17 | 1993.18 | 1993.18 | 1993.19 | 1993.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 |  | 2.16 | 12 | 146.2 | 146.21 | 146.22 | 146.23 | 146.24 | 146.24 | 146.25 | 146.26 | 146.27 | 146.27 | 146.275 | 146.29 | 146.29 | 146.3 | 146.31 | 146.33 | 146.33 | 146.34 | 146.34 | 146.34 | 146.35 | 146.36 | 146.36 | 146.37 | 146.38
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.48 | 0.84 | 0.6 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 1.08 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 19.2
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.264 | 0.3 | 0.3 | 0.324 | 0.336 | 0.3 | 0.3 | 0.288 | 0.372 | 0.24 | 0.3 | 0.42 | 0.36 | 0.18 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.24
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.53666 | 0.87361 | 0.6377 | 0.76687 | 0.78 | 0.89196 | 0.78954 | 0.79454 | 1.0058 | 0.89196 | 1.0023 | 0.91869 | 0.98955 | 0.89196 | 1.1588 | 0.91389 | 0.85907 | 0.93915 | 0.91389 | 0.89196 | 0.89196 | 0.78 | 0.78 | 0.64622
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 6.8 | 11.2 | 8.4 | 11.2 | 8.8 | 10 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 10 | 8.4 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 227.2 |  | 40 | 2215.22 | 2215.39 | 2215.67 | 2215.88 | 2216.16 | 2216.38 | 2216.63 | 2216.87 | 2217.12 | 2217.36 | 2217.6 | 2217.85 | 2218.09 | 2218.35 | 2218.59 | 2218.85 | 2219.1 | 2219.31 | 2219.55 | 2219.79 | 2220.05 | 2220.3 | 2220.5 | 2220.7 | 2220.9
| ТСН-2 35 кВ |  | P, кВт | 21.2 | 35.6 | 33.2 | 35.2 | 28.4 | 32 | 30.4 | 30.8 | 31.2 | 30 | 31.2 | 32 | 34 | 28.4 | 34.4 | 30.8 | 26.8 | 30 | 31.2 | 32.8 | 31.2 | 24.8 | 25.6 | 0.4 | 701.6 |  | 40 | 506.3 | 506.83 | 507.72 | 508.55 | 509.43 | 510.14 | 510.94 | 511.7 | 512.47 | 513.25 | 514 | 514.78 | 515.58 | 516.43 | 517.14 | 518 | 518.77 | 519.44 | 520.19 | 520.97 | 521.79 | 522.57 | 523.19 | 523.83 | 523.84
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.9 | ВЛ-57 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755 | 2377.755
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265 | 1117.265
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.56
|  | расчет | I, А | 21 | 46 | 31 | 46 | 36 | 43 | 46 | 43 | 46 | 41 | 44 | 45 | 44 | 41 | 53 | 49 | 38 | 55 | 53 | 55 | 49 | 41 | 39 | 37
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.432 | 0.288 | 0.432 | 0.324 | 0.396 | 0.432 | 0.396 | 0.432 | 0.396 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.396 | 0.504 | 0.468 | 0.396 | 0.504 | 0.504 | 0.54 | 0.468 | 0.396 | 0.36 | 0.36 | 9.9 |  | 3.6 | 4557.79 | 4557.84 | 4557.96 | 4558.04 | 4558.16 | 4558.25 | 4558.36 | 4558.48 | 4558.59 | 4558.71 | 4558.82 | 4558.94 | 4559.06 | 4559.18 | 4559.29 | 4559.43 | 4559.56 | 4559.67 | 4559.81 | 4559.95 | 4560.1 | 4560.23 | 4560.34 | 4560.44 | 4560.54
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.252 | 0.18 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.252 | 0.108 | 0.324 | 0.288 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.216 | 0.18 |  | 5.544 | 3.6 | 3182.95 | 3182.99 | 3183.06 | 3183.11 | 3183.18 | 3183.24 | 3183.31 | 3183.38 | 3183.45 | 3183.52 | 3183.58 | 3183.64 | 3183.71 | 3183.77 | 3183.83 | 3183.91 | 3183.98 | 3184.01 | 3184.1 | 3184.18 | 3184.25 | 3184.32 | 3184.38 | 3184.44 | 3184.49
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.58333 | 0.625 | 0.58333 | 0.66667 | 0.63636 | 0.58333 | 0.63636 | 0.58333 | 0.54545 | 0.5 | 0.58333 | 0.5 | 0.54545 | 0.57143 | 0.53846 | 0.27273 | 0.64286 | 0.57143 | 0.46667 | 0.53846 | 0.54545 | 0.6 | 0.5
яч.12 | ВЛ-25 | [26 empty] | tg | 0.1374
|  | расчет | I, А | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.072 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.024 | 0.048 | 0.02 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.524 |  | 12 | 4997.702 | 4997.708 | 4997.71 | 4997.712 | 4997.712 | 4997.713 | 4997.719 | 4997.72 | 4997.721 | 4997.722 | 4997.723 | 4997.724 | 4997.724 | 4997.724 | 4997.728 | 4997.728 | 4997.73 | 4997.734 | 4997.734 | 4997.738 | 4997.74 | 4997.74 | 4997.74 | 4997.742 | 4997.744
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.072 | 12 | 2340.802 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.805 | 2340.806 | 2340.806 | 2340.806 | 2340.806 | 2340.806 | 2340.808 | 2340.808 | 2340.808 | 2340.808 | 2340.808 | 2340.808 | 2340.808 | 2340.808
|  |  | tgφ | 0.5 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0
яч.18 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.35202
|  | расчет | I, А | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 17 | 18 | 17 | 16 | 21 | 18 | 14 | 17 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.144 | 0.18 | 0.216 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.216 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.1 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.036 | 3.068 |  | 3.6 | 1855.72 | 1855.74 | 1855.77 | 1855.79 | 1855.81 | 1855.84 | 1855.86 | 1855.89 | 1855.93 | 1855.98 | 1856.04 | 1856.09 | 1856.15 | 1856.2 | 1856.25 | 1856.31 | 1856.36 | 1856.4 | 1856.43 | 1856.45 | 1856.48 | 1856.5 | 1856.53 | 1856.55 | 1856.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.0468 | 0.0972 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |  | 1.08 | 3.6 | 882.2 | 882.21 | 882.21 | 882.22 | 882.23 | 882.24 | 882.25 | 882.26 | 882.27 | 882.29 | 882.31 | 882.323 | 882.35 | 882.36 | 882.38 | 882.4 | 882.42 | 882.43 | 882.44 | 882.45 | 882.46 | 882.47 | 882.48 | 882.49 | 882.5
|  |  | tgφ | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0.33333 | 0.26 | 0.54 | 0.2 | 0.45 | 0.33333 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.36 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1
яч.15 | ВЛ-28 | [26 empty] | tg | 0.044872
|  | расчет | I, А | 13 | 23 | 17 | 25 | 20 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 24 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 18 | 18 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.144 | 0.252 | 0.18 | 0.27 | 0.216 | 0.252 | 0.234 | 0.234 | 0.27 | 0.234 | 0.252 | 0.252 | 0.27 | 0.234 | 0.27 | 0.252 | 0.216 | 0.234 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 5.616 |  | 1.8 | 5009.5 | 5009.58 | 5009.72 | 5009.82 | 5009.97 | 5010.09 | 5010.23 | 5010.36 | 5010.49 | 5010.64 | 5010.77 | 5010.91 | 5011.05 | 5011.2 | 5011.33 | 5011.48 | 5011.62 | 5011.74 | 5011.87 | 5012.01 | 5012.15 | 5012.29 | 5012.4 | 5012.51 | 5012.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 |  | 0.252 | 1.8 | 1642.73 | 1642.74 | 1642.74 | 1642.75 | 1642.75 | 1642.76 | 1642.76 | 1642.77 | 1642.78 | 1642.78 | 1642.79 | 1642.79 | 1642.8 | 1642.8 | 1642.8 | 1642.81 | 1642.82 | 1642.82 | 1642.83 | 1642.84 | 1642.84 | 1642.85 | 1642.86 | 1642.87 | 1642.87
|  |  | tgφ | 0.125 | 0 | 0.1 | 0 | 0.083333 | 0 | 0.076923 | 0.076923 | 0 | 0.076923 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.071429 | 0 | 0.076923 | 0.071429 | 0 | 0.071429 | 0.090909 | 0.090909 | 0
яч.23 | ВЛ-75 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2 | 1894.53
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2 | 556.92
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | ВЛ-76 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.468 | 0.816 | 0.564 | 0.774 | 0.66 | 0.792 | 0.786 | 0.786 | 0.894 | 0.858 | 0.876 | 0.864 | 0.882 | 0.838 | 0.99 | 0.924 | 0.804 | 0.938 | 0.904 | 0.924 | 0.792 | 0.702 | 0.654 | 0.618
|  |  | Q, МВАр | 0.234 | 0.252 | 0.234 | 0.288 | 0.27 | 0.288 | 0.306 | 0.306 | 0.324 | 0.306 | 0.2628 | 0.3792 | 0.252 | 0.288 | 0.378 | 0.342 | 0.168 | 0.378 | 0.342 | 0.288 | 0.306 | 0.27 | 0.27 | 0.216
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.5 | 2.8571 | 6 | -7.5 | 8.3333 | 5.7143 | -9.1667 | -9.1667 | 6.875 | -2.1429 | 8.75 | -2.8571 | 8.125 | 0.2381 | 8.3333 | -10 | 4.2857 | -11.6667 | -7.619 | -10 | 5.7143 | 2.5 | 9.1667 | -3
|  |  | Q, % | 2.5 | -5 | -8.3333 | -9.0909 | 10 | 4 | 5.5556 | 8.9286 | -8 | -2 | 8.75 | -1.9355 | -5 | 4 | 10 | 5 | 6.6667 | 10 | 5 | 4 | -2 | 10 | 10 | 10
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.012 | 0.024 | 0.036 | -0.054 | 0.06 | 0.048 | -0.066 | -0.066 | 0.066 | -0.018 | 0.084 | -0.024 | 0.078 | 0.002 | 0.09 | -0.084 | 0.036 | -0.098 | -0.064 | -0.084 | 0.048 | 0.018 | 0.066 | -0.018
|  |  | Q, МВАр | 0.006 | -0.012 | -0.018 | -0.024 | 0.03 | 0.012 | 0.018 | 0.03 | -0.024 | -0.006 | 0.0252 | -0.0072 | -0.012 | 0.012 | 0.042 | 0.018 | 0.012 | 0.042 | 0.018 | 0.012 | -0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.024
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.012 | 0.024 | 0.036 | -0.054 | 0.06 | 0.048 | -0.066 | -0.066 | 0.066 | -0.018 | 0.084 | -0.024 | 0.078 | 0.002 | 0.09 | -0.084 | 0.036 | -0.098 | -0.064 | -0.084 | 0.048 | 0.018 | 0.066 | -0.018
|  |  | Q, МВАр | 0.006 | -0.012 | -0.018 | -0.024 | 0.03 | 0.012 | 0.018 | 0.03 | -0.024 | -0.006 | 0.0252 | -0.0072 | -0.012 | 0.012 | 0.042 | 0.018 | 0.012 | 0.042 | 0.018 | 0.012 | -0.006 | 0.03 | 0.03 | 0.024
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.504; 10: 0.624; 18: 0.704

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 19 декабря 2012 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
Показания акт. счет./показания реакт. счетч.
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам
|  | ТИ | I, А | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 51 | 52 | 59 | 69 | 64 | 65 | 65 | 69 | 73 | 75 | 74 | 71 | 68 | 68 | 62 | 59 | 60 | 54 | 46 | tg | 0.90271
|  | ТИ | P, МВт | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5 | 5.2 | 6.9 | 7.6 | 9.3 | 10.4 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 10.4 | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 11.3 | 10.8 | 9.9 | 9.2 | 9 | 7.6 | 6.6 | 210.7 | 190.2 | 88
|  | ТИ | Q, МВАр | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 9 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 7 | 8.1 | 7.8 | 6.4
|  |  | tgφ | 1.2982 | 1.3962 | 1.3214 | 1.4 | 1.2885 | 1.0435 | 0.94737 | 0.8172 | 0.86538 | 0.84536 | 0.92473 | 0.8866 | 0.88462 | 0.84821 | 0.81897 | 0.72269 | 0.71304 | 0.68142 | 0.76852 | 0.76768 | 0.76087 | 0.9 | 1.0263 | 0.9697
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам | ТИ | I, А | 48 | 48 | 47 | 44 | 44 | 53 | 55 | 63 | 71 | 67 | 67 | 68 | 71 | 76 | 76 | 76 | 73 | 70 | 70 | 65 | 61 | 63 | 57 | 48 | tg | 0.90698
|  | ТИ | P, МВт | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 7.1 | 7.6 | 9 | 10.7 | 9.8 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 11.8 | 12 | 11.7 | 11.5 | 11 | 10.1 | 9.5 | 9.2 | 7.9 | 6.7 | 215 | 195 | 88
|  | ТИ | Q, МВАр | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 9.3 | 8.8 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9 | 8.4 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 7.2 | 8.1 | 7.8 | 6.6
|  |  | tgφ | 1.3276 | 1.4182 | 1.3455 | 1.2885 | 1.2182 | 1.0563 | 0.98684 | 0.88889 | 0.86916 | 0.89796 | 0.92784 | 0.86139 | 0.86916 | 0.83333 | 0.82203 | 0.75 | 0.71795 | 0.68696 | 0.77273 | 0.78218 | 0.75789 | 0.88043 | 0.98734 | 0.98507
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | ТИ | I, А | 83 | 83 | 84 | 71 | 72 | 86 | 84 | 102 | 120 | 105 | 107 | 107 | 119 | 125 | 129 | 121 | 116 | 114 | 117 | 104 | 96 | 112 | 99 | 74 | tg | 1.4464
|  | ТИ | P, МВт | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 4 | 4.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 2.2 | 88.7 | 128.3 | 70 | 2646.92 | 2646.96 | 2647 | 2647 | 2647.04 | 2647.08 | 2647.08 | 2647.16 | 2647.2 | 2647.24 | 2647.32 | 2647.4 | 2647.44 | 2647.52 | 2647.56 | 2647.64 | 2647.72 | 2647.8 | 2647.88 | 2648 | 2648.08 | 2648.14 | 2648.19 | 2648.24 | 2648.24
|  | ТИ | Q, МВАр | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 6.2 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5 | 5 | 5.6 | 6.6 | 4.4 | 5.2 | 5.3 | 4.9 |  |  |  | 2864.16 | 2864.24 | 2864.32 | 2864.36 | 2864.44 | 2864.52 | 2864.6 | 2864.68 | 2864.72 | 2864.8 | 2864.92 | 2865 | 2864.08 | 2865.16 | 2865.24 | 2865.32 | 2865.4 | 2865.48 | 2865.56 | 2865.68 | 2865.76 | 2865.84 | 2865.91 | 2865.99 | 2866.04
|  |  | tgφ | 3.375 | 4.5 | 3.4375 | 3.9167 | 2.625 | 1.8148 | 1.8148 | 1.2 | 1.2917 | 1.625 | 1.5789 | 1.3095 | 1.2 | 1.1042 | 1.1091 | 1.0185 | 0.9434 | 0.90909 | 1.12 | 1.3469 | 1.0476 | 1.1818 | 1.4722 | 2.2273
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | ТИ | I, А | 91 | 95 | 92 | 85 | 82 | 100 | 92 | 105 | 127 | 102 | 105 | 109 | 119 | 124 | 123 | 122 | 117 | 111 | 118 | 104 | 99 | 112 | 103 | 85 | tg | 1.5595
|  | ТИ | P, МВт | 1.9 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.1 | 3.7 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 2.7 | 90.8 | 141.6 | 70 | 2674.6 | 2674.64 | 2674.64 | 2674.68 | 2674.72 | 2674.72 | 2674.76 | 2674.84 | 2674.88 | 2674.92 | 2675 | 2675.04 | 2675.12 | 2675.16 | 2675.2 | 2675.28 | 2675.36 | 2675.44 | 2675.48 | 2675.6 | 2675.68 | 2675.75 | 2675.78 | 2675.81 | 2675.84
|  | ТИ | Q, МВАр | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 6.5 | 5.1 | 5.7 | 5.6 | 5.4 |  |  |  | 3055.48 | 3055.56 | 3055.64 | 3055.72 | 3055.76 | 3055.84 | 3055.92 | 3056 | 3056.08 | 3056.16 | 3056.28 | 3056.36 | 3056.44 | 3056.52 | 3056.6 | 3056.72 | 3056.8 | 3056.88 | 3056.92 | 3057.08 | 3057.16 | 3057.24 | 3057.32 | 3057.4 | 3057.48
|  |  | tgφ | 3.0526 | 3.05 | 2.6364 | 3 | 2.7368 | 1.8438 | 1.5588 | 1.4146 | 1.3333 | 1.7297 | 1.9687 | 1.7714 | 1.4762 | 1.2708 | 1.34 | 1.0351 | 1.0755 | 1.0189 | 1.26 | 1.3542 | 1.2143 | 1.3256 | 1.6 | 2
яч.7 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 388 | 390 | 364 | 366 | 362 | 414 | 448 | 492 | 544 | 547 | 554 | 554 | 558 | 584 | 590 | 621 | 595 | 558 | 551 | 513 | 491 | 432 | 389 | 405 | tg | 0.33429
|  | ТИ | P, МВт | 4.032 | 4.2 | 4 | 4 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 128.032 | 42.8 | 24 | 11040.937 | 11041.105 | 11041.261 | 11041.419 | 11041.575 | 11041.732 | 11041.898 | 11042.089 | 11042.27 | 11042.505 | 11042.752 | 11042.982 | 11043.243 | 11043.461 | 11043.666 | 11043.951 | 11044.202 | 11044.465 | 11044.687 | 11045.037 | 11045.325 | 11045.503 | 11045.681 | 11045.861 | 11046.038
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  | 4473.647 | 4473.759 | 4473.818 | 4473.879 | 4473.939 | 4473.999 | 4474.058 | 4474.126 | 4474.19 | 4474.274 | 4474.359 | 4474.437 | 4474.524 | 4474.594 | 4474.663 | 4474.757 | 4474.839 | 4474.923 | 4474.994 | 4475.098 | 4475.185 | 4475.245 | 4475.324 | 4475.399 | 4475.427
|  |  | tgφ | 0.39683 | 0.35714 | 0.375 | 0.375 | 0.38462 | 0.35556 | 0.34694 | 0.35849 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.31148 | 0.31148 | 0.32812 | 0.32812 | 0.30882 | 0.30769 | 0.32258 | 0.3 | 0.29825 | 0.29091 | 0.33333 | 0.38095 | 0.35556
яч.14 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 375 | 349 | 329 | 336 | 336 | 377 | 438 | 504 | 555 | 612 | 627 | 620 | 626 | 642 | 669 | 652 | 627 | 608 | 595 | 560 | 532 | 476 | 434 | 392 | tg | 0.29639
|  | ТИ | P, МВт | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 121.8 | 36.1 | 24 | 6742.531 | 6742.695 | 6742.846 | 6742.99 | 6743.132 | 6743.275 | 6743.424 | 6743.605 | 6743.788 | 6744.028 | 6744.289 | 6744.552 | 6744.85 | 6745.098 | 6745.335 | 6745.663 | 6745.94 | 6746.221 | 6746.464 | 6746.839 | 6747.155 | 6747.387 | 6747.576 | 6747.767 | 6747.916
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |  |  |  | 2183.84 | 2183.897 | 2183.952 | 2184.005 | 2184.055 | 2184.105 | 2184.155 | 2184.212 | 2184.266 | 2184.338 | 2184.414 | 2184.49 | 2184.577 | 2184.645 | 2184.709 | 2184.8 | 2184.878 | 2184.953 | 2185.018 | 2185.114 | 2185.195 | 2185.249 | 2185.307 | 2185.361 | 2185.415
|  |  | tgφ | 0.35135 | 0.38235 | 0.40625 | 0.36364 | 0.33333 | 0.36111 | 0.29545 | 0.28 | 0.29091 | 0.29508 | 0.28571 | 0.29032 | 0.26984 | 0.27692 | 0.28788 | 0.28125 | 0.26984 | 0.27869 | 0.25424 | 0.26786 | 0.28302 | 0.25532 | 0.30233 | 0.34211
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 11.232 | 10.8 | 11 | 10.3 | 10.7 | 14 | 15.4 | 18.4 | 21.4 | 19.8 | 19.3 | 20 | 21.1 | 22.5 | 23.5 | 24.3 | 23.4 | 23.1 | 21.9 | 21 | 19.2 | 18.2 | 15.6 | 13.2
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 14.1 | 14.3 | 14.1 | 12.8 | 12 | 13.7 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 16.8 | 15.3 | 14.4 | 14.1 | 15.2 | 16.3 | 12.6 | 13.7 | 13.8 | 13.2
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 18.0269 | 17.9201 | 17.8832 | 16.4295 | 16.0776 | 19.588 | 20.283 | 23.0601 | 27.0836 | 25.9023 | 25.1336 | 25.242 | 26.0048 | 27.2092 | 28.8875 | 28.7155 | 27.4758 | 27.0633 | 26.658 | 26.5836 | 22.9652 | 22.78 | 20.8279 | 18.6676
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.4 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.7
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | 37.5 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.6 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.8
| ВЛ-30-2 к шинам | ТИ | I, А | 85 | 86 | 81 | 85 | 82 | 67 | 76 | 64 | 69 | 77 | 84 | 82 | 73 | 70 | 68 | 62 | 62 | 49 | 62 | 65 | 65 | 61 | 69 | 77 | tg | 0
|  | счетчик | P, МВт | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 2.94 | 4.2 | 2.94 | 2.52 | 5.04 | 5.04 | 5.88 | 3.36 | 2.52 | 5.04 | 3.36 | 4.2 | 2.52 | 3.36 | 5.88 | 2.1 | 2.52 | 3.36 | 5.88 | 97.86 | 0 | 42 | 1824.94 | 1825.06 | 1825.18 | 1825.3 | 1825.42 | 1825.54 | 1825.61 | 1825.71 | 1825.78 | 1825.84 | 1825.96 | 1826.08 | 1826.22 | 1826.3 | 1826.36 | 1826.48 | 1826.56 | 1826.66 | 1826.72 | 1826.8 | 1826.94 | 1826.99 | 1827.05 | 1827.13 | 1827.27
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04 | 11.04
| ВЛ-30-2 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 42 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73 | 967.73
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  | 2318.14 | 2318.2 | 2318.26 | 2318.32 | 2318.36 | 2318.42 | 2318.48 | 2318.52 | 2318.58 | 2318.62 | 2318.68 | 2318.74 | 2318.78 | 2318.84 | 2318.88 | 2318.94 | 2318.98 | 2319.02 | 2319.06 | 2319.12 | 2319.18 | 2319.22 | 2319.26 | 2319.3 | 2319.34
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.1667 | 2.5 | 1.1667 | 1.5 | 2 | 2 | 3.5 | 1.3333 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.3333 | 2.3333 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3.5
|  | ТИ | I, А | 72 | 73 | 69 | 72 | 69 | 59 | 65 | 53 | 57 | 63 | 72 | 69 | 66 | 58 | 59 | 54 | 50 | 41 | 53 | 53 | 54 | 53 | 59 | 65 | tg | 0
|  | счетчик | P, МВт | 4.2 | 4.2 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | 3.36 | 3.36 | 2.52 | 4.2 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2.52 | 2.52 | 3.36 | 5.04 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 85.68 | 0 | 42 | 1549.34 | 1549.44 | 1549.54 | 1549.62 | 1549.72 | 1549.82 | 1549.9 | 1549.98 | 1550.04 | 1550.14 | 1550.22 | 1550.32 | 1550.42 | 1550.5 | 1550.58 | 1550.66 | 1550.74 | 1550.8 | 1550.86 | 1550.94 | 1551.06 | 1551.14 | 1551.22 | 1551.3 | 1551.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | tg | #DIV/0!
| ВЛ-30-1 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.16 | 42 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57 | 847.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.84 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.68 |  |  |  | 2005.18 | 2005.24 | 2005.28 | 2005.34 | 2005.38 | 2005.42 | 2005.46 | 2005.5 | 2005.54 | 2005.58 | 2005.64 | 2005.68 | 2005.72 | 2005.76 | 2005.8 | 2005.84 | 2005.88 | 2005.9 | 2005.94 | 2005.98 | 2006.02 | 2006.06 | 2006.09 | 2006.12 | 2006.16
|  |  | tgφ | 1.6667 | 2.5 | 1.3333 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.3333 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 2.6667 | 2.6667 | 2
| ВЛ-ВМЗ-1 | [26 empty] | tg | 0.39428
|  | ТИ | I, А | 45 | 42 | 41 | 43 | 44 | 47 | 53 | 67 | 86 | 83 | 88 | 83 | 80 | 91 | 88 | 85 | 78 | 73 | 69 | 68 | 65 | 58 | 55 | 51
|  | счетчик | P, МВт | 2.94 | 2.632 | 2.688 | 2.66 | 2.66 | 2.828 | 3.332 | 3.388 | 3.444 | 4.5 | 4.984 | 5.74 | 4.48 | 4.676 | 6.188 | 5.236 | 5.124 | 4.228 | 4.452 | 4.75 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 3.472 | 98.924 | 39.004 | 28 | 4944.168 | 4944.273 | 4944.367 | 4944.463 | 4944.558 | 4944.653 | 4944.754 | 4944.873 | 4944.994 | 4945.117 | 4945.372 | 4945.55 | 4945.755 | 4945.915 | 4946.082 | 4946.303 | 4946.49 | 4946.673 | 4946.824 | 4946.983 | 4947.199 | 4947.325 | 4947.451 | 4947.577 | 4947.701
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.12 | 1.036 | 1.036 | 1.008 | 1.036 | 1.064 | 1.176 | 1.176 | 2.1 | 2.38 | 2.156 | 2.492 | 1.68 | 2.044 | 2.716 | 2.24 | 2.072 | 1.54 | 1.596 | 2.156 | 1.176 | 1.288 | 1.288 | 1.428 |  |  |  | 2710.314 | 2710.354 | 2710.391 | 2710.428 | 2710.464 | 2710.501 | 2710.539 | 2710.581 | 2710.623 | 2710.698 | 2710.783 | 2710.86 | 2710.949 | 2711.009 | 2711.082 | 2711.179 | 2711.259 | 2711.333 | 2711.388 | 2711.445 | 2711.522 | 2711.564 | 2711.61 | 2711.656 | 2711.707 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024 | 9.024
|  |  | tgφ | 0.38095 | 0.39362 | 0.38542 | 0.37895 | 0.38947 | 0.37624 | 0.35294 | 0.34711 | 0.60976 | 0.52889 | 0.43258 | 0.43415 | 0.375 | 0.43713 | 0.43891 | 0.42781 | 0.40437 | 0.36424 | 0.35849 | 0.45389 | 0.33333 | 0.36508 | 0.36508 | 0.41129
| ВЛ-ВМЗ-2 | [26 empty] | tg | 0.53284
|  | ТИ | I, А | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 32 | 29 | 31 | 28 | 28 | 32 | 30 | 33 | 34 | 30 | 31 | 31 | 29 | 26 | 23 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 1.176 | 1.064 | 1.036 | 1.036 | 1.036 | 1.092 | 1.4 | 1.372 | 1.792 | 1.792 | 1.68 | 1.932 | 1.54 | 1.568 | 2.1 | 1.792 | 1.96 | 1.736 | 1.932 | 2.604 | 1.484 | 1.484 | 1.456 | 1.456 | 37.52 | 19.992 | 28 | 3586.359 | 3586.401 | 3586.439 | 3586.476 | 3586.513 | 3586.55 | 3586.589 | 3586.639 | 3586.688 | 3586.752 | 3586.816 | 3586.876 | 3586.945 | 3587 | 3587.056 | 3587.131 | 3587.195 | 3587.265 | 3587.327 | 3587.396 | 3587.489 | 3587.542 | 3587.595 | 3587.647 | 3587.699
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.672 | 0.644 | 0.672 | 0.644 | 0.644 | 0.644 | 0.756 | 0.7 | 1.036 | 1.036 | 0.896 | 1.008 | 0.7 | 0.84 | 1.092 | 0.868 | 1.008 | 0.868 | 0.924 | 1.232 | 0.784 | 0.784 | 0.784 | 0.756 |  |  |  | 1888.315 | 1888.339 | 1888.362 | 1888.386 | 1888.409 | 1888.432 | 1888.455 | 1888.482 | 1888.507 | 1888.544 | 1888.581 | 1888.613 | 1888.649 | 1888.674 | 1888.704 | 1888.743 | 1888.774 | 1888.81 | 1888.841 | 1888.874 | 1888.918 | 1888.946 | 1888.974 | 1889.002 | 1889.029 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635 | 5.635
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.60526 | 0.64865 | 0.62162 | 0.62162 | 0.58974 | 0.54 | 0.5102 | 0.57813 | 0.57812 | 0.53333 | 0.52174 | 0.45455 | 0.53571 | 0.52 | 0.48437 | 0.51429 | 0.5 | 0.47826 | 0.47312 | 0.5283 | 0.5283 | 0.53846 | 0.51923
| ВЛ-39 | [26 empty] | tg | 0.29655
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.252 | 0.21 | 0.252 | 0.294 | 0.21 | 0.294 | 0.252 | 0.336 | 0.294 | 0.252 | 0.252 | 0.336 | 0.252 | 0.294 | 0.252 | 0.294 | 0.294 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 6.09 | 1.806 | 42 | 247.441 | 247.446 | 247.451 | 247.456 | 247.462 | 247.467 | 247.473 | 247.48 | 247.485 | 247.492 | 247.498 | 247.506 | 247.513 | 247.519 | 247.525 | 247.533 | 247.539 | 247.546 | 247.552 | 247.559 | 247.566 | 247.571 | 247.576 | 247.581 | 247.586
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.042 | 0.084 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.084 | 0.042 | 0.042 | 0.084 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.042 | 0.084 | 0.126 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 |  |  |  | 165.873 | 165.874 | 165.876 | 165.877 | 165.878 | 165.879 | 165.881 | 165.882 | 165.883 | 165.885 | 165.887 | 165.89 | 165.892 | 165.894 | 165.895 | 165.897 | 165.9 | 165.902 | 165.904 | 165.906 | 165.908 | 165.91 | 165.912 | 165.914 | 165.916 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.33333 | 0.14286 | 0.2 | 0.28571 | 0.33333 | 0.375 | 0.28571 | 0.33333 | 0.16667 | 0.25 | 0.5 | 0.28571 | 0.33333 | 0.28571 | 0.28571 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| ВЛ-37 | [26 empty] | tg | 0.16696
|  | ТИ | I, А | 20 | 21 | 18 | 21 | 22 | 18 | 21 | 17 | 21 | 18 | 18 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 1.288 | 1.288 | 1.288 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.316 | 1.232 | 1.428 | 1.4 | 1.288 | 1.512 | 1.176 | 1.176 | 1.484 | 1.316 | 1.4 | 1.204 | 1.372 | 1.932 | 1.26 | 1.596 | 1.176 | 1.288 | 32.368 | 5.404 | 28 | 3834.021 | 3834.067 | 3834.113 | 3834.159 | 3834.206 | 3834.253 | 3834.3 | 3834.347 | 3834.391 | 3834.442 | 3834.492 | 3834.538 | 3834.592 | 3834.634 | 3834.676 | 3834.729 | 3834.776 | 3834.826 | 3834.869 | 3834.918 | 3834.987 | 3835.032 | 3835.089 | 3835.131 | 3835.177
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.224 | 0.196 | 0.252 | 0.252 | 0.224 | 0.224 | 0.252 | 0.196 | 0.252 | 0.224 | 0.224 | 0.28 | 0.196 | 0.196 | 0.224 | 0.168 | 0.224 | 0.168 | 0.224 | 0.308 | 0.224 | 0.224 | 0.224 | 0.224 |  |  |  | 1495.852 | 1495.86 | 1495.867 | 1495.876 | 1495.885 | 1495.893 | 1495.901 | 1495.91 | 1495.917 | 1495.926 | 1495.934 | 1495.942 | 1495.952 | 1495.959 | 1495.966 | 1495.974 | 1495.98 | 1495.988 | 1495.994 | 1496.002 | 1496.013 | 1496.021 | 1496.029 | 1496.037 | 1496.045 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543 | 16.543
|  |  | tgφ | 0.17391 | 0.15217 | 0.19565 | 0.19149 | 0.17021 | 0.17021 | 0.19149 | 0.15909 | 0.17647 | 0.16 | 0.17391 | 0.18519 | 0.16667 | 0.16667 | 0.15094 | 0.12766 | 0.16 | 0.13953 | 0.16327 | 0.15942 | 0.17778 | 0.14035 | 0.19048 | 0.17391
| ВЛ-38 | [26 empty] | tg | 0.40849
|  | ТИ | I, А | 65 | 64 | 66 | 67 | 67 | 68 | 73 | 76 | 76 | 78 | 77 | 79 | 74 | 80 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 77 | 79 | 76 | 70 | 71
|  | счетчик | P, МВт | 4.06 | 3.976 | 4.088 | 4.004 | 4.088 | 4.004 | 4.508 | 4.088 | 5.18 | 4.928 | 4.536 | 5.32 | 4.284 | 4.144 | 5.684 | 4.9 | 5.124 | 4.48 | 5.012 | 6.832 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.424 | 110.768 | 45.248 | 28 | 4194.716 | 4194.861 | 4195.003 | 4195.149 | 4195.292 | 4195.438 | 4195.581 | 4195.742 | 4195.888 | 4196.073 | 4196.249 | 4196.411 | 4196.601 | 4196.754 | 4196.902 | 4197.105 | 4197.28 | 4197.463 | 4197.623 | 4197.802 | 4198.046 | 4198.202 | 4198.358 | 4198.514 | 4198.672
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.708 | 1.708 | 1.736 | 1.708 | 1.736 | 1.68 | 1.848 | 1.624 | 2.128 | 2.072 | 1.932 | 2.184 | 1.708 | 1.708 | 2.352 | 1.988 | 2.044 | 1.736 | 1.96 | 2.632 | 1.764 | 1.764 | 1.764 | 1.764 |  |  |  | 2001.921 | 2001.982 | 2002.043 | 2002.105 | 2002.166 | 2002.228 | 2002.288 | 2002.354 | 2002.412 | 2002.488 | 2002.562 | 2002.631 | 2002.709 | 2002.77 | 2002.831 | 2002.915 | 2002.986 | 2003.059 | 2003.121 | 2003.191 | 2003.285 | 2003.348 | 2003.411 | 2003.474 | 2003.537 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054 | 4.054
|  |  | tgφ | 0.42069 | 0.42958 | 0.42466 | 0.42657 | 0.42466 | 0.41958 | 0.40994 | 0.39726 | 0.41081 | 0.42045 | 0.42593 | 0.41053 | 0.39869 | 0.41216 | 0.41379 | 0.40571 | 0.39891 | 0.3875 | 0.39106 | 0.38525 | 0.40385 | 0.40385 | 0.40385 | 0.39873
| ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 1.0529
|  | ТИ | I, А | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 1.344 | 1.316 | 1.372 | 1.372 | 1.4 | 1.344 | 1.484 | 1.316 | 1.596 | 1.512 | 1.4 | 1.596 | 1.316 | 1.26 | 1.652 | 1.316 | 1.372 | 1.204 | 1.344 | 1.848 | 1.232 | 1.092 | 1.372 | 1.26 | 33.32 | 35.084 | 28 | 2657.657 | 2657.705 | 2657.752 | 2657.801 | 2657.85 | 2657.9 | 2657.948 | 2658.001 | 2658.048 | 2658.105 | 2658.159 | 2658.209 | 2658.266 | 2658.313 | 2658.358 | 2658.417 | 2658.464 | 2658.513 | 2658.556 | 2658.604 | 2658.67 | 2658.714 | 2658.753 | 2658.802 | 2658.847
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.4 | 1.428 | 1.428 | 1.428 | 1.4 | 1.4 | 1.54 | 1.344 | 1.568 | 1.512 | 1.4 | 1.652 | 1.4 | 1.344 | 1.708 | 1.4 | 1.456 | 1.288 | 1.428 | 1.32 | 1.344 | 1.344 | 1.372 | 1.456 |  |  |  | 2417.415 | 2417.465 | 2417.516 | 2417.567 | 2417.618 | 2417.668 | 2417.718 | 2417.773 | 2417.821 | 2417.877 | 2417.931 | 2417.981 | 2418.04 | 2418.09 | 2418.138 | 2418.199 | 2418.249 | 2418.301 | 2418.347 | 2418.398 | 2418.471 | 2418.519 | 2418.567 | 2418.616 | 2418.668 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049
|  |  | tgφ | 1.0417 | 1.0851 | 1.0408 | 1.0408 | 1 | 1.0417 | 1.0377 | 1.0213 | 0.98246 | 1 | 1 | 1.0351 | 1.0638 | 1.0667 | 1.0339 | 1.0638 | 1.0612 | 1.0698 | 1.0625 | 0.71429 | 1.0909 | 1.2308 | 1 | 1.1556
| ВЛ-32 | [26 empty] | tg | 0.68039
|  | ТИ | I, А | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 1.806 | 1.722 | 1.806 | 1.848 | 1.806 | 1.764 | 1.932 | 1.68 | 1.974 | 1.848 | 1.68 | 1.974 | 1.596 | 1.512 | 2.142 | 2.058 | 2.226 | 2.016 | 2.184 | 3.108 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 2.058 | 46.914 | 31.92 | 42 | 1964.211 | 1964.254 | 1964.295 | 1964.338 | 1964.382 | 1964.425 | 1964.467 | 1964.513 | 1964.553 | 1964.6 | 1964.644 | 1964.684 | 1964.731 | 1964.769 | 1964.805 | 1964.856 | 1964.905 | 1964.958 | 1965.006 | 1965.058 | 1965.132 | 1965.181 | 1965.23 | 1965.279 | 1965.328
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.134 | 1.134 | 1.176 | 1.176 | 1.134 | 1.134 | 1.218 | 1.05 | 1.26 | 1.134 | 1.05 | 1.26 | 1.05 | 0.924 | 1.47 | 1.512 | 1.638 | 1.428 | 1.596 | 2.268 | 1.554 | 1.554 | 1.512 | 1.554 |  |  |  | 1421.438 | 1421.465 | 1421.492 | 1421.52 | 1421.548 | 1421.575 | 1421.602 | 1421.631 | 1421.656 | 1421.686 | 1421.713 | 1421.738 | 1421.768 | 1421.793 | 1421.815 | 1421.85 | 1421.886 | 1421.925 | 1421.959 | 1421.997 | 1422.051 | 1422.088 | 1422.125 | 1422.161 | 1422.198 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909
|  |  | tgφ | 0.62791 | 0.65854 | 0.65116 | 0.63636 | 0.62791 | 0.64286 | 0.63043 | 0.625 | 0.6383 | 0.61364 | 0.625 | 0.6383 | 0.65789 | 0.61111 | 0.68627 | 0.73469 | 0.73585 | 0.70833 | 0.73077 | 0.72973 | 0.7551 | 0.7551 | 0.73469 | 0.7551
| ВЛ-43 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492 | 367.492
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 230.236 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962 | 15.962
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 | 15 | 12 | 13 | 18 | 14 | 9
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 3.584 | 2.968 | 4.088 | 3.248 | 3.276 | 6.3 | 6.706 | 7.826 | 8.988 | 7.832 | 6.664 | 8.288 | 7.924 | 8.708 | 11.186 | 10.15 | 10.78 | 10.08 | 9.87 | 10.448 | 8.68 | 8.456 | 7.448 | 4.928
|  |  | Q, МВАр | 11.34 | 10.43 | 11.382 | 9.618 | 10.416 | 10.43 | 10.192 | 10.332 | 11.788 | 13.482 | 11.984 | 12.32 | 11.018 | 10.458 | 13.846 | 11.662 | 11.046 | 10.472 | 12.012 | 14.2 | 10.29 | 9.982 | 9.968 | 10.626
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | -2.4 | 7.25 | -7.5789 | -8.2667 | 6.4 | -6.7797 | -9.9344 | 3.3827 | 9.2121 | -1.7143 | 4.8 | -7.6364 | 8.9195 | 9.2917 | -6.5333 | 8.5586 | -1.6981 | 6.6667 | 1.3 | -7.7113 | -3.3333 | 2.8046 | -4.9014 | -0.57143
|  |  | Q, % | -1.25 | 9.3043 | -0.72566 | 4.7723 | -10.8085 | 3.4259 | 0.078431 | 2.5283 | 9.3231 | -4.5116 | 2.5691 | -5.2991 | 5.0172 | 8.2632 | -8.1719 | -2.2982 | -3.2336 | -0.69231 | -0.94118 | -8.3969 | -8.3158 | 8.422 | 8.5505 | -3.165
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | -0.084 | 0.232 | -0.288 | -0.248 | 0.224 | -0.4 | -0.606 | 0.274 | 0.912 | -0.132 | 0.336 | -0.588 | 0.776 | 0.892 | -0.686 | 0.95 | -0.18 | 0.72 | 0.13 | -0.748 | -0.28 | 0.244 | -0.348 | -0.028
|  |  | Q, МВАр | -0.14 | 1.07 | -0.082 | 0.482 | -1.016 | 0.37 | 0.008 | 0.268 | 1.212 | -0.582 | 0.316 | -0.62 | 0.582 | 0.942 | -1.046 | -0.262 | -0.346 | -0.072 | -0.112 | -1.1 | -0.79 | 0.918 | 0.932 | -0.326
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ПС ДК-I | [26 empty] | tg | 0.34776
|  | амперметр | I, А | 45 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.432 | 0.4104 | 0.4212 | 0.4176 | 0.4212 | 0.4392 | 0.5472 | 0.5904 | 0.7704 | 0.7776 | 0.7812 | 0.792 | 0.684 | 0.7596 | 0.8784 | 0.8784 | 0.882 | 0.85 | 0.8352 | 0.8208 | 0.7596 | 0.684 | 0.6156 | 0.576 | 15.9732 | 5.5548 | 3.6 | 7932.787 | 7932.907 | 7933.021 | 7933.138 | 7933.254 | 7933.371 | 7933.493 | 7933.645 | 7933.809 | 7934.023 | 7934.239 | 7934.456 | 7934.676 | 7934.866 | 7935.077 | 7935.321 | 7935.565 | 7935.81 | 7936.032 | 7936.264 | 7936.492 | 7936.703 | 7936.893 | 7937.064 | 7937.224
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1764 | 0.1728 | 0.18 | 0.1764 | 0.1728 | 0.18 | 0.2016 | 0.2448 | 0.252 | 0.2556 | 0.252 | 0.2556 | 0.2088 | 0.2664 | 0.2736 | 0.27 | 0.2808 | 0.2844 | 0.2628 | 0.2556 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.2304 |  |  |  | 3222.043 | 3222.092 | 3222.14 | 3222.19 | 3222.239 | 3222.287 | 3222.337 | 3222.393 | 3222.461 | 3222.531 | 3222.602 | 3222.672 | 3222.743 | 3222.801 | 3222.875 | 3222.951 | 3223.026 | 3223.104 | 3223.183 | 3223.256 | 3223.327 | 3223.392 | 3223.457 | 3223.522 | 3223.586 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486 | 20.486
|  |  | tgφ | 0.40833 | 0.42105 | 0.42735 | 0.42241 | 0.41026 | 0.40984 | 0.36842 | 0.41463 | 0.3271 | 0.3287 | 0.32258 | 0.32273 | 0.30526 | 0.35071 | 0.31148 | 0.30738 | 0.31837 | 0.33459 | 0.31466 | 0.3114 | 0.30806 | 0.34211 | 0.38012 | 0.4
яч.13 | ПС кв.29-I | [26 empty] | tg | 0.14809
|  | амперметр | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.2304 | 0.2184 | 0.2256 | 0.23 | 0.2088 | 0.2184 | 0.2664 | 0.3192 | 0.3528 | 0.4032 | 0.4104 | 0.4224 | 0.3648 | 0.4008 | 0.4416 | 0.4272 | 0.4656 | 0.4416 | 0.4632 | 0.4416 | 0.4176 | 0.348 | 0.3216 | 0.2976 | 8.3136 | 1.2312 | 2.4 | 5117.307 | 5117.403 | 5117.494 | 5117.588 | 5117.674 | 5117.761 | 5117.852 | 5117.963 | 5118.096 | 5118.243 | 5118.411 | 5118.582 | 5118.758 | 5118.91 | 5119.077 | 5119.261 | 5119.439 | 5119.633 | 5119.817 | 5120.01 | 5120.194 | 5120.368 | 5120.513 | 5120.647 | 5120.771
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0432 | 0.0432 | 0.0456 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0408 | 0.0504 | 0.048 | 0.0504 | 0.0552 | 0.0504 | 0.0456 | 0.0624 | 0.0576 | 0.0624 | 0.06 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0576 | 0.0624 | 0.0648 | 0.0528 |  |  |  | 1447.162 | 1447.18 | 1447.198 | 1447.217 | 1447.234 | 1447.251 | 1447.268 | 1447.287 | 1447.304 | 1447.325 | 1447.345 | 1447.366 | 1447.389 | 1447.41 | 1447.429 | 1447.455 | 1447.479 | 1447.505 | 1447.53 | 1447.553 | 1447.576 | 1447.6 | 1447.626 | 1447.653 | 1447.675 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095 | 8.095
|  |  | tgφ | 0.1875 | 0.1978 | 0.20213 | 0.17739 | 0.1954 | 0.18681 | 0.17117 | 0.12782 | 0.14286 | 0.11905 | 0.12281 | 0.13068 | 0.13816 | 0.11377 | 0.1413 | 0.13483 | 0.13402 | 0.13587 | 0.11917 | 0.125 | 0.13793 | 0.17931 | 0.20149 | 0.17742
яч.15 | ТП-ТЗБ-I, ТП 104-I | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0 | 0.012 | 0 | 2.4 | 4780.65 | 4780.65 | 4780.65 | 4780.65 | 4780.65 | 4780.651 | 4780.651 | 4780.651 | 4780.651 | 4780.652 | 4780.652 | 4780.652 | 4780.652 | 4780.652 | 4780.652 | 4780.653 | 4780.653 | 4780.653 | 4780.653 | 4780.654 | 4780.654 | 4780.654 | 4780.654 | 4780.655 | 4780.655
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 3100.162 | 18.095 | 18.098 | 18.102 | 18.105 | 18.108 | 18.112 | 18.115 | 18.119 | 18.122 | 18.126 | 18.129 | 18.132 | 18.136 | 18.139 | 18.142 | 18.146 | 18.149 | 18.152 | 18.155 | 18.159 | 18.163 | 18.166 | 18.169 | 18.172 | 18.176
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
яч.17 | ТП РСУ-I | [26 empty] | tg | 0.47874
|  | амперметр | I, А | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.384 | 0.3864 | 0.408 | 0.396 | 0.3912 | 0.3864 | 0.4176 | 0.42 | 0.4392 | 0.4296 | 0.4248 | 0.4296 | 0.372 | 0.4392 | 0.4152 | 0.4392 | 0.4464 | 0.42 | 0.4008 | 0.4152 | 0.42 | 0.42 | 0.372 | 0.348 | 9.8208 | 4.7016 | 2.4 | 5340.86 | 5341.02 | 5341.181 | 5341.351 | 5341.516 | 5341.679 | 5341.84 | 5342.014 | 5342.189 | 5342.372 | 5342.551 | 5342.728 | 5342.907 | 5343.062 | 5343.245 | 5343.418 | 5343.601 | 5343.787 | 5343.962 | 5344.129 | 5344.302 | 5344.477 | 5344.652 | 5344.807 | 5344.952
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1992 | 0.204 | 0.2112 | 0.204 | 0.2064 | 0.204 | 0.2064 | 0.216 | 0.1776 | 0.2016 | 0.1896 | 0.1992 | 0.168 | 0.1872 | 0.2136 | 0.2088 | 0.2136 | 0.1896 | 0.1752 | 0.1848 | 0.1968 | 0.1752 | 0.1728 | 0.1968 |  |  |  | 2677.537 | 2677.62 | 2677.705 | 2677.793 | 2677.878 | 2677.964 | 2678.049 | 2678.135 | 2678.225 | 2678.299 | 2678.383 | 2678.462 | 2678.545 | 2678.615 | 2678.693 | 2678.782 | 2678.869 | 2678.958 | 2679.037 | 2679.11 | 2679.187 | 2679.269 | 2679.342 | 2679.414 | 2679.496 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255 | 23.255
|  |  | tgφ | 0.51875 | 0.52795 | 0.51765 | 0.51515 | 0.52761 | 0.52795 | 0.49425 | 0.51429 | 0.40437 | 0.46927 | 0.44633 | 0.46369 | 0.45161 | 0.42623 | 0.51445 | 0.47541 | 0.47849 | 0.45143 | 0.43713 | 0.44509 | 0.46857 | 0.41714 | 0.46452 | 0.56552
яч.19 | ТП-97-1 | [26 empty] | tg | 0.29375
|  | амперметр | I, А | 40 | 35 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.4032 | 0.3456 | 0.342 | 0.37 | 0.3636 | 0.3996 | 0.5436 | 0.5652 | 0.7452 | 0.7488 | 0.7596 | 0.8208 | 0.7236 | 0.7452 | 0.8892 | 0.8352 | 0.8784 | 0.8748 | 0.9324 | 0.7812 | 0.738 | 0.6984 | 0.594 | 0.558 | 15.6132 | 4.5864 | 3.6 | 8725.621 | 8725.733 | 8725.829 | 8725.924 | 8726.015 | 8726.116 | 8726.227 | 8726.378 | 8726.535 | 8726.742 | 8726.95 | 8727.161 | 8727.389 | 8727.59 | 8727.797 | 8728.044 | 8728.276 | 8728.52 | 8728.763 | 8729.022 | 8729.239 | 8729.444 | 8729.638 | 8729.803 | 8729.958
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1548 | 0.1476 | 0.1512 | 0.1404 | 0.1476 | 0.1512 | 0.1728 | 0.1728 | 0.2628 | 0.2232 | 0.2088 | 0.216 | 0.1836 | 0.2232 | 0.2124 | 0.2088 | 0.2196 | 0.2268 | 0.198 | 0.2232 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1764 | 0.1764 |  |  |  | 3337.494 | 3337.537 | 3337.578 | 3337.62 | 3337.659 | 3337.7 | 3337.742 | 3337.79 | 3337.838 | 3337.911 | 3337.973 | 3338.031 | 3338.091 | 3338.142 | 3338.204 | 3338.263 | 3338.321 | 3338.382 | 3338.445 | 3338.5 | 3338.562 | 3338.616 | 3338.67 | 3338.719 | 3338.768 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294 | 37.294
|  |  | tgφ | 0.38393 | 0.42708 | 0.44211 | 0.37946 | 0.40594 | 0.37838 | 0.31788 | 0.30573 | 0.35266 | 0.29808 | 0.27488 | 0.26316 | 0.25373 | 0.29952 | 0.23887 | 0.25 | 0.25 | 0.25926 | 0.21236 | 0.28571 | 0.26341 | 0.27835 | 0.29697 | 0.31613
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1 | [26 empty] | tg | 0.34756
|  | амперметр | I, А | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.3024 | 0.276 | 0.2712 | 0.33 | 0.2832 | 0.324 | 0.4128 | 0.4536 | 0.7368 | 0.7608 | 0.78 | 0.8064 | 0.696 | 0.6864 | 0.8328 | 0.7848 | 0.7632 | 0.76 | 0.7632 | 0.7128 | 0.5808 | 0.5112 | 0.4608 | 0.4368 | 13.6104 | 4.7304 | 2.4 | 11543.781 | 11543.907 | 11544.022 | 11544.135 | 11544.246 | 11544.364 | 11544.499 | 11544.671 | 11544.86 | 11545.167 | 11545.484 | 11545.809 | 11546.145 | 11546.435 | 11546.721 | 11547.068 | 11547.395 | 11547.713 | 11548.008 | 11548.326 | 11548.623 | 11548.865 | 11549.078 | 11549.27 | 11549.452
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.132 | 0.1296 | 0.1344 | 0.1248 | 0.1296 | 0.1368 | 0.1536 | 0.1824 | 0.2928 | 0.276 | 0.276 | 0.2592 | 0.2376 | 0.2448 | 0.2736 | 0.2544 | 0.2568 | 0.204 | 0.216 | 0.1656 | 0.1728 | 0.1584 | 0.1464 | 0.1728 |  |  |  | 4566.769 | 4566.824 | 4566.878 | 4566.934 | 4566.986 | 4567.04 | 4567.097 | 4567.161 | 4567.237 | 4567.359 | 4567.474 | 4567.589 | 4567.697 | 4567.796 | 4567.898 | 4568.012 | 4568.118 | 4568.225 | 4568.31 | 4568.4 | 4568.469 | 4568.541 | 4568.607 | 4568.668 | 4568.74 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336 | 13.336
|  |  | tgφ | 0.43651 | 0.46957 | 0.49558 | 0.37818 | 0.45763 | 0.42222 | 0.37209 | 0.40212 | 0.39739 | 0.36278 | 0.35385 | 0.32143 | 0.34138 | 0.35664 | 0.32853 | 0.32416 | 0.33648 | 0.26842 | 0.28302 | 0.23232 | 0.29752 | 0.30986 | 0.31771 | 0.3956
яч.6 | РП РСУ-II | [26 empty] | tg | 0.2567
|  | амперметр | I, А | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45
|  | счетчик | P, МВт | 0.42 | 0.4296 | 0.4656 | 0.4632 | 0.4488 | 0.4848 | 0.5112 | 0.492 | 0.6936 | 0.6 | 0.5688 | 0.6168 | 0.504 | 0.54 | 0.6648 | 0.5976 | 0.6384 | 0.6072 | 0.5616 | 0.6144 | 0.5856 | 0.4896 | 0.4896 | 0.4896 | 12.9768 | 3.3312 | 2.4 | 5468.225 | 5468.4 | 5468.579 | 5468.773 | 5468.966 | 5469.153 | 5469.355 | 5469.568 | 5469.773 | 5470.062 | 5470.312 | 5470.549 | 5470.806 | 5471.016 | 5471.241 | 5471.518 | 5471.767 | 5472.033 | 5472.286 | 5472.52 | 5472.776 | 5473.02 | 5473.224 | 5473.428 | 5473.632
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1152 | 0.1248 | 0.1344 | 0.132 | 0.1224 | 0.132 | 0.1272 | 0.1488 | 0.1536 | 0.1608 | 0.1584 | 0.156 | 0.132 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1488 | 0.1584 | 0.1416 | 0.1416 | 0.1272 | 0.1272 | 0.1296 | 0.1296 | 0.1272 |  |  |  | 2922.8 | 2922.848 | 2922.9 | 2922.956 | 2923.011 | 2923.062 | 2923.117 | 2923.17 | 2923.232 | 2923.296 | 2923.363 | 2923.429 | 2923.494 | 2923.549 | 2923.612 | 2923.675 | 2923.737 | 2923.803 | 2923.862 | 2923.921 | 2923.974 | 2924.027 | 2924.081 | 2924.135 | 2924.188 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541 | 15.541
|  |  | tgφ | 0.27429 | 0.2905 | 0.28866 | 0.28497 | 0.27273 | 0.27228 | 0.24883 | 0.30244 | 0.22145 | 0.268 | 0.27848 | 0.25292 | 0.2619 | 0.28 | 0.22744 | 0.249 | 0.24812 | 0.2332 | 0.25214 | 0.20703 | 0.21721 | 0.26471 | 0.26471 | 0.2598
яч.8 | ТП ТЗБ-II, ТП 104-II | [26 empty] | tg | 0.46112
|  | амперметр | I, А | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 140 | 140 | 120 | 105 | 110 | 120 | 120 | 120 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 60 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0.6984 | 0.6552 | 0.5712 | 0.5568 | 0.552 | 0.6 | 0.708 | 0.7608 | 1.164 | 1.2288 | 1.1424 | 1.2432 | 1.0656 | 1.032 | 1.188 | 1.1568 | 1.0392 | 1 | 0.8016 | 0.7608 | 0.7152 | 0.6168 | 0.6288 | 0.6048 | 20.2464 | 9.336 | 2.4 | 7250.597 | 7250.888 | 7251.161 | 7251.399 | 7251.631 | 7251.861 | 7252.111 | 7252.406 | 7252.723 | 7253.208 | 7253.72 | 7254.196 | 7254.714 | 7255.158 | 7255.588 | 7256.083 | 7256.565 | 7256.998 | 7257.313 | 7257.647 | 7257.964 | 7258.262 | 7258.519 | 7258.781 | 7259.033
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.372 | 0.3624 | 0.2976 | 0.2832 | 0.2784 | 0.288 | 0.336 | 0.3432 | 0.516 | 0.5232 | 0.528 | 0.612 | 0.4104 | 0.4416 | 0.576 | 0.4776 | 0.4728 | 0.3528 | 0.3768 | 0.348 | 0.276 | 0.288 | 0.3 | 0.276 |  |  |  | 4133.586 | 4133.741 | 4133.892 | 4134.016 | 4134.134 | 4134.25 | 4134.37 | 4134.51 | 4134.653 | 4134.868 | 4135.086 | 4135.306 | 4135.561 | 4135.732 | 4135.916 | 4136.156 | 4136.355 | 4136.552 | 4136.699 | 4136.856 | 4137.001 | 4137.116 | 4137.236 | 4137.361 | 4137.476 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551 | 15.551
|  |  | tgφ | 0.53265 | 0.55311 | 0.52101 | 0.50862 | 0.50435 | 0.48 | 0.47458 | 0.4511 | 0.4433 | 0.42578 | 0.46218 | 0.49228 | 0.38514 | 0.42791 | 0.48485 | 0.41286 | 0.45497 | 0.3528 | 0.47006 | 0.45741 | 0.38591 | 0.46693 | 0.4771 | 0.45635
яч.10 | ТП-97-II | [26 empty] | tg | 0.28116
|  | амперметр | I, А | 70 | 65 | 70 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 110 | 100 | 75
|  | счетчик | P, МВт | 0.7308 | 0.684 | 0.6912 | 0.6804 | 0.6336 | 0.6552 | 0.8424 | 0.9612 | 1.1988 | 1.3032 | 1.3284 | 1.4796 | 1.3212 | 1.3248 | 1.5624 | 1.5084 | 1.5768 | 1.4688 | 1.458 | 1.26 | 1.2492 | 1.1052 | 0.9864 | 0.9684 | 26.9784 | 7.5852 | 3.6 | 13689.044 | 13689.247 | 13689.437 | 13689.629 | 13689.818 | 13689.994 | 13690.176 | 13690.41 | 13690.677 | 13691.01 | 13691.372 | 13691.741 | 13692.152 | 13692.519 | 13692.887 | 13693.321 | 13693.74 | 13694.178 | 13694.586 | 13694.991 | 13695.341 | 13695.688 | 13695.995 | 13696.269 | 13696.538
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2628 | 0.2592 | 0.2628 | 0.2628 | 0.2412 | 0.252 | 0.2772 | 0.2916 | 0.324 | 0.3456 | 0.3672 | 0.3564 | 0.324 | 0.342 | 0.378 | 0.3528 | 0.3852 | 0.3672 | 0.3456 | 0.3456 | 0.3384 | 0.3096 | 0.306 | 0.288 |  |  |  | 5259.713 | 5259.786 | 5259.858 | 5259.931 | 5260.004 | 5260.071 | 5260.141 | 5260.218 | 5260.299 | 5260.389 | 5260.485 | 5260.587 | 5260.686 | 5260.776 | 5260.871 | 5260.976 | 5261.074 | 5261.181 | 5261.283 | 5261.379 | 5261.475 | 5261.569 | 5261.655 | 5261.74 | 5261.82 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127 | 52.127
|  |  | tgφ | 0.35961 | 0.37895 | 0.38021 | 0.38624 | 0.38068 | 0.38462 | 0.32906 | 0.30337 | 0.27027 | 0.26519 | 0.27642 | 0.24088 | 0.24523 | 0.25815 | 0.24194 | 0.23389 | 0.24429 | 0.25 | 0.23704 | 0.27429 | 0.27089 | 0.28013 | 0.31022 | 0.2974
яч.18 | ТП 28 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | хх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0.0054 | 0 | 1.8 | 315.188 | 315.188 | 315.188 | 315.188 | 315.188 | 315.188 | 315.189 | 315.189 | 315.189 | 315.189 | 315.189 | 315.189 | 315.189 | 315.189 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 315.19 | 315.191 | 315.191 | 315.191
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 145.23 | 149.129 | 149.131 | 149.132 | 149.134 | 149.135 | 149.136 | 149.138 | 149.139 | 149.141 | 149.142 | 149.144 | 149.145 | 149.147 | 149.148 | 149.149 | 149.151 | 149.152 | 149.153 | 149.155 | 149.156 | 149.158 | 149.16 | 149.162 | 149.163 | 149.164
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-II | [26 empty] | tg | 0.25648
|  | амперметр | I, А | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 40 | 55 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.3216 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.5304 | 0.6288 | 0.71 | 0.7056 | 0.75 | 0.7224 | 0.6768 | 0.7344 | 0.7464 | 0.7632 | 0.7584 | 0.7632 | 0.7056 | 0.6024 | 0.5784 | 0.492 | 0.4944 | 13.6992 | 3.5136 | 2.4 | 10686.309 | 10686.443 | 10686.565 | 10686.684 | 10686.801 | 10686.932 | 10687.085 | 10687.287 | 10687.508 | 10687.77 | 10688.052 | 10688.346 | 10688.668 | 10688.969 | 10689.251 | 10689.557 | 10689.868 | 10690.186 | 10690.502 | 10690.82 | 10691.114 | 10691.365 | 10691.606 | 10691.811 | 10692.017
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1056 | 0.1056 | 0.1032 | 0.0984 | 0.0984 | 0.1032 | 0.1152 | 0.12 | 0.2064 | 0.1992 | 0.2112 | 0.2016 | 0.168 | 0.1704 | 0.1728 | 0.1632 | 0.1728 | 0.1416 | 0.1464 | 0.1704 | 0.1464 | 0.1488 | 0.1224 | 0.1224 |  |  |  | 4311.955 | 4311.999 | 4312.043 | 4312.086 | 4312.127 | 4312.168 | 4312.211 | 4312.259 | 4312.309 | 4312.395 | 4312.478 | 4312.566 | 4312.65 | 4312.72 | 4312.791 | 4312.863 | 4312.931 | 4313.003 | 4313.062 | 4313.123 | 4313.194 | 4313.255 | 4313.317 | 4313.368 | 4313.419 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804 | 40.804
|  |  | tgφ | 0.32836 | 0.30171 | 0.31273 | 0.28114 | 0.29818 | 0.29486 | 0.288 | 0.22624 | 0.32824 | 0.28056 | 0.29932 | 0.2688 | 0.23256 | 0.25177 | 0.23529 | 0.21865 | 0.22642 | 0.18671 | 0.19182 | 0.2415 | 0.24303 | 0.25726 | 0.24878 | 0.24757
яч.26 | ПС ДК-II | [26 empty] | tg | 0.34066
|  | амперметр | I, А | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 100 | 80 | 60 | 55
|  | счетчик | P, МВт | 0.4824 | 0.45 | 0.45 | 0.4428 | 0.4464 | 0.5148 | 0.6156 | 0.7236 | 0.846 | 0.846 | 0.8712 | 0.9612 | 0.864 | 0.918 | 1.1052 | 1.0008 | 1.1016 | 1.2 | 1.1268 | 1.0836 | 0.954 | 0.8748 | 0.7704 | 0.7668 | 19.3176 | 6.5808 | 3.6 | 9743.778 | 9743.912 | 9744.037 | 9744.162 | 9744.285 | 9744.409 | 9744.552 | 9744.723 | 9744.924 | 9745.159 | 9745.394 | 9745.636 | 9745.903 | 9746.143 | 9746.398 | 9746.705 | 9746.983 | 9747.289 | 9747.595 | 9747.908 | 9748.209 | 9748.474 | 9748.717 | 9748.931 | 9749.144
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.216 | 0.2124 | 0.216 | 0.216 | 0.2124 | 0.2268 | 0.2556 | 0.2556 | 0.324 | 0.2772 | 0.2664 | 0.2844 | 0.234 | 0.2952 | 0.3276 | 0.3024 | 0.342 | 0.3096 | 0.3492 | 0.3456 | 0.3312 | 0.2628 | 0.2592 | 0.2592 |  |  |  | 4013.364 | 4013.424 | 4013.483 | 4013.543 | 4013.603 | 4013.662 | 4013.725 | 4013.796 | 4013.867 | 4013.957 | 4014.034 | 4014.108 | 4014.187 | 4014.252 | 4014.334 | 4014.425 | 4014.509 | 4014.604 | 4014.69 | 4014.787 | 4014.883 | 4014.975 | 4015.048 | 4015.12 | 4015.192 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073 | 6.073
|  |  | tgφ | 0.44776 | 0.472 | 0.48 | 0.4878 | 0.47581 | 0.44056 | 0.4152 | 0.35323 | 0.38298 | 0.32766 | 0.30579 | 0.29588 | 0.27083 | 0.32157 | 0.29642 | 0.30216 | 0.31046 | 0.258 | 0.3099 | 0.31894 | 0.34717 | 0.30041 | 0.33645 | 0.33803
яч.28 | ТП Швейная фабрика-II | [26 empty] | tg | 0.37111
|  | амперметр | I, А | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 60 | 50
|  | счетчик | P, МВт | 0.4728 | 0.4464 | 0.4464 | 0.4272 | 0.4248 | 0.4392 | 0.516 | 0.4896 | 0.5976 | 0.65 | 0.6024 | 0.6864 | 0.6192 | 0.6312 | 0.7176 | 0.6984 | 0.6864 | 0.7392 | 0.7776 | 0.7656 | 0.7416 | 0.6408 | 0.6288 | 0.6072 | 14.4216 | 5.352 | 2.4 | 12396.473 | 12396.67 | 12396.856 | 12397.042 | 12397.22 | 12397.397 | 12397.58 | 12397.795 | 12397.999 | 12398.248 | 12398.506 | 12398.757 | 12399.043 | 12399.301 | 12399.564 | 12399.863 | 12400.154 | 12400.44 | 12400.748 | 12401.072 | 12401.391 | 12401.7 | 12401.967 | 12402.229 | 12402.482
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1872 | 0.1872 | 0.192 | 0.1896 | 0.1848 | 0.1896 | 0.2016 | 0.2184 | 0.192 | 0.2664 | 0.2712 | 0.2688 | 0.2352 | 0.2544 | 0.2856 | 0.2472 | 0.2184 | 0.2328 | 0.2232 | 0.228 | 0.216 | 0.228 | 0.2304 | 0.204 |  |  |  | 5535.172 | 5535.25 | 5535.328 | 5535.408 | 5535.487 | 5535.564 | 5535.643 | 5535.727 | 5535.818 | 5535.898 | 5536.009 | 5536.122 | 5536.234 | 5536.332 | 5536.438 | 5536.557 | 5536.66 | 5536.751 | 5536.848 | 5536.941 | 5537.036 | 5537.126 | 5537.221 | 5537.317 | 5537.402 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349 | 3.349
|  |  | tgφ | 0.39594 | 0.41935 | 0.43011 | 0.44382 | 0.43503 | 0.43169 | 0.3907 | 0.44608 | 0.32129 | 0.40985 | 0.4502 | 0.39161 | 0.37984 | 0.40304 | 0.39799 | 0.35395 | 0.31818 | 0.31494 | 0.28704 | 0.29781 | 0.29126 | 0.35581 | 0.36641 | 0.33597
яч. 3 | КБ-1 | амперметр | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2 | амперметр | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-I | [26 empty] | tg | 0.36202
|  | амперметр | I, А | 160 | 190 | 200 | 220 | 210 | 230 | 220 | 200 | 200 | 215 | 165 | 180 | 150 | 145 | 180 | 185 | 180 | 180 | 160 | 175 | 170 | 165 | 135 | 145
|  | счетчик | P, МВт | 2.0064 | 2.0352 | 2.0448 | 2.2656 | 2.1024 | 2.2272 | 2.232 | 2.1888 | 2.1696 | 2.2176 | 1.7808 | 1.8144 | 1.536 | 1.5792 | 1.9056 | 1.896 | 1.9728 | 1.8096 | 1.7712 | 1.8912 | 1.9008 | 1.7136 | 1.6128 | 1.6128 | 46.2864 | 16.7568 | 4.8 | 11251.028 | 11251.446 | 11251.87 | 11252.296 | 11252.768 | 11253.206 | 11253.67 | 11254.135 | 11254.591 | 11255.043 | 11255.505 | 11255.876 | 11256.254 | 11256.574 | 11256.903 | 11257.3 | 11257.695 | 11258.106 | 11258.483 | 11258.852 | 11259.246 | 11259.642 | 11259.999 | 11260.335 | 11260.671
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.6432 | 0.6576 | 0.6912 | 0.6864 | 0.7008 | 0.6912 | 0.7632 | 0.792 | 0.816 | 0.8256 | 0.7584 | 0.792 | 0.5904 | 0.7296 | 0.7632 | 0.7152 | 0.7296 | 0.6192 | 0.624 | 0.7392 | 0.6432 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5952 |  |  |  | 4188.226 | 4188.36 | 4188.497 | 4188.641 | 4188.784 | 4188.93 | 4189.074 | 4189.233 | 4189.398 | 4189.568 | 4189.74 | 4189.898 | 4190.063 | 4190.186 | 4190.338 | 4190.497 | 4190.646 | 4190.798 | 4190.927 | 4191.057 | 4191.211 | 4191.345 | 4191.469 | 4191.593 | 4191.717 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945 | 22.945
|  |  | tgφ | 0.32057 | 0.32311 | 0.33803 | 0.30297 | 0.33333 | 0.31034 | 0.34194 | 0.36184 | 0.37611 | 0.37229 | 0.42588 | 0.43651 | 0.38437 | 0.46201 | 0.4005 | 0.37722 | 0.36983 | 0.34218 | 0.3523 | 0.39086 | 0.33838 | 0.34734 | 0.36905 | 0.36905
яч.20 | РП Пивзавод-II | [26 empty] | tg | 0.0098218
|  | амперметр | I, А | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 45 | 60 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 60 | 50 | 40 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.3744 | 0.3696 | 0.384 | 0.4272 | 0.4272 | 0.4128 | 0.5712 | 0.6192 | 0.7248 | 0.792 | 0.7008 | 0.696 | 0.6336 | 0.7344 | 0.7296 | 0.6576 | 0.6048 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5088 | 0.5088 | 0.4608 | 0.408 | 0.3552 | 13.1952 | 0.1296 | 4.8 | 5511.854 | 5511.932 | 5512.009 | 5512.089 | 5512.178 | 5512.267 | 5512.353 | 5512.472 | 5512.601 | 5512.752 | 5512.917 | 5513.063 | 5513.208 | 5513.34 | 5513.493 | 5513.645 | 5513.782 | 5513.908 | 5514.022 | 5514.136 | 5514.242 | 5514.348 | 5514.444 | 5514.529 | 5514.603
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0192 | 0.0288 | 0.0144 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.098 | 416.102 | 416.106 | 416.109 | 416.111 | 416.115 | 416.121 | 416.124 | 416.124 | 416.125 | 416.125 | 416.125 | 416.125 | 416.125 | 416.125 | 416.125 | 171.262 | 171.272 | 171.282 | 171.292 | 171.302 | 171.312 | 171.321 | 171.329 | 171.336 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.338 | 171.339 | 171.341 | 171.347 | 171.354 | 171.36 | 171.367 | 171.373
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024242 | 0.027397 | 0.02069 | 0.015152 | 0.026144 | 0.039474 | 0.021898 | 0 | 0.0087719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | ТП СОИМ-1 | [26 empty] | tg | 0.33863
|  | амперметр | I, А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | 115 | 115 | 110 | 115 | 120 | 120 | 125 | 115 | 115 | 105 | 90 | 75 | 60 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0.5076 | 0.4788 | 0.5004 | 0.4896 | 0.5076 | 0.5544 | 0.702 | 0.8208 | 0.954 | 1.0944 | 1.242 | 1.2312 | 1.1808 | 1.2312 | 1.3428 | 1.2528 | 1.332 | 1.206 | 1.188 | 1.0044 | 0.9576 | 0.7344 | 0.6588 | 0.5904 | 21.762 | 7.3692 | 3.6 | 11307.679 | 11307.82 | 11307.953 | 11308.092 | 11308.228 | 11308.369 | 11308.523 | 11308.718 | 11308.946 | 11309.211 | 11309.515 | 11309.86 | 11310.202 | 11310.53 | 11310.872 | 11311.245 | 11311.593 | 11311.963 | 11312.298 | 11312.628 | 11312.907 | 11313.173 | 11313.377 | 11313.56 | 11313.724
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2016 | 0.198 | 0.2088 | 0.198 | 0.198 | 0.2016 | 0.2628 | 0.2556 | 0.378 | 0.3636 | 0.4068 | 0.3996 | 0.3564 | 0.414 | 0.396 | 0.4032 | 0.4392 | 0.3924 | 0.3708 | 0.342 | 0.2916 | 0.2232 | 0.2376 | 0.2304 |  |  |  | 4793.088 | 4793.144 | 4793.199 | 4793.257 | 4793.312 | 4793.367 | 4793.423 | 4793.496 | 4793.567 | 4793.672 | 4793.773 | 4793.886 | 4793.997 | 4794.096 | 4794.211 | 4794.321 | 4794.433 | 4794.555 | 4794.664 | 4794.767 | 4794.862 | 4794.943 | 4795.005 | 4795.071 | 4795.135 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211 | 3.211
|  |  | tgφ | 0.39716 | 0.41353 | 0.41727 | 0.40441 | 0.39007 | 0.36364 | 0.37436 | 0.3114 | 0.39623 | 0.33224 | 0.32754 | 0.32456 | 0.30183 | 0.33626 | 0.29491 | 0.32184 | 0.32973 | 0.32537 | 0.31212 | 0.3405 | 0.30451 | 0.30392 | 0.36066 | 0.39024
яч.30 | ТП СОИМ-II | [26 empty] | tg | 0.025076
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 26 | 27 | 29 | 31 | 30 | 33 | 30 | 32 | 34 | 31 | 28 | 24 | 25 | 21 | 14 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.1548 | 0.1512 | 0.1548 | 0.1476 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1836 | 0.18 | 0.2772 | 0.2916 | 0.3132 | 0.3312 | 0.3204 | 0.3528 | 0.3168 | 0.342 | 0.3636 | 0.3312 | 0.2952 | 0.2664 | 0.2664 | 0.2304 | 0.1548 | 0.1584 | 5.886 | 0.1476 | 3.6 | 3617.289 | 3617.332 | 3617.374 | 3617.417 | 3617.458 | 3617.5 | 3617.542 | 3617.593 | 3617.643 | 3617.72 | 3617.801 | 3617.888 | 3617.98 | 3618.069 | 3618.167 | 3618.255 | 3618.35 | 3618.451 | 3618.543 | 3618.625 | 3618.699 | 3618.773 | 3618.837 | 3618.88 | 3618.924
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0144 | 0.0108 | 0.018 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 |  |  |  | 1158.092 | 1158.096 | 1158.099 | 1158.104 | 1158.107 | 1158.111 | 1158.115 | 1158.118 | 1158.121 | 1158.122 | 1158.122 | 1158.122 | 1158.122 | 1158.123 | 1158.123 | 1158.123 | 1158.124 | 1158.124 | 1158.124 | 1158.124 | 1158.125 | 1158.127 | 1158.129 | 1158.131 | 1158.133 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.682 | 10.683 | 10.684 | 10.684 | 10.685 | 10.686 | 10.687 | 10.688 | 10.689 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.69 | 10.691 | 10.691
|  |  | tgφ | 0.093023 | 0.071429 | 0.11628 | 0.073171 | 0.095238 | 0.095238 | 0.058824 | 0.06 | 0.012987 | 0 | 0 | 0 | 0.011236 | 0 | 0 | 0.010526 | 0 | 0 | 0 | 0.013514 | 0.027027 | 0.03125 | 0.046512 | 0.045455
| ТСН-1 | счетчик | P, МВт | 0.0456 | 0.0456 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0456 | 0.048 | 0.0432 | 0.054 | 0.0492 | 0.048 | 0.0516 | 0.0432 | 0.0408 | 0.0624 | 0.0516 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0528 | 0.0768 | 0.048 | 0.0468 | 0.0468 | 0.0504 | 1.1916 |  | 0.12 | 15867.83 | 15868.21 | 15868.59 | 15868.98 | 15869.37 | 15869.76 | 15870.14 | 15870.54 | 15870.9 | 15871.35 | 15871.76 | 15872.16 | 15872.59 | 15872.95 | 15873.29 | 15873.81 | 15874.24 | 15874.66 | 15875.08 | 15875.52 | 15876.16 | 15876.56 | 15876.95 | 15877.34 | 15877.76
| ТСН-2 | счетчик | P, МВт | 0.048 | 0.048 | 0.0504 | 0.0492 | 0.0624 | 0.0636 | 0.0684 | 0.0528 | 0.0684 | 0.0732 | 0.0708 | 0.0792 | 0.0636 | 0.0636 | 0.0852 | 0.0708 | 0.0708 | 0.0612 | 0.072 | 0.1044 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0696 | 1.5972 |  | 0.12 | 8472.76 | 8473.16 | 8473.56 | 8473.98 | 8474.39 | 8474.91 | 8475.44 | 8476.01 | 8476.45 | 8477.02 | 8477.63 | 8478.22 | 8478.88 | 8479.41 | 8479.94 | 8480.65 | 8481.24 | 8481.83 | 8482.34 | 8482.94 | 8483.81 | 8484.37 | 8484.93 | 8485.49 | 8486.07
| РПБ-1 | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.0308 | 0.03 | 0.0308 | 0.03 | 0.0312 | 0.0288 | 0.0376 | 0.0532 | 0.012 | 0.0352 | 0.0284 | 0.0276 | 0.0444 | 0.0376 | 0.0348 | 0.036 | 0.0364 | 0.0524 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0332 | 0.0328 | 0.8088 |  | 0.04 | 38398.61 | 38399.36 | 38400.11 | 38400.88 | 38401.63 | 38402.4 | 38403.15 | 38403.93 | 38404.65 | 38405.59 | 38406.92 | 38407.22 | 38408.1 | 38408.81 | 38409.5 | 38410.61 | 38411.55 | 38412.42 | 38413.32 | 38414.23 | 38415.54 | 38416.36 | 38417.18 | 38418.01 | 38418.83
| РПБ-2 | счетчик | P, МВт | 0.008 | 0.0076 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.0076 | 0.0084 | 0.0108 | 0.0212 | 0.0172 | 0.0156 | 0.0168 | 0.0132 | 0.0152 | 0.0228 | 0.0164 | 0.0144 | 0.0104 | 0.0116 | 0.0192 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0128 | 0.0124 | 0.3112 |  | 0.04 | 790.32 | 790.52 | 790.71 | 790.91 | 791.11 | 791.31 | 791.5 | 791.71 | 791.98 | 792.51 | 792.94 | 793.33 | 793.75 | 794.08 | 794.46 | 795.03 | 795.44 | 795.8 | 796.06 | 796.35 | 796.83 | 797.15 | 797.47 | 797.79 | 798.1
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 8.0528 | 7.818 | 7.8424 | 8.128 | 7.8424 | 8.3058 | 9.6256 | 10.2504 | 12.4824 | 13.0464 | 12.558 | 13.264 | 11.756 | 12.2006 | 13.9416 | 13.398 | 13.6848 | 13.172 | 12.8604 | 12.2852 | 11.5584 | 10.2678 | 9.3568 | 9.0296
|  |  | Q, МВАр | 2.8236 | 2.8152 | 2.8464 | 2.7636 | 2.748 | 2.8116 | 3.1296 | 3.2928 | 3.9492 | 3.9852 | 3.9636 | 4.0704 | 3.312 | 3.7848 | 4.1148 | 3.828 | 3.9516 | 3.5268 | 3.4848 | 3.534 | 3.2328 | 3.0168 | 2.982 | 2.9388
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -4.149 | -2.8684 | -8.9222 | -11.3425 | -8.9222 | -2.5407 | -3.5011 | 0.48155 | -8.5426 | -7.8215 | -2.0976 | -7.8374 | 5.1935 | 5.4217 | -7.2431 | -1.5 | -6.9125 | -7.0894 | -8.0706 | -8.7186 | -7.0222 | -8.0821 | -10.08 | -8.7904
|  |  | Q, % | 2.6345 | -0.54286 | -1.6571 | -2.3556 | -5.6923 | 3.0483 | -4.32 | 0.21818 | -9.7 | -4.8737 | -4.3053 | -10.0108 | 8 | 2.9538 | -2.87 | 1.8462 | -6.8 | 4.6811 | -5.6 | -10.4375 | -4.2839 | -7.7429 | -2.8276 | -1.3379
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.3208 | -0.218 | -0.6424 | -0.828 | -0.6424 | -0.2058 | -0.3256 | 0.0496 | -0.9824 | -0.9464 | -0.258 | -0.964 | 0.644 | 0.6994 | -0.9416 | -0.198 | -0.8848 | -0.872 | -0.9604 | -0.9852 | -0.7584 | -0.7678 | -0.8568 | -0.7296
|  |  | Q, МВАр | 0.0764 | -0.0152 | -0.0464 | -0.0636 | -0.148 | 0.0884 | -0.1296 | 0.0072 | -0.3492 | -0.1852 | -0.1636 | -0.3704 | 0.288 | 0.1152 | -0.1148 | 0.072 | -0.2516 | 0.1732 | -0.1848 | -0.334 | -0.1328 | -0.2168 | -0.082 | -0.0388
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.4048 | 0.014 | -0.9304 | -1.076 | -0.4184 | -0.6058 | -0.9316 | 0.3236 | -0.0704 | -1.0784 | 0.078 | -1.552 | 1.42 | 1.5914 | -1.6276 | 0.752 | -1.0648 | -0.152 | -0.8304 | -1.7332 | -1.0384 | -0.5238 | -1.2048 | -0.7576
|  |  | Q, МВАр | -0.0636 | 1.0548 | -0.1284 | 0.4184 | -1.164 | 0.4584 | -0.1216 | 0.2752 | 0.8628 | -0.7672 | 0.1524 | -0.9904 | 0.87 | 1.0572 | -1.1608 | -0.19 | -0.5976 | 0.1012 | -0.2968 | -1.434 | -0.9228 | 0.7012 | 0.85 | -0.3648
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 4.916; 10: 8.71; 18: 9.372
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 | ТИ | I, А | 19 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 | ТИ | I, А | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 21 | 17 | 16 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 14 | 18
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | ТИ | I, А | 54 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 56 | 57 | 56 | 64 | 62 | 63 | 62 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 51
|  | ТИ | P, МВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 75.8 | 38 | 21 | 10831.02 | 10831.126 | 10831.272 | 10831.451 | 10831.559 | 10831.72 | 10831.879 | 10831.995 | 10832.109 | 10832.234 | 10832.345 | 10832.439 | 10832.503 | 10832.914 | 10833.023 | 10833.191 | 10833.346 | 10833.481 | 10833.627 | 10833.784 | 10833.944 | 10834.076 | 10834.233 | 10834.371 | 10834.478
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |  |  |  | 5663.321 | 5663.371 | 5663.447 | 5663.54 | 5663.595 | 5663.68 | 5663.76 | 5663.82 | 5663.878 | 5663.946 | 5663.997 | 5664.043 | 5664.075 | 5664.287 | 5664.345 | 5664.428 | 5664.508 | 5664.581 | 5664.649 | 5664.729 | 5664.81 | 5664.876 | 5664.956 | 5665.027 | 5665.082 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752 | 90.752
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.53333 | 0.51724 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45161 | 0.46875 | 0.46875 | 0.5 | 0.5 | 0.52778 | 0.52778 | 0.46875 | 0.5 | 0.51613 | 0.51613 | 0.5 | 0.51613 | 0.51613 | 0.48387 | 0.51613
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | ТИ | I, А | 41 | 41 | 42 | 41 | 42 | 41 | 42 | 42 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 42
|  | ТИ | P, МВт | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 46.8 | 35.4 | 21 | 8639.44 | 8639.516 | 8639.631 | 8639.769 | 8639.85 | 8639.975 | 8640.105 | 8640.19 | 8640.276 | 8640.356 | 8640.411 | 8640.461 | 8640.495 | 8640.695 | 8640.746 | 8640.828 | 8640.903 | 8640.982 | 8641.058 | 8641.145 | 8641.233 | 8641.306 | 8641.393 | 8641.47 | 8641.529
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |  |  |  | 4006.88 | 4006.924 | 4006.991 | 4007.071 | 4007.118 | 4007.19 | 4007.262 | 4007.312 | 4007.365 | 4007.411 | 4007.442 | 4007.471 | 4007.491 | 4007.605 | 4007.634 | 4007.68 | 4007.723 | 4007.767 | 4007.81 | 4007.858 | 4007.908 | 4007.95 | 4007.999 | 4008.042 | 4008.076 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352 | 27.352
|  |  | tgφ | 0.69565 | 0.69565 | 0.70833 | 0.82609 | 0.70833 | 0.65217 | 0.78261 | 0.83333 | 0.52941 | 0.8125 | 0.88235 | 0.82353 | 0.76471 | 0.77778 | 0.82353 | 0.64706 | 0.76471 | 0.70588 | 0.88235 | 0.70588 | 0.82353 | 0.72222 | 0.83333 | 0.79167
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 54 | 78 | 60 | 49 | 52 | 67 | 51 | 57 | 71 | 65 | 56 | 53 | 53 | 61 | 58 | 57 | 61 | 60 | 53 | 60 | 55 | 49 | 50 | 46
|  | ТИ | P, МВт | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10.8 | 8.3 | 18 | 4439.07 | 4439.1 | 4439.13 | 4439.16 | 4439.18 | 4439.2 | 4439.23 | 4439.25 | 4439.28 | 4439.3 | 4439.32 | 4439.34 | 4439.35 | 4439.41 | 4439.42 | 4439.45 | 4439.48 | 4439.5 | 4439.53 | 4439.55 | 4439.57 | 4439.6 | 4439.63 | 4439.65 | 4439.67
|  | ТИ | Q, МВАр | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 4484.36 | 4484.39 | 4484.42 | 4484.45 | 4484.47 | 4484.49 | 4484.52 | 4484.53 | 4484.55 | 4484.57 | 4484.59 | 4484.61 | 4484.62 | 4484.67 | 4484.69 | 4484.71 | 4484.73 | 4484.75 | 4484.78 | 4484.8 | 4484.82 | 4484.83 | 4484.86 | 4484.87 | 4484.88
|  |  | tgφ | 1.25 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
яч.4 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 123 | 108 | 149 | 101 | 201 | 117 | 101 | 84 | 122 | 164 | 123 | 123 | 120 | 142 | 148 | 146 | 125 | 134 | 123 | 82 | 120 | 155 | 102 | 104
|  | ТИ | P, МВт | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 23.4 | 21.7 | 18 | 3940.45 | 3940.5 | 3940.55 | 3940.62 | 3940.66 | 3940.72 | 3940.79 | 3940.83 | 3940.87 | 3940.92 | 3940.95 | 3940.99 | 3941.01 | 3941.17 | 3941.18 | 3941.25 | 3941.3 | 3941.36 | 3941.43 | 3941.48 | 3941.54 | 3941.59 | 3941.65 | 3941.71 | 3941.75
|  | ТИ | Q, МВАр | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 3235.57 | 3235.62 | 3235.67 | 3235.74 | 3235.78 | 3235.84 | 3235.9 | 3235.94 | 3235.97 | 3236.01 | 3236.04 | 3236.08 | 3236.1 | 3236.22 | 3236.26 | 3236.32 | 3236.37 | 3236.42 | 3236.48 | 3236.53 | 3236.58 | 3236.62 | 3236.68 | 3236.73 | 3236.76
|  |  | tgφ | 1.1111 | 1.4 | 0.8 | 1.2857 | 0.66667 | 1.125 | 0.9 | 1.1667 | 1.125 | 0.81818 | 1.1429 | 1.1429 | 1 | 0.76923 | 0.91667 | 0.90909 | 0.9 | 0.90909 | 1 | 1.125 | 1 | 0.76923 | 1 | 1
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.8
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.7
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.0449 | 7.6276 | 8.0994 | 7.9404 | 8.4906 | 7.8772 | 8.0709 | 7.8237 | 7.1694 | 7.4626 | 7.3239 | 7.7666 | 7.8772 | 8.5983 | 8.3487 | 7.6322 | 7.6851 | 7.6551 | 7.4632 | 7.0178 | 7.4061 | 7.823 | 7.4887 | 8.2662
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.1 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37.8 | 38 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 38 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | 38 | 37.8
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.3 | 38.1 | 37.7 | 38 | 37.7 | 38.1 | 37.9 | 37.6 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 38 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.7
| ВЛ-42 | ТИ | I, А | 53 | 52 | 53 | 53 | 53 | 52 | 51 | 53 | 57 | 57 | 56 | 63 | 62 | 62 | 62 | 57 | 54 | 55 | 54 | 55 | 53 | 54 | 54 | 52
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
| ВЛ-43 | ТИ | I, А | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 42
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.5
|  |  | Q, МВАр | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3 | 2.9 | 3 | 3.5
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2
яч.3 | Советский-I | [26 empty] | tg | 0.65217
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.048 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 1.104 | 0.72 | 4.8 | 2270.37 | 2270.38 | 2270.38 | 2270.39 | 2270.4 | 2270.41 | 2270.42 | 2270.43 | 2270.44 | 2270.45 | 2270.45 | 2270.46 | 2270.47 | 2270.48 | 2270.5 | 2270.51 | 2270.52 | 2270.54 | 2270.55 | 2270.56 | 2270.57 | 2270.58 | 2270.59 | 2270.6 | 2270.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0 | 0 |  |  |  | 1901.43 | 1901.43 | 1901.43 | 1901.44 | 1901.45 | 1901.45 | 1901.46 | 1901.46 | 1901.47 | 1901.48 | 1901.48 | 1901.48 | 1901.49 | 1901.5 | 1901.51 | 1901.52 | 1901.53 | 1901.54 | 1901.55 | 1901.56 | 1901.57 | 1901.57 | 1901.58 | 1901.58 | 1901.58
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0!
яч.5 | "ВИС" | [26 empty] | tg | 0.89128
|  | расчет | I, А | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.20064 | 0.20256 | 0.20256 | 0.20208 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20208 | 0.20184 | 0.20208 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20184 | 0.20184 | 0.2016 | 0.2016 | 0.20184 | 0.20184 | 0.20112 | 0.20136 | 0.2016 | 0.2016 | 0.20136 | 4.8454 | 4.3186 | 2.4 | 4413.7653 | 4413.8489 | 4413.9333 | 4414.0177 | 4414.1019 | 4414.1862 | 4414.2705 | 4414.3548 | 4414.439 | 4414.5231 | 4414.6073 | 4414.6916 | 4414.7759 | 4414.8602 | 4414.9443 | 4415.0284 | 4415.1124 | 4415.1964 | 4415.2805 | 4415.3646 | 4415.4484 | 4415.5323 | 4415.6163 | 4415.7003 | 4415.7842
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1824 | 0.18264 | 0.18168 | 0.18048 | 0.18096 | 0.18024 | 0.18024 | 0.17952 | 0.17808 | 0.17928 | 0.18336 | 0.18216 | 0.1812 | 0.18 | 0.17856 | 0.17736 | 0.17832 | 0.1776 | 0.1788 | 0.1788 | 0.17904 | 0.17976 | 0.1788 | 0.17928 |  |  |  | 4803.4882 | 4803.5642 | 4803.6403 | 4803.716 | 4803.7912 | 4803.8666 | 4803.9417 | 4804.0168 | 4804.0916 | 4804.1658 | 4804.2405 | 4804.3169 | 4804.3928 | 4804.4683 | 4804.5433 | 4804.6177 | 4804.6916 | 4804.7659 | 4804.8399 | 4804.9144 | 4804.9889 | 4805.0635 | 4805.1384 | 4805.2129 | 4805.2876
|  |  | tgφ | 0.90909 | 0.90166 | 0.89692 | 0.89311 | 0.89442 | 0.89087 | 0.89087 | 0.88836 | 0.88228 | 0.88717 | 0.90629 | 0.90036 | 0.89561 | 0.8918 | 0.88466 | 0.87976 | 0.88452 | 0.8799 | 0.88585 | 0.84 | 0.88915 | 0.89167 | 0.8869 | 0.89035
яч.11 | КТП Погрузки | [26 empty] | tg | 0.66077
|  | расчет | I, А | 12 | 14 | 8 | 6 | 19 | 7 | 15 | 6 | 11 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09984 | 0.10008 | 0.02688 | 0.04104 | 0.20688 | 0.06192 | 0.12576 | 0.0564 | 0.10056 | 0.16224 | 0.05016 | 0.0672 | 0.06 | 0.0612 | 0.072 | 0.07464 | 0.07416 | 0.0732 | 0.06696 | 0.0552 | 0.05472 | 0.05448 | 0.05712 | 0.05448 | 1.8571 | 1.2271 | 2.4 | 688.3691 | 688.4107 | 688.4524 | 688.4636 | 688.4807 | 688.5669 | 688.5927 | 688.6451 | 688.6686 | 688.7105 | 688.7781 | 688.799 | 688.827 | 688.852 | 688.8775 | 688.9075 | 688.9386 | 688.9695 | 689 | 689.0279 | 689.0509 | 689.0737 | 689.0964 | 689.1202 | 689.1429
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08856 | 0.11688 | 0.07728 | 0.05424 | 0.02688 | 0.03672 | 0.09576 | 0.02736 | 0.06576 | 0.11496 | 0.0564 | 0.04392 | 0.03864 | 0.04056 | 0.042 | 0.04416 | 0.04296 | 0.04896 | 0.0396 | 0.02976 | 0.0276 | 0.0228 | 0.02256 | 0.0228 |  |  |  | 547.2926 | 547.3295 | 547.3782 | 547.4104 | 547.433 | 547.4442 | 547.4595 | 547.4994 | 547.5108 | 547.5382 | 547.5861 | 547.6096 | 547.6279 | 547.644 | 547.6609 | 547.6784 | 547.6968 | 547.7147 | 547.7351 | 547.7516 | 547.764 | 547.7755 | 547.785 | 547.7944 | 547.8039
|  |  | tgφ | 0.88702 | 1.1679 | 2.875 | 1.3216 | 0.12993 | 0.59302 | 0.76145 | 0.48511 | 0.65394 | 0.70858 | 1.1244 | 0.65357 | 0.644 | 0.66275 | 0.58333 | 0.59164 | 0.57929 | 0.66885 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
яч.6 | Карьер Юнь-Яга | [26 empty] | tg | 1.5109
|  | расчет | I, А | 57 | 26 | 56 | 57 | 62 | 56 | 56 | 26 | 43 | 44 | 59 | 56 | 54 | 53 | 60 | 59 | 60 | 56 | 61 | 36 | 39 | 56 | 55 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36612 | 0.10332 | 0.38106 | 0.33228 | 0.42678 | 0.35028 | 0.35262 | 0.10044 | 0.27792 | 0.26658 | 0.36936 | 0.31212 | 0.25146 | 0.3672 | 0.37656 | 0.35802 | 0.3861 | 0.3114 | 0.3609 | 0.21096 | 0.20196 | 0.33768 | 0.3258 | 0.28818 | 7.4151 | 11.2037 | 1.8 | 3286.3029 | 3286.5063 | 3286.5637 | 3286.7754 | 3286.96 | 3287.1971 | 3287.3917 | 3287.5876 | 3287.6434 | 3287.7978 | 3287.9459 | 3288.1511 | 3288.3245 | 3288.4642 | 3288.6682 | 3288.8774 | 3289.0763 | 3289.2908 | 3289.4638 | 3289.6643 | 3289.7815 | 3289.8937 | 3290.0813 | 3290.2623 | 3290.4224
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.50391 | 0.26469 | 0.47736 | 0.52884 | 0.52074 | 0.51138 | 0.4977 | 0.26352 | 0.37422 | 0.40356 | 0.53694 | 0.53784 | 0.53514 | 0.44514 | 0.52848 | 0.5175 | 0.52956 | 0.52506 | 0.55422 | 0.32634 | 0.36846 | 0.5112 | 0.50508 | 0.43686 |  |  |  | 5372.8232 | 5373.1031 | 5373.2502 | 5373.5154 | 5373.8092 | 5374.0985 | 5374.3826 | 5374.6591 | 5374.8055 | 5375.0134 | 5375.2376 | 5375.5359 | 5375.8347 | 5376.132 | 5376.3793 | 5376.6729 | 5376.9604 | 5377.2546 | 5377.5463 | 5377.8542 | 5378.0355 | 5378.2402 | 5378.5242 | 5378.8048 | 5379.0475
|  |  | tgφ | 1.3764 | 2.5618 | 1.2527 | 1.5915 | 1.2202 | 1.4599 | 1.4114 | 2.6237 | 1.3465 | 1.5138 | 1.4537 | 1.7232 | 2.1281 | 1.2123 | 1.4034 | 1.4454 | 1.3716 | 1.6861 | 1.5357 | 1.68 | 1.8244 | 1.5139 | 1.5503 | 1.5159
яч.10 | Советский-II | [26 empty] | tg | 0.32293
|  | расчет | I, А | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 19 | 31 | 23 | 24 | 22 | 18 | 16 | 30 | 50 | 30 | 29 | 31 | 38 | 27 | 31 | 25 | 37 | 23 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.264 | 0.1968 | 0.2832 | 0.28 | 0.2688 | 0.192 | 0.3312 | 0.2352 | 0.2496 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 0.312 | 0.5136 | 0.3072 | 0.2928 | 0.3216 | 0.3984 | 0.2832 | 0.3216 | 0.2496 | 0.3936 | 0.24 | 0.3024 | 6.6144 | 2.136 | 4.8 | 5095.4 | 5095.455 | 5095.496 | 5095.555 | 5095.594 | 5095.65 | 5095.69 | 5095.759 | 5095.808 | 5095.86 | 5095.9 | 5095.936 | 5095.958 | 5096.023 | 5096.13 | 5096.194 | 5096.255 | 5096.322 | 5096.405 | 5096.464 | 5096.531 | 5096.583 | 5096.665 | 5096.715 | 5096.778
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0912 | 0.216 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0864 | 0.0912 | 0.072 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0624 | 0.0576 | 0.0384 | 0.0912 | 0.1776 | 0.1008 | 0.0912 | 0.096 | 0.1152 | 0.0816 | 0.1008 | 0.096 | 0.1008 | 0.0864 | 0.0912 |  |  |  | 1877.444 | 1877.463 | 1877.508 | 1877.511 | 1877.514 | 1877.532 | 1877.551 | 1877.566 | 1877.583 | 1877.6 | 1877.613 | 1877.625 | 1877.633 | 1877.652 | 1877.689 | 1877.71 | 1877.729 | 1877.749 | 1877.773 | 1877.79 | 1877.811 | 1877.831 | 1877.852 | 1877.87 | 1877.889 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535 | 15.535
|  |  | tgφ | 0.34545 | 1.0976 | 0.050847 | 0.051429 | 0.32143 | 0.475 | 0.21739 | 0.34694 | 0.32692 | 0.2713 | 0.30316 | 0.22588 | 0.29231 | 0.34579 | 0.32812 | 0.31148 | 0.29851 | 0.28916 | 0.28814 | 0.31343 | 0.38462 | 0.2561 | 0.36 | 0.30159
яч.7 | Котельная-I | [26 empty] | tg | 1.5604
|  | расчет | I, А | 33 | 19 | 17 | 10 | 22 | 18 | 15 | 16 | 20 | 17 | 8 | 8 | 21 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.072 | 0.12 | 0.12 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.12 | 0.168 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 2.184 | 3.408 | 2.4 | 523.34 | 523.37 | 523.42 | 523.47 | 523.49 | 523.53 | 523.57 | 523.6 | 523.64 | 523.68 | 523.71 | 523.74 | 523.76 | 523.81 | 523.88 | 523.92 | 523.95 | 523.99 | 524.03 | 524.06 | 524.1 | 524.14 | 524.18 | 524.22 | 524.25
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.168 | 0.144 | 0.096 | 0.216 | 0.168 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.168 | 0.048 | 0.072 | 0.192 | 0.096 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.144 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 648.06 | 648.21 | 648.28 | 648.34 | 648.38 | 648.47 | 648.54 | 648.6 | 648.66 | 648.74 | 648.81 | 648.83 | 648.86 | 648.94 | 648.98 | 649.04 | 649.1 | 649.15 | 649.21 | 649.25 | 649.3 | 649.35 | 649.4 | 649.44 | 649.48 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06
|  |  | tgφ | 5 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.25 | 1.75 | 2 | 1.5 | 2 | 2.3333 | 0.66667 | 1.5 | 1.6 | 0.57143 | 1.5 | 2 | 1.25 | 1.5 | 1.3333 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.3333
яч.8 | Котельная-II | [26 empty] | tg | 0.85824
|  | расчет | I, А | 44 | 46 | 46 | 40 | 70 | 53 | 40 | 43 | 44 | 51 | 37 | 48 | 47 | 54 | 50 | 48 | 47 | 59 | 42 | 42 | 55 | 52 | 47 | 36
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.36 | 0.396 | 0.252 | 0.648 | 0.432 | 0.324 | 0.36 | 0.36 | 0.468 | 0.288 | 0.396 | 0.36 | 0.468 | 0.396 | 0.396 | 0.396 | 0.504 | 0.324 | 0.288 | 0.504 | 0.432 | 0.396 | 0.288 | 9.396 | 8.064 | 3.6 | 833.37 | 833.47 | 833.57 | 833.68 | 833.75 | 833.93 | 834.05 | 834.14 | 834.24 | 834.34 | 834.47 | 834.55 | 834.66 | 834.76 | 834.89 | 835 | 835.11 | 835.22 | 835.36 | 835.45 | 835.53 | 835.67 | 835.79 | 835.9 | 835.98
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.324 | 0.342 | 0.306 | 0.36 | 0.396 | 0.396 | 0.288 | 0.288 | 0.324 | 0.324 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.324 | 0.324 | 0.396 | 0.324 | 0.36 | 0.324 | 0.36 | 0.324 | 0.252 |  |  |  | 724.83 | 724.92 | 725.015 | 725.1 | 725.2 | 725.31 | 725.42 | 725.5 | 725.58 | 725.67 | 725.76 | 725.84 | 725.94 | 726.04 | 726.14 | 726.24 | 726.33 | 726.42 | 726.53 | 726.62 | 726.72 | 726.81 | 726.91 | 727 | 727.07 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97
|  |  | tgφ | 0.9 | 0.95 | 0.77273 | 1.4286 | 0.61111 | 0.91667 | 0.71 | 0.8 | 0.9 | 0.69231 | 1 | 0.90909 | 1 | 0.76923 | 0.90909 | 0.81818 | 0.81818 | 0.78571 | 1 | 1.25 | 0.64286 | 0.83333 | 0.81818 | 0.875
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 8 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 4 | 24 | 4 | 12 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 16 | 4 | 12 | 12 | 228 |  | 40 | 9407.3 | 9407.5 | 9407.7 | 9408 | 9408.2 | 9408.5 | 9408.8 | 9408.9 | 9409.1 | 9409.4 | 9409.5 | 9409.7 | 9409.8 | 9410.4 | 9410.5 | 9410.8 | 9411 | 9411.3 | 9411.5 | 9411.7 | 9411.9 | 9412.3 | 9412.4 | 9412.7 | 9413
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 28 | 40 | 44 | 28 | 40 | 40 | 28 | 32 | 32 | 24 | 24 | 16 | 88 | 20 | 36 | 36 | 36 | 32 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 12 | 812 |  | 40 | 6133.7 | 6134.4 | 6135.4 | 6136.5 | 6137.2 | 6138.2 | 6139.2 | 6139.9 | 6140.7 | 6141.5 | 6142.1 | 6142.7 | 6143.1 | 6145.3 | 6145.8 | 6146.7 | 6147.6 | 6148.5 | 6149.3 | 6150.3 | 6151.3 | 6152.2 | 6153 | 6153.7 | 6154
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 1.4106 | 1.1228 | 1.4577 | 1.2034 | 1.8968 | 1.3825 | 1.4559 | 1.0981 | 1.3339 | 1.4509 | 1.2198 | 1.2436 | 1.3538 | 1.8758 | 1.4976 | 1.4431 | 1.5715 | 1.6328 | 1.3569 | 1.2209 | 1.3556 | 1.5634 | 1.3645 | 1.2064
|  |  | Q, МВАр | 1.5501 | 1.2902 | 1.2487 | 1.282 | 1.427 | 1.4315 | 1.2777 | 1.032 | 1.2637 | 1.2522 | 1.1703 | 1.2823 | 1.4462 | 1.3473 | 1.4018 | 1.3462 | 1.3388 | 1.4548 | 1.3222 | 1.1637 | 1.1151 | 1.3426 | 1.2128 | 1.0781
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.5077 | -12.276 | -4.1214 | -9.4 | 0.16947 | -6.3477 | -3.9929 | -9.812 | 4.72 | 3.2733 | -10.8945 | -13.0582 | -4.1369 | -4.2133 | 6.4 | 9.8088 | 1.7838 | -2.0525 | -4.3769 | -1.74 | -4.28 | 8.0376 | -4.9631 | 7.1985
|  |  | Q, % | -3.338 | -7.5175 | -4.06 | -6.83 | -9.7677 | -10.1185 | -6.475 | -3.2 | 2.7954 | -4.35 | 2.475 | -6.86 | -20.515 | 3.7643 | -0.13143 | 3.8414 | -11.57 | -3.9157 | -10.185 | -5.7909 | 7.075 | -3.2738 | -1.07 | 10.155
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.1106 | -0.12276 | -0.0577 | -0.1034 | 0.00322 | -0.08252 | -0.0559 | -0.09812 | 0.06608 | 0.0491 | -0.11984 | -0.14364 | -0.05378 | -0.07584 | 0.1024 | 0.15694 | 0.02854 | -0.03284 | -0.0569 | -0.02088 | -0.05564 | 0.13664 | -0.06452 | 0.09358
|  |  | Q, МВАр | -0.05007 | -0.09021 | -0.04872 | -0.08196 | -0.12698 | -0.13154 | -0.0777 | -0.032 | 0.03634 | -0.0522 | 0.0297 | -0.08232 | -0.24618 | 0.0527 | -0.00184 | 0.05378 | -0.13884 | -0.05482 | -0.12222 | -0.0637 | 0.0849 | -0.04256 | -0.01284 | 0.12186
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.1106 | -0.12276 | -0.0577 | -0.1034 | 0.00322 | -0.08252 | -0.0559 | -0.09812 | 0.06608 | 0.0491 | -0.11984 | -0.14364 | -0.05378 | -0.07584 | 0.1024 | 0.15694 | 0.02854 | -0.03284 | -0.0569 | -0.02088 | -0.05564 | 0.13664 | -0.06452 | 0.09358
|  |  | Q, МВАр | -0.05007 | -0.09021 | -0.04872 | -0.08196 | -0.12698 | -0.13154 | -0.0777 | -0.032 | 0.03634 | -0.0522 | 0.0297 | -0.08232 | -0.24618 | 0.0527 | -0.00184 | 0.05378 | -0.13884 | -0.05482 | -0.12222 | -0.0637 | 0.0849 | -0.04256 | -0.01284 | 0.12186
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | нет учета 4: 0.9034; нет учета 10: 0.9109; нет учета 18: 1.0328
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  | авт. | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 141 | 138 | 132 | 136 | 140 | 149 | 157 | 176 | 175 | 177 | 179 | 184 | 185 | 191 | 196 | 198 | 200 | 202 | 208 | 208 | 200 | 185 | 170 | 163
|  | счетчик | P, МВт | 2.46 | 2.61 | 2.16 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 2.76 | 2.88 | 2.7 | 3.09 | 3.06 | 3.12 | 3.33 | 3.03 | 3.06 | 3.51 | 3.51 | 3.99 | 2.67 | 3.36 | 3.39 | 3.21 | 3.57 | 2.13 | 71.01 | 12.3 | 30 | 3730.597 | 3730.679 | 3730.766 | 3730.838 | 3730.913 | 3730.999 | 3731.085 | 3731.177 | 3731.273 | 3731.363 | 3731.466 | 3731.568 | 3731.672 | 3731.783 | 3731.884 | 3731.986 | 3732.103 | 3732.22 | 3732.353 | 3732.442 | 3732.554 | 3732.667 | 3732.774 | 3732.893 | 3732.964
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.48 | 0.45 |  |  |  | 743.888 | 743.9 | 743.913 | 743.926 | 743.939 | 743.953 | 743.968 | 743.984 | 744.003 | 744.02 | 744.038 | 744.057 | 744.076 | 744.095 | 744.113 | 744.131 | 744.149 | 744.168 | 744.188 | 744.209 | 744.229 | 744.248 | 744.267 | 744.283 | 744.298 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033 | 144.033
|  |  | tgφ | 0.14634 | 0.14943 | 0.18056 | 0.17333 | 0.16279 | 0.17442 | 0.17391 | 0.19792 | 0.18889 | 0.17476 | 0.18627 | 0.18269 | 0.17117 | 0.17822 | 0.17647 | 0.15385 | 0.16239 | 0.15038 | 0.23596 | 0.17857 | 0.16814 | 0.17757 | 0.13445 | 0.21127
яч.38 | ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 94 | 90 | 83 | 82 | 86 | 100 | 120 | 121 | 125 | 124 | 124 | 124 | 134 | 138 | 149 | 149 | 159 | 165 | 173 | 166 | 160 | 147 | 127 | 112
|  | счетчик | P, МВт | 1.77 | 1.74 | 1.32 | 1.41 | 1.68 | 1.65 | 1.98 | 2.19 | 2.07 | 2.1 | 1.95 | 2.28 | 2.46 | 2.25 | 2.43 | 2.25 | 2.49 | 2.85 | 3.42 | 2.76 | 2.25 | 1.98 | 3.3 | 2.4 | 52.98 | 8.58 | 30 | 3157.23 | 3157.289 | 3157.347 | 3157.391 | 3157.438 | 3157.494 | 3157.549 | 3157.615 | 3157.688 | 3157.757 | 3157.827 | 3157.892 | 3157.968 | 3158.05 | 3158.125 | 3158.206 | 3158.281 | 3158.364 | 3158.459 | 3158.573 | 3158.665 | 3158.74 | 3158.806 | 3158.916 | 3158.996
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | 0.27 |  |  |  | 730.991 | 730.998 | 731.004 | 731.009 | 731.015 | 731.022 | 731.031 | 731.041 | 731.052 | 731.065 | 731.079 | 731.093 | 731.107 | 731.121 | 731.135 | 731.149 | 731.163 | 731.178 | 731.195 | 731.212 | 731.228 | 731.243 | 731.257 | 731.268 | 731.277 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828 | 8.828
|  |  | tgφ | 0.11864 | 0.10345 | 0.11364 | 0.12766 | 0.125 | 0.16364 | 0.15152 | 0.15068 | 0.18841 | 0.2 | 0.21538 | 0.18421 | 0.17073 | 0.18667 | 0.17284 | 0.18667 | 0.18072 | 0.17895 | 0.14912 | 0.17391 | 0.2 | 0.21212 | 0.1 | 0.1125
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.23 | 4.35 | 3.48 | 3.66 | 4.26 | 4.23 | 4.74 | 5.07 | 4.77 | 5.19 | 5.01 | 5.4 | 5.79 | 5.28 | 5.49 | 5.76 | 6 | 6.84 | 6.09 | 6.12 | 5.64 | 5.19 | 6.87 | 4.53
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 0.99 | 0.81 | 0.72
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.2682 | 4.3872 | 3.5216 | 3.7041 | 4.3063 | 4.2908 | 4.8037 | 5.1493 | 4.8542 | 5.278 | 5.1069 | 5.49 | 5.874 | 5.3666 | 5.5733 | 5.8395 | 6.0861 | 6.9295 | 6.1958 | 6.2146 | 5.7315 | 5.2836 | 6.9176 | 4.5869
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.25 | РП Тиман-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.152 | 0.168 | 0.112 | 0.104 | 0.136 | 0.136 | 0.152 | 0.152 | 0.136 | 0.144 | 0.136 | 0.144 | 0.16 | 0.16 | 0.152 | 0.152 | 0.232 | 0.224 | 0.232 | 0.232 | 0.216 | 0.224 | 0.24 | 0.248 | 4.144 | 0 | 8 | 2022.609 | 2022.628 | 2022.649 | 2022.663 | 2022.676 | 2022.693 | 2022.71 | 2022.729 | 2022.748 | 2022.765 | 2022.783 | 2022.8 | 2022.818 | 2022.838 | 2022.858 | 2022.877 | 2022.896 | 2022.925 | 2022.953 | 2022.982 | 2023.011 | 2023.038 | 2023.066 | 2023.096 | 2023.127
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 229.886 | 258.466 | 258.479 | 258.483 | 258.498 | 258.508 | 258.519 | 258.529 | 258.539 | 258.548 | 258.555 | 258.564 | 258.572 | 258.58 | 258.589 | 258.597 | 258.615 | 258.623 | 258.627 | 258.63 | 258.64 | 258.645 | 258.663 | 258.681 | 258.688 | 258.693
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.46 | РП Тиман-II | [26 empty] | tg | 0.10437
|  | расчет | I, А | 29 | 29 | 28 | 28 | 32 | 33 | 39 | 43 | 39 | 43 | 39 | 42 | 45 | 50 | 46 | 47 | 45 | 74 | 59 | 56 | 55 | 51 | 56 | 36
|  | счетчик | P, МВт | 0.512 | 0.52 | 0.496 | 0.496 | 0.576 | 0.584 | 0.696 | 0.752 | 0.688 | 0.76 | 0.696 | 0.752 | 0.8 | 0.88 | 0.808 | 0.816 | 0.792 | 1.296 | 1.048 | 1 | 0.984 | 0.896 | 0.992 | 0.632 | 18.472 | 1.928 | 8 | 5814.365 | 5814.429 | 5814.494 | 5814.556 | 5814.618 | 5814.69 | 5814.763 | 5814.85 | 5814.944 | 5815.03 | 5815.125 | 5815.212 | 5815.306 | 5815.406 | 5815.516 | 5815.617 | 5815.719 | 5815.818 | 5815.98 | 5816.111 | 5816.236 | 5816.359 | 5816.471 | 5816.595 | 5816.674
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.056 | 0.056 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.104 | 0.088 | 0.096 | 0.096 | 0.128 | 0.104 | 0.104 | 0.088 | 0.088 | 0.112 | 0.112 |  |  |  | 1018.495 | 1018.501 | 1018.507 | 1018.513 | 1018.519 | 1018.525 | 1018.532 | 1018.539 | 1018.548 | 1018.557 | 1018.566 | 1018.576 | 1018.586 | 1018.596 | 1018.609 | 1018.62 | 1018.632 | 1018.644 | 1018.66 | 1018.673 | 1018.686 | 1018.697 | 1018.708 | 1018.722 | 1018.736 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246 | 25.246
|  |  | tgφ | 0.09375 | 0.092308 | 0.096774 | 0.096774 | 0.083333 | 0.09589 | 0.08046 | 0.095745 | 0.10465 | 0.094737 | 0.11494 | 0.10638 | 0.1 | 0.11818 | 0.10891 | 0.11765 | 0.12121 | 0.098765 | 0.099237 | 0.104 | 0.089431 | 0.098214 | 0.1129 | 0.17722
яч.29 | РП Горняцкий-I | [26 empty] | tg | 0.25857
|  | расчет | I, А | 54 | 70 | 55 | 60 | 72 | 69 | 70 | 75 | 73 | 76 | 74 | 74 | 80 | 78 | 78 | 79 | 76 | 72 | 82 | 77 | 88 | 74 | 86 | 46
|  | счетчик | P, МВт | 0.948 | 1.224 | 0.96 | 1.056 | 1.26 | 1.188 | 1.212 | 1.272 | 1.248 | 1.272 | 1.248 | 1.248 | 1.368 | 1.332 | 1.32 | 1.344 | 1.284 | 1.224 | 1.404 | 1.332 | 1.476 | 1.248 | 1.5 | 0.78 | 29.748 | 7.692 | 12 | 3236.154 | 3236.233 | 3236.335 | 3236.415 | 3236.503 | 3236.608 | 3236.707 | 3236.808 | 3236.914 | 3237.018 | 3237.124 | 3237.228 | 3237.332 | 3237.446 | 3237.557 | 3237.667 | 3237.779 | 3237.886 | 3237.988 | 3238.105 | 3238.216 | 3238.339 | 3238.443 | 3238.568 | 3238.633
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.204 | 0.204 | 0.18 | 0.204 | 0.216 | 0.324 | 0.312 | 0.36 | 0.348 | 0.432 | 0.42 | 0.396 | 0.396 | 0.372 | 0.384 | 0.396 | 0.396 | 0.312 | 0.312 | 0.3 | 0.456 | 0.384 | 0.192 | 0.192 |  |  |  | 1186.252 | 1186.269 | 1186.286 | 1186.301 | 1186.318 | 1186.336 | 1186.363 | 1186.389 | 1186.419 | 1186.448 | 1186.484 | 1186.519 | 1186.552 | 1186.585 | 1186.616 | 1186.648 | 1186.681 | 1186.714 | 1186.74 | 1186.766 | 1186.791 | 1186.829 | 1186.861 | 1186.877 | 1186.893 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392 | 12.392
|  |  | tgφ | 0.21519 | 0.16667 | 0.1875 | 0.19318 | 0.17143 | 0.27273 | 0.25743 | 0.28302 | 0.27885 | 0.33962 | 0.33654 | 0.31731 | 0.28947 | 0.27928 | 0.29091 | 0.29464 | 0.30841 | 0.2549 | 0.22222 | 0.22523 | 0.30894 | 0.30769 | 0.128 | 0.24615
яч.30 | РП Горняцкий-II | [26 empty] | tg | 0.39899
|  | расчет | I, А | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 8 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.132 | 0.096 | 0.084 | 0.084 | 0.108 | 0.084 | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.108 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.12 | 0.06 | 2.376 | 0.948 | 12 | 1408.096 | 1408.107 | 1408.115 | 1408.122 | 1408.129 | 1408.138 | 1408.145 | 1408.154 | 1408.162 | 1408.171 | 1408.179 | 1408.187 | 1408.195 | 1408.203 | 1408.212 | 1408.221 | 1408.23 | 1408.238 | 1408.247 | 1408.255 | 1408.263 | 1408.271 | 1408.279 | 1408.289 | 1408.294
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.048 | 0.06 | 0.048 |  |  |  | 274.356 | 274.358 | 274.36 | 274.362 | 274.364 | 274.367 | 274.369 | 274.372 | 274.375 | 274.38 | 274.383 | 274.387 | 274.39 | 274.393 | 274.396 | 274.399 | 274.403 | 274.406 | 274.412 | 274.415 | 274.419 | 274.422 | 274.426 | 274.431 | 274.435 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92 | 58.92
|  |  | tgφ | 0.18182 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.28571 | 0.33333 | 0.375 | 0.55556 | 0.33333 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.33333 | 0.44444 | 0.33333 | 0.75 | 0.33333 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.8
яч.43 | РП Шахтерский-I | [26 empty] | tg | 0.15689
|  | расчет | I, А | 76 | 54 | 46 | 49 | 63 | 60 | 71 | 70 | 65 | 73 | 66 | 71 | 81 | 79 | 79 | 78 | 82 | 123 | 98 | 91 | 95 | 77 | 93 | 66
|  | счетчик | P, МВт | 1.344 | 0.948 | 0.804 | 0.864 | 1.104 | 1.068 | 1.26 | 1.212 | 1.128 | 1.272 | 1.152 | 1.236 | 1.416 | 1.38 | 1.368 | 1.344 | 1.404 | 2.16 | 1.704 | 1.584 | 1.644 | 1.344 | 1.62 | 1.152 | 31.512 | 4.944 | 12 | 7236.711 | 7236.823 | 7236.902 | 7236.969 | 7237.041 | 7237.133 | 7237.222 | 7237.327 | 7237.428 | 7237.522 | 7237.628 | 7237.724 | 7237.827 | 7237.945 | 7238.06 | 7238.174 | 7238.286 | 7238.403 | 7238.583 | 7238.725 | 7238.857 | 7238.994 | 7239.106 | 7239.241 | 7239.337
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.132 | 0.156 | 0.144 | 0.18 | 0.192 | 0.192 | 0.204 | 0.228 | 0.228 | 0.24 | 0.252 | 0.252 | 0.264 | 0.312 | 0.252 | 0.252 | 0.24 | 0.252 | 0.228 | 0.204 | 0.132 |  |  |  | 2009.707 | 2009.719 | 2009.731 | 2009.741 | 2009.752 | 2009.765 | 2009.777 | 2009.792 | 2009.808 | 2009.824 | 2009.841 | 2009.86 | 2009.879 | 2009.899 | 2009.92 | 2009.941 | 2009.963 | 2009.989 | 2010.01 | 2010.031 | 2010.051 | 2010.072 | 2010.091 | 2010.108 | 2010.119 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804 | 33.804
|  |  | tgφ | 0.10714 | 0.1519 | 0.14925 | 0.15278 | 0.1413 | 0.13483 | 0.14286 | 0.15842 | 0.17021 | 0.16038 | 0.19792 | 0.18447 | 0.16949 | 0.18261 | 0.18421 | 0.19643 | 0.22222 | 0.11667 | 0.14789 | 0.15152 | 0.15328 | 0.16964 | 0.12593 | 0.11458
яч.44 | РП Шахтерский-II | [26 empty] | tg | 0.21971
|  | расчет | I, А | 77 | 56 | 44 | 43 | 53 | 56 | 67 | 73 | 62 | 72 | 63 | 65 | 77 | 77 | 78 | 77 | 76 | 122 | 97 | 94 | 78 | 77 | 110 | 56
|  | счетчик | P, МВт | 1.356 | 0.972 | 0.744 | 0.732 | 0.912 | 0.972 | 1.164 | 1.26 | 1.068 | 1.26 | 1.092 | 1.116 | 1.332 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 2.112 | 1.656 | 1.596 | 1.356 | 1.344 | 1.932 | 0.96 | 30.312 | 6.66 | 12 | 6354.44 | 6354.553 | 6354.634 | 6354.696 | 6354.757 | 6354.833 | 6354.914 | 6355.011 | 6355.116 | 6355.205 | 6355.31 | 6355.401 | 6355.494 | 6355.605 | 6355.717 | 6355.829 | 6355.941 | 6356.053 | 6356.229 | 6356.367 | 6356.5 | 6356.613 | 6356.725 | 6356.886 | 6356.966
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.168 | 0.192 | 0.204 | 0.204 | 0.216 | 0.228 | 0.24 | 0.288 | 0.264 | 0.276 | 0.264 | 0.3 | 0.3 | 0.264 | 0.264 | 0.204 | 0.216 | 0.42 | 0.516 | 0.48 | 0.276 | 0.312 | 0.3 | 0.264 |  |  |  | 1847.496 | 1847.51 | 1847.526 | 1847.543 | 1847.56 | 1847.578 | 1847.597 | 1847.617 | 1847.641 | 1847.663 | 1847.686 | 1847.708 | 1847.733 | 1847.758 | 1847.78 | 1847.802 | 1847.819 | 1847.837 | 1847.872 | 1847.915 | 1847.955 | 1847.978 | 1848.004 | 1848.029 | 1848.051 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755 | 24.755
|  |  | tgφ | 0.12389 | 0.19753 | 0.27419 | 0.27869 | 0.23684 | 0.23457 | 0.20619 | 0.22857 | 0.24719 | 0.21905 | 0.24176 | 0.26882 | 0.22523 | 0.19643 | 0.19643 | 0.15179 | 0.16071 | 0.19886 | 0.31159 | 0.30075 | 0.20354 | 0.23214 | 0.15528 | 0.275
яч.45 | РП ЖБИ-I | [26 empty] | tg | 0.10815
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 19 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.208 | 0.208 | 0.184 | 0.192 | 0.248 | 0.224 | 0.232 | 0.232 | 0.224 | 0.232 | 0.248 | 0.248 | 0.272 | 0.248 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.336 | 0.232 | 0.224 | 0.224 | 0.216 | 0.272 | 0.224 | 5.696 | 0.616 | 8 | 721.215 | 721.241 | 721.267 | 721.29 | 721.314 | 721.345 | 721.373 | 721.402 | 721.431 | 721.459 | 721.488 | 721.519 | 721.55 | 721.584 | 721.615 | 721.647 | 721.679 | 721.711 | 721.753 | 721.782 | 721.81 | 721.838 | 721.865 | 721.899 | 721.927
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.032 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 |  |  |  | 102.258 | 102.261 | 102.263 | 102.265 | 102.267 | 102.269 | 102.271 | 102.274 | 102.278 | 102.282 | 102.287 | 102.291 | 102.296 | 102.301 | 102.305 | 102.309 | 102.313 | 102.318 | 102.322 | 102.325 | 102.327 | 102.329 | 102.331 | 102.333 | 102.335 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352 | 93.352
|  |  | tgφ | 0.11538 | 0.076923 | 0.086957 | 0.083333 | 0.064516 | 0.071429 | 0.10345 | 0.13793 | 0.14286 | 0.17241 | 0.12903 | 0.16129 | 0.14706 | 0.12903 | 0.125 | 0.125 | 0.15625 | 0.095238 | 0.10345 | 0.071429 | 0.071429 | 0.074074 | 0.058824 | 0.071429
яч.26 | РП ЖБИ-II | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431 | 72.431
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 10.796 | 106.147 | 106.149 | 106.15 | 106.151 | 106.152 | 106.154 | 106.155 | 106.156 | 106.157 | 106.158 | 106.16 | 106.161 | 106.162 | 106.163 | 106.164 | 106.165 | 106.166 | 106.167 | 106.169 | 106.17 | 106.171 | 106.172 | 106.173 | 106.175 | 106.178
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 200 |  | 80 | 5242.5 | 5242.6 | 5242.7 | 5242.8 | 5242.9 | 5243.1 | 5243.2 | 5243.3 | 5243.4 | 5243.5 | 5243.6 | 5243.7 | 5243.8 | 5243.9 | 5244 | 5244.1 | 5244.2 | 5244.3 | 5244.4 | 5244.5 | 5244.6 | 5244.7 | 5244.8 | 5244.9 | 5245
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 240 |  | 80 | 3471.6 | 3471.7 | 3471.8 | 3471.9 | 3472 | 3472.3 | 3472.4 | 3472.6 | 3472.7 | 3472.8 | 3472.9 | 3473 | 3473.1 | 3473.2 | 3473.4 | 3473.5 | 3473.6 | 3473.8 | 3473.9 | 3474 | 3474.2 | 3474.3 | 3474.4 | 3474.5 | 3474.6
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 4.652 | 4.136 | 3.384 | 3.528 | 4.344 | 4.256 | 4.824 | 4.976 | 4.6 | 5.048 | 4.668 | 4.84 | 5.444 | 5.44 | 5.356 | 5.364 | 5.42 | 7.448 | 6.384 | 6.064 | 5.996 | 5.464 | 6.676 | 4.056
|  |  | Q, МВАр | 0.612 | 0.628 | 0.592 | 0.628 | 0.688 | 0.792 | 0.848 | 0.98 | 0.968 | 1.06 | 1.072 | 1.08 | 1.092 | 1.06 | 1.056 | 1.04 | 1.096 | 1.216 | 1.244 | 1.188 | 1.124 | 1.076 | 0.884 | 0.764
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -9.9764 | 4.9195 | 2.7586 | 3.6066 | -1.9718 | -0.61466 | -1.7722 | 1.854 | 3.5639 | 2.736 | 6.8263 | 10.3704 | 5.9758 | -3.0303 | 2.4408 | 6.875 | 9.6667 | -8.8889 | -4.8276 | 0.91503 | -6.3121 | -5.2794 | 2.8239 | 10.4636
|  |  | Q, % | -7.3684 | -10.1754 | -9.6296 | -10.1754 | -9.2063 | -10 | -8.7179 | -8.8889 | -7.5556 | -10.4167 | -8.2828 | -9.0909 | -10.303 | -10.4167 | -10 | -8.3333 | -7.451 | -9.5495 | -9.1228 | -10 | -10.1961 | -8.6869 | -9.1358 | -6.1111
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.422 | 0.214 | 0.096 | 0.132 | -0.084 | -0.026 | -0.084 | 0.094 | 0.17 | 0.142 | 0.342 | 0.56 | 0.346 | -0.16 | 0.134 | 0.396 | 0.58 | -0.608 | -0.294 | 0.056 | -0.356 | -0.274 | 0.194 | 0.474
|  |  | Q, МВАр | -0.042 | -0.058 | -0.052 | -0.058 | -0.058 | -0.072 | -0.068 | -0.08 | -0.068 | -0.1 | -0.082 | -0.09 | -0.102 | -0.1 | -0.096 | -0.08 | -0.076 | -0.106 | -0.104 | -0.108 | -0.104 | -0.086 | -0.074 | -0.044
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.422 | 0.214 | 0.096 | 0.132 | -0.084 | -0.026 | -0.084 | 0.094 | 0.17 | 0.142 | 0.342 | 0.56 | 0.346 | -0.16 | 0.134 | 0.396 | 0.58 | -0.608 | -0.294 | 0.056 | -0.356 | -0.274 | 0.194 | 0.474
|  |  | Q, МВАр | -0.042 | -0.058 | -0.052 | -0.058 | -0.058 | -0.072 | -0.068 | -0.08 | -0.068 | -0.1 | -0.082 | -0.09 | -0.102 | -0.1 | -0.096 | -0.08 | -0.076 | -0.106 | -0.104 | -0.108 | -0.104 | -0.086 | -0.074 | -0.044
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.5 | 1ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 95 | 77 | 68 | 76 | 71 | 79 | 82 | 66 | 84 | 94 | 90 | 98 | 89 | 75 | 90 | 93 | 93 | 89 | 75 | 86 | 84 | 83 | 82 | 90
|  | счетчик | P, МВт | 0.672 | 1.128 | 0.696 | 0.912 | 0.552 | 0.912 | 1.032 | 0.84 | 0.864 | 0.91 | 0.92 | 0.99 | 0.85 | 0.9408 | 0.864 | 0.864 | 0.98 | 0.93 | 1.032 | 0.88 | 0.888 | 0.912 | 1.128 | 0.936 | 20.784 | 0.144 | 24 | 3026.223 | 3026.251 | 3026.298 | 3026.327 | 3026.365 | 3026.388 | 3026.426 | 3026.469 | 3026.504 | 3026.54 | 3026.572 | 3026.6 | 3026.636 | 3026.6678 | 3026.707 | 3026.743 | 3026.779 | 3026.819 | 3026.854 | 3026.897 | 3026.928 | 3026.965 | 3027.003 | 3027.05 | 3027.089
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 |  |  |  | 493.515 | 493.515 | 493.515 | 493.515 | 493.515 | 493.515 | 493.515 | 493.515 | 493.516 | 493.516 | 493.517 | 493.517 | 493.517 | 493.517 | 493.518 | 493.518 | 493.519 | 493.519 | 493.519 | 493.519 | 493.519 | 493.52 | 493.52 | 493.521 | 493.521 | 869.664 | 869.67 | 869.679 | 869.684 | 869.69 | 869.695 | 869.701 | 869.714 | 869.723 | 869.732 | 869.743 | 869.759 | 869.772 | 869.783 | 869.792 | 869.813 | 869.829 | 869.842 | 869.846 | 869.85 | 869.862 | 869.868 | 869.873 | 869.878 | 869.881
|  | счетчик | Qобрат, МВАр | 0.144 | 0.216 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.144 | 0.312 | 0.216 | 0.216 | 0.264 | 0.384 | 0.312 | 0.264 | 0.216 | 0.504 | 0.384 | 0.312 | 0.096 | 0.096 | 0.288 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.072
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028571 | 0 | 0.026374 | 0 | 0 | 0 | 0.02551 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027027 | 0 | 0.021277 | 0
яч.20 | 2ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 93 | 91 | 92 | 93 | 98 | 91 | 97 | 98 | 95 | 98 | 103 | 91 | 89 | 109 | 95 | 96 | 107 | 102 | 94 | 106 | 95 | 93 | 88 | 90
|  | счетчик | P, МВт | 0.87 | 0.88 | 0.85 | 0.9 | 0.92 | 0.71 | 0.89 | 0.92 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.8 | 1.03 | 0.96 | 0.89 | 1.06 | 1.05 | 0.87 | 0.99 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.84 | 14.544 | 0.072 | 24 | 3425.775 | 3425.798 | 3425.833 | 3425.852 | 3425.874 | 3425.896 | 3425.929 | 3425.965 | 3425.99 | 3426.0196 | 3426.048 | 3426.067 | 3426.096 | 3426.119 | 3426.131 | 3426.159 | 3426.181 | 3426.209 | 3426.235 | 3426.259 | 3426.288 | 3426.3 | 3426.329 | 3426.352 | 3426.381
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.232 | 803.233 | 803.233 | 803.233 | 803.233 | 803.233 | 803.234 | 803.234 | 803.234 | 803.234 | 803.234 | 803.234 | 803.235 | 803.235 | 803.235 | 803.235 | 1705.538 | 1705.5631 | 1705.601 | 1705.625 | 1705.655 | 1705.695 | 1705.702 | 1705.812 | 1705.853 | 1705.886 | 1705.921 | 1705.953 | 1705.996 | 1706.049 | 1706.091 | 1706.124 | 1706.173 | 1706.243 | 1706.27 | 1706.297 | 1706.323 | 1706.367 | 1706.399 | 1706.431 | 1706.474
|  | счетчик | Qобрат, МВАр | 0.60168 | 0.91032 | 0.576 | 0.72 | 0.96 | 0.168 | 0.84 | 0.984 | 0.792 | 0.84 | 0.768 | 1.032 | 1.272 | 1.008 | 0.792 | 1.176 | 0.95 | 0.648 | 0.648 | 0.624 | 1.056 | 0.768 | 0.768 | 1.032
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 0 | 0
3С, 4С - на хх
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.542 | 2.008 | 1.546 | 1.812 | 1.472 | 1.622 | 1.922 | 1.76 | 1.734 | 1.85 | 1.86 | 1.91 | 1.65 | 1.9708 | 1.824 | 1.754 | 2.04 | 1.98 | 1.902 | 1.87 | 1.788 | 1.762 | 1.928 | 1.776
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.74568 | -1.1263 | -0.696 | -0.864 | -1.08 | -0.312 | -1.152 | -1.176 | -1.008 | -1.056 | -1.152 | -1.344 | -1.536 | -1.2 | -1.272 | -1.536 | -1.262 | -0.744 | -0.744 | -0.912 | -1.152 | -0.888 | -0.864 | -1.104
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.7128 | 2.3023 | 1.6954 | 2.0074 | 1.8257 | 1.6517 | 2.2408 | 2.1167 | 2.0057 | 2.1302 | 2.1879 | 2.3355 | 2.2543 | 2.3074 | 2.2237 | 2.3315 | 2.3988 | 2.1152 | 2.0423 | 2.0805 | 2.127 | 1.9731 | 2.1127 | 2.0912
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | ПС Капитальная-I | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.0036 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0024 | 0 | 0.0072 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0792 | 0.4224 | 1.2 | 1271.211 | 1271.214 | 1271.216 | 1271.218 | 1271.221 | 1271.223 | 1271.223 | 1271.229 | 1271.232 | 1271.235 | 1271.237 | 1271.24 | 1271.243 | 1271.246 | 1271.249 | 1271.251 | 1271.254 | 1271.257 | 1271.259 | 1271.262 | 1271.265 | 1271.268 | 1271.27 | 1271.273 | 1271.277
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0336 | 0.0144 | 0.0084 | 0.0228 | 0.0216 | 0.0108 | 0.0192 | 0.0132 | 0.0216 | 0.0168 | 0.0108 | 0.0264 | 0.012 | 0.0204 | 0.0228 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0156 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0132 | 0.018 | 0.0192 | 0.0096 |  |  |  | 1562.435 | 1562.463 | 1562.475 | 1562.482 | 1562.501 | 1562.519 | 1562.528 | 1562.544 | 1562.555 | 1562.573 | 1562.587 | 1562.596 | 1562.618 | 1562.628 | 1562.645 | 1562.664 | 1562.68 | 1562.694 | 1562.707 | 1562.723 | 1562.737 | 1562.748 | 1562.763 | 1562.779 | 1562.787 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724 | 142.724
|  |  | tgφ | 9.3333 | 6 | 3.5 | 6.3333 | 9 | #DIV/0! | 2.6667 | 3.6667 | 6 | 7 | 3 | 7.3333 | 3.3333 | 5.6667 | 9.5 | 5.3333 | 4.6667 | 6.5 | 5.3333 | 4.6667 | 3.6667 | 7.5 | 5.3333 | 2
яч.10 | ПС Капитальная-II
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.0144 | 0.0336 | 0.0252 | 0.018 | 0.036 | 0.0312 | 0.0156 | 0.048 | 0.036 | 0.048 | 0.0468 | 0.0612 | 0.042 | 0.0384 | 0.06 | 0.0432 | 0.0288 | 0.0156 | 0.042 | 0.0288 | 0.0204 | 0.0312 | 0.036 | 0.0228 | 0.8232 | 0.3336 | 1.2 | 1670.885 | 1670.897 | 1670.925 | 1670.946 | 1670.961 | 1670.991 | 1671.017 | 1671.03 | 1671.07 | 1671.1 | 1671.14 | 1671.179 | 1671.23 | 1671.265 | 1671.297 | 1671.347 | 1671.383 | 1671.407 | 1671.42 | 1671.455 | 1671.479 | 1671.496 | 1671.522 | 1671.552 | 1671.571
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0156 | 0.0096 | 0.0084 | 0.006 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0156 | 0.0144 | 0.018 | 0.0192 | 0.024 | 0.0192 | 0.0168 | 0.0288 | 0.0228 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0108 | 0.0096 | 0.006 | 0.0156 | 0.0108 | 0.0096 |  |  |  | 1007.865 | 1007.878 | 1007.886 | 1007.893 | 1007.898 | 1007.91 | 1007.918 | 1007.927 | 1007.94 | 1007.952 | 1007.967 | 1007.983 | 1008.003 | 1008.019 | 1008.033 | 1008.057 | 1008.076 | 1008.084 | 1008.091 | 1008.1 | 1008.108 | 1008.113 | 1008.126 | 1008.135 | 1008.143 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068 | 11.068
|  |  | tgφ | 1.0833 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.30769 | 0.69231 | 0.325 | 0.4 | 0.375 | 0.41026 | 0.39216 | 0.45714 | 0.4375 | 0.48 | 0.52778 | 0.33333 | 0.53846 | 0.25714 | 0.33333 | 0.29412 | 0.5 | 0.3 | 0.42105
яч.21 | Тундровый-I
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.0216 | 0.036 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0144 | 0.0288 | 0.0432 | 0.0396 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0396 | 0.0324 | 0.0216 | 0.0504 | 0.036 | 0.0288 | 0.036 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0396 | 0.0252 | 0.7524 | 0.2988 | 3.6 | 702.356 | 702.362 | 702.372 | 702.379 | 702.387 | 702.391 | 702.399 | 702.411 | 702.422 | 702.431 | 702.439 | 702.448 | 702.459 | 702.468 | 702.474 | 702.488 | 702.498 | 702.506 | 702.516 | 702.524 | 702.533 | 702.539 | 702.547 | 702.558 | 702.565
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0288 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.018 | 0.0144 | 0.0144 | 0.018 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0108 |  |  |  | 397.471 | 397.479 | 397.483 | 397.485 | 397.488 | 397.49 | 397.494 | 397.497 | 397.5 | 397.503 | 397.506 | 397.51 | 397.515 | 397.519 | 397.523 | 397.528 | 397.531 | 397.534 | 397.537 | 397.54 | 397.543 | 397.547 | 397.549 | 397.551 | 397.554 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794 | 4.794
|  |  | tgφ | 1.3333 | 0.4 | 0.28571 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.27273 | 0.33333 | 0.375 | 0.44444 | 0.45455 | 0.44444 | 0.66667 | 0.35714 | 0.3 | 0.375 | 0.3 | 0.375 | 0.33333 | 0.66667 | 0.25 | 0.18182 | 0.42857
яч.24 | Тундровый-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69 | 73.69
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 21.058 | 184.296 | 184.298 | 184.3 | 184.302 | 184.305 | 184.307 | 184.309 | 184.311 | 184.313 | 184.316 | 184.318 | 184.32 | 184.323 | 184.325 | 184.328 | 184.33 | 184.333 | 184.335 | 184.337 | 184.339 | 184.342 | 184.344 | 184.346 | 184.348 | 184.35
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ПС Вентствол№1-1
|  | ТИ | I, А | 49 | 58 | 59 | 57 | 53 | 60 | 56 | 55 | 60 | 80 | 70 | 56 | 57 | 65 | 60 | 62 | 81 | 59 | 60 | 75 | 60 | 59 | 57 | 67
|  | счетчик | P, МВт | 0.4 | 0.5976 | 0.2808 | 0.51 | 0.48 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 0.51 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.5 | 0.59 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.61 | 8.604 | 0.0576 | 7.2 | 5337.306 | 5337.349 | 5337.432 | 5337.471 | 5337.538 | 5337.57 | 5337.639 | 5337.724 | 5337.779 | 5337.832 | 5337.876 | 5337.888 | 5337.927 | 5337.9651 | 5337.992 | 5338.033 | 5338.067 | 5338.106 | 5338.159 | 5338.237 | 5338.272 | 5338.32 | 5338.391 | 5338.45 | 5338.501
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 811.27 | 811.27 | 811.27 | 811.271 | 811.271 | 811.271 | 811.272 | 811.272 | 811.272 | 811.273 | 811.273 | 811.273 | 811.274 | 811.274 | 811.275 | 811.276 | 811.276 | 811.277 | 811.277 | 811.277 | 811.277 | 811.278 | 811.278 | 811.278 | 811.278 | 5095.391 | 5095.444 | 5095.49 | 5095.529 | 5095.565 | 5095.609 | 5095.666 | 5095.706 | 5095.757 | 5095.816 | 5095.868 | 5095.939 | 5096.059 | 5096.159 | 5096.241 | 5096.306 | 5096.393 | 5096.466 | 5096.507 | 5096.558 | 5096.623 | 5096.681 | 5096.72 | 5096.774 | 5096.8
|  | счетчик | Qобрат, МВАр | 0.3816 | 0.3312 | 0.2808 | 0.2592 | 0.3168 | 0.4104 | 0.288 | 0.3672 | 0.4248 | 0.3744 | 0.5112 | 0.864 | 0.72 | 0.5904 | 0.468 | 0.6264 | 0.5256 | 0.2952 | 0.3672 | 0.468 | 0.4176 | 0.2808 | 0.3888 | 0.1872
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0.025641 | 0 | 0 | 0.013846 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.013585 | 0.015319 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0 | 0.014118 | 0 | 0 | 0
яч.26 | ПС Вентствол №1-2
|  | ТИ | I, А | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 110 | 81 | 98 | 99 | 124 | 99 | 99 | 122 | 99 | 98 | 122 | 96 | 98 | 96 | 98
|  | счетчик | P, МВт | 0.46 | 0.5 | 0.52 | 0.67 | 0.5 | 0.53 | 0.45 | 0.53 | 0.5 | 0.72 | 0.6 | 0.44 | 0.51 | 0.78 | 0.45 | 0.52 | 0.6 | 0.8 | 0.48 | 0.61 | 0.72 | 0.2376 | 0.6 | 0.48 | 6.0408 | 0.0432 | 7.2 | 6552.242 | 6552.281 | 6552.321 | 6552.358 | 6552.397 | 6552.41 | 6552.477 | 6552.518 | 6552.555 | 6552.589 | 6552.628 | 6552.654 | 6552.681 | 6552.699 | 6552.723 | 6552.742 | 6552.769 | 6552.797 | 6552.852 | 6552.882 | 6552.915 | 6552.948 | 6552.981 | 6553.029 | 6553.081
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0 |  |  |  | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.499 | 1810.501 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.502 | 1810.503 | 1810.504 | 1810.505 | 1810.505 | 7874.783 | 7874.92 | 7875.092 | 7875.2 | 7875.372 | 7875.616 | 7875.689 | 7875.836 | 7875.998 | 7876.152 | 7876.291 | 7876.451 | 7876.627 | 7876.793 | 7876.963 | 7877.166 | 7877.367 | 7877.534 | 7877.656 | 7877.7805 | 7877.905 | 7878.0857 | 7878.228 | 7878.366 | 7878.571
|  | счетчик | Qобрат, МВАр | 0.9864 | 1.2384 | 0.7776 | 0.84 | 1.2 | 0.5256 | 1.0584 | 1.1664 | 1.1088 | 1.0008 | 1.152 | 1.2672 | 1.1952 | 1.224 | 1.4616 | 1.4472 | 1.2024 | 0.8784 | 0.89633 | 0.89662 | 1.3009 | 1.0246 | 0.9936 | 1.476
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.030303 | 0.012 | 0
яч.17 | Теплопункт-I
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.288 | 0.096 | 2.4 | 957.11 | 957.12 | 957.12 | 957.13 | 957.13 | 957.14 | 957.14 | 957.15 | 957.15 | 957.16 | 957.16 | 957.17 | 957.17 | 957.17 | 957.18 | 957.18 | 957.19 | 957.19 | 957.2 | 957.2 | 957.21 | 957.21 | 957.22 | 957.23 | 957.23
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 673.33 | 673.33 | 673.34 | 673.34 | 673.34 | 673.34 | 673.35 | 673.35 | 673.35 | 673.35 | 673.35 | 673.35 | 673.35 | 673.35 | 673.36 | 673.36 | 673.36 | 673.36 | 673.36 | 673.36 | 673.37 | 673.37 | 673.37 | 673.37 | 673.37 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14 | Теплопункт-II
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.456 | 0.168 | 2.4 | 1337.65 | 1337.65 | 1337.66 | 1337.67 | 1337.68 | 1337.69 | 1337.7 | 1337.71 | 1337.72 | 1337.73 | 1337.73 | 1337.74 | 1337.75 | 1337.75 | 1337.76 | 1337.77 | 1337.78 | 1337.79 | 1337.8 | 1337.81 | 1337.82 | 1337.82 | 1337.83 | 1337.84 | 1337.84
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 |  |  |  | 1079.51 | 1079.51 | 1079.51 | 1079.52 | 1079.52 | 1079.52 | 1079.53 | 1079.53 | 1079.53 | 1079.54 | 1079.54 | 1079.54 | 1079.54 | 1079.54 | 1079.55 | 1079.55 | 1079.56 | 1079.56 | 1079.56 | 1079.56 | 1079.57 | 1079.57 | 1079.57 | 1079.58 | 1079.58 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.97 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.98 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01 | 16.01
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0!
яч.23 | РП КОС-I
|  | ТИ | I, А | 43 | 30 | 35 | 30 | 30 | 32 | 36 | 35 | 47 | 47 | 39 | 57 | 54 | 54 | 52 | 47 | 46 | 48 | 47 | 47 | 51 | 49 | 47 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.432 | 0.432 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.432 | 0.384 | 0.432 | 0.48 | 0.528 | 0.528 | 0.432 | 0.432 | 0.528 | 0.48 | 0.816 | 0.432 | 0.528 | 0.48 | 0.432 | 0.576 | 0.48 | 0.528 | 11.04 | 4.416 | 4.8 | 3733.01 | 3733.1 | 3733.19 | 3733.26 | 3733.33 | 3733.39 | 3733.45 | 3733.54 | 3733.62 | 3733.71 | 3733.81 | 3733.92 | 3734.03 | 3734.12 | 3734.21 | 3734.32 | 3734.42 | 3734.59 | 3734.68 | 3734.79 | 3734.89 | 3734.98 | 3735.1 | 3735.2 | 3735.31
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.336 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.24 |  |  |  | 2089.39 | 2089.43 | 2089.45 | 2089.47 | 2089.49 | 2089.51 | 2089.54 | 2089.56 | 2089.59 | 2089.63 | 2089.67 | 2089.7 | 2089.77 | 2089.81 | 2089.86 | 2089.91 | 2089.96 | 2090 | 2090.04 | 2090.09 | 2090.13 | 2090.18 | 2090.22 | 2090.26 | 2090.31 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.22222 | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.5 | 0.22222 | 0.375 | 0.44444 | 0.4 | 0.27273 | 0.63636 | 0.44444 | 0.55556 | 0.45455 | 0.5 | 0.23529 | 0.44444 | 0.45455 | 0.4 | 0.55556 | 0.33333 | 0.4 | 0.45455
яч.12 | РП КОС-II
|  | ТИ | I, А | 40 | 33 | 41 | 31 | 39 | 39 | 33 | 40 | 11 | 30 | 44 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.216 | 0.54 | 0.288 | 0.396 | 0.252 | 0.324 | 0.468 | 0.36 | 0.252 | 0.18 | 0.252 | 0.36 | 0.252 | 0.216 | 0.396 | 0.288 | 0.252 | 0.216 | 0.324 | 0.288 | 0.18 | 0.324 | 0.324 | 0.216 | 7.164 | 6.12 | 3.6 | 5267.36 | 5267.42 | 5267.57 | 5267.65 | 5267.76 | 5267.83 | 5267.92 | 5268.05 | 5268.15 | 5268.22 | 5268.27 | 5268.34 | 5268.44 | 5268.51 | 5268.57 | 5268.68 | 5268.76 | 5268.83 | 5268.89 | 5268.98 | 5269.06 | 5269.11 | 5269.2 | 5269.29 | 5269.35
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.288 | 0.288 | 0.144 | 0.072 | 0.396 | 0.4 | 0.108 | 0.18 | 0.288 | 0.18 | 0.288 | 0.288 | 0.252 | 0.216 | 0.288 | 0.252 | 0.252 | 0.216 | 0.252 | 0.252 | 0.18 | 0.216 | 0.324 | 0.216 |  |  |  | 2947.01 | 2947.09 | 2947.17 | 2947.21 | 2947.23 | 2947.34 | 2947.53 | 2947.56 | 2947.61 | 2947.69 | 2947.74 | 2947.82 | 2947.9 | 2947.97 | 2948.03 | 2948.11 | 2948.18 | 2948.25 | 2948.31 | 2948.38 | 2948.45 | 2948.5 | 2948.56 | 2948.65 | 2948.71 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | tgφ | 1.3333 | 0.53333 | 0.5 | 0.18182 | 1.5714 | 1.2346 | 0.23077 | 0.5 | 1.1429 | 1 | 1.1429 | 0.8 | 1 | 1 | 0.72727 | 0.875 | 1 | 1 | 0.77778 | 0.875 | 1 | 0.66667 | 1 | 1
| ТСН-1 |  | P, кВт | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 2.4 |  |  | 80 | 222.65 | 222.68 | 222.71 | 222.75 | 222.77 | 222.79 | 222.82 | 222.86 | 222.89 | 222.93 | 222.95 | 222.98 | 223.02 | 223.07 | 223.1 | 223.12 | 223.15 | 223.18 | 223.21 | 223.25 | 223.28 | 223.3 | 223.33 | 223.37 | 223.4
| ТСН-2 |  | P, кВт | 15.2 | 20.8 | 5.6 | 27.2 | 11.2 | 29.6 | 12 | 12 | 23.2 | 16 | 14.4 | 21.6 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 68 | 17.6 | 17.6 | 18.4 | 16.8 | 11.2 | 17.6 | 24 | 15.2 |  |  | 80 | 2061.43 | 2061.62 | 2061.88 | 2061.95 | 2062.29 | 2062.43 | 2062.8 | 2062.95 | 2063.1 | 2063.39 | 2063.59 | 2063.77 | 2064.04 | 2064.06 | 2064.08 | 2064.12 | 2064.97 | 2065.19 | 2065.41 | 2065.64 | 2065.85 | 2065.99 | 2066.21 | 2066.51 | 2066.7
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.5716 | 2.1656 | 1.5256 | 1.9864 | 1.6208 | 1.746 | 1.974 | 1.8892 | 1.904 | 2.0592 | 2.0508 | 2.0564 | 1.782 | 2.0696 | 1.9808 | 1.9288 | 2.2532 | 2.14 | 1.9304 | 1.9908 | 1.8876 | 1.748 | 2.0212 | 1.8868
|  |  | Q, МВАр | -0.81 | -1.1232 | -0.7632 | -0.8916 | -0.9816 | -0.302 | -1.1016 | -1.17 | -0.9756 | -0.9432 | -1.1796 | -1.4316 | -1.4256 | -1.2516 | -1.3248 | -1.5048 | -1.2396 | -0.7308 | -0.73073 | -0.83542 | -1.2505 | -0.84936 | -0.798 | -1.1772
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.9196 | -7.8486 | 1.3195 | -9.6247 | -10.1087 | -7.6449 | -2.7055 | -7.3409 | -9.8039 | -11.3081 | -10.2581 | -7.6649 | -8 | -5.0132 | -8.5965 | -9.9658 | -10.451 | -8.0808 | -1.4932 | -6.4599 | -5.5705 | 0.79455 | -4.834 | -6.2387
|  |  | Q, % | -8.6257 | 0.27701 | -9.6552 | -3.1944 | 9.1111 | 3.2051 | 4.375 | 0.5102 | 3.2143 | 10.6818 | -2.3958 | -6.5179 | 7.1875 | -4.3 | -4.1509 | 2.0312 | 1.775 | 1.7742 | 1.7839 | 8.3974 | -8.55 | 4.3514 | 7.6389 | -6.6304
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0296 | -0.1576 | 0.0204 | -0.1744 | -0.1488 | -0.124 | -0.052 | -0.1292 | -0.17 | -0.2092 | -0.1908 | -0.1464 | -0.132 | -0.0988 | -0.1568 | -0.1748 | -0.2132 | -0.16 | -0.0284 | -0.1208 | -0.0996 | 0.014 | -0.0932 | -0.1108
|  |  | Q, МВАр | 0.06432 | -0.00312 | 0.0672 | 0.0276 | -0.0984 | -0.01 | -0.0504 | -0.006 | -0.0324 | -0.1128 | 0.0276 | 0.0876 | -0.1104 | 0.0516 | 0.0528 | -0.0312 | -0.0224 | -0.0132 | -0.013272 | -0.076584 | 0.098496 | -0.03864 | -0.066 | 0.0732
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.0296 | -0.1576 | 0.0204 | -0.1744 | -0.1488 | -0.124 | -0.052 | -0.1292 | -0.17 | -0.2092 | -0.1908 | -0.1464 | -0.132 | -0.0988 | -0.1568 | -0.1748 | -0.2132 | -0.16 | -0.0284 | -0.1208 | -0.0996 | 0.014 | -0.0932 | -0.1108
|  |  | Q, МВАр | 0.06432 | -0.00312 | 0.0672 | 0.0276 | -0.0984 | -0.01 | -0.0504 | -0.006 | -0.0324 | -0.1128 | 0.0276 | 0.0876 | -0.1104 | 0.0516 | 0.0528 | -0.0312 | -0.0224 | -0.0132 | -0.013272 | -0.076584 | 0.098496 | -0.03864 | -0.066 | 0.0732
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.2304; 10: 1.3992; 18: 1.444
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.13 | 1ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 170 | 176 | 173 | 154 | 173 | 157 | 178 | 178 | 161 | 149 | 163 | 180 | 173 | 166 | 163 | 170 | 182 | 156 | 179 | 174 | 152 | 180 | 158 | 185
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8306 | 1.7406 | 1.665 | 1.6722 | 1.6704 | 1.7838 | 1.7856 | 1.764 | 1.692 | 1.6956 | 1.8126 | 1.701 | 1.8612 | 1.764 | 1.8126 | 1.746 | 1.7118 | 1.728 | 1.8738 | 1.8774 | 1.6992 | 1.683 | 1.6956 | 1.7784 | 42.0444 | 9.2286 | 18 | 9194.8093 | 9194.911 | 9195.0077 | 9195.1002 | 9195.1931 | 9195.2859 | 9195.385 | 9195.4842 | 9195.5822 | 9195.6762 | 9195.7704 | 9195.8711 | 9195.9656 | 9196.069 | 9196.167 | 9196.2677 | 9196.3647 | 9196.4598 | 9196.5558 | 9196.6599 | 9196.7642 | 9196.8586 | 9196.9521 | 9197.0463 | 9197.1451
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4932 | 0.4752 | 0.3528 | 0.288 | 0.27 | 0.3528 | 0.45 | 0.405 | 0.3132 | 0.36 | 0.5382 | 0.5238 | 0.5148 | 0.3816 | 0.3816 | 0.3294 | 0.2862 | 0.3132 | 0.4554 | 0.4464 | 0.306 | 0.306 | 0.2844 | 0.4014 |  |  |  | 3484.4287 | 3484.4561 | 3484.4825 | 3484.5021 | 3484.5181 | 3484.5331 | 3484.5527 | 3484.5777 | 3484.6002 | 3484.6176 | 3484.6376 | 3484.6675 | 3484.6966 | 3484.7252 | 3484.7464 | 3484.7676 | 3484.7859 | 3484.8018 | 3484.8192 | 3484.8445 | 3484.8693 | 3484.8863 | 3484.9033 | 3484.9191 | 3484.9414
|  |  | tgφ | 0.26942 | 0.27301 | 0.21189 | 0.17223 | 0.16164 | 0.19778 | 0.25202 | 0.22959 | 0.18511 | 0.21231 | 0.29692 | 0.30794 | 0.2766 | 0.21633 | 0.21053 | 0.18866 | 0.16719 | 0.18125 | 0.24304 | 0.23778 | 0.18008 | 0.18182 | 0.16773 | 0.22571
яч.25 | 3ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 217 | 275 | 375 | 551 | 431 | 324 | 298 | 391 | 385 | 406 | 246 | 322 | 450 | 445 | 463 | 486 | 502 | 470 | 272 | 337 | 308 | 401 | 393 | 455
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.709 | 1.809 | 2.1402 | 4.7358 | 1.593 | 3.2508 | 2.844 | 2.5416 | 2.538 | 2.2428 | 1.926 | 1.5264 | 2.6208 | 2.8638 | 3.249 | 2.8944 | 3.1284 | 3.5064 | 2.7432 | 2.8458 | 2.5902 | 2.583 | 2.7846 | 2.2482 | 63.9144 | 75.0204 | 18 | 4813.0267 | 4813.1772 | 4813.2777 | 4813.3966 | 4813.6597 | 4813.7482 | 4813.9288 | 4814.0868 | 4814.228 | 4814.369 | 4814.4936 | 4814.6006 | 4814.6854 | 4814.831 | 4814.9901 | 4815.1706 | 4815.3314 | 4815.5052 | 4815.7 | 4815.8524 | 4816.0105 | 4816.1544 | 4816.2979 | 4816.4526 | 4816.5775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.024 | 2.4534 | 2.8836 | 3.4128 | 3.663 | 3.6126 | 3.1158 | 2.925 | 3.1752 | 2.9934 | 2.5668 | 1.9818 | 3.2238 | 3.4146 | 3.5478 | 3.3138 | 3.4722 | 3.2202 | 3.348 | 3.1734 | 3.204 | 3.1086 | 3.2598 | 2.9268 |  |  |  | 5898.7188 | 5898.8868 | 5899.0231 | 5899.1833 | 5899.3729 | 5899.5764 | 5899.7771 | 5899.9502 | 5900.1127 | 5900.2891 | 5900.4554 | 5900.598 | 5900.7081 | 5900.8872 | 5901.0769 | 5901.274 | 5901.4581 | 5901.651 | 5901.8299 | 5902.0159 | 5902.1922 | 5902.3702 | 5902.5429 | 5902.724 | 5902.8866
|  |  | tgφ | 1.1163 | 1.3562 | 1.3474 | 0.72064 | 2.2994 | 1.1113 | 1.0956 | 1.1508 | 1.2511 | 1.3347 | 1.3327 | 1.2983 | 1.2301 | 1.1923 | 1.092 | 1.1449 | 1.1099 | 0.91838 | 1.2205 | 1.1151 | 1.237 | 1.2035 | 1.1707 | 1.3018
яч.10 | 2ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 126 | 63 | 62 | 64 | 64 | 65 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5544 | 0.5544 | 0.5544 | 0.5562 | 0.5562 | 0.6192 | 0.5922 | 0.5544 | 0.7038 | 0.6138 | 0.5904 | 0.6138 | 0.6156 | 0.6642 | 0.6192 | 0.6174 | 0.6138 | 0.6264 | 0.6138 | 0.5958 | 0.6678 | 0.6552 | 0.5994 | 0.657 | 14.6088 | 7.0092 | 18 | 10417.6354 | 10417.6662 | 10417.697 | 10417.7278 | 10417.7587 | 10417.7896 | 10417.824 | 10417.8569 | 10417.8877 | 10417.9268 | 10417.9609 | 10417.9937 | 10418.0278 | 10418.062 | 10418.0989 | 10418.1333 | 10418.1676 | 10418.2017 | 10418.2365 | 10418.2706 | 10418.3037 | 10418.3408 | 10418.3772 | 10418.4105 | 10418.447
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2736 | 0.2718 | 0.27 | 0.2664 | 0.2646 | 0.3186 | 0.3078 | 0.2736 | 0.396 | 0.3222 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2772 | 0.3186 | 0.2754 | 0.2736 | 0.2718 | 0.2844 | 0.2736 | 0.2718 | 0.3258 | 0.3186 | 0.27 | 0.3222 |  |  |  | 4606.9034 | 4606.9186 | 4606.9337 | 4606.9487 | 4606.9635 | 4606.9782 | 4606.9959 | 4607.013 | 4607.0282 | 4607.0502 | 4607.0681 | 4607.0837 | 4607.0993 | 4607.1147 | 4607.1324 | 4607.1477 | 4607.1629 | 4607.178 | 4607.1938 | 4607.209 | 4607.2241 | 4607.2422 | 4607.2599 | 4607.2749 | 4607.2928
|  |  | tgφ | 0.49351 | 0.49026 | 0.48701 | 0.47896 | 0.47573 | 0.51453 | 0.51976 | 0.49351 | 0.56266 | 0.52493 | 0.47561 | 0.45748 | 0.45029 | 0.47967 | 0.44477 | 0.44315 | 0.44282 | 0.45402 | 0.44575 | 0.45619 | 0.48787 | 0.48626 | 0.45045 | 0.49041
яч.30 | 4ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 152 | 139 | 137 | 203 | 228 | 143 | 119 | 135 | 112 | 364 | 160 | 186 | 94 | 183 | 171 | 101 | 143 | 127 | 75 | 108 | 146 | 133 | 134 | 190
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.864 | 0.9054 | 0.9972 | 1.3122 | 1.611 | 1.314 | 0.8838 | 0.5868 | 1.1664 | 1.4616 | 0.7956 | 0.8316 | 0.7236 | 1.008 | 0.8892 | 0.9594 | 0.954 | 0.7578 | 0.9216 | 1.0026 | 0.9108 | 0.6876 | 0.774 | 0.6858 | 23.004 | 33.66 | 18 | 4275.0065 | 4275.0545 | 4275.1048 | 4275.1602 | 4275.2331 | 4275.3226 | 4275.3956 | 4275.4447 | 4275.4773 | 4275.5421 | 4275.6233 | 4275.6675 | 4275.7137 | 4275.7539 | 4275.8099 | 4275.8593 | 4275.9126 | 4275.9656 | 4276.0077 | 4276.0589 | 4276.1146 | 4276.1652 | 4276.2034 | 4276.2464 | 4276.2845
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.3698 | 1.5714 | 1.5786 | 1.7478 | 1.9638 | 1.6614 | 1.1952 | 0.9918 | 1.5714 | 1.5228 | 1.62 | 1.3374 | 1.2744 | 1.5552 | 1.4022 | 1.3806 | 1.3446 | 1.0728 | 1.278 | 1.332 | 1.3518 | 1.1304 | 1.323 | 1.0836 |  |  |  | 5282.6295 | 5282.7056 | 5282.7929 | 5282.8806 | 5282.9777 | 5283.0868 | 5283.1791 | 5283.2455 | 5283.3006 | 5283.3879 | 5283.4725 | 5283.5625 | 5283.6368 | 5283.7076 | 5283.794 | 5283.8719 | 5283.9486 | 5284.0233 | 5284.0829 | 5284.1539 | 5284.2279 | 5284.303 | 5284.3658 | 5284.4393 | 5284.4995
|  |  | tgφ | 1.5854 | 1.7356 | 1.583 | 1.332 | 1.219 | 1.2644 | 1.3523 | 1.6902 | 1.3472 | 1.0419 | 2.0362 | 1.6082 | 1.7612 | 1.5429 | 1.5769 | 1.439 | 1.4094 | 1.4157 | 1.3867 | 1.3285 | 1.4842 | 1.644 | 1.7093 | 1.5801
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.958 | 5.0094 | 5.3568 | 8.2764 | 5.4306 | 6.9678 | 6.1056 | 5.4468 | 6.1002 | 6.0138 | 5.1246 | 4.6728 | 5.8212 | 6.3 | 6.57 | 6.2172 | 6.408 | 6.6186 | 6.1524 | 6.3216 | 5.868 | 5.6088 | 5.8536 | 5.3694
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.1606 | 4.7718 | 5.085 | 5.715 | 6.1614 | 5.9454 | 5.0688 | 4.5954 | 5.4558 | 5.1984 | 5.0058 | 4.1238 | 5.2902 | 5.67 | 5.607 | 5.2974 | 5.3748 | 4.8906 | 5.355 | 5.2236 | 5.1876 | 4.8636 | 5.1372 | 4.734
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.8822 | 6.9184 | 7.386 | 10.0578 | 8.2131 | 9.1596 | 7.9354 | 7.1264 | 8.184 | 7.9492 | 7.1638 | 6.2322 | 7.8659 | 8.4758 | 8.6373 | 8.168 | 8.3637 | 8.2294 | 8.1565 | 8.2005 | 7.8323 | 7.4238 | 7.7882 | 7.1583
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 5.9
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.4 | ПС Вентствол № I-II | [26 empty] | tg | 0.4772
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04512 | 0.04512 | 0.04464 | 0.04464 | 0.04416 | 0.04464 | 0.0456 | 0.04512 | 0.04464 | 0.0456 | 0.0456 | 0.04608 | 0.04608 | 0.04512 | 0.0456 | 0.04512 | 0.04512 | 0.0456 | 0.04512 | 0.04512 | 0.04512 | 0.04512 | 0.04512 | 0.04512 | 1.0843 | 0.51744 | 4.8 | 4733.772 | 4733.7814 | 4733.7908 | 4733.8001 | 4733.8094 | 4733.8186 | 4733.8279 | 4733.8374 | 4733.8468 | 4733.8561 | 4733.8656 | 4733.8751 | 4733.8847 | 4733.8943 | 4733.9037 | 4733.9132 | 4733.9226 | 4733.932 | 4733.9415 | 4733.9509 | 4733.9603 | 4733.9697 | 4733.9791 | 4733.9885 | 4733.9979
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02208 | 0.0216 | 0.02112 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02064 | 0.0216 | 0.02208 | 0.02064 | 0.0216 | 0.02304 | 0.02304 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02256 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.02064 | 0.0216 | 0.02112 | 0.02112 |  |  |  | 1521.9054 | 1521.91 | 1521.9145 | 1521.9189 | 1521.9231 | 1521.9273 | 1521.9316 | 1521.9361 | 1521.9407 | 1521.945 | 1521.9495 | 1521.9543 | 1521.9591 | 1521.9638 | 1521.9684 | 1521.9731 | 1521.9776 | 1521.9821 | 1521.9866 | 1521.9911 | 1521.9956 | 1521.9999 | 1522.0044 | 1522.0088 | 1522.0132
|  |  | tgφ | 0.48936 | 0.47872 | 0.47312 | 0.45161 | 0.45652 | 0.46237 | 0.47368 | 0.48936 | 0.46237 | 0.47368 | 0.50526 | 0.5 | 0.48958 | 0.48936 | 0.49474 | 0.47872 | 0.47872 | 0.47368 | 0.47872 | 0.47872 | 0.45745 | 0.47872 | 0.46809 | 0.46809
яч.5 | ГПТЭС-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вспомог.ПМ №1 | [26 empty] | tg | 0.19497
|  | расчет | I, А | 35 | 36 | 31 | 35 | 31 | 32 | 33 | 36 | 35 | 32 | 39 | 34 | 39 | 35 | 33 | 35 | 38 | 32 | 39 | 38 | 35 | 31 | 31 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33372 | 0.36864 | 0.32213 | 0.36 | 0.324 | 0.32587 | 0.31392 | 0.36 | 0.36 | 0.3276 | 0.3924 | 0.36 | 0.36036 | 0.35964 | 0.3276 | 0.36 | 0.3924 | 0.3276 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.32076 | 0.324 | 0.36 | 8.3606 | 1.6301 | 3.6 | 345.3577 | 345.4504 | 345.5528 | 345.6423 | 345.7423 | 345.8323 | 345.9228 | 346.01 | 346.11 | 346.21 | 346.301 | 346.41 | 346.51 | 346.6101 | 346.71 | 346.801 | 346.901 | 347.01 | 347.101 | 347.201 | 347.301 | 347.401 | 347.4901 | 347.5801 | 347.6801
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16848 | 0.0792 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0.15156 | 0.08496 | 0.01116 | 0.01404 | 0.12996 | 0.03312 | 0.19152 | 0.05796 | 0.08856 | 0.01728 | 0 | 0.01836 | 0.19764 | 0.17244 | 0.0108 | 0 | 0 | 0.10224 |  |  |  | 366.5228 | 366.5696 | 366.5916 | 366.5916 | 366.5916 | 366.5916 | 366.6196 | 366.6617 | 366.6853 | 366.6884 | 366.6923 | 366.7284 | 366.7376 | 366.7908 | 366.8069 | 366.8315 | 366.8363 | 366.8363 | 366.8414 | 366.8963 | 366.9442 | 366.9472 | 366.9472 | 366.9472 | 366.9756
|  |  | tgφ | 0.50485 | 0.21484 | 0 | 0 | 0 | 0.30932 | 0.4828 | 0.236 | 0.031 | 0.042857 | 0.33119 | 0.092 | 0.53147 | 0.16116 | 0.27033 | 0.048 | 0 | 0.056044 | 0.549 | 0.479 | 0.03 | 0 | 0 | 0.284
яч. 9 | ВНС 3-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС Вентствол № I-I | [26 empty] | tg | 0.077086
|  | расчет | I, А | 147 | 149 | 151 | 154 | 151 | 149 | 149 | 152 | 152 | 155 | 150 | 151 | 153 | 154 | 154 | 155 | 157 | 154 | 151 | 151 | 153 | 153 | 152 | 154
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.5739 | 1.559 | 1.5624 | 1.5691 | 1.5696 | 1.5715 | 1.5672 | 1.572 | 1.5763 | 1.5754 | 1.5691 | 1.5614 | 1.5869 | 1.5931 | 1.6003 | 1.6018 | 1.6032 | 1.5965 | 1.5926 | 1.5902 | 1.584 | 1.5797 | 1.5792 | 1.5682 | 37.9027 | 2.9218 | 4.8 | 4500.0956 | 4500.4235 | 4500.7483 | 4501.0738 | 4501.4007 | 4501.7277 | 4502.0551 | 4502.3816 | 4502.7091 | 4503.0375 | 4503.3657 | 4503.6926 | 4504.0179 | 4504.3485 | 4504.6804 | 4505.0138 | 4505.3475 | 4505.6815 | 4506.0141 | 4506.3459 | 4506.6772 | 4507.0072 | 4507.3363 | 4507.6653 | 4507.992
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13968 | 0.21168 | 0.15552 | 0.08112 | 0.06336 | 0.06096 | 0.10704 | 0.12192 | 0.09936 | 0.14784 | 0.22704 | 0.32016 | 0.13536 | 0.12432 | 0.09264 | 0.10752 | 0.08208 | 0.09312 | 0.084 | 0.08592 | 0.09168 | 0.10464 | 0.07632 | 0.10848 |  |  |  | 881.4103 | 881.4394 | 881.4835 | 881.5159 | 881.5328 | 881.546 | 881.5587 | 881.581 | 881.6064 | 881.6271 | 881.6579 | 881.7052 | 881.7719 | 881.8001 | 881.826 | 881.8453 | 881.8677 | 881.8848 | 881.9042 | 881.9217 | 881.9396 | 881.9587 | 881.9805 | 881.9964 | 882.019
|  |  | tgφ | 0.088747 | 0.13578 | 0.099539 | 0.051698 | 0.040367 | 0.03879 | 0.0683 | 0.077557 | 0.063033 | 0.093845 | 0.14469 | 0.20504 | 0.085299 | 0.078036 | 0.057888 | 0.067126 | 0.051198 | 0.058328 | 0.052743 | 0.05403 | 0.057879 | 0.066241 | 0.048328 | 0.069177
яч.12 | ГПТЭС-2 |  | хх | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ВНС 3-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | хх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вспомог.№2 | [26 empty] | tg | 0.86209
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06444 | 0.03852 | 0 | 0.1476 | 0.06048 | 0.00288 | 0.00108 | 0 | 0.05112 | 0 | 0 | 0 | 0.01368 | 0 | 0 | 0.06912 | 0.05364 | 0 | 0.05868 | 0.56124 | 0.48384 | 3.6 | 471.2539 | 471.2539 | 471.2539 | 471.2539 | 471.2539 | 471.2539 | 471.2718 | 471.2825 | 471.2825 | 471.3235 | 471.3403 | 471.3411 | 471.3414 | 471.3414 | 471.3556 | 471.3556 | 471.3556 | 471.3556 | 471.3594 | 471.3594 | 471.3594 | 471.3786 | 471.3935 | 471.3935 | 471.4098
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00036 | 0.05364 | 0.0342 | 0.00036 | 0.12852 | 0.05112 | 0.00288 | 0.00108 | 0.00036 | 0.04356 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.01116 | 0.00072 | 0.00036 | 0.0576 | 0.04536 | 0.00036 | 0.04932 |  |  |  | 306.9697 | 306.9698 | 306.9699 | 306.97 | 306.9702 | 306.9703 | 306.9852 | 306.9947 | 306.9948 | 307.0305 | 307.0447 | 307.0455 | 307.0458 | 307.0459 | 307.058 | 307.0581 | 307.0582 | 307.0583 | 307.0614 | 307.0616 | 307.0617 | 307.0777 | 307.0903 | 307.0904 | 307.1041
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8324 | 0.88785 | #DIV/0! | 0.87073 | 0.84524 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0.85211 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.81579 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.83333 | 0.84564 | #DIV/0! | 0.84049
яч.21 | КБ №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 1.8 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245 | 32.9245
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00018 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00036 | 0.00018 | 0.00036 |  |  |  | 0.3057 | 0.3058 | 0.3058 | 0.3058 | 0.3059 | 0.3059 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.3061 | 0.3062 | 0.3063 | 0.3064 | 0.3065 | 0.3066 | 0.3067 | 0.3069 | 0.307 | 0.3072
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | Подзем.№2 | [26 empty] | tg | 1.5886
|  | расчет | I, А | 72 | 68 | 66 | 124 | 119 | 105 | 57 | 51 | 102 | 119 | 109 | 78 | 94 | 95 | 77 | 102 | 102 | 98 | 89 | 100 | 94 | 69 | 70 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35352 | 0.3168 | 0.32652 | 0.99504 | 0.55152 | 0.69192 | 0.33768 | 0.22428 | 0.57672 | 0.73728 | 0.67032 | 0.39708 | 0.52092 | 0.57528 | 0.42912 | 0.69048 | 0.5346 | 0.87048 | 0.43236 | 0.66276 | 0.56556 | 0.35568 | 0.34452 | 0.32724 | 12.4877 | 19.8378 | 3.6 | 5135.1149 | 5135.2131 | 5135.3011 | 5135.3918 | 5135.6682 | 5135.8214 | 5136.0136 | 5136.1074 | 5136.1697 | 5136.3299 | 5136.5347 | 5136.7209 | 5136.8312 | 5136.9759 | 5137.1357 | 5137.2549 | 5137.4467 | 5137.5952 | 5137.837 | 5137.9571 | 5138.1412 | 5138.2983 | 5138.3971 | 5138.4928 | 5138.5837
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.72288 | 0.69192 | 0.65916 | 0.94428 | 1.1704 | 0.96228 | 0.54972 | 0.531 | 0.99504 | 1.0174 | 1.0307 | 0.77004 | 0.9252 | 0.8784 | 0.73116 | 0.9162 | 1.0188 | 0.67824 | 0.89712 | 0.9126 | 0.87012 | 0.67464 | 0.6966 | 0.594 |  |  |  | 7198.9083 | 7199.1091 | 7199.3013 | 7199.4844 | 7199.7467 | 7200.0718 | 7200.3391 | 7200.4918 | 7200.6393 | 7200.9157 | 7201.1983 | 7201.4846 | 7201.6985 | 7201.9555 | 7202.1995 | 7202.4026 | 7202.6571 | 7202.9401 | 7203.1285 | 7203.3777 | 7203.6312 | 7203.8729 | 7204.0603 | 7204.2538 | 7204.4188
|  |  | tgφ | 2.0448 | 2.1841 | 2.0187 | 0.94899 | 2.1221 | 1.3907 | 1.6279 | 2.3676 | 1.7253 | 1.3799 | 1.5376 | 1.9393 | 1.7761 | 1.5269 | 1.7039 | 1.3269 | 1.9057 | 0.77916 | 2.0749 | 1.377 | 1.5385 | 1.8968 | 2.0219 | 1.8152
яч.24 | Подзем.№4 | [26 empty] | tg | 1.391
|  | расчет | I, А | 32 | 54 | 50 | 42 | 32 | 28 | 29 | 31 | 32 | 37 | 26 | 32 | 16 | 32 | 25 | 25 | 12 | 13 | 13 | 15 | 24 | 20 | 32 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23184 | 0.32544 | 0.31248 | 0.34272 | 0.18936 | 0.2214 | 0.22284 | 0.22932 | 0.25272 | 0.30168 | 0.153 | 0.23364 | 0.09612 | 0.14976 | 0.12672 | 0.12672 | 0.06624 | 0.06768 | 0.06696 | 0.08208 | 0.12996 | 0.11016 | 0.16668 | 0.10476 | 4.3103 | 5.9954 | 3.6 | 3184.109 | 3184.1734 | 3184.2638 | 3184.3506 | 3184.4458 | 3184.4984 | 3184.5599 | 3184.6218 | 3184.6855 | 3184.7557 | 3184.8395 | 3184.882 | 3184.9469 | 3184.9736 | 3185.0152 | 3185.0504 | 3185.0856 | 3185.104 | 3185.1228 | 3185.1414 | 3185.1642 | 3185.2003 | 3185.2309 | 3185.2772 | 3185.3063
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27252 | 0.51012 | 0.45288 | 0.31428 | 0.29448 | 0.2268 | 0.2448 | 0.25668 | 0.26064 | 0.24588 | 0.24444 | 0.2736 | 0.15516 | 0.31932 | 0.24696 | 0.25668 | 0.1224 | 0.12636 | 0.1242 | 0.14292 | 0.2322 | 0.18756 | 0.30672 | 0.17784 |  |  |  | 3808.5016 | 3808.5773 | 3808.719 | 3808.8448 | 3808.9321 | 3809.0139 | 3809.0769 | 3809.1449 | 3809.2162 | 3809.2886 | 3809.3569 | 3809.4248 | 3809.5008 | 3809.5439 | 3809.6326 | 3809.7012 | 3809.7725 | 3809.8065 | 3809.8416 | 3809.8761 | 3809.9158 | 3809.9803 | 3810.0324 | 3810.1176 | 3810.167
|  |  | tgφ | 1.1755 | 1.5675 | 1.4493 | 0.91702 | 1.5551 | 1.0244 | 1.0985 | 1.1193 | 1.0313 | 0.81504 | 1.5976 | 1.171 | 1.6142 | 2.1322 | 1.9489 | 2.0256 | 1.8478 | 1.867 | 1.8548 | 1.7412 | 1.7867 | 1.7026 | 1.8402 | 1.6976
яч.26 | Подзем.№6 | [26 empty] | tg | 1.2159
|  | расчет | I, А | 60 | 60 | 70 | 97 | 91 | 82 | 65 | 32 | 47 | 48 | 45 | 43 | 29 | 61 | 72 | 29 | 27 | 52 | 35 | 45 | 44 | 47 | 55 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41472 | 0.40176 | 0.36504 | 0.79668 | 0.66672 | 0.60984 | 0.46872 | 0.20412 | 0.34272 | 0.38376 | 0.2322 | 0.2736 | 0.1656 | 0.43092 | 0.50832 | 0.189 | 0.16452 | 0.44568 | 0.20556 | 0.34812 | 0.3312 | 0.3402 | 0.40104 | 0.38916 | 9.0792 | 11.0398 | 3.6 | 1470.1968 | 1470.312 | 1470.4236 | 1470.525 | 1470.7463 | 1470.9315 | 1471.1009 | 1471.2311 | 1471.2878 | 1471.383 | 1471.4896 | 1471.5541 | 1471.6301 | 1471.6761 | 1471.7958 | 1471.937 | 1471.9895 | 1472.0352 | 1472.159 | 1472.2161 | 1472.3128 | 1472.4048 | 1472.4993 | 1472.6107 | 1472.7188
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5382 | 0.53784 | 0.68112 | 0.71784 | 0.73656 | 0.69444 | 0.56628 | 0.29664 | 0.39528 | 0.32688 | 0.45504 | 0.39384 | 0.2772 | 0.5238 | 0.621 | 0.27252 | 0.24984 | 0.3762 | 0.33732 | 0.36504 | 0.36144 | 0.39132 | 0.46548 | 0.45864 |  |  |  | 1786.3655 | 1786.515 | 1786.6644 | 1786.8536 | 1787.053 | 1787.2576 | 1787.4505 | 1787.6078 | 1787.6902 | 1787.8 | 1787.8908 | 1788.0172 | 1788.1266 | 1788.2036 | 1788.3491 | 1788.5216 | 1788.5973 | 1788.6667 | 1788.7712 | 1788.8649 | 1788.9663 | 1789.0667 | 1789.1754 | 1789.3047 | 1789.4321
|  |  | tgφ | 1.2977 | 1.3387 | 1.8659 | 0.90104 | 1.1048 | 1.1387 | 1.2081 | 1.4533 | 1.1534 | 0.85178 | 1.9597 | 1.4395 | 1.6739 | 1.2155 | 1.2217 | 1.4419 | 1.5186 | 0.8441 | 1.641 | 1.0486 | 1.0913 | 1.1503 | 1.1607 | 1.1785
яч.27 | КТП-1
|  |  | I, А | 1: отключено
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4662 | 0.48402 | 0.47088 | 0.45792 | 0.45468 | 0.47322 | 0.47862 | 0.47358 | 0.48888 | 0.47124 | 0.4986 | 0.51606 | 0.48312 | 0.48366 | 0.46134 | 0.4572 | 0.46188 | 0.47574 | 0.459 | 0.47016 | 0.46656 | 0.46692 | 0.46692 | 0.47214 | 11.3585 | 6.1965 | 1.8 | 224.8322 | 225.0912 | 225.3601 | 225.6217 | 225.8761 | 226.1287 | 226.3916 | 226.6575 | 226.9206 | 227.1922 | 227.454 | 227.731 | 228.0177 | 228.2861 | 228.5548 | 228.8111 | 229.0651 | 229.3217 | 229.586 | 229.841 | 230.1022 | 230.3614 | 230.6208 | 230.8802 | 231.1425
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25434 | 0.26856 | 0.25452 | 0.24426 | 0.24012 | 0.2538 | 0.25938 | 0.2592 | 0.2673 | 0.2601 | 0.27522 | 0.2916 | 0.26046 | 0.26802 | 0.2529 | 0.25038 | 0.24642 | 0.25992 | 0.24894 | 0.25902 | 0.25758 | 0.25362 | 0.25056 | 0.26028 |  |  |  | 65.1972 | 65.3385 | 65.4877 | 65.6291 | 65.7648 | 65.8982 | 66.0392 | 66.1833 | 66.3273 | 66.4758 | 66.6203 | 66.7732 | 66.9352 | 67.0799 | 67.2288 | 67.3693 | 67.5084 | 67.6453 | 67.7897 | 67.928 | 68.0719 | 68.215 | 68.3559 | 68.4951 | 68.6397
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.28 | КТП-2
|  |  | I, А | 1: отключено
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00162 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00144 | 0.0018 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00162 | 0.00144 | 0.00162 | 0.03744 | 0.13644 | 1.8 | 234.8462 | 234.8471 | 234.848 | 234.8488 | 234.8496 | 234.8504 | 234.8513 | 234.8522 | 234.8531 | 234.8539 | 234.8548 | 234.8556 | 234.8566 | 234.8575 | 234.8583 | 234.8592 | 234.8601 | 234.8609 | 234.8618 | 234.8627 | 234.8636 | 234.8644 | 234.8653 | 234.8661 | 234.867
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00594 | 0.00558 | 0.00558 | 0.0054 | 0.00522 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00594 | 0.0054 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00594 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00558 | 0.00576 |  |  |  | 167.8023 | 167.8056 | 167.8087 | 167.8118 | 167.8148 | 167.8177 | 167.8207 | 167.8239 | 167.8272 | 167.8302 | 167.8334 | 167.8366 | 167.84 | 167.8433 | 167.8465 | 167.8497 | 167.8528 | 167.856 | 167.8592 | 167.8624 | 167.8655 | 167.8686 | 167.8718 | 167.8749 | 167.8781
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.29 | Резерв
|  |  | I, А | 1: резерв
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.31 | Подзем.№1 | [26 empty] | tg | 1.298
|  | расчет | I, А | 115 | 86 | 114 | 216 | 172 | 165 | 126 | 99 | 148 | 186 | 142 | 114 | 176 | 188 | 137 | 186 | 177 | 196 | 164 | 188 | 161 | 127 | 124 | 149
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.70596 | 0.57888 | 0.70992 | 1.8166 | 0.73872 | 1.1304 | 0.81504 | 0.57168 | 0.71712 | 1.5052 | 0.76068 | 0.7074 | 1.1516 | 1.2647 | 0.8604 | 1.2546 | 0.96034 | 1.5643 | 1.0033 | 1.3172 | 1.0361 | 0.74304 | 0.74952 | 0.90936 | 23.5721 | 30.5957 | 3.6 | 5943.0495 | 5943.2456 | 5943.4064 | 5943.6036 | 5944.1082 | 5944.3134 | 5944.6274 | 5944.8538 | 5945.0126 | 5945.2118 | 5945.6299 | 5945.8412 | 5946.0377 | 5946.3576 | 5946.7089 | 5946.9479 | 5947.2964 | 5947.5632 | 5947.9977 | 5948.2764 | 5948.6423 | 5948.9301 | 5949.1365 | 5949.3447 | 5949.5973
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0577 | 0.7362 | 1.0015 | 1.3122 | 1.6625 | 1.4051 | 1.1113 | 0.87984 | 1.3842 | 1.2528 | 1.3522 | 1.0174 | 1.4602 | 1.5646 | 1.1578 | 1.5109 | 1.561 | 1.3489 | 1.4764 | 1.5268 | 1.3813 | 1.1128 | 1.0699 | 1.2524 |  |  |  | 7716.9492 | 7717.243 | 7717.4475 | 7717.7257 | 7718.0902 | 7718.552 | 7718.9423 | 7719.251 | 7719.4954 | 7719.8799 | 7720.2279 | 7720.6035 | 7720.8861 | 7721.2917 | 7721.7263 | 7722.0479 | 7722.4676 | 7722.9012 | 7723.2759 | 7723.686 | 7724.1101 | 7724.4938 | 7724.8029 | 7725.1001 | 7725.448
|  |  | tgφ | 1.4982 | 1.2718 | 1.4108 | 0.72235 | 2.2505 | 1.243 | 1.3635 | 1.539 | 1.9302 | 0.83234 | 1.7776 | 1.4382 | 1.2679 | 1.2371 | 1.3456 | 1.2043 | 1.6254 | 0.86229 | 1.4715 | 1.1591 | 1.3332 | 1.4976 | 1.4275 | 1.3773
яч.33 | Подзем.№3 | [26 empty] | tg | 1.2465
|  | расчет | I, А | 128 | 88 | 108 | 158 | 118 | 149 | 141 | 157 | 93 | 89 | 58 | 27 | 103 | 111 | 173 | 136 | 159 | 136 | 137 | 100 | 107 | 130 | 150 | 100
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9774 | 0.47088 | 0.62568 | 1.17 | 0.63072 | 1.067 | 1.049 | 1.2496 | 0.37944 | 0.378 | 0.4158 | 0.14904 | 0.63936 | 0.70272 | 1.2334 | 1.03 | 1.2542 | 0.94248 | 1.0663 | 0.66816 | 0.675 | 0.87264 | 1.0249 | 0.55656 | 18.6685 | 23.27 | 3.6 | 2978.6842 | 2978.9557 | 2979.0865 | 2979.2603 | 2979.5853 | 2979.7605 | 2980.0569 | 2980.3483 | 2980.6954 | 2980.8008 | 2980.9058 | 2981.0213 | 2981.0627 | 2981.2403 | 2981.4355 | 2981.7781 | 2981.9087 | 2982.2571 | 2982.5189 | 2982.8151 | 2983.0007 | 2983.1882 | 2983.4306 | 2983.7153 | 2983.8699
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0307 | 0.83232 | 0.97236 | 1.1466 | 1.0717 | 1.2208 | 1.1218 | 1.0897 | 0.90072 | 0.8622 | 0.47592 | 0.25056 | 0.88488 | 0.96696 | 1.3439 | 0.99828 | 1.0649 | 1.0789 | 1.0462 | 0.83916 | 0.92772 | 1.0595 | 1.2074 | 0.87696 |  |  |  | 3353.1117 | 3353.398 | 3353.6292 | 3353.8993 | 3354.2178 | 3354.5155 | 3354.8546 | 3355.1662 | 3355.4689 | 3355.7191 | 3355.9586 | 3356.0908 | 3356.1604 | 3356.4062 | 3356.6748 | 3357.0481 | 3357.3254 | 3357.6212 | 3357.9209 | 3358.2115 | 3358.4446 | 3358.7023 | 3358.9966 | 3359.332 | 3359.5756
|  |  | tgφ | 1.0545 | 1.7676 | 1.5541 | 0.98 | 1.6992 | 1.1441 | 1.0693 | 0.87208 | 2.3738 | 2.281 | 1.1446 | 1.6812 | 1.384 | 1.376 | 1.0896 | 0.9692 | 0.84902 | 1.1448 | 0.98109 | 1.2559 | 1.3744 | 1.2141 | 1.1781 | 1.5757
яч.34 | Резерв |  |  | 1: резерв | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Подзем.№5 | [26 empty] | tg | 0.91493
|  | расчет | I, А | 36 | 40 | 35 | 47 | 48 | 44 | 41 | 46 | 46 | 55 | 35 | 45 | 48 | 44 | 47 | 22 | 42 | 48 | 34 | 42 | 43 | 46 | 44 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2124 | 0.2718 | 0.17244 | 0.36144 | 0.3816 | 0.35838 | 0.37026 | 0.36108 | 0.35892 | 0.48096 | 0.21852 | 0.34956 | 0.3834 | 0.37224 | 0.36 | 0.03438 | 0.36 | 0.468 | 0.288 | 0.36 | 0.324 | 0.36 | 0.32562 | 0.3762 | 7.9092 | 7.2364 | 3.6 | 2454.808 | 2454.867 | 2454.9425 | 2454.9904 | 2455.0908 | 2455.1968 | 2455.2964 | 2455.3992 | 2455.4995 | 2455.5992 | 2455.7328 | 2455.7935 | 2455.8906 | 2455.9971 | 2456.1005 | 2456.2005 | 2456.2101 | 2456.3101 | 2456.4401 | 2456.5201 | 2456.62 | 2456.7101 | 2456.8101 | 2456.9005 | 2457.005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33732 | 0.33588 | 0.32976 | 0.32652 | 0.333 | 0.32652 | 0.25452 | 0.33012 | 0.32184 | 0.32904 | 0.3186 | 0.33948 | 0.32508 | 0.2934 | 0.33876 | 0.22752 | 0.25056 | 0.1818 | 0.23004 | 0.27144 | 0.32652 | 0.33264 | 0.32796 | 0.24804 |  |  |  | 3171.7162 | 3171.8099 | 3171.9032 | 3171.9948 | 3172.0855 | 3172.178 | 3172.2687 | 3172.3394 | 3172.4311 | 3172.5205 | 3172.6119 | 3172.7004 | 3172.7947 | 3172.885 | 3172.9665 | 3173.0606 | 3173.1238 | 3173.1934 | 3173.2439 | 3173.3078 | 3173.3832 | 3173.4739 | 3173.5663 | 3173.6574 | 3173.7263
|  |  | tgφ | 1.5881 | 1.2358 | 1.9123 | 0.90339 | 0.87264 | 0.9111 | 0.68741 | 0.91426 | 0.89669 | 0.68413 | 1.458 | 0.97116 | 0.84789 | 0.7882 | 0.941 | 6.6178 | 0.696 | 0.38846 | 0.79875 | 0.754 | 1.0078 | 0.924 | 1.0072 | 0.65933
яч.36 | КБ № 4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная 2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.40 | Насосная 2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 39 | 38 | 41 | 43 | 40 | 40 | 38 | 43 | 39 | 42 | 40 | 40 | 42 | 40 | 41 | 41 | 43 | 40 | 39 | 41 | 40 | 42 | 41 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
|  |  | tgφ | 0.29268 | 0.3 | 0.28571 | 0.27907 | 0.29268 | 0.28571 | 0.3 | 0.29545 | 0.33333 | 0.27907 | 0.28571 | 0.28571 | 0.27907 | 0.29268 | 0.28571 | 0.28571 | 0.27907 | 0.3 | 0.29268 | 0.28571 | 0.29268 | 0.27907 | 0.28571 | 0.29268
| ТСН-1 |  | P, кВт | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 576 |  | 80 | 856.98 | 857.28 | 857.58 | 857.88 | 858.18 | 858.48 | 858.78 | 859.08 | 859.38 | 859.68 | 859.98 | 860.28 | 860.58 | 860.88 | 861.18 | 861.48 | 861.78 | 862.08 | 862.38 | 862.68 | 862.98 | 863.28 | 863.58 | 863.88 | 864.18
| ТСН-2 |  | P, кВт | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 249.6 |  | 80 | 252.56 | 252.69 | 252.82 | 252.95 | 253.08 | 253.21 | 253.34 | 253.47 | 253.6 | 253.73 | 253.86 | 253.99 | 254.12 | 254.25 | 254.38 | 254.51 | 254.64 | 254.77 | 254.9 | 255.03 | 255.16 | 255.29 | 255.42 | 255.55 | 255.68
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.7264 | 5.224 | 5.3336 | 8.3456 | 5.9625 | 6.9803 | 6.1091 | 5.7324 | 5.6365 | 6.6987 | 5.3806 | 5.0168 | 5.8651 | 6.4397 | 6.3744 | 6.2109 | 6.274 | 7.2194 | 5.9309 | 6.3255 | 5.998 | 5.6795 | 5.849 | 5.579
|  |  | Q, МВАр | 4.6703 | 4.3513 | 4.6539 | 5.2336 | 5.7178 | 5.4513 | 4.5479 | 4.0085 | 4.9201 | 4.6546 | 4.6607 | 3.84 | 4.7639 | 5.1881 | 5.0225 | 4.705 | 4.7438 | 4.3205 | 4.79 | 4.723 | 4.6634 | 4.3097 | 4.5482 | 4.2755
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 3.8869 | -4.2839 | 0.43369 | -0.83563 | -9.7949 | -0.17928 | -0.056669 | -5.2427 | 7.6011 | -11.3895 | -4.9947 | -7.3613 | -0.75414 | -2.2175 | 2.9772 | 0.10165 | 2.0915 | -9.0772 | 3.6002 | -0.061693 | -2.2161 | -1.2598 | 0.078926 | -3.9036
|  |  | Q, % | 9.5001 | 8.813 | 8.4779 | 8.4241 | 7.1993 | 8.3106 | 10.2758 | 12.7723 | 9.8189 | 10.4605 | 6.8932 | 6.882 | 9.949 | 8.4984 | 10.4248 | 11.1825 | 11.7392 | 11.6562 | 10.5501 | 9.583 | 10.1053 | 11.3879 | 11.4646 | 9.6857
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.23158 | -0.2146 | 0.023232 | -0.06916 | -0.53192 | -0.012492 | -0.00346 | -0.28556 | 0.46368 | -0.68494 | -0.25596 | -0.34398 | -0.0439 | -0.1397 | 0.1956 | 0.00632 | 0.13402 | -0.60078 | 0.2215 | -0.0039 | -0.13004 | -0.07066 | 0.00462 | -0.2096
|  |  | Q, МВАр | 0.49026 | 0.42054 | 0.4311 | 0.48144 | 0.44358 | 0.4941 | 0.52086 | 0.58694 | 0.5357 | 0.54378 | 0.34506 | 0.2838 | 0.52632 | 0.48186 | 0.58452 | 0.59238 | 0.63096 | 0.57006 | 0.56496 | 0.50058 | 0.52422 | 0.55386 | 0.58896 | 0.45852
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.23158 | -0.2146 | 0.023232 | -0.06916 | -0.53192 | -0.012492 | -0.00346 | -0.28556 | 0.46368 | -0.68494 | -0.25596 | -0.34398 | -0.0439 | -0.1397 | 0.1956 | 0.00632 | 0.13402 | -0.60078 | 0.2215 | -0.0039 | -0.13004 | -0.07066 | 0.00462 | -0.2096
|  |  | Q, МВАр | 0.49026 | 0.42054 | 0.4311 | 0.48144 | 0.44358 | 0.4941 | 0.52086 | 0.58694 | 0.5357 | 0.54378 | 0.34506 | 0.2838 | 0.52632 | 0.48186 | 0.58452 | 0.59238 | 0.63096 | 0.57006 | 0.56496 | 0.50058 | 0.52422 | 0.55386 | 0.58896 | 0.45852
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 4.6724; 10: 3.7364; 18: 3.7438
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | авт | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
яч.3 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 254 | 246 | 251 | 257 | 238 | 242 | 244 | 245 | 135 | 133 | 135 | 138 | 135 | 136 | 141 | 239 | 281 | 275 | 283 | 288 | 299 | 300 | 272 | 293 | tg | 0.32432
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.554 | 4.582 | 4.518 | 4.542 | 4.286 | 4.434 | 4.442 | 4.638 | 3.316 | 2.262 | 2.144 | 2.206 | 2.212 | 1.994 | 2.224 | 3.066 | 4.594 | 4.916 | 4.942 | 5.272 | 5.19 | 5.328 | 5.03 | 5.19 | 95.882 | 31.096 | 20 | 13648.2963 | 13648.524 | 13648.7531 | 13648.979 | 13649.2061 | 13649.4204 | 13649.6421 | 13649.8642 | 13650.0961 | 13650.2619 | 13650.375 | 13650.4822 | 13650.5925 | 13650.7031 | 13650.8028 | 13650.914 | 13651.0673 | 13651.297 | 13651.5428 | 13651.7899 | 13652.0535 | 13652.313 | 13652.5794 | 13652.8309 | 13653.0904
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.138 | 1.076 | 1.07 | 1.166 | 0.978 | 1.08 | 1.024 | 1.112 | 0.996 | 1.276 | 1.368 | 1.3 | 1.302 | 1.562 | 1.322 | 0.85 | 1.198 | 1.474 | 1.42 | 1.686 | 1.662 | 1.742 | 1.586 | 1.708 |  |  |  | 5632.0428 | 5632.0997 | 5632.1535 | 5632.207 | 5632.2653 | 5632.3142 | 5632.3682 | 5632.4194 | 5632.475 | 5632.5248 | 5632.5886 | 5632.657 | 5632.722 | 5632.7871 | 5632.8652 | 5632.9313 | 5632.9738 | 5633.0337 | 5633.1074 | 5633.1784 | 5633.2627 | 5633.3458 | 5633.4329 | 5633.5122 | 5633.5976
|  |  | tgφ | 0.24989 | 0.23483 | 0.23683 | 0.25672 | 0.22818 | 0.24357 | 0.23053 | 0.23976 | 0.30036 | 0.5641 | 0.63806 | 0.5893 | 0.58861 | 0.78335 | 0.59442 | 0.27723 | 0.26077 | 0.29984 | 0.28733 | 0.3198 | 0.32023 | 0.32695 | 0.31531 | 0.32909
яч.4 | ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 184 | 175 | 186 | 172 | 174 | 171 | 171 | 182 | 157 | 160 | 154 | 147 | 149 | 154 | 151 | 207 | 239 | 239 | 286 | 274 | 287 | 295 | 277 | 280 | tg | 0.31462
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.334 | 3.342 | 3.17 | 3.29 | 3.052 | 3.228 | 3.134 | 3.39 | 2.738 | 2.242 | 2.326 | 2.32 | 2.252 | 2.024 | 2.182 | 2.82 | 4.148 | 4.152 | 4.572 | 5.134 | 5.21 | 5.246 | 5.13 | 5.124 | 83.56 | 26.29 | 20 | 13074.9479 | 13075.1146 | 13075.2817 | 13075.4402 | 13075.6047 | 13075.7573 | 13075.9187 | 13076.0754 | 13076.2449 | 13076.3818 | 13076.4939 | 13076.6102 | 13076.7262 | 13076.8388 | 13076.94 | 13077.0491 | 13077.1901 | 13077.3975 | 13077.6051 | 13077.8337 | 13078.0904 | 13078.3509 | 13078.6132 | 13078.8697 | 13079.1259
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.794 | 0.776 | 0.868 | 0.788 | 0.984 | 0.79 | 0.926 | 0.774 | 1.17 | 1.772 | 1.656 | 1.612 | 1.624 | 1.89 | 1.698 | 1.218 | 0.552 | 0.548 | 0.73 | 0.988 | 0.976 | 1.06 | 1.022 | 1.074 |  |  |  | 4099.9306 | 4099.9703 | 4100.0091 | 4100.0525 | 4100.0919 | 4100.1411 | 4100.1806 | 4100.2269 | 4100.2656 | 4100.3241 | 4100.4127 | 4100.4955 | 4100.5761 | 4100.6573 | 4100.7518 | 4100.8367 | 4100.8976 | 4100.9252 | 4100.9526 | 4100.9891 | 4101.0385 | 4101.0873 | 4101.1403 | 4101.1914 | 4101.2451
|  |  | tgφ | 0.23815 | 0.2322 | 0.27382 | 0.23951 | 0.32241 | 0.24473 | 0.29547 | 0.22832 | 0.42732 | 0.79037 | 0.71195 | 0.69483 | 0.72114 | 0.93379 | 0.77819 | 0.43191 | 0.13308 | 0.13198 | 0.15967 | 0.19244 | 0.18733 | 0.20206 | 0.19922 | 0.2096
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 97 | 113 | 101 | 110 | 101 | 102 | 109 | 99 | 113 | 102 | 93 | 102 | 94 | 108 | 97 | 96 | 84 | 103 | 105 | 118 | 121 | 192 | 178 | 186 | tg | 1.7293
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1818 | 0.2196 | 0.1278 | 0.1998 | 0.1458 | 0.2574 | 0.1548 | 0.2268 | 0.1368 | 0.081 | 0.0774 | 0.081 | 0.1062 | 0.0504 | 0.072 | 0.0882 | 0.3528 | 1.15 | 1.32 | 1.3194 | 1.3986 | 1.7514 | 2.0772 | 2.0232 | 12.2832 | 21.2418 | 18 | 6747.9093 | 6747.9194 | 6747.9316 | 6747.9387 | 6747.9498 | 6747.9579 | 6747.9722 | 6747.9808 | 6747.9934 | 6748.001 | 6748.0055 | 6748.0098 | 6748.0143 | 6748.0202 | 6748.023 | 6748.027 | 6748.0319 | 6748.0515 | 6748.0728 | 6748.1156 | 6748.1889 | 6748.2666 | 6748.3639 | 6748.4793 | 6748.5917
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1088 | 1.0818 | 1.1826 | 1.071 | 1.1664 | 1.0548 | 1.1448 | 1.0584 | 1.0854 | 1.0872 | 1.089 | 1.0458 | 1.0476 | 1.1484 | 1.0692 | 1.0548 | 0.8046 | 0.7992 | 0.5832 | 0.2448 | 0.2448 | 0.3258 | 0.3942 | 0.3492 |  |  |  | 2772.264 | 2772.3256 | 2772.3857 | 2772.4514 | 2772.5109 | 2772.5757 | 2772.6343 | 2772.6979 | 2772.7567 | 2772.817 | 2772.8774 | 2772.9379 | 2772.996 | 2773.0542 | 2773.118 | 2773.1774 | 2773.236 | 2773.2807 | 2773.3251 | 2773.3575 | 2773.3711 | 2773.3847 | 2773.4028 | 2773.4247 | 2773.4441
|  |  | tgφ | 6.099 | 4.9262 | 9.2535 | 5.3604 | 8 | 4.0979 | 7.3953 | 4.6667 | 7.9342 | 13.4222 | 14.0698 | 12.9111 | 9.8644 | 22.7857 | 14.85 | 11.9592 | 2.2806 | 0.69496 | 0.44182 | 0.18554 | 0.17503 | 0.18602 | 0.18977 | 0.1726
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 202 | 248 | 273 | 259 | 234 | 223 | 280 | 238 | 60 | 60 | 62 | 58 | 67 | 66 | 60 | 106 | 214 | 355 | 365 | 365 | 352 | 360 | 292 | 318 | tg | 0.46976
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2086 | 2.2842 | 2.4624 | 3.1338 | 2.5254 | 2.4228 | 2.6802 | 2.799 | 1.1754 | 0.3726 | 0.3726 | 0.3708 | 0.3924 | 0.2412 | 0.3276 | 0.63 | 1.7334 | 3.79 | 3.79 | 3.789 | 3.5 | 3.2472 | 3.1698 | 3.2364 | 48.9654 | 23.0022 | 18 | 8084.767 | 8084.8897 | 8085.0166 | 8085.1534 | 8085.3275 | 8085.4678 | 8085.6024 | 8085.7513 | 8085.9068 | 8085.9721 | 8085.9928 | 8086.0135 | 8086.0341 | 8086.0559 | 8086.0693 | 8086.0875 | 8086.1225 | 8086.2188 | 8086.3692 | 8086.5301 | 8086.7406 | 8086.951 | 8087.1314 | 8087.3075 | 8087.4873
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.7668 | 0.8586 | 1.1448 | 1.161 | 1.1286 | 1.1304 | 1.1682 | 1.2096 | 0.5634 | 0.5994 | 0.576 | 0.5688 | 0.5634 | 0.6984 | 0.6138 | 0.369 | 0.5148 | 1.0188 | 1.1736 | 1.71 | 1.665 | 1.2636 | 1.2654 | 1.2708 |  |  |  | 3828.736 | 3828.7786 | 3828.8263 | 3828.8899 | 3828.9544 | 3829.0171 | 3829.0799 | 3829.1448 | 3829.212 | 3829.2433 | 3829.2766 | 3829.3086 | 3829.3402 | 3829.3715 | 3829.4103 | 3829.4444 | 3829.4649 | 3829.4935 | 3829.5501 | 3829.6153 | 3829.7103 | 3829.8028 | 3829.873 | 3829.9433 | 3830.0139
|  |  | tgφ | 0.34719 | 0.37589 | 0.46491 | 0.37048 | 0.4469 | 0.46657 | 0.43586 | 0.43215 | 0.47933 | 1.6087 | 1.5459 | 1.534 | 1.4358 | 2.8955 | 1.8736 | 0.58571 | 0.29699 | 0.26881 | 0.30966 | 0.45131 | 0.47571 | 0.38914 | 0.3992 | 0.39266
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 10.2784 | 10.4278 | 10.2782 | 11.1656 | 10.0092 | 10.3422 | 10.411 | 11.0538 | 7.3662 | 4.9576 | 4.92 | 4.9778 | 4.9626 | 4.3096 | 4.8056 | 6.6042 | 10.8282 | 14.008 | 14.624 | 15.5144 | 15.2986 | 15.5726 | 15.407 | 15.5736
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.8076 | 3.7924 | 4.2654 | 4.186 | 4.257 | 4.0552 | 4.263 | 4.154 | 3.8148 | 4.7346 | 4.689 | 4.5266 | 4.537 | 5.2988 | 4.703 | 3.4918 | 3.0694 | 3.84 | 3.9068 | 4.6288 | 4.5478 | 4.3914 | 4.2676 | 4.402
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 10.961 | 11.096 | 11.1281 | 11.9245 | 10.8769 | 11.1088 | 11.25 | 11.8086 | 8.2954 | 6.8552 | 6.7966 | 6.7282 | 6.724 | 6.8301 | 6.724 | 7.4705 | 11.2548 | 14.5248 | 15.1369 | 16.1902 | 15.9603 | 16.1799 | 15.9871 | 16.1838
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.10 | РП пос.Заполярный-II | [26 empty] | tg | 0.4631
|  | расчет | I, А | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 22 | 24 | 24 | 26 | 27 | 26 | 28 | 30 | 29 | 27 | 24 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3576 | 0.339 | 0.3276 | 0.3252 | 0.3288 | 0.3378 | 0.363 | 0.3936 | 0.4164 | 0.4176 | 0.402 | 0.3768 | 0.3768 | 0.4002 | 0.4098 | 0.4392 | 0.4668 | 0.45 | 0.4704 | 0.5034 | 0.4944 | 0.4596 | 0.4044 | 0.3726 | 9.633 | 4.461 | 6 | 3472.5201 | 3472.5797 | 3472.6362 | 3472.6908 | 3472.745 | 3472.7998 | 3472.8561 | 3472.9166 | 3472.9822 | 3473.0516 | 3473.1212 | 3473.1882 | 3473.251 | 3473.3138 | 3473.3805 | 3473.4488 | 3473.522 | 3473.5998 | 3473.6748 | 3473.7532 | 3473.8371 | 3473.9195 | 3473.9961 | 3474.0635 | 3474.1256
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18 | 0.1722 | 0.1668 | 0.1692 | 0.177 | 0.1728 | 0.1836 | 0.1974 | 0.2184 | 0.2226 | 0.2058 | 0.177 | 0.1608 | 0.168 | 0.1704 | 0.186 | 0.195 | 0.1734 | 0.1938 | 0.2034 | 0.2004 | 0.1998 | 0.1842 | 0.183 |  |  |  | 1505.6777 | 1505.7077 | 1505.7364 | 1505.7642 | 1505.7924 | 1505.8219 | 1505.8507 | 1505.8813 | 1505.9142 | 1505.9506 | 1505.9877 | 1506.022 | 1506.0515 | 1506.0783 | 1506.1063 | 1506.1347 | 1506.1657 | 1506.1982 | 1506.2271 | 1506.2594 | 1506.2933 | 1506.3267 | 1506.36 | 1506.3907 | 1506.4212
|  |  | tgφ | 0.50336 | 0.50796 | 0.50916 | 0.5203 | 0.53832 | 0.51155 | 0.50579 | 0.50152 | 0.5245 | 0.53305 | 0.51194 | 0.46975 | 0.42675 | 0.41979 | 0.41581 | 0.4235 | 0.41774 | 0.38533 | 0.41199 | 0.40405 | 0.40534 | 0.43473 | 0.45549 | 0.49114
яч.12 | РП Г/У-5/6-II | [26 empty] | tg | 0.1468
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2112 | 0.2049 | 0.2064 | 0.2013 | 0.2052 | 0.2001 | 0.1848 | 0.1383 | 0.1455 | 0.1893 | 0.1899 | 0.1956 | 0.1929 | 0.1977 | 0.1935 | 0.2007 | 0.201 | 0.1437 | 0.1425 | 0.1566 | 0.1845 | 0.1824 | 0.1932 | 0.1836 | 4.4448 | 0.6525 | 3 | 2587.6439 | 2587.7143 | 2587.7826 | 2587.8514 | 2587.9185 | 2587.9869 | 2588.0536 | 2588.1152 | 2588.1613 | 2588.2098 | 2588.2729 | 2588.3362 | 2588.4014 | 2588.4657 | 2588.5316 | 2588.5961 | 2588.663 | 2588.73 | 2588.7779 | 2588.8254 | 2588.8776 | 2588.9391 | 2588.9999 | 2589.0643 | 2589.1255
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0276 | 0.0276 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0276 | 0.0282 | 0.0279 | 0.0285 | 0.0258 | 0.0255 | 0.0258 | 0.0255 | 0.0258 | 0.0255 | 0.027 | 0.0264 | 0.0273 | 0.0279 | 0.0282 | 0.0285 | 0.0282 | 0.0285 |  |  |  | 880.3582 | 880.3674 | 880.3766 | 880.3857 | 880.3948 | 880.4039 | 880.413 | 880.4222 | 880.4316 | 880.4409 | 880.4504 | 880.459 | 880.4675 | 880.4761 | 880.4846 | 880.4932 | 880.5017 | 880.5107 | 880.5195 | 880.5286 | 880.5379 | 880.5473 | 880.5568 | 880.5662 | 880.5757
|  |  | tgφ | 0.13068 | 0.1347 | 0.13227 | 0.13562 | 0.13304 | 0.13643 | 0.14935 | 0.2039 | 0.19175 | 0.15055 | 0.13586 | 0.13037 | 0.13375 | 0.12898 | 0.13333 | 0.12706 | 0.13433 | 0.18372 | 0.19158 | 0.17816 | 0.15285 | 0.15625 | 0.14596 | 0.15523
яч.13 | Насосная освет.воды
|  |  | I, А | хх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-I | [26 empty] | tg | 0.48105
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1532 | 0.1504 | 0.1476 | 0.1516 | 0.1576 | 0.1532 | 0.1268 | 0.1268 | 0.14 | 0.1416 | 0.1252 | 0.1296 | 0.11 | 0.1264 | 0.1424 | 0.1236 | 0.1468 | 0.1312 | 0.1224 | 0.1344 | 0.1288 | 0.1524 | 0.1388 | 0.1536 | 3.3144 | 1.5944 | 4 | 1243.0303 | 1243.0686 | 1243.1062 | 1243.1431 | 1243.181 | 1243.2204 | 1243.2587 | 1243.2904 | 1243.3221 | 1243.3571 | 1243.3925 | 1243.4238 | 1243.4562 | 1243.4837 | 1243.5153 | 1243.5509 | 1243.5818 | 1243.6185 | 1243.6513 | 1243.6819 | 1243.7155 | 1243.7477 | 1243.7858 | 1243.8205 | 1243.8589
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0884 | 0.0872 | 0.082 | 0.088 | 0.0932 | 0.0892 | 0.052 | 0.0468 | 0.0632 | 0.052 | 0.046 | 0.074 | 0.0696 | 0.066 | 0.072 | 0.0432 | 0.0752 | 0.0508 | 0.0436 | 0.058 | 0.0444 | 0.0744 | 0.0548 | 0.0804 |  |  |  | 817.8259 | 817.848 | 817.8698 | 817.8903 | 817.9123 | 817.9356 | 817.9579 | 817.9709 | 817.9826 | 817.9984 | 818.0114 | 818.0229 | 818.0414 | 818.0588 | 818.0753 | 818.0933 | 818.1041 | 818.1229 | 818.1356 | 818.1465 | 818.161 | 818.1721 | 818.1907 | 818.2044 | 818.2245
|  |  | tgφ | 0.57702 | 0.57979 | 0.55556 | 0.58047 | 0.59137 | 0.58225 | 0.41009 | 0.36909 | 0.45143 | 0.36723 | 0.36741 | 0.57099 | 0.63273 | 0.52215 | 0.50562 | 0.34951 | 0.51226 | 0.3872 | 0.35621 | 0.43155 | 0.34472 | 0.48819 | 0.39481 | 0.52344
яч.16 | РП ст.Мульда-II | [26 empty] | tg | 0.46922
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1098 | 0.1086 | 0.099 | 0.1134 | 0.0798 | 0.0924 | 0.0744 | 0.0744 | 0.0756 | 0.0936 | 0.0948 | 0.0594 | 0.0768 | 0.0804 | 0.0744 | 0.09 | 0.0726 | 0.0732 | 0.0858 | 0.0768 | 0.0744 | 0.075 | 0.0888 | 0.0744 | 2.0178 | 0.9468 | 6 | 888.0313 | 888.0496 | 888.0677 | 888.0842 | 888.1031 | 888.1164 | 888.1318 | 888.1442 | 888.1566 | 888.1692 | 888.1848 | 888.2006 | 888.2105 | 888.2233 | 888.2367 | 888.2491 | 888.2641 | 888.2762 | 888.2884 | 888.3027 | 888.3155 | 888.3279 | 888.3404 | 888.3552 | 888.3676
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0612 | 0.069 | 0.057 | 0.06 | 0.03 | 0.0624 | 0.0294 | 0.0258 | 0.0228 | 0.0528 | 0.069 | 0.0276 | 0.0552 | 0.039 | 0.024 | 0.0456 | 0.0234 | 0.0222 | 0.0384 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0432 | 0.0222 |  |  |  | 446.2625 | 446.2727 | 446.2842 | 446.2937 | 446.3037 | 446.3087 | 446.3191 | 446.324 | 446.3283 | 446.3321 | 446.3409 | 446.3524 | 446.357 | 446.3662 | 446.3727 | 446.3767 | 446.3843 | 446.3882 | 446.3919 | 446.3983 | 446.402 | 446.4057 | 446.4094 | 446.4166 | 446.4203
|  |  | tgφ | 0.55738 | 0.63536 | 0.57576 | 0.5291 | 0.37594 | 0.67532 | 0.39516 | 0.34677 | 0.30159 | 0.5641 | 0.72785 | 0.46465 | 0.71875 | 0.48507 | 0.32258 | 0.50667 | 0.32231 | 0.30328 | 0.44755 | 0.28906 | 0.29839 | 0.296 | 0.48649 | 0.29839
яч.17 | РП пос.Заполярный-I | [26 empty] | tg | 0.42696
|  | расчет | I, А | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 23 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.327 | 0.3108 | 0.303 | 0.294 | 0.3072 | 0.3252 | 0.3624 | 0.3954 | 0.4272 | 0.4632 | 0.4608 | 0.465 | 0.4554 | 0.4566 | 0.468 | 0.4938 | 0.498 | 0.504 | 0.5016 | 0.489 | 0.4824 | 0.4602 | 0.3804 | 0.3498 | 9.9804 | 4.2612 | 6 | 4681.8063 | 4681.8608 | 4681.9126 | 4681.9631 | 4682.0121 | 4682.0633 | 4682.1175 | 4682.1779 | 4682.2438 | 4682.315 | 4682.3922 | 4682.469 | 4682.5465 | 4682.6224 | 4682.6985 | 4682.7765 | 4682.8588 | 4682.9418 | 4683.0258 | 4683.1094 | 4683.1909 | 4683.2713 | 4683.348 | 4683.4114 | 4683.4697
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1428 | 0.1386 | 0.1356 | 0.1308 | 0.1362 | 0.1422 | 0.1422 | 0.1536 | 0.1962 | 0.2232 | 0.2148 | 0.2094 | 0.2052 | 0.201 | 0.1956 | 0.2148 | 0.2076 | 0.2052 | 0.1962 | 0.1926 | 0.1932 | 0.1902 | 0.1506 | 0.1434 |  |  |  | 2054.3316 | 2054.3554 | 2054.3785 | 2054.4011 | 2054.4229 | 2054.4456 | 2054.4693 | 2054.493 | 2054.5186 | 2054.5513 | 2054.5885 | 2054.6243 | 2054.6592 | 2054.6934 | 2054.7269 | 2054.7595 | 2054.7953 | 2054.8299 | 2054.8641 | 2054.8968 | 2054.9289 | 2054.9611 | 2054.9928 | 2055.0179 | 2055.0418
|  |  | tgφ | 0.4367 | 0.44595 | 0.44752 | 0.4449 | 0.44336 | 0.43727 | 0.39238 | 0.38847 | 0.45927 | 0.48187 | 0.46615 | 0.45032 | 0.45059 | 0.44021 | 0.41795 | 0.43499 | 0.41687 | 0.40714 | 0.39115 | 0.39387 | 0.4005 | 0.4133 | 0.3959 | 0.40995
яч.19 | РП Г/У-5/6-I | [26 empty] | tg | 1.2856
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0516 | 0.0513 | 0.0513 | 0.051 | 0.0513 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0516 | 0.0519 | 0.0519 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0519 | 0.0519 | 1.2426 | 1.5975 | 3 | 1965.1718 | 1965.189 | 1965.2061 | 1965.2232 | 1965.2402 | 1965.2573 | 1965.2745 | 1965.2918 | 1965.3091 | 1965.3264 | 1965.3438 | 1965.3611 | 1965.3784 | 1965.3957 | 1965.4129 | 1965.4301 | 1965.4474 | 1965.4646 | 1965.4819 | 1965.4992 | 1965.5166 | 1965.534 | 1965.5514 | 1965.5687 | 1965.586
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0684 | 0.0681 | 0.069 | 0.0678 | 0.0687 | 0.0681 | 0.0684 | 0.0678 | 0.0666 | 0.0657 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0651 | 0.0657 | 0.0663 | 0.0669 | 0.0663 | 0.0657 | 0.0657 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0654 |  |  |  | 976.5809 | 976.6037 | 976.6264 | 976.6494 | 976.672 | 976.6949 | 976.7176 | 976.7404 | 976.763 | 976.7852 | 976.8071 | 976.8289 | 976.8507 | 976.8724 | 976.8941 | 976.9158 | 976.9377 | 976.9598 | 976.9821 | 977.0042 | 977.0261 | 977.048 | 977.0698 | 977.0916 | 977.1134
|  |  | tgφ | 1.3256 | 1.3275 | 1.345 | 1.3294 | 1.3392 | 1.3198 | 1.3179 | 1.3064 | 1.2832 | 1.2586 | 1.2601 | 1.2601 | 1.2543 | 1.2616 | 1.2616 | 1.2659 | 1.2849 | 1.289 | 1.2775 | 1.2586 | 1.2586 | 1.2529 | 1.2601 | 1.2601
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт | 1.2104 | 1.165 | 1.1349 | 1.1365 | 1.1299 | 1.1603 | 1.1633 | 1.1804 | 1.2566 | 1.3575 | 1.3246 | 1.2783 | 1.2638 | 1.3129 | 1.3397 | 1.3992 | 1.4368 | 1.354 | 1.3746 | 1.4124 | 1.4167 | 1.3818 | 1.2575 | 1.1859
|  |  | Q, МВАр | 0.5684 | 0.5627 | 0.5377 | 0.5431 | 0.5324 | 0.562 | 0.5032 | 0.5196 | 0.5951 | 0.6448 | 0.6268 | 0.5789 | 0.5817 | 0.5646 | 0.5529 | 0.5808 | 0.5945 | 0.5449 | 0.5656 | 0.5698 | 0.5541 | 0.5805 | 0.5264 | 0.5229
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ТСН-2-320 | [26 empty] | tg | 2.557
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0078 | 0.0072 | 0.009 | 0.0072 | 0.009 | 0.0084 | 0.0096 | 0.009 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0072 | 0.1842 | 0.471 | 1.2 | 9456.038 | 9456.044 | 9456.05 | 9456.056 | 9456.062 | 9456.068 | 9456.074 | 9456.0805 | 9456.0865 | 9456.094 | 9456.1 | 9456.1075 | 9456.1145 | 9456.1225 | 9456.13 | 9456.137 | 9456.144 | 9456.15 | 9456.156 | 9456.162 | 9456.168 | 9456.174 | 9456.1795 | 9456.1855 | 9456.1915
|  | АИИсКУЭ | Q, кВАр | 0.0198 | 0.0198 | 0.0192 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0192 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0186 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0192 | 0.0192 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0204 | 0.0204 |  |  |  | 1627.9965 | 1628.013 | 1628.0295 | 1628.0455 | 1628.062 | 1628.0785 | 1628.095 | 1628.111 | 1628.1275 | 1628.144 | 1628.16 | 1628.1755 | 1628.191 | 1628.207 | 1628.2225 | 1628.2385 | 1628.2545 | 1628.271 | 1628.2875 | 1628.3045 | 1628.3215 | 1628.338 | 1628.355 | 1628.372 | 1628.389
|  |  | tgφ | 2.75 | 2.75 | 2.6667 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.4615 | 2.75 | 2.2 | 2.6667 | 2.0667 | 2.2143 | 2 | 2.0667 | 2.2857 | 2.2857 | 2.75 | 2.75 | 2.8333 | 2.8333 | 2.75 | 3.0909 | 2.8333 | 2.8333
яч.7 | Наклонный ствол-1 | [26 empty] | tg | 27
|  |  | I, А | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00048 | 0.01296 | 1.2 | 89.516 | 89.516 | 89.516 | 89.516 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5161 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5162 | 89.5163 | 89.5164 | 89.5164 | 89.5164
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00048 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0006 | 0.00048 |  |  |  | 192.761 | 192.7614 | 192.7619 | 192.7624 | 192.7628 | 192.7633 | 192.7637 | 192.7642 | 192.7646 | 192.7651 | 192.7655 | 192.766 | 192.7665 | 192.7669 | 192.7674 | 192.7679 | 192.7683 | 192.7688 | 192.7692 | 192.7697 | 192.7701 | 192.7705 | 192.7709 | 192.7714 | 192.7718
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 | [26 empty] | tg | 20
|  |  | I, А | отключен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0024 | 1.2 | 114.72 | 114.72 | 114.72 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201 | 114.7201
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00024 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 |  |  |  | 61.7725 | 61.7725 | 61.7726 | 61.7727 | 61.7728 | 61.7728 | 61.7729 | 61.773 | 61.7732 | 61.7732 | 61.7733 | 61.7734 | 61.7735 | 61.7735 | 61.7736 | 61.7737 | 61.7738 | 61.7738 | 61.7739 | 61.774 | 61.7741 | 61.7742 | 61.7743 | 61.7744 | 61.7745
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320 | [26 empty] | tg | 0.45964
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.1326 | 0.132 | 0.132 | 0.1308 | 0.132 | 0.1338 | 0.132 | 0.1308 | 0.132 | 0.1338 | 0.132 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1302 | 0.1326 | 0.132 | 0.1326 | 0.1332 | 0.1314 | 0.1314 | 0.132 | 0.132 | 0.1314 | 3.1668 | 1.4556 | 1.2 | 4137.097 | 4137.2075 | 4137.3175 | 4137.4275 | 4137.5365 | 4137.6465 | 4137.758 | 4137.868 | 4137.977 | 4138.087 | 4138.1985 | 4138.3085 | 4138.418 | 4138.5275 | 4138.637 | 4138.7455 | 4138.856 | 4138.966 | 4139.0765 | 4139.1875 | 4139.297 | 4139.4065 | 4139.5165 | 4139.6265 | 4139.736
|  | АИИсКУЭ | Q, кВар | 0.0618 | 0.0612 | 0.0612 | 0.06 | 0.0612 | 0.0624 | 0.0618 | 0.06 | 0.0606 | 0.0624 | 0.0612 | 0.0606 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0618 | 0.0594 | 0.06 | 0.0588 | 0.0594 | 0.0582 |  |  |  | 2877.968 | 2878.0195 | 2878.0705 | 2878.1215 | 2878.1715 | 2878.2225 | 2878.2745 | 2878.326 | 2878.376 | 2878.4265 | 2878.4785 | 2878.5295 | 2878.58 | 2878.63 | 2878.68 | 2878.73 | 2878.781 | 2878.832 | 2878.883 | 2878.9345 | 2878.984 | 2879.034 | 2879.083 | 2879.1325 | 2879.181
|  |  | tgφ | 0.46606 | 0.46364 | 0.46364 | 0.45872 | 0.46364 | 0.46637 | 0.46818 | 0.45872 | 0.45909 | 0.46637 | 0.46364 | 0.46119 | 0.45662 | 0.45662 | 0.46083 | 0.46154 | 0.46364 | 0.46154 | 0.46396 | 0.45205 | 0.45662 | 0.44545 | 0.45 | 0.44292
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.1398 | 0.1392 | 0.1392 | 0.138 | 0.1392 | 0.141 | 0.1398 | 0.138 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.1398 | 0.141 | 0.1404 | 0.1386 | 0.141 | 0.1392 | 0.1398 | 0.1404 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1392 | 0.1386
|  |  | Q, МВАр | 0.0816 | 0.081 | 0.0804 | 0.0798 | 0.081 | 0.0822 | 0.081 | 0.0798 | 0.0804 | 0.0816 | 0.0798 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0786 | 0.0792 | 0.0804 | 0.081 | 0.081 | 0.0822 | 0.0798 | 0.0798 | 0.0792 | 0.0798 | 0.0786
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.3336; 10: 0.4536; 18: 4.94
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.17 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 295 | 188 | 175 | 318 | 310 | 327 | 219 | 244 | 205 | 171 | 176 | 180 | 193 | 224 | 220 | 195 | 342 | 233 | 268 | 207 | 201 | 199 | 317 | 233
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.1456 | 2.2374 | 1.9638 | 2.3634 | 2.2698 | 2.1366 | 2.4552 | 2.5758 | 2.2428 | 1.971 | 1.8576 | 1.8378 | 2.061 | 2.4696 | 2.457 | 2.4948 | 2.6442 | 2.8422 | 2.6262 | 2.5938 | 2.3724 | 2.412 | 2.4786 | 2.448 | 55.9566 | 18.9198 | 18 | 3985.3115 | 3985.4307 | 3985.555 | 3985.6641 | 3985.7954 | 3985.9215 | 3986.0402 | 3986.1766 | 3986.3197 | 3986.4443 | 3986.5538 | 3986.657 | 3986.7591 | 3986.8736 | 3987.0108 | 3987.1473 | 3987.2859 | 3987.4328 | 3987.5907 | 3987.7366 | 3987.8807 | 3988.0125 | 3988.1465 | 3988.2842 | 3988.4202
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.7632 | 0.8712 | 0.6372 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7704 | 0.8712 | 1.2006 | 0.8802 | 0.6624 | 0.5814 | 0.585 | 0.8604 | 0.9306 | 0.9486 | 0.7668 | 0.819 | 1.0782 | 0.9018 | 0.8028 | 0.5814 | 0.6336 | 0.6444 | 0.7002 |  |  |  | 1058.4682 | 1058.5106 | 1058.559 | 1058.5944 | 1058.6341 | 1058.6738 | 1058.7166 | 1058.765 | 1058.8317 | 1058.8806 | 1058.9174 | 1058.9497 | 1058.9822 | 1059.03 | 1059.0817 | 1059.1344 | 1059.177 | 1059.2225 | 1059.2824 | 1059.3325 | 1059.3771 | 1059.4094 | 1059.4446 | 1059.4804 | 1059.5193
|  |  | tgφ | 0.3557 | 0.38938 | 0.32447 | 0.30236 | 0.31483 | 0.36057 | 0.35484 | 0.46611 | 0.39246 | 0.33607 | 0.31298 | 0.31832 | 0.41747 | 0.37682 | 0.38608 | 0.30736 | 0.30973 | 0.37935 | 0.34339 | 0.30951 | 0.24507 | 0.26269 | 0.25999 | 0.28603
яч.61 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 235 | 294 | 303 | 312 | 256 | 325 | 212 | 153 | 67 | 119 | 50 | 153 | 284 | 310 | 379 | 401 | 308 | 331 | 281 | 375 | 296 | 352 | 216 | 368
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.664 | 2.592 | 2.871 | 3.3624 | 2.8764 | 3.5694 | 2.5254 | 1.6614 | 0.4608 | 0.4482 | 0.405 | 0.5418 | 2.2806 | 2.6892 | 3.5532 | 3.8322 | 3.8142 | 3.4758 | 3.1032 | 3.2904 | 3.0996 | 1.7658 | 3.4794 | 3.4218 | 61.7832 | 4.9788 | 18 | 3574.8838 | 3575.0318 | 3575.1758 | 3575.3353 | 3575.5221 | 3575.6819 | 3575.8802 | 3576.0205 | 3576.1128 | 3576.1384 | 3576.1633 | 3576.1858 | 3576.2159 | 3576.3426 | 3576.492 | 3576.6894 | 3576.9023 | 3577.1142 | 3577.3073 | 3577.4797 | 3577.6625 | 3577.8347 | 3577.9328 | 3578.1261 | 3578.3162
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0036 | 0.009 | 0.0018 | 0.3348 | 0.243 | 0.4716 | 0.5652 | 0.5328 | 0.6732 | 1.5516 | 0.0108 | 0 | 0.0018 | 0.0126 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0072 | 0.1008 | 0.207 | 0.0036 | 0.2232 |  |  |  | 1006.7398 | 1006.7398 | 1006.7401 | 1006.7405 | 1006.7407 | 1006.7412 | 1006.7413 | 1006.7599 | 1006.7734 | 1006.7996 | 1006.831 | 1006.8606 | 1006.898 | 1006.9842 | 1006.9848 | 1006.9848 | 1006.9849 | 1006.9856 | 1006.9859 | 1006.9863 | 1006.9867 | 1006.9923 | 1007.0038 | 1007.004 | 1007.0164
|  |  | tgφ | 0 | 0.0020833 | 0.0025078 | 0.0010707 | 0.0031289 | 0.00050429 | 0.13257 | 0.14626 | 1.0234 | 1.261 | 1.3156 | 1.2425 | 0.68035 | 0.0040161 | 0 | 0.0004697 | 0.0033034 | 0.0015536 | 0.0023202 | 0.0021882 | 0.03252 | 0.11723 | 0.0010347 | 0.065229
яч.16 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 290 | 312 | 291 | 353 | 368 | 418 | 387 | 312 | 327 | 316 | 325 | 316 | 317 | 427 | 353 | 353 | 406 | 319 | 332 | 415 | 457 | 349 | 428 | 408
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.853 | 3.2868 | 2.8782 | 3.447 | 3.2634 | 3.2202 | 3.4308 | 3.375 | 3.0078 | 3.0672 | 3.0546 | 3.0924 | 3.0438 | 3.4524 | 3.5856 | 3.7332 | 3.5262 | 3.3426 | 3.4362 | 3.3804 | 3.5244 | 3.4128 | 3.6234 | 3.5802 | 79.6176 | 39.0582 | 18 | 4737.7013 | 4737.8598 | 4738.0424 | 4738.2023 | 4738.3938 | 4738.5751 | 4738.754 | 4738.9446 | 4739.1321 | 4739.2992 | 4739.4696 | 4739.6393 | 4739.8111 | 4739.9802 | 4740.172 | 4740.3712 | 4740.5786 | 4740.7745 | 4740.9602 | 4741.1511 | 4741.3389 | 4741.5347 | 4741.7243 | 4741.9256 | 4742.1245
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.4274 | 1.584 | 1.647 | 1.6866 | 1.656 | 1.5156 | 1.6884 | 1.6794 | 1.4742 | 1.5174 | 1.4346 | 1.503 | 1.4724 | 1.7316 | 1.8144 | 1.7928 | 1.6668 | 1.674 | 1.6938 | 1.7208 | 1.7334 | 1.6254 | 1.6794 | 1.6398 |  |  |  | 1859.0894 | 1859.1687 | 1859.2567 | 1859.3482 | 1859.4419 | 1859.5339 | 1859.6181 | 1859.7119 | 1859.8052 | 1859.8871 | 1859.9714 | 1860.0511 | 1860.1346 | 1860.2164 | 1860.3126 | 1860.4134 | 1860.513 | 1860.6056 | 1860.6986 | 1860.7927 | 1860.8883 | 1860.9846 | 1861.0749 | 1861.1682 | 1861.2593
|  |  | tgφ | 0.50032 | 0.48193 | 0.57223 | 0.4893 | 0.50745 | 0.47065 | 0.49213 | 0.4976 | 0.49013 | 0.49472 | 0.46965 | 0.48603 | 0.48374 | 0.50156 | 0.50602 | 0.48023 | 0.47269 | 0.50081 | 0.49293 | 0.50905 | 0.49183 | 0.47627 | 0.46349 | 0.45802
яч.62 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 226 | 281 | 287 | 237 | 355 | 325 | 209 | 150 | 184 | 186 | 160 | 402 | 161 | 373 | 339 | 382 | 245 | 275 | 199 | 329 | 386 | 326 | 172 | 296
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.2176 | 2.322 | 2.7612 | 3.2742 | 2.4642 | 3.5478 | 1.944 | 1.539 | 1.5174 | 1.5768 | 1.5696 | 1.9566 | 2.5002 | 2.2608 | 4.1292 | 4.1418 | 3.0618 | 3.5478 | 2.6064 | 3.6522 | 2.9304 | 2.3328 | 2.9952 | 3.5298 | 64.3788 | 8.856 | 18 | 4404.5186 | 4404.6418 | 4404.7708 | 4404.9242 | 4405.1061 | 4405.243 | 4405.4401 | 4405.5481 | 4405.6336 | 4405.7179 | 4405.8055 | 4405.8927 | 4406.0014 | 4406.1403 | 4406.2659 | 4406.4953 | 4406.7254 | 4406.8955 | 4407.0926 | 4407.2374 | 4407.4403 | 4407.6031 | 4407.7327 | 4407.8991 | 4408.0952
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0036 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0018 | 0.135 | 0.459 | 0.0414 | 0.0306 | 0.9432 | 1.116 | 1.1016 | 1.2366 | 0.6048 | 0.6318 | 0.1044 | 0.036 | 0.288 | 0.3978 | 0.0558 | 0.369 | 0.3888 | 0.1944 | 0.3888 | 0.3222 |  |  |  | 1300.5656 | 1300.5658 | 1300.566 | 1300.5661 | 1300.5662 | 1300.5737 | 1300.5992 | 1300.6015 | 1300.6032 | 1300.6556 | 1300.7176 | 1300.7788 | 1300.8475 | 1300.8811 | 1300.9162 | 1300.922 | 1300.924 | 1300.94 | 1300.9621 | 1300.9652 | 1300.9857 | 1301.0073 | 1301.0181 | 1301.0397 | 1301.0576
|  |  | tgφ | 0.0016234 | 0.0015504 | 0.00065189 | 0.00054975 | 0.054785 | 0.12938 | 0.021296 | 0.019883 | 0.62159 | 0.70776 | 0.70183 | 0.63201 | 0.2419 | 0.27946 | 0.025283 | 0.0086919 | 0.094062 | 0.11213 | 0.021409 | 0.10103 | 0.13268 | 0.083333 | 0.12981 | 0.09128
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.8802 | 10.4382 | 10.4742 | 12.447 | 10.8738 | 12.474 | 10.3554 | 9.1512 | 7.2288 | 7.0632 | 6.8868 | 7.4286 | 9.8856 | 10.872 | 13.725 | 14.202 | 13.0464 | 13.2084 | 11.772 | 12.9168 | 11.9268 | 9.9234 | 12.5766 | 12.9798
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.1942 | 2.4642 | 2.2932 | 2.4066 | 2.5146 | 2.7468 | 2.9358 | 3.1536 | 3.7692 | 3.861 | 3.6504 | 3.9978 | 4.4892 | 3.3048 | 2.8674 | 2.5974 | 2.7864 | 3.1554 | 2.6586 | 2.8998 | 2.8044 | 2.6604 | 2.7162 | 2.8854
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 10.1209 | 10.7251 | 10.7223 | 12.6775 | 11.1608 | 12.7728 | 10.7635 | 9.6793 | 8.1524 | 8.0496 | 7.7944 | 8.436 | 10.8572 | 11.3632 | 14.0213 | 14.4376 | 13.3406 | 13.5801 | 12.0685 | 13.2383 | 12.2521 | 10.2738 | 12.8666 | 13.2966
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.3
яч.3 | ПС 6/0,4-I | [26 empty] | tg | 0.01143
|  | расчет | I, А | 99 | 102 | 92 | 98 | 100 | 103 | 107 | 134 | 113 | 90 | 81 | 83 | 88 | 109 | 116 | 108 | 113 | 129 | 110 | 107 | 97 | 100 | 102 | 109
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0778 | 1.1066 | 1.0044 | 1.0663 | 1.085 | 1.1203 | 1.1686 | 1.4652 | 1.229 | 0.97632 | 0.88128 | 0.90864 | 0.96912 | 1.1902 | 1.2622 | 1.1765 | 1.2348 | 1.4076 | 1.2017 | 1.1635 | 1.0598 | 1.0901 | 1.1167 | 1.188 | 27.1498 | 0.31032 | 7.2 | 3678.0891 | 3678.2388 | 3678.3925 | 3678.532 | 3678.6801 | 3678.8308 | 3678.9864 | 3679.1487 | 3679.3522 | 3679.5229 | 3679.6585 | 3679.7809 | 3679.9071 | 3680.0417 | 3680.207 | 3680.3823 | 3680.5457 | 3680.7172 | 3680.9127 | 3681.0796 | 3681.2412 | 3681.3884 | 3681.5398 | 3681.6949 | 3681.8599
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01224 | 0.01368 | 0.01224 | 0.01152 | 0.01008 | 0.01224 | 0.01224 | 0.0144 | 0.0108 | 0.01296 | 0.01224 | 0.01008 | 0.01584 | 0.01368 | 0.01656 | 0.01296 | 0.01152 | 0.01224 | 0.018 | 0.01512 | 0.01296 | 0.01368 | 0.01296 | 0.01008 |  |  |  | 14.1176 | 14.1193 | 14.1212 | 14.1229 | 14.1245 | 14.1259 | 14.1276 | 14.1293 | 14.1313 | 14.1328 | 14.1346 | 14.1363 | 14.1377 | 14.1399 | 14.1418 | 14.1441 | 14.1459 | 14.1475 | 14.1492 | 14.1517 | 14.1538 | 14.1556 | 14.1575 | 14.1593 | 14.1607
|  |  | tgφ | 0.011356 | 0.012362 | 0.012186 | 0.010804 | 0.00929 | 0.010925 | 0.010474 | 0.009828 | 0.0087873 | 0.013274 | 0.013889 | 0.011094 | 0.016345 | 0.011494 | 0.01312 | 0.011016 | 0.0093294 | 0.0086957 | 0.014979 | 0.012995 | 0.012228 | 0.01255 | 0.011605 | 0.0084848
яч.4 | Скиповой подъем-1-II | [26 empty] | tg | 0 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | 0.00504 | 0 | 3.6 | 812.0881 | 812.0882 | 812.0883 | 812.0883 | 812.0884 | 812.0885 | 812.0885 | 812.0886 | 812.0886 | 812.0887 | 812.0887 | 812.0888 | 812.0888 | 812.0889 | 812.0889 | 812.089 | 812.089 | 812.0891 | 812.0892 | 812.0892 | 812.0893 | 812.0893 | 812.0894 | 812.0894 | 812.0895
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373
|  |  | tgφ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.5 | Скиповой подъем-2-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495 | 635.9495
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Скиповой подъем-2-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 11 | 50 | 11 | 53 | 32 | 35 | 45 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 38 | 43 | 55 | 45 | 33 | 37 | 39 | 54 | 40 | 54 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11232 | 0.5232 | 0.11136 | 0.56448 | 0.33696 | 0.36624 | 0.47952 | 0.43536 | 0.11232 | 0.11328 | 0.11616 | 0.11472 | 0.11472 | 0.40224 | 0.45264 | 0.57936 | 0.47424 | 0.35136 | 0.39312 | 0.4032 | 0.56016 | 0.4176 | 0.56976 | 0.57216 | 8.6765 | 0 | 4.8 | 1247.2692 | 1247.2926 | 1247.4016 | 1247.4248 | 1247.5424 | 1247.6126 | 1247.6889 | 1247.7888 | 1247.8795 | 1247.9029 | 1247.9265 | 1247.9507 | 1247.9746 | 1247.9985 | 1248.0823 | 1248.1766 | 1248.2973 | 1248.3961 | 1248.4693 | 1248.5512 | 1248.6352 | 1248.7519 | 1248.8389 | 1248.9576 | 1249.0768
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722 | 0.1722
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Скиповой подъем-1-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 32 | 33 | 19 | 51 | 42 | 31 | 55 | 37 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 42 | 36 | 49 | 54 | 52 | 52 | 49 | 47 | 50 | 58 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35064 | 0.3546 | 0.2034 | 0.55728 | 0.45828 | 0.33804 | 0.60048 | 0.40788 | 0.12492 | 0.12312 | 0.12204 | 0.12132 | 0.12168 | 0.46044 | 0.3978 | 0.53784 | 0.5904 | 0.5688 | 0.56448 | 0.53928 | 0.51588 | 0.54576 | 0.62676 | 0.56052 | 9.7916 | 0 | 3.6 | 1797.561 | 1797.6584 | 1797.7569 | 1797.8134 | 1797.9682 | 1798.0955 | 1798.1894 | 1798.3562 | 1798.4695 | 1798.5042 | 1798.5384 | 1798.5723 | 1798.606 | 1798.6398 | 1798.7677 | 1798.8782 | 1799.0276 | 1799.1916 | 1799.3496 | 1799.5064 | 1799.6562 | 1799.7995 | 1799.9511 | 1800.1252 | 1800.2809
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6165
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1 | [26 empty] | tg | 1.088
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 12 | 15 | 16 | 15 | 14 | 9 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0414 | 0.04104 | 0.04122 | 0.04014 | 0.03816 | 0.05688 | 0.04554 | 0.07794 | 0.10404 | 0.10602 | 0.0846 | 0.08442 | 0.06822 | 0.04302 | 0.05328 | 0.06408 | 0.06606 | 0.06822 | 0.08028 | 0.08514 | 0.08568 | 0.07974 | 0.07182 | 0.0567 | 1.5836 | 1.723 | 1.8 | 1626.6864 | 1626.7094 | 1626.7322 | 1626.7551 | 1626.7774 | 1626.7986 | 1626.8302 | 1626.8555 | 1626.8988 | 1626.9566 | 1627.0155 | 1627.0625 | 1627.1094 | 1627.1473 | 1627.1712 | 1627.2008 | 1627.2364 | 1627.2731 | 1627.311 | 1627.3556 | 1627.4029 | 1627.4505 | 1627.4948 | 1627.5347 | 1627.5662
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05022 | 0.0495 | 0.0495 | 0.04752 | 0.04572 | 0.05382 | 0.05598 | 0.10782 | 0.12672 | 0.1368 | 0.13788 | 0.1296 | 0.07686 | 0.05022 | 0.04896 | 0.0504 | 0.05238 | 0.0558 | 0.0639 | 0.06606 | 0.06588 | 0.06696 | 0.06876 | 0.0657 |  |  |  | 1707.0669 | 1707.0948 | 1707.1223 | 1707.1498 | 1707.1762 | 1707.2016 | 1707.2315 | 1707.2626 | 1707.3225 | 1707.3929 | 1707.4689 | 1707.5455 | 1707.6175 | 1707.6602 | 1707.6881 | 1707.7153 | 1707.7433 | 1707.7724 | 1707.8034 | 1707.8389 | 1707.8756 | 1707.9122 | 1707.9494 | 1707.9876 | 1708.0241
|  |  | tgφ | 1.213 | 1.2061 | 1.2009 | 1.1839 | 1.1981 | 0.9462 | 1.2292 | 1.3834 | 1.218 | 1.2903 | 1.6298 | 1.5352 | 1.1266 | 1.1674 | 0.91892 | 0.78652 | 0.79292 | 0.81794 | 0.79596 | 0.7759 | 0.76891 | 0.83973 | 0.95739 | 1.1587
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2 | [26 empty] | tg | 0.68221
|  | расчет | I, А | 27 | 26 | 28 | 26 | 27 | 34 | 37 | 39 | 47 | 49 | 48 | 47 | 44 | 42 | 45 | 39 | 30 | 29 | 31 | 29 | 33 | 33 | 31 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23364 | 0.22698 | 0.24084 | 0.2241 | 0.23166 | 0.30114 | 0.33192 | 0.35262 | 0.41814 | 0.41742 | 0.41544 | 0.41274 | 0.3897 | 0.3798 | 0.4005 | 0.35856 | 0.2709 | 0.25164 | 0.2646 | 0.2403 | 0.27054 | 0.26748 | 0.25722 | 0.23598 | 7.3939 | 5.0441 | 1.8 | 4551.3868 | 4551.5166 | 4551.6427 | 4551.7765 | 4551.901 | 4552.0297 | 4552.197 | 4552.3814 | 4552.5773 | 4552.8096 | 4553.0415 | 4553.2723 | 4553.5016 | 4553.7181 | 4553.9291 | 4554.1516 | 4554.3508 | 4554.5013 | 4554.6411 | 4554.7881 | 4554.9216 | 4555.0719 | 4555.2205 | 4555.3634 | 4555.4945
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16686 | 0.16002 | 0.18 | 0.16596 | 0.16146 | 0.20232 | 0.21042 | 0.2178 | 0.26622 | 0.29934 | 0.28836 | 0.27432 | 0.25506 | 0.22194 | 0.24966 | 0.20448 | 0.16074 | 0.16722 | 0.1917 | 0.18684 | 0.2043 | 0.21924 | 0.20988 | 0.18 |  |  |  | 4333.5444 | 4333.6371 | 4333.726 | 4333.826 | 4333.9182 | 4334.0079 | 4334.1203 | 4334.2372 | 4334.3582 | 4334.5061 | 4334.6724 | 4334.8326 | 4334.985 | 4335.1267 | 4335.25 | 4335.3887 | 4335.5023 | 4335.5916 | 4335.6845 | 4335.791 | 4335.8948 | 4336.0083 | 4336.1301 | 4336.2467 | 4336.3467
|  |  | tgφ | 0.71418 | 0.705 | 0.74738 | 0.74056 | 0.69697 | 0.67185 | 0.63395 | 0.61766 | 0.63668 | 0.71712 | 0.69411 | 0.66463 | 0.6545 | 0.58436 | 0.62337 | 0.57028 | 0.59336 | 0.66452 | 0.72449 | 0.77753 | 0.75516 | 0.81965 | 0.81596 | 0.76278
яч.14 | ПС 6/0,4-II | [26 empty] | tg | 0.85823
|  | расчет | I, А | 136 | 144 | 151 | 161 | 162 | 143 | 155 | 153 | 135 | 139 | 130 | 140 | 139 | 166 | 172 | 178 | 173 | 172 | 173 | 177 | 172 | 166 | 172 | 170
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1153 | 1.1484 | 1.1376 | 1.2766 | 1.3025 | 1.1628 | 1.2298 | 1.2053 | 1.0958 | 1.1513 | 1.1189 | 1.1686 | 1.1455 | 1.2838 | 1.3414 | 1.409 | 1.3918 | 1.3558 | 1.3846 | 1.345 | 1.3025 | 1.3291 | 1.4004 | 1.3766 | 30.1781 | 25.8998 | 7.2 | 4677.5166 | 4677.6715 | 4677.831 | 4677.989 | 4678.1663 | 4678.3472 | 4678.5087 | 4678.6795 | 4678.8469 | 4678.9991 | 4679.159 | 4679.3144 | 4679.4767 | 4679.6358 | 4679.8141 | 4680.0004 | 4680.1961 | 4680.3894 | 4680.5777 | 4680.77 | 4680.9568 | 4681.1377 | 4681.3223 | 4681.5168 | 4681.708
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.90072 | 0.99288 | 1.1088 | 1.1189 | 1.1146 | 0.95688 | 1.0858 | 1.075 | 0.91152 | 0.90432 | 0.79416 | 0.90432 | 0.92088 | 1.1844 | 1.2226 | 1.2485 | 1.1822 | 1.2146 | 1.1837 | 1.2456 | 1.219 | 1.098 | 1.1592 | 1.1534 |  |  |  | 4586.4232 | 4586.5483 | 4586.6862 | 4586.8402 | 4586.9956 | 4587.1504 | 4587.2833 | 4587.4341 | 4587.5834 | 4587.71 | 4587.8356 | 4587.9459 | 4588.0715 | 4588.1994 | 4588.3639 | 4588.5337 | 4588.7071 | 4588.8713 | 4589.04 | 4589.2044 | 4589.3774 | 4589.5467 | 4589.6992 | 4589.8602 | 4590.0204
|  |  | tgφ | 0.80762 | 0.86458 | 0.97468 | 0.87648 | 0.85572 | 0.82291 | 0.8829 | 0.89188 | 0.8318 | 0.78549 | 0.70978 | 0.77388 | 0.8039 | 0.9226 | 0.91143 | 0.88605 | 0.84946 | 0.89591 | 0.85491 | 0.92612 | 0.93588 | 0.82611 | 0.82776 | 0.83787
яч.21 | Хлораторная
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07836 | 0.07848 | 0.07848 | 0.07824 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07824 | 0.07848 | 0.07848 | 0.07848 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07848 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07824 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07836 | 0.07824 | 0.07836 | 0.07824 | 1.8808 | 1.4074 | 1.2 | 2185.7447 | 2185.81 | 2185.8754 | 2185.9408 | 2186.006 | 2186.0713 | 2186.1366 | 2186.2019 | 2186.2672 | 2186.3324 | 2186.3978 | 2186.4632 | 2186.5286 | 2186.5939 | 2186.6592 | 2186.7246 | 2186.7899 | 2186.8552 | 2186.9204 | 2186.9857 | 2187.051 | 2187.1163 | 2187.1815 | 2187.2468 | 2187.312
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05928 | 0.05916 | 0.05928 | 0.05832 | 0.05868 | 0.05832 | 0.05832 | 0.05772 | 0.05796 | 0.05916 | 0.06012 | 0.06024 | 0.05916 | 0.05928 | 0.05916 | 0.05856 | 0.0582 | 0.05748 | 0.05808 | 0.05796 | 0.05844 | 0.05844 | 0.0582 | 0.05784 |  |  |  | 1535.4726 | 1535.522 | 1535.5713 | 1535.6207 | 1535.6693 | 1535.7182 | 1535.7668 | 1535.8154 | 1535.8635 | 1535.9118 | 1535.9611 | 1536.0112 | 1536.0614 | 1536.1107 | 1536.1601 | 1536.2094 | 1536.2582 | 1536.3067 | 1536.3546 | 1536.403 | 1536.4513 | 1536.5 | 1536.5487 | 1536.5972 | 1536.6454
|  |  | tgφ | 0.75651 | 0.75382 | 0.75535 | 0.7454 | 0.74885 | 0.74426 | 0.74426 | 0.7366 | 0.7408 | 0.75382 | 0.76606 | 0.76758 | 0.75498 | 0.75651 | 0.75382 | 0.74732 | 0.74273 | 0.73466 | 0.74119 | 0.73966 | 0.74579 | 0.74693 | 0.74273 | 0.73926
яч.23 | Резерв
яч.24 | Резерв
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501 | 322.501
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862 | 267.1862
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Проходческий ствол-II | [26 empty] | tg | 0.44222
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09408 | 0.09264 | 0.09216 | 0.09168 | 0.09168 | 0.0912 | 0.09216 | 0.09216 | 0.09792 | 0.096 | 0.09168 | 0.08112 | 0.08688 | 0.08112 | 0.08352 | 0.084 | 0.08304 | 0.08256 | 0.09072 | 0.0912 | 0.09168 | 0.09408 | 0.09312 | 0.0936 | 2.16 | 0.9552 | 4.8 | 1068.5252 | 1068.5448 | 1068.5641 | 1068.5833 | 1068.6024 | 1068.6215 | 1068.6405 | 1068.6597 | 1068.6789 | 1068.6993 | 1068.7193 | 1068.7384 | 1068.7553 | 1068.7734 | 1068.7903 | 1068.8077 | 1068.8252 | 1068.8425 | 1068.8597 | 1068.8786 | 1068.8976 | 1068.9167 | 1068.9363 | 1068.9557 | 1068.9752
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04032 | 0.04032 | 0.03984 | 0.03888 | 0.03936 | 0.03888 | 0.03984 | 0.03936 | 0.04512 | 0.04224 | 0.04128 | 0.03552 | 0.04704 | 0.03408 | 0.03936 | 0.03936 | 0.03984 | 0.03936 | 0.03984 | 0.03888 | 0.03936 | 0.03936 | 0.03888 | 0.03888 |  |  |  | 818.5389 | 818.5473 | 818.5557 | 818.564 | 818.5721 | 818.5803 | 818.5884 | 818.5967 | 818.6049 | 818.6143 | 818.6231 | 818.6317 | 818.6391 | 818.6489 | 818.656 | 818.6642 | 818.6724 | 818.6807 | 818.6889 | 818.6972 | 818.7053 | 818.7135 | 818.7217 | 818.7298 | 818.7379
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.43523 | 0.43229 | 0.42408 | 0.42932 | 0.42632 | 0.43229 | 0.42708 | 0.46078 | 0.44 | 0.45026 | 0.43787 | 0.54144 | 0.42012 | 0.47126 | 0.46857 | 0.47977 | 0.47674 | 0.43915 | 0.42632 | 0.42932 | 0.41837 | 0.41753 | 0.41538
яч.27 | Проходческий вентствол-I
|  | ТИ | I, А | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 30 | 28 | 148 | 28 | 28 | 28 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24432 | 0.24384 | 0.24384 | 0.24336 | 0.24336 | 0.24288 | 0.24288 | 0.2424 | 0.2664 | 0.26256 | 0.2544 | 0.24384 | 0.38928 | 0.2472 | 0.2472 | 0.24672 | 0.2472 | 0.24624 | 0.24624 | 0.23808 | 0.24144 | 0.24576 | 0.24576 | 0.24528 | 6.0605 | 4.5144 | 4.8 | 283.8342 | 283.8851 | 283.9359 | 283.9867 | 284.0374 | 284.0881 | 284.1387 | 284.1893 | 284.2398 | 284.2953 | 284.35 | 284.403 | 284.4538 | 284.5349 | 284.5864 | 284.6379 | 284.6893 | 284.7408 | 284.7921 | 284.8434 | 284.893 | 284.9433 | 284.9945 | 285.0457 | 285.0968
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16992 | 0.16944 | 0.16992 | 0.16704 | 0.16848 | 0.16704 | 0.16752 | 0.1656 | 0.22656 | 0.2208 | 0.19584 | 0.17328 | 0.49248 | 0.17328 | 0.1728 | 0.1704 | 0.16992 | 0.16704 | 0.16944 | 0.16896 | 0.16848 | 0.16752 | 0.16656 | 0.16608 |  |  |  | 262.4086 | 262.444 | 262.4793 | 262.5147 | 262.5495 | 262.5846 | 262.6194 | 262.6543 | 262.6888 | 262.736 | 262.782 | 262.8228 | 262.8589 | 262.9615 | 262.9976 | 263.0336 | 263.0691 | 263.1045 | 263.1393 | 263.1746 | 263.2098 | 263.2449 | 263.2798 | 263.3145 | 263.3491
|  |  | tgφ | 0.69548 | 0.69488 | 0.69685 | 0.68639 | 0.69231 | 0.68775 | 0.68972 | 0.68317 | 0.85045 | 0.84095 | 0.76981 | 0.71063 | 1.2651 | 0.70097 | 0.69903 | 0.69066 | 0.68738 | 0.67836 | 0.68811 | 0.70968 | 0.69781 | 0.68164 | 0.67773 | 0.6771
яч.28 | Вакуумнасосная-II | [26 empty] | tg | 0.85875
|  | ТИ | I, А | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16974 | 0.16956 | 0.1692 | 0.16902 | 0.17316 | 0.17172 | 0.17028 | 0.17208 | 0.1719 | 0.17154 | 0.18396 | 0.171 | 0.1674 | 0.1665 | 0.16902 | 0.1674 | 0.16722 | 0.16704 | 0.1665 | 0.16632 | 0.16596 | 0.16758 | 0.16812 | 0.16794 | 4.0702 | 3.4952 | 1.8 | 2890.8904 | 2890.9847 | 2891.0789 | 2891.1729 | 2891.2668 | 2891.363 | 2891.4584 | 2891.553 | 2891.6486 | 2891.7441 | 2891.8394 | 2891.9416 | 2892.0366 | 2892.1296 | 2892.2221 | 2892.316 | 2892.409 | 2892.5019 | 2892.5947 | 2892.6872 | 2892.7796 | 2892.8718 | 2892.9649 | 2893.0583 | 2893.1516
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14706 | 0.14616 | 0.14544 | 0.14382 | 0.1458 | 0.14472 | 0.1449 | 0.14994 | 0.14454 | 0.14562 | 0.15732 | 0.15246 | 0.14544 | 0.14472 | 0.1494 | 0.1431 | 0.14292 | 0.14256 | 0.14292 | 0.14202 | 0.14202 | 0.14724 | 0.14256 | 0.14256 |  |  |  | 2406.6959 | 2406.7776 | 2406.8588 | 2406.9396 | 2407.0195 | 2407.1005 | 2407.1809 | 2407.2614 | 2407.3447 | 2407.425 | 2407.5059 | 2407.5933 | 2407.678 | 2407.7588 | 2407.8392 | 2407.9222 | 2408.0017 | 2408.0811 | 2408.1603 | 2408.2397 | 2408.3186 | 2408.3975 | 2408.4793 | 2408.5585 | 2408.6377
|  |  | tgφ | 0.86638 | 0.862 | 0.85957 | 0.85091 | 0.842 | 0.84277 | 0.85095 | 0.87134 | 0.84084 | 0.8489 | 0.85519 | 0.89158 | 0.86882 | 0.86919 | 0.88392 | 0.85484 | 0.85468 | 0.85345 | 0.85838 | 0.8539 | 0.85575 | 0.87863 | 0.84797 | 0.84887
яч.29 | Вакуумнасосная-I
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00342 | 0.00342 | 0.0036 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00342 | 0.0036 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00342 | 0.00378 | 0.00342 | 0.00324 | 0.08316 | 0.21942 | 1.8 | 2725.8121 | 2725.814 | 2725.8159 | 2725.8179 | 2725.8198 | 2725.8217 | 2725.8236 | 2725.8255 | 2725.8274 | 2725.8293 | 2725.8313 | 2725.8333 | 2725.8353 | 2725.8372 | 2725.8392 | 2725.8411 | 2725.843 | 2725.8449 | 2725.8468 | 2725.8487 | 2725.8506 | 2725.8525 | 2725.8546 | 2725.8565 | 2725.8583
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00936 | 0.00918 | 0.00936 | 0.00882 | 0.00918 | 0.00882 | 0.009 | 0.00882 | 0.00918 | 0.00918 | 0.01008 | 0.00954 | 0.00936 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.009 | 0.01008 | 0.00882 | 0.00882 |  |  |  | 2226.0685 | 2226.0737 | 2226.0788 | 2226.084 | 2226.0889 | 2226.094 | 2226.0989 | 2226.1039 | 2226.1088 | 2226.1139 | 2226.119 | 2226.1246 | 2226.1299 | 2226.1351 | 2226.1402 | 2226.1453 | 2226.1504 | 2226.1553 | 2226.1602 | 2226.1651 | 2226.17 | 2226.175 | 2226.1806 | 2226.1855 | 2226.1904
|  |  | tgφ | 2.7368 | 2.6842 | 2.6 | 2.5789 | 2.6842 | 2.5789 | 2.6316 | 2.5789 | 2.6842 | 2.55 | 2.8 | 2.65 | 2.7368 | 2.55 | 2.6842 | 2.6842 | 2.5789 | 2.5789 | 2.5789 | 2.5789 | 2.6316 | 2.6667 | 2.5789 | 2.7222
яч.32 | Всп. Скип. ствол-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Всп. Скип. ствол-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0045 | 0.00432 | 0.0045 | 0.00414 | 0.0045 | 0.00414 | 0.00432 | 0.00414 | 0.00432 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00468 | 0.01242 | 0.0045 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00414 | 0.00432 | 0.00414 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00414 | 0.11214 | 0.00018 | 1.8 | 56.419 | 56.4215 | 56.4239 | 56.4264 | 56.4287 | 56.4312 | 56.4335 | 56.4359 | 56.4382 | 56.4406 | 56.4431 | 56.4456 | 56.4482 | 56.4551 | 56.4576 | 56.46 | 56.4624 | 56.4648 | 56.4671 | 56.4695 | 56.4718 | 56.4742 | 56.4766 | 56.479 | 56.4813
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.0008 | 2.0008 | 2.0008 | 2.0008 | 2.0008 | 2.0008 | 2.0008 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009 | 2.0009
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.34 | Вентшурф-3-II
|  | ТИ | I, А | 136 | 138 | 138 | 137 | 138 | 137 | 139 | 137 | 137 | 136 | 136 | 138 | 138 | 139 | 139 | 138 | 139 | 138 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1286 | 1.1275 | 1.1275 | 1.1228 | 1.1264 | 1.1268 | 1.1261 | 1.1192 | 1.1131 | 1.1167 | 1.1304 | 1.1441 | 1.1408 | 1.139 | 1.1387 | 1.1358 | 1.1369 | 1.1347 | 1.1369 | 1.1344 | 1.1351 | 1.1369 | 1.1329 | 1.1329 | 27.1444 | 24.1877 | 3.6 | 2821.4576 | 2821.7711 | 2822.0843 | 2822.3975 | 2822.7094 | 2823.0223 | 2823.3353 | 2823.6481 | 2823.959 | 2824.2682 | 2824.5784 | 2824.8924 | 2825.2102 | 2825.5271 | 2825.8435 | 2826.1598 | 2826.4753 | 2826.7911 | 2827.1063 | 2827.4221 | 2827.7372 | 2828.0525 | 2828.3683 | 2828.683 | 2828.9977
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0138 | 1.0116 | 1.008 | 0.99792 | 1.0033 | 1.0015 | 1.0055 | 1.0051 | 0.99756 | 1.0066 | 1.0253 | 1.0292 | 1.022 | 1.0166 | 1.0145 | 1.0066 | 1.0069 | 1.0022 | 1.008 | 1.0022 | 1.0015 | 1.0058 | 0.99828 | 0.99756 |  |  |  | 2976.3496 | 2976.6312 | 2976.9122 | 2977.1922 | 2977.4694 | 2977.7481 | 2978.0263 | 2978.3056 | 2978.5848 | 2978.8619 | 2979.1415 | 2979.4263 | 2979.7122 | 2979.9961 | 2980.2785 | 2980.5603 | 2980.8399 | 2981.1196 | 2981.398 | 2981.678 | 2981.9564 | 2982.2346 | 2982.514 | 2982.7913 | 2983.0684
|  |  | tgφ | 0.89825 | 0.89719 | 0.894 | 0.88875 | 0.8907 | 0.88882 | 0.8929 | 0.89804 | 0.89618 | 0.90135 | 0.90701 | 0.89962 | 0.89587 | 0.89254 | 0.89093 | 0.88621 | 0.88569 | 0.88325 | 0.88664 | 0.88353 | 0.88233 | 0.88474 | 0.88116 | 0.88052
яч.35 | Вентшурф-3-I | [26 empty] | tg | 0.79495
|  | ТИ | I, А | 13 | 28 | 17 | 17 | 19 | 13 | 15 | 17 | 14 | 15 | 19 | 18 | 17 | 19 | 27 | 19 | 16 | 20 | 28 | 58 | 17 | 17 | 17 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14652 | 0.21852 | 0.14688 | 0.1494 | 0.13176 | 0.1368 | 0.14112 | 0.14544 | 0.12168 | 0.14364 | 0.16272 | 0.15012 | 0.15336 | 0.22428 | 0.19836 | 0.15444 | 0.15516 | 0.21132 | 0.225 | 0.2124 | 0.15012 | 0.15048 | 0.14184 | 0.12096 | 3.8923 | 3.0942 | 3.6 | 3787.9085 | 3787.9492 | 3788.0099 | 3788.0507 | 3788.0922 | 3788.1288 | 3788.1668 | 3788.206 | 3788.2464 | 3788.2802 | 3788.3201 | 3788.3653 | 3788.407 | 3788.4496 | 3788.5119 | 3788.567 | 3788.6099 | 3788.653 | 3788.7117 | 3788.7742 | 3788.8332 | 3788.8749 | 3788.9167 | 3788.9561 | 3788.9897
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12888 | 0.19728 | 0.11052 | 0.10728 | 0.09108 | 0.10116 | 0.10692 | 0.10152 | 0.08856 | 0.11268 | 0.12492 | 0.12528 | 0.11772 | 0.2142 | 0.1728 | 0.1116 | 0.11304 | 0.19044 | 0.20484 | 0.18072 | 0.09936 | 0.10008 | 0.1044 | 0.08892 |  |  |  | 1643.7932 | 1643.829 | 1643.8838 | 1643.9145 | 1643.9443 | 1643.9696 | 1643.9977 | 1644.0274 | 1644.0556 | 1644.0802 | 1644.1115 | 1644.1462 | 1644.181 | 1644.2137 | 1644.2732 | 1644.3212 | 1644.3522 | 1644.3836 | 1644.4365 | 1644.4934 | 1644.5436 | 1644.5712 | 1644.599 | 1644.628 | 1644.6527
|  |  | tgφ | 0.87961 | 0.9028 | 0.75245 | 0.71807 | 0.69126 | 0.73947 | 0.75765 | 0.69802 | 0.72781 | 0.78446 | 0.7677 | 0.83453 | 0.76761 | 0.95506 | 0.87114 | 0.72261 | 0.72854 | 0.90119 | 0.9104 | 0.85085 | 0.66187 | 0.66507 | 0.73604 | 0.73512
яч.37 | ВЛ Вентшурф-1-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182 | 53.0182
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | ВЛ Вентшурф-1-II
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375 | 1878.0375
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421 | 52.5421
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | РУ Конденсаторной I
|  | прибора учета нет | I, А | включено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной II
|  | прибора учета нет | I, А | включено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | включено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | включено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 1.74
|  | расчет | I, А | 76 | 73 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 68 | 2 | 2 | 2 | 3 | 67 | 79 | 86 | 89 | 93 | 88 | 71 | 84 | 70 | 42 | 89 | 80
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.336 | 0.26016 | 0.33696 | 0.408 | 0.39504 | 0.45168 | 0.47568 | 0.27408 | 0.00768 | 0.00816 | 0.00816 | 0.01104 | 0.32448 | 0.37344 | 0.46368 | 0.53664 | 0.59664 | 0.54 | 0.44544 | 0.4704 | 0.48 | 0.26592 | 0.53664 | 0.42864 | 8.4346 | 14.6765 | 4.8 | 1966.7447 | 1966.8147 | 1966.8689 | 1966.9391 | 1967.0241 | 1967.1064 | 1967.2005 | 1967.2996 | 1967.3567 | 1967.3583 | 1967.36 | 1967.3617 | 1967.364 | 1967.4316 | 1967.5094 | 1967.606 | 1967.7178 | 1967.8421 | 1967.9546 | 1968.0474 | 1968.1454 | 1968.2454 | 1968.3008 | 1968.4126 | 1968.5019
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.768 | 0.75216 | 0.76512 | 0.74736 | 0.7728 | 0.76368 | 0.75024 | 0.70032 | 0.01872 | 0.01824 | 0.01968 | 0.02544 | 0.66528 | 0.79104 | 0.81216 | 0.81264 | 0.80592 | 0.77088 | 0.63168 | 0.76368 | 0.62016 | 0.37008 | 0.80208 | 0.72912 |  |  |  | 3591.2141 | 3591.3741 | 3591.5308 | 3591.6902 | 3591.8459 | 3592.0069 | 3592.166 | 3592.3223 | 3592.4682 | 3592.4721 | 3592.4759 | 3592.48 | 3592.4853 | 3592.6239 | 3592.7887 | 3592.9579 | 3593.1272 | 3593.2951 | 3593.4557 | 3593.5873 | 3593.7464 | 3593.8756 | 3593.9527 | 3594.1198 | 3594.2717
|  |  | tgφ | 2.2857 | 2.8911 | 2.2707 | 1.8318 | 1.9563 | 1.6908 | 1.5772 | 2.5552 | 2.4375 | 2.2353 | 2.4118 | 2.3043 | 2.0503 | 2.1183 | 1.7516 | 1.5143 | 1.3508 | 1.4276 | 1.4181 | 1.6235 | 1.292 | 1.3917 | 1.4946 | 1.701
яч.48 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 0.95528
|  | расчет | I, А | 11 | 16 | 47 | 46 | 33 | 9 | 12 | 35 | 38 | 5 | 4 | 3 | 9 | 18 | 45 | 44 | 16 | 11 | 10 | 24 | 9 | 7 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04968 | 0.10056 | 0.41352 | 0.41424 | 0.27168 | 0.05136 | 0.05784 | 0.2796 | 0.3492 | 0.03744 | 0.02136 | 0.02016 | 0.04776 | 0.13368 | 0.39216 | 0.38712 | 0.108 | 0.05904 | 0.05136 | 0.19368 | 0.05208 | 0.03816 | 0.05616 | 0.05256 | 3.6384 | 3.4757 | 2.4 | 3496.6101 | 3496.6308 | 3496.6727 | 3496.845 | 3497.0176 | 3497.1308 | 3497.1522 | 3497.1763 | 3497.2928 | 3497.4383 | 3497.4539 | 3497.4628 | 3497.4712 | 3497.4911 | 3497.5468 | 3497.7102 | 3497.8715 | 3497.9165 | 3497.9411 | 3497.9625 | 3498.0432 | 3498.0649 | 3498.0808 | 3498.1042 | 3498.1261
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11496 | 0.13824 | 0.31032 | 0.3048 | 0.22488 | 0.08568 | 0.12216 | 0.24504 | 0.1992 | 0.03864 | 0.03096 | 0.02832 | 0.08976 | 0.13872 | 0.288 | 0.27432 | 0.13416 | 0.1008 | 0.09144 | 0.17232 | 0.08472 | 0.0648 | 0.09864 | 0.0948 |  |  |  | 3756.992 | 3757.0399 | 3757.0975 | 3757.2268 | 3757.3538 | 3757.4475 | 3757.4832 | 3757.5341 | 3757.6362 | 3757.7192 | 3757.7353 | 3757.7482 | 3757.76 | 3757.7974 | 3757.8552 | 3757.9752 | 3758.0895 | 3758.1454 | 3758.1874 | 3758.2255 | 3758.2973 | 3758.3326 | 3758.3596 | 3758.4007 | 3758.4402
|  |  | tgφ | 2.314 | 1.3747 | 0.75044 | 0.73581 | 0.82774 | 1.6682 | 2.112 | 0.87639 | 0.57045 | 1.0321 | 1.4494 | 1.4048 | 1.8794 | 1.0377 | 0.73439 | 0.70862 | 1.2422 | 1.7073 | 1.7804 | 0.88971 | 1.6267 | 1.6981 | 1.7564 | 1.8037
яч.49 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 1.5856
|  | расчет | I, А | 180 | 191 | 188 | 204 | 177 | 203 | 136 | 109 | 31 | 28 | 22 | 46 | 134 | 181 | 213 | 214 | 201 | 197 | 190 | 195 | 162 | 97 | 193 | 199
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.94224 | 0.9792 | 1.0464 | 1.2125 | 0.98112 | 1.2744 | 0.7392 | 0.51072 | 0.204 | 0.18912 | 0.1584 | 0.24 | 0.768 | 0.91776 | 1.2566 | 1.3234 | 1.2677 | 1.1635 | 1.0762 | 1.1366 | 1.0282 | 0.57888 | 1.1611 | 1.2389 | 21.3941 | 33.9226 | 4.8 | 2781.3992 | 2781.5955 | 2781.7995 | 2782.0175 | 2782.2701 | 2782.4745 | 2782.74 | 2782.894 | 2783.0004 | 2783.0429 | 2783.0823 | 2783.1153 | 2783.1653 | 2783.3253 | 2783.5165 | 2783.7783 | 2784.054 | 2784.3181 | 2784.5605 | 2784.7847 | 2785.0215 | 2785.2357 | 2785.3563 | 2785.5982 | 2785.8563
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7621 | 1.8408 | 1.7621 | 1.8629 | 1.6642 | 1.8091 | 1.2619 | 1.0901 | 0.25104 | 0.22464 | 0.17712 | 0.42576 | 1.2667 | 1.7803 | 1.9483 | 1.92 | 1.741 | 1.7693 | 1.7712 | 1.7587 | 1.4976 | 0.88176 | 1.7544 | 1.7016 |  |  |  | 4414.0489 | 4414.416 | 4414.7995 | 4415.1666 | 4415.5547 | 4415.9014 | 4416.2783 | 4416.5412 | 4416.7683 | 4416.8206 | 4416.8674 | 4416.9043 | 4416.993 | 4417.2569 | 4417.6278 | 4418.0337 | 4418.4337 | 4418.7964 | 4419.165 | 4419.534 | 4419.9004 | 4420.2124 | 4420.3961 | 4420.7616 | 4421.1161
|  |  | tgφ | 1.8701 | 1.8799 | 1.6839 | 1.5364 | 1.6962 | 1.4196 | 1.7071 | 2.1344 | 1.2306 | 1.1878 | 1.1182 | 1.774 | 1.6494 | 1.9399 | 1.5504 | 1.4509 | 1.3733 | 1.5206 | 1.6459 | 1.5473 | 1.4566 | 1.5232 | 1.511 | 1.3735
яч.50 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.58663
|  | расчет | I, А | 141 | 110 | 94 | 92 | 97 | 94 | 93 | 98 | 97 | 97 | 96 | 129 | 150 | 98 | 96 | 97 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 98 | 92 | 94
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3662 | 1.022 | 0.8874 | 0.88812 | 0.88812 | 0.88704 | 0.88884 | 0.89244 | 0.89136 | 0.89136 | 0.891 | 1.1891 | 1.4263 | 0.92124 | 0.8982 | 0.89532 | 0.89604 | 0.89316 | 0.89172 | 0.88992 | 0.89028 | 0.89064 | 0.89064 | 0.89064 | 22.8571 | 13.4086 | 3.6 | 8206.8077 | 8207.1872 | 8207.4711 | 8207.7176 | 8207.9643 | 8208.211 | 8208.4574 | 8208.7043 | 8208.9522 | 8209.1998 | 8209.4474 | 8209.6949 | 8210.0252 | 8210.4214 | 8210.6773 | 8210.9268 | 8211.1755 | 8211.4244 | 8211.6725 | 8211.9202 | 8212.1674 | 8212.4147 | 8212.6621 | 8212.9095 | 8213.1569
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.80496 | 0.61812 | 0.53892 | 0.53352 | 0.53352 | 0.522 | 0.54288 | 0.54864 | 0.50652 | 0.50616 | 0.51156 | 0.66744 | 0.80136 | 0.53316 | 0.53316 | 0.52488 | 0.5292 | 0.52344 | 0.53208 | 0.51732 | 0.51768 | 0.52704 | 0.5184 | 0.5166 |  |  |  | 4568.2796 | 4568.5032 | 4568.6749 | 4568.8246 | 4568.9728 | 4569.121 | 4569.266 | 4569.4168 | 4569.5692 | 4569.7099 | 4569.8505 | 4569.9926 | 4570.178 | 4570.4006 | 4570.5487 | 4570.6968 | 4570.8426 | 4570.9896 | 4571.135 | 4571.2828 | 4571.4265 | 4571.5703 | 4571.7167 | 4571.8607 | 4572.0042
|  |  | tgφ | 0.5892 | 0.60479 | 0.6073 | 0.60073 | 0.60073 | 0.58847 | 0.61077 | 0.61476 | 0.56826 | 0.56785 | 0.57414 | 0.56131 | 0.56184 | 0.57874 | 0.59359 | 0.58625 | 0.5906 | 0.58605 | 0.59669 | 0.58131 | 0.58148 | 0.59175 | 0.58205 | 0.58003
яч.51 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.8684
|  | расчет | I, А | 95 | 92 | 96 | 101 | 103 | 104 | 105 | 84 | 7 | 12 | 17 | 6 | 74 | 97 | 107 | 111 | 114 | 103 | 84 | 98 | 86 | 59 | 107 | 98
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4128 | 0.33648 | 0.41136 | 0.50016 | 0.49632 | 0.55536 | 0.55392 | 0.348 | 0.03888 | 0.05568 | 0.07584 | 0.02352 | 0.38064 | 0.4464 | 0.54816 | 0.62736 | 0.66768 | 0.59712 | 0.48864 | 0.5256 | 0.54144 | 0.32256 | 0.60336 | 0.49392 | 10.0512 | 18.7795 | 4.8 | 2309.1302 | 2309.2162 | 2309.2863 | 2309.372 | 2309.4762 | 2309.5796 | 2309.6953 | 2309.8107 | 2309.8832 | 2309.8913 | 2309.9029 | 2309.9187 | 2309.9236 | 2310.0029 | 2310.0959 | 2310.2101 | 2310.3408 | 2310.4799 | 2310.6043 | 2310.7061 | 2310.8156 | 2310.9284 | 2310.9956 | 2311.1213 | 2311.2242
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.97056 | 0.948 | 0.95856 | 0.9816 | 1.007 | 0.98304 | 0.98016 | 0.8592 | 0.06768 | 0.11136 | 0.1704 | 0.06288 | 0.72624 | 0.9816 | 1.0291 | 1.0392 | 1.0219 | 0.93216 | 0.77088 | 0.91344 | 0.79968 | 0.55056 | 1.0003 | 0.91392 |  |  |  | 4247.4576 | 4247.6598 | 4247.8573 | 4248.057 | 4248.2615 | 4248.4713 | 4248.6761 | 4248.8803 | 4249.0593 | 4249.0734 | 4249.0966 | 4249.1321 | 4249.1452 | 4249.2965 | 4249.501 | 4249.7154 | 4249.9319 | 4250.1448 | 4250.339 | 4250.4996 | 4250.6899 | 4250.8565 | 4250.9712 | 4251.1796 | 4251.37
|  |  | tgφ | 2.3512 | 2.8174 | 2.3302 | 1.9626 | 2.029 | 1.7701 | 1.7695 | 2.469 | 1.7407 | 2 | 2.2468 | 2.6735 | 1.9079 | 2.1989 | 1.8774 | 1.6565 | 1.5306 | 1.5611 | 1.5776 | 1.7379 | 1.477 | 1.7068 | 1.6579 | 1.8503
яч.52 | Подземный-6 | [26 empty] | tg | 0.98327
|  | расчет | I, А | 112 | 156 | 179 | 219 | 116 | 162 | 101 | 51 | 29 | 36 | 34 | 34 | 38 | 65 | 229 | 241 | 166 | 146 | 148 | 187 | 157 | 119 | 167 | 194
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.75984 | 1.165 | 1.417 | 1.9099 | 0.84432 | 1.213 | 0.70224 | 0.31152 | 0.22032 | 0.28176 | 0.28224 | 0.27648 | 0.26112 | 0.4392 | 1.8989 | 1.933 | 1.2787 | 1.1861 | 1.1362 | 1.4928 | 1.1822 | 0.82128 | 1.3354 | 1.6104 | 23.9587 | 23.5579 | 4.8 | 3989.0077 | 3989.166 | 3989.4087 | 3989.7039 | 3990.1018 | 3990.2777 | 3990.5304 | 3990.6767 | 3990.7416 | 3990.7875 | 3990.8462 | 3990.905 | 3990.9626 | 3991.017 | 3991.1085 | 3991.5041 | 3991.9068 | 3992.1732 | 3992.4203 | 3992.657 | 3992.968 | 3993.2143 | 3993.3854 | 3993.6636 | 3993.9991
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.008 | 1.2331 | 1.3853 | 1.5542 | 0.91632 | 1.2806 | 0.89808 | 0.45312 | 0.20736 | 0.25344 | 0.2376 | 0.23328 | 0.32496 | 0.55824 | 1.6181 | 1.7112 | 1.2773 | 1.068 | 1.1515 | 1.3363 | 1.2024 | 0.95088 | 1.3229 | 1.3757 |  |  |  | 3900.2946 | 3900.5046 | 3900.7615 | 3901.0501 | 3901.3739 | 3901.5648 | 3901.8316 | 3902.0187 | 3902.1131 | 3902.1563 | 3902.2091 | 3902.2586 | 3902.3072 | 3902.3749 | 3902.4912 | 3902.8283 | 3903.1848 | 3903.4509 | 3903.6734 | 3903.9133 | 3904.1917 | 3904.4422 | 3904.6403 | 3904.9159 | 3905.2025
|  |  | tgφ | 1.3266 | 1.0585 | 0.97764 | 0.81377 | 1.0853 | 1.0558 | 1.2789 | 1.4545 | 0.94118 | 0.89949 | 0.84184 | 0.84375 | 1.2445 | 1.271 | 0.85212 | 0.88527 | 0.99887 | 0.90045 | 1.0135 | 0.89518 | 1.0171 | 1.1578 | 0.99065 | 0.85425
яч.53 | Подземный-7 | [26 empty] | tg | 0.095975
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00432 | 0.0048 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0048 | 0.00384 | 0.00432 | 0.00432 | 0.01584 | 0.0288 | 0.00432 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00432 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0048 | 0.01536 | 0.0048 | 0.00432 | 0.15504 | 0.01488 | 4.8 | 3183.0397 | 3183.0407 | 3183.0417 | 3183.0427 | 3183.0436 | 3183.0446 | 3183.0455 | 3183.0464 | 3183.0474 | 3183.0482 | 3183.0491 | 3183.05 | 3183.0533 | 3183.0593 | 3183.0602 | 3183.0612 | 3183.0622 | 3183.0632 | 3183.0641 | 3183.065 | 3183.0659 | 3183.0669 | 3183.0701 | 3183.0711 | 3183.072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0.00288 | 0.0024 | 0.00288 | 0.00096 | 0 | 0.00096 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0 | 0.00048 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  |  | 31.6079 | 31.6079 | 31.6079 | 31.608 | 31.608 | 31.6081 | 31.6081 | 31.6082 | 31.6083 | 31.6083 | 31.6089 | 31.6094 | 31.61 | 31.6102 | 31.6102 | 31.6104 | 31.6104 | 31.6105 | 31.6105 | 31.6106 | 31.6106 | 31.6107 | 31.611 | 31.611 | 31.611
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11111 | 0.1 | 0 | 0.66667 | 0.55556 | 0.18182 | 0.033333 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.1 | 0.09375 | 0 | 0
яч.54 | Подземный8 | [26 empty] | tg | 1.0712
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 9 | 77 | 170 | 41 | 9 | 11 | 44 | 44 | 64 | 94 | 112 | 128 | 133 | 119 | 180 | 85 | 145 | 118 | 80 | 104 | 133
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04416 | 0.04176 | 0.04512 | 0.06288 | 0.47664 | 1.4107 | 0.27936 | 0.0528 | 0.07296 | 0.38448 | 0.39264 | 0.5088 | 0.7632 | 0.79728 | 0.93792 | 0.94416 | 0.78144 | 1.4203 | 0.52704 | 1.0949 | 0.82176 | 0.58224 | 0.71808 | 0.99888 | 14.1595 | 15.167 | 4.8 | 3632.6193 | 3632.6285 | 3632.6372 | 3632.6466 | 3632.6597 | 3632.759 | 3633.0529 | 3633.1111 | 3633.1221 | 3633.1373 | 3633.2174 | 3633.2992 | 3633.4052 | 3633.5642 | 3633.7303 | 3633.9257 | 3634.1224 | 3634.2852 | 3634.5811 | 3634.6909 | 3634.919 | 3635.0902 | 3635.2115 | 3635.3611 | 3635.5692
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05232 | 0.04896 | 0.0504 | 0.08208 | 0.67008 | 1.199 | 0.37248 | 0.07824 | 0.0888 | 0.26784 | 0.2712 | 0.44976 | 0.68976 | 0.93072 | 1.0325 | 1.067 | 1.0368 | 1.357 | 0.76848 | 1.1074 | 0.95904 | 0.61104 | 0.9216 | 1.0546 |  |  |  | 3965.5369 | 3965.5478 | 3965.558 | 3965.5685 | 3965.5856 | 3965.7252 | 3965.975 | 3966.0526 | 3966.0689 | 3966.0874 | 3966.1432 | 3966.1997 | 3966.2934 | 3966.4371 | 3966.631 | 3966.8461 | 3967.0684 | 3967.2844 | 3967.5671 | 3967.7272 | 3967.9579 | 3968.1577 | 3968.285 | 3968.477 | 3968.6967
|  |  | tgφ | 1.1848 | 1.1724 | 1.117 | 1.3053 | 1.4058 | 0.84995 | 1.3333 | 1.4818 | 1.2171 | 0.69663 | 0.69071 | 0.88396 | 0.90377 | 1.1674 | 1.1008 | 1.1301 | 1.3268 | 0.95539 | 1.4581 | 1.0114 | 1.1671 | 1.0495 | 1.2834 | 1.0557
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 173 | 183 | 179 | 195 | 168 | 194 | 130 | 102 | 30 | 27 | 21 | 44 | 126 | 171 | 202 | 203 | 190 | 187 | 180 | 186 | 153 | 91 | 182 | 191
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.97488 | 1.021 | 1.0796 | 1.2481 | 1.0055 | 1.2938 | 0.75888 | 0.52956 | 0.20952 | 0.19512 | 0.16236 | 0.25308 | 0.7884 | 0.95004 | 1.2895 | 1.3475 | 1.2848 | 1.1848 | 1.0984 | 1.166 | 1.0454 | 0.58752 | 1.1804 | 1.2701 | 21.9244 | 31.1486 | 3.6 | 5621.0573 | 5621.3281 | 5621.6117 | 5621.9116 | 5622.2583 | 5622.5376 | 5622.897 | 5623.1078 | 5623.2549 | 5623.3131 | 5623.3673 | 5623.4124 | 5623.4827 | 5623.7017 | 5623.9656 | 5624.3238 | 5624.6981 | 5625.055 | 5625.3841 | 5625.6892 | 5626.0131 | 5626.3035 | 5626.4667 | 5626.7946 | 5627.1474
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.6441 | 1.7168 | 1.6258 | 1.7219 | 1.5264 | 1.6668 | 1.165 | 0.99252 | 0.2322 | 0.2088 | 0.16308 | 0.39168 | 1.1509 | 1.6391 | 1.7878 | 1.7572 | 1.5786 | 1.6204 | 1.625 | 1.6139 | 1.368 | 0.79992 | 1.5937 | 1.5592 |  |  |  | 6133.3885 | 6133.8452 | 6134.3221 | 6134.7737 | 6135.252 | 6135.676 | 6136.139 | 6136.4626 | 6136.7383 | 6136.8028 | 6136.8608 | 6136.9061 | 6137.0149 | 6137.3346 | 6137.7899 | 6138.2865 | 6138.7746 | 6139.2131 | 6139.6632 | 6140.1146 | 6140.5629 | 6140.9429 | 6141.1651 | 6141.6078 | 6142.0409
|  |  | tgφ | 1.6865 | 1.6816 | 1.5058 | 1.3796 | 1.5181 | 1.2883 | 1.5351 | 1.8742 | 1.1082 | 1.0701 | 1.0044 | 1.5477 | 1.4598 | 1.7253 | 1.3864 | 1.304 | 1.2286 | 1.3677 | 1.4795 | 1.3841 | 1.3085 | 1.3615 | 1.3501 | 1.2276
яч.56 | Подземный-10 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 3.6 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759 | 1239.5759
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1995 | 1847.1996 | 1847.1996 | 1847.1996 | 1847.1996 | 1847.1996 | 1847.1996 | 1847.1996
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 9.6916 | 10.2704 | 10.2472 | 12.2396 | 10.6691 | 12.3424 | 10.175 | 9.005 | 6.9394 | 6.8119 | 6.6448 | 7.2253 | 9.63 | 10.6874 | 13.5211 | 13.999 | 12.79 | 12.9797 | 11.5594 | 12.6793 | 11.7112 | 9.7138 | 12.3971 | 12.825
|  |  | Q, МВАр | 9.8236 | 10.1455 | 10.2898 | 10.6543 | 10.1634 | 11.0557 | 8.9897 | 7.9107 | 4.4563 | 4.5817 | 4.4315 | 5.1913 | 8.8778 | 10.4745 | 12.205 | 12.1615 | 11.0719 | 11.2001 | 10.432 | 11.2963 | 10.07 | 7.684 | 10.9805 | 10.8553
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | 1.9087 | 1.6072 | 2.1676 | 1.6664 | 1.8821 | 1.0548 | 1.7417 | 1.5972 | 4.0032 | 3.5576 | 3.5137 | 2.7365 | 2.5856 | 1.6981 | 1.4859 | 1.4292 | 1.9656 | 1.7312 | 1.8063 | 1.8385 | 1.808 | 2.112 | 1.4269 | 1.1926
|  |  | Q, % | -347.7085 | -311.7141 | -348.7101 | -342.7125 | -304.1756 | -302.4945 | -206.2109 | -150.8467 | -18.2283 | -18.6651 | -21.3971 | -29.8544 | -97.76 | -216.9481 | -325.6455 | -368.219 | -297.3536 | -254.9496 | -292.3877 | -289.5531 | -259.08 | -188.8272 | -304.2611 | -276.2154
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.18858 | 0.16776 | 0.22704 | 0.20742 | 0.20466 | 0.13158 | 0.18036 | 0.14616 | 0.28938 | 0.25128 | 0.24198 | 0.20328 | 0.2556 | 0.18462 | 0.20394 | 0.20298 | 0.25644 | 0.22866 | 0.21264 | 0.23748 | 0.21564 | 0.20958 | 0.17946 | 0.1548
|  |  | Q, МВАр | -7.6294 | -7.6813 | -7.9966 | -8.2477 | -7.6488 | -8.3089 | -6.0539 | -4.7571 | -0.68706 | -0.72066 | -0.78108 | -1.1935 | -4.3886 | -7.1697 | -9.3376 | -9.5641 | -8.2855 | -8.0447 | -7.7734 | -8.3965 | -7.2656 | -5.0236 | -8.2643 | -7.9699
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 7.7704; 10: 2.2838; 18: 7.9688
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.15 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 50 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03168 | 0.0324 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03096 | 0.0324 | 0.03456 | 0.036 | 0.14184 | 0.072 | 0.04464 | 0.04104 | 0.04176 | 0.04032 | 0.03816 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03312 | 0.03816 | 0.04032 | 0.03744 | 0.03744 | 0.03672 | 0.99936 | 1.7604 | 7.2 | 503.9299 | 503.9343 | 503.9388 | 503.9432 | 503.9476 | 503.952 | 503.9563 | 503.9608 | 503.9656 | 503.9706 | 503.9903 | 504.0003 | 504.0065 | 504.0122 | 504.018 | 504.0236 | 504.0289 | 504.0333 | 504.0377 | 504.0423 | 504.0476 | 504.0532 | 504.0584 | 504.0636 | 504.0687
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05904 | 0.0612 | 0.06048 | 0.0576 | 0.05832 | 0.05832 | 0.05904 | 0.05976 | 0.05904 | 0.20592 | 0.14616 | 0.08784 | 0.07704 | 0.07776 | 0.07416 | 0.0684 | 0.05832 | 0.0576 | 0.0612 | 0.06696 | 0.0684 | 0.05976 | 0.05904 | 0.05904 |  |  |  | 727.4903 | 727.4985 | 727.507 | 727.5154 | 727.5234 | 727.5315 | 727.5396 | 727.5478 | 727.5561 | 727.5643 | 727.5929 | 727.6132 | 727.6254 | 727.6361 | 727.6469 | 727.6572 | 727.6667 | 727.6748 | 727.6828 | 727.6913 | 727.7006 | 727.7101 | 727.7184 | 727.7266 | 727.7348
|  |  | tgφ | 1.8636 | 1.8889 | 1.9091 | 1.8182 | 1.8409 | 1.8837 | 1.8222 | 1.7292 | 1.64 | 1.4518 | 2.03 | 1.9677 | 1.8772 | 1.8621 | 1.8393 | 1.7925 | 1.8409 | 1.8182 | 1.8478 | 1.7547 | 1.6964 | 1.5962 | 1.5769 | 1.6078
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 259 | 376 | 401 | 530 | 391 | 384 | 367 | 253 | 285 | 248 | 251 | 237 | 177 | 207 | 238 | 324 | 448 | 466 | 363 | 268 | 481 | 432 | 378 | 438
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.1882 | 2.6266 | 2.8246 | 3.1154 | 3.1716 | 3.0658 | 2.9398 | 2.934 | 2.615 | 1.9051 | 1.7309 | 1.6747 | 2.3746 | 2.6993 | 1.5307 | 2.1665 | 3.299 | 3.3523 | 2.7914 | 2.0606 | 2.7598 | 3.1903 | 3.0283 | 3.1198 | 64.1642 | 66.9938 | 7.2 | 7277.9055 | 7278.3483 | 7278.7131 | 7279.1054 | 7279.5381 | 7279.9786 | 7280.4044 | 7280.8127 | 7281.2202 | 7281.5834 | 7281.848 | 7282.0884 | 7282.321 | 7282.6508 | 7283.0257 | 7283.2383 | 7283.5392 | 7283.9974 | 7284.463 | 7284.8507 | 7285.1369 | 7285.5202 | 7285.9633 | 7286.3839 | 7286.8172
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.3365 | 2.9448 | 3.0154 | 3.3401 | 3.2522 | 3.325 | 3.1493 | 3.0089 | 2.7698 | 2.219 | 1.9418 | 1.841 | 2.6568 | 2.7734 | 1.5271 | 2.0246 | 3.3343 | 3.1831 | 2.6078 | 2.2939 | 2.9707 | 3.1615 | 3.1334 | 3.1831 |  |  |  | 9812.0263 | 9812.4897 | 9812.8987 | 9813.3175 | 9813.7814 | 9814.2331 | 9814.6949 | 9815.1323 | 9815.5502 | 9815.9349 | 9816.2431 | 9816.5128 | 9816.7685 | 9817.1375 | 9817.5227 | 9817.7348 | 9818.016 | 9818.4791 | 9818.9212 | 9819.2834 | 9819.602 | 9820.0146 | 9820.4537 | 9820.8889 | 9821.331
|  |  | tgφ | 1.0465 | 1.1212 | 1.0676 | 1.0721 | 1.0254 | 1.0845 | 1.0713 | 1.0255 | 1.0592 | 1.1648 | 1.1219 | 1.0993 | 1.1189 | 1.0275 | 0.99765 | 0.93453 | 1.0107 | 0.94953 | 0.93423 | 1.1132 | 1.0764 | 0.99097 | 1.0347 | 1.0203
яч.12 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 13 | 10 | 11 | 10 | 17 | 13 | 12 | 15 | 12 | 18 | 9 | 12 | 10 | 11 | 11 | 96 | 11 | 45 | 10 | 11 | 12 | 11 | 89 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09432 | 0.09288 | 0.18432 | 0.0936 | 0.26136 | 0.11808 | 0.11448 | 0.1188 | 0.16416 | 0.11664 | 0.10872 | 0.12312 | 0.1152 | 0.10008 | 0.23688 | 0.22824 | 0.14688 | 0.126 | 0.1224 | 0.10872 | 0.18288 | 0.12168 | 0.21312 | 0.13104 | 3.4236 | 3.1442 | 7.2 | 695.2402 | 695.2533 | 695.2662 | 695.2918 | 695.3048 | 695.3411 | 695.3575 | 695.3734 | 695.3899 | 695.4127 | 695.4289 | 695.444 | 695.4611 | 695.4771 | 695.491 | 695.5239 | 695.5556 | 695.576 | 695.5935 | 695.6105 | 695.6256 | 695.651 | 695.6679 | 695.6975 | 695.7157
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04608 | 0.04464 | 0.20376 | 0.04608 | 0.38808 | 0.08568 | 0.072 | 0.10152 | 0.18864 | 0.07128 | 0.07272 | 0.08424 | 0.0468 | 0.0432 | 0.28728 | 0.3132 | 0.11664 | 0.0864 | 0.08856 | 0.05256 | 0.18288 | 0.08856 | 0.3024 | 0.13104 |  |  |  | 507.8682 | 507.8746 | 507.8808 | 507.9091 | 507.9155 | 507.9694 | 507.9813 | 507.9913 | 508.0054 | 508.0316 | 508.0415 | 508.0516 | 508.0633 | 508.0698 | 508.0758 | 508.1157 | 508.1592 | 508.1754 | 508.1874 | 508.1997 | 508.207 | 508.2324 | 508.2447 | 508.2867 | 508.3049
|  |  | tgφ | 0.48855 | 0.48062 | 1.1055 | 0.49231 | 1.4848 | 0.72561 | 0.62893 | 0.85455 | 1.1491 | 0.61111 | 0.66887 | 0.68421 | 0.40625 | 0.43165 | 1.2128 | 1.3722 | 0.79412 | 0.68571 | 0.72353 | 0.48344 | 1 | 0.72781 | 1.4189 | 1
яч.34 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 141 | 193 | 259 | 201 | 182 | 288 | 209 | 176 | 206 | 103 | 168 | 163 | 31 | 37 | 35 | 105 | 151 | 164 | 117 | 115 | 218 | 263 | 222 | 260
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.84096 | 0.68976 | 1.337 | 1.1938 | 1.2665 | 1.1174 | 1.3608 | 1.1808 | 1.121 | 0.94464 | 0.60696 | 0.77832 | 0.66456 | 0.78048 | 0.1512 | 0.37656 | 0.54 | 0.63288 | 0.68112 | 0.4644 | 0.75672 | 1.2672 | 1.2521 | 1.0937 | 21.0989 | 24.953 | 7.2 | 7731.1905 | 7731.3073 | 7731.4031 | 7731.5888 | 7731.7546 | 7731.9305 | 7732.0857 | 7732.2747 | 7732.4387 | 7732.5944 | 7732.7256 | 7732.8099 | 7732.918 | 7733.0103 | 7733.1187 | 7733.1397 | 7733.192 | 7733.267 | 7733.3549 | 7733.4495 | 7733.514 | 7733.6191 | 7733.7951 | 7733.969 | 7734.1209
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1786 | 0.92592 | 1.5523 | 1.2888 | 1.2874 | 1.3118 | 1.4026 | 1.242 | 1.1297 | 0.98712 | 0.56448 | 0.7488 | 0.99432 | 1.0807 | 0.26928 | 0.57672 | 0.83592 | 0.83448 | 0.90792 | 0.79272 | 1.1527 | 1.3277 | 1.3147 | 1.2463 |  |  |  | 9556.5941 | 9556.7578 | 9556.8864 | 9557.102 | 9557.281 | 9557.4598 | 9557.642 | 9557.8368 | 9558.0093 | 9558.1662 | 9558.3033 | 9558.3817 | 9558.4857 | 9558.6238 | 9558.7739 | 9558.8113 | 9558.8914 | 9559.0075 | 9559.1234 | 9559.2495 | 9559.3596 | 9559.5197 | 9559.7041 | 9559.8867 | 9560.0598
|  |  | tgφ | 1.4015 | 1.3424 | 1.161 | 1.0796 | 1.0165 | 1.174 | 1.0307 | 1.0518 | 1.0077 | 1.045 | 0.93001 | 0.96207 | 1.4962 | 1.3847 | 1.781 | 1.5315 | 1.548 | 1.3185 | 1.333 | 1.707 | 1.5233 | 1.0477 | 1.05 | 1.1396
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.1551 | 3.4416 | 4.3776 | 4.4345 | 4.7311 | 4.3322 | 4.4474 | 4.2682 | 3.9362 | 3.1082 | 2.5186 | 2.6208 | 3.1954 | 3.6216 | 1.9591 | 2.8094 | 4.0176 | 4.1429 | 3.6281 | 2.6719 | 3.7397 | 4.6166 | 4.531 | 4.3812
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.6202 | 3.9766 | 4.8319 | 4.7326 | 4.986 | 4.7808 | 4.6829 | 4.4122 | 4.1472 | 3.4834 | 2.7252 | 2.7619 | 3.775 | 3.9751 | 2.1578 | 2.983 | 4.3452 | 4.1616 | 3.6655 | 3.2062 | 4.3747 | 4.6375 | 4.8096 | 4.6195
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.2138 | 5.2591 | 6.52 | 6.4855 | 6.8734 | 6.4517 | 6.4583 | 6.1388 | 5.7178 | 4.6685 | 3.7108 | 3.8075 | 4.9458 | 5.3775 | 2.9145 | 4.0977 | 5.9179 | 5.8722 | 5.1574 | 4.1736 | 5.7553 | 6.5437 | 6.6077 | 6.3667
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6 | 6.1 | 6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | КТП-2×1000-I
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03042 | 0.03096 | 0.03078 | 0.03024 | 0.03006 | 0.03006 | 0.03078 | 0.03312 | 0.03474 | 0.0369 | 0.0441 | 0.04284 | 0.03978 | 0.04014 | 0.03888 | 0.03636 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0315 | 0.0369 | 0.03852 | 0.03636 | 0.036 | 0.03564 | 0.83628 | 1.5952 | 1.8 | 599.2823 | 599.2992 | 599.3164 | 599.3335 | 599.3503 | 599.367 | 599.3837 | 599.4008 | 599.4192 | 599.4385 | 599.459 | 599.4835 | 599.5073 | 599.5294 | 599.5517 | 599.5733 | 599.5935 | 599.6105 | 599.6275 | 599.645 | 599.6655 | 599.6869 | 599.7071 | 599.7271 | 599.7469
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0612 | 0.063 | 0.0621 | 0.05958 | 0.0603 | 0.05976 | 0.06102 | 0.06138 | 0.06138 | 0.0558 | 0.08964 | 0.08946 | 0.07902 | 0.08028 | 0.07614 | 0.0702 | 0.05976 | 0.05994 | 0.06282 | 0.06858 | 0.07074 | 0.06156 | 0.06084 | 0.06066 |  |  |  | 632.8919 | 632.9259 | 632.9609 | 632.9954 | 633.0285 | 633.062 | 633.0952 | 633.1291 | 633.1632 | 633.1973 | 633.2283 | 633.2781 | 633.3278 | 633.3717 | 633.4163 | 633.4586 | 633.4976 | 633.5308 | 633.5641 | 633.599 | 633.6371 | 633.6764 | 633.7106 | 633.7444 | 633.7781
|  |  | tgφ | 2.0118 | 2.0349 | 2.0175 | 1.9702 | 2.006 | 1.988 | 1.9825 | 1.8533 | 1.7668 | 1.5122 | 2.0327 | 2.0882 | 1.9864 | 2 | 1.9583 | 1.9307 | 1.9529 | 1.9588 | 1.9943 | 1.8585 | 1.8364 | 1.6931 | 1.69 | 1.702
яч.9 | Подъем-II
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10332 | 0.02664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12996 | 0.21168 | 3.6 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3157 | 6.3444 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518 | 6.3518
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15264 | 0.05904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0317 | 4.0741 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905 | 4.0905
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4774 | 2.2162 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем-МК-I
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267 | 605.267
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161 | 788.5161
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-II
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0081 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00792 | 0.00666 | 0.00882 | 0.01044 | 0.00972 | 0.01206 | 0.0153 | 0.00864 | 0.0144 | 0.01638 | 0.01188 | 0.01008 | 0.01062 | 0.0108 | 0.0126 | 0.01062 | 0.01188 | 0.01224 | 0.01026 | 0.01134 | 0.01152 | 0.2574 | 0 | 1.8 | 404.1427 | 404.1472 | 404.1514 | 404.1556 | 404.16 | 404.1637 | 404.1686 | 404.1744 | 404.1798 | 404.1865 | 404.195 | 404.1998 | 404.2078 | 404.2169 | 404.2235 | 404.2291 | 404.235 | 404.241 | 404.248 | 404.2539 | 404.2605 | 404.2673 | 404.273 | 404.2793 | 404.2857
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061 | 0.1061
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | Подъем МК II | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ШСУ-1-II
яч.29 | ШСУ-1-1 отключ. |  |  | 1: отключ.
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 67 | 25 | 56 | 41 | 59 | 35 | 27 | 19 | 13 | 13 | 9 | 10 | 23 | 25 | 12 | 18 | 7 | 18 | 19 | 13 | 30 | 62 | 45 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24696 | 0.22752 | 0.5316 | 0.21408 | 0.5124 | 0.25032 | 0.17448 | 0.11688 | 0.08064 | 0.07968 | 0.05616 | 0.06072 | 0.13584 | 0.14784 | 0.07416 | 0.08232 | 0.07152 | 0.11232 | 0.12288 | 0.08088 | 0.20016 | 0.37968 | 0.37536 | 0.34704 | 4.6814 | 5.7953 | 2.4 | 6845.8143 | 6845.9172 | 6846.012 | 6846.2335 | 6846.3227 | 6846.5362 | 6846.6405 | 6846.7132 | 6846.7619 | 6846.7955 | 6846.8287 | 6846.8521 | 6846.8774 | 6846.934 | 6846.9956 | 6847.0265 | 6847.0608 | 6847.0906 | 6847.1374 | 6847.1886 | 6847.2223 | 6847.3057 | 6847.4639 | 6847.6203 | 6847.7649
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.69984 | 0.15192 | 0.3144 | 0.40536 | 0.40392 | 0.29424 | 0.24672 | 0.17568 | 0.12168 | 0.12144 | 0.08808 | 0.09408 | 0.21 | 0.23784 | 0.10608 | 0.18696 | 0.03696 | 0.16872 | 0.16608 | 0.1164 | 0.26304 | 0.56544 | 0.32496 | 0.29544 |  |  |  | 6964.0256 | 6964.3172 | 6964.3805 | 6964.5115 | 6964.6804 | 6964.8487 | 6964.9713 | 6965.0741 | 6965.1473 | 6965.198 | 6965.2486 | 6965.2853 | 6965.3245 | 6965.412 | 6965.5111 | 6965.5553 | 6965.6332 | 6965.6486 | 6965.7189 | 6965.7881 | 6965.8366 | 6965.9462 | 6966.1818 | 6966.3172 | 6966.4403
|  |  | tgφ | 2.8338 | 0.66772 | 0.59142 | 1.8935 | 0.78829 | 1.1755 | 1.414 | 1.5031 | 1.5089 | 1.5241 | 1.5684 | 1.5494 | 1.5459 | 1.6088 | 1.4304 | 2.2711 | 0.51678 | 1.5021 | 1.3516 | 1.4392 | 1.3141 | 1.4893 | 0.86573 | 0.85131
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 156 | 106 | 151 | 143 | 182 | 156 | 127 | 141 | 97 | 54 | 60 | 58 | 79 | 96 | 57 | 92 | 136 | 125 | 129 | 92 | 128 | 152 | 184 | 172
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2433 | 0.5031 | 1.1068 | 1.2019 | 1.2364 | 1.0928 | 0.83484 | 1.0476 | 0.68652 | 0.36648 | 0.35604 | 0.34254 | 0.4905 | 0.65448 | 0.34218 | 0.57114 | 0.96498 | 0.91656 | 0.98874 | 0.62892 | 0.87102 | 1.1477 | 1.3592 | 1.3889 | 20.3425 | 24.903 | 1.8 | 10273.112 | 10273.8027 | 10274.0822 | 10274.6971 | 10275.3648 | 10276.0517 | 10276.6588 | 10277.1226 | 10277.7046 | 10278.086 | 10278.2896 | 10278.4874 | 10278.6777 | 10278.9502 | 10279.3138 | 10279.5039 | 10279.8212 | 10280.3573 | 10280.8665 | 10281.4158 | 10281.7652 | 10282.2491 | 10282.8867 | 10283.6418 | 10284.4134
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2362 | 1.0807 | 1.2865 | 1.0669 | 1.629 | 1.3653 | 1.1552 | 1.1869 | 0.8442 | 0.47916 | 0.57546 | 0.55332 | 0.74268 | 0.8532 | 0.54342 | 0.8559 | 1.1866 | 1.0721 | 1.0645 | 0.82656 | 1.1408 | 1.2625 | 1.5561 | 1.3397 |  |  |  | 13650.5377 | 13651.2245 | 13651.8249 | 13652.5396 | 13653.1323 | 13654.0373 | 13654.7958 | 13655.4376 | 13656.097 | 13656.566 | 13656.8322 | 13657.1519 | 13657.4593 | 13657.8719 | 13658.3459 | 13658.6478 | 13659.1233 | 13659.7825 | 13660.3781 | 13660.9695 | 13661.4287 | 13662.0625 | 13662.7639 | 13663.6284 | 13664.3727
|  |  | tgφ | 0.99435 | 2.1481 | 1.1623 | 0.88767 | 1.3175 | 1.2494 | 1.3838 | 1.133 | 1.2297 | 1.3075 | 1.6163 | 1.6153 | 1.5141 | 1.3036 | 1.5881 | 1.4986 | 1.2296 | 1.1697 | 1.0766 | 1.3143 | 1.3098 | 1.1001 | 1.1449 | 0.96462
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 51 | 75 | 83 | 73 | 77 | 86 | 125 | 119 | 119 | 99 | 57 | 78 | 64 | 71 | 20 | 47 | 44 | 58 | 65 | 57 | 65 | 75 | 75 | 81
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36954 | 0.6246 | 0.49158 | 0.54018 | 0.59292 | 0.67212 | 1.0607 | 0.97938 | 0.97182 | 0.80388 | 0.50364 | 0.67032 | 0.43668 | 0.53172 | 0.01206 | 0.40428 | 0.22482 | 0.43596 | 0.4653 | 0.31608 | 0.40464 | 0.5733 | 0.56844 | 0.46062 | 13.1146 | 14.2218 | 1.8 | 6370.4895 | 6370.6948 | 6371.0418 | 6371.3149 | 6371.615 | 6371.9444 | 6372.3178 | 6372.9071 | 6373.4512 | 6373.9911 | 6374.4377 | 6374.7175 | 6375.0899 | 6375.3325 | 6375.6279 | 6375.6346 | 6375.8592 | 6375.9841 | 6376.2263 | 6376.4848 | 6376.6604 | 6376.8852 | 6377.2037 | 6377.5195 | 6377.7754
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.43218 | 0.55458 | 0.77256 | 0.60498 | 0.6066 | 0.68184 | 0.88668 | 0.88056 | 0.882 | 0.7389 | 0.37242 | 0.5517 | 0.55242 | 0.58086 | 0.21924 | 0.32796 | 0.43002 | 0.47844 | 0.55494 | 0.54522 | 0.5895 | 0.60678 | 0.59814 | 0.77328 |  |  |  | 8784.4805 | 8784.7206 | 8785.0287 | 8785.4579 | 8785.794 | 8786.131 | 8786.5098 | 8787.0024 | 8787.4916 | 8787.9816 | 8788.3921 | 8788.599 | 8788.9055 | 8789.2124 | 8789.5351 | 8789.6569 | 8789.8391 | 8790.078 | 8790.3438 | 8790.6521 | 8790.955 | 8791.2825 | 8791.6196 | 8791.9519 | 8792.3815
|  |  | tgφ | 1.1695 | 0.8879 | 1.5716 | 1.12 | 1.0231 | 1.0145 | 0.83591 | 0.8991 | 0.90758 | 0.91917 | 0.73946 | 0.82304 | 1.265 | 1.0924 | 18.1791 | 0.81122 | 1.9127 | 1.0974 | 1.1926 | 1.7249 | 1.4569 | 1.0584 | 1.0522 | 1.6788
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 96 | 74 | 119 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 107 | 90 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 96 | 118 | 74
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.90126 | 0.72198 | 1.0823 | 0.90036 | 0.90072 | 0.90108 | 0.90216 | 0.9018 | 0.90144 | 0.9027 | 0.90432 | 0.90432 | 0.9027 | 0.90216 | 1.0129 | 0.79578 | 0.90144 | 0.90144 | 0.90216 | 0.90234 | 0.90126 | 0.9009 | 1.0813 | 0.72054 | 21.6493 | 14.429 | 1.8 | 796.0985 | 796.5992 | 797.0003 | 797.6016 | 798.1018 | 798.6022 | 799.1028 | 799.604 | 800.105 | 800.6058 | 801.1073 | 801.6097 | 802.1121 | 802.6136 | 803.1148 | 803.6775 | 804.1196 | 804.6204 | 805.1212 | 805.6224 | 806.1237 | 806.6244 | 807.1249 | 807.7256 | 808.1259
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5904 | 0.42138 | 0.7776 | 0.58428 | 0.58806 | 0.58518 | 0.59148 | 0.59274 | 0.59796 | 0.61632 | 0.63288 | 0.63666 | 0.61056 | 0.60642 | 0.63972 | 0.62028 | 0.585 | 0.58626 | 0.6021 | 0.60984 | 0.5922 | 0.58824 | 0.76734 | 0.40608 |  |  |  | 579.7659 | 580.0939 | 580.328 | 580.76 | 581.0846 | 581.4113 | 581.7364 | 582.065 | 582.3943 | 582.7265 | 583.0689 | 583.4205 | 583.7742 | 584.1134 | 584.4503 | 584.8057 | 585.1503 | 585.4753 | 585.801 | 586.1355 | 586.4743 | 586.8033 | 587.1301 | 587.5564 | 587.782
|  |  | tgφ | 0.65508 | 0.58364 | 0.71844 | 0.64894 | 0.65288 | 0.64942 | 0.65563 | 0.65729 | 0.66334 | 0.68275 | 0.69984 | 0.70402 | 0.67637 | 0.67219 | 0.6316 | 0.77946 | 0.64896 | 0.65036 | 0.6674 | 0.67584 | 0.65708 | 0.65295 | 0.70967 | 0.56358
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 152 | 159 | 125 | 172 | 143 | 156 | 166 | 142 | 151 | 116 | 78 | 70 | 146 | 156 | 41 | 84 | 196 | 189 | 110 | 91 | 145 | 152 | 113 | 145
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0548 | 1.049 | 0.82242 | 1.2011 | 1.0467 | 1.08 | 1.2137 | 0.99594 | 1.0368 | 0.6435 | 0.47502 | 0.43416 | 0.9909 | 1.1529 | 0.2889 | 0.69678 | 1.4436 | 1.544 | 0.91116 | 0.53802 | 0.9936 | 1.1509 | 0.77688 | 1.0211 | 22.5621 | 27.8957 | 1.8 | 7975.1731 | 7975.7591 | 7976.3419 | 7976.7988 | 7977.4661 | 7978.0476 | 7978.6476 | 7979.3219 | 7979.8752 | 7980.4512 | 7980.8087 | 7981.0726 | 7981.3138 | 7981.8643 | 7982.5048 | 7982.6653 | 7983.0524 | 7983.8544 | 7984.7122 | 7985.2184 | 7985.5173 | 7986.0693 | 7986.7087 | 7987.1403 | 7987.7076
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.3414 | 1.4521 | 1.1405 | 1.5176 | 1.2263 | 1.3846 | 1.4123 | 1.2416 | 1.3396 | 1.1353 | 0.74178 | 0.66096 | 1.3156 | 1.3252 | 0.35406 | 0.6444 | 1.6643 | 1.4605 | 0.84204 | 0.8676 | 1.2983 | 1.2652 | 0.99882 | 1.2658 |  |  |  | 12575.5438 | 12576.289 | 12577.0957 | 12577.7293 | 12578.5724 | 12579.2537 | 12580.0229 | 12580.8075 | 12581.4973 | 12582.2415 | 12582.8722 | 12583.2843 | 12583.6515 | 12584.3824 | 12585.1186 | 12585.3153 | 12585.6733 | 12586.5979 | 12587.4093 | 12587.8771 | 12588.3591 | 12589.0804 | 12589.7833 | 12590.3382 | 12591.0414
|  |  | tgφ | 1.2717 | 1.3842 | 1.3867 | 1.2634 | 1.1716 | 1.282 | 1.1636 | 1.2467 | 1.292 | 1.7642 | 1.5616 | 1.5224 | 1.3277 | 1.1494 | 1.2255 | 0.92483 | 1.1529 | 0.94591 | 0.92414 | 1.6126 | 1.3067 | 1.0993 | 1.2857 | 1.2396
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
яч.8 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.8543 | 3.1648 | 4.0731 | 4.0958 | 4.3259 | 4.0352 | 4.2272 | 4.0844 | 3.724 | 2.9518 | 2.3746 | 2.4693 | 3.0128 | 3.4411 | 1.7791 | 2.5973 | 3.6478 | 3.9535 | 3.4324 | 2.515 | 3.4214 | 4.1991 | 4.2085 | 3.9854
|  |  | Q, МВАр | 4.3612 | 3.7237 | 4.3536 | 4.2386 | 4.5142 | 4.3709 | 4.3534 | 4.1389 | 3.8468 | 3.2995 | 2.5593 | 2.5862 | 3.5103 | 3.6838 | 1.9387 | 2.7057 | 3.9626 | 3.826 | 3.2925 | 3.0342 | 3.9547 | 4.3498 | 4.3062 | 4.141
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 7.2388 | 8.0439 | 6.9559 | 7.6379 | 8.5654 | 6.857 | 4.9525 | 4.3044 | 5.3914 | 5.0344 | 5.7176 | 5.7807 | 5.7139 | 4.9834 | 9.1878 | 7.5517 | 9.2055 | 4.5707 | 5.3946 | 5.8722 | 8.5098 | 9.0442 | 7.1177 | 9.0345
|  |  | Q, % | 5.6062 | 6.3598 | 9.8992 | 10.4366 | 9.4621 | 8.5743 | 7.0354 | 6.1929 | 7.2439 | 5.2777 | 6.0876 | 6.363 | 7.0109 | 7.3296 | 10.1574 | 9.2948 | 8.8056 | 8.0652 | 10.1765 | 5.3634 | 9.602 | 6.205 | 10.4666 | 10.3595
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.30078 | 0.27684 | 0.3045 | 0.3387 | 0.40524 | 0.29706 | 0.22026 | 0.18372 | 0.21222 | 0.15648 | 0.144 | 0.1515 | 0.18258 | 0.18048 | 0.18 | 0.21216 | 0.36984 | 0.18936 | 0.19572 | 0.1569 | 0.31824 | 0.41754 | 0.3225 | 0.39582
|  |  | Q, МВАр | 0.25902 | 0.2529 | 0.47832 | 0.49392 | 0.47178 | 0.40992 | 0.32946 | 0.27324 | 0.30042 | 0.18384 | 0.1659 | 0.17574 | 0.26466 | 0.29136 | 0.21918 | 0.27726 | 0.38262 | 0.33564 | 0.37302 | 0.17196 | 0.42006 | 0.28776 | 0.5034 | 0.47856
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.3163; 10: 1.3489; 18: 1.9303
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6 | [26 empty] | tg | 0.28221
|  | ТИ | I, А | 133 | 133 | 135 | 133 | 134 | 136 | 133 | 133 | 133 | 131 | 133 | 136 | 136 | 137 | 136 | 139 | 137 | 139 | 137 | 138 | 141 | 136 | 139 | 138
|  | счетчик | P, МВт | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.296 | 1.044 | 1.26 | 1.296 | 1.296 | 1.188 | 1.314 | 1.206 | 1.296 | 1.044 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.224 | 1.116 | 1.26 | 1.17 | 1.17 | 1.188 | 1.152 | 1.26 | 29.34 | 8.28 | 18 | 984.86 | 984.93 | 985 | 985.07 | 985.142 | 985.2 | 985.27 | 985.342 | 985.414 | 985.48 | 985.553 | 985.62 | 985.692 | 985.75 | 985.82 | 985.89 | 985.96 | 986.028 | 986.09 | 986.16 | 986.225 | 986.29 | 986.356 | 986.42 | 986.49
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 232.68 | 232.7 | 232.72 | 232.74 | 232.76 | 232.78 | 232.8 | 232.81 | 232.83 | 232.84 | 232.86 | 232.88 | 232.9 | 232.93 | 232.94 | 232.96 | 232.97 | 232.99 | 233.01 | 233.03 | 233.05 | 233.07 | 233.1 | 233.12 | 233.14
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.27778 | 0.34483 | 0.28571 | 0.13889 | 0.27778 | 0.15152 | 0.27397 | 0.29851 | 0.27778 | 0.51724 | 0.14286 | 0.28571 | 0.14286 | 0.29412 | 0.32258 | 0.28571 | 0.30769 | 0.30769 | 0.45455 | 0.3125 | 0.28571
яч.12 | ВТ-2-6 | [26 empty] | tg | 0.20694
|  | ТИ | I, А | 14 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 4.61 | 0.954 | 18 | 770.13 | 770.14 | 770.15 | 770.16 | 770.17 | 770.19 | 770.2 | 770.21 | 770.22 | 770.23 | 770.24 | 770.25 | 770.26 | 770.28 | 770.29 | 770.3 | 770.31 | 770.32 | 770.33 | 770.35 | 770.36 | 770.38 | 770.39 | 770.4 | 770.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30.297 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 30.35 | 30.35 | 30.35 | 30.35
|  |  | tgφ | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.476 | 1.244 | 1.44 | 1.476 | 1.476 | 1.368 | 1.494 | 1.386 | 1.476 | 1.294 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.404 | 1.296 | 1.46 | 1.35 | 1.53 | 1.368 | 1.332 | 1.35
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.414 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.36
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.4983 | 1.4843 | 1.4843 | 1.5193 | 1.3561 | 1.4843 | 1.4869 | 1.5193 | 1.4146 | 1.5368 | 1.432 | 1.5193 | 1.4808 | 1.4512 | 1.4843 | 1.4512 | 1.5043 | 1.3451 | 1.5037 | 1.3972 | 1.6225 | 1.4707 | 1.3798 | 1.3972
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1
яч.4 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057
tgφ
яч.6 | Подъем -II | [26 empty] | tg | 0.3587
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.00204 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00456 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.01104 | 0.00396 | 1.2 | 8.4508 | 8.4509 | 8.4509 | 8.4509 | 8.4509 | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 8.451 | 8.4542 | 8.4559 | 8.4559 | 8.4559 | 8.456 | 8.456 | 8.456 | 8.4561 | 8.4561 | 8.4561 | 8.4561 | 8.4561 | 8.4599 | 8.4599 | 8.46 | 8.46
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00012 | 0.00012 |  |  |  | 0.6441 | 0.6442 | 0.6444 | 0.6445 | 0.6447 | 0.6448 | 0.645 | 0.6451 | 0.6453 | 0.6454 | 0.6456 | 0.6457 | 0.6459 | 0.646 | 0.6462 | 0.6463 | 0.6465 | 0.6466 | 0.6467 | 0.6468 | 0.6469 | 0.6471 | 0.6472 | 0.6473 | 0.6474
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.03125 | 0.11765 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.052632 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1 | [26 empty] | tg | 0.30124
|  | ТИ | I, А | 119 | 116 | 116 | 119 | 117 | 117 | 121 | 117 | 117 | 114 | 115 | 119 | 122 | 118 | 122 | 122 | 123 | 121 | 123 | 121 | 124 | 121 | 123 | 121
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2258 | 1.2312 | 1.2366 | 1.2366 | 1.242 | 1.2438 | 1.2384 | 1.2222 | 1.2186 | 1.2204 | 1.2294 | 1.2546 | 1.26 | 1.2618 | 1.2654 | 1.2708 | 1.2672 | 1.2708 | 1.269 | 1.2654 | 1.2708 | 1.2762 | 1.2744 | 1.2744 | 30.0258 | 9.045 | 18 | 645.8735 | 645.9416 | 646.01 | 646.0787 | 646.1474 | 646.2164 | 646.2855 | 646.3543 | 646.4222 | 646.4899 | 646.5577 | 646.626 | 646.6957 | 646.7657 | 646.8358 | 646.9061 | 646.9767 | 647.0471 | 647.1177 | 647.1882 | 647.2585 | 647.3291 | 647.4 | 647.4708 | 647.5416
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.378 | 0.3726 | 0.3474 | 0.351 | 0.522 | 0.342 | 0.162 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.63 | 0.18 | 0.378 | 0.162 | 0.522 | 0.36 | 0.378 | 0.36 | 0.558 | 0.522 | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 8.4575 | 8.4785 | 8.4992 | 8.5185 | 8.538 | 8.567 | 8.586 | 8.595 | 8.615 | 8.635 | 8.655 | 8.675 | 8.695 | 8.73 | 8.74 | 8.761 | 8.77 | 8.799 | 8.819 | 8.84 | 8.86 | 8.891 | 8.92 | 8.94 | 8.96
|  |  | tgφ | 0.30837 | 0.30263 | 0.28093 | 0.28384 | 0.42029 | 0.27496 | 0.13081 | 0.29455 | 0.29542 | 0.29499 | 0.29283 | 0.28694 | 0.5 | 0.14265 | 0.29872 | 0.12748 | 0.41193 | 0.28329 | 0.29787 | 0.2845 | 0.43909 | 0.40903 | 0.28249 | 0.28249
яч.8 | ТСВП-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.9 | Подъем-1 | [26 empty] | tg | 3.8182
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0 | 0.00012 | 0.00132 | 0.00504 | 1.2 | 6.7512 | 6.7513 | 6.7513 | 6.7513 | 6.7514 | 6.7514 | 6.7515 | 6.7515 | 6.7516 | 6.7516 | 6.7516 | 6.7517 | 6.7517 | 6.7518 | 6.7518 | 6.7519 | 6.7519 | 6.752 | 6.752 | 6.752 | 6.7521 | 6.7521 | 6.7522 | 6.7522 | 6.7523
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00012 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 |  |  |  | 0.4672 | 0.4674 | 0.4675 | 0.4677 | 0.4678 | 0.468 | 0.4682 | 0.4683 | 0.4685 | 0.4687 | 0.4688 | 0.469 | 0.4692 | 0.4694 | 0.4695 | 0.4697 | 0.4699 | 0.4701 | 0.4702 | 0.4704 | 0.4706 | 0.4708 | 0.471 | 0.4712 | 0.4714
|  |  | tgφ | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2
яч.11 | ТСВП -I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН -I котельная | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04044 | 0.04032 | 0.04032 | 0.03984 | 0.04008 | 0.03996 | 0.04008 | 0.03996 | 0.03984 | 0.04032 | 0.04056 | 0.04068 | 0.04044 | 0.04044 | 0.04032 | 0.03996 | 0.03996 | 0.03972 | 0.03996 | 0.03984 | 0.03984 | 0.03996 | 0.03984 | 0.03972 | 0.9624 | 0 | 1.2 | 757.6531 | 757.6868 | 757.7204 | 757.754 | 757.7872 | 757.8206 | 757.8539 | 757.8873 | 757.9206 | 757.9538 | 757.9874 | 758.0212 | 758.0551 | 758.0888 | 758.1225 | 758.1561 | 758.1894 | 758.2227 | 758.2558 | 758.2891 | 758.3223 | 758.3555 | 758.3888 | 758.422 | 758.4551
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888 | 2.5888
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16 | КБ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723
tgφ
яч.18 | Вентилятор-2 | [26 empty] | tg | 0.12234
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0558 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0558 | 0.0558 | 1.3536 | 0.1656 | 18 | 597.414 | 597.4171 | 597.4203 | 597.4234 | 597.4266 | 597.4297 | 597.4328 | 597.4359 | 597.439 | 597.4422 | 597.4453 | 597.4485 | 597.4516 | 597.4548 | 597.4579 | 597.4611 | 597.4642 | 597.4673 | 597.4704 | 597.4735 | 597.4766 | 597.4798 | 597.483 | 597.4861 | 597.4892
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0072 |  |  |  | 4.4808 | 4.4812 | 4.4816 | 4.482 | 4.4824 | 4.4828 | 4.4831 | 4.4835 | 4.4839 | 4.4843 | 4.4847 | 4.4851 | 4.4855 | 4.4859 | 4.4863 | 4.4867 | 4.4871 | 4.4875 | 4.4879 | 4.4883 | 4.4886 | 4.4889 | 4.4892 | 4.4896 | 4.49
|  |  | tgφ | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.096774 | 0.12903 | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.125 | 0.12903 | 0.12903 | 0.12903 | 0.12903 | 0.096774 | 0.09375 | 0.09375 | 0.12903 | 0.12903
яч.19 | КБ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | КТПН -2 котельная | [26 empty] | tg | 0.13369
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02592 | 0.02604 | 0.02592 | 0.02568 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | 0.02568 | 0.03288 | 0.03552 | 0.0354 | 0.0354 | 0.03516 | 0.0306 | 0.0258 | 0.02556 | 0.02568 | 0.02568 | 0.0258 | 0.02568 | 0.03504 | 0.03468 | 0.03456 | 0.03456 | 0.70464 | 0.0942 | 1.2 | 346.2204 | 346.242 | 346.2637 | 346.2853 | 346.3067 | 346.3282 | 346.3497 | 346.3712 | 346.3926 | 346.42 | 346.4496 | 346.4791 | 346.5086 | 346.5379 | 346.5634 | 346.5849 | 346.6062 | 346.6276 | 346.649 | 346.6705 | 346.6919 | 346.7211 | 346.75 | 346.7788 | 346.8076
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00372 | 0.00372 | 0.0036 | 0.00372 | 0.0036 | 0.00372 | 0.0036 | 0.00372 | 0.0042 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0042 | 0.00432 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00372 | 0.00384 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0042 | 0.0042 |  |  |  | 52.4306 | 52.4337 | 52.4368 | 52.4398 | 52.4429 | 52.4459 | 52.449 | 52.452 | 52.4551 | 52.4586 | 52.4622 | 52.4658 | 52.4693 | 52.4729 | 52.4761 | 52.4793 | 52.4824 | 52.4856 | 52.4887 | 52.4918 | 52.4949 | 52.4985 | 52.5021 | 52.5056 | 52.5091
|  |  | tgφ | 0.14352 | 0.14286 | 0.13889 | 0.14486 | 0.13953 | 0.14419 | 0.13953 | 0.14486 | 0.12774 | 0.12162 | 0.12203 | 0.11864 | 0.12287 | 0.12549 | 0.14884 | 0.14554 | 0.14953 | 0.14486 | 0.14419 | 0.14486 | 0.12329 | 0.12457 | 0.12153 | 0.12153
яч.22 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
яч.14 | ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3483 | 1.3552 | 1.3586 | 1.3597 | 1.3638 | 1.3654 | 1.3601 | 1.3436 | 1.3528 | 1.3541 | 1.363 | 1.3865 | 1.3933 | 1.3886 | 1.3891 | 1.3922 | 1.3886 | 1.392 | 1.3906 | 1.3867 | 1.4078 | 1.4084 | 1.4047 | 1.4045
|  |  | Q, МВАр | 0.38904 | 0.38376 | 0.35832 | 0.36216 | 0.53292 | 0.35136 | 0.17292 | 0.37116 | 0.37152 | 0.37176 | 0.37164 | 0.37164 | 0.64164 | 0.19128 | 0.38916 | 0.17316 | 0.53316 | 0.37104 | 0.38904 | 0.36924 | 0.56796 | 0.53184 | 0.37152 | 0.37152
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 6.3667 | 5.8917 | 5.65 | 7.878 | -9.6302 | 5.1833 | 7.8537 | 8.9675 | 1.114 | 9.3655 | 1.6623 | 6.065 | -7.6754 | 3.5667 | 3.5333 | 3.3167 | 1.094 | -7.4074 | 4.7562 | -2.72 | 7.9843 | -2.9561 | -5.4595 | 2.4667
|  |  | Q, % | 6.029 | -6.6 | 0.46667 | -0.6 | 1.3111 | 2.4 | 3.9333 | -3.1 | -3.2 | -3.2667 | -3.2333 | -3.2333 | 10.8833 | -6.2667 | -8.1 | 3.8 | 1.2667 | -3.0667 | -8.0667 | -2.5667 | -5.1778 | 1.5111 | -3.2 | -3.2
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.09168 | 0.08484 | 0.08136 | 0.11628 | -0.1198 | 0.07464 | 0.11592 | 0.13236 | 0.01524 | 0.13992 | 0.02304 | 0.08952 | -0.09932 | 0.05136 | 0.05088 | 0.04776 | 0.01536 | -0.096 | 0.06944 | -0.03672 | 0.12216 | -0.04044 | -0.07272 | -0.05448
|  |  | Q, МВАр | 0.02496 | -0.02376 | 0.00168 | -0.00216 | 0.00708 | 0.00864 | 0.00708 | -0.01116 | -0.01152 | -0.01176 | -0.01164 | -0.01164 | 0.07836 | -0.01128 | -0.02916 | 0.00684 | 0.00684 | -0.01104 | -0.02904 | -0.00924 | -0.02796 | 0.00816 | -0.01152 | -0.01152
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.3483 | 1.3552 | 1.3586 | 1.3597 | 1.3638 | 1.3654 | 1.3601 | 1.3436 | 1.3528 | 1.3541 | 1.363 | 1.3865 | 1.3933 | 1.3886 | 1.3891 | 1.3922 | 1.3886 | 1.392 | 1.3906 | 1.3867 | 1.4078 | 1.4084 | 1.4047 | 1.4045
|  |  | Q, МВАр | 0.38904 | 0.38376 | 0.35832 | 0.36216 | 0.53292 | 0.35136 | 0.17292 | 0.37116 | 0.37152 | 0.37176 | 0.37164 | 0.37164 | 0.64164 | 0.19128 | 0.38916 | 0.17316 | 0.53316 | 0.37104 | 0.38904 | 0.36924 | 0.56796 | 0.53184 | 0.37152 | 0.37152
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 198 | 359 | 360 | 344 | 222 | 386 | 364 | 250 | 233 | 219 | 367 | 223 | 300 | 261 | 243 | 348 | 356 | 212 | 208 | 208 | 263 | 256 | 366 | 245
|  | счетчик | P, МВт | 2.2428 | 2.1492 | 2.7504 | 2.7054 | 2.6136 | 2.7936 | 2.5074 | 2.4678 | 2.4336 | 2.0646 | 2.7558 | 2.2752 | 2.9232 | 2.6568 | 2.1834 | 2.7612 | 2.808 | 2.268 | 2.1258 | 1.827 | 2.1978 | 2.4498 | 2.988 | 2.439 | 59.3874 | 39.3228 | 18 | 5793.511 | 5793.6356 | 5793.755 | 5793.9078 | 5794.0581 | 5794.2033 | 5794.3585 | 5794.4978 | 5794.6349 | 5794.7701 | 5794.8848 | 5795.0379 | 5795.1643 | 5795.3267 | 5795.4743 | 5795.5956 | 5795.749 | 5795.905 | 5796.031 | 5796.1491 | 5796.2506 | 5796.3727 | 5796.5088 | 5796.6748 | 5796.8103
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.5192 | 1.5588 | 1.9584 | 1.8486 | 1.692 | 1.9566 | 1.6686 | 1.6236 | 1.6002 | 1.4724 | 1.764 | 1.4562 | 1.8882 | 1.7622 | 1.5642 | 1.8954 | 1.8126 | 1.449 | 1.476 | 1.2042 | 1.3824 | 1.5534 | 1.701 | 1.5156 |  |  |  | 3301.206 | 3301.2904 | 3301.377 | 3301.4858 | 3301.5885 | 3301.6825 | 3301.7912 | 3301.8839 | 3301.9741 | 3302.063 | 3302.1448 | 3302.2428 | 3302.3237 | 3302.4286 | 3302.5265 | 3302.6134 | 3302.7187 | 3302.8194 | 3302.8999 | 3302.9819 | 3303.0488 | 3303.1256 | 3303.2119 | 3303.3064 | 3303.3906
|  |  | tgφ | 0.67737 | 0.72529 | 0.71204 | 0.6833 | 0.64738 | 0.70039 | 0.66547 | 0.65791 | 0.65754 | 0.71316 | 0.6401 | 0.64003 | 0.64594 | 0.66328 | 0.71641 | 0.68644 | 0.64551 | 0.63889 | 0.69433 | 0.65911 | 0.62899 | 0.63409 | 0.56928 | 0.6214
яч.73 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 127 | 234 | 134 | 136 | 87 | 131 | 258 | 246 | 253 | 252 | 251 | 252 | 88 | 91 | 125 | 132 | 125 | 126 | 122 | 125 | 184 | 191 | 141 | 186
|  | счетчик | P, МВт | 1.44 | 1.4004 | 1.0242 | 1.0692 | 1.0242 | 0.9486 | 1.7766 | 2.4282 | 2.6424 | 2.376 | 1.8846 | 2.5704 | 0.8586 | 0.927 | 1.1232 | 1.0476 | 0.9864 | 1.3482 | 1.2474 | 1.098 | 1.5372 | 1.827 | 1.1502 | 1.8522 | 35.5878 | 23.553 | 18 | 3655.845 | 3655.925 | 3656.0028 | 3656.0597 | 3656.1191 | 3656.176 | 3656.2287 | 3656.3274 | 3656.4623 | 3656.6091 | 3656.7411 | 3656.8458 | 3656.9886 | 3657.0363 | 3657.0878 | 3657.1502 | 3657.2084 | 3657.2632 | 3657.3381 | 3657.4074 | 3657.4684 | 3657.5538 | 3657.6553 | 3657.7192 | 3657.8221
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.9756 | 1.0152 | 0.729 | 0.7308 | 0.6642 | 0.6642 | 1.1826 | 1.5966 | 1.7388 | 1.6956 | 1.206 | 1.6452 | 0.5544 | 0.6138 | 0.8046 | 0.7182 | 0.6372 | 0.8604 | 0.8658 | 0.7236 | 0.9666 | 1.1592 | 0.6552 | 1.1502 |  |  |  | 2791.27 | 2791.3242 | 2791.3806 | 2791.4211 | 2791.4617 | 2791.4986 | 2791.5355 | 2791.6012 | 2791.6899 | 2791.7865 | 2791.8807 | 2791.9477 | 2792.0391 | 2792.0699 | 2792.104 | 2792.1487 | 2792.1886 | 2792.224 | 2792.2718 | 2792.3199 | 2792.3601 | 2792.4138 | 2792.4782 | 2792.5146 | 2792.5785
|  |  | tgφ | 0.6775 | 0.72494 | 0.71178 | 0.6835 | 0.64851 | 0.70019 | 0.66565 | 0.65752 | 0.65804 | 0.71364 | 0.63992 | 0.64006 | 0.6457 | 0.66214 | 0.71635 | 0.68557 | 0.64599 | 0.63818 | 0.69408 | 0.65902 | 0.62881 | 0.63448 | 0.56964 | 0.62099
яч.32 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 278 | 222 | 391 | 247 | 276 | 330 | 250 | 370 | 231 | 217 | 244 | 292 | 229 | 218 | 278 | 309 | 287 | 229 | 218 | 226 | 293 | 224 | 281 | 226
|  | счетчик | P, МВт | 3.4092 | 3.0492 | 3.8088 | 3.6756 | 3.1068 | 3.96 | 3.366 | 4.0824 | 3.4776 | 2.9322 | 3.2202 | 3.3552 | 3.0186 | 2.8584 | 3.0654 | 3.6378 | 3.8754 | 3.123 | 3.0996 | 2.7468 | 3.3786 | 3.6738 | 3.3012 | 3.3858 | 80.6076 | 61.0416 | 18 | 5982.37 | 5982.5594 | 5982.7288 | 5982.9404 | 5983.1446 | 5983.3172 | 5983.5372 | 5983.7242 | 5983.951 | 5984.1442 | 5984.3071 | 5984.486 | 5984.6724 | 5984.8401 | 5984.9989 | 5985.1692 | 5985.3713 | 5985.5866 | 5985.7601 | 5985.9323 | 5986.0849 | 5986.2726 | 5986.4767 | 5986.6601 | 5986.8482
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.655 | 2.4228 | 2.9628 | 2.7774 | 2.2194 | 3.0924 | 2.6136 | 3.0798 | 2.5056 | 2.439 | 2.4156 | 2.5362 | 2.2608 | 2.1114 | 2.3634 | 2.7576 | 2.781 | 2.3346 | 2.3958 | 2.2284 | 2.5218 | 2.781 | 2.268 | 2.5182 |  |  |  | 3777.592 | 3777.7395 | 3777.8741 | 3778.0387 | 3778.193 | 3778.3163 | 3778.4881 | 3778.6333 | 3778.8044 | 3778.9436 | 3779.0791 | 3779.2133 | 3779.3542 | 3779.4798 | 3779.5971 | 3779.7284 | 3779.8816 | 3780.0361 | 3780.1658 | 3780.2989 | 3780.4227 | 3780.5628 | 3780.7173 | 3780.8433 | 3780.9832
|  |  | tgφ | 0.77878 | 0.79457 | 0.77788 | 0.75563 | 0.71437 | 0.78091 | 0.77647 | 0.75441 | 0.7205 | 0.8318 | 0.75014 | 0.7559 | 0.74896 | 0.73866 | 0.77099 | 0.75804 | 0.7176 | 0.74755 | 0.77294 | 0.81127 | 0.7464 | 0.75698 | 0.68702 | 0.74375
яч.60 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 160 | 162 | 157 | 111 | 169 | 142 | 151 | 108 | 111 | 143 | 108 | 160 | 166 | 154 | 135 | 154 | 102 | 162 | 105 | 134 | 190 | 139 | 191 | 123
|  | счетчик | P, МВт | 1.962 | 2.2248 | 1.53 | 1.6506 | 1.9026 | 1.7028 | 2.0322 | 1.1916 | 1.6704 | 1.9314 | 1.4256 | 1.8378 | 2.1888 | 2.0196 | 1.4886 | 1.8126 | 1.377 | 2.2086 | 1.494 | 1.629 | 2.1906 | 2.2788 | 2.2428 | 1.8414 | 43.8336 | 33.2136 | 18 | 6266.131 | 6266.24 | 6266.3636 | 6266.4486 | 6266.5403 | 6266.646 | 6266.7406 | 6266.8535 | 6266.9197 | 6267.0125 | 6267.1198 | 6267.199 | 6267.3011 | 6267.4227 | 6267.5349 | 6267.6176 | 6267.7183 | 6267.7948 | 6267.9175 | 6268.0005 | 6268.091 | 6268.2127 | 6268.3393 | 6268.4639 | 6268.5662
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.5282 | 1.7676 | 1.1898 | 1.2474 | 1.359 | 1.3302 | 1.5786 | 0.9 | 1.2042 | 1.6074 | 1.0692 | 1.3896 | 1.6398 | 1.4922 | 1.1484 | 1.3734 | 0.9882 | 1.6524 | 1.1538 | 1.3212 | 1.6362 | 1.7262 | 1.5408 | 1.3698 |  |  |  | 4622.386 | 4622.4709 | 4622.5691 | 4622.6352 | 4622.7045 | 4622.78 | 4622.8539 | 4622.9416 | 4622.9916 | 4623.0585 | 4623.1478 | 4623.2072 | 4623.2844 | 4623.3755 | 4623.4584 | 4623.5222 | 4623.5985 | 4623.6534 | 4623.7452 | 4623.8093 | 4623.8827 | 4623.9736 | 4624.0695 | 4624.1551 | 4624.2312
|  |  | tgφ | 0.7789 | 0.7945 | 0.77765 | 0.75573 | 0.71429 | 0.78118 | 0.77679 | 0.75529 | 0.72091 | 0.83225 | 0.75 | 0.75612 | 0.74918 | 0.73886 | 0.77146 | 0.7577 | 0.71765 | 0.74817 | 0.77229 | 0.81105 | 0.74692 | 0.7575 | 0.687 | 0.74389
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.054 | 8.8236 | 9.1134 | 9.1008 | 8.6472 | 9.405 | 9.6822 | 10.17 | 10.224 | 9.3042 | 9.2862 | 10.0386 | 8.9892 | 8.4618 | 7.8606 | 9.2592 | 9.0468 | 8.9478 | 7.9668 | 7.3008 | 9.3042 | 10.2294 | 9.6822 | 9.5184
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 6.678 | 6.7644 | 6.84 | 6.6042 | 5.9346 | 7.0434 | 7.0434 | 7.2 | 7.0488 | 7.2144 | 6.4548 | 7.0272 | 6.3432 | 5.9796 | 5.8806 | 6.7446 | 6.219 | 6.2964 | 5.8914 | 5.4774 | 6.507 | 7.2198 | 6.165 | 6.5538
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 11.2504 | 11.1181 | 11.3947 | 11.2446 | 10.4878 | 11.75 | 11.9731 | 12.4607 | 12.4184 | 11.7735 | 11.3092 | 12.2538 | 11.0019 | 10.3614 | 9.8168 | 11.4552 | 10.9782 | 10.9411 | 9.9085 | 9.1271 | 11.3538 | 12.5206 | 11.4783 | 11.5565
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
яч.6 | ВДРСУ | [26 empty] | tg | 0.27364
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07776 | 0.07776 | 0.0774 | 0.0756 | 0.07596 | 0.07596 | 0.07632 | 0.07812 | 0.08532 | 0.0882 | 0.08856 | 0.08784 | 0.08712 | 0.08712 | 0.0828 | 0.08136 | 0.07776 | 0.07452 | 0.07524 | 0.07488 | 0.07416 | 0.07344 | 0.07344 | 0.07308 | 1.8997 | 0.51984 | 3.6 | 958.8202 | 958.8418 | 958.8634 | 958.8849 | 958.9059 | 958.927 | 958.9481 | 958.9693 | 958.991 | 959.0147 | 959.0392 | 959.0638 | 959.0882 | 959.1124 | 959.1366 | 959.1596 | 959.1822 | 959.2038 | 959.2245 | 959.2454 | 959.2662 | 959.2868 | 959.3072 | 959.3276 | 959.3479
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0198 | 0.0198 | 0.01944 | 0.02016 | 0.02016 | 0.0198 | 0.0198 | 0.02052 | 0.02088 | 0.02412 | 0.02556 | 0.02448 | 0.02448 | 0.02448 | 0.02628 | 0.0252 | 0.02232 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 | 0.02016 |  |  |  | 232.9943 | 232.9998 | 233.0053 | 233.0107 | 233.0163 | 233.0219 | 233.0274 | 233.0329 | 233.0386 | 233.0444 | 233.0511 | 233.0582 | 233.065 | 233.0718 | 233.0786 | 233.0859 | 233.0929 | 233.0991 | 233.1049 | 233.1107 | 233.1163 | 233.1219 | 233.1275 | 233.1331 | 233.1387
|  |  | tgφ | 0.25463 | 0.25463 | 0.25116 | 0.26667 | 0.2654 | 0.26066 | 0.25943 | 0.26267 | 0.24473 | 0.27347 | 0.28862 | 0.27869 | 0.28099 | 0.28099 | 0.31739 | 0.30973 | 0.28704 | 0.28019 | 0.27751 | 0.26923 | 0.27184 | 0.27451 | 0.27451 | 0.27586
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем | [26 empty] | tg | 1.204
|  | ТИ | I, А | 36 | 35 | 39 | 40 | 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 35 | 34 | 36 | 35 | 40 | 33 | 33 | 36 | 36 | 35 | 33 | 34 | 35 | 36 | 35
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24588 | 0.24516 | 0.24948 | 0.24948 | 0.24948 | 0.25056 | 0.24912 | 0.24696 | 0.24948 | 0.24516 | 0.25236 | 0.25956 | 0.2592 | 0.25524 | 0.24588 | 0.2448 | 0.24336 | 0.24156 | 0.23544 | 0.22824 | 0.24156 | 0.24048 | 0.24336 | 0.24984 | 5.9216 | 7.1294 | 3.6 | 1382.0279 | 1382.0962 | 1382.1643 | 1382.2336 | 1382.3029 | 1382.3722 | 1382.4418 | 1382.511 | 1382.5796 | 1382.6489 | 1382.717 | 1382.7871 | 1382.8592 | 1382.9312 | 1383.0021 | 1383.0704 | 1383.1384 | 1383.206 | 1383.2731 | 1383.3385 | 1383.4019 | 1383.469 | 1383.5358 | 1383.6034 | 1383.6728
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29916 | 0.29808 | 0.29952 | 0.29772 | 0.29844 | 0.29772 | 0.29808 | 0.29592 | 0.29664 | 0.29556 | 0.3042 | 0.30888 | 0.30744 | 0.30348 | 0.29592 | 0.2952 | 0.29376 | 0.29232 | 0.28908 | 0.28368 | 0.29412 | 0.29232 | 0.29412 | 0.29808 |  |  |  | 1812.7477 | 1812.8308 | 1812.9136 | 1812.9968 | 1813.0795 | 1813.1624 | 1813.2451 | 1813.3279 | 1813.4101 | 1813.4925 | 1813.5746 | 1813.6591 | 1813.7449 | 1813.8303 | 1813.9146 | 1813.9968 | 1814.0788 | 1814.1604 | 1814.2416 | 1814.3219 | 1814.4007 | 1814.4824 | 1814.5636 | 1814.6453 | 1814.7281
|  |  | tgφ | 1.2167 | 1.2159 | 1.2006 | 1.1934 | 1.1962 | 1.1882 | 1.1965 | 1.1983 | 1.189 | 1.2056 | 1.2054 | 1.19 | 1.1861 | 1.189 | 1.2035 | 1.2059 | 1.2071 | 1.2101 | 1.2278 | 1.2429 | 1.2176 | 1.2156 | 1.2086 | 1.1931
яч.10 | Сортировка-2 | [26 empty] | tg | 1.6354
|  | ТИ | I, А | 25 | 26 | 37 | 34 | 37 | 20 | 46 | 37 | 23 | 20 | 9 | 20 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 9 | 8 | 26 | 26 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14592 | 0.1488 | 0.20448 | 0.20928 | 0.12384 | 0.20448 | 0.23664 | 0.12336 | 0.12288 | 0.06816 | 0.07968 | 0.14592 | 0.15888 | 0.1176 | 0.07728 | 0.11136 | 0.12048 | 0.10944 | 0.09312 | 0.03744 | 0.15264 | 0.15024 | 0.15792 | 0.16128 | 3.2611 | 5.3333 | 4.8 | 704.4842 | 704.5146 | 704.5456 | 704.5882 | 704.6318 | 704.6576 | 704.7002 | 704.7495 | 704.7752 | 704.8008 | 704.815 | 704.8316 | 704.862 | 704.8951 | 704.9196 | 704.9357 | 704.9589 | 704.984 | 705.0068 | 705.0262 | 705.034 | 705.0658 | 705.0971 | 705.13 | 705.1636
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22848 | 0.25824 | 0.35568 | 0.3312 | 0.20448 | 0.34272 | 0.33984 | 0.22032 | 0.20544 | 0.144 | 0.14352 | 0.22032 | 0.2328 | 0.20928 | 0.16896 | 0.19824 | 0.18528 | 0.18384 | 0.17136 | 0.08448 | 0.22608 | 0.22464 | 0.22512 | 0.22896 |  |  |  | 1263.8859 | 1263.9335 | 1263.9873 | 1264.0614 | 1264.1304 | 1264.173 | 1264.2444 | 1264.3152 | 1264.3611 | 1264.4039 | 1264.4339 | 1264.4638 | 1264.5097 | 1264.5582 | 1264.6018 | 1264.637 | 1264.6783 | 1264.7169 | 1264.7552 | 1264.7909 | 1264.8085 | 1264.8556 | 1264.9024 | 1264.9493 | 1264.997
|  |  | tgφ | 1.5658 | 1.7355 | 1.7394 | 1.5826 | 1.6512 | 1.6761 | 1.4361 | 1.786 | 1.6719 | 2.1127 | 1.8012 | 1.5099 | 1.4653 | 1.7796 | 2.1863 | 1.7802 | 1.5378 | 1.6798 | 1.8402 | 2.2564 | 1.4811 | 1.4952 | 1.4255 | 1.4196
яч.11 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815
tgφ
яч.12 | Клеть ПМ-2 | [26 empty] | tg | 1.3485
|  | расчет | I, А | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 19 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20 | 21 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01944 | 0 | 0.0576 | 0.02304 | 0.02088 | 0.15264 | 0.018 | 0.00072 | 0.05832 | 0.06408 | 0.00288 | 0.01944 | 0.01152 | 0.02808 | 0.04824 | 0.0936 | 0.07704 | 0.00072 | 0.00072 | 0.0072 | 0.07992 | 0.10656 | 0.09648 | 0.04392 | 1.031 | 1.3903 | 7.2 | 194.6044 | 194.6071 | 194.6071 | 194.6151 | 194.6183 | 194.6212 | 194.6424 | 194.6449 | 194.645 | 194.6531 | 194.662 | 194.6624 | 194.6651 | 194.6667 | 194.6706 | 194.6773 | 194.6903 | 194.701 | 194.7011 | 194.7012 | 194.7022 | 194.7133 | 194.7281 | 194.7415 | 194.7476
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02952 | 0.00216 | 0.06984 | 0.0324 | 0.02304 | 0.15264 | 0.03528 | 0.00144 | 0.07776 | 0.08352 | 0.00288 | 0.01944 | 0.02088 | 0.03456 | 0.05544 | 0.1332 | 0.06768 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00792 | 0.08064 | 0.18936 | 0.21312 | 0.05472 |  |  |  | 335.1309 | 335.135 | 335.1353 | 335.145 | 335.1495 | 335.1527 | 335.1739 | 335.1788 | 335.179 | 335.1898 | 335.2014 | 335.2018 | 335.2045 | 335.2074 | 335.2122 | 335.2199 | 335.2384 | 335.2478 | 335.248 | 335.2482 | 335.2493 | 335.2605 | 335.2868 | 335.3164 | 335.324
|  |  | tgφ | 1.5185 | #DIV/0! | 1.2125 | 1.4063 | 1.1034 | 1 | 1.96 | 2 | 1.3333 | 1.3034 | 1 | 1 | 1.8125 | 1.2308 | 1.1493 | 1.4231 | 0.8785 | 2 | 2 | 1.1 | 1.009 | 1.777 | 2.209 | 1.2459
яч.13 | Скиповой ПМ-1 | [26 empty] | tg | 0.00021689
|  | расчет | I, А | 71 | 60 | 75 | 75 | 74 | 73 | 75 | 57 | 75 | 23 | 47 | 66 | 72 | 55 | 24 | 63 | 73 | 65 | 41 | 12 | 74 | 75 | 75 | 74
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.80568 | 0.67464 | 0.84672 | 0.83808 | 0.83304 | 0.8172 | 0.84168 | 0.64656 | 0.84528 | 0.26568 | 0.53136 | 0.73656 | 0.82008 | 0.62136 | 0.27432 | 0.70344 | 0.82512 | 0.72936 | 0.46008 | 0.1404 | 0.83304 | 0.83952 | 0.83952 | 0.82944 | 16.5982 | 0.0036 | 7.2 | 2257.2121 | 2257.324 | 2257.4177 | 2257.5353 | 2257.6517 | 2257.7674 | 2257.8809 | 2257.9978 | 2258.0876 | 2258.205 | 2258.2419 | 2258.3157 | 2258.418 | 2258.5319 | 2258.6182 | 2258.6563 | 2258.754 | 2258.8686 | 2258.9699 | 2259.0338 | 2259.0533 | 2259.169 | 2259.2856 | 2259.4022 | 2259.5174
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46.7288 | 46.7289 | 46.729 | 46.729 | 46.729 | 46.7291 | 46.7291 | 46.7291 | 46.7291 | 46.7291 | 46.7291 | 46.7292 | 46.7292 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293 | 46.7293
|  |  | tgφ | 0.00089366 | 0.0010672 | 0 | 0 | 0.0008643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001355 | 0 | 0.00087796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Т-4-630 | [26 empty] | tg | 0.0013714
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12312 | 0.11952 | 0.10944 | 0.11196 | 0.11196 | 0.11628 | 0.10836 | 0.12384 | 0.14256 | 0.16236 | 0.15444 | 0.12744 | 0.126 | 0.11808 | 0.12168 | 0.1224 | 0.10872 | 0.10944 | 0.1116 | 0.117 | 0.1206 | 0.11304 | 0.1044 | 0.10332 | 2.8876 | 0.00396 | 3.6 | 678.2581 | 678.2923 | 678.3255 | 678.3559 | 678.387 | 678.4181 | 678.4504 | 678.4805 | 678.5149 | 678.5545 | 678.5996 | 678.6425 | 678.6779 | 678.7129 | 678.7457 | 678.7795 | 678.8135 | 678.8437 | 678.8741 | 678.9051 | 678.9376 | 678.9711 | 679.0025 | 679.0315 | 679.0602
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0.00072 | 0.00216 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1524 | 50.1525 | 50.1527 | 50.1533 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535 | 50.1535
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002331 | 0.0056497 | 0.017143 | 0.0060976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | ХВП-1 | [26 empty] | tg | 0.78374
|  | ТИ | I, А | 55 | 55 | 61 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 57 | 57 | 62 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49032 | 0.49896 | 0.49464 | 0.48888 | 0.49176 | 0.49176 | 0.49248 | 0.49392 | 0.49536 | 0.50328 | 0.53424 | 0.52416 | 0.52344 | 0.52704 | 0.52776 | 0.52776 | 0.52344 | 0.53064 | 0.53496 | 0.51696 | 0.5256 | 0.52704 | 0.51768 | 0.51624 | 12.2983 | 9.6386 | 7.2 | 837.5546 | 837.6227 | 837.692 | 837.7607 | 837.8286 | 837.8969 | 837.9652 | 838.0336 | 838.1022 | 838.171 | 838.2409 | 838.3151 | 838.3879 | 838.4606 | 838.5338 | 838.6071 | 838.6804 | 838.7531 | 838.8268 | 838.9011 | 838.9729 | 839.0459 | 839.1191 | 839.191 | 839.2627
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38736 | 0.3996 | 0.38952 | 0.37944 | 0.38232 | 0.38088 | 0.38376 | 0.38376 | 0.38592 | 0.39744 | 0.43704 | 0.414 | 0.40824 | 0.41256 | 0.41112 | 0.41544 | 0.40032 | 0.41688 | 0.42912 | 0.39816 | 0.41112 | 0.4212 | 0.39744 | 0.396 |  |  |  | 764.3382 | 764.392 | 764.4475 | 764.5016 | 764.5543 | 764.6074 | 764.6603 | 764.7136 | 764.7669 | 764.8205 | 764.8757 | 764.9364 | 764.9939 | 765.0506 | 765.1079 | 765.165 | 765.2227 | 765.2783 | 765.3362 | 765.3958 | 765.4511 | 765.5082 | 765.5667 | 765.6219 | 765.6769
|  |  | tgφ | 0.79001 | 0.80087 | 0.78748 | 0.77614 | 0.77745 | 0.77452 | 0.77924 | 0.77697 | 0.77907 | 0.7897 | 0.81806 | 0.78984 | 0.77992 | 0.78279 | 0.77899 | 0.78718 | 0.76479 | 0.78562 | 0.80215 | 0.77019 | 0.78219 | 0.79918 | 0.76773 | 0.76709
яч.16 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613 | 0.4613
tgφ
яч.17 | Т-1-1000 Клетевой ПМ | [26 empty] | tg | 0.43631
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 11 | 9 | 12 | 10 | 10 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0864 | 0.09324 | 0.09828 | 0.1242 | 0.11844 | 0.08136 | 0.12312 | 0.16236 | 0.13968 | 0.14292 | 0.15588 | 0.14868 | 0.11988 | 0.14148 | 0.11844 | 0.14436 | 0.14364 | 0.1134 | 0.09252 | 0.1296 | 0.10764 | 0.1026 | 0.13932 | 0.14292 | 2.9704 | 1.296 | 3.6 | 1076.0242 | 1076.0482 | 1076.0741 | 1076.1014 | 1076.1359 | 1076.1688 | 1076.1914 | 1076.2256 | 1076.2707 | 1076.3095 | 1076.3492 | 1076.3925 | 1076.4338 | 1076.4671 | 1076.5064 | 1076.5393 | 1076.5794 | 1076.6193 | 1076.6508 | 1076.6765 | 1076.7125 | 1076.7424 | 1076.7709 | 1076.8096 | 1076.8493
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05508 | 0.04788 | 0.05148 | 0.05004 | 0.05436 | 0.05328 | 0.0594 | 0.05472 | 0.05292 | 0.06336 | 0.05688 | 0.07236 | 0.06048 | 0.05112 | 0.06156 | 0.06696 | 0.05112 | 0.04392 | 0.03204 | 0.03456 | 0.04284 | 0.05724 | 0.0648 | 0.0576 |  |  |  | 538.0109 | 538.0262 | 538.0395 | 538.0538 | 538.0677 | 538.0828 | 538.0976 | 538.1141 | 538.1293 | 538.144 | 538.1616 | 538.1774 | 538.1975 | 538.2143 | 538.2285 | 538.2456 | 538.2642 | 538.2784 | 538.2906 | 538.2995 | 538.3091 | 538.321 | 538.3369 | 538.3549 | 538.3709
|  |  | tgφ | 0.6375 | 0.51351 | 0.52381 | 0.4029 | 0.45897 | 0.65487 | 0.48246 | 0.33703 | 0.37887 | 0.44332 | 0.3649 | 0.48668 | 0.5045 | 0.36132 | 0.51976 | 0.46384 | 0.35589 | 0.3873 | 0.3463 | 0.26667 | 0.39799 | 0.55789 | 0.46512 | 0.40302
яч.18 | Скиповой ПМ-2 | [26 empty] | tg | 0.29259
|  | расчет | I, А | 81 | 69 | 86 | 85 | 90 | 84 | 79 | 75 | 85 | 32 | 59 | 83 | 83 | 72 | 44 | 76 | 83 | 79 | 49 | 16 | 84 | 75 | 85 | 85
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.85536 | 0.7272 | 0.91368 | 0.9108 | 0.95832 | 0.90792 | 0.84456 | 0.8028 | 0.9072 | 0.3168 | 0.61416 | 0.8856 | 0.89064 | 0.75888 | 0.44352 | 0.81576 | 0.88992 | 0.84528 | 0.5076 | 0.13608 | 0.90648 | 0.80928 | 0.91728 | 0.91512 | 18.4802 | 5.4072 | 7.2 | 2010.5921 | 2010.7109 | 2010.8119 | 2010.9388 | 2011.0653 | 2011.1984 | 2011.3245 | 2011.4418 | 2011.5533 | 2011.6793 | 2011.7233 | 2011.8086 | 2011.9316 | 2012.0553 | 2012.1607 | 2012.2223 | 2012.3356 | 2012.4592 | 2012.5766 | 2012.6471 | 2012.666 | 2012.7919 | 2012.9043 | 2013.0317 | 2013.1588
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26064 | 0.25056 | 0.25776 | 0.23184 | 0.26064 | 0.22392 | 0.22968 | 0.22392 | 0.23616 | 0.17208 | 0.25056 | 0.28584 | 0.2736 | 0.25344 | 0.19584 | 0.21528 | 0.22536 | 0.21096 | 0.17568 | 0.11304 | 0.216 | 0.20736 | 0.21528 | 0.22176 |  |  |  | 290.5964 | 290.6326 | 290.6674 | 290.7032 | 290.7354 | 290.7716 | 290.8027 | 290.8346 | 290.8657 | 290.8985 | 290.9224 | 290.9572 | 290.9969 | 291.0349 | 291.0701 | 291.0973 | 291.1272 | 291.1585 | 291.1878 | 291.2122 | 291.2279 | 291.2579 | 291.2867 | 291.3166 | 291.3474
|  |  | tgφ | 0.30471 | 0.34455 | 0.28211 | 0.25455 | 0.27198 | 0.24663 | 0.27195 | 0.27892 | 0.26032 | 0.54318 | 0.40797 | 0.32276 | 0.30719 | 0.33397 | 0.44156 | 0.2639 | 0.25324 | 0.24957 | 0.3461 | 0.83069 | 0.23828 | 0.25623 | 0.23469 | 0.24233
яч.19 | Сортировка-1 | [26 empty] | tg | 1.5271
|  | расчет | I, А | 7 | 24 | 37 | 31 | 27 | 35 | 26 | 28 | 35 | 13 | 13 | 9 | 9 | 35 | 34 | 28 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05472 | 0.14256 | 0.21456 | 0.16752 | 0.16128 | 0.19536 | 0.1536 | 0.16704 | 0.20448 | 0.08352 | 0.08256 | 0.06528 | 0.05664 | 0.20112 | 0.19776 | 0.17472 | 0.10848 | 0.10848 | 0.08544 | 0.05472 | 0.05328 | 0.05376 | 0.05376 | 0.0624 | 2.903 | 4.4333 | 4.8 | 870.7666 | 870.778 | 870.8077 | 870.8524 | 870.8873 | 870.9209 | 870.9616 | 870.9936 | 871.0284 | 871.071 | 871.0884 | 871.1056 | 871.1192 | 871.131 | 871.1729 | 871.2141 | 871.2505 | 871.2731 | 871.2957 | 871.3135 | 871.3249 | 871.336 | 871.3472 | 871.3584 | 871.3714
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06336 | 0.22608 | 0.3624 | 0.3048 | 0.25104 | 0.3432 | 0.24288 | 0.26064 | 0.33024 | 0.11664 | 0.11568 | 0.07872 | 0.08256 | 0.33744 | 0.32688 | 0.26736 | 0.15456 | 0.15312 | 0.10944 | 0.06096 | 0.05952 | 0.05952 | 0.05952 | 0.06672 |  |  |  | 1235.658 | 1235.6712 | 1235.7183 | 1235.7938 | 1235.8573 | 1235.9096 | 1235.9811 | 1236.0317 | 1236.086 | 1236.1548 | 1236.1791 | 1236.2032 | 1236.2196 | 1236.2368 | 1236.3071 | 1236.3752 | 1236.4309 | 1236.4631 | 1236.495 | 1236.5178 | 1236.5305 | 1236.5429 | 1236.5553 | 1236.5677 | 1236.5816
|  |  | tgφ | 1.1579 | 1.5859 | 1.689 | 1.8195 | 1.5565 | 1.7568 | 1.5813 | 1.5603 | 1.615 | 1.3966 | 1.4012 | 1.2059 | 1.4576 | 1.6778 | 1.6529 | 1.5302 | 1.4248 | 1.4115 | 1.2809 | 1.114 | 1.1171 | 1.1071 | 1.1071 | 1.0692
яч.20 | ХВП-2 | [26 empty] | tg | 1.1078
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12816 | 0.12888 | 0.11376 | 0.11592 | 0.11448 | 0.14832 | 0.17064 | 0.16992 | 0.17208 | 0.17856 | 0.18072 | 0.1836 | 0.17928 | 0.18144 | 0.18432 | 0.18936 | 0.16848 | 0.16992 | 0.17136 | 0.17208 | 0.17208 | 0.17568 | 0.1728 | 0.17136 | 3.9132 | 4.3351 | 7.2 | 1097.1387 | 1097.1565 | 1097.1744 | 1097.1902 | 1097.2063 | 1097.2222 | 1097.2428 | 1097.2665 | 1097.2901 | 1097.314 | 1097.3388 | 1097.3639 | 1097.3894 | 1097.4143 | 1097.4395 | 1097.4651 | 1097.4914 | 1097.5148 | 1097.5384 | 1097.5622 | 1097.5861 | 1097.61 | 1097.6344 | 1097.6584 | 1097.6822
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15984 | 0.15984 | 0.16128 | 0.16056 | 0.16128 | 0.17352 | 0.18504 | 0.1836 | 0.1836 | 0.19152 | 0.19368 | 0.19728 | 0.18648 | 0.1872 | 0.1908 | 0.19368 | 0.18504 | 0.18216 | 0.1836 | 0.1836 | 0.18216 | 0.18648 | 0.18144 | 0.18144 |  |  |  | 918.3731 | 918.3953 | 918.4175 | 918.4399 | 918.4622 | 918.4846 | 918.5087 | 918.5344 | 918.5599 | 918.5854 | 918.612 | 918.6389 | 918.6663 | 918.6922 | 918.7182 | 918.7447 | 918.7716 | 918.7973 | 918.8226 | 918.8481 | 918.8736 | 918.8989 | 918.9248 | 918.95 | 918.9752
|  |  | tgφ | 1.2472 | 1.2402 | 1.4177 | 1.3851 | 1.4088 | 1.1699 | 1.0844 | 1.0805 | 1.0669 | 1.0726 | 1.0717 | 1.0745 | 1.0402 | 1.0317 | 1.0352 | 1.0228 | 1.0983 | 1.072 | 1.0714 | 1.0669 | 1.0586 | 1.0615 | 1.05 | 1.0588
яч.21 | пос.Комсомольский-1 | [26 empty] | tg | 0.58
|  | ТИ | I, А | 27 | 27 | 29 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 34 | 31 | 37 | 37 | 33 | 33 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26928 | 0.25416 | 0.24408 | 0.25416 | 0.2448 | 0.24912 | 0.26208 | 0.26136 | 0.26496 | 0.26496 | 0.26856 | 0.2592 | 0.27144 | 0.26928 | 0.28872 | 0.31536 | 0.30384 | 0.30528 | 0.34992 | 0.34344 | 0.33264 | 0.31824 | 0.288 | 0.28512 | 6.768 | 3.9254 | 7.2 | 3344.6259 | 3344.6633 | 3344.6986 | 3344.7325 | 3344.7678 | 3344.8018 | 3344.8364 | 3344.8728 | 3344.9091 | 3344.9459 | 3344.9827 | 3345.02 | 3345.056 | 3345.0937 | 3345.1311 | 3345.1712 | 3345.215 | 3345.2572 | 3345.2996 | 3345.3482 | 3345.3959 | 3345.4421 | 3345.4863 | 3345.5263 | 3345.5659
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16272 | 0.16272 | 0.15768 | 0.15624 | 0.15696 | 0.15696 | 0.1584 | 0.15912 | 0.15984 | 0.15336 | 0.1584 | 0.15696 | 0.1584 | 0.15912 | 0.16992 | 0.1728 | 0.17208 | 0.17064 | 0.17496 | 0.1764 | 0.17136 | 0.17424 | 0.16488 | 0.16128 |  |  |  | 2225.8783 | 2225.9009 | 2225.9235 | 2225.9454 | 2225.9671 | 2225.9889 | 2226.0107 | 2226.0327 | 2226.0548 | 2226.077 | 2226.0983 | 2226.1203 | 2226.1421 | 2226.1641 | 2226.1862 | 2226.2098 | 2226.2338 | 2226.2577 | 2226.2814 | 2226.3057 | 2226.3302 | 2226.354 | 2226.3782 | 2226.4011 | 2226.4235
|  |  | tgφ | 0.60428 | 0.64023 | 0.64602 | 0.61473 | 0.64118 | 0.63006 | 0.6044 | 0.60882 | 0.60326 | 0.5788 | 0.58981 | 0.60556 | 0.58355 | 0.59091 | 0.58853 | 0.54795 | 0.56635 | 0.55896 | 0.5 | 0.51363 | 0.51515 | 0.54751 | 0.5725 | 0.56566
яч.22 | Т-2-1000 Клетевой подъем ПМ | [26 empty] | tg | 0.54725
|  | расчет | I, А | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 15 | 14 | 17 | 15 | 14 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09288 | 0.12384 | 0.12024 | 0.1332 | 0.12744 | 0.08136 | 0.12204 | 0.1638 | 0.16308 | 0.15516 | 0.17388 | 0.16524 | 0.1368 | 0.16848 | 0.15084 | 0.17352 | 0.18108 | 0.14976 | 0.1332 | 0.16812 | 0.13644 | 0.12564 | 0.16416 | 0.1638 | 3.474 | 1.9012 | 3.6 | 1007.731 | 1007.7568 | 1007.7912 | 1007.8246 | 1007.8616 | 1007.897 | 1007.9196 | 1007.9535 | 1007.999 | 1008.0443 | 1008.0874 | 1008.1357 | 1008.1816 | 1008.2196 | 1008.2664 | 1008.3083 | 1008.3565 | 1008.4068 | 1008.4484 | 1008.4854 | 1008.5321 | 1008.57 | 1008.6049 | 1008.6505 | 1008.696
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0666 | 0.07164 | 0.0702 | 0.06552 | 0.0666 | 0.06696 | 0.07272 | 0.07452 | 0.07776 | 0.08208 | 0.0846 | 0.08676 | 0.08172 | 0.08028 | 0.08244 | 0.08352 | 0.08352 | 0.07956 | 0.0774 | 0.08568 | 0.0864 | 0.08784 | 0.09504 | 0.0918 |  |  |  | 740.2703 | 740.2888 | 740.3087 | 740.3282 | 740.3464 | 740.3649 | 740.3835 | 740.4037 | 740.4244 | 740.446 | 740.4688 | 740.4923 | 740.5164 | 740.5391 | 740.5614 | 740.5843 | 740.6075 | 740.6307 | 740.6528 | 740.6743 | 740.6981 | 740.7221 | 740.7465 | 740.7729 | 740.7984
|  |  | tgφ | 0.71705 | 0.57849 | 0.58383 | 0.49189 | 0.5226 | 0.82301 | 0.59587 | 0.45495 | 0.47682 | 0.529 | 0.48654 | 0.52505 | 0.59737 | 0.4765 | 0.54654 | 0.48133 | 0.46123 | 0.53125 | 0.58108 | 0.50964 | 0.63325 | 0.69914 | 0.57895 | 0.56044
яч.23 | Клеть ПМ-1 | [26 empty] | tg | 1.3913 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01656 | 0.02304 | 7.2 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0811 | 7.0834 | 7.0834 | 7.0834 | 7.0834 | 7.0834 | 7.0834 | 7.0834
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0793 | 7.0825 | 7.0825 | 7.0825 | 7.0825 | 7.0825 | 7.0825 | 7.0825
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3913 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630 | [26 empty] | tg | 0.59788
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 27 | 25 | 33 | 33 | 32 | 30 | 32 | 31 | 27 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16092 | 0.15984 | 0.15696 | 0.15696 | 0.15588 | 0.1656 | 0.21564 | 0.27612 | 0.24732 | 0.33192 | 0.32184 | 0.31428 | 0.30312 | 0.3096 | 0.30276 | 0.26712 | 0.17928 | 0.16308 | 0.1602 | 0.15228 | 0.15264 | 0.1512 | 0.15228 | 0.14796 | 5.1048 | 3.0521 | 3.6 | 1392.8604 | 1392.9051 | 1392.9495 | 1392.9931 | 1393.0367 | 1393.08 | 1393.126 | 1393.1859 | 1393.2626 | 1393.3313 | 1393.4235 | 1393.5129 | 1393.6002 | 1393.6844 | 1393.7704 | 1393.8545 | 1393.9287 | 1393.9785 | 1394.0238 | 1394.0683 | 1394.1106 | 1394.153 | 1394.195 | 1394.2373 | 1394.2784
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10692 | 0.10584 | 0.10404 | 0.1026 | 0.10332 | 0.1026 | 0.1098 | 0.11664 | 0.13968 | 0.18108 | 0.17568 | 0.1674 | 0.16848 | 0.17712 | 0.17676 | 0.13572 | 0.12816 | 0.1134 | 0.12168 | 0.10512 | 0.1026 | 0.10296 | 0.1026 | 0.10188 |  |  |  | 1216.6621 | 1216.6918 | 1216.7212 | 1216.7501 | 1216.7786 | 1216.8073 | 1216.8358 | 1216.8663 | 1216.8987 | 1216.9375 | 1216.9878 | 1217.0366 | 1217.0831 | 1217.1299 | 1217.1791 | 1217.2282 | 1217.2659 | 1217.3015 | 1217.333 | 1217.3668 | 1217.396 | 1217.4245 | 1217.4531 | 1217.4816 | 1217.5099
|  |  | tgφ | 0.66443 | 0.66216 | 0.66284 | 0.65367 | 0.66282 | 0.61957 | 0.50918 | 0.42243 | 0.56477 | 0.54555 | 0.54586 | 0.53265 | 0.55582 | 0.57209 | 0.58383 | 0.50809 | 0.71486 | 0.69536 | 0.75955 | 0.69031 | 0.67217 | 0.68095 | 0.67376 | 0.68856
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем | [26 empty] | tg | 0.876
|  | ТИ | I, А | 32 | 30 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 32 | 33 | 30 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | 33 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 33 | 30 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28044 | 0.27288 | 0.2772 | 0.27756 | 0.27864 | 0.27864 | 0.27972 | 0.27504 | 0.28008 | 0.26712 | 0.27288 | 0.279 | 0.28152 | 0.27648 | 0.26856 | 0.28764 | 0.29484 | 0.29232 | 0.2808 | 0.27036 | 0.29412 | 0.29268 | 0.29196 | 0.28188 | 6.7324 | 5.8975 | 3.6 | 2118.8702 | 2118.9481 | 2119.0239 | 2119.1009 | 2119.178 | 2119.2554 | 2119.3328 | 2119.4105 | 2119.4869 | 2119.5647 | 2119.6389 | 2119.7147 | 2119.7922 | 2119.8704 | 2119.9472 | 2120.0218 | 2120.1017 | 2120.1836 | 2120.2648 | 2120.3428 | 2120.4179 | 2120.4996 | 2120.5809 | 2120.662 | 2120.7403
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24984 | 0.24444 | 0.24768 | 0.24588 | 0.24768 | 0.24516 | 0.2466 | 0.2412 | 0.2466 | 0.2322 | 0.24192 | 0.24876 | 0.24948 | 0.24408 | 0.23328 | 0.24876 | 0.25524 | 0.25236 | 0.2412 | 0.22968 | 0.25452 | 0.25308 | 0.252 | 0.24588 |  |  |  | 2350.8602 | 2350.9296 | 2350.9975 | 2351.0663 | 2351.1346 | 2351.2034 | 2351.2715 | 2351.34 | 2351.407 | 2351.4755 | 2351.54 | 2351.6072 | 2351.6763 | 2351.7456 | 2351.8134 | 2351.8782 | 2351.9473 | 2352.0182 | 2352.0883 | 2352.1553 | 2352.2191 | 2352.2898 | 2352.3601 | 2352.4301 | 2352.4984
|  |  | tgφ | 0.89089 | 0.89578 | 0.89351 | 0.88586 | 0.88889 | 0.87984 | 0.8816 | 0.87696 | 0.88046 | 0.86927 | 0.88654 | 0.89161 | 0.88619 | 0.88281 | 0.86863 | 0.86483 | 0.86569 | 0.8633 | 0.85897 | 0.84953 | 0.86536 | 0.8647 | 0.86313 | 0.87229
яч.29 | ВНС-Т-1-1000 | [26 empty] | tg | 0.92096
|  | расчет | I, А | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 54 | 55 | 55 | 53 | 53 | 54 | 53 | 54 | 53 | 53 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.44964 | 0.45072 | 0.45108 | 0.45144 | 0.45468 | 0.4518 | 0.45216 | 0.4536 | 0.4536 | 0.45252 | 0.43416 | 0.43668 | 0.44676 | 0.44712 | 0.45324 | 0.45396 | 0.43956 | 0.44208 | 0.44244 | 0.43992 | 0.44208 | 0.44028 | 0.4392 | 0.44316 | 10.7219 | 9.8744 | 3.6 | 2141.7734 | 2141.8983 | 2142.0235 | 2142.1488 | 2142.2742 | 2142.4005 | 2142.526 | 2142.6516 | 2142.7776 | 2142.9036 | 2143.0293 | 2143.1499 | 2143.2712 | 2143.3953 | 2143.5195 | 2143.6454 | 2143.7715 | 2143.8936 | 2144.0164 | 2144.1393 | 2144.2615 | 2144.3843 | 2144.5066 | 2144.6286 | 2144.7517
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41652 | 0.41544 | 0.41364 | 0.41076 | 0.41364 | 0.41076 | 0.41256 | 0.4122 | 0.41112 | 0.41436 | 0.40968 | 0.41112 | 0.41472 | 0.414 | 0.41616 | 0.41364 | 0.4068 | 0.40716 | 0.40932 | 0.40824 | 0.4086 | 0.40788 | 0.40716 | 0.40896 |  |  |  | 2118.2635 | 2118.3792 | 2118.4946 | 2118.6095 | 2118.7236 | 2118.8385 | 2118.9526 | 2119.0672 | 2119.1817 | 2119.2959 | 2119.411 | 2119.5248 | 2119.639 | 2119.7542 | 2119.8692 | 2119.9848 | 2120.0997 | 2120.2127 | 2120.3258 | 2120.4395 | 2120.5529 | 2120.6664 | 2120.7797 | 2120.8928 | 2121.0064
|  |  | tgφ | 0.92634 | 0.92173 | 0.917 | 0.90989 | 0.90974 | 0.90916 | 0.91242 | 0.90873 | 0.90635 | 0.91567 | 0.94362 | 0.94147 | 0.92828 | 0.92593 | 0.91819 | 0.91118 | 0.92547 | 0.92101 | 0.92514 | 0.92799 | 0.92427 | 0.92641 | 0.92705 | 0.92283
яч.30 | ВНС-Т-2-1000 | [26 empty] | tg | 0.83417
|  | расчет | I, А | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24372 | 0.24372 | 0.24408 | 0.24408 | 0.24624 | 0.24444 | 0.2448 | 0.24552 | 0.24552 | 0.2448 | 0.23472 | 0.23616 | 0.24156 | 0.24228 | 0.24516 | 0.24588 | 0.2376 | 0.23868 | 0.23868 | 0.2376 | 0.23904 | 0.23796 | 0.23724 | 0.23904 | 5.7985 | 4.837 | 3.6 | 1782.139 | 1782.2067 | 1782.2744 | 1782.3422 | 1782.41 | 1782.4784 | 1782.5463 | 1782.6143 | 1782.6825 | 1782.7507 | 1782.8187 | 1782.8839 | 1782.9495 | 1783.0166 | 1783.0839 | 1783.152 | 1783.2203 | 1783.2863 | 1783.3526 | 1783.4189 | 1783.4849 | 1783.5513 | 1783.6174 | 1783.6833 | 1783.7497
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.20376 | 0.20412 | 0.20268 | 0.20196 | 0.2034 | 0.2016 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20232 | 0.20304 | 0.20016 | 0.20088 | 0.20268 | 0.20304 | 0.20412 | 0.20268 | 0.19908 | 0.1998 | 0.20052 | 0.1998 | 0.1998 | 0.19908 | 0.19836 | 0.19944 |  |  |  | 1684.9684 | 1685.025 | 1685.0817 | 1685.138 | 1685.1941 | 1685.2506 | 1685.3066 | 1685.3628 | 1685.419 | 1685.4752 | 1685.5316 | 1685.5872 | 1685.643 | 1685.6993 | 1685.7557 | 1685.8124 | 1685.8687 | 1685.924 | 1685.9795 | 1686.0352 | 1686.0907 | 1686.1462 | 1686.2015 | 1686.2566 | 1686.312
|  |  | tgφ | 0.83604 | 0.83752 | 0.83038 | 0.82743 | 0.82602 | 0.82474 | 0.82647 | 0.82405 | 0.82405 | 0.82941 | 0.85276 | 0.85061 | 0.83905 | 0.83804 | 0.8326 | 0.8243 | 0.83788 | 0.8371 | 0.84012 | 0.84091 | 0.83584 | 0.83661 | 0.83612 | 0.83434
яч.31 | пос.Комсомольский-3 | [26 empty] | tg | 0.76051
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04224 | 0.04224 | 0.04176 | 0.04224 | 0.04176 | 0.04464 | 0.05904 | 0.04128 | 0.03984 | 0.03984 | 0.03984 | 0.03936 | 0.05232 | 0.04752 | 0.03984 | 0.02976 | 0.02544 | 0.02496 | 0.02832 | 0.02976 | 0.02976 | 0.02928 | 0.02544 | 0.02544 | 0.90192 | 0.68592 | 4.8 | 494.3449 | 494.3537 | 494.3625 | 494.3712 | 494.38 | 494.3887 | 494.398 | 494.4103 | 494.4189 | 494.4272 | 494.4355 | 494.4438 | 494.452 | 494.4629 | 494.4728 | 494.4811 | 494.4873 | 494.4926 | 494.4978 | 494.5037 | 494.5099 | 494.5161 | 494.5222 | 494.5275 | 494.5328
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02832 | 0.0288 | 0.02784 | 0.02784 | 0.02784 | 0.02928 | 0.03984 | 0.02784 | 0.02736 | 0.02832 | 0.02928 | 0.02928 | 0.03792 | 0.03408 | 0.02832 | 0.02928 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02688 | 0.02976 | 0.02928 | 0.02832 | 0.02304 | 0.02256 |  |  |  | 547.8694 | 547.8753 | 547.8813 | 547.8871 | 547.8929 | 547.8987 | 547.9048 | 547.9131 | 547.9189 | 547.9246 | 547.9305 | 547.9366 | 547.9427 | 547.9506 | 547.9577 | 547.9636 | 547.9697 | 547.9743 | 547.979 | 547.9846 | 547.9908 | 547.9969 | 548.0028 | 548.0076 | 548.0123
|  |  | tgφ | 0.67045 | 0.68182 | 0.66667 | 0.65909 | 0.66667 | 0.65591 | 0.6748 | 0.67442 | 0.68675 | 0.71084 | 0.73494 | 0.7439 | 0.72477 | 0.71717 | 0.71084 | 0.98387 | 0.86792 | 0.90385 | 0.94915 | 1 | 0.98387 | 0.96721 | 0.90566 | 0.88679
яч.35 | Мехцех | [26 empty] | tg | 4.2663
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00792 | 0.0078 | 0.0078 | 0.00756 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00756 | 0.00768 | 0.00684 | 0.00672 | 0.00576 | 0.00612 | 0.00528 | 0.0054 | 0.00792 | 0.00768 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00768 | 0.00756 | 0.00756 | 0.17436 | 0.74388 | 1.2 | 200.9589 | 200.9655 | 200.972 | 200.9785 | 200.9848 | 200.9912 | 200.9976 | 201.0039 | 201.0103 | 201.016 | 201.0216 | 201.0264 | 201.0315 | 201.0359 | 201.0404 | 201.047 | 201.0534 | 201.0597 | 201.066 | 201.0724 | 201.0788 | 201.0852 | 201.0916 | 201.0979 | 201.1042
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.02988 | 0.0294 | 0.02892 | 0.02916 | 0.02892 | 0.02916 | 0.0288 | 0.03492 | 0.0372 | 0.03684 | 0.03744 | 0.03624 | 0.03588 | 0.03024 | 0.02916 | 0.02904 | 0.02868 | 0.02928 | 0.02916 | 0.02892 | 0.02904 | 0.0288 | 0.0288 |  |  |  | 824.6777 | 824.7027 | 824.7276 | 824.7521 | 824.7762 | 824.8005 | 824.8246 | 824.8489 | 824.8729 | 824.902 | 824.933 | 824.9637 | 824.9949 | 825.0251 | 825.055 | 825.0802 | 825.1045 | 825.1287 | 825.1526 | 825.177 | 825.2013 | 825.2254 | 825.2496 | 825.2736 | 825.2976
|  |  | tgφ | 3.7879 | 3.8308 | 3.7692 | 3.8254 | 3.7969 | 3.7656 | 3.8571 | 3.75 | 5.1053 | 5.5357 | 6.3958 | 6.1176 | 6.8636 | 6.6444 | 3.8182 | 3.7969 | 3.8413 | 3.7937 | 3.8125 | 3.7969 | 3.7656 | 3.7813 | 3.8095 | 3.8095
яч.38 | пос.Комсомольский-2 | [26 empty] | tg | 0.53819
|  | ТИ | I, А | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 51 | 52 | 53 | 56 | 55 | 54 | 55 | 54 | 58 | 58 | 59 | 63 | 59 | 60 | 59 | 58 | 59 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51048 | 0.49896 | 0.49104 | 0.48888 | 0.49536 | 0.49752 | 0.51552 | 0.51192 | 0.50904 | 0.50328 | 0.51336 | 0.522 | 0.5256 | 0.53136 | 0.55008 | 0.55656 | 0.56232 | 0.57888 | 0.5868 | 0.5904 | 0.57312 | 0.55584 | 0.53856 | 0.5292 | 12.7361 | 6.8544 | 7.2 | 4157.4677 | 4157.5386 | 4157.6079 | 4157.6761 | 4157.744 | 4157.8128 | 4157.8819 | 4157.9535 | 4158.0246 | 4158.0953 | 4158.1652 | 4158.2365 | 4158.309 | 4158.382 | 4158.4558 | 4158.5322 | 4158.6095 | 4158.6876 | 4158.768 | 4158.8495 | 4158.9315 | 4159.0111 | 4159.0883 | 4159.1631 | 4159.2366
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28512 | 0.2844 | 0.28008 | 0.27576 | 0.27864 | 0.27576 | 0.2808 | 0.28296 | 0.28152 | 0.2736 | 0.27936 | 0.27792 | 0.27864 | 0.27936 | 0.2952 | 0.29304 | 0.29376 | 0.29736 | 0.30096 | 0.3024 | 0.29664 | 0.2916 | 0.28656 | 0.28296 |  |  |  | 2595.7653 | 2595.8049 | 2595.8444 | 2595.8833 | 2595.9216 | 2595.9603 | 2595.9986 | 2596.0376 | 2596.0769 | 2596.116 | 2596.154 | 2596.1928 | 2596.2314 | 2596.2701 | 2596.3089 | 2596.3499 | 2596.3906 | 2596.4314 | 2596.4727 | 2596.5145 | 2596.5565 | 2596.5977 | 2596.6382 | 2596.678 | 2596.7173
|  |  | tgφ | 0.55853 | 0.56999 | 0.57038 | 0.56406 | 0.5625 | 0.55427 | 0.54469 | 0.55274 | 0.55304 | 0.54363 | 0.54418 | 0.53241 | 0.53014 | 0.52575 | 0.53665 | 0.52652 | 0.52241 | 0.51368 | 0.51288 | 0.5122 | 0.51759 | 0.52461 | 0.53209 | 0.53469
яч.54 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 1.8514
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 12 | 11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 8 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06264 | 0.06264 | 0.05904 | 0.05832 | 0.04392 | 0.06192 | 0.054 | 0.06048 | 0.04392 | 0.06192 | 0.04392 | 0.05976 | 0.05976 | 0.05328 | 0.05832 | 0.06264 | 0.06048 | 0.0612 | 0.05256 | 0.05976 | 0.06336 | 0.06048 | 0.04464 | 0.06192 | 1.3709 | 2.538 | 7.2 | 364.2516 | 364.2603 | 364.269 | 364.2772 | 364.2853 | 364.2914 | 364.3 | 364.3075 | 364.3159 | 364.322 | 364.3306 | 364.3367 | 364.345 | 364.3533 | 364.3607 | 364.3688 | 364.3775 | 364.3859 | 364.3944 | 364.4017 | 364.41 | 364.4188 | 364.4272 | 364.4334 | 364.442
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1188 | 0.11808 | 0.11088 | 0.108 | 0.07848 | 0.11448 | 0.10008 | 0.1116 | 0.07704 | 0.11664 | 0.08064 | 0.11376 | 0.11304 | 0.09864 | 0.10944 | 0.11736 | 0.11088 | 0.11448 | 0.09504 | 0.10944 | 0.11664 | 0.11088 | 0.07848 | 0.1152 |  |  |  | 472.9097 | 472.9262 | 472.9426 | 472.958 | 472.973 | 472.9839 | 472.9998 | 473.0137 | 473.0292 | 473.0399 | 473.0561 | 473.0673 | 473.0831 | 473.0988 | 473.1125 | 473.1277 | 473.144 | 473.1594 | 473.1753 | 473.1885 | 473.2037 | 473.2199 | 473.2353 | 473.2462 | 473.2622
|  |  | tgφ | 1.8966 | 1.8851 | 1.878 | 1.8519 | 1.7869 | 1.8488 | 1.8533 | 1.8452 | 1.7541 | 1.8837 | 1.8361 | 1.9036 | 1.8916 | 1.8514 | 1.8765 | 1.8736 | 1.8333 | 1.8706 | 1.8082 | 1.8313 | 1.8409 | 1.8333 | 1.7581 | 1.8605
яч.55 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 0.51574
|  | расчет | I, А | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 89 | 132 | 132 | 132 | 132 | 129 | 63 | 58 | 65 | 66 | 65 | 66 | 65 | 65 | 66 | 64 | 63 | 66
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64224 | 0.64008 | 0.64152 | 0.64152 | 0.64296 | 0.6444 | 0.85968 | 1.2722 | 1.2672 | 1.265 | 1.265 | 1.2586 | 0.63432 | 0.58392 | 0.64368 | 0.64224 | 0.64368 | 0.64296 | 0.64296 | 0.63864 | 0.63936 | 0.62208 | 0.62136 | 0.64008 | 18.6358 | 9.6113 | 7.2 | 2574.5576 | 2574.6468 | 2574.7357 | 2574.8248 | 2574.9139 | 2575.0032 | 2575.0927 | 2575.2121 | 2575.3888 | 2575.5648 | 2575.7405 | 2575.9162 | 2576.091 | 2576.1791 | 2576.2602 | 2576.3496 | 2576.4388 | 2576.5282 | 2576.6175 | 2576.7068 | 2576.7955 | 2576.8843 | 2576.9707 | 2577.057 | 2577.1459
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32256 | 0.32184 | 0.32256 | 0.32112 | 0.32328 | 0.32256 | 0.44568 | 0.6804 | 0.67968 | 0.68256 | 0.6912 | 0.68544 | 0.3204 | 0.29808 | 0.32472 | 0.32256 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32184 | 0.32112 | 0.31968 | 0.31032 | 0.31176 | 0.31824 |  |  |  | 1429.8292 | 1429.874 | 1429.9187 | 1429.9635 | 1430.0081 | 1430.053 | 1430.0978 | 1430.1597 | 1430.2542 | 1430.3486 | 1430.4434 | 1430.5394 | 1430.6346 | 1430.6791 | 1430.7205 | 1430.7656 | 1430.8104 | 1430.8551 | 1430.8998 | 1430.9445 | 1430.9891 | 1431.0335 | 1431.0766 | 1431.1199 | 1431.1641
|  |  | tgφ | 0.50224 | 0.50281 | 0.50281 | 0.50056 | 0.5028 | 0.50056 | 0.51843 | 0.5348 | 0.53636 | 0.53956 | 0.54639 | 0.54462 | 0.50511 | 0.51048 | 0.50447 | 0.50224 | 0.5 | 0.50056 | 0.50056 | 0.50282 | 0.5 | 0.49884 | 0.50174 | 0.49719
яч.56 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.617
|  | расчет | I, А | 74 | 72 | 73 | 71 | 74 | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 73 | 74 | 73 | 72 | 75 | 141 | 142 | 93
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67176 | 0.6696 | 0.67104 | 0.67032 | 0.67248 | 0.67248 | 0.67392 | 0.66456 | 0.66384 | 0.6624 | 0.66384 | 0.6624 | 0.66528 | 0.67032 | 0.67104 | 0.67104 | 0.67176 | 0.67104 | 0.67104 | 0.66744 | 0.67968 | 1.3262 | 1.3248 | 0.87048 | 17.5788 | 10.8461 | 7.2 | 3249.2843 | 3249.3776 | 3249.4706 | 3249.5638 | 3249.6569 | 3249.7503 | 3249.8437 | 3249.9373 | 3250.0296 | 3250.1218 | 3250.2138 | 3250.306 | 3250.398 | 3250.4904 | 3250.5835 | 3250.6767 | 3250.7699 | 3250.8632 | 3250.9564 | 3251.0496 | 3251.1423 | 3251.2367 | 3251.4209 | 3251.6049 | 3251.7258
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41904 | 0.41904 | 0.42048 | 0.4176 | 0.42552 | 0.414 | 0.41832 | 0.41472 | 0.42048 | 0.41616 | 0.43272 | 0.42696 | 0.42552 | 0.43128 | 0.42984 | 0.41832 | 0.4212 | 0.41472 | 0.42192 | 0.4176 | 0.42048 | 0.73656 | 0.74736 | 0.51624 |  |  |  | 2032.1271 | 2032.1853 | 2032.2435 | 2032.3019 | 2032.3599 | 2032.419 | 2032.4765 | 2032.5346 | 2032.5922 | 2032.6506 | 2032.7084 | 2032.7685 | 2032.8278 | 2032.8869 | 2032.9468 | 2033.0065 | 2033.0646 | 2033.1231 | 2033.1807 | 2033.2393 | 2033.2973 | 2033.3557 | 2033.458 | 2033.5618 | 2033.6335
|  |  | tgφ | 0.62379 | 0.62581 | 0.62661 | 0.62299 | 0.63276 | 0.61563 | 0.62073 | 0.62405 | 0.63341 | 0.62826 | 0.65184 | 0.64457 | 0.63961 | 0.64339 | 0.64056 | 0.62339 | 0.62701 | 0.61803 | 0.62876 | 0.62567 | 0.61864 | 0.55537 | 0.56413 | 0.59305
яч.57 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.015394
|  | расчет | I, А | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 37 | 37 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0684 | 0.01368 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01728 | 0.01584 | 0.17568 | 0.40176 | 0.4032 | 0.3996 | 0.40248 | 0.40392 | 0.02016 | 0.01224 | 0.00792 | 0.0144 | 0.01656 | 0.01512 | 0.01008 | 0.00432 | 0.03312 | 0.40824 | 0.40896 | 0.40752 | 3.695 | 0.05688 | 7.2 | 789.2065 | 789.216 | 789.2179 | 789.2203 | 789.2227 | 789.2251 | 789.2273 | 789.2517 | 789.3075 | 789.3635 | 789.419 | 789.4749 | 789.531 | 789.5338 | 789.5355 | 789.5366 | 789.5386 | 789.5409 | 789.543 | 789.5444 | 789.545 | 789.5496 | 789.6063 | 789.6631 | 789.7197
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00216 | 0.00216 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00216 | 0.00144 | 0.00216 | 0.0036 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00144 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00144 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00288 | 0.0036 | 0.0036 |  |  |  | 10.7364 | 10.7367 | 10.737 | 10.7372 | 10.7374 | 10.7377 | 10.7379 | 10.7382 | 10.7387 | 10.7391 | 10.7395 | 10.7399 | 10.7403 | 10.7405 | 10.7409 | 10.7412 | 10.7415 | 10.7417 | 10.742 | 10.7423 | 10.7426 | 10.7429 | 10.7433 | 10.7438 | 10.7443
|  |  | tgφ | 0.031579 | 0.15789 | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | 0.090909 | 0.012295 | 0.0089606 | 0.0071429 | 0.0072072 | 0.0071556 | 0.0071301 | 0.071429 | 0.23529 | 0.27273 | 0.15 | 0.086957 | 0.14286 | 0.21429 | 0.5 | 0.065217 | 0.0070547 | 0.0088028 | 0.0088339
яч.58 | Подземный-6 | [26 empty] | tg | 0.5612
|  | расчет | I, А | 116 | 121 | 121 | 119 | 124 | 122 | 123 | 120 | 118 | 117 | 117 | 117 | 119 | 119 | 125 | 125 | 124 | 132 | 130 | 128 | 129 | 122 | 121 | 81
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0886 | 1.1578 | 1.1585 | 1.1585 | 1.1635 | 1.1693 | 1.157 | 1.1419 | 1.129 | 1.1225 | 1.129 | 1.1182 | 1.1376 | 1.134 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1765 | 1.2096 | 1.206 | 1.1966 | 1.1902 | 1.1498 | 1.139 | 0.77256 | 27.3427 | 15.3446 | 7.2 | 4159.4189 | 4159.5701 | 4159.7309 | 4159.8918 | 4160.0527 | 4160.2143 | 4160.3767 | 4160.5374 | 4160.696 | 4160.8528 | 4161.0087 | 4161.1655 | 4161.3208 | 4161.4788 | 4161.6363 | 4161.7986 | 4161.9609 | 4162.1243 | 4162.2923 | 4162.4598 | 4162.626 | 4162.7913 | 4162.951 | 4163.1092 | 4163.2165
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59976 | 0.63864 | 0.63792 | 0.6372 | 0.64224 | 0.64224 | 0.63576 | 0.62928 | 0.62352 | 0.6084 | 0.63072 | 0.62136 | 0.63216 | 0.62856 | 0.64656 | 0.64656 | 0.666 | 0.73656 | 0.73872 | 0.71352 | 0.69768 | 0.62856 | 0.62856 | 0.43416 |  |  |  | 2396.1724 | 2396.2557 | 2396.3444 | 2396.433 | 2396.5215 | 2396.6107 | 2396.6999 | 2396.7882 | 2396.8756 | 2396.9622 | 2397.0467 | 2397.1343 | 2397.2206 | 2397.3084 | 2397.3957 | 2397.4855 | 2397.5753 | 2397.6678 | 2397.7701 | 2397.8727 | 2397.9718 | 2398.0687 | 2398.156 | 2398.2433 | 2398.3036
|  |  | tgφ | 0.55093 | 0.55162 | 0.55065 | 0.55003 | 0.55198 | 0.54926 | 0.54947 | 0.55107 | 0.5523 | 0.54201 | 0.55867 | 0.5557 | 0.5557 | 0.55429 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5661 | 0.60893 | 0.61254 | 0.59627 | 0.58621 | 0.54665 | 0.55183 | 0.56198
яч.59 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.4553
|  | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 21 | 22 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11664 | 0.1188 | 0.12888 | 0.13464 | 0.08496 | 0.12456 | 0.126 | 0.126 | 0.10368 | 0.1152 | 0.10656 | 0.13104 | 0.14544 | 0.13464 | 0.1548 | 0.1152 | 0.13968 | 0.11664 | 0.13464 | 0.144 | 0.11736 | 0.12672 | 0.10512 | 0.12816 | 2.9794 | 4.3358 | 7.2 | 412.959 | 412.9752 | 412.9917 | 413.0096 | 413.0283 | 413.0401 | 413.0574 | 413.0749 | 413.0924 | 413.1068 | 413.1228 | 413.1376 | 413.1558 | 413.176 | 413.1947 | 413.2162 | 413.2322 | 413.2516 | 413.2678 | 413.2865 | 413.3065 | 413.3228 | 413.3404 | 413.355 | 413.3728
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19512 | 0.19512 | 0.19224 | 0.19008 | 0.1368 | 0.19368 | 0.1728 | 0.1836 | 0.13176 | 0.18504 | 0.13032 | 0.19152 | 0.19728 | 0.18288 | 0.20016 | 0.19296 | 0.19224 | 0.19152 | 0.17352 | 0.19512 | 0.19224 | 0.18792 | 0.144 | 0.18792 |  |  |  | 514.7441 | 514.7712 | 514.7983 | 514.825 | 514.8514 | 514.8704 | 514.8973 | 514.9213 | 514.9468 | 514.9651 | 514.9908 | 515.0089 | 515.0355 | 515.0629 | 515.0883 | 515.1161 | 515.1429 | 515.1696 | 515.1962 | 515.2203 | 515.2474 | 515.2741 | 515.3002 | 515.3202 | 515.3463
|  |  | tgφ | 1.6728 | 1.6424 | 1.4916 | 1.4118 | 1.6102 | 1.5549 | 1.3714 | 1.4571 | 1.2708 | 1.6063 | 1.223 | 1.4615 | 1.3564 | 1.3583 | 1.293 | 1.675 | 1.3763 | 1.642 | 1.2888 | 1.355 | 1.638 | 1.483 | 1.3699 | 1.4663
яч.61 | Подземный-7 | [26 empty] | tg | 2.4966
|  | расчет | I, А | 49 | 49 | 45 | 46 | 33 | 47 | 48 | 42 | 46 | 45 | 20 | 27 | 38 | 16 | 20 | 48 | 47 | 36 | 47 | 21 | 48 | 47 | 21 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.20808 | 0.20376 | 0.18216 | 0.18936 | 0.13104 | 0.19944 | 0.20088 | 0.17712 | 0.17928 | 0.18 | 0.08064 | 0.10872 | 0.1548 | 0.06552 | 0.0792 | 0.19872 | 0.19584 | 0.1476 | 0.18216 | 0.08064 | 0.20088 | 0.19584 | 0.08424 | 0.19728 | 3.8232 | 9.545 | 7.2 | 303.8348 | 303.8637 | 303.892 | 303.9173 | 303.9436 | 303.9618 | 303.9895 | 304.0174 | 304.042 | 304.0669 | 304.0919 | 304.1031 | 304.1182 | 304.1397 | 304.1488 | 304.1598 | 304.1874 | 304.2146 | 304.2351 | 304.2604 | 304.2716 | 304.2995 | 304.3267 | 304.3384 | 304.3658
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.49608 | 0.49752 | 0.46224 | 0.47304 | 0.3456 | 0.48024 | 0.4824 | 0.41688 | 0.4644 | 0.45648 | 0.20592 | 0.28368 | 0.39384 | 0.17352 | 0.21024 | 0.48744 | 0.486 | 0.3636 | 0.48888 | 0.2232 | 0.48528 | 0.47808 | 0.22104 | 0.46944 |  |  |  | 553.1592 | 553.2281 | 553.2972 | 553.3614 | 553.4271 | 553.4751 | 553.5418 | 553.6088 | 553.6667 | 553.7312 | 553.7946 | 553.8232 | 553.8626 | 553.9173 | 553.9414 | 553.9706 | 554.0383 | 554.1058 | 554.1563 | 554.2242 | 554.2552 | 554.3226 | 554.389 | 554.4197 | 554.4849
|  |  | tgφ | 2.3841 | 2.4417 | 2.5375 | 2.4981 | 2.6374 | 2.4079 | 2.4014 | 2.3537 | 2.5904 | 2.536 | 2.5536 | 2.6093 | 2.5442 | 2.6484 | 2.6545 | 2.4529 | 2.4816 | 2.4634 | 2.6838 | 2.7679 | 2.4158 | 2.4412 | 2.6239 | 2.3796
яч.71 | Подземный-9 | [26 empty] | tg | 1.0416
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0108 | 0.01152 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01008 | 0.01008 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01152 | 0.01152 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01152 | 0.0108 | 0.01008 | 0.0108 | 0.0108 | 0.25992 | 0.27072 | 7.2 | 492.8417 | 492.8432 | 492.8448 | 492.8463 | 492.8478 | 492.8493 | 492.8508 | 492.8523 | 492.8538 | 492.8552 | 492.8566 | 492.8581 | 492.8596 | 492.8612 | 492.8628 | 492.8643 | 492.8658 | 492.8673 | 492.8688 | 492.8703 | 492.8719 | 492.8734 | 492.8748 | 492.8763 | 492.8778
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01296 | 0.01224 | 0.01224 | 0.0108 | 0.01224 | 0.01152 | 0.0108 | 0.00936 | 0.00936 | 0.0108 | 0.01152 | 0.0108 | 0.0144 | 0.01368 | 0.01224 | 0.01152 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01152 | 0.0108 | 0.0108 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00936 |  |  |  | 519.4578 | 519.4596 | 519.4613 | 519.463 | 519.4645 | 519.4662 | 519.4678 | 519.4693 | 519.4706 | 519.4719 | 519.4734 | 519.475 | 519.4765 | 519.4785 | 519.4804 | 519.4821 | 519.4837 | 519.4852 | 519.4867 | 519.4883 | 519.4898 | 519.4913 | 519.4927 | 519.4941 | 519.4954
|  |  | tgφ | 1.2 | 1.0625 | 1.1333 | 1 | 1.1333 | 1.0667 | 1 | 0.86667 | 0.92857 | 1.0714 | 1.0667 | 1 | 1.25 | 1.1875 | 1.1333 | 1.0667 | 1 | 1 | 1.0667 | 0.9375 | 1 | 1 | 0.93333 | 0.86667
яч.72 | Подземный-8 | [26 empty] | tg | 1.3068
|  | расчет | I, А | 103 | 98 | 76 | 74 | 41 | 99 | 86 | 80 | 43 | 90 | 26 | 56 | 55 | 34 | 46 | 97 | 65 | 92 | 50 | 70 | 99 | 89 | 19 | 93
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.72324 | 0.68868 | 0.50976 | 0.50652 | 0.24624 | 0.7056 | 0.53496 | 0.5382 | 0.2592 | 0.61272 | 0.14004 | 0.3474 | 0.36036 | 0.18864 | 0.26928 | 0.66096 | 0.42696 | 0.6192 | 0.25848 | 0.43452 | 0.68076 | 0.58896 | 0.12528 | 0.63648 | 11.0624 | 14.4565 | 3.6 | 3061.9803 | 3062.1812 | 3062.3725 | 3062.5141 | 3062.6548 | 3062.7232 | 3062.9192 | 3063.0678 | 3063.2173 | 3063.2893 | 3063.4595 | 3063.4984 | 3063.5949 | 3063.695 | 3063.7474 | 3063.8222 | 3064.0058 | 3064.1244 | 3064.2964 | 3064.3682 | 3064.4889 | 3064.678 | 3064.8416 | 3064.8764 | 3065.0532
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.837 | 0.81936 | 0.65844 | 0.64044 | 0.36432 | 0.82152 | 0.74916 | 0.69156 | 0.38844 | 0.76032 | 0.2502 | 0.4986 | 0.47736 | 0.31536 | 0.41616 | 0.80568 | 0.56412 | 0.76608 | 0.47844 | 0.63072 | 0.81144 | 0.75384 | 0.16344 | 0.79452 |  |  |  | 3861.1287 | 3861.3612 | 3861.5888 | 3861.7717 | 3861.9496 | 3862.0508 | 3862.279 | 3862.4871 | 3862.6792 | 3862.7871 | 3862.9983 | 3863.0678 | 3863.2063 | 3863.3389 | 3863.4265 | 3863.5421 | 3863.7659 | 3863.9226 | 3864.1354 | 3864.2683 | 3864.4435 | 3864.6689 | 3864.8783 | 3864.9237 | 3865.1444
|  |  | tgφ | 1.1573 | 1.1898 | 1.2917 | 1.2644 | 1.4795 | 1.1643 | 1.4004 | 1.2849 | 1.4986 | 1.2409 | 1.7866 | 1.4352 | 1.3247 | 1.6718 | 1.5455 | 1.219 | 1.3212 | 1.2372 | 1.851 | 1.4515 | 1.192 | 1.28 | 1.3046 | 1.2483
яч.74 | Подземный-10 | [26 empty] | tg | 0.81146
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16992 | 0.16992 | 0.17064 | 0.16992 | 0.16992 | 0.16992 | 0.1692 | 0.1692 | 0.16704 | 0.16776 | 0.16776 | 0.16776 | 0.16848 | 0.13752 | 0.00936 | 0.00864 | 0.00936 | 0.00864 | 0.00936 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00936 | 0.00864 | 0.00936 | 2.425 | 1.9678 | 7.2 | 616.4198 | 616.4434 | 616.467 | 616.4907 | 616.5143 | 616.5379 | 616.5615 | 616.585 | 616.6085 | 616.6317 | 616.655 | 616.6783 | 616.7016 | 616.725 | 616.7441 | 616.7454 | 616.7466 | 616.7479 | 616.7491 | 616.7504 | 616.7516 | 616.7528 | 616.7541 | 616.7553 | 616.7566
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13824 | 0.13824 | 0.13896 | 0.13752 | 0.14112 | 0.13536 | 0.1368 | 0.1368 | 0.13896 | 0.13824 | 0.14688 | 0.14328 | 0.14256 | 0.11664 | 0.00432 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00432 | 0.00432 | 0.0036 | 0.0036 |  |  |  | 602.6155 | 602.6347 | 602.6539 | 602.6732 | 602.6923 | 602.7119 | 602.7307 | 602.7497 | 602.7687 | 602.788 | 602.8072 | 602.8276 | 602.8475 | 602.8673 | 602.8835 | 602.8841 | 602.8846 | 602.8851 | 602.8856 | 602.8861 | 602.8866 | 602.8872 | 602.8878 | 602.8883 | 602.8888
|  |  | tgφ | 0.81356 | 0.81356 | 0.81435 | 0.80932 | 0.83051 | 0.79661 | 0.80851 | 0.80851 | 0.8319 | 0.82403 | 0.87554 | 0.85408 | 0.84615 | 0.84817 | 0.46154 | 0.41667 | 0.38462 | 0.41667 | 0.38462 | 0.41667 | 0.5 | 0.46154 | 0.41667 | 0.38462
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.8526 | 8.6473 | 8.9639 | 8.928 | 8.495 | 9.2369 | 9.4352 | 9.8142 | 9.8593 | 8.9822 | 8.9519 | 9.7106 | 8.8548 | 8.3266 | 7.7021 | 9.0996 | 8.8696 | 8.7547 | 7.7742 | 7.1003 | 9.0986 | 9.8483 | 9.3332 | 9.1267
|  |  | Q, МВАр | 6.1955 | 6.3725 | 6.4576 | 6.2609 | 5.6555 | 6.6427 | 6.4999 | 6.4682 | 6.3072 | 6.471 | 5.73 | 6.2168 | 5.9461 | 5.7028 | 5.7251 | 6.4273 | 5.9533 | 6.0254 | 5.7305 | 5.3801 | 6.1715 | 6.4558 | 5.5414 | 5.9213
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.224 | 1.9978 | 1.6407 | 1.8987 | 1.7596 | 1.7876 | 2.5507 | 3.4985 | 3.5669 | 3.4604 | 3.6002 | 3.267 | 1.4951 | 1.5982 | 2.0166 | 1.7237 | 1.9591 | 2.1578 | 2.4175 | 2.7465 | 2.2093 | 3.7257 | 3.6041 | 4.115
|  |  | Q, % | 7.2255 | 5.7939 | 5.5912 | 5.1985 | 4.7033 | 5.6887 | 7.7162 | 10.1633 | 10.5209 | 10.3044 | 11.2289 | 11.5318 | 6.2599 | 4.6297 | 2.6446 | 4.7042 | 4.2721 | 4.3034 | 2.7314 | 1.7768 | 5.1563 | 10.5826 | 10.1158 | 9.6512
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.20136 | 0.17628 | 0.14952 | 0.1728 | 0.15216 | 0.16812 | 0.24696 | 0.3558 | 0.36468 | 0.32196 | 0.33432 | 0.32796 | 0.1344 | 0.13524 | 0.15852 | 0.1596 | 0.17724 | 0.19308 | 0.1926 | 0.20052 | 0.20556 | 0.38112 | 0.34896 | 0.39168
|  |  | Q, МВАр | 0.48252 | 0.39192 | 0.38244 | 0.34332 | 0.27912 | 0.40068 | 0.54348 | 0.73176 | 0.7416 | 0.7434 | 0.7248 | 0.81036 | 0.39708 | 0.27684 | 0.15552 | 0.31728 | 0.26568 | 0.27096 | 0.16092 | 0.09732 | 0.33552 | 0.76404 | 0.62364 | 0.63252
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.20136 | 0.17628 | 0.14952 | 0.1728 | 0.15216 | 0.16812 | 0.24696 | 0.3558 | 0.36468 | 0.32196 | 0.33432 | 0.32796 | 0.1344 | 0.13524 | 0.15852 | 0.1596 | 0.17724 | 0.19308 | 0.1926 | 0.20052 | 0.20556 | 0.38112 | 0.34896 | 0.39168
|  |  | Q, МВАр | 0.48252 | 0.39192 | 0.38244 | 0.34332 | 0.27912 | 0.40068 | 0.54348 | 0.73176 | 0.7416 | 0.7434 | 0.7248 | 0.81036 | 0.39708 | 0.27684 | 0.15552 | 0.31728 | 0.26568 | 0.27096 | 0.16092 | 0.09732 | 0.33552 | 0.76404 | 0.62364 | 0.63252
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 6.2924; 10: 5.9454; 18: 5.987