## Сумма АЧР
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)
в режимный день 17.12.2014
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 9-00 | 18-00
Потребление, МВт | 1468 | 1831 | 1891
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 42.3 | 49.9 | 49.1
% САЧР от потребления | 2.881% | 2.725% | 2.597%
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 734.664 | 914.747 | 946.79
% АЧР-1 от потребления | 50.05% | 49.96% | 50.07%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 146.686 | 185.4 | 189
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 9.992% | 10.13% | 9.995%
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 881.35 | 1100.147 | 1135.79
% АЧР от потребления | 60.04% | 60.08% | 60.06%
% АЧР в соответствии с заданием | 71.08% | 88.72% | 91.6%
Выполнение задания в % | 71.08% | 88.72% | 91.6%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 554.31 | 684.93 | 719.002
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 75.45% | 74.88% | 75.94%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 357 | 482.3 | 496
% ЧАПВ от суммы АЧР | 40.51% | 43.84% | 43.67%

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с
48,8 Гц | 37.7 | 48.1 | 49.1 | [33 empty] | 37.7 | 48.1 | 49.1 | 37.7 | 48.1 | 49.1 | 100% | 100% | 100%
48,7 Гц | 16.4 | 20 | 21.1 | [6 empty] | 16.8 | 18.4 | 18.5 | [24 empty] | 33.2 | 38.4 | 39.6 | 38.7 | 44.3 | 45.1 | 85.79% | 86.68% | 87.8%
48,6 Гц | [9 empty] | 36.4 | 42.4 | 43.3 | [24 empty] | 36.4 | 42.4 | 43.3 | 36.4 | 42.4 | 43.3 | 100% | 100% | 100%
48,5 Гц | [9 empty] | 25.7 | 44.6 | 42.9 | [24 empty] | 25.7 | 44.6 | 42.9 | 25.7 | 44.6 | 42.9 | 100% | 100% | 100%
48,4 Гц | [9 empty] | 44.4 | 55 | 57.7 | [24 empty] | 44.4 | 55 | 57.7 | 44.4 | 55 | 57.7 | 100% | 100% | 100%
48,3 Гц | [9 empty] | 36.9 | 42.3 | 49 | [24 empty] | 36.9 | 42.3 | 49 | 40.5 | 45.3 | 50.8 | 91.11% | 93.38% | 96.46%
48,2 Гц | [9 empty] | 5 | 6.9 | 7.1 | [6 empty] | 22 | 35.3 | 45.7 | [15 empty] | 27 | 42.2 | 52.8 | 32.6 | 47.8 | 58.1 | 82.82% | 88.28% | 90.88%
48,1 Гц | [18 empty] | 7.31 | 11.93 | 14.202 | [15 empty] | 7.31 | 11.93 | 14.202 | 49.764 | 55.247 | 57.49 | 14.69% | 21.59% | 24.7%
48,0 Гц | [18 empty] | 23.9 | 27.2 | 27.4 | [15 empty] | 23.9 | 27.2 | 27.4 | 47.2 | 46.2 | 46.3 | 50.64% | 58.87% | 59.18%
47,9 Гц | [18 empty] | 26.4 | 36.1 | 33.6 | [15 empty] | 26.4 | 36.1 | 33.6 | 35.2 | 44.5 | 39 | 75% | 81.12% | 86.15%
47,8 Гц | [18 empty] | 30 | 30.5 | 30.9 | [15 empty] | 30 | 30.5 | 30.9 | 47.755 | 48.274 | 51.272 | 62.82% | 63.18% | 60.27%
47,7 Гц | [21 empty] | 27 | 39 | 37.5 | [12 empty] | 27 | 39 | 37.5 | 58.045 | 70.526 | 69.428 | 46.52% | 55.3% | 54.01%
47,6 Гц | [21 empty] | 31.8 | 35.4 | 33.9 | [6 empty] | 5.1 | 8.9 | 10.5 |  |  |  | 36.9 | 44.3 | 44.4 | 36.9 | 44.3 | 44.4 | 100% | 100% | 100%
47,5 Гц | [30 empty] | 51.5 | 52.9 | 57.1 |  |  |  | 51.5 | 52.9 | 57.1 | 51.5 | 52.9 | 57.1 | 100% | 100% | 100%
47,4 Гц | [30 empty] | 38.6 | 42.6 | 42.6 | 8.8 | 9.3 | 6.8 | 47.4 | 51.9 | 49.4 | 47.4 | 51.9 | 49.4 | 100% | 100% | 100%
47,3 Гц | [33 empty] | 22.5 | 21.1 | 37.4 | 22.5 | 21.1 | 37.4 | 22.5 | 21.1 | 37.4 | 100% | 100% | 100%
47,2 Гц | [30 empty] | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 38.4 | 52.9 | 47.9 | 40.1 | 57 | 52.7 | 40.1 | 57 | 52.7 | 100% | 100% | 100%
Сумма АЧР-2 МВт | 54.1 | 68.1 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 209.6 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.61 | 141.03 | 151.802 | 58.8 | 74.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 108.5 | 115 | 69.7 | 83.3 | 92.1 | 554.31 | 684.93 | 719.002 | 692.364 | 819.447 | 851.49 | 80.06% | 83.58% | 84.44%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 54.1 | 68.1 | 70.2 | [6 empty] | 165.2 | 209.6 | 218.5 | [9 empty] | 168.41 | 215.43 | 223.202 | [6 empty] | 166.6 | 191.8 | 207.1
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.76% | 9.943% | 9.764% | [6 empty] | 29.8% | 30.6% | 30.39% | [9 empty] | 30.38% | 31.45% | 31.04% | [6 empty] | 30.06% | 28% | 28.8%
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [8 empty] | ВУЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.8 | 13.2 | 19.5 | 18.8 | 49 |  |  | 5 |  |  | 3 | 6.5 | 5.8 | 48.7 |  |  | 15 | 16.4 | 16.2 | 48.9 |  |  | 15 |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 48.6 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 7.4 | 9.7 | 9.6 | 48.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 11 | 12.1 | 12 | 48 |  |  | 9.2 | 9.6 | 10.1 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 9.2 | 9.6 | 10.1
48.8 | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 15 |  |  | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 48.6 |  |  | 12.3 | 13 | 13.2 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 12.3 | 13 | 13.2 | 47.9 |  |  | 2.3 | 12.1 | 8.9 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 2.3 | 12.1 | 8.9
48.7 | 19.3 | 23 | 23.7 | 49 |  |  | 15 |  |  | 10.6 | 13.7 | 14.3 | 48.4 |  |  | 39.3 | 42.8 | 46.2 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 18.5 | 20 | 22.7 |  |  |  | 12 | 22.2 | 19.6 | [6 empty] | 12 | 22.2 | 19.6
48.7 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 48.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 20.8 | 22.8 | 23.5
48.6 | 19.7 | 24.6 | 24.7 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 14 | 18.5 | 18.7 | 48.3 |  |  | 40.5 | 45.3 | 50.8 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 36.9 | 42.3 | 49 | ТЭС | [5 empty] | АЧР-2
48.6 | 0 | 0 | 0 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 5.7 | 6.1 | 6 | 48.2 |  |  | 32.6 | 47.8 | 58.1 | 48.9 |  |  | 30 |  |  | 5 | 6.9 | 7.1 | 48.8 |  |  | 21.9 | 25.6 | 27 | 49 |  |  | 5 |  |  | 11.1 | 12.9 | 13.5
48.5 | 25.7 | 44.6 | 42.9 | 48.9 |  |  | 25 |  |  | 25.7 | 44.6 | 42.9 | 48.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 22 | 35.3 | 45.7 | 48.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 |  |  | 10 |  |  | 10.8 | 12.7 | 13.5
48.4 | 5.1 | 12.2 | 11.5 | 49 |  |  | 30 |  |  | 5.1 | 12.2 | 11.5 | 48.1 |  |  | 43.264 | 43.947 | 43.99 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 0.81 | 0.63 | 0.702 | 47.4 |  |  | 4.9 | 8.5 | 8.4 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 4.9 | 8.5 | 8.4
48.1 | 6.5 | 11.3 | 13.5 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 6.5 | 11.3 | 13.5 | 48 |  |  | 38 | 36.6 | 36.2 | 48.8 |  |  | 35 |  |  | 12.8 | 15.1 | 14.9 |  |  |  | 26.8 | 34.1 | 35.4 | [6 empty] | 26.8 | 34.1 | 35.4
47.7 | 27 | 39 | 37.5 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 27 | 39 | 37.5 | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 1.9 | 2.5 | 2.4
47.6 | 31.8 | 35.4 | 33.9 | 48.8 |  |  | 45 |  |  | 31.8 | 35.4 | 33.9 | 47.9 |  |  | 32.9 | 32.4 | 30.1 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 24.1 | 24 | 24.7
47.5 | 47.6 | 50.3 | 50.1 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 47.6 | 50.3 | 50.1 | 47.8 |  |  | 47.755 | 48.274 | 51.272 | 48.8 |  |  | 40 |  |  | 30 | 30.5 | 30.9
47.4 | 8.8 | 9.3 | 6.8 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 8.8 | 9.3 | 6.8 | 47.7 |  |  | 31.045 | 31.526 | 31.928 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | КЭС | [5 empty] | АЧР-2
47.2 | 8.2 | 19.3 | 21.3 | 48.7 |  |  | 50 |  |  | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 47.6 |  |  | 5.1 | 8.9 | 10.5 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 5.1 | 8.9 | 10.5 | 48.8 |  |  | 2.6 | 3 | 3.3 | 49 |  |  | 5 |  |  | 2.6 | 3 | 3.3
47.2 | 0 | 0 | 0 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 6.5 | 15.2 | 16.5 | 47.5 |  |  | 3.9 | 2.6 | 7 | 48.7 |  |  | 55 |  |  | 3.9 | 2.6 | 7 | 48.7 |  |  | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 49 |  |  | 15 |  |  | 4.4 | 4.9 | 5.2
| 235.7 | 333.9 | 330.9 | [6 empty] | 210 | 285.5 | 281.8 | 47.4 |  |  | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 48.6 |  |  | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 48.9 |  |  | 20 |  |  | 3.9 | 4.3 | 4.8
[13 empty] | 47.3 |  |  | 22.5 | 21.1 | 37.4 | 48.7 |  |  | 65 |  |  | 22.5 | 21.1 | 37.4 |  |  |  | 10.9 | 12.2 | 13.3 | [6 empty] | 10.9 | 12.2 | 13.3
[13 empty] | 47.2 |  |  | 31.9 | 37.7 | 31.4 | 48.7 |  |  | 60 |  |  | 8.9 | 9.7 | 7.4
[13 empty] | 47.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 48.7 |  |  | 70 |  |  | 23 | 28 | 24
[16 empty] | 429.764 | 462.447 | 498.49 | [6 empty] | 294.61 | 330.93 | 368.902

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [32 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 с |  |  | 10 с
49,2 Гц | 21.5 | 52.6 | 55 | 1.9 | 2.6 | 2.2
49,1 Гц |  |  |  | 23.8 | 30.7 | 34 | 11 | 16.4 | 18.8
48,8 Гц | [6 empty] | 11.8 | 14.3 | 15.2 | 15.5 | 17.6 | 18.5
48,7 Гц | [9 empty] | 12 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 17.7 | 18.5
48,6 Гц | [15 empty] | 17.9 | 22.6 | 23.7 | 12.3 | 13.1 | 13
48,5 Гц | [18 empty] | 4 | 4.7 | 4.2 | 13.4 | 26.4 | 25.8
48,4 Гц | [24 empty] | 20.8 | 22.8 | 23.5 | 5.1 | 12.2 | 11.5
48,3 Гц | [30 empty] | 18.9 | 21.7 | 26.2
48,2 Гц | [33 empty] | 5 | 6.9 | 7.1
48,1 Гц | [33 empty] | 6.5 | 11.3 | 13.5
48,0 Гц | [33 empty] | 1 | 1.2 | 1.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7
47,9 Гц | [36 empty] | 13.9 | 14.3 | 14.8
47,8 Гц | [39 empty] | 30 | 30.5 | 30.9
47,7 Гц | [42 empty] | 7.3 | 16.6 | 15.1 | 19.7 | 22.4 | 22.4
47,6 Гц | [48 empty] | 23 | 26.1 | 24.5 | 5.1 | 8.9 | 10.5
47,5 Гц | [54 empty] | 4.6 | 6.9 | 6.7
47,4 Гц | [54 empty] | 7.6 | 7.5 | 5.5 | 4.9 | 8.5 | 8.4
47,3 Гц
47,2 Гц | [57 empty] | 8.9 | 9.7 | 7.4 | 6.5 | 15.2 | 16.5
ЧАПВ | 21.5 | 52.6 | 55 | 25.7 | 33.3 | 36.2 | 22.8 | 30.7 | 34 | 27.5 | 30.1 | 31 | 14.9 | 17.7 | 18.5 | 17.9 | 22.6 | 23.7 | 16.3 | 17.8 | 17.2 | 13.4 | 26.4 | 25.8 | 20.8 | 22.8 | 23.5 | 5.1 | 12.2 | 11.5 | 18.9 | 21.7 | 26.2 | 12.5 | 19.4 | 22 | 22.1 | 22.7 | 23.5 | 30 | 30.5 | 30.9 | 7.3 | 16.6 | 15.1 | 19.7 | 22.4 | 22.4 | 23 | 26.1 | 24.5 | 5.1 | 8.9 | 10.5 | 12.2 | 14.4 | 12.2 | 13.8 | 18.2 | 15.8 | 6.5 | 15.2 | 16.5
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 21.5 | 85.9 | 91.2 | [24 empty] | 69.2 | 82.5 | 91.2 | [9 empty] | 64.6 | 72.6 | 76.4 | [15 empty] | 49.2 | 63.7 | 63.4
% соотнош. очередей | 2.439% | 4.781% | 4.842% | 2.916% | 3.027% | 3.187% | 2.587% | 2.791% | 2.994% | 3.12% | 2.736% | 2.729% | 1.691% | 1.609% | 1.629% | 2.031% | 2.054% | 2.087% | 1.849% | 1.618% | 1.514% | 1.52% | 2.4% | 2.272% | 2.36% | 2.072% | 2.069% | 0.5787% | 1.109% | 1.013% | 2.144% | 1.972% | 2.307% | 1.418% | 1.763% | 1.937% | 2.508% | 2.063% | 2.069% | 3.404% | 2.772% | 2.721% | 0.8283% | 1.509% | 1.329% | 2.235% | 2.036% | 1.972% | 2.61% | 2.372% | 2.157% | 0.5787% | 0.809% | 0.9245% | 1.384% | 1.309% | 1.074% | 1.566% | 1.654% | 1.391% | 0.7375% | 1.382% | 1.453%

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУ в режимный день 17.12.2014
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
ВЭС, ВПМЭС | 235.7 | 333.9 | 330.9 | 210 | 285.5 | 281.8 | 27.7 | 49.8 | 47.6 | 149.3 | 222.5 | 222.5 | 263.4 | 383.7 | 378.5
В-УЭС | 12 | 22.2 | 19.6 | 12 | 22.2 | 19.6 | 13.4 | 25.5 | 26.9 | 9.7 | 10.1 | 10.7 | 25.4 | 47.7 | 46.5
ТЭС | 26.8 | 34.1 | 35.4 | 26.8 | 34.1 | 35.4 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 26.9 | 34.6 | 36 | 26.9 | 34.6 | 36
ЧЭС, ВПМЭС | 444.864 | 494.047 | 527.99 | 294.61 | 330.93 | 368.902 | 82.986 | 80.2 | 81 | 141.2 | 168.4 | 174.9 | 527.85 | 574.247 | 608.99
КЭС | 15.3 | 30.5 | 32.9 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 22.5 | 29.4 | 32.9 | 29.9 | 46.7 | 51.9 | 37.8 | 59.9 | 65.8
Итого: | 734.664 | 914.747 | 946.79 | 554.31 | 684.93 | 719.002 | 146.686 | 185.4 | 189 | 357 | 482.3 | 496 | 881.35 | 1100.147 | 1135.79
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 881.35 | 1100.147 | 1135.79 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ВЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВЭС"
Западная | 6кВ ф.Машзавод-2, Станкозавод-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.6 | 3.3 | 3.1
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.2
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.5 | 4.2 | 3.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.5 | 4.2 | 3.9
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.4 | 6.6 | 7.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 3.8 | 6.1 | 6.4 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.6 | 1
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.9 | 2.6 | 2.2
Луговая | 10кв ф.3, 6, 17, Льнобаза | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.3 | 4.4 | 4.3
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 3 | 3.1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 3 | 3.1
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.5 | 4.2 | 4.5
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 3 | 3.3
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.8 | 5.5 | 5.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.8 | 5.5 | 5.8
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.9 | 3.7 | 4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.9 | 3.7 | 4
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.11 ЦРП, 16, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.6 | 2.7 | 2.5
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55 | 1 | 48.8 | 0.3 | 3 | 6.5 | 5.8 | 9 | 49 | 5 | 3 | 6.5 | 5.8
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.3 | 6.8 | 6.8 | 10 | 49 | 10 | 5.3 | 6.8 | 6.8
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 1 | 1.1 | 1.2 | 10 | 49 | 10 | 1 | 1.1 | 1.2
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.5 | 0.8 | 0.8
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 11 | 49 | 15 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 2.8 | 3.3 | 3.4
Кубенская | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 9.2 | 11.2 | 11.5 | 11 | 49 | 15 | 9.2 | 11.2 | 11.5
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 4, железная дорога-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 12 | 48.9 | 20 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 5.8 | 6.3 | 6.5
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ | 2 | 48.7 | 0.15 | 2.9 | 3 | 2.9 | [12 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 2.9 | 3 | 2.9
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 2 | 48.7 | 0.15 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 11 | 49 | 15 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 2.8
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I | 3 | 48.6 | 0.15 | 3.8 | 6.1 | 6.2 | 12 | 48.9 | 20 | 3.8 | 6.1 | 6.2 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 3.8 | 6.1 | 6.2
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 3 | 48.6 | 0.15 | 4.3 | 5.9 | 6.1 | 12 | 48.9 | 20 | 4.3 | 5.9 | 6.1 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 3.8 | 5.3 | 5.5 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 5.7 | 6.1 | 6 | 13 | 48.9 | 25 | 5.7 | 6.1 | 6
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 3 | 48.6 | 0.15 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 5.9 | 6.5 | 6.4
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 4 | 4.7 | 4.2 | 13 | 48.9 | 25 | 4 | 4.7 | 4.2 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 4 | 4.7 | 4.2
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 4 | 48.5 | 0.15 | 6.1 | 12.5 | 11.7 | 13 | 48.9 | 25 | 6.1 | 12.5 | 11.7 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 6.1 | 12.5 | 11.7 | 35кВ ВЛ Маега (ПС Маега Т-2)
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 4 | 48.5 | 0.15 | 8.3 | 13.5 | 12.9 | 13 | 48.9 | 25 | 8.3 | 13.5 | 12.9 | [12 empty] | 35кВ ВЛ Северная (ПС Северная Т-1, 2 + ПС Городская Т-1)
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, АК-1116, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, Мойка, Стайлинг-1, 2, СКДМ-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.15 | 7.3 | 13.9 | 14.1 | 13 | 48.9 | 25 | 7.3 | 13.9 | 14.1 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 7.3 | 13.9 | 14.1
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 5.1 | 12.2 | 11.5 | 14 | 48.9 | 30 | 5.1 | 12.2 | 11.5 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 5.1 | 12.2 | 11.5
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 6.5 | 11.3 | 13.5 | 15 | 48.8 | 35 | 6.5 | 11.3 | 13.5 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 55 | 6.5 | 11.3 | 13.5
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 12 | 47.7 | 0.15 | 19.7 | 22.4 | 22.4 | 17 | 48.8 | 45 | 19.7 | 22.4 | 22.4 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 35 | 19.7 | 22.4 | 22.4
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 12 | 47.7 | 0.15 | 7.3 | 16.6 | 15.1 | 17 | 48.8 | 45 | 7.3 | 16.6 | 15.1 | [6 empty] | 15 | 49.7 | 40 | 7.3 | 16.6 | 15.1
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 23 | 26.1 | 24.5 | 17 | 48.8 | 45 | 23 | 26.1 | 24.5 | [6 empty] | 17 | 49.7 | 30 | 23 | 26.1 | 24.5
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 8.8 | 9.3 | 9.4 | 17 | 48.8 | 45 | 8.8 | 9.3 | 9.4
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 14 | 47.5 | 0.15 | 43.9 | 44.4 | 44.5 | 18 | 48.7 | 50 | 43.9 | 44.4 | 44.5 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 20 | 0.9 | 1 | 1.1 | 10кВ ф.Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.7 | 5.9 | 5.6 | 18 | 48.7 | 50 | 3.7 | 5.9 | 5.6 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 20 | 3.7 | 5.9 | 5.6
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 15 | 47.4 | 0.15 | 7.6 | 7.5 | 5.5 | 22 | 48.7 | 70 | 7.6 | 7.5 | 5.5 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 20 | 7.6 | 7.5 | 5.5
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 15 | 47.4 | 0.15 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 22 | 48.7 | 70 | 1.2 | 1.8 | 1.3
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 6.5 | 15.2 | 16.5 | 22 | 48.7 | 70 | 6.5 | 15.2 | 16.5 | [6 empty] | 21 | 49.7 | 10 | 6.5 | 15.2 | 16.5
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 1.7 | 4.1 | 4.8 | 18 | 48.7 | 50 | 1.7 | 4.1 | 4.8
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2 | 49.8 | 95 | 1.8 | 1.9 | 2.4
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.7 | 0.9
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.1 | 2.7 | 3.1
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.6 | 0.8
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.2 | 0.5 | 0.7
ОАО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 32, 43, 45, 27 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.5 | 3.5 | 2.8
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.1 | 3.4 | 2.9
Вохтога | 10 кв ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.4 | 2.6 | 3.1
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.5 | 4.7 | 5.2
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 3 | 49.8 | 90 | 0.2 | 0.7 | 0.9
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 2 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.4 | 0.6
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-2 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.6 | 0.9
РП Вохтога | 10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 8.3 | 9 | 9.5 | 2 | 49.8 | 95 | 8.3 | 9 | 9.5
ВТЭЦ | 1, 2 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4 | 10.6 | 7.6
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | 3, 4 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 3.1 | 4.9 | 4.7
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 3 | 49.8 | 90 | 0.5 | 1.2 | 1.5
| Итого: |  |  |  | 235.7 | 333.9 | 330.9 |  |  |  | 210 | 285.5 | 281.8 |  |  |  | 27.7 | 49.8 | 47.6 |  |  |  | 149.3 | 222.5 | 222.5
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 263.4 | 383.7 | 378.5
|  |  | 49.2 |  | 22.8 | 45.4 | 46.2 | [13 empty] | 49.8 | 100 | 11.9 | 23.1 | 24.2
|  |  | 49.2 | [17 empty] | 49.8 | 95 | 1.9 | 2.6 | 2.2
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 10.7 | 12.6 | 14.3
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 90 | 0.7 | 1.9 | 2.4
|  |  | 48.8 |  | 13.2 | 19.5 | 18.8 |  | 49 | 5 | 3 | 6.5 | 5.8 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 2.8 | 3.3 | 3.4
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 7.4 | 9.7 | 9.6
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 15 | 2.8 | 3.3 | 3.4
|  |  | 48.7 |  | 19.3 | 23 | 23.7 |  | 49 | 15 | 10.6 | 13.7 | 14.3 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 2.9 | 3 | 2.9
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 5.8 | 6.3 | 6.5 | [7 empty] | 49.8 | 80 | 7.2 | 8.8 | 9.3
|  |  | 48.6 |  | 19.7 | 24.6 | 24.7 |  | 48.9 | 20 | 14 | 18.5 | 18.7 | [7 empty] | 49.8 | 75 | 7.6 | 11.4 | 11.7
|  |  | 48.6 | [5 empty] | 48.9 | 25 | 5.7 | 6.1 | 6 | [7 empty] | 49.8 | 70 | 5.9 | 6.5 | 6.4
|  |  | 48.5 |  | 25.7 | 44.6 | 42.9 |  | 48.9 | 25 | 25.7 | 44.6 | 42.9 | [7 empty] | 49.8 | 70 | 4 | 4.7 | 4.2
|  |  | 48.5 | [17 empty] | 49.8 | 65 | 13.4 | 26.4 | 25.8
|  |  | 48.4 |  | 5.1 | 12.2 | 11.5 |  | 49 | 30 | 5.1 | 12.2 | 11.5 | [7 empty] | 49.8 | 55 | 5.1 | 12.2 | 11.5
|  |  | 48.1 |  | 6.5 | 11.3 | 13.5 |  | 48.8 | 35 | 6.5 | 11.3 | 13.5 | [7 empty] | 49.7 | 55 | 6.5 | 11.3 | 13.5
|  |  | 47.7 |  | 27 | 39 | 37.5 |  | 48.8 | 45 | 27 | 39 | 37.5 | [7 empty] | 49.7 | 40 | 7.3 | 16.6 | 15.1
[21 empty] | 49.7 | 35 | 19.7 | 22.4 | 22.4
|  |  | 47.6 |  | 31.8 | 35.4 | 33.9 |  | 48.8 | 45 | 31.8 | 35.4 | 33.9 | [7 empty] | 49.7 | 30 | 23 | 26.1 | 24.5
|  |  | 47.5 |  | 47.6 | 50.3 | 50.1 |  | 48.7 | 50 | 47.6 | 50.3 | 50.1 | [7 empty] | 49.7 | 20 | 4.6 | 6.9 | 6.7
|  |  | 47.4 |  | 8.8 | 9.3 | 6.8 |  | 48.7 | 70 | 8.8 | 9.3 | 6.8 | [7 empty] | 49.7 | 20 | 7.6 | 7.5 | 5.5
|  |  | 47.2 |  | 8.2 | 19.3 | 21.3 |  | 48.7 | 50 | 1.7 | 4.1 | 4.8 | [7 empty] | 49.7 | 10 | 6.5 | 15.2 | 16.5
|  |  | 47.2 | [5 empty] | 48.7 | 70 | 6.5 | 15.2 | 16.5
[5 empty] | 235.7 | 333.9 | 330.9 |  |  |  | 210 | 285.5 | 281.8 | [9 empty] | 149.3 | 222.5 | 222.5
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ЧЭС, ВПМЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ЧЭС"
Искра Новая | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.1 | 8 | 8.5
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.45 | 1.5 | 3.3 | 3.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.5 | 3.3 | 3.4
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.7 | 9.1 | 9.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 4.7 | 9.1 | 9.3
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.1 | 5.6 | 5.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.1 | 5.6 | 5.7
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 3.7 | 5.6 | 2.6
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 2 | 48.7 | 0.2 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 12 | 48.9 | 20 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 9.1 | 9.5 | 9.6
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 11 | 49 | 15 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 1.4 | 1.4 | 1.6
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 | 48.9 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 12 | 48.9 | 20 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 1.8 | 2.5 | 2.3
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 2.6
Искpа Новая | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, яч.109, 205, 305 | 3 | 48.6 | 0.2 | 5.9 | 6.1 | 6 | 12 | 48.9 | 20 | 5.9 | 6.1 | 6 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 5.9 | 6.1 | 6
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.45 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 12 | 48.9 | 20 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 6.4 | 6.9 | 7.2
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 5 | 48.4 | 0.2 | 16.5 | 18 | 18.6 | 14 | 48.9 | 30 | 16.5 | 18 | 18.6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 16.5 | 18 | 18.6
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.2 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 14 | 48.9 | 30 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 4.3 | 4.8 | 4.9
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-2, ГС-4 | 5 | 48.4 | 0.15 | 18.5 | 20 | 22.7 | 13 | 48.9 | 25 | 18.5 | 20 | 22.7
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 18 | 20.6 | 22.8 | 14 | 48.9 | 30 | 18 | 20.6 | 22.8
Зашекснинская | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 4, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗЖР-3, 5, 6, ЗОС-1, 2 110кВ ф.Батран-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 18.9 | 21.7 | 26.2 | 14 | 48.9 | 30 | 18.9 | 21.7 | 26.2 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 18.9 | 21.7 | 26.2
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 6 | 48.3 | 0.3 | 3.6 | 3 | 1.8
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 7 | 48.2 | 0.5 | 27.6 | 40.9 | 51 | 15 | 48.8 | 35 | 22 | 35.3 | 45.7
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.2 | 5 | 6.9 | 7.1 | 14 | 48.9 | 30 | 5 | 6.9 | 7.1 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 55 | 5 | 6.9 | 7.1
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.10.4, 16.3, 14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.81 | 0.63 | 0.702 | 15 | 48.8 | 35 | 0.81 | 0.63 | 0.702
3 РП АЗОТ | 10кВ яч. 10, 39, 6, 12, 38, 36, 3, 44, 41, 1, 40 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.168 | 0.375 | 0.33
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.18, 20, 3, 21, 4, 22, 26, 6, 16 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.486 | 0.942 | 0.858
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 8 | 48.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-113 | 8 | 48.1 | 0.5 | 41.7 | 41.9 | 42
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 9 | 48 | 0.5 | 36.1 | 34.1 | 33.8 | 15 | 48.8 | 35 | 12.8 | 15.1 | 14.9
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 9 | 48 | 0.5 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 16 | 48.8 | 40 | 1.9 | 2.5 | 2.4
ГПП-7Б ЧМК | 10кв | 9 | 48 | 0.5 | 0 | 0 | 0
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 1
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 4.4
ГПП-7АЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.5 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 16 | 48.8 | 40 | 10.2 | 9.7 | 9.9
Бабаево | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 10 | 47.9 | 0.2 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | 16 | 48.8 | 40 | 13.9 | 14.3 | 14.8 | [6 empty] | 13 | 49.7 | 50 | 13.9 | 14.3 | 14.8
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 17.755 | 17.774 | 20.372
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 11 | 47.8 | 0.2 | 30 | 30.5 | 30.9 | 16 | 48.8 | 40 | 30 | 30.5 | 30.9 | [6 empty] | 14 | 49.7 | 45 | 30 | 30.5 | 30.9
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 31.045 | 31.526 | 31.928
Заягоpба | 10кВ ф.ж.р.-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, Ягорба-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.2 | 5.1 | 8.9 | 10.5 | 19 | 48.7 | 55 | 5.1 | 8.9 | 10.5 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 25 | 5.1 | 8.9 | 10.5
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.9 | 2.6 | 7 | 19 | 48.7 | 55 | 3.9 | 2.6 | 7
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.15 | 33.7 | 34.1 | 34.2 | 20 | 48.7 | 60 | 33.7 | 34.1 | 34.2
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 22.5 | 21.1 | 37.4 | 21 | 48.7 | 65 | 22.5 | 21.1 | 37.4
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 17 | 47.2 | 0.15 | 23 | 28 | 24 | 22 | 48.7 | 70 | 23 | 28 | 24
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.2 | 8.9 | 9.7 | 7.4 | 20 | 48.7 | 60 | 8.9 | 9.7 | 7.4 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 15 | 8.9 | 9.7 | 7.4
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 1.5 | 1.6
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.7 | 5 | 5.5
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.9 | 2.2 | 2.3
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 20, 3, 21, 4, 20 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 1.5 | 1.3 | 1.4
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 23.6 | 22 | 20.6
ГПП-1, ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 25.8 | 18.4 | 23.5
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 9.7 | 11.1 | 7
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 6.6 | 9.1 | 9.3 | 2 | 49.8 | 95 | 6.6 | 9.1 | 9.3
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0.1 | 0.1 | 0.1
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 1.086 | 1.1 | 1.3
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| Итого: |  |  |  | 444.864 | 494.047 | 527.99 |  |  |  | 294.61 | 330.93 | 368.902 |  |  |  | 82.986 | 80.2 | 81 |  |  |  | 141.2 | 168.4 | 174.9
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 527.85 | 574.247 | 608.99
|  |  | 49.2 |  | 15.1 | 31.6 | 29.5 | [13 empty] | 49.8 | 100 | 7.3 | 18 | 18.4
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 6.6 | 9.1 | 9.3
|  |  | 48.7 |  | 15 | 16.4 | 16.2 |  | 48.9 | 15 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 9.1 | 9.5 | 9.6
|  |  | 48.7 | [5 empty] | 48.9 | 20 | 11 | 12.1 | 12 | [7 empty] | 49.8 | 80 | 3.3 | 4 | 4
|  |  | 48.6 |  | 12.3 | 13 | 13.2 |  | 48.9 | 20 | 12.3 | 13 | 13.2 | [7 empty] | 49.8 | 75 | 6.4 | 6.9 | 7.2
[21 empty] | 49.8 | 70 | 5.9 | 6.1 | 6
|  |  | 48.4 |  | 39.3 | 42.8 | 46.2 |  | 48.9 | 25 | 18.5 | 20 | 22.7 | [7 empty] | 49.8 | 60 | 20.8 | 22.8 | 23.5
|  |  | 48.4 | [5 empty] | 48.9 | 30 | 20.8 | 22.8 | 23.5
|  |  | 48.3 |  | 40.5 | 45.3 | 50.8 |  | 48.9 | 30 | 36.9 | 42.3 | 49 | [7 empty] | 49.8 | 50 | 18.9 | 21.7 | 26.2
|  |  | 48.2 |  | 32.6 | 47.8 | 58.1 |  | 48.9 | 30 | 5 | 6.9 | 7.1 | [7 empty] | 49.7 | 55 | 5 | 6.9 | 7.1
|  |  | 48.2 | [5 empty] | 48.8 | 35 | 22 | 35.3 | 45.7
|  |  | 48.1 |  | 43.264 | 43.947 | 43.99 |  | 48.8 | 35 | 0.81 | 0.63 | 0.702
|  |  | 48 |  | 38 | 36.6 | 36.2 |  | 48.8 | 35 | 12.8 | 15.1 | 14.9
|  |  | 48 | [5 empty] | 48.8 | 40 | 1.9 | 2.5 | 2.4
|  |  | 47.9 |  | 32.9 | 32.4 | 30.1 |  | 48.8 | 40 | 24.1 | 24 | 24.7 | [7 empty] | 49.7 | 50 | 13.9 | 14.3 | 14.8
|  |  | 47.8 |  | 47.755 | 48.274 | 51.272 |  | 48.8 | 40 | 30 | 30.5 | 30.9 | [7 empty] | 49.7 | 45 | 30 | 30.5 | 30.9
|  |  | 47.7 |  | 31.045 | 31.526 | 31.928
|  |  | 47.6 |  | 5.1 | 8.9 | 10.5 |  | 48.7 | 55 | 5.1 | 8.9 | 10.5 | [7 empty] | 49.7 | 25 | 5.1 | 8.9 | 10.5
|  |  | 47.5 |  | 3.9 | 2.6 | 7 |  | 48.7 | 55 | 3.9 | 2.6 | 7
|  |  | 47.4 |  | 33.7 | 34.1 | 34.2 |  | 48.7 | 60 | 33.7 | 34.1 | 34.2
|  |  | 47.3 |  | 22.5 | 21.1 | 37.4 |  | 48.7 | 65 | 22.5 | 21.1 | 37.4
|  |  | 47.2 |  | 31.9 | 37.7 | 31.4 |  | 48.7 | 60 | 8.9 | 9.7 | 7.4 | [7 empty] | 49.7 | 15 | 8.9 | 9.7 | 7.4
|  |  | 47.2 | [5 empty] | 48.7 | 70 | 23 | 28 | 24
[5 empty] | 444.864 | 494.047 | 527.99 |  |  |  | 294.61 | 330.93 | 368.902 | [9 empty] | 141.2 | 168.4 | 174.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВУЭС"
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 12 | 48.9 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.5 | 0.5 | 0.6
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 9 | 48 | 0.15 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 16 | 48.8 | 40 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | [6 empty] | 13 | 49.7 | 50 | 8.2 | 8.4 | 8.7
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 9 | 48 | 0.15 | 1 | 1.2 | 1.4 | 16 | 48.8 | 40 | 1 | 1.2 | 1.4 | [6 empty] | 12 | 49.7 | 55 | 1 | 1.2 | 1.4
НПС | 10кВ ф.Газопровод-2, 3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ, НГКМ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 10 | 47.9 | 0.2 | 2.3 | 12.1 | 8.9 | 17 | 48.8 | 45 | 2.3 | 12.1 | 8.9
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.7 | 5.8 | 5.7
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 3.8 | 5.4 | 6.5
В-Устюг | 6кВ ф.Город-2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 3.4 | 7.6 | 7.5
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3.5 | 6.7 | 7.2
| Итого: |  |  |  | 12 | 22.2 | 19.6 |  |  |  | 12 | 22.2 | 19.6 |  |  |  | 13.4 | 25.5 | 26.9 |  |  |  | 9.7 | 10.1 | 10.7
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 25.4 | 47.7 | 46.5
|  |  | 48.6 |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 |  | 48.9 | 20 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | [7 empty] | 49.8 | 70 | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  |  | 48 |  | 9.2 | 9.6 | 10.1 |  | 48.8 | 40 | 9.2 | 9.6 | 10.1 | [7 empty] | 49.7 | 55 | 1 | 1.2 | 1.4
|  |  | 48 | [17 empty] | 49.7 | 50 | 8.2 | 8.4 | 8.7
|  |  | 47.9 |  | 2.3 | 12.1 | 8.9 |  | 48.8 | 45 | 2.3 | 12.1 | 8.9 | [9 empty] | 9.7 | 10.1 | 10.7
[5 empty] | 12 | 22.2 | 19.6 |  |  |  | 12 | 22.2 | 19.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ТЭС"
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2 | 2.3 | 2.6 | 9 | 49 | 5 | 2 | 2.3 | 2.6 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2 | 2.3 | 2.6
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 5.1 | 5.9 | 6 | 9 | 49 | 5 | 5.1 | 5.9 | 6 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 5.1 | 5.9 | 6
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4 | 4.7 | 4.9 | 9 | 49 | 5 | 4 | 4.7 | 4.9 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 4 | 4.7 | 4.9
Власьевская | Ввод 10кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 10 | 49 | 10 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.5 | 0.8 | 0.7
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 1.1 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 0.6 | 1 | 1.1
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, 35 кВ Аниково, Тиманово | 1 | 48.8 | 0.2 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 10 | 49 | 10 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 3.1 | 3.4 | 3.6
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс-1, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.5 | 5 | 5.5 | 10 | 49 | 10 | 4.5 | 5 | 5.5 | [6 empty] | 4 | 49.8 | 85 | 4.5 | 5 | 5.5
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 10 | 49 | 10 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2.1 | 2.5 | 2.6
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Газопровод-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 4.9 | 8.5 | 8.4 | 19 | 48.7 | 55 | 4.9 | 8.5 | 8.4 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 15 | 4.9 | 8.5 | 8.4
Карица | ввод 10кВ Т-1 | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 2 | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.5 | 0.6
| Итого: |  |  |  | 26.8 | 34.1 | 35.4 |  |  |  | 26.8 | 34.1 | 35.4 |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 26.9 | 34.6 | 36
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 0.1 | 0.5 | 0.6
|  |  | 48.8 |  | 21.9 | 25.6 | 27 |  | 49 | 5 | 11.1 | 12.9 | 13.5 | [7 empty] | 49.8 | 90 | 9.2 | 11.3 | 11.9
|  |  | 48.8 | [5 empty] | 49 | 10 | 10.8 | 12.7 | 13.5 | [7 empty] | 49.8 | 85 | 12.7 | 14.3 | 15.1
|  |  | 47.4 |  | 4.9 | 8.5 | 8.4 |  | 48.7 | 55 | 4.9 | 8.5 | 8.4 | [7 empty] | 49.7 | 15 | 4.9 | 8.5 | 8.4
[5 empty] | 26.8 | 34.1 | 35.4 |  |  |  | 26.8 | 34.1 | 35.4 | [9 empty] | 26.9 | 34.6 | 36
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0

## КЭС
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "КЭС"
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 2.8 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.5 | 2.6 | 2.8
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 3.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.8 | 3.5 | 3.7
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 3 | 3.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 3 | 3.2
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 2.4 | 2.7
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 1.5 | 3.9 | 3.8
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.6 | 2.9 | 3.4
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | 1 | 48.8 | 0.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 9 | 49 | 5 | 2.6 | 3 | 3.3 | [6 empty] | 3 | 49.8 | 90 | 2.6 | 3 | 3.3
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 11 | 49 | 15 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 4.4 | 4.9 | 5.2
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 3 | 48.6 | 0.2 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 12 | 48.9 | 20 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 3.9 | 4.3 | 4.8
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2 | 49.8 | 95 | 1.4 | 1.8 | 2
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2 | 49.8 | 95 | 0.4 | 0.8 | 1
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 2 | 49.8 | 95 | 0.8 | 1.1 | 1.3
Коварзино | 35кВ вод Т-1, 10кВ ввод Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 49.8 | 95 | 1 | 1.5 | 1.7
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 2 | 49.8 | 95 | 2.8 | 3.3 | 3.8
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3 | 49.8 | 90 | 1.2 | 2 | 2.4
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 1.5 | 2.3 | 2.7 | 3 | 49.8 | 90 | 1.5 | 2.3 | 2.7
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 49.8 | 90 | 1.5 | 2.5 | 2.8
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 3 | 49.8 | 90 | 3.9 | 4.5 | 4.9
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 3 | 49.8 | 90 | 2.2 | 3.2 | 3.6
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 5.8 | 6.4 | 6.7
| Итого: |  |  |  | 15.3 | 30.5 | 32.9 |  |  |  | 10.9 | 12.2 | 13.3 |  |  |  | 22.5 | 29.4 | 32.9 |  |  |  | 29.9 | 46.7 | 51.9
| Спецочередь |  |  |  | 4.4 | 18.3 | 19.6
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 37.8 | 59.9 | 65.8
|  |  | 49.2 |  | 4.4 | 18.3 | 19.6 | [13 empty] | 49.8 | 100 | 2.3 | 11.5 | 12.4
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 95 | 6.4 | 8.5 | 9.8
[15 empty] | 49.1 | [5 empty] | 49.8 | 90 | 10.3 | 14.5 | 16.4
|  |  | 48.8 |  | 2.6 | 3 | 3.3 |  | 49 | 5 | 2.6 | 3 | 3.3 | [7 empty] | 49.8 | 90 | 2.6 | 3 | 3.3
|  |  | 48.7 |  | 4.4 | 4.9 | 5.2 |  | 49 | 15 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | [7 empty] | 49.8 | 80 | 4.4 | 4.9 | 5.2
|  |  | 48.6 |  | 3.9 | 4.3 | 4.8 |  | 48.9 | 20 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | [7 empty] | 49.8 | 75 | 3.9 | 4.3 | 4.8
[5 empty] | 15.3 | 30.5 | 32.9 |  |  |  | 10.9 | 12.2 | 13.3 | [9 empty] | 29.9 | 46.7 | 51.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0