## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Калинино" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 10 кВ
| I, II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ
0:00 | 115 | 10.8 | 10.8
1:00 | 115 | 10.8 | 10.8
2:00 | 116 | 10.9 | 10.9
3:00 | 116 | 10.9 | 10.9
4:00 | 116 | 11 | 11
5:00 | 114 | 10.8 | 10.8
6:00 | 113 | 10.7 | 10.7
7:00 | 111 | 10.5 | 10.5
8:00 | 108 | 10.2 | 10.2
9:00 | 106 | 10.2 | 10
10:00 | 108 | 10.1 | 10.2
11:00 | 107 | 10.1 | 10.1
12:00 | 110 | 10.4 | 10.4
13:00 | 111 | 10.5 | 10.5
14:00 | 108 | 10.3 | 10.2
15:00 | 109 | 10.3 | 10.3
16:00 | 109 | 10.3 | 10.3
17:00 | 111 | 10.5 | 10.5
18:00 | 112 | 10.5 | 10.5
19:00 | 111 | 10.5 | 10.5
20:00 | 112 | 10.6 | 10.6
21:00 | 113 | 10.6 | 10.6
22:00 | 113 | 10.7 | 10.7
23:00 | 114 | 10.8 | 10.8
24:00 | 113 | 10.6 | 10.6
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Калинино" в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 |  | ТСН-2
| активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
| коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 33000 | коэфф.= | 33000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 60 | коэфф.= | 60
часы | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 71.1 | - | 65.4 | - | 12 | 3782.6 | - | 3496.7 | - | 68.7 | - | 58.5 | - | 10 | 6463.9 | - | 1600.9 | - | 2879.2 | - | 2321.9 | -
1:00 | 71.1 | 0 | 65.4 | 0 | 10 | 3782.6 | 0 | 3496.7 | 0 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 9 | 6463.9 | 0 | 1600.9 | 0 | 2879.4 | 12 | 2322.1 | 12
2:00 | 71.1 | 0 | 65.5 | 3300 | 9 | 3782.7 | 1200 | 3496.7 | 0 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 10 | 6463.9 | 0 | 1600.9 | 0 | 2879.6 | 12 | 2322.3 | 12
3:00 | 71.1 | 0 | 65.5 | 0 | 9 | 3782.7 | 0 | 3496.7 | 0 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 13 | 6463.9 | 0 | 1600.9 | 0 | 2879.9 | 18 | 2322.4 | 6
4:00 | 71.1 | 0 | 65.5 | 0 | 11 | 3782.7 | 0 | 3496.7 | 0 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 13 | 6463.9 | 0 | 1600.9 | 0 | 2880.2 | 18 | 2322.5 | 6
5:00 | 71.1 | 0 | 65.5 | 0 | 9 | 3782.7 | 0 | 3496.8 | 1200 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 14 | 6464 | 1200 | 1600.9 | 0 | 2880.5 | 18 | 2322.7 | 12
6:00 | 71.1 | 0 | 65.5 | 0 | 12 | 3782.7 | 0 | 3496.8 | 0 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 16 | 6464 | 0 | 1600.9 | 0 | 2880.7 | 12 | 2322.9 | 12
7:00 | 71.1 | 0 | 65.5 | 0 | 15 | 3782.7 | 0 | 3496.8 | 0 | 68.7 | 0 | 58.5 | 0 | 14 | 6464 | 0 | 1601 | 1200 | 2880.9 | 12 | 2323.1 | 12
8:00 | 71.2 | 3300 | 65.5 | 0 | 17 | 3782.7 | 0 | 3496.8 | 0 | 68.7 | 0 | 58.6 | 3300 | 14 | 6464 | 0 | 1601 | 0 | 2881.2 | 18 | 2323.3 | 12
9:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 26 | 3782.8 | 1200 | 3496.8 | 0 | 68.7 | 0 | 58.6 | 0 | 14 | 6464 | 0 | 1601 | 0 | 2881.3 | 6 | 2323.4 | 6
10:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 22 | 3782.8 | 0 | 3496.8 | 0 | 68.8 | 3300 | 58.6 | 0 | 14 | 6464.1 | 1200 | 1601 | 0 | 2881.5 | 12 | 2323.5 | 6
11:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 25 | 3782.8 | 0 | 3496.9 | 1200 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 11 | 6464.1 | 0 | 1601 | 0 | 2881.7 | 12 | 2323.6 | 6
12:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 15 | 3782.8 | 0 | 3496.9 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 12 | 6464.1 | 0 | 1601 | 0 | 2882 | 18 | 2323.8 | 12
13:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 12 | 3782.9 | 1200 | 3496.9 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 16 | 6464.1 | 0 | 1601 | 0 | 2882.1 | 6 | 2323.9 | 6
14:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 22 | 3782.9 | 0 | 3496.9 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 12 | 6464.1 | 0 | 1601 | 0 | 2882.3 | 12 | 2324 | 6
15:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 22 | 3782.9 | 0 | 3496.9 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 12 | 6464.2 | 1200 | 1601 | 0 | 2882.5 | 12 | 2324.2 | 12
16:00 | 71.2 | 0 | 65.5 | 0 | 17 | 3782.9 | 0 | 3496.9 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 17 | 6464.2 | 0 | 1601 | 0 | 2882.7 | 12 | 2324.3 | 6
17:00 | 71.2 | 0 | 65.6 | 3300 | 16 | 3783 | 1200 | 3496.9 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 16 | 6464.2 | 0 | 1601 | 0 | 2883 | 18 | 2324.5 | 12
18:00 | 71.3 | 3300 | 65.6 | 0 | 17 | 3783 | 0 | 3497 | 1200 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 17 | 6464.2 | 0 | 1601 | 0 | 2883.2 | 12 | 2324.7 | 12
19:00 | 71.3 | 0 | 65.6 | 0 | 17 | 3783 | 0 | 3497 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 19 | 6464.2 | 0 | 1601 | 0 | 2883.4 | 12 | 2324.8 | 6
20:00 | 71.3 | 0 | 65.6 | 0 | 15 | 3783 | 0 | 3497 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 14 | 6464.3 | 1200 | 1601.1 | 1200 | 2883.6 | 12 | 2325 | 12
21:00 | 71.3 | 0 | 65.6 | 0 | 14 | 3783.1 | 1200 | 3497 | 0 | 68.8 | 0 | 58.6 | 0 | 14 | 6464.3 | 0 | 1601.1 | 0 | 2883.8 | 12 | 2325.2 | 12
22:00 | 71.3 | 0 | 65.6 | 0 | 10 | 3783.1 | 0 | 3497 | 0 | 68.9 | 3300 | 58.6 | 0 | 16 | 6464.3 | 0 | 1601.1 | 0 | 2884 | 12 | 2325.4 | 12
23:00 | 71.3 | 0 | 65.6 | 0 | 9 | 3783.1 | 0 | 3497 | 0 | 68.9 | 0 | 58.6 | 0 | 10 | 6464.3 | 0 | 1601.1 | 0 | 2884.3 | 18 | 2325.5 | 6
24:00 | 71.3 | 0 | 65.6 | 0 | 10 | 3783.1 | 0 | 3497 | 0 | 68.9 | 0 | 58.6 | 0 | 10 | 6464.3 | 0 | 1601.1 | 0 | 2884.4 | 6 | 2325.7 | 12
Итого |  | 6600 |  | 6600 |  |  | 6000 |  | 3600 |  | 6600 |  | 3300 |  |  | 4800 |  | 2400 |  | 312 |  | 228
Исполнитель | Хохлова Н.В.
телефон | 23-22

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-110 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-110 кВ Калинино-Зеленцово | [11 empty] | ВЛ-110 кВ Калинино-Кич-Городок | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Калинино-Никольск | [10 empty] | ШСОЭВ-110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  |  |  |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  | отдача
|  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 |  |  |  | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000 | коэфф.= | 88000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 60 | 9 | -9 | 412.2 | - | 224.2 | - | 530.2 | - | 54.1 | - | 72 | -13 | 7 | 1935.9 | - | 2646.4 | - | 1999.7 | - | 1159.7 | - | 14 | 4 | 4 | 1862.2 | - | 1604.2 | - | 744 | - | 1778.5 | - | 1959.5 | - | 2742.9 | - | 1943 | - | 1254.7 | -
1:00 | 60 | 9 | -8 | 412.2 | 0 | 224.3 | 8800 | 530.3 | 8800 | 54.1 | 0 | 71 | -13 | 10 | 1936.1 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1159.7 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1862.2 | 0 | 1604.2 | 0 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1959.7 | 17600 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1254.8 | 8800
2:00 | 62 | 8 | -8 | 412.2 | 0 | 224.4 | 8800 | 530.4 | 8800 | 54.1 | 0 | 73 | -13 | 14 | 1936.2 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1159.8 | 8800 | 15 | 3 | 3 | 1862.2 | 0 | 1604.3 | 8800 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1959.8 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1254.9 | 8800
3:00 | 62 | 8 | -8 | 412.2 | 0 | 224.5 | 8800 | 530.5 | 8800 | 54.1 | 0 | 72 | -13 | 15 | 1936.4 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1159.9 | 8800 | 15 | 3 | 3 | 1862.2 | 0 | 1604.3 | 0 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1959.9 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255 | 8800
4:00 | 64 | 7 | -8 | 412.2 | 0 | 224.6 | 8800 | 530.6 | 8800 | 54.1 | 0 | 75 | -12 | 15 | 1936.5 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1159.9 | 0 | 15 | 4 | 4 | 1862.2 | 0 | 1604.4 | 8800 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1960.1 | 17600 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255 | 0
5:00 | 67 | 7 | -8 | 412.2 | 0 | 224.7 | 8800 | 530.7 | 8800 | 54.1 | 0 | 80 | -13 | 13 | 1936.6 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160 | 8800 | 14 | 5 | 4 | 1862.2 | 0 | 1604.4 | 0 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1960.3 | 17600 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.1 | 8800
6:00 | 51 | 6 | -7 | 412.2 | 0 | 224.8 | 8800 | 530.8 | 8800 | 54.1 | 0 | 67 | -11 | 13 | 1936.8 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.1 | 8800 | 15 | 5 | 5 | 1862.2 | 0 | 1604.4 | 0 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1960.4 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.2 | 8800
7:00 | 39 | 3 | -6 | 412.2 | 0 | 224.9 | 8800 | 530.9 | 8800 | 54.1 | 0 | 58 | -10 | 11 | 1936.9 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.2 | 8800 | 14 | 6 | 7 | 1862.2 | 0 | 1604.5 | 8800 | 744 | 0 | 1778.5 | 0 | 1960.5 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.3 | 8800
8:00 | 43 | 3 | -6 | 412.2 | 0 | 224.9 | 0 | 531 | 8800 | 54.1 | 0 | 66 | -11 | 3 | 1937.1 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.2 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1862.2 | 0 | 1604.6 | 8800 | 744 | 0 | 1778.6 | 8800 | 1960.7 | 17600 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.3 | 0
9:00 | 29 | 1 | -5 | 412.2 | 0 | 224.9 | 0 | 531 | 0 | 54.1 | 0 | 51 | -9 | 2 | 1937.2 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.3 | 8800 | 14 | 7 | 3 | 1862.2 | 0 | 1604.7 | 8800 | 744 | 0 | 1778.6 | 0 | 1960.7 | 0 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.4 | 8800
10:00 | 26 | 1 | -5 | 412.2 | 0 | 224.9 | 0 | 531.1 | 8800 | 54.1 | 0 | 44 | -9 | 2 | 1937.3 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.3 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1862.2 | 0 | 1604.7 | 0 | 744 | 0 | 1778.6 | 0 | 1960.8 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.4 | 0
11:00 | 22 | 1 | -5 | 412.2 | 0 | 224.9 | 0 | 531.1 | 0 | 54.1 | 0 | 41 | -8 | 1 | 1937.4 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.3 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1862.2 | 0 | 1604.8 | 8800 | 744 | 0 | 1778.7 | 8800 | 1960.9 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.4 | 0
12:00 | 37 | 3 | -6 | 412.2 | 0 | 225 | 8800 | 531.2 | 8800 | 54.1 | 0 | 56 | -1 | 3 | 1937.5 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.3 | 0 | 14 | 6 | 2 | 1862.2 | 0 | 1604.9 | 8800 | 744 | 0 | 1778.7 | 0 | 1961 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.4 | 0
13:00 | 33 | 3 | -6 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.3 | 8800 | 54.1 | 0 | 52 | -9 | 2 | 1937.6 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.4 | 8800 | 14 | 6 | 2 | 1862.2 | 0 | 1604.9 | 0 | 744 | 0 | 1778.7 | 0 | 1961.1 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.5 | 8800
14:00 | 15 | -2 | -3 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.3 | 0 | 54.1 | 0 | 27 | -6 | -1 | 1937.7 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.4 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1862.2 | 0 | 1605 | 8800 | 744 | 0 | 1778.8 | 8800 | 1961.2 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.5 | 0
15:00 | 18 | -3 | -2 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.3 | 0 | 54.1 | 0 | 22 | -5 | -1 | 1937.7 | 0 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.4 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1862.2 | 0 | 1605.1 | 8800 | 744 | 0 | 1778.8 | 0 | 1961.3 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.5 | 0
16:00 | 15 | -2 | 0 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.4 | 8800 | 54.1 | 0 | 40 | -3 | 1 | 1937.8 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.4 | 0 | 14 | 4 | -2 | 1862.2 | 0 | 1605.2 | 8800 | 744 | 0 | 1778.8 | 0 | 1961.3 | 0 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.5 | 0
17:00 | 11 | -1 | -1 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.4 | 0 | 54.1 | 0 | 55 | -8 | 5 | 1937.8 | 0 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.4 | 0 | 14 | 8 | -4 | 1862.2 | 0 | 1605.2 | 0 | 744.1 | 8800 | 1778.8 | 0 | 1961.4 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.5 | 0
18:00 | 11 | -1 | -1 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.4 | 0 | 54.1 | 0 | 45 | -8 | 5 | 1937.8 | 0 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.4 | 0 | 14 | 9 | -5 | 1862.2 | 0 | 1605.2 | 0 | 744.1 | 0 | 1778.8 | 0 | 1961.4 | 0 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.5 | 0
19:00 | 10 | -1 | -2 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.4 | 0 | 54.1 | 0 | 47 | -8 | 4 | 1938 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.5 | 8800 | 14 | 9 | -3 | 1862.2 | 0 | 1605.4 | 17600 | 744.1 | 0 | 1778.8 | 0 | 1961.5 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.6 | 8800
20:00 | 17 | 1 | -3 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.4 | 0 | 54.1 | 0 | 69 | -10 | 6 | 1938.1 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.6 | 8800 | 14 | 8 | -3 | 1862.2 | 0 | 1605.5 | 8800 | 744.2 | 8800 | 1778.8 | 0 | 1961.6 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.7 | 8800
21:00 | 14 | 0 | 0 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.4 | 0 | 54.1 | 0 | 70 | -10 | 6 | 1938.2 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.6 | 0 | 14 | 10 | -5 | 1862.2 | 0 | 1605.6 | 8800 | 744.2 | 0 | 1778.8 | 0 | 1961.7 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.8 | 8800
22:00 | 14 | 0 | -2 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.5 | 8800 | 54.1 | 0 | 79 | -14 | 9 | 1938.4 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.7 | 8800 | 15 | 14 | -7 | 1862.2 | 0 | 1605.7 | 8800 | 744.3 | 8800 | 1778.8 | 0 | 1961.9 | 17600 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1255.9 | 8800
23:00 | 15 | 0 | -3 | 412.2 | 0 | 225 | 0 | 531.5 | 0 | 54.1 | 0 | 105 | -16 | 12 | 1938.5 | 8800 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1160.9 | 17600 | 15 | 17 | -10 | 1862.2 | 0 | 1605.9 | 17600 | 744.4 | 8800 | 1778.8 | 0 | 1962 | 8800 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1256 | 8800
24:00 | 15 | -1 | -2 | 412.3 | 8800 | 225 | 0 | 531.5 | 0 | 54.1 | 0 | 118 | -21 | 15 | 1938.7 | 17600 | 2646.4 | 0 | 1999.7 | 0 | 1161 | 8800 | 15 | 21 | -12 | 1862.2 | 0 | 1606.1 | 17600 | 744.5 | 8800 | 1778.8 | 0 | 1962.2 | 17600 | 2742.9 | 0 | 1943 | 0 | 1256.1 | 8800
Итого |  |  |  |  | 8800 |  | 70400 |  | 114400 |  | 0 |  |  |  |  | 246400 |  | 0 |  | 0 |  | 114400 |  |  |  |  | 0 |  | 167200 |  | 44000 |  | 26400 |  | 237600 |  | 0 |  | 0 |  | 123200
Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 110/10 кВ Калинино в режимный день 17.12.2014 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Курилово | [5 empty] | ВЛ-10кВ Шатенево |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Вахнево-2 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Вахнево-1 |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Нигино |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Теребаево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 4 | 7007.8 | - | 5932.3 | - | 10 | 9078.5 | - | 3486.1 | - | 4 | 7618.3 | - | 2422.6 | - | 4 | 4688.6 | - | 6231.1 | - | 6 | 6008.4 | - | 4130.7 | - | 4 | 2139 | - | 1616 | -
1:00 | 4 | 7007.8 | 0 | 5932.3 | 0 | 10 | 9078.5 | 0 | 3486.1 | 0 | 2 | 7618.3 | 0 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.6 | 0 | 6231.1 | 0 | 4 | 6008.4 | 0 | 4130.7 | 0 | 4 | 2139 | 0 | 1616 | 0
2:00 | 4 | 7007.9 | 400 | 5932.4 | 400 | 10 | 9078.5 | 0 | 3486.1 | 0 | 2 | 7618.3 | 0 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.6 | 0 | 6231.1 | 0 | 4 | 6008.4 | 0 | 4130.7 | 0 | 4 | 2139 | 0 | 1616 | 0
3:00 | 4 | 7007.9 | 0 | 5932.4 | 0 | 10 | 9078.5 | 0 | 3486.1 | 0 | 2 | 7618.3 | 0 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.6 | 0 | 6231.1 | 0 | 4 | 6008.4 | 0 | 4130.7 | 0 | 6 | 2139 | 0 | 1616 | 0
4:00 | 4 | 7008 | 400 | 5932.4 | 0 | 8 | 9078.5 | 0 | 3486.1 | 0 | 2 | 7618.3 | 0 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.6 | 0 | 6231.1 | 0 | 4 | 6008.5 | 400 | 4130.7 | 0 | 4 | 2139 | 0 | 1616 | 0
5:00 | 4 | 7008 | 0 | 5932.4 | 0 | 6 | 9078.5 | 0 | 3486.1 | 0 | 2 | 7618.4 | 400 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.7 | 400 | 6231.2 | 400 | 2 | 6008.5 | 0 | 4130.7 | 0 | 2 | 2139 | 0 | 1616 | 0
6:00 | 4 | 7008 | 0 | 5932.4 | 0 | 6 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 400 | 2 | 7618.4 | 0 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.7 | 0 | 6231.2 | 0 | 2 | 6008.5 | 0 | 4130.7 | 0 | 2 | 2139.1 | 400 | 1616 | 0
7:00 | 4 | 7008 | 0 | 5932.4 | 0 | 6 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.4 | 0 | 2422.6 | 0 | 2 | 4688.7 | 0 | 6231.2 | 0 | 2 | 6008.5 | 0 | 4130.7 | 0 | 2 | 2139.1 | 0 | 1616 | 0
8:00 | 6 | 7008 | 0 | 5932.4 | 0 | 10 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 4 | 7618.4 | 0 | 2422.7 | 400 | 4 | 4688.7 | 0 | 6231.2 | 0 | 15 | 6008.6 | 400 | 4130.8 | 400 | 4 | 2139.1 | 0 | 1616 | 0
9:00 | 4 | 7008.1 | 400 | 5932.4 | 0 | 10 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.5 | 400 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.7 | 0 | 6231.2 | 0 | 10 | 6008.6 | 0 | 4130.8 | 0 | 2 | 2139.1 | 0 | 1616.1 | 400
10:00 | 4 | 7008.1 | 0 | 5932.4 | 0 | 10 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.5 | 0 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.8 | 400 | 6231.2 | 0 | 4 | 6008.6 | 0 | 4130.8 | 0 | 2 | 2139.1 | 0 | 1616.1 | 0
11:00 | 4 | 7008.1 | 0 | 5932.5 | 400 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.5 | 0 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.8 | 0 | 6231.2 | 0 | 6 | 6008.7 | 400 | 4130.8 | 0 | 2 | 2139.1 | 0 | 1616.1 | 0
12:00 | 4 | 7008.2 | 400 | 5932.5 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.5 | 0 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.8 | 0 | 6231.2 | 0 | 6 | 6008.7 | 0 | 4130.8 | 0 | 2 | 2139.2 | 400 | 1616.1 | 0
13:00 | 2 | 7008.2 | 0 | 5932.5 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.5 | 0 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.8 | 0 | 6231.2 | 0 | 4 | 6008.7 | 0 | 4130.9 | 400 | 2 | 2139.2 | 0 | 1616.1 | 0
14:00 | 2 | 7008.2 | 0 | 5932.5 | 0 | 15 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.6 | 400 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.9 | 400 | 6231.3 | 400 | 6 | 6008.8 | 400 | 4130.9 | 0 | 2 | 2139.2 | 0 | 1616.1 | 0
15:00 | 2 | 7008.2 | 0 | 5932.5 | 0 | 15 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.6 | 0 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.9 | 0 | 6231.3 | 0 | 4 | 6008.8 | 0 | 4130.9 | 0 | 2 | 2139.2 | 0 | 1616.1 | 0
16:00 | 4 | 7008.3 | 400 | 5932.5 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.6 | 0 | 2422.7 | 0 | 2 | 4688.9 | 0 | 6231.3 | 0 | 1 | 6008.8 | 0 | 4130.9 | 0 | 2 | 2139.2 | 0 | 1616.2 | 400
17:00 | 2 | 7008.3 | 0 | 5932.5 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 4 | 7618.7 | 400 | 2422.7 | 0 | 1 | 4689 | 400 | 6231.3 | 0 | 4 | 6008.9 | 400 | 4130.9 | 0 | 2 | 2139.2 | 0 | 1616.2 | 0
18:00 | 2 | 7008.3 | 0 | 5932.5 | 0 | 15 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 4 | 7618.7 | 0 | 2422.7 | 0 | 1 | 4689 | 0 | 6231.3 | 0 | 4 | 6008.9 | 0 | 4131 | 400 | 2 | 2139.2 | 0 | 1616.2 | 0
19:00 | 4 | 7008.4 | 400 | 5932.5 | 0 | 15 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.7 | 0 | 2422.8 | 400 | 1 | 4689 | 0 | 6231.3 | 0 | 2 | 6008.9 | 0 | 4131 | 0 | 2 | 2139.3 | 400 | 1616.2 | 0
20:00 | 4 | 7008.4 | 0 | 5932.5 | 0 | 15 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.8 | 400 | 2422.8 | 0 | 2 | 4689 | 0 | 6231.3 | 0 | 2 | 6009 | 400 | 4131 | 0 | 2 | 2139.3 | 0 | 1616.2 | 0
21:00 | 2 | 7008.4 | 0 | 5932.6 | 400 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.8 | 0 | 2422.8 | 0 | 1 | 4689.1 | 400 | 6231.4 | 400 | 2 | 6009 | 0 | 4131 | 0 | 2 | 2139.3 | 0 | 1616.2 | 0
22:00 | 2 | 7008.5 | 400 | 5932.6 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.8 | 0 | 2422.8 | 0 | 1 | 4689.1 | 0 | 6231.4 | 0 | 2 | 6009 | 0 | 4131 | 0 | 2 | 2139.3 | 0 | 1616.2 | 0
23:00 | 2 | 7008.5 | 0 | 5932.6 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.9 | 400 | 2422.8 | 0 | 1 | 4689.1 | 0 | 6231.4 | 0 | 2 | 6009 | 0 | 4131 | 0 | 2 | 2139.3 | 0 | 1616.2 | 0
24:00 | 2 | 7008.5 | 0 | 5932.6 | 0 | 12 | 9078.5 | 0 | 3486.2 | 0 | 2 | 7618.9 | 0 | 2422.8 | 0 | 1 | 4689.1 | 0 | 6231.4 | 0 | 2 | 6009 | 0 | 4131 | 0 | 2 | 2139.3 | 0 | 1616.2 | 0
Итого |  |  | 2800 |  | 1200 |  |  | 0 |  | 400 |  |  | 2400 |  | 800 |  |  | 2000 |  | 1200 |  |  | 2400 |  | 1200 |  |  | 1200 |  | 800
| Исполнитель |  | Хохлова Н.В.
| телефон |  | 23-22