## Сумма АЧР
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Суммарные объемы автоматической частотной разгрузки (АЧР) и частотного автоматического повторного включения (ЧАПВ)
2016-12-21
Наименование показателя | Значение показателей
| 4-00 | 9-00 | 18-00
Потребление, МВт | 1608 | 1790 | 1840
в том числе:
потребление СН ТЭС
Спецочередь АЧР, МВт | 59.1 | 72.3 | 72.6 | 3.7 | 4 | 3.9
% САЧР от потребления | 3.7% | 4% | 3.9% | 4% | 64.3 | 72 | 74
АЧР-1 (включая САЧР), МВт | 807.3 | 903.9 | 920.7 |  | -5.2 | 0.3 | -1.4
% АЧР-1 от потребления | 50.2% | 50.5% | 50%
АЧР-2 несовмещенная, МВт | 161.2 | 183.6 | 185.9 | 10 | 160.8 | 179 | 184
% АЧР-2 несовмещенная от потребления | 10% | 10.3% | 10.1% |  | 0.4 | 4.6 | 1.9
Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2 н/с), МВт | 968.5 | 1087.5 | 1106.6
% АЧР от потребления | 60.2% | 60.8% | 60.1% | 60% | 964.8 | 1074 | 1104
% АЧР в соответствии с заданием | 79% | 88.7% | 90.3% |  | 3.7 | 13.5 | 2.6
Выполнение задания в % | 79% | 88.7% | 90.3%
АЧР-2 совмещенная, МВт | 615.1 | 689.5 | 712.3
% АЧР-2 совм. от АЧР-1 | 76.2% | 76.3% | 77.4%
Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт
% ДАР от потребления
Всего ЧАПВ, МВт | 402.8 | 458.4 | 474.7
% ЧАПВ от суммы АЧР | 41.6% | 42.2% | 42.9%
Р=2029 МВт-прогнозируемое потреблени
Рнесовм=1226,0 МВт-задание
Рнесовм (САЧР+АЧР)=1025,3 МВт-задание

## Совм. АЧР-1-АЧР-2
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Совмещение АЧР-1 и АЧР-2
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 | [35 empty] | АЧР-2 МВт |  |  | АЧР-1 МВт |  |  | % совмещ. по уставке |  |  | АЧР-1
| 49,0 Гц | [5 empty] | 48,9 Гц | [8 empty] | 48,8 Гц | [11 empty] | 48,7 Гц | [17 empty] | Рср
| 5~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 10~20 с |  |  | 20~30 с |  |  | 30~40 с |  |  | 20~35 с |  |  | 35~40 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 40~50 с |  |  | 50~60 с |  |  | 60~70 с | [11 empty] | 44 | 48.9 | 49.9
48,8 Гц | 39.9 | 49.9 | 50.3 | [33 empty] | 39.9 | 49.9 | 50.3 | 44.8 | 55.9 | 56.1 | 89.1% | 89.3% | 89.7% | 102% | 114% | 112%
48,7 Гц | 18.7 | 18.8 | 21.3 | [6 empty] | 11.6 | 12 | 11.8 | [24 empty] | 30.3 | 30.8 | 33.1 | 41.4 | 47.8 | 49.9 | 73.2% | 64.4% | 66.3% | 94% | 98% | 100%
48,6 Гц | [9 empty] | 38.9 | 40.1 | 40.2 | [24 empty] | 38.9 | 40.1 | 40.2 | 38.9 | 40.1 | 40.2 | 100% | 100% | 100% | 88% | 82% | 81%
48,5 Гц | [9 empty] | 46.8 | 50.9 | 51.2 | [24 empty] | 46.8 | 50.9 | 51.2 | 46.8 | 50.9 | 51.2 | 100% | 100% | 100% | 106% | 104% | 103%
48,4 Гц | [9 empty] | 47.1 | 57.9 | 63.8 | [24 empty] | 47.1 | 57.9 | 63.8 | 47.1 | 57.9 | 63.8 | 100% | 100% | 100% | 107% | 118% | 128%
48,3 Гц | [12 empty] | 21.8 | 22.8 | 24.4 | [21 empty] | 21.8 | 22.8 | 24.4 | 42 | 41.6 | 43.8 | 51.9% | 54.8% | 55.7% | 95% | 85% | 88%
48,2 Гц | [12 empty] | 8.3 | 13.6 | 13.9 | [21 empty] | 8.3 | 13.6 | 13.9 | 52 | 56 | 55.4 | 16% | 24.3% | 25.1% | 118% | 115% | 111%
48,1 Гц | [12 empty] | 7.3 | 12.4 | 14.3 |  |  |  | 23.4 | 26.4 | 25 | [15 empty] | 30.7 | 38.8 | 39.3 | 34.3 | 39 | 39.4 | 89.5% | 99.5% | 99.7% | 78% | 80% | 79%
48,0 Гц | [18 empty] | 43.6 | 51.8 | 53.9 | [15 empty] | 43.6 | 51.8 | 53.9 | 43.6 | 51.8 | 53.9 | 100% | 100% | 100% | 99% | 106% | 108%
47,9 Гц | [18 empty] | 46.2 | 50.2 | 53.7 | [15 empty] | 46.2 | 50.2 | 53.7 | 46.2 | 50.2 | 53.7 | 100% | 100% | 100% | 105% | 103% | 108%
47,8 Гц | [21 empty] | 27 | 36 | 33.8 | [12 empty] | 27 | 36 | 33.8 | 52.2 | 73.1 | 63 | 51.7% | 49.2% | 53.7% | 119% | 149% | 126%
47,7 Гц | [21 empty] | 20 | 21.5 | 22.9 | [12 empty] | 20 | 21.5 | 22.9 | 44.4 | 42.1 | 45.9 | 45% | 51.1% | 49.9% | 101% | 86% | 92%
47,6 Гц | [21 empty] | 24.8 | 22.4 | 26.1 | [6 empty] | 11.3 | 14.4 | 15.2 |  |  |  | 36.1 | 36.8 | 41.3 | 36.1 | 36.8 | 41.3 | 100% | 100% | 100% | 82% | 75% | 83%
47,5 Гц | [30 empty] | 45.4 | 46.4 | 45.3 |  |  |  | 45.4 | 46.4 | 45.3 | 45.4 | 46.4 | 45.3 | 100% | 100% | 100% | 103% | 95% | 91%
47,4 Гц | [30 empty] | 35.4 | 37 | 38.1 |  |  |  | 35.4 | 37 | 38.1 | 35.4 | 37 | 38.1 | 100% | 100% | 100% | 80% | 76% | 76%
47,3 Гц | [33 empty] | 48.6 | 57.7 | 57.4 | 48.6 | 57.7 | 57.4 | 48.6 | 57.7 | 57.4 | 100% | 100% | 100% | 110% | 118% | 115%
47,2 Гц | [33 empty] | 49 | 47.3 | 49.7 | 49 | 47.3 | 49.7 | 49 | 47.3 | 49.7 | 100% | 100% | 100% | 111% | 97% | 100%
Сумма АЧР-2 МВт | 58.6 | 68.7 | 71.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.4 | 160.9 | 167 | 37.4 | 48.8 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 128.4 | 132.6 | 71.8 | 79.9 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 97.8 | 98.6 | 97.6 | 105 | 107.1 | 615.1 | 689.5 | 712.3 | 748.2 | 831.6 | 848.1 | 82.2% | 82.9% | 84%
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 58.6 | 68.7 | 71.6 | [6 empty] | 181.8 | 209.7 | 219.6 | [9 empty] | 185 | 208.3 | 215.4 | [6 empty] | 189.7 | 202.8 | 205.7
% соотнош. очередей |  |  |  | 9.5% | 10% | 10.1% | [6 empty] | 29.6% | 30.4% | 30.8% | [9 empty] | 30.1% | 30.2% | 30.2% | [6 empty] | 30.8% | 29.4% | 28.9%
[25 empty] | 52 | [10 empty] | свод | 615.1 | 689.5 | 712.3 | 748.2 | 831.6 | 848.1
ВЭС |  |  |  | АЧР-2 | [7 empty] | ЧЭС | [5 empty] | АЧР-2 | [5 empty] | ВУЭС |  |  |  | АЧР-2 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48.8 | 21.4 | 30.8 | 30.1 |  | 49 | 5 | 2.3 | 7.2 | 6.2 |  |  | 48.7 | 11.5 | 11.6 | 11.9 |  |  | 49 | 10 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |  | 48.8 | 4.9 | 6 | 5.8
48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 19.1 | 23.6 | 23.9 |  |  | 48.7 | [5 empty] | 49 | 15 | 5.8 | 5.8 | 6 |  | 48.7 | 7.6 | 13.4 | 13.5
48.7 | 17.8 | 18.2 | 19.8 |  | 49 | 15 | 10.7 | 10.8 | 12.7 |  |  | 48.6 | 29.6 | 29.4 | 29.6 |  |  | 48.9 | 20 | 29.6 | 29.4 | 29.6 |  | 48.6 | 0.9 | 1.5 | 1.7 |  | 48.9 | 20 | 0.9 | 1.5 | 1.7
48.7 |  |  |  |  | 48.9 | 20 | 7.1 | 7.4 | 7.1 |  |  | 48.5 | 23.8 | 24.1 | 23.9 |  |  | 48.9 | 25 | 23.8 | 24.1 | 23.9 |  | 48.5 | 10.3 | 10.5 | 10.9 |  | 48.9 | 25 | 10.3 | 10.5 | 10.9
48.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 |  | 48.9 | 20 | 6.3 | 6.6 | 6.2 |  |  | 48.4 | 21.3 | 21.9 | 27.9 |  |  | 48.9 | 25 | 21.3 | 21.9 | 27.9 |  | 47.7 | 8.6 | 9.7 | 10 |  | 48.8 | 45 | 8.6 | 9.7 | 10
48.5 | 12.7 | 16.3 | 16.4 |  | 48.9 | 20 | 3 | 3 | 2.9 |  |  | 48.3 | 24 | 21.1 | 23.3 |  |  | 48.9 | 30 | 3.8 | 2.3 | 3.9 |  |  | 32.3 | 41.1 | 41.9 |  |  |  | 19.8 | 21.7 | 22.6
48.5 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 9.7 | 13.3 | 13.5 |  |  | 48.2 | 43.7 | 42.4 | 41.5 | [15 empty] | 19.8 | 21.7 | 22.6
48.4 | 19.2 | 29.2 | 29.3 |  | 48.9 | 30 | 19.2 | 29.2 | 29.3 |  |  | 48.1 | 23.1 | 22.6 | 20.7 |  |  | 48.8 | 35 | 19.5 | 22.4 | 20.6 |  | ТЭС |  |  |  | АЧР-2
48.3 | 18 | 20.5 | 20.5 |  | 48.9 | 30 | 18 | 20.5 | 20.5 |  |  | 48 | 43.6 | 51.8 | 53.9 |  |  | 48.8 | 35 | 43.6 | 51.8 | 53.9 |  | 48.8 | 18.5 | 19.1 | 20.2 |  | 49 | 5 | 16 | 16.5 | 17.3
48.2 | 7 | 12.2 | 12.5 |  | 48.9 | 30 | 7 | 12.2 | 12.5 |  |  | 47.9 | 46.2 | 50.2 | 53.7 |  |  | 48.8 | 35 | 1.3 | 2.5 | 2 |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 2.5 | 2.6 | 2.9
48.1 | 11.2 | 16.4 | 18.7 |  | 48.9 | 30 | 7.3 | 12.4 | 14.3 |  |  | 47.9 | [5 empty] | 48.8 | 40 | 44.9 | 47.7 | 51.7 |  | 48.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |  | 48.9 | 20 | 2.1 | 2.6 | 2.7
48.1 |  |  |  |  | 48.8 | 35 | 3.9 | 4 | 4.4 |  |  | 47.8 | 25.2 | 37.1 | 29.2 | [8 empty] | 48.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |  | 48.9 | 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4
47.8 | 27 | 36 | 33.8 |  | 48.8 | 40 | 27 | 36 | 33.8 |  |  | 47.7 | 35.8 | 32.4 | 35.9 |  |  | 48.8 | 45 | 11.4 | 11.8 | 12.9 |  | 47.4 | 9.8 | 10.2 | 10.5 |  | 48.7 | 60 | 9.8 | 10.2 | 10.5
47.6 | 24.8 | 22.4 | 26.1 |  | 48.8 | 45 | 24.8 | 22.4 | 26.1 |  |  | 47.6 | 11.3 | 14.4 | 15.2 |  |  | 48.7 | 50 | 11.3 | 14.4 | 15.2 |  |  | 31.7 | 33.3 | 34.8 |  |  |  | 31.7 | 33.3 | 34.8
47.5 | 13.7 | 14.6 | 14.4 |  | 48.7 | 55 | 13.7 | 14.6 | 14.4 |  |  | 47.5 | 31.7 | 31.8 | 30.9 |  |  | 48.7 | 50 | 31.7 | 31.8 | 30.9 | [8 empty] | 31.7 | 33.3 | 34.8
47.4 | 21.3 | 22.6 | 22.6 |  | 48.7 | 55 | 21.3 | 22.6 | 22.6 |  |  | 47.4 | 4.3 | 4.2 | 5 |  |  | 48.7 | 55 | 2.4 | 2.4 | 2.1
47.2 | 10.5 | 10.4 | 11.5 |  | 48.7 | 65 | 10.5 | 10.4 | 11.5 |  |  | 47.4 | [5 empty] | 48.7 | 60 | 1.9 | 1.8 | 2.9 |  | КЭС |  |  |  | АЧР-2
| 210.9 | 256.2 | 261.9 |  |  |  | 210.9 | 256.2 | 261.9 |  |  | 47.3 | 48.6 | 57.7 | 57.4 |  |  | 48.7 | 60 | 21.5 | 23.5 | 23.9 |  | 48.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |  | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.6 | 4.7
[7 empty] | 210.9 | 256.2 | 261.9 |  |  | 47.3 | [5 empty] | 48.7 | 65 | 27.1 | 34.2 | 33.5 |  | 48.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |  | 48.9 | 30 | 6.6 | 6.8 | 6.6
[12 empty] | 47.2 | 38.5 | 36.9 | 38.2 |  |  | 48.7 | 70 | 38.5 | 36.9 | 38.2 |  |  | 11.1 | 11.4 | 11.3 |  |  |  | 11.1 | 11.4 | 11.3
[13 empty] | 462.2 | 489.6 | 498.2 |  |  |  |  | 341.6 | 366.9 | 381.7 | [8 empty] | 11.1 | 11.4 | 11.3
[20 empty] | 341.6 | 366.9 | 381.7

## ЧАПВ (hidden)
ЧАПВ
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Уставки САЧР, АЧР-1, АЧР-2-несовм. | Уставки ЧАПВ
| 49,8 Гц | [44 empty] | 49,7 Гц
| 100 с |  |  | 95 с |  |  | 90 с |  |  | 85 с |  |  | 80 с |  |  | 75 с |  |  | 70 с |  |  | 65 с |  |  | 60 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 55 с |  |  | 50 с |  |  | 45 с |  |  | 40 с |  |  | 35 с |  |  | 30 с |  |  | 25 с |  |  | 20 с |  |  | 15 с |  |  | 10 с
49,2 Гц | 19.6 | 26.5 | 26.9 | 12.6 | 15.3 | 15.4
49,1 Гц |  |  |  | 6.4 | 7.6 | 7.5 | 16.4 | 17.8 | 18.6 | 15.5 | 17.4 | 17.9
48,8 Гц | [12 empty] | 18.5 | 19.1 | 20.2
48,7 Гц | [15 empty] | 12.9 | 13 | 15.3 | 17.4 | 17.8 | 17.8
48,6 Гц | [21 empty] | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 17.4 | 18 | 18.1
48,5 Гц | [27 empty] | 20 | 23.8 | 24.4 | 21.8 | 22 | 21.8 | 5 | 5.1 | 5
48,4 Гц | [33 empty] | 14.9 | 20.4 | 21.7 | 16.6 | 17 | 22.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6
48,3 Гц | [39 empty] | 11.9 | 14.4 | 14.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4
48,2 Гц | [42 empty] | 8.3 | 13.6 | 13.9
48,1 Гц | [45 empty] | 11.2 | 16.4 | 18.7
48,0 Гц
47,9 Гц | [48 empty] | 21.8 | 23.9 | 24.5
47,8 Гц | [51 empty] | 19.9 | 22.9 | 19 | 7.1 | 13.1 | 14.8
47,7 Гц | [57 empty] | 10.6 | 10.7 | 11.8
47,6 Гц | [60 empty] | 9.2 | 7.3 | 7.1 | 11.3 | 14.4 | 15.2
47,5 Гц | [63 empty] | 8.4 | 10 | 10.9 | 5.3 | 4.6 | 3.5
47,4 Гц | [66 empty] | 14.3 | 15.4 | 15.4
47,3 Гц | [69 empty] | 13.8 | 15.7 | 16.2
47,2 Гц | [72 empty] | 10.5 | 10.4 | 11.5
ЧАПВ | 19.6 | 26.5 | 26.9 | 19 | 22.9 | 22.9 | 16.4 | 17.8 | 18.6 | 15.5 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 19.1 | 20.2 | 12.9 | 13 | 15.3 | 17.4 | 17.8 | 17.8 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 17.4 | 18 | 18.1 | 20 | 23.8 | 24.4 | 21.8 | 22 | 21.8 | 19.9 | 25.5 | 26.7 | 16.6 | 17 | 22.2 | 18.5 | 21.2 | 21.1 | 10.7 | 16.1 | 16.3 | 11.2 | 16.4 | 18.7 | 21.8 | 23.9 | 24.5 | 19.9 | 22.9 | 19 | 7.1 | 13.1 | 14.8 | 10.6 | 10.7 | 11.8 | 9.2 | 7.3 | 7.1 | 19.7 | 24.4 | 26.1 | 19.6 | 20 | 18.9 | 13.8 | 15.7 | 16.2 | 10.5 | 10.4 | 11.5 | 402.8 | 458.4 | 474.7
Сумма АЧР-2 МВт |  |  |  | 19.6 | 49.4 | 49.8 | [24 empty] | 53.7 | 57.2 | 58.3 | [21 empty] | 52.9 | 63.2 | 62.2 | [15 empty] | 30.3 | 28.4 | 30.4
% соотнош. очередей | 2% | 2.4% | 2.4% | 2% | 2.1% | 2.1% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.9% | 1.8% | 1.8% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 1.8% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.4% | 1.4% | 1.8% | 1.7% | 1.6% | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2% | 2% | 2.1% | 2.3% | 2.4% | 1.7% | 1.6% | 2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 1.5% | 1.7% | 2.3% | 2.2% | 2.2% | 2.1% | 2.1% | 1.7% | 0.7% | 1.2% | 1.3% | 1.1% | 1% | 1.1% | 0.9% | 0.7% | 0.6% | 2% | 2.2% | 2.4% | 2% | 1.8% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.1% | 1% | 1% | 402.8 | 458.4 | 474.7
2.5% | -0.5% | -0.1% | -0.1% | -0.5% | -0.4% | -0.4% | -0.8% | -0.9% | -0.8% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.6% | -0.7% | -0.7% | -1.2% | -1.3% | -1.1% | -0.7% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -1.1% | -1.1% | -0.7% | -0.8% | -0.9% | -0.4% | -0.3% | -0.3% | -0.2% | -0.5% | -0.5% | -0.4% | -0.2% | -0.1% | -0.8% | -0.9% | -0.5% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -1.4% | -1% | -1% | -1.3% | -1% | -0.8% | -0.2% | -0.3% | -0.3% | -0.4% | -0.4% | -0.8% | -1.8% | -1.3% | -1.2% | -1.4% | -1.5% | -1.4% | -1.6% | -1.8% | -1.9% | -0.5% | -0.3% | -0.1% | -0.5% | -0.7% | -0.8% | -1.1% | -1.1% | -1% | -1.4% | -1.5% | -1.5% | 0 | 0 | 0
| ВЭС | [6 empty] | ЧЭС | [6 empty] | ВУЭС | [6 empty] | ТЭС | [6 empty] | КЭС
| 49.2 | 49.8 | 100 | 12.4 | 18.8 | 19.5 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |  | 48.6 | 49.8 | 65 | 0.9 | 1.5 | 1.7 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |  | 49.2 | 49.8 | 100 | 4.1 | 4.3 | 4
| 49.2 | 49.8 | 95 | 4.7 | 7.1 | 7.1 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 4 | 4.2 | 4.3 |  | 48.5 | 49.8 | 55 | 10.3 | 10.5 | 10.9 |  | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.9 | 4 | 4 |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 4.8 | 5.7 | 5.7
| 49.1 | 49.8 | 95 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |  | 49.1 | 49.8 | 90 | 9.3 | 10.1 | 10.4 |  |  |  |  | 11.2 | 12 | 12.6 |  | 48.8 | 49.8 | 80 | 18.5 | 19.1 | 20.2 |  | 49.1 | 49.8 | 85 | 13.1 | 14.9 | 15.3
| 49.1 | 49.8 | 90 | 7.1 | 7.7 | 8.2 |  | 48.7 | 49.8 | 75 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |  |  |  |  | 11.2 | 12 | 12.6 |  | 48.6 | 49.8 | 60 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |  | 48.7 | 49.8 | 70 | 4.5 | 4.6 | 4.7
| 49.1 | 49.8 | 85 | 2.4 | 2.5 | 2.6 |  | 48.7 | 49.8 | 70 | 5.8 | 5.8 | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 48.2 | 49.8 | 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |  | 48.4 | 49.8 | 35 | 6.6 | 6.8 | 6.6
| 48.7 | 49.8 | 75 | 10.7 | 10.8 | 12.7 |  | 48.6 | 49.8 | 65 | 14.3 | 14 | 14.2 | [8 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 7.8 | 8.6 | 8.7 |  |  |  |  | 33.1 | 36.3 | 36.3
| 48.7 | 49.8 | 70 | 7.1 | 7.4 | 7.1 |  | 48.6 | 49.8 | 60 | 15.3 | 15.4 | 15.4 | [11 empty] | 35.1 | 37.3 | 38.5 |  |  |  |  | 33.1 | 36.3 | 36.3
| 48.5 | 49.8 | 55 | 9.7 | 13.3 | 13.5 |  | 48.5 | 49.8 | 50 | 18.8 | 19 | 18.9 | [11 empty] | 35.1 | 37.3 | 38.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 48.5 | 49.8 | 50 | 3 | 3 | 2.9 |  | 48.5 | 49.8 | 45 | 5 | 5.1 | 5 | [11 empty] | -27.3 | -28.7 | -29.8
| 48.4 | 49.8 | 45 | 10.2 | 15.5 | 16 |  | 48.4 | 49.8 | 45 | 4.7 | 4.9 | 5.7
| 48.3 | 49.8 | 35 | 11.9 | 14.4 | 14.5 |  | 48.4 | 49.8 | 40 | 16.6 | 17 | 22.2
| 48.3 | 49.8 | 30 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |  | 47.9 | 49.7 | 50 | 21.8 | 23.9 | 24.5
| 48.2 | 49.8 | 30 | 7 | 12.2 | 12.5 |  | 47.7 | 49.7 | 35 | 10.6 | 10.7 | 11.8
| 48.1 | 49.7 | 55 | 11.2 | 16.4 | 18.7 |  | 47.6 | 49.7 | 25 | 11.3 | 14.4 | 15.2
| 47.8 | 49.7 | 45 | 19.9 | 22.9 | 19 |  | 47.3 | 49.7 | 15 | 13.8 | 15.7 | 16.2
| 47.8 | 49.7 | 40 | 7.1 | 13.1 | 14.8 |  |  |  |  | 155.1 | 164.2 | 174.3
| 47.6 | 49.7 | 30 | 9.2 | 7.3 | 7.1 |  |  |  |  | 155.1 | 164.2 | 174.3
| 47.5 | 49.7 | 25 | 8.4 | 10 | 10.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 47.5 | 49.7 | 20 | 5.3 | 4.6 | 3.5
| 47.4 | 49.7 | 20 | 6.5 | 6.8 | 6.7
| 47.2 | 49.7 | 10 | 10.5 | 10.4 | 11.5
|  |  |  | 168.3 | 208.6 | 213
|  |  |  | 168.3 | 208.6 | 213
|  |  |  | 0 | 0 | 0

## Свод
Таблица графика АЧР, ЧАПВ по операционной зоне Вологодского РДУна 2016-2017гг.
Производственное отделение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 -совмещенная |  |  | АЧР-2 - не совмещенная |  |  | ЧАПВ
| Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Отключаемая мощность, МВт |  |  | Мощность, МВт
| 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00 | 4-00 | 9-00 | 18-00
ВЭС, ВПМЭС | 241.8 | 299.3 | 305.4 | 210.9 | 256.2 | 261.9 | 44.1 | 57.4 | 58.8 | 168.3 | 208.6 | 213 | 285.9 | 356.7 | 364.2 | 285.9 | 356.7 | 364.2 | 0 | 0 | 0
В-УЭС | 32.3 | 41.1 | 41.9 | 19.8 | 21.7 | 22.6 | 7.4 | 13.4 | 13.4 | 11.2 | 12 | 12.6 | 39.7 | 54.5 | 55.3 | 39.7 | 54.5 | 55.3 | 0 | 0 | 0
ТЭС | 37.1 | 38.9 | 40.3 | 31.7 | 33.3 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 37.3 | 38.5 | 37.1 | 38.9 | 40.3 | 37.1 | 38.9 | 40.3 | 0 | 0 | 0
ЧЭС, ВПМЭС | 479 | 506.9 | 515.7 | 341.6 | 366.9 | 381.7 | 87.4 | 87.7 | 88.3 | 155.1 | 164.2 | 174.3 | 566.4 | 594.6 | 604 | 566.4 | 594.6 | 604 | 0 | 0 | 0
КЭС | 17.1 | 17.7 | 17.4 | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 22.3 | 25.1 | 25.4 | 33.1 | 36.3 | 36.3 | 39.4 | 42.8 | 42.8 | 39.4 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 0
Итого: | 807.3 | 903.9 | 920.7 | 615.1 | 689.5 | 712.3 | 161.2 | 183.6 | 185.9 | 402.8 | 458.4 | 474.7 | 968.5 | 1087.5 | 1106.6 | 968.5 | 1087.5 | 1106.6 | 0 | 0 | 0
АЧР-1+АЧР-2 несовм. | 968.5 | 1087.5 | 1106.6
Рср
[7 empty] | 20.2 | 23 | 23.2
[6 empty] | 50% | 10.1 | 11.5 | 11.6
[6 empty] | 5 | 16.9 | 22.2 | 22.4
[6 empty] | 10 | 19.6 | 29.1 | 31.8
[6 empty] | 15 | 14.9 | 16.3 | 17.6
[6 empty] | 20 | 24.6 | 20.1 | 20.7
[6 empty] | 25 | 16.2 | 17.2 | 17.5
[6 empty] | 30 | 27.5 | 27.2 | 27.5
[6 empty] | 35 | 18.6 | 24.6 | 22.1
[6 empty] | 40 | 22.9 | 26.9 | 26.3
[7 empty] | 161.2 | 183.6 | 185.9
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## ВЭС, ВПМЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | САЧР | -5.2 | 0.3 | -1.4
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | АЧР-2 нес | 0.4 | 4.6 | 1.9
ПО "ВЭС" | [25 empty] | АЧР-1 | 3.7 | 13.5 | 2.6
Западная | 6кВ ф.ВМЗ-2, Севермаш-1, 2, ВРЗ-1, Грайф-1, П/я-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.4 | 3.6 | 3.7
Восточная | 10кВ ф.РП-39-1, КХП-2, АТП-1, ЖБИ-2, ЗМЗ-1, ДОК-1, СК-1, Присухонский | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.1
Сокол | 110кв Сухонский ЦБЗ-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 6.1 | 9.1 | 9.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 6.1 | 9.1 | 9.2
Сокол | 6кВ ф.Керапик-2, МКК-1, 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 5.4 | 8 | 8.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 4.2 | 6.8 | 7.6 | 10кВ ф.Оларево, Сухонский, Новое, Агроснаб, Обросово, Сотамеко плюс, База-2, АБЗ, СПК-1, 2 35кВ ф.Сок.ЦБК-1, 2
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-1 яч.6, 42, 11, 33, 43, 55 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.5
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кв ГПП-2 яч.10, 11, 12, 17, 18, 19, 7, 23, 6, 24 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 2.9 | 5.1 | 5 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 2.9 | 5.1 | 5
Криводино | 10кв ф.Новоселка, Коротыгино, Центр, Савкино | САЧР | 49.2 | 0.15 | 0.9 | 1.1 | 1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1.1 | 1
Кипелово | 10кВ ввод III (Новгородово, Балакирево), IV c.ш. | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Снасудово | 6кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2
У-Кубенское | 10кв Митенское, Архангельский, Нестерово, Грибцово, Запань, Новое, Заднее, Устье, Приозерный | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.8 | 2 | 2.1 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 1.8 | 2 | 2.1
Жернаково | 10кв ф.Казаркино, Спасское, Водозабор, Займище, Дворища, Жерноково, Становое, Газопровод | САЧР | 49.2 | 0.15 | 0.9 | 1.1 | 1 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.9 | 1.1 | 1
Корнилово | 10 кВ яч.Устье, АБЗ, Н.Корень, МСЗ, Ленина, Коммунальный, СХТ, Филисово, Ягода-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4
Чекшино | ввод 10 кВ Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.8
База | 10кВ МК-19, ЖБИ, АК-1116 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.1 | 0.2 | 0.2
Ява ООО "Энерготехснаб" | 10кв яч.5, 11 ЦРП, 4, 16, 6, 7, 13 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 5 | 5.5 | 5.1
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-2 яч.48, 47, 46, 39, 38, 37, 40, 45, 30, 55, 32, 31, 54, 53 | 1 | 48.8 | 0.3 | 2.3 | 7.2 | 6.2 | 9 | 49 | 5 | 2.3 | 7.2 | 6.2
ООО "Сухонский ЦБК" | 6кВ яч.15, 25, 29, 31, 45, 47, 57, 67 | 1 | 48.8 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.8 | 10 | 49 | 10 | 0.6 | 1 | 0.8
Вологда-Южная | 35кВ Можайское, Надеево, Молочное | 1 | 48.8 | 0.15 | 6.3 | 7.8 | 7.7 | 10 | 49 | 10 | 6.3 | 7.8 | 7.7
Новленское | 10кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.1 | 2 | 2.3 | 10 | 49 | 10 | 2.1 | 2 | 2.3
Надеево | 10кВ ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 10 | 49 | 10 | 0.9 | 0.9 | 1.1
Паприха | 10кВ Дружба, Промзона-1, 3, Птицефабрика, Васильевское, Захарово, Огарково | 1 | 48.8 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 10 | 49 | 10 | 2.1 | 2.1 | 2.4
Кубенское | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.15 | 7.1 | 9.8 | 9.6 | 10 | 49 | 10 | 7.1 | 9.8 | 9.6
Луговая | 10кв ф.Город-1, 2, 3, 4, железная дорога-1, 2, 3, 4, Льнобаза яч.3, 6, 17, | 2 | 48.7 | 0.15 | 10.7 | 10.8 | 12.7 | 11 | 49 | 15 | 10.7 | 10.8 | 12.7 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 10.7 | 10.8 | 12.7
Хаpовск | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.15 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 12 | 48.9 | 20 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 7.1 | 7.4 | 7.1
Искра | 10кв ввод Т-1, ф.Новый источник, Молочное, Рубцово | 3 | 48.6 | 0.15 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 12 | 48.9 | 20 | 6.3 | 6.6 | 6.2
Ананьино | 6 кВ ввод Т-1 | 4 | 48.5 | 0.15 | 3 | 3 | 2.9 | 12 | 48.9 | 20 | 3 | 3 | 2.9 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 3 | 3 | 2.9
Восточная | 10кВ ф.РМЗ-1, 2, Город-1, 2, КХП-1, СК-2, РП-39-2, ГСК, МВХ-1, 2, ЗМЗ-2, Ротор-1, 2, ЛДК-1, 2, ДОК-2, АТП-2, База, Галон+, резерв, СКДМ-1, 2, Стайлинг-1, 2 , яч.5 (ВОЭК) | 4 | 48.5 | 0.15 | 9.7 | 13.3 | 13.5 | 13 | 48.9 | 25 | 9.7 | 13.3 | 13.5 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 9.7 | 13.3 | 13.5
Западная | ВЛ-35кв Северная, Маега | 5 | 48.4 | 0.15 | 10.2 | 15.5 | 16 | 14 | 48.9 | 30 | 10.2 | 15.5 | 16 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 10.2 | 15.5 | 16
Западная | 6кв ф.Город-1, 2, РП-35, РП-37, ВМЗ-1, Станкозавод-3, 4, ВРЗ-2, 3, п/я-2, РМЗ-1, 2, Спецпроект, Грайф-2, железная дорога-1, Очистные-1, 2, Метапласт-1, Ягода | 5 | 48.4 | 0.15 | 9 | 13.7 | 13.3 | 14 | 48.9 | 30 | 9 | 13.7 | 13.3
Вожега | 10кв ввод Т-1, 2, 35кв ввод Т-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 14 | 48.9 | 30 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 2.4 | 2.5 | 2.4
Сямжа | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ ввод Т-1, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 14 | 48.9 | 30 | 3.2 | 3.2 | 3.3
Сокол | 110кВ Сухонский ЦБЗ-II, Очистные-I, 2 | 6 | 48.3 | 0.15 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 14 | 48.9 | 30 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 4.3 | 5.2 | 5.3
Сокол | 6кВ ф.Керамик-1, МКК-2, ТМК, ЛПХ 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово | 6 | 48.3 | 0.15 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | 14 | 48.9 | 30 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 35кВ ф.ЛДК, У-Кубенское, Корнилово
Воробьево | 110кВ Шуйское, ввод 10кВ Т-1 | 6 | 48.3 | 0.15 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 14 | 48.9 | 30 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 1.9 | 1.9 | 1.8
Центpальная | 6кВ ф.РП-13-1, РП-13-2, РП-4-1, РП-4-2, Дормаш-1, 2, Тяговая-8-2, Тяговая-2-1, 10кВ РП-10 Золотой ключик-1, 2, Белладжио-1, 2, РТП-21 ввод-1, 2 | 7 | 48.2 | 0.15 | 7 | 12.2 | 12.5 | 14 | 48.9 | 30 | 7 | 12.2 | 12.5 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 7 | 12.2 | 12.5
Вологда-Южная | 10кВ ф.Город-5, 14, 7, 1, 3, РП-27, Родионцево, Тролейбусная-1, 2, Охмыльцево-1, 2 | 8 | 48.1 | 0.15 | 7.3 | 12.4 | 14.3 | 14 | 48.9 | 30 | 7.3 | 12.4 | 14.3 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 55 | 7.3 | 12.4 | 14.3
Кадников | 10кв Элеватор, Замошье, Цех топливных Брикетов-1, 2, СХТ, Союз, Комплекс, Турово, Б.Село, ЦСЗ, Кадников-1, РРС, Марковское, Залесье, ДОР | 8 | 48.1 | 0.15 | 3.9 | 4 | 4.4 | 15 | 48.8 | 35 | 3.9 | 4 | 4.4 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 55 | 3.9 | 4 | 4.4
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-I | 11 | 47.8 | 0.15 | 7.1 | 13.1 | 14.8 | 16 | 48.8 | 40 | 7.1 | 13.1 | 14.8 | [6 empty] | 19 | 49.7 | 40 | 7.1 | 13.1 | 14.8 | 27
Вологда-Южная | ВЛ-110кв ОМЗ-II | 11 | 47.8 | 0.15 | 19.9 | 22.9 | 19 | 16 | 48.8 | 40 | 19.9 | 22.9 | 19 | [6 empty] | 18 | 49.7 | 45 | 19.9 | 22.9 | 19
Гpязовец | ВЛ-110кв Вохтога, Тяговая-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 17.8 | 15.3 | 17.5 | 17 | 48.8 | 45 | 17.8 | 15.3 | 17.5 | [6 empty] | 16 | 49.7 | 30 | 9.2 | 7.3 | 7.1 | Вохтога
Гpязовец | 10кв ввод Т-1, 2 | 13 | 47.6 | 0.15 | 7 | 7.1 | 8.6 | 17 | 48.8 | 45 | 7 | 7.1 | 8.6
Вологда-Южная | 6кв ф.Тубдиспансер, РТП-25, Город-15, 20, Тепличный к-т-1, 2, Керамик, БМЗ-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 19 | 48.7 | 55 | 3.7 | 5.1 | 5.3 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 25 | 3.7 | 5.1 | 5.3
Сокол | 110кВ ф.Сокол-Печаткино-1, 2 | 14 | 47.5 | 0.15 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 19 | 48.7 | 55 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 20 | 5.3 | 4.6 | 3.5
Луговая | КРУН-10кВ Жилино, Щеглино, Чашниково, Родина, Горка-1, АЦ Щеглино | 14 | 47.5 | 0.15 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | 19 | 48.7 | 55 | 4.7 | 4.9 | 5.6 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 25 | 4.7 | 4.9 | 5.6
Ростилово | 10кВ ф.КС-17 все двигатели, НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Ленинград-2, КОС, Заемье | 15 | 47.4 | 0.15 | 21.3 | 22.6 | 22.6 | 19 | 48.7 | 55 | 21.3 | 22.6 | 22.6 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 20 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 10кВ ф.НПС-1, 2, Желтиково, Свистуново, Юношеское, Заемье
Вологда-Южная | 110кВ ВПЗ-1, 2 | 17 | 47.2 | 0.15 | 10.5 | 10.4 | 11.5 | 21 | 48.7 | 65 | 10.5 | 10.4 | 11.5 | [6 empty] | 25 | 49.7 | 10 | 10.5 | 10.4 | 11.5
Нефедово | 10кВ ввод Т-1, 35кВ Талицы | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 1 | 1.2 | 1.1 | 2 | 49.8 | 95 | 1 | 1.2 | 1.1
Калинкино | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 2 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.7 | 0.7
Плоское | 10 кв ф.Нефтебаза, Никольское, Скалино, Митишное, Огарково, Дорки, Артемово, Батово | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 3 | 49.8 | 90 | 0.9 | 1 | 1.1
Пундуга | ввод 10 кВ Т-1 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.8
Вохтога | КРУН-10кВ Орлово, Демьяновский, Ниж.склад, ДСП-1, 2, Цех импр.-1, 2, Вохтога, ЛПХ-1, 2, Фиброцех, Депо, Лесопильный | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3 | 49.8 | 90 | 2.5 | 2.7 | 2.9
АО "ВОМЗ" | 10кв яч.3, 4, 20, 33, 39, 28, 32, 43, 45, 27, 34, 41, 26А, 48 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 8.1 | 15.3 | 16.5
ООО "Энерготранзит-Альфа" | 10кВ ГПП-1 яч.13, 51, 31, 2, 9, 49, 44, 45, 17, 58, 10, 34 | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 2.2 | 3.7 | 4.9
АО "ВОМЗ" | 10кВ яч.5, 22, 31, 47, 26В,44 | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 1.2 | 2.1 | 3
Семигородняя | 10кв Волонга, Томашка, ЛПХ, Семигородняя | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 0.9 | 1 | 1.1 | 3 | 49.8 | 90 | 0.9 | 1 | 1.1
Вохтога | 10 кВ ф.Лесоцех, Сидоровский, Микр-н-1-2, Каменка, СЖД-1, 2, Анохинский, Лежский, Лукино, РРС | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 4 | 49.8 | 85 | 2.4 | 2.5 | 2.6
Прожектор | 10кВ ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 15 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 3 | 49.8 | 90 | 1.5 | 1.6 | 1.6
Гpязовец | ВЛ-35кв Слобода, Надеево, Плоское | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 7.6 | 7.7 | 7.8
Биряково | 10кв ф.Дальний, Погорелово, Загоскино, Никольское, Слободищево, Биряково-1, 2, Чучково | [12 empty] | 3 | 49.1 | 15 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 3 | 49.8 | 90 | 1.3 | 1.4 | 1.5
ВТЭЦ | 1, 2 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 7.2 | 7.7 | 7.1
ОАО "Сокольский ДОК" (ДОК-21) | 10 кв яч.1 ЦРП-1 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 0 | 1.8 | 0
ВТЭЦ | 3, 4 секции РП-6 кВ | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 6 | 6.2 | 6.1
| Итого: |  |  |  | 241.8 | 299.3 | 305.4 |  |  |  | 210.9 | 256.2 | 261.9 |  |  |  | 44.1 | 57.4 | 58.8 |  |  |  | 168.3 | 208.6 | 213
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 285.9 | 356.7 | 364.2
|  |  |  | 49.2 | 30.9 | 43.1 | 43.5
|  |  |  | 48.8 | 21.4 | 30.8 | 30.1 |  | 49 | 5 | 2.3 | 7.2 | 6.2 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 12.4 | 18.8 | 19.5
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 19.1 | 23.6 | 23.9 | [6 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 4.7 | 7.1 | 7.1
|  |  |  | 48.7 | 17.8 | 18.2 | 19.8 |  | 49 | 15 | 10.7 | 10.8 | 12.7 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 95 | 1.6 | 1.9 | 1.8
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 48.9 | 20 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 7.1 | 7.7 | 8.2
|  |  |  | 48.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 |  | 48.9 | 20 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | [6 empty] | 49.1 | 49.8 | 85 | 2.4 | 2.5 | 2.6
|  |  |  | 48.5 | 12.7 | 16.3 | 16.4 |  | 48.9 | 20 | 3 | 3 | 2.9 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 75 | 10.7 | 10.8 | 12.7
|  |  |  | 48.5 |  |  |  |  | 48.9 | 25 | 9.7 | 13.3 | 13.5 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 7.1 | 7.4 | 7.1
|  |  |  | 48.4 | 19.2 | 29.2 | 29.3 |  | 48.9 | 30 | 19.2 | 29.2 | 29.3 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 55 | 9.7 | 13.3 | 13.5
|  |  |  | 48.3 | 18 | 20.5 | 20.5 |  | 48.9 | 30 | 18 | 20.5 | 20.5 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 50 | 3 | 3 | 2.9
|  |  |  | 48.2 | 7 | 12.2 | 12.5 |  | 48.9 | 30 | 7 | 12.2 | 12.5 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 45 | 10.2 | 15.5 | 16
|  |  |  | 48.1 | 11.2 | 16.4 | 18.7 |  | 48.9 | 30 | 7.3 | 12.4 | 14.3 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 35 | 11.9 | 14.4 | 14.5
|  |  |  | 48.1 |  |  |  |  | 48.8 | 35 | 3.9 | 4 | 4.4 | [6 empty] | 48.3 | 49.8 | 30 | 2.4 | 2.5 | 2.4
|  |  |  | 47.8 | 27 | 36 | 33.8 |  | 48.8 | 40 | 27 | 36 | 33.8 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 30 | 7 | 12.2 | 12.5
|  |  |  | 47.6 | 24.8 | 22.4 | 26.1 |  | 48.8 | 45 | 24.8 | 22.4 | 26.1 | [6 empty] | 48.1 | 49.7 | 55 | 11.2 | 16.4 | 18.7
|  |  |  | 47.5 | 13.7 | 14.6 | 14.4 |  | 48.7 | 55 | 13.7 | 14.6 | 14.4 | [6 empty] | 47.8 | 49.7 | 45 | 19.9 | 22.9 | 19
|  |  |  | 47.4 | 21.3 | 22.6 | 22.6 |  | 48.7 | 55 | 21.3 | 22.6 | 22.6 | [6 empty] | 47.8 | 49.7 | 40 | 7.1 | 13.1 | 14.8
|  |  |  | 47.2 | 10.5 | 10.4 | 11.5 |  | 48.7 | 65 | 10.5 | 10.4 | 11.5 | [6 empty] | 47.6 | 49.7 | 30 | 9.2 | 7.3 | 7.1
[5 empty] | 241.8 | 299.3 | 305.4 |  |  |  | 210.9 | 256.2 | 261.9 | [6 empty] | 47.5 | 49.7 | 25 | 8.4 | 10 | 10.9
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 47.5 | 49.7 | 20 | 5.3 | 4.6 | 3.5
[20 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 6.5 | 6.8 | 6.7
[20 empty] | 47.2 | 49.7 | 10 | 10.5 | 10.4 | 11.5
[23 empty] | 168.3 | 208.6 | 213
[23 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | Сокол |  | 27.3 | 34.6 | 34.6
[5 empty] | 27.3 | 34.6 | 34.6
|  |  | Вологда |  | 54.8 | 71.7 | 72.6
[5 empty] | -54.8 | -71.7 | -72.6
|  |  | Западная |  | 21.6 | 32.8 | 33
|  |  | Восточная |  | 10.5 | 14.6 | 14.6

## ЧЭС, ВПМЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | САЧР | -5.2 | 0.3 | -1.4
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | АЧР-2 нес | 0.4 | 4.6 | 1.9
ПО "ЧЭС" | [25 empty] | АЧР-1 | 3.7 | 13.5 | 2.6
Искра | 10 кВ ФМК-3, 4, Спич.ф-ка-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 4.9
Нестерово | 10 кВ Чернеево-1, 2, Волково, Катаево, Ларионово, Митицино, Светилово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.4 | 0.3
Кадуй | 10кв ф.ДОЗ-1, 2, Судский рейд, Винзавод, Горсеть, Рукавицкая, Селище, Вершина, Железная дорога, 35кв ф.Никольская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.3 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 4 | 4.2 | 4.3
Петpинево | 10кв ф.Дермянинское, Надпорожье, Романово, Ерга, Углы, Ивановское 35кв ф.Коврижинская, Поповская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 1.3 | 1.4 | 1.6
ГПП-4 ЧСПЗ | 10кв яч.2, 23, 24, 25, 30, 32, 47 | САЧР | 49.2 | 0.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4
Стеклозавод | 10кВ ф.Кристалл-1, 2, Слобода, Луч-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11 | 49 | 15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Климовская | 10 кВ ввод Т-1, яч.КУФ-2 35 кВ Климовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 10 | 49 | 10 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | [6 empty] | 6 | 49.8 | 75 | 2.2 | 2.2 | 2.6
Нифантово | 10кв ф.Льнозавод, Заря-1, 2, Добрец, Тырканово, Ершово, Аристово, Катодная, Птицефабрика-1, 3, 4, 5, 6, Жилой поселок, Парк-1, 2 | 2 | 48.7 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 11 | 49 | 15 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 5.7 | 5.7 | 5.9
ГПП-1 Аммофос | 6 кв. яч.8, 11 РП-1, 10 кв яч.122, 123, 133, 134 | 2 | 48.7 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 3.3
Искpа | 10кв ф.ФМК-1, 2, Спич.ф.-2, СЖР-1, 2, 3, 4, 5, Насосная, Оросительная, Молкомбинат-1, 2, Садовая, ИЖР-1, 2, 3, Газовая-1, Склады | 3 | 48.6 | 0.2 | 14.3 | 14 | 14.2 | 12 | 48.9 | 20 | 14.3 | 14 | 14.2 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 14.3 | 14 | 14.2
Н.Углы | 10кв Кораблево, Строитель, Сафоново, Сельце, Подсобное хозяйство-1, 2, Карьер, ГЗС-1, 2, КПД-1, 2, 35кв Южная, Малечкино, Абаканово | 3 | 48.6 | 0.2 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 12 | 48.9 | 20 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 6.7 | 6.7 | 6.8
Чагода | 10кв ф.п.Сазоново, Промзона, Дедово поле, ЛПХ, Стекло-2, 3, 4, 5, 6, ЭТС-1, 2, 3, 4, Пустынь, Ретранслятор, Мегрино | 3 | 48.6 | 0.2 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | 12 | 48.9 | 20 | 8.6 | 8.7 | 8.6 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 8.6 | 8.7 | 8.6
Суда | ВЛ-110кв Коротово | 4 | 48.5 | 0.2 | 18.8 | 19 | 18.9 | 13 | 48.9 | 25 | 18.8 | 19 | 18.9 | [6 empty] | 11 | 49.8 | 50 | 18.8 | 19 | 18.9
Суда | 10кВ ф.ЛПБ, Неверов Бор, Красный пресс-1, 2, Межное, п.Суда-1, 2, ДСК-1, 2, Андога, Сойвойловское, Рощино, Дуброво 35кВ ф.Хохлово-1, 2 | 4 | 48.5 | 0.2 | 5 | 5.1 | 5 | 13 | 48.9 | 25 | 5 | 5.1 | 5 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 5 | 5.1 | 5
Зашекснинская | 110кВ ф.Батран-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 13 | 48.9 | 25 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | [6 empty] | 12 | 49.8 | 45 | 4.7 | 4.9 | 5.7
Зашекснинская | 10кВ ф.ЗЖР-1, 2, 3, 4, 5, 6, Берег, Городище, УСК-1, 2, ЗОС-1, 2 | 5 | 48.4 | 0.15 | 16.6 | 17 | 22.2 | 13 | 48.9 | 25 | 16.6 | 17 | 22.2 | [6 empty] | 13 | 49.8 | 40 | 16.6 | 17 | 22.2
ГПП-3 ЧМК | 6кв10кв | 6 | 48.3 | 0.5 | 21.3 | 18.4 | 20.3 | 14 | 48.9 | 30 | 3.8 | 2.3 | 3.9 | [12 empty] | 3.8 | 2.3 | 3.9
ГПП-2 Аммофос | 10кв яч.47 | 6 | 48.3 | 0.3 | 2.7 | 2.7 | 3
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв ГПП-14 | 7 | 48.2 | 0.5 | 43.7 | 42.4 | 41.5
ТЭЦ-2 ЧМК | 10кв РП-114, РП-111 | 8 | 48.1 | 0.5 | 23.1 | 22.6 | 20.7 | 15 | 48.8 | 35 | 19.5 | 22.4 | 20.6 | [12 empty] | 10.9 | 8.6 | 8.7 |  | 23.1
ГПП-3 ЧМК | 6 кВ | 9 | 48 | 0.3 | 43.6 | 51.8 | 53.9 | 15 | 48.8 | 35 | 43.6 | 51.8 | 53.9 | [12 empty] | 23.1 | 22.6 | 20.7 |  | 22.6
ГПП-6 ЧМК | 10кв | 10 | 47.9 | 0.15 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 16 | 48.8 | 40 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | [12 empty] | 5.6 | 4.8 | 5.5 |  | 20.7
ГПП-5 Азот | 10кВ яч.14,1, 35.1, 3.2, 28.3, 24.3, 31,3 | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 15 | 48.8 | 35 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | 1.7 | 3.6 | 3
3 РП АЗОТ | 10кВ яч.6, 10, 39, 38, 3, 44, 41, 12, 1, 40 | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 15 | 48.8 | 35 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | [12 empty] | 7.3 | 8.4 | 8.5
4 РП АЗОТ | 10кВ яч.3, 21, 18, 20, 4, 22, 6, 16, 26 | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 15 | 48.8 | 35 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | [12 empty] | 12.2 | 14 | 12
6 РП АЗОТ | 10кВ яч.5 | 10 | 47.9 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 15 | 48.8 | 35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 19.5 | 22.4 | 20.5
Пеpвомайская | 10кв ф.ЖР-11, 13, 14, ЖР-5, ДКХ-1, 2, Пулово-Борисово-1, 2, Ирдоматка-1, Трамвай-2, 4, Больница-1, 2, ГС-4 | 10 | 47.9 | 0.15 | 22 | 22.6 | 25.9 | 16 | 48.8 | 40 | 22 | 22.6 | 25.9
Шексна | 6кВ ф.Горсеть-1, 2, 3, 4, ДВП-1, 2, ДСП-1, 2, Битумная, ДПМК-3, 10кВ ф.ПМК-22, Лютчик, КХП-1, 2, Слизово, АБЗ, Фин-1, 2, 35кв ф.Сизьма-1, 2, Лесная, Газовая | 10 | 47.9 | 0.2 | 21.8 | 23.9 | 24.5 | 16 | 48.8 | 40 | 21.8 | 23.9 | 24.5 | [6 empty] | 11 | 49.7 | 50 | 21.8 | 23.9 | 24.5
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 11 | 47.8 | 0.5 | 25.2 | 37.1 | 29.2
ТЭЦ-1 ЧМК | 10кв, 35кв | 12 | 47.7 | 0.5 | 24.4 | 20.6 | 23
Заягоpба | 10кВ ф.ЖР-1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ФБТ-1, 2, Снабсбыт-1, 2, Ивачево, Рыбхолодильник, ГС-1, 2, 3, Ягорба-1, 2, Трамвай-1, 3, Сельстрой-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.2 | 10.6 | 10.7 | 11.8 | 17 | 48.8 | 45 | 10.6 | 10.7 | 11.8 | [6 empty] | 20 | 49.7 | 35 | 10.6 | 10.7 | 11.8
13 РП Азот | 10 кв яч.6, 25, 8, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22 | 12 | 47.7 | 0.15 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 17 | 48.8 | 45 | 0.8 | 1.1 | 1.1
Бабаево-р | 10кв ф.Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, 4, 5, 6, Тимошкино, Дудино, Володино, СЕП-1, 2, 35кв ф.Тешемля, Тимохино | 13 | 47.6 | 0.2 | 7.9 | 10.9 | 11.3 | 18 | 48.7 | 50 | 7.9 | 10.9 | 11.3 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 25 | 7.9 | 10.9 | 11.3
Анисимово | 10кв ф.Стулово, к-с Оксюково, Смердомский стеклозавод-1 | 13 | 47.6 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 18 | 48.7 | 50 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | [6 empty] | 22 | 49.7 | 25 | 3.4 | 3.5 | 3.9
ГПП-12 ЧМК | 10кв | 14 | 47.5 | 0.3 | 31.7 | 31.8 | 30.9 | 18 | 48.7 | 50 | 31.7 | 31.8 | 30.9
ГПП-2 ЧМК | 10кв | 15 | 47.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 20 | 48.7 | 60 | 0.3 | 0.2 | 1.2
ГПП-3АЧМК | 6 кВ | 15 | 47.4 | 0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 19 | 48.7 | 55 | 2.4 | 2.4 | 2.1
14 РП Азот | 10кв яч.6, 7, 18, 3, 21, 4, 20 | 15 | 47.4 | 0.15 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 20 | 48.7 | 60 | 1.6 | 1.6 | 1.7
Череповецкая | 220кВ Фосфат-3 | 16 | 47.3 | 0.15 | 14 | 18.7 | 21.4 | 21 | 48.7 | 65 | 14 | 18.7 | 21.4 | [12 empty] | 30.8% | 29.4% | 28.9%
Шексна | ВЛ-110кв Тяговая-1, 2 | 16 | 47.3 | 0.2 | 13.8 | 15.7 | 16.2 | 20 | 48.7 | 60 | 13.8 | 15.7 | 16.2 | [6 empty] | 24 | 49.7 | 15 | 13.8 | 15.7 | 16.2
ГПП-7АЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 13.1 | 15.5 | 12.1 | 21 | 48.7 | 65 | 13.1 | 15.5 | 12.1
ГПП-7 ЧМК | 10кв | 16 | 47.3 | 0.15 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 20 | 48.7 | 60 | 7.7 | 7.8 | 7.7
ГПП-11 ЧМК | 10кв | 17 | 47.2 | 0.3 | 38.5 | 36.9 | 38.2 | 22 | 48.7 | 70 | 38.5 | 36.9 | 38.2
Абаканово | 10кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.7 | 0.9 | 1
Загоpодная | 10кв ф.Солманское, Тепличная-1, 2, Свинофабрика-1, 3, 4, Очистные Бараново, Тоншалово-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.9 | 3.5 | 3.4
Устюжна | 10кв К-Соболево, Авангард, Кр.Жуковец, Слуды, Сафронцево, Сырзавод, СХТ, Степачево, Самойлово, Горсеть, ЖБИ 35кВ Подольская, Мочальская | [12 empty] | 2 | 49.1 | 10 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 3 | 49.8 | 90 | 9.3 | 10.1 | 10.4
ГПП-1 , ГПП-1-2 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 4 | 49.1 | 20 | 24.6 | 20.1 | 20.7
ГПП-4 ЧСПЗ | 10 кВ яч.3, 4, 6, 7, 17, 20, 22, 28, 29, 40, 41, 44, 33, 45, 46, 23, 7, 25 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 9.5 | 9.8 | 9.7
Енюково | 10кв ввод Т-1 | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 2 | 2.1 | 2.2
ГПП-7 ЧМК | 10 кв | [12 empty] | 6 | 49.1 | 30 | 27.5 | 27.2 | 27.5
РПП-1 ВПМС | 10кв ф.СХЭ, Шубацкое, Мясокомбинат | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 2.2 | 3.5 | 3.8
16 РП Агpо-Череповец | 10 кв яч.31 ввод на 16 РП | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 8.7 | 10.5 | 9.6
| Итого: |  |  |  | 479 | 506.9 | 515.7 |  |  |  | 341.6 | 366.9 | 381.7 |  |  |  | 87.4 | 87.7 | 88.3 |  |  |  | 155.1 | 164.2 | 174.3
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 566.4 | 594.6 | 604
|  |  |  | 49.2 | 16.8 | 17.3 | 17.5 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.6 | 1.8 | 1.9
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 4 | 4.2 | 4.3
[20 empty] | 49.1 | 49.8 | 90 | 9.3 | 10.1 | 10.4
|  |  |  | 48.7 | 11.5 | 11.6 | 11.9 |  | 49 | 10 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 75 | 2.2 | 2.2 | 2.6
|  |  |  | 48.7 |  |  |  |  | 49 | 15 | 5.8 | 5.8 | 6 | [6 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 5.8 | 5.8 | 6
|  |  |  | 48.6 | 29.6 | 29.4 | 29.6 |  | 48.9 | 20 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 65 | 14.3 | 14 | 14.2
|  |  |  | 48.5 | 23.8 | 24.1 | 23.9 |  | 48.9 | 25 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 60 | 15.3 | 15.4 | 15.4
|  |  |  | 48.4 | 21.3 | 21.9 | 27.9 |  | 48.9 | 25 | 21.3 | 21.9 | 27.9 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 50 | 18.8 | 19 | 18.9
|  |  |  | 48.3 | 24 | 21.1 | 23.3 |  | 48.9 | 30 | 3.8 | 2.3 | 3.9 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 45 | 5 | 5.1 | 5
|  |  |  | 48.2 | 43.7 | 42.4 | 41.5 | [12 empty] | 48.4 | 49.8 | 45 | 4.7 | 4.9 | 5.7
|  |  |  | 48.1 | 23.1 | 22.6 | 20.7 |  | 48.8 | 35 | 19.5 | 22.4 | 20.6 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 40 | 16.6 | 17 | 22.2
|  |  |  | 48 | 43.6 | 51.8 | 53.9 |  | 48.8 | 35 | 43.6 | 51.8 | 53.9 | [6 empty] | 47.9 | 49.7 | 50 | 21.8 | 23.9 | 24.5
|  |  |  | 47.9 | 46.2 | 50.2 | 53.7 |  | 48.8 | 35 | 1.3 | 2.5 | 2 | [6 empty] | 47.7 | 49.7 | 35 | 10.6 | 10.7 | 11.8
|  |  |  | 47.9 |  |  |  |  | 48.8 | 40 | 44.9 | 47.7 | 51.7 | [6 empty] | 47.6 | 49.7 | 25 | 11.3 | 14.4 | 15.2
|  |  |  | 47.8 | 25.2 | 37.1 | 29.2 | [12 empty] | 47.3 | 49.7 | 15 | 13.8 | 15.7 | 16.2
|  |  |  | 47.7 | 35.8 | 32.4 | 35.9 |  | 48.8 | 45 | 11.4 | 11.8 | 12.9 | [9 empty] | 155.1 | 164.2 | 174.3
|  |  |  | 47.6 | 11.3 | 14.4 | 15.2 |  | 48.7 | 50 | 11.3 | 14.4 | 15.2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 47.5 | 31.7 | 31.8 | 30.9 |  | 48.7 | 50 | 31.7 | 31.8 | 30.9
|  |  |  | 47.4 | 4.3 | 4.2 | 5 |  | 48.7 | 55 | 2.4 | 2.4 | 2.1
|  |  |  | 47.4 |  |  |  |  | 48.7 | 60 | 1.9 | 1.8 | 2.9
|  |  |  | 47.3 | 48.6 | 57.7 | 57.4 |  | 48.7 | 60 | 21.5 | 23.5 | 23.9
|  |  |  | 47.3 |  |  |  |  | 48.7 | 65 | 27.1 | 34.2 | 33.5
|  |  |  | 47.2 | 38.5 | 36.9 | 38.2 |  | 48.7 | 70 | 38.5 | 36.9 | 38.2
[5 empty] | 479 | 506.9 | 515.7 |  |  |  | 341.6 | 366.9 | 381.7
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ВУЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ВУЭС"
Дымково | 10кВ ф.Каликино, АЗС, Добрынино, Мастерские 35кв ф.Новатор-1, 2, Морозовица | 1 | 48.8 | 0.3 | 4.9 | 6 | 5.8
В-Устюг | 6кВ ф.Город-1, 2, 3, 4, Будрино, Бобровниково, Лесхоз, Промзона-1, 2, Калашово, ж/д станция, Очистные сооружения-1, 2, Гор.водопровод, Птицефабрика, Глядково 35кВ ф.СРЗ-1, 2, Золотавцево | 2 | 48.7 | 0.15 | 7.6 | 13.4 | 13.5
Калинино | 10кВ ф.Курилово, Шатенево, Вахнево-1, 2, Нигино, Теребаево | 3 | 48.6 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 12 | 48.9 | 20 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.3 | 0.4 | 0.7
У-Алексеево | 10кВ ф.Загорье, Варжа, Теплогорье, Село-1, 2, Якутино, Биричево, Заречная, Гаврино | 3 | 48.6 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1 | 12 | 48.9 | 20 | 0.6 | 1.1 | 1 | [6 empty] | 8 | 49.8 | 65 | 0.6 | 1.1 | 1
Приводино | 10кВ ф.Курцево, КС-14-1, 2, 3, 4, НПС-1, 2, Жилой поселок-1, 2, Карла Маркса, ННП-1, 2, ж/д Ядриха-1, ж/д Красавино, РРС-1, 2, СКЗ, РЭБ, Очистные сооружения, Водозабор 35кВ Удима | 4 | 48.5 | 0.15 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 13 | 48.9 | 25 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | [6 empty] | 10 | 49.8 | 55 | 10.3 | 10.5 | 10.9
НПС | 10кВ ф.Газопровод-3, 4, Нефть-1, 2, ДРСУ 35кВ Нюксеница-1, 2 | 12 | 47.7 | 0.2 | 8.6 | 9.7 | 10 | 17 | 48.8 | 45 | 8.6 | 9.7 | 10
Никольск | 10кВ ф.Кожаево, Ирданово, СХТ, В-Рыстюг, Пермас, Осиново, Дор, Каменный, Водозабор, РПБ-2, 35кВ Завражье, Ивантец, Демино, Коммунальная | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 2.8 | 5.7 | 5.7
Кич-Гоpодок | 10кВ ф.Пыжуг, Югский, Голузино, Шонга, Захарово, Дорожково, Подол, Кичменьга, Решетниково, Город-1, 2, 35кВ ф.Н-Енангск, Сараево, Косково | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.6 | 7.7 | 7.7
| Итого: |  |  |  | 32.3 | 41.1 | 41.9 |  |  |  | 19.8 | 21.7 | 22.6 |  |  |  | 7.4 | 13.4 | 13.4 |  |  |  | 11.2 | 12 | 12.6
Спецочередь
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 39.7 | 54.5 | 55.3
|  |  |  | 48.8 | 4.9 | 6 | 5.8
|  |  |  | 48.7 | 7.6 | 13.4 | 13.5
|  |  |  | 48.6 | 0.9 | 1.5 | 1.7 |  | 48.9 | 20 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 65 | 0.9 | 1.5 | 1.7
|  |  |  | 48.5 | 10.3 | 10.5 | 10.9 |  | 48.9 | 25 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | [6 empty] | 48.5 | 49.8 | 55 | 10.3 | 10.5 | 10.9
|  |  |  | 47.7 | 8.6 | 9.7 | 10 |  | 48.8 | 45 | 8.6 | 9.7 | 10 | [9 empty] | 11.2 | 12 | 12.6
[5 empty] | 32.3 | 41.1 | 41.9 |  |  |  | 19.8 | 21.7 | 22.6 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## ТЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
ПО "ТЭС"
В.Спасский Погост | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.6 | 0.7 | 0.6
Ляменьга | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Тотьма 2 | 10кВ ф.Льнозавод, Север, Мясокомбинат, Камчуга, Красное знамя, Промзона, АБЗ, РП-2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | [12 empty] | 2 | 49.8 | 95 | 3.9 | 4 | 4
Карица | 10кВ ввод Т-1 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Таpнога | 10кВ ф.Ветаптека, им.Ленина, Кр.Шевденицы, с.Тарнога, с/х Тарногский, к/х Восход, Лесхоз, им.Тимирязева, Память Ильича, Каскад, Красные Шевденицы Комплекс, Сельхозхимия, Птицеферма, Воинская часть, Игумновская, Маслозавод 35кВ ф.Нюксеница-1, 2, Айга | 1 | 48.8 | 0.15 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 9 | 49 | 5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 6.6 | 6.7 | 6.9
Тотьма 1 | 10кВ ф.ДОЗ, Нефтебаза, г.Тотьма, с/х Тотемский, к/х им.Ленина, к/х им. 1 Мая, Пятовка, РРС Мосеево, 35кВ Мосеево | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | 9 | 49 | 5 | 4.1 | 4.2 | 4.6 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 4.1 | 4.2 | 4.6
Власьевская | Ввод 10кВ Т-1, 2 | 1 | 48.8 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 9 | 49 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 0.7 | 0.8 | 0.9
Веpховажье | 10кВ ф.Терьменьга, Слобода, ПМК, Райцентр, Совхоз, Южный, Заречье, Родина, Льнозавод, Комплекс, 35кВ Урусовская, Морозово-1, 2, Сметанино | 1 | 48.8 | 0.15 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 9 | 49 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 4.6 | 4.8 | 4.9
Чушевицы | 10кВ ввод Т-1, 2, 35кВ Шелота, Сметанино-1 | 1 | 48.8 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 10 | 49 | 10 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | [6 empty] | 5 | 49.8 | 80 | 2.5 | 2.6 | 2.9
Бабушкино | 10кВ Юрманга, Бабушкино, Тупаново, к/з Победа, к/з Маяк, ХДСУ, МКСО 35 кВ Аниково, Тиманово | 3 | 48.6 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 12 | 48.9 | 20 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | [6 empty] | 9 | 49.8 | 60 | 2.1 | 2.6 | 2.7
Рослятино | 10кВ к/х Смена, Жубринский, Ляменьга, Рослятино, Степаньково, Молокозавод, Зайчики | 7 | 48.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 14 | 48.9 | 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | 15 | 49.8 | 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4
Погорелово | 10кВ ф.ЦРП-1, 2, Юбилейный-1, 2, НПС-1, 2, с/з Погорелово, Сигнал, Новоюбилейная-1, 2, 3, 4, Туровец 35кВ Никольская | 15 | 47.4 | 0.15 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | 20 | 48.7 | 60 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | [6 empty] | 23 | 49.7 | 20 | 7.8 | 8.6 | 8.7 | без ЦРП-1, 2
| Итого: |  |  |  | 37.1 | 38.9 | 40.3 |  |  |  | 31.7 | 33.3 | 34.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.1 | 37.3 | 38.5
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 37.1 | 38.9 | 40.3
|  |  | САЧР |  | 5.4 | 5.6 | 5.5 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 1.5 | 1.6 | 1.5
[20 empty] | 49.2 | 49.8 | 95 | 3.9 | 4 | 4
|  |  |  | 48.8 | 18.5 | 19.1 | 20.2 |  | 49 | 5 | 16 | 16.5 | 17.3 | [6 empty] | 48.8 | 49.8 | 80 | 18.5 | 19.1 | 20.2
|  |  |  | 48.8 |  |  |  |  | 49 | 10 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | [6 empty] | 48.6 | 49.8 | 60 | 2.1 | 2.6 | 2.7
|  |  |  | 48.6 | 2.1 | 2.6 | 2.7 |  | 48.9 | 20 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | [6 empty] | 48.2 | 49.8 | 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 48.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |  | 48.9 | 30 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | [6 empty] | 47.4 | 49.7 | 20 | 7.8 | 8.6 | 8.7
|  |  |  | 47.4 | 9.8 | 10.2 | 10.5 |  | 48.7 | 60 | 9.8 | 10.2 | 10.5 | [9 empty] | 35.1 | 37.3 | 38.5
|  |  |  | 47.4 | 37.1 | 38.9 | 40.3 |  |  |  | 31.7 | 33.3 | 34.8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0

## КЭС
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Подстанция | Присоединение | АЧР-1 | [5 empty] | АЧР-2 - совмещенная | [5 empty] | АЧР-2 - не совмещенная | [5 empty] | ЧАПВ
|  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Отключаемая мощность, МВт |  |  | № оч. | Частота, Гц | Время, сек | Мощность, МВт |  |  | САЧР | -5.2 | 0.3 | -1.4
[5 empty] | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | АЧР-2 нес | 0.4 | 4.6 | 1.9
ПО "КЭС" | [25 empty] | АЧР-1 | 3.7 | 13.5 | 2.6
Андозеро | 10кВ ф.Юрино, Борок, Панинская, Климшин Бор, Чирок | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Бечевинка | 10кВ ф.Мальцево, Гора, Верещагино, Лундино, Енино | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.2
Шола | 10кВ ф.Поселок, Нижний склад, Царево, Ивановский, Максимово, Зубово | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.4 | 0.5 | 0.4
Новокемская | 10кВ ф.Поселок, Промзона, Кьянда, ЛПХ, Кема | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Феpапонтово | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9
Талицы | 10кВ ввод Т-1, 2 | САЧР | 49.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2
Антушево | 10кВ ф.к-с Антушево, Зорино, Новишки, Перховта, Солмас, 35 кВ Артюшинская, Никоновская | САЧР | 49.2 | 0.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | [12 empty] | 1 | 49.8 | 100 | 2.9 | 3 | 2.9
Белозеpск | 10кВ ф.Оптика, Глушково, Маэкса, к-с Советский, Аэропорт, Горсеть-1, 2, Промзона, Десятовская | 2 | 48.7 | 0.2 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 12 | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | [6 empty] | 7 | 49.8 | 70 | 4.5 | 4.6 | 4.7
Киpиллов | 10кв ф.Евсюнино, Щелково, Зауломское, Суховерхово, СХТ, Вогнема, Горицы, Телецентр, Горсеть-1, 2, 3, Кольцевая, 35кВ ф.Кирилловская | 5 | 48.4 | 0.2 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 14 | 48.9 | 30 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | [6 empty] | 14 | 49.8 | 35 | 6.6 | 6.8 | 6.6
Вашки | 10кВ ф.Пиньшино, Никольское, Телецентр, Хотино, Коммунальный, Васильевское, Ухтома, Липин Бор 35кВ ф.Пиксимовская, Андреевская, Коротецкая | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 2 | 49.8 | 95 | 3.3 | 3.7 | 3.8
Н.Торжок | 10кВ ф.Рукино, Кишемское, Кудрино , Тимкино, Брагино, Заречье | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 2 | 49.8 | 95 | 0.9 | 1.2 | 1.1
Коварзино | 35кВ вод Т-2, 10кВ ввод Т-2 | [12 empty] | 1 | 49.1 | 5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2 | 49.8 | 95 | 0.6 | 0.8 | 0.8
Андома | 10кВ ф.Щекино, Макачево, Н.склад, Озеро, Цимино, Марьино, Телевышка, Запань, Октябрьский | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4 | 49.8 | 85 | 1.3 | 1.4 | 1.4
Новинковская | 6 кВ яч.Ялосарь, Шлюз 3-4-1, Шлюз 5-1, Новинки, Шлюз 5-2, Марково, Шлюз 3-4-2, Птичник | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 4 | 49.8 | 85 | 0.9 | 1.1 | 1.2
Водораздельная | 6кВ ф.Рудоуправление-1, 2, Рубеж, Павшозеро | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 4 | 49.8 | 85 | 1.4 | 1.6 | 1.7
Пахомовская | 10кВ Девятины, Прогресс, В.Мост, Земснаряд | [12 empty] | 5 | 49.1 | 25 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 4 | 49.8 | 85 | 1.1 | 1.2 | 1.3
Белоусово | 35 кВ ввод Т-1, 2, 6 кв ввод Т-1, 2 | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 4.4 | 4.5 | 4.4
Вытегра | 6кВ ф.Белоусово, Заречье, Проспект Победы, Военкомат, Нефтебаза, Город, с/з Вытегорский, Промзона, Шлюз 1-1, Шлюз 1-2, Аэропорт, Больница | [12 empty] | 7 | 49.1 | 35 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 4 | 49.8 | 85 | 2.4 | 2.9 | 2.9
Восточная | 10кВ Тудозеро, Воинская часть, Дом ветеранов, Центр, Шестово, База РЭС-1, Город 35 кВ ЛДК-2 | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 5.6 | 6.1 | 6.2 | 4 | 49.8 | 85 | 5.6 | 6.1 | 6.2
Мегра | 10кВ ф.Васюково, АБЗ, Нижний склад ЛПХ, Мегра | [12 empty] | 8 | 49.1 | 40 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 4 | 49.8 | 85 | 0.4 | 0.6 | 0.6
| Итого: |  |  |  | 17.1 | 17.7 | 17.4 |  |  |  | 11.1 | 11.4 | 11.3 |  |  |  | 22.3 | 25.1 | 25.4 |  |  |  | 33.1 | 36.3 | 36.3
| Спецочередь |  |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.2
| АЧР-1, АЧР-2 несовмещенная |  |  |  | 39.4 | 42.8 | 42.8
|  |  | САЧР | 49.2 | 6 | 6.3 | 6.1 | [12 empty] | 49.2 | 49.8 | 100 | 4.1 | 4.3 | 4
[15 empty] | 0 |  |  |  |  | 49.1 | 49.8 | 95 | 4.8 | 5.7 | 5.7
[15 empty] | 0 |  |  |  |  | 49.1 | 49.8 | 85 | 13.1 | 14.9 | 15.3
[20 empty] | 48.7 | 49.8 | 70 | 4.5 | 4.6 | 4.7
|  |  |  | 48.7 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |  | 48.9 | 20 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | [6 empty] | 48.4 | 49.8 | 35 | 6.6 | 6.8 | 6.6
|  |  |  | 48.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |  | 48.9 | 30 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | [9 empty] | 33.1 | 36.3 | 36.3
[5 empty] | 17.1 | 17.7 | 17.4 |  |  |  | 11.1 | 11.4 | 11.3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0