## ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН),
к локальным устройствам АОСН
в операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2016-12-21 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН
[14 empty] | Расчетное потребеление |  | 2029
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС |  |  |  |  | Фактическое потребеление |  | 1656.84
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 5.1 | 4.4 | 3.3 |  | 5.3 | 4.6 | 3.5 |  |  | 1 | 1577.47
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1 | 2 | 1.8 | [6 empty] | 2 | 1555.22
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 3.3 | 3.2 | 3.5 | [6 empty] | 3 | 1642.99
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 6.1 | 9.1 | 9.2 |  | АЧР-1-6 |  |  |  |  | 4 | 1608.08
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.3 | 5.2 | 5.3 |  |  | 5 | 1645.94
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 3 | 3.9 | 3.8 |  | АЧР-1-6 |  |  |  |  | 6 | 1676.41
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 1.7 | 2.2 | 2.3 |  | 5.7 | 7.3 | 7.4 | ЧАПВ |  | 7 | 1720.13
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 2.1 | 3.6 | 3.9 | [6 empty] | 8 | 1778.1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9 | 1790.22
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 1 | 1.2 | 1.3 | [6 empty] | 10 | 1744.37
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | 11 | 1650.95
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 12 | 1660.02
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.5 | 1 | 1.2 | [6 empty] | 13 | 1629.09
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 14 | 1603
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.2 | 0.3 | 0.2 | [6 empty] | 15 | 1671.48
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 16 | 1819.87
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.3 | 0.5 | 0.7 | [6 empty] | 17 | 1843.24
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0.039525 | 0.043875 | 0 | [6 empty] | 18 | 1840.43
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19 | 1847.39
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | 1827.86
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0 |  | САЧР |  |  |  |  | 21 | 1781.59
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.9 | 0.8 | 0.9 |  | 4.2 | 6.8 | 7.6 | ЧАПВ |  | 22 | 1714.4
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 5.4 | 8 | 8.9 |  |  | 23 | 1599.86
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  | АЧР-1-6
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.1 | 0.1 | 0 |  | 6.2 | 7.7 | 7.7
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 27.3 | 34.6 | 34.6 |  | 26.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 21.2 | 23.6 | 24.2
|  |  |  | Выполнение |  | 128.8% | 146.6% | 143%
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.1 | 13.1 | 14.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 19.9 | 22.9 | 19
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 6.5 | 6.4 | 6.7 |  | АЧР-1-17
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 4 | 4.8 |  | 10.5 | 10.4 | 11.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.9 | 3.7 | 3.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1-1
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 3.4 | 4.1 | 4.2 |  | 6.3 | 7.8 | 7.7
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1 | 1.5 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.9 | 1 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0.00018 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 |  | АЧР-1-14
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 3.7 | 5.1 | 5.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 2.1 | 3.8 | 4.8
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 2.2 | 3.5 | 4.4
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1 | 2 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1-8
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 7.3 | 12.4 | 14.3
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 54.8 | 71.7 | 72.6 |  | 62.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 49.6 | 55.2 | 56.8
|  |  |  | Выполнение |  | 110.5% | 129.9% | 127.8%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | САЧР
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.3 | 1.1
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 3 | 3.3 | 4.2
|  |  |  | Город-2 |  | 4.2 | 4.6 | 5
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.5 | 0.8
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.4
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.1 | 0.5 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0 | 0 |  | АЧР-1
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.4 |  | 9.7 | 13.3 | 13.5
|  |  |  | яч.5 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 10.5 | 14.6 | 14.6 |  | 12.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 10 | 11.1 | 11.4
|  |  |  | Выполнение |  | 105% | 131.5% | 128.1%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "ФосАгро Череповец" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ яч.123 | АО "ФосАгро Череповец" - химическая промышленность | 0 | 0 | 0 | ОАО "ФосАгро Череповец"
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.8 |  | 3.3 | 3.3 | 3.2
|  |  |  | РУ-6 кВ РП-1 яч.11 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ГПП-2 РП-2 яч.47 |  | 2.7 | 2.7 | 3
|  |  |  | Итого: |  | 6 | 6 | 6.2 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4 | 4.4 | 4.5
|  |  |  | Выполнение |  | 150% | 136.4% | 137.8%
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 43.6 | 51.8 | 53.9
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 11.8 | 10.4 | 10.7
|  |  |  | Итого: |  | 55.4 | 62.2 | 64.6 |  | 67
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 53.1 | 59.1 | 60.8
|  |  |  | Выполнение |  | 104.3% | 105.2% | 106.3%
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Выполнение |  | 100% | 100% | 100%
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.9 | 1 | 1.1 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого: |  | 1.1 | 1.2 | 1.3 |  | 1.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 1 | 1.1 | 1.2
|  |  |  | Выполнение |  | 110% | 109.1% | 108.3%
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" |  | яч.503, 603 РП-113 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 43.7 | 42.4 | 41.5 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 3.6 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого : |  | 47.3 | 42.5 | 41.6 |  | 42
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 33.3 | 37.1 | 38.1
|  |  |  | Выполнение |  | 142% | 114.6% | 109.2% |  |  | Северсталь
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 202.5 | 232.9 | 235.6 |  | 217.3 | 103.9 | 106 | 107.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 172.2 | 191.7 | 197.1
|  |  |  | Выполнение |  | 117.6% | 121.5% | 119.5%
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 14.8 | 15.8 | 16 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.3 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.5 | 6.8 | 6.6
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 21.3 | 22.6 | 22.6 |  | 24.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 19.5 | 21.7 | 22.3
|  |  |  | Выполнение |  | 109.2% | 104.1% | 101.3%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6 | 9.8 | 10.3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 4.2 | 5.7 | 5.7 |  | 10.2 | 15.5 | 16
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0 | 0 | 0 |  | САЧР
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 2.2 | 2.1 |  | 2.4 | 3.6 | 3.7
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.6 | 2.3 | 2.4
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 1 | 1.6 | 1.8
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.2 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.7 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.3 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.1 | 0.7 |  | АЧР-1
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.9 | 0.9 |  | 9 | 13.7 | 13.3
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 21.6 | 32.8 | 33 |  | 22.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18 | 20 | 20.6
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 164% | 160.2%
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС Харовск (т) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.1
Пересчет задания на фактич. Потребл.
Выполнение
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 2.3 | 2.8 | 3.2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2.5 | 3.1 | 3.4
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.6 | 1.5 | 1.4
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.3 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 1.1 | 1
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.5 | 1.8 | 1.8
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 7 | 12.2 | 12.5 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.7 | 7.5 | 7.7
|  |  |  | Выполнение |  | 104.5% | 162.7% | 162.3%
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ ПС-75 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 38.5 | 36.9 | 38.2 | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
416, 306, 301, 414, 419, 335
|  |  |  | Итого: | [5 empty] | 40 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 31.7 | 35.3 | 36.3
|  |  |  | Выполнение |  | 121.5% | 104.5% | 105.2%
|  | ТЭЦ-ПВС "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 7.5 | 7 | 2.1
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 9.5 | 8.7 | 9.5
|  |  |  | Итого : |  | 17.1 | 15.9 | 11.8 |  | 12
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 9.5 | 10.6 | 10.9
|  |  |  | Выполнение |  | 180% | 150% | 108.3%
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 8.5 | 9.4 | 9.5 | ПАО "Северсталь" | 10
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.9 | 8.8 | 9.1
|  |  |  | Выполнение |  | 107.6% | 106.8% | 104.4%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 4.8 | 6.3 | 5.2 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 0.2 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 8 | 9.5 | 8.9 |  | 8 | 9.5 | 8.9
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 3.2 | 1.5 | 4
|  |  |  | Итого : |  | 16.8 | 18 | 18.8 |  | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 15.9 | 17.6 | 18.1
|  |  |  | Выполнение |  | 105.7% | 102.3% | 103.9%
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 8.8 | 8.9 | 8.9 | ПАО "Северсталь" | 4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.2 | 3.5 | 3.6
|  |  |  | Выполнение |  | 275% | 254.3% | 247.2% |  |  |  | Северсталь
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 139.7 | 156.9 | 155.5 |  | 141.9 | 89.7 | 89.1 | 87.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 112.5 | 125.2 | 128.7
|  |  |  | Выполнение |  | 124.2% | 125.3% | 120.8%
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.1 | 13.1 | 14.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 19.9 | 22.9 | 19
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 6.5 | 6.4 | 6.7
|  |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 4 | 4.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.9 | 3.7 | 3.5
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | АО "ВОЭК" | 3.4 | 4.1 | 4.2
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1 | 1.5 | 1.7
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.9 | 1 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.5 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 2.1 | 3.8 | 4.8
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 2.2 | 3.5 | 4.4
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1 | 2 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 34.2
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  | 28.4 | 28.4
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 54.8 | 71.7 | 72.6 |  | 62.6 | 54.8 | 71.7 | 72.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 49.6 | 48.4 | 65
|  |  |  | Выполнение |  | 110.5% | 148.1% | 111.7%
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 5.1 | 4.4 | 3.3
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 1 | 2 | 1.8
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 3.3 | 3.2 | 3.5
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", ОАО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 6.1 | 9.1 | 9.2
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Усть-Кубенское | с/х потребители | 3 | 3.9 | 3.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 1.7 | 2.2 | 2.3
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 2.1 | 3.6 | 3.9
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.5 | 1 | 1.2
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сотамеко+ | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.3 | 0.5 | 0.7
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.9 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Сотамеко-Плюс" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.1 | 0.1 | 0
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 27.3 | 34.6 | 34.6 |  | 26.7 | 27.3 | 34.6 | 34.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 21.2 | 23.6 | 24.2
|  |  |  | Выполнение |  | 128.8% | 146.6% | 143%
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 14.8 | 15.8 | 16 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 3.4 | 3.4 | 3.4
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.3 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 21.3 | 22.6 | 22.6 |  | 24.6 | 21.3 | 22.6 | 22.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 19.5 | 21.7 | 22.3
|  |  |  | Выполнение |  | 109.2% | 104.1% | 101.3%
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6 | 9.8 | 10.3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 4.2 | 5.7 | 5.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 2.2 | 2.1
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.6 | 2.3 | 2.4
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 1 | 1.6 | 1.8
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.2 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.7 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.3 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.1 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 21.6 | 32.8 | 33 |  | 22.7 | 21.6 | 32.8 | 33
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18 | 20 | 20.6
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 164% | 160.2%
|  | ПС 110 кВ Кубенское | УОН СН ПС 110 кВ Кубенское | Ввод 35 кВ Т-1, 2 | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", | 4.8 | 6.8 | 6.5
|  |  |  | Ввод 10 кВ Т-1, 2 | с/х потребители | 2.3 | 3 | 3.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Кубенское: |  | 7.1 | 9.8 | 9.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.1026 | 6.7938 | 6.9844
|  |  |  | Выполнение |  | 116.3% | 144.2% | 137.4% |  | 7.7
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | 35кВ СРЗ-1 | ОАО "В.Устюгский РМЗ" - машиностроение | 1 | 1.5 | 1.7 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ СРЗ-2 |  | 0.8 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 35кВ Золотавцево | с/х потребители | 0.8 | 1.4 | 1.1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 1 | 2.2 | 1.9
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 1 | 2.2 | 2.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-3 |  | 0.5 | 0.8 | 1
|  |  |  | 6кВ ф.Город-4 |  | 0.9 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | 6кВ Будрино |  | 0.2 | 0.1 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6 кВ Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.3 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Гор.водопровод |  | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Птицефабрика | ЗАО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Глядково |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 7.6 | 13.4 | 13.5 |  | 7.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.2 | 6.9 | 6.8
|  |  |  | Выполнение |  | 122.6% | 194.2% | 198.5%
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | 35кв ф.Новатор-1 | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 2 | 2.1 | 2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кв ф.Новатор-2 |  | 1.2 | 1.3 | 1.3
|  |  |  | 35кв ф.Морозовица |  | 1.3 | 2.1 | 2
|  |  |  | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ЗАО "Новаторский ЛПК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 4.9 | 6 | 5.8 |  | 6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.8 | 5.3 | 5.4
|  |  |  | Выполнение |  | 102.1% | 113.2% | 107.4%
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ-35 кВ Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 2.1 | 3 | 3.1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35 кВ Нюксеница-2 |  | 1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ Газопровод-3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Газопровод-4 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Нефть-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 3.2 | 3.2 | 3.3
|  |  |  | 6кВ Нефть-2 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | ДРСУ | ОАО "Вологодавтодор" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 8.6 | 9.7 | 10 |  | 7.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 5.8 | 6.4 | 6.6
|  |  |  | Выполнение |  | 148.3% | 151.6% | 151.5%
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | 35кВ Тешемля | население, | 0.3 | 0.4 | 0.4 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Тимохино | с/х потребители | 2.5 | 3.6 | 3.7
|  |  |  | 10кВ Телецентр | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Горсеть-1 | АО "Бабаевская ЭТС" | 1.2 | 1.7 | 1.9
|  |  |  | 10кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 10кВ Горсеть-3 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.8 | 1.2 | 1.4
|  |  |  | 10кВ Горсеть-4 | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.7 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 10кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Горсеть-6 | ООО "ЭСВКОМ" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Тимошкино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Дудино |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Володино | АО "Бабаевская ЭТС" | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" трубопроводный газовый транспорт | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 10кВ СЕП-2 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 7.9 | 10.9 | 11.3 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.7 | 7.5 | 7.7
|  |  |  | Выполнение |  | 117.9% | 145.3% | 146.8%
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | 35кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 35кВ Поповская |  | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Дермянинское |  | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Надпорожье | АО "Череповецкая электротеплосеть" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Романово |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ерга |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Углы |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ивановское |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 1.3 | 1.4 | 1.6 |  | 1.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 1.2 | 1.3 | 1.4
|  |  |  | Выполнение |  | 108.3% | 107.7% | 114.3% |  | Северсталь | 170.6 | 139 | 165.5
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 193.6 | 195.1 | 194.8 | ПАО "Северсталь" | 196.4 | 193.6 | 195.1 | 194.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 155.7 | 173.3 | 178.1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 124.3% | 112.6% | 109.4%
|  | ПС 220 Сокол, ПС 220 Вологда-Южная, ПС 220 кВ Ростилово, ПС 110 кВ Западная, ПС 110 кВ В.Устюг, ПС 110 кВ Дымково | УОН СН | Итого:
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 342.2 | 389.8 | 391.1 |  | 359.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 284.7 | 316.9 | 325.8
|  |  |  | Выполнение |  | 120.2% | 123% | 120%

## Вологда-Ю ПА, АОСН
РЕЕСТР
потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики (САОН)
с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная
по результатам контрольного замера
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти |  |  |  | 2016-12-21 |  | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 6.5 | 6.4 | 6.7 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС |  |  |  |  | Расчетное потребеление |  | 2029
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная |  |  | ВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4 | 4 | 4.8 | [5 empty] | Фактическое потребеление | 1 | 1656.84
|  |  |  | ВЛ 35кВ Можайское | с/х потребители | 2.9 | 3.7 | 3.5 | [6 empty] | 2 | 1577.47
|  |  |  | ВЛ 35кВ Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 3 | 1555.22
|  |  |  | ВЛ 35кВ Молочное | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 3.4 | 4.1 | 4.2 | [6 empty] | 4 | 1642.99
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1 | 1.5 | 1.7 | [6 empty] | 5 | 1608.08
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.8 | 0.8 | 0.8 | [6 empty] | 6 | 1645.94
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 0.9 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 7 | 1676.41
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ОАО "Бываловский машиностроительный завод" -машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5 | [6 empty] | 8 | 1720.13
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 9 | 1778.1
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10 | 1790.22
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0.1 | 0.1 | [6 empty] | 11 | 1744.37
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.5 | 0.6 | [6 empty] | 12 | 1650.95
|  |  |  | 6кВ ф.тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [6 empty] | 13 | 1660.02
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ОАО "Вологдаэлектротранс" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 1629.09
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0.2 | 0.1 | [6 empty] | 15 | 1603
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | ГП ВО "Областные электротеплосети" | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16 | 1671.48
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 2.1 | 3.8 | 4.8 | [6 empty] | 17 | 1819.87
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 2.2 | 3.5 | 4.4 | [6 empty] | 18 | 1843.24
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1 | 2 | 2.3 | [6 empty] | 19 | 1840.43
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 0.3 | 0.9 | 0.6 | [6 empty] | 20 | 1847.39
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21 | 1827.86
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | [6 empty] | 22 | 1781.59
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.4 | 0.7 | 0.8 | [6 empty] | 23 | 1714.4
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 54.8 | 71.7 | 72.6 |  | 24 | 1599.86
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 27.8 | 35.7 | 38.8 |  | 34.2 | 54.8 | 71.7 | 72.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 27.1 | 30.2 | 31 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 102.6% | 118.2% | 125.2%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | КХП-2 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ-2 Стройиндустрия | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ЗАО "Вологдаметаллострой" -машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ДОК-1 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 3 | 3.3 | 4.2
|  |  |  | Город-2 |  | 4.2 | 4.6 | 5
|  |  |  | КХП-1 | ООО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.5 | 0.8
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.1 | 0.7 | 0.4
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Монэл"-машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0.2
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 | ООО "Энерготехснаб"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Строительная индустрия"- промыш. строй. материалы | 0.1 | 0.5 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | Галон+ | Предприниматель Апанасюк Андрей Геннадьевич | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | яч.5 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 10.5 | 14.6 | 14.6 |  | 12.6 | 10.5 | 14.6 | 14.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 10 | 11.1 | 11.4
|  |  |  | Выполнение |  | 105% | 131.5% | 128.1%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 2.3 | 2.8 | 3.2 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2.5 | 3.1 | 3.4
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 0.6 | 1.5 | 1.4
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.3 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0.2 | 0.6 | 0.3
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ОАО "Вологдаэлектротранс" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 1.1 | 1
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.5 | 1.8 | 1.8
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 7 | 12.2 | 12.5 |  | 8.5 | 7 | 12.2 | 12.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.7 | 7.5 | 7.7
|  |  |  | Выполнение |  | 104.5% | 162.7% | 162.3%
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 45.3 | 62.5 | 65.9 |  | 55.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 43.8 | 48.8 | 50.2
|  |  |  | Выполнение |  | 103.4% | 128.1% | 131.3%
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | ВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.1 | 13.1 | 14.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 19.9 | 22.9 | 19
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 27 | 36 | 33.8 |  | 28.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 22.5 | 25.1 | 25.8
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 143.4% | 131%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Северная | АО "ВОЭК" | 6 | 9.8 | 10.3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Маега | с/х потребители | 4.2 | 5.7 | 5.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Вологодский машиностроительный завод" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "Северное машиностроительное предприятие" - машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | ООО "Вологодский станкозавод" - машиностроение | 0.1 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 1.1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ П/я-1 яч. 21 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 2.2 | 2.1
|  |  |  | 6кВ П/я-2 яч. 20 |  | 1.6 | 2.3 | 2.4
|  |  |  | 6кВ Метапласт-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.4 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 1 | 1.6 | 1.8
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.3 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1.2 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.7 | 1.3 | 1.5
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.3 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.1 | 0.7
|  |  |  | 6кВ Ягода | ООО "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.5 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 21.6 | 32.8 | 33 |  | 22.7 | 21.6 | 32.8 | 33
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 18 | 20 | 20.6
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 164% | 160.2%
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 48.6 | 68.8 | 66.8 |  | 51.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 40.5 | 45.1 | 46.4
|  |  |  | Выполнение |  | 120% | 152.5% | 144%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 93.9 | 131.3 | 132.7 |  | 106.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 84.3 | 93.9 | 96.5
|  |  |  | Выполнение |  | 111.4% | 139.8% | 137.5%