## ВУЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 21.12.2016 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 117 | 7.41 | 2.6 | 28.7 | 162.7 | 33.5 | 280.3
| 9-00 | 112 | 13.24 | 4.11 | 54.1 | 892.9 | 48.1 | 644.4
| 18-00 | 112 | 13.14 | 4.31 | 55.1 | 924.5 | 48.1 | 625.5
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 119 | 4.01 | 2.82 | 24.8 | 249.7 | 32.2 | 312.2
| 9-00 | 106 | 5.2 | 3.1 | 28.7 | 340.4 | 19 | 118.6
| 18-00 | 110 | 5.1 | 3.26 | 27.6 | 314.4 | 19.3 | 125.9
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 118 | 1.35 | 0.65 | 36.9 | 227 | 40 | 278.5
| 9-00 | 109 | 2.56 | 1.02 | 38.5 | 248.7 | 40.7 | 285.6
| 18-00 | 111 | 2.59 | 1.03 | 38.4 | 246.6 | 40.9 | 287.8
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 11.07 | 2.26 | 37.9 | 462.9 | 28.8 | 251.5
| 9-00 | 116 | 11.57 | 2.31 | 37.7 | 458.5 | 30.6 | 293.1
| 18-00 | 118 | 11.99 | 2.76 | 39.1 | 493.6 | 31.4 | 314.8
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.46 | 0.25 | 6.9 | 32.3 | 6.3 | 25
| 9-00 | 105 | 0.57 | 0.27 | 7.4 | 37.6 | 6.3 | 25
| 18-00 | 110 | 0.65 | 0.35 | 7.8 | 42.5 | 6.3 | 25
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.64 | 0.46 | 13 | 35 | 14.9 | 61.8
| 9-00 | 107 | 1.15 | 0.72 | 13.6 | 45.8 | 15.3 | 65.8
| 18-00 | 109 | 1.04 | 0.58 | 13.3 | 40.1 | 15.2 | 65.7
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.32 | 0.09 | 6.7 | 42.9 | - | -
| 9-00 | 116 | 0.33 | 0.07 | 6.7 | 43 | - | -
| 18-00 | 118 | 0.34 | 0.11 | 6.8 | 43.6 | - | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 116 | 5.04 | 2.01 | 21.6 | 153.9 | 35.3 | 322.8
| 9-00 | 109 | 8.18 | 3.82 | 28.5 | 321.7 | 42 | 434.1
| 18-00 | 109 | 8.22 | 3.79 | 28.1 | 314.1 | 42.1 | 434.2
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 112 | 3.3 | 1.24 | 21.2 | 108.8 | 14.2 | 62.9
| 9-00 | 109 | 6.98 | 1.81 | 26.9 | 232.2 | 20.1 | 175.5
| 18-00 | 110 | 6.77 | 2.89 | 26.6 | 224.4 | 19.8 | 169.3
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 112 | 0.36 | 0.12 | 14.2 | 96.9 | - | -
| 9-00 | 109 | 0.48 | 0.12 | 14.3 | 98.5 | - | -
| 18-00 | 110 | 0.72 | 0.36 | 14.3 | 97.6 | 13.2 | 78
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.36 | 0.24 | 12.2 | 84 | 6.4 | 31.7
| 9-00 | 112 | 0.6 | 0.24 | 12.2 | 84 | 7.2 | 40.8
| 18-00 | 114 | 0.66 | 0.24 | 12.2 | 84 | 7.5 | 43.8
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 116 | 8.35 | 1.71 | 25.1 | 245.1 | 20.8 | 120.5
| 9-00 | 110 | 9.72 | 2.13 | 30.3 | 347.6 | 20.8 | 120.5
| 18-00 | 112 | 9.9 | 2.55 | 29.9 | 345.8 | 21.9 | 144.3
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 119 | 0.18 | 0.04 | 12.2 | 30.3 | 6.1 | 31.6
| 9-00 | 105 | 0.84 | 0.16 | 12.2 | 30.3 | 8.6 | 59.5
| 18-00 | 110 | 0.44 | 0.12 | 12.2 | 30.3 | 6.7 | 38.6

## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день
21.12.2016 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2
1.ПС Грязовец | 4-00 | 115,9/114,6 | 19.168 | 11.298 | 40.5 | 378.2 | 42.4 | 443.6
| 9-00 | 113,6/112,5 | 19.632 | 9.206 | 43.4 | 454.2 | 47.2 | 581.7
| 18-00 | 113,6/113,4 | 21.283 | 10.243 | 43.7 | 461.2 | 47.2 | 570.8
2.ПС Западная | 4-00 |  | 21.983 | 9.714 |  |  | 84.8 | 1456.7
| 9-00 |  | 34.643 | 15.174 |  |  | 131.5 | 3120.4
| 18-00 |  | 32.882 | 12.877 |  |  | 121.4 | 2795.2
3. ПС Центральная | 4-00 |  | 6.938 | 1.843 | 17.7 | 499.3 | 17.5 | 480.1
| 9-00 |  | 17.184 | 3.293 | 20.7 | 763.8 | 19.8 | 688
| 18-00 |  | 14.515 | 2.741 | 19.5 | 685.1 | 19.1 | 625.8
4.ПС Восточная | 4-00 |  | 12.883 | 4.752 | 51.6 | 391.2 | 60.9 | 679.9
| 9-00 |  | 23.398 | 9.79 | 55.2 | 459.9 | 88.1 | 1465.3
| 18-00 |  | 23.441 | 7.433 | 55.3 | 460.5 | 85.1 | 1379.1
5.ПС Харовск | 4-00 |  | 5.525 | 2.492 | 39.5 | 354.7 | 36.5 | 260.4
| 9-00 |  | 7.956 | 3.187 | 42 | 418.9 | 37.5 | 279.9
| 18-00 |  | 7.376 | 2.25 | 40.5 | 372.3 | 37.4 | 279.1
6.ПС Вожега | 4-00 | 115,5/117,4 | 2.36 | 0.6 | 19.2 | 113.4 | 21.5 | 150.1
| 9-00 | 110,8/112,5 | 3.96 | 1.2 | 19.6 | 123.7 | 25.8 | 212.7
| 18-00 | 112,2/113,5 | 4.2 | 1.2 | 19.8 | 126.5 | 26.3 | 220.2
7.ПС Сямжа | 4-00 | 117,3/117,5 | 2.958 | 0 | 21.2 | 145.5 | 19.8 | 124.5
| 9-00 | 112,3/112,4 | 4.542 | 0.022 | 23.8 | 192.7 | 21 | 144.9
| 18-00 | 113,3/113,5 | 4.531 | 0.028 | 23.8 | 191.9 | 20.9 | 145.4
8.ПС Кипелово | 4-00 | 113,8/112,3 | 2.12 | 0.32 | 21.5 | 145.3 | 21.3 | 142.3
| 9-00 | 113,4/111,6 | 2.752 | 0.416 | 21.9 | 154.1 | 21.4 | 144.6
| 18-00 | 113,4/112,5 | 2.928 | 0.512 | 22.2 | 158.8 | 21.4 | 144.3
9.ПС Кубенское | 4-00 |  | 7.316 | 2.192 | 25.3 | 240.2 | 31.6 | 398.8
| 9-00 |  | 9.843 | 3.073 | 31.3 | 370.7 | 40.6 | 607.1
| 18-00 |  | 9.516 | 2.795 | 29.4 | 326.4 | 40.4 | 602.8
10.ПС Новленское | 4-00 | 112/110 | 1.6 | 0.4 | 12.5 | 112.3 | 14 | 90.4
| 9-00 | 112/110 | 2 | 0.6 | 15.6 | 118.6 | 14.1 | 92.1
| 18-00 | 112/109 | 1.8 | 0.6 | 12.5 | 112.3 | 14.1 | 92.1
11.ПС Нефедово | 4-00 | 115,2/115,5 | 0.823 | 0.301 | 18.2 | 83.7
| 9-00 | 115,2/115,5 | 1.008 | 0.313 | 18.7 | 89.7
| 18-00 | 115,2/115,5 | 1.039 | 0.299 | 18.8 | 90.8
12.ПС Ананьино | 4-00 |  | 3.142 | 1.382 | 21.1 | 213.7
| 9-00 |  | 3.911 | 1.621 | 24.8 | 278.2
| 18-00 |  | 3.378 | 1.466 | 22.1 | 234.4
13.ПС Луговая | 4-00 |  | 10.938 | 3.343 | 46.5 | 501.1 | 39.2 | 313.8
| 9-00 |  | 16.133 | 4.438 | 58.7 | 784.4 | 42.9 | 385.8
| 18-00 |  | 18.115 | 4.375 | 62.6 | 855.3 | 45.9 | 445.6
14.ПС Воробьево | 4-00 | 116 | 0.355 | 0.214 | 14.3 | 80.2
| 9-00 | 115 | 0.467 | 0.211 | 14.4 | 82.7
| 18-00 | 116 | 0.506 | 0.227 | 14.4 | 83.9
15.ПС Биряково | 4-00 | 117,9/117,9 | 0.448 | 0.208 | 5.7 | 40.1 | 5.7 | 40.1
| 9-00 | 115,8/115,8 | 0.617 | 0.236 | 5.9 | 42.4 | 5.9 | 41.8
| 18-00 | 116,6/116,6 | 0.612 | 0.236 | 5.9 | 41.8 | 5.9 | 42.2
16.ПС Чекшино | 4-00 |  | 0.355 | 0.214 | 6.4 | 48.5
| 9-00 |  | 0.467 | 0.211 | 7.2 | 57.2
| 18-00 |  | 0.506 | 0.227 | 6.9 | 54.4
17.ПС ГДЗ | 4-00 |  | 1.843 | 0.684 | 14.8 | 104.4 | 14.4 | 96.7
| 9-00 |  | 3.492 | 1.656 | 17.4 | 149.1 | 15.4 | 113.8
| 18-00 |  | 3.269 | 1.346 | 16.5 | 133 | 15.4 | 114.6
18.ПС Кадников | 4-00 | 115,5/116,5 | 2.778 | 1.363 | 18.2 | 162.7 | 14.1 | 92.3
| 9-00 | 115,5/115,8 | 4 | 1.943 | 224 | 237.2 | 14.3 | 95.2
| 18-00 | 116,4/116,5 | 3.955 | 1.779 | 22.6 | 239.8 | 14.2 | 93.3
19.ПС Н.Погост | 4-00 |  | 0.091 | 0.05 | 5.5 | 37.8 | 5.5 | 37.5
| 9-00 |  | 0.14 | 0.061 | 5.6 | 38.3 | 5.5 | 37.5
| 18-00 |  | 0.157 | 0.07 | 5.6 | 38.5 | 5.5 | 37.5
20.ПС Пундуга | 4-00 |  | 0.198 | 0.11 | 5.7 | 39.7
| 9-00 |  | 0.27 | 0.11 | 5.8 | 41.1
| 18-00 |  | 0.282 | 0.122 | 5.8 | 41.5
21.ПС Вохтога | 4-00 |  | 2.988 | 1.392 | 42.1 | 282.4 | 42.6 | 294.5
| 9-00 |  | 3.936 | 1.824 | 42.2 | 284.6 | 42.9 | 304
| 18-00 |  | 4.14 | 1.86 | 42.2 | 284.5 | 43 | 307.4
22.ПС Плоское | 4-00 |  | 0.524 | 0.218 | 6.6 | 51
| 9-00 |  | 0.605 | 0.224 | 7 | 55
| 18-00 |  | 0.598 | 0.205 | 6.9 | 54.3
23.ПС Жернаково | 4-00 |  | 0.878 | 0.389 | 11.1 | 78.4
| 9-00 |  | 0.974 | 0.355 | 11.3 | 80.9
| 18-00 |  | 1.085 | 0.408 | 11.6 | 85.4
24.ПС Шуйское | 4-00 | 111.1 | 1.448 | 0.476 |  |  | 16.7 | 125.9
| 9-00 | 108.7 | 2.005 | 0.563 |  |  | 19 | 171.2
| 18-00 | 109.8 | 2.173 | 0.594 |  |  | 20 | 189.3
25.ПС Семигородняя | 4-00 |  | 0.256 | 0.174 | 5.8 | 41.5
| 9-00 |  | 0.354 | 0.156 | 6 | 43.8
| 18-00 |  | 0.378 | 0.193 | 6.1 | 45.1

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 21.12.2016 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap
1. Анисимово | 4-00 | 114/114 | 1.4 | 0.5 | 4.3 | 32.5 | 13.7 | 95.8
| 9-00 | 114/114 | 1.5 | 0.7 | 4.3 | 32.5 | 14.3 | 105.3
| 18-00 | 119/119 | 1.5 | 0.6 | 4.3 | 32.5 | 14.2 | 103.7
2. Бабаево | 4-00 | 111/111 | 7.8 | 2.4 | 32.1 | 305.1 | 26.4 | 190.5
| 9-00 | 110/110 | 10.7 | 2.7 | 40.1 | 483.6 | 29.1 | 263.3
| 18-00 | 110/110 | 11.1 | 2.5 | 40.6 | 494.5 | 29.9 | 284.2
3. Батран | 4-00 | - | 4 | 1.1 | 18.7 | 119.2 | 19.6 | 149.5
| 9-00 | - | 4.9 | 1.3 | 19.4 | 131.4 | 21.7 | 187.6
| 18-00 | - | 5.6 | 1.7 | 22.9 | 185.5 | 21.2 | 176.5
4. Енюково | 4-00 | - | 1.8 | 0.6 | 13.9 | 79.5 | 12.2 | 51
| 9-00 | - | 2 | 0.7 | 14.3 | 85.7 | 12.3 | 52.6
| 18-00 | - | 2.2 | 0.7 | 14.9 | 94.2 | 12.3 | 53
5. Желябово | 4-00 | - | 1.2 | 0.3 | 13.4 | 82.7 | 6.1 | 33.6
| 9-00 | - | 1.4 | 0.4 | 14.2 | 91.4 | 6.2 | 35.4
| 18-00 | - | 1.5 | 0.3 | 14.7 | 96.4 | 6.4 | 37
6. Загородная | 4-00 | - | 2.4 | 1.1 | 17.9 | 85.4 | 18.2 | 99.4
| 9-00 | - | 3.1 | 1.4 | 18.4 | 95.3 | 19.1 | 115.7
| 18-00 | - | 3.2 | 1.4 | 18.4 | 95 | 19.2 | 117.8
7. Заполье | 4-00 | - | 0.3 | 0.2 | - | - | 7.3 | 35.7
| 9-00 | - | 0.4 | 0.2 | - | - | 7.6 | 38.6
| 18-00 | - | 0.5 | 0.2 | - | - | 7.7 | 40
8. Заягорба | 4-00 | 118/118 | 6.8 | 1.8 | 36.1 | 577 | 36.7 | 590.9
| 9-00 | 118/118 | 10.9 | 3 | 37.9 | 618.4 | 39.3 | 651
| 18-00 | 118/117 | 11.6 | 2.8 | 38.1 | 623.3 | 39.8 | 663.4
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.3 | 0.2 | 18.9 | 63.6 | - | -
| 9-00 | - | 0.5 | 0.2 | 19 | 65.3 | - | -
| 18-00 | - | 0.5 | 0.3 | 19 | 65.8 | - | -
10 Искра | 4-00 | - | 17.1 | 6 | 46.2 | 808.8 | 42.1 | 716.3
| 9-00 | - | 23 | 8.5 | 54.6 | 1001 | 48.7 | 868.4
| 18-00 | - | 25 | 8.7 | 57.3 | 1061.4 | 51.6 | 936.3
11. Кадуй | 4-00 | - | 3.1 | 1.3 | 31.3 | 281.2 | 13.6 | 82.5
| 9-00 | - | 4 | 1.5 | 36.7 | 373.1 | 14 | 91.5
| 18-00 | - | 4.2 | 1.6 | 37.2 | 380.9 | 14.3 | 98.2
12. Климовская | 4-00 | - | 1.8 | 0.9 | 27.2 | 124.4 | 17.7 | 72
| 9-00 | - | 2.5 | 1.1 | 28 | 141.4 | 17.7 | 74
| 18-00 | - | 2.8 | 1.2 | 28.4 | 150.6 | 17.8 | 74.6
13. Коротово | 4-00 | 110/108 | 3 | 0.6 | 17.5 | 120.9 | 13.8 | 100.8
| 9-00 | 106/104 | 3.2 | 0.5 | 17.5 | 121.1 | 14.4 | 111.6
| 18-00 | 111/109 | 3.5 | 0.6 | 18 | 132.2 | 14.7 | 117.9
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.8 | 0.4 | 8.1 | 56.4 | 7.1 | 31.8
| 9-00 | - | 1.1 | 0.4 | 9.1 | 68 | 7.2 | 32.6
| 18-00 | - | 1.1 | 0.4 | 9.4 | 71.8 | 7.1 | 32.3
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.9 | 4.1 | 27.7 | 278.4 | 26.4 | 212.5
| 9-00 | - | 5.7 | 4.3 | 28.6 | 298.6 | 25.9 | 201.3
| 18-00 | - | 5.5 | 4.2 | 27.1 | 264.8 | 25.5 | 191.4
16. Новые Углы | 4-00 | - | 7 | 2.2 | 37.2 | 207.5 | 39.4 | 303
| 9-00 | - | 8.5 | 2.8 | 38.2 | 237.1 | 40.4 | 332.9
| 18-00 | - | 7.8 | 2.6 | 38.2 | 236.5 | 39.3 | 302.8
17. Октябрьская | 4-00 | 116/116 | 48.1 | 12.6 | 6.8 | 1487.8 | - | -
| 9-00 | 116/116 | 56 | 10.4 | 6.8 | 1487.8 | - | -
| 18-00 | 115/114 | 67.2 | 11.7 | 6.8 | 1487.8 | - | -
18. Петринево | 4-00 | 117/117 | 0.9 | 0.7 | 20.8 | 95.4 | 21.1 | 80.8
| 9-00 | 117/117 | 1.2 | 0.5 | 20.8 | 96.8 | 21.1 | 81.6
| 18-00 | 116/116 | 1.4 | 0.6 | 21 | 100.1 | 21.2 | 83.3
19. Покровское | 4-00 | 114/114 | 0.1 | 0 | 7.2 | 33 | - | -
| 9-00 | 114/114 | 0.2 | 0 | 7.2 | 33.7 | - | -
| 18-00 | 114/114 | 0.2 | 0 | 7.2 | 33.7 | - | -
20. Поселковая | 4-00 | - | 2.2 | 1.6 | 16.7 | 67.5 | 19.4 | 104.6
| 9-00 | - | 2.1 | 1.5 | 17 | 73.6 | 18.4 | 89
| 18-00 | - | 3.2 | 1.6 | 17.4 | 80.6 | 20.4 | 121.3
21. Стеклозавод | 4-00 | 122/115 | 0.1 | 0.05 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3
| 9-00 | 122/115 | 0.1 | 0.06 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3
| 18-00 | 122/115 | 0.1 | 0.05 | 14 | 24.2 | 12.2 | 27.3
22. Суда | 4-00 | 116/116 | 4 | 1.1 | 25.8 | 205.1 | 21.3 | 109.9
| 9-00 | 116/116 | 5.2 | 1.7 | 28.9 | 263 | 21.4 | 111.2
| 18-00 | 115/115 | 5.7 | 1.4 | 32.4 | 338 | 21.3 | 110
23. Устюжна | 4-00 | 113/112 | 7.3 | 2.3 | 24.8 | 222.8 | 33.2 | 383.3
| 9-00 | 108/108 | 9.9 | 2.4 | 29.1 | 331.7 | 43 | 605.6
| 18-00 | 112/112 | 10.4 | 3.2 | 30.6 | 370.1 | 45.5 | 659.3
24. Чагода | 4-00 | 114/114 | 9.2 | 2.8 | 28.8 | 190.7 | 36.8 | 391.4
| 9-00 | 114/114 | 10.6 | 2.8 | 29.6 | 211.6 | 41.5 | 508.3
| 18-00 | 114/119 | 11.1 | 3.1 | 30.5 | 234.1 | 43.8 | 564.7
25. Шексна | 4-00 | 114/113 | 31.8 | 22.5 | 77.7 | 867.4 | 74.5 | 805.5
| 9-00 | 113/112 | 35.9 | 21.2 | 77.5 | 857.4 | 86.1 | 1133.9
| 18-00 | 113/113 | 34.6 | 18 | 81.9 | 1008.4 | 82.5 | 1047.4

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 21.12.2016 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
ПС Кириллов | 4-00 | 115/115 | 4.1835 | 2.5927 | 20.8574 | 148.8892 | 28.2372 | 303.4035
| 09-00 | 113/113 | 6.2617 | 3.8807 | 22.2447 | 177.9357 | 41.9223 | 589.9347
| 18-00 | 113/113 | 6.0671 | 3.76 | 22.4366 | 181.9547 | 39.5244 | 539.7303
ПС Н. Торжок | 4-00 | 114/113 | 0.88041 | 0.54563 | 12.0726 | 59.0091 | 11.6114 | 52.0754
| 09-00 | 112/111 | 1.0918 | 0.67663 | 12.3674 | 63.441 | 11.6773 | 53.0651
| 18-00 | 113/112 | 1.0488 | 0.64998 | 12.383 | 63.6749 | 11.6292 | 52.3427
ПС Ферапонтово | 4-00 | 115/113 | 0.47534 | 0.29459 | 5.5211 | 37.752 | 11.6469 | 52.6087
| 09-00 | 113/112 | 0.55051 | 0.34118 | 5.5204 | 37.7433 | 11.7304 | 53.8635
| 18-00 | 113/112 | 0.58379 | 0.3618 | 5.5296 | 37.8527 | 11.7304 | 53.8635
ПС Коварзино | 4-00 | 114 | 0.16447 | 0.10193 |  |  | 14.0566 | 76.5955
| 09-00 | 112 | 0.19457 | 0.12058 |  |  | 14.0792 | 76.9931
| 18-00 | 112 | 0.25887 | 0.16043 |  |  | 14.1402 | 78.0661
ПС Белозерск | 4-00 | 116/116 | 3.3147 | 2.0543 | 20.5959 | 143.4147 | 23.9493 | 213.6258
| 09-00 | 115/115 | 5.0554 | 3.133 | 21.7687 | 167.9696 | 32.364 | 389.8085
| 18-00 | 115/115 | 5.3906 | 3.3408 | 26.4782 | 266.5752 | 27.6302 | 290.6956
ПС Антушево | 4-00 | 116/116 | 2.3567 | 1.4606 | 14.1373 | 78.0147 | 23.2319 | 237.9664
| 09-00 | 115/115 | 2.7495 | 1.704 | 14.2903 | 80.7052 | 25.8221 | 283.5218
| 18-00 | 115/115 | 3.2134 | 1.9915 | 14.3228 | 81.2773 | 30.6461 | 368.3627
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.15311 | 0.094888 | 5.6142 | 38.8627
| 09-00 |  | 0.19071 | 0.11819 | 5.6772 | 39.6142
| 18-00 |  | 0.20272 | 0.12564 | 5.7002 | 39.889
ПС Вашки | 4-00 |  | 1.2893 | 0.79907 | 19.4267 | 118.934 | 19.4949 | 120.3628
| 09-00 |  | 2.0436 | 1.2665 | 19.7227 | 125.1316 | 20.6907 | 145.3999
| 18-00 |  | 2.1672 | 1.3431 | 19.9831 | 130.5844 | 20.6613 | 144.7834
ПС Белоусово | 4-00 | 121/119 | 4.3706 | 2.7086 | 29.5916 | 259.6707 | 27.954 | 217.8743
| 09-00 | 118/117 | 3.6603 | 2.2685 | 27.1632 | 197.6899 | 28.8202 | 239.9832
| 18-00 | 118/117 | 4.0651 | 2.5193 | 27.1632 | 197.6899 | 29.9376 | 268.5026
ПС Восточная | 4-00 | 121/119 | 4.7996 | 2.9745 | 33.2057 | 351.9168 | 26.8685 | 190.1663
| 09-00 | 119/117 | 7.1763 | 4.4475 | 39.8953 | 522.6614 | 28.8202 | 239.9832
| 18-00 | 119/118 | 6.9921 | 4.3333 | 41.0705 | 552.6578 | 27.9213 | 217.0396
ПС Мегра | 4-00 | 119 | 0.18045 | 0.11183 |  |  | 5.6586 | 39.3928
| 09-00 | 116 | 0.27666 | 0.17146 |  |  | 5.8729 | 41.9493
| 18-00 | 117 | 0.32899 | 0.20389 |  |  | 6.0273 | 43.7919
ПС Андома | 4-00 | 120/121 | 0.55761 | 0.34558 | 5.7117 | 40.0262 | 6.0939 | 44.5864
| 09-00 | 118/119 | 0.68444 | 0.42418 | 5.8624 | 41.8242 | 6.3258 | 47.3531
| 18-00 | 118/119 | 0.82227 | 0.5096 | 6.0648 | 44.2394 | 6.6308 | 50.9929
ПС Устье | 4-00 |  | 0.97377 | 0.60349 | 10.1198 | 92.6221
| 09-00 |  | 1.022 | 0.6334 | 10.589 | 98.2211
| 18-00 |  | 1.0205 | 0.63246 | 10.5739 | 98.041

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 21.12.2016 года по
_________Тотемским_____электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.41 | 0.33 | 11.5 | 50.4 | 6.7 | 46.3
| 9-00 | - | 0.7 | 0.42 | 11.5 | 50.4 | 8 | 61.5
| 18-00 | - | 0.66 | 0.34 | 11.5 | 50.4 | 7.6 | 56.9
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.31 | 0.28 | 7.5 | 35.8 | - | -
| 9-00 | - | 0.5 | 0.37 | 8.2 | 44.4 | - | -
| 18-00 | - | 0.5 | 0.33 | 8.1 | 43.4 | - | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.33 | 0.21 | 32.2 | 54.6 | - | -
| 9-00 | - | 0.45 | 0.24 | 32.3 | 57.4 | - | -
| 18-00 | - | 0.43 | 0.24 | 32.3 | 56.8 | - | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 116,1/118,1 | 2.2 | 1.25 | 26.2 | 178.3 | 16.2 | 88.2
| 9-00 | 111,8/113,8 | 3.47 | 1.59 | 30.8 | 241.6 | 16.2 | 89.4
| 18-00 | 113,6/114,9 | 3.6 | 1.63 | 31.5 | 250.4 | 16.3 | 89.6
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 116,7/116,7 | 0.66 | 0.42 | 5.8 | 40.7 | 6.4 | 48.5
| 9-00 | 110,5/110,5 | 1.03 | 0.64 | 6.3 | 47.1 | 7.4 | 60.3
| 18-00 | 112/111,9 | 1.18 | 0.68 | 6.1 | 44.3 | 8.7 | 75.9
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.36 | 0.27 | 6.2 | 45.8 | - | -
| 9-00 | - | 0.54 | 0.18 | 6.7 | 51.3 | - | -
| 18-00 | - | 0.63 | 0.24 | 7.1 | 56.8 | - | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 118,9/116,7 | 2.77 | 1.25 | 31.3 | 215.8 | 32.2 | 225.8
| 9-00 | 114,4/112,2 | 4.26 | 1.61 | 32.3 | 230.6 | 35.8 | 274.6
| 18-00 | 115,9/113,7 | 4.47 | 1.68 | 32.4 | 232.3 | 36.6 | 286.3
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 116,3/116,9 | 8.57 | 1.02 | 31.9 | 191.5 | 35.3 | 268.9
| 9-00 | 113,1/113,4 | 9.53 | 1.52 | 33.5 | 220.2 | 36.6 | 302.4
| 18-00 | 114,2/114,8 | 9.64 | 1.42 | 33.1 | 213.5 | 37.3 | 318.9
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 113,8/114,9 | 2.4 | 1.05 | 14 | 89.3 | 17.6 | 110.8
| 9-00 | 109,5/110 | 4.27 | 2.06 | 18.8 | 163.9 | 22.8 | 175.5
| 18-00 | 110/111,1 | 4.44 | 2.16 | 20.5 | 189.4 | 22.2 | 167.9
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 116,6/116,6 | 3.59 | 2.24 | 21.6 | 130.2 | 18.8 | 82
| 9-00 | 111,1/111,1 | 5.84 | 3.34 | 28.2 | 239.1 | 22.1 | 128.1
| 18-00 | 113,3/113,3 | 5.3 | 3.08 | 25 | 189.7 | 22.1 | 129.2
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 117/117,5 | 2.52 | 0.88 | 17.4 | 98 | 19.4 | 132.8
| 9-00 | 111,6/111,6 | 4.69 | 1.88 | 18.7 | 116.1 | 25.1 | 230.7
| 18-00 | 112,2/112,7 | 4.55 | 1.57 | 18.1 | 108.2 | 25.2 | 233
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 117,5/118,6 | 1.37 | 0.68 | 17.1 | 93.3 | 17.9 | 109.3
| 9-00 | 111,1/112,2 | 2.42 | 1.23 | 17.1 | 94.3 | 20.4 | 153.2
| 18-00 | 113,8/114,3 | 2.15 | 0.94 | 17.1 | 94.2 | 19.4 | 135.3