## АЧР
УТВЕРЖДАЮ и.о. первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (по приказу лс-128 от 06.12.2016) _________________ Ю.А.Слепухин "_____" _______________2017 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ОБОРУДОВАННЫМ АЧР, ОБЪЕКТОВ ФИЛИАЛА
ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
№ ПС | Присоеди-нения |  | УСТАВКИ | [5 empty] | 21 декабря 2016
|  |  | АЧР-I |  | АЧР-II |  | ЧАПВ
|  |  | герц | сек | герц | сек | герц | сек | 4час | 10час | 18 час
3 | № фидера | 10 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.48 | 0.58 | 0.55
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.81 | 0.86 | 0.94
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.23 | 0.24
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.67 | 1.71 | 2.33
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.95 | 1.04 | 1.05
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.03 | 4.43 | 5.12
[8 empty] | Р6 | 4.18 | 4.57 | 5.26
| ЛЭП 35кВ | М-43 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 55 | 0.02 | 0.18 | 0.15
|  | М-40 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.28 | 0.19
[8 empty] | ∑ | 0.25 | 0.46 | 0.34
4 | № фидера | 8 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.7 | 50 | 0.53 | 1.08 | 1.25
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.57 | 0.76 | 0.9
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 1.42 | 2.4 | 2.89
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.68 | 2.45 | 2.65
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.67 | 1.17 | 1.52
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.31 | 0.32
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.89 | 1.83 | 2.02
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.03 | 0.05
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.3 | 1.6
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.49 | 0.47
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.27 | 0.35
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.46 | 0.99 | 1.2
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.12 | 0.14
[8 empty] | ∑ | 7.75 | 13.2 | 15.36
[8 empty] | Р6 | 10.24 | 17.62 | 20.33
5 | № фидера | 6 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 65 | 49.6 | 35 | 1 | 1.8 | 1.9
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.76 | 0.99 | 0.93
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.37 | 0.34
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.14 | 0.25
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.47 | 0.75 | 0.84
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 1.97 | 2.82 | 2.58
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 1.49 | 2.06 | 1.73
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 3.14 | 4.47 | 3.32
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.8 | 1.29 | 1.54
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.74 | 2.96 | 2.45
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 2.16 | 2.35 | 2.45
[8 empty] | ∑ | 13.81 | 20 | 18.33
[8 empty] | Р6 | 22.17 | 35.42 | 35.91
6 | № фидера | 4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 0.85 | 1 | 0.95
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.45 | 0.46
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 1.08 | 1.44 | 1.15
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.72 | 1.46 | 1.36
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.05
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 1.04 | 1.85 | 1.37
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 1.13 | 1.82 | 1.78
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.91 | 1.37 | 1.63
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.13 | 0.13
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 1.36 | 1.6 | 1.51
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 1.45 | 1.44
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.54 | 0.78 | 0.7
[8 empty] | ∑ | 8.88 | 13.4 | 12.54
[8 empty] | Р6 | 10.48 | 15.28 | 14.25
| ЛЭП 35кВ | М-38 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 55 | 49.5 | 25 | 3.89 | 6.15 | 6.65
|  | М-39 | " | " | " | " | " | " | 3.21 | 5.27 | 5.8
[8 empty] | ∑ | 7.1 | 11.42 | 12.45
[8 empty] | Р35 | 27.91 | 41.7 | 41.44
8 | № фидера | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.7 | 85 | 0.67 | 1.34 | 1.22
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.09 | 0.05
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.67 | 0.58
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.37 | 0.39
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.18 | 0.19
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.06
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.73 | 0.76
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.25 | 0.32
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.25 | 0.37 | 0.29
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.3 | 0.3
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.26 | 0.26
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.19 | 1.84 | 1.9
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.14 | 0.14
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.74 | 6.61 | 6.47
[8 empty] | Р6 | 6.11 | 8.47 | 8.36
20А | М-82 ЭП-3 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | - | - | 20.33 | 21.74 | 21.24
| М-81 ЭП-4 |  | 48.6 | 0,15-0,3 | - | - | - | - | 15.68 | 21.06 | 17.68
| М-86 | ЭП-5 | 48.7 | 0,15-0,3 |  |  | - | - | 14.75 | 0 | 13.15
[8 empty] | ∑ | 50.76 | 42.8 | 52.07
[8 empty] | Р35 | 50.76 | 42.8 | 52.07
| № фидера | 104 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 110 | 0.15 | 0.16 | 0.15
|  | 108 |  |  | " | " | " | " | 0.12 | 0.13 | 0.12
|  | 109 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | 111 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.04 | 0.04
|  | 112 |  |  | " | " | " | " | 0.12 | 0.12 | 0.1
|  | 115 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.21 | 0.05
|  | 116 |  |  | " | " | " | " | 2.68 | 2.65 | 2.65
|  | 123 |  |  | " | " | " | " | 0.18 | 0.18 | 0.18
[8 empty] | ∑ | 3.38 | 3.55 | 3.34
[8 empty] | Р10 | 3.38 | 3.55 | 3.34
21 | № фидера | 2 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 0.8 | 1.63 | 1.02
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.19 | 0.2
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.1 | 0.08
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.15 | 0.15
[8 empty] | ∑ф | 1.21 | 2.08 | 1.45
[8 empty] | Р6 | 7.56 | 8 | 7.11
| шинопро-воды | Ш-1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 7.85 | 5.84 | 7.83
|  | Ш-2 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 7.25 | 8.68 | 6.45
|  | Ш-3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 33.26 | 33.1 | 35.68 |  | нагрузка суммарная ш3 и ш4
|  | Ш-4 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | - | -
[8 empty] | ∑ш | 48.36 | 47.62 | 49.96
[8 empty] | ∑ф+ш | 49.57 | 49.7 | 51.41
[8 empty] | Р6(Т1,2,3) | 55.92 | 55.62 | 57.07
| ЛЭП 35кВ | М-50 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 2.12 | 3.17 | 3.58
|  | М-59 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  | М-60 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 0.96 | 1.24 | 1.29
|  | М-64 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 90 | 49.7 | 40 | 0.59 | 0.31 | 0.31
|  | М-65 | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 105 | 4.09 | 4.94 | 5.62
|  | М-105 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 2.83 | 3.41 | 3.55
|  | М-106 | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.6 | 30 | 2.37 | 2.83 | 2.91
[8 empty] | ∑35 | 13.18 | 16.12 | 17.48
[8 empty] | Р35 | 16.29 | 19.44 | 19.96
[8 empty] | ∑ф,ш,35 | 62.75 | 65.82 | 68.89
28 | № фидера | 7 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0.4 | 0.46 | 0.47
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.43 | 0.41
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.79 | 0.89 | 0.88
[8 empty] | Р6 | 0.85 | 0.95 | 0.95
| ЛЭП 35кВ | М-47 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 90 | 0 | 0 | 0
|  | М-48 | " | " | " | " | " | " | 1.6 | 2 | 2
|  | М-56 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-63 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | М-97 | " | " | " | " | " | " | 1.8 | 2.3 | 2.5
[8 empty] | ∑ | 3.4 | 4.3 | 4.5
[8 empty] | Р35 | 3.4 | 4.3 | 4.5
29 | № фидера | 17 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 0.83 | 0.56
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.94 | 1.49 | 1.21
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.06 | 0.24 | 0.07
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.76 | 0.42
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.61 | 0.69 | 0.63
[8 empty] | ∑ | 2.65 | 4.2 | 3.08
[8 empty] | Р6 | 4.8 | 6.87 | 5.39
| ЛЭП 35кВ | М-45 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 60 | 49.4 | 15 | 3.99 | 5.33 | 5.14
|  | М-76 | " | " | " | " | " | " | 4.25 | 5.67 | 5.28
[8 empty] | ∑ | 8.24 | 11 | 10.42
[8 empty] | Р35 | 16.18 | 22.35 | 21.78
36 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 100 | 1.91 | 2.04 | 2
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.06
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.96 | 2.09 | 2.06
[8 empty] | Р6 | 4.3 | 4.39 | 4.28
50 | ЛЭП 35кВ | М-68 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0
|  | М-73 | " | " | " | " | " | " | 1.5 | 1.8 | 1.8
|  | М-74 | " | " | " | " | " | " | 1.2 | 1.2 | 1.2
[8 empty] | ∑ | 2.7 | 3 | 3
[8 empty] | Р35 | 3.6 | 4.2 | 4.2
| № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 80 | 0.57 | 0.57 | 0.57
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.63 | 0.65
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.02 | 0.05
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.32 | 0.28
[8 empty] | ∑ | 1.08 | 1.54 | 1.56
[8 empty] | Р6 | 3.41 | 4.82 | 5.11
52 | В-10 | Т -1 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 7.89 | 8.38 | 8.35
| В-10 | Т-2 | " | " | " | " | " | " | 6.46 | 6.96 | 6.94
| № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.5 | 20 | 0.92 | 0.9 | 0.89
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.19 | 1.13 | 0.98
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.65 | 0.66 | 0.66
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 1.69 | 1.6 | 1.45
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.73 | 0.74 | 0.73
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.16 | 0.16 | 0.16
[8 empty] | ∑6 | 5.34 | 5.19 | 4.87
[8 empty] | Р6 | 8.64 | 8.51 | 8.15
[8 empty] | ∑10 | 14.35 | 15.34 | 15.29
[8 empty] | Р10 | 14.35 | 15.34 | 15.29
53 | № фидера | 5 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 0.13 | 0.2 | 0.25
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.65 | 1.15 | 1.46
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 1.21 | 1.8 | 1.93
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 1.17 | 2.07 | 2.22
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 1 | 1.08
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.4 | 0.71 | 0.77
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.31 | 0.42
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.22 | 0.22
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.11 | 0.17
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.54 | 0.62
[8 empty] | ∑ | 4.31 | 7.33 | 8.22
[8 empty] | Р6 | 5.31 | 8.83 | 9.63
| ЛЭП 35кВ | М-28 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.4 | 10 | 2.97 | 4.78 | 5.25
|  | М-29 | " | " | " | " | " | " | 3.05 | 4.71 | 5.16
[8 empty] | ∑ | 6.02 | 9.49 | 10.41
[8 empty] | Р35 | 10.35 | 13.79 | 14.71
57 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 75 | 2.74 | 4.71 | 3.79
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 5.28 | 6.58 | 5.86
[8 empty] | ∑ | 8.02 | 11.29 | 9.65
64 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 70 | 0.73 | 1.31 | 1.54
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.44 | 0.83 | 0.98
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.84 | 1.7 | 1.77
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.39 | 0.42
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 1.51 | 1.8
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.1
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.05 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 3.21 | 5.84 | 6.66
[8 empty] | Р6 | 6.51 | 12.02 | 13.12
81 | ЛЭП 35кВ | М-3 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 5 | 49.7 | 85 | 0.87 | 0.82 | 0.39
|  | М-4 | " | " | " | " | " | " | 2.25 | 3.15 | 2.43
|  | М-13 | " | " | " | " | " | " | 3.43 | 4.47 | 4.25
|  | М-14 | " | " | " | " | " | " | 1.45 | 1.7 | 2.01
[8 empty] | ∑ | 8 | 10.14 | 9.08
[8 empty] | Р35 | 8 | 10.14 | 9.08
|  | 119 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 220 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 224 | " | " | " | " | - | - | 3.53 | 3.36 | 3.29
|  | 311 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 313 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 412 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 503 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 505 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 604 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 707 | " | " | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 804 | " | " | " | " | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 3.54 | 3.37 | 3.3
[8 empty] | Р6 | 4.28 | 4.43 | 4.42
82 | № фидера | 3 | 48 | 0,15-0,3 | 48.8 | 30 | 49.7 | 85 | 0.43 | 0.49 | 0.52
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.3 | 0.08
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.35 | 0.34
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.04 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.01
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.1 | 0.11
[8 empty] | ∑ | 0.87 | 1.31 | 1.09
[8 empty] | Р6 | 0.87 | 1.31 | 1.09
97 | Т-1-6 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 80 | 1.27 | 1.76 | 1.41
| Т-2-6 |  | " | " | " | " | " | " | 0.69 | 0.75 | 0.67
[8 empty] | ∑ | 1.96 | 2.51 | 2.08
100 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.8 | 110 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.07
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0.12 | 0.13 | 0.12
[8 empty] | Р10 | 0.63 | 0.74 | 0.71
108 | № фидера | 3 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 30 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.71 | 0.65
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.33 | 0.28
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.24 | 2.05 | 2.35
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.2 | 0.21
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.84 | 0.9
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.87 | 4.13 | 4.39
[8 empty] | Р6 | 3.24 | 4.48 | 4.76
301 | № фидера | 3 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.7 | 65 | 0.8 | 1.65 | 1.75
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.3 | 0.3
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.57 | 0.3
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.28 | 0.34
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.4 | 0.45
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.82 | 1.31 | 1.06
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.48 | 0.46
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 1.21 | 0.98
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.9 | 1
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.59 | 0.43
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.55 | 0.93 | 0.99
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.26 | 0.26
|  | 42 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.31 | 0.28
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.78 | 1.4 | 1.22
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.72 | 1.33 | 1.37
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.42 | 0.35
[8 empty] | ∑ | 7.07 | 12.34 | 11.54
[8 empty] | Р6 | 8.19 | 13.96 | 13.61
302 | № фидера | 3 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.26 | 2.37 | 2.61
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.3 | 0.28
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.31 | 0.2
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.18 | 0.13
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.85 | 0.82
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.75 | 1.41 | 1.33
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 1.15 | 2.06 | 1.9
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.08 | 0.08
|  | 43 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.08 | 0.08
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.32 | 0.17
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 0.28 | 0.38 | 0.35
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.49 | 0.54
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 4.86 | 8.83 | 8.49
[8 empty] | Р6 | 5.1 | 9.12 | 8.84
304 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 55 | 0.42 | 0.53 | 0.51
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.37 | 0.4 | 0.42
[8 empty] | ∑ | 0.79 | 0.93 | 0.93
306 | № фидера | 23 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 100 | 0.56 | 0.85 | 0.92
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.51 | 0.82 | 0.91
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.45 | 1.7
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.19 | 0.29 | 0.37
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.56 | 0.49
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.86 | 1.36 | 1.63
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 2.41 | 2.82 | 2.7
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.01 | 0
|  | 31 | " | " | " | " | " | " | 0.95 | 1.53 | 0.95
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 1.23 | 1.62 | 1.35
|  | 33 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.1 | 0.14
[8 empty] | ∑ | 8 | 11.41 | 11.16
[8 empty] | Р6 | 8.76 | 12.29 | 11.91
| ЛЭП 35кВ | М-7 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 15 | 2.6 | 3.24 | 2.56
|  | М-8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 2.6 | 3.24 | 2.56
307 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 55 | 0.06 | 0.06 | 0.07
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.21 | 0.24 | 0.2
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.37 | 0.51 | 0.48
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.33 | 0.35 | 0.36
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.52 | 0.52
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.31 | 0.3
[8 empty] | ∑ | 1.83 | 2.06 | 2
[8 empty] | Р6 | 2.4 | 2.92 | 2.9
316 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.02 | 0.03 | 0.03
|  | 10 | " | " | - | - | " | " | 0.54 | 6 | 0.62
|  | 11 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 14 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.09 | 0.12 | 0.12
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.12 | 0.12 | 0.13
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 1.05 | 1.28 | 1.3
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.22 | 0.25 | 0.23
|  | 19 | " | " | - | - | " | " | 0.33 | 0.3 | 0.32
|  | 21 | " | " | - | - | " | " | 0.8 | 1.12 | 1.03
[8 empty] | ∑ | 3.17 | 9.22 | 3.78
[8 empty] | Р6 | 3.62 | 4.39 | 4.39
320 | № фидера | 3 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.5 | 20 | 0.63 | 0.68 | 0.73
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.27 | 0.43 | 0.51
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 | резерв | резерв
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.42 | 0.41
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.71 | 0.72 | 0.75
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.73 | 0.81
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.24 | 0.17
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.18 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 2.64 | 3.4 | 3.54
[8 empty] | Р6 | 2.92 | 3.77 | 3.97
333 | № фид. | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 |  |  | 49.7 | 60 | 0.05 | 0.05 | 0.06
|  | 5 | " | " |  |  | " | " | 0.17 | 0.19 | 0.19
[8 empty] | ∑ | 0.22 | 0.24 | 0.25
[8 empty] | Р6 | 0.29 | 0.36 | 0.35
340 | Т-1 |  | 48.4 | 0,15-0,3 | 48.8 | 20 | 49.7 | 85 | 0.21 | 0.21 | 0.22
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.54 | 1.05 | 0.75
[8 empty] | ∑ | 0.75 | 1.26 | 0.97
341 | № фидера | 1 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 15 | 49.8 | 110 | 0.4 | 0.76 | 0.82
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 1.01 | 1.74 | 1.41
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.56 | 0.59
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.31 | 0.33
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0.05 | 0.08
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.74 | 1.51 | 1.48
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 1.04 | 1.73 | 1.63
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.82 | 0.82
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.42 | 0.45
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.33 | 0.64
[8 empty] | ∑ | 4.27 | 8.23 | 8.25
[8 empty] | Р6 | 6.53 | 11.89 | 12.12
342 | № фидера | 15 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 60 | 0.15 | 0.16 | 0.16
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 40 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 41 | " | " | - | - | " | " | 0.05 | 0.13 | 0.12
[8 empty] | ∑ | 0.21 | 0.3 | 0.29
[8 empty] | Р10 | 1.86 | 2.13 | 1.94
346 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.01 | 0.02 | 0.02
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.24 | 0.32 | 0.35
[8 empty] | ∑ | 0.25 | 0.34 | 0.37
372 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 65 | 0 | 0 | 0
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 0 | 0 | 0
387 | № фидера | 8 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.54 | 0.56 | 0.55
|  | 15 | " | " | - | - | " | " | 0.63 | 1.26 | 1.29
|  | 16 | " | " | - | - | " | " | 0.47 | 0.99 | 1.04
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0.2 | 0.42 | 0.47
|  | 18 | " | " | - | - | " | " | 0.43 | 0.77 | 1.13
[8 empty] | ∑ | 2.27 | 4 | 4.48
[8 empty] | Р6 | 3.11 | 5.27 | 5.84
388 | № фид. | 8 |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 60 | 1.84 | 2.2 | 1.94
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.03 | 0.02 | 0.01
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.87 | 2.22 | 1.95
[8 empty] | Р6 | 2.57 | 3.32 | 2.86
389 | № фидера | 10 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 1.84 | 2.2 | 1.94
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 35 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 43 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 1.84 | 2.2 | 1.94
[8 empty] | Р6 | 4.42 | 5.63 | 5.68
394 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 80 | 0.69 | 0.76 | 0.8
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.3 | 0.34 | 0.31
[8 empty] | ∑ | 0.99 | 1.1 | 1.11
400 | № фид. | 13 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.4 | 10 | 0.71 | 1.31 | 1.44
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.21 | 1.68 | 2.01
[8 empty] | ∑ | 1.92 | 2.99 | 3.45
[8 empty] | Р6 | 6.06 | 7.23 | 8.18
408 | Т-1 |  | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 80 | 49.7 | 80 | 0.29 | 0.3 | 0.3
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 2.13 | 2.13 | 2.11
[8 empty] | ∑ | 2.42 | 2.43 | 2.41
417 | № фидера | 3 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 0.56 | 0.7 | 0.71
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0.84 | 0.8 | 0.8
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | " | " | " | " | 0.65 | 0.63 | 0.62
[8 empty] | ∑ | 2.05 | 2.13 | 2.13
[8 empty] | Р6 | 2.05 | 2.13 | 2.13
419 | РП-5 МГЭС | РП5-1 |  |  | 49 | 5 | 49.8 | 110 | 0.57 | 0.97 | 0.98
|  | РП5-5 |  |  | " | " | " | " | 0.31 | 0.53 | 0.41
|  | РП5-63 |  |  | " | " | " | " | 0.3 | 0.62 | 0.55
| № фид. | 11 | 46.5 | 0,15-0,3 | 48.6 | 85 | 49.6 | 35 | 0.15 | 0.27 | 0.39
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.37 | 0.51
[8 empty] | ∑ | 1.47 | 2.76 | 2.84
[8 empty] | Р6 | 3.12 | 5.38 | 6.02
303 | № фидера | 17 насосная | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | данные АСКУЭ ПС303 по ф-3,4,5
|  | 49 насосная | " | " | - | - | " | "
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.12 | 0.12 | 0.13
[8 empty] | ∑ | 0.75 | 0.79 | 0.84
[8 empty] | Р6 | 0.82 | 0.85 | 0.9
Суммарная фактическая нагрузка объектов СЭС, подключенных к АЧР
[8 empty] | ∑ | 295.12 | 367.2 | 370.85
11А | № фидера | 5 | 48.7 | 0,15-0,3 | 48.9 | 10 | 49.8 | 110 | 0.1 | 0.12 | 0.1
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.1 | 0.2 | 0.12
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 3.3 | 3.6 | 3.3
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.9 | 0.7 | 0.9
|  | 38 | " | " | " | " | " | " | 2 | 2.2 | 2.1
|  | 41 | " | " | " | " | " | " | 0.24 | 0.5 | 0.13
|  | 49 | " | " | " | " | " | " | 2.2 | 2.14 | 2.3
|  | 51 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 53 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.11 | 0.09
|  | 4 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 4.4 | 3.5 | 4
|  | 45 | " | " | " | " | " | " | 2.65 | 2.87 | 2.7
[8 empty] | ∑ | 15.97 | 15.94 | 15.74
[8 empty] | Р | 60 | 44 | 57
11Б |  | 22 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | - | - | 0 | 0 | 0
|  | 35 | " | " | " | " | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05
[8 empty] | ∑ | 0.05 | 0.05 | 0.05
[8 empty] | Р10 | 28 | 26 | 31
11Е | РП-70 | 502 |  |  | 49 | 35 | - | - | 8.3 | 8.3 | 8.4
|  | 602 |  |  | " | " | - | - | 8.3 | 8 | 8.4
[8 empty] | ∑ | 16.6 | 16.3 | 16.8
[8 empty] | Р10 | 16.61 | 16.83 | 16.8
15 |  | 15 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.92 | 1.46 | 1.58
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.53 | 0.82 | 0.78
[8 empty] | ∑ | 1.48 | 2.31 | 2.39
[8 empty] | Р6 | 3.2 | 4.54 | 4.52
| ЛЭП-110кВ | Л-108 | 47.4 | 0,15-0,3 | 48.7 | 40 | 49.8 | 115 | 1.22 | 1.23 | 2.2
[8 empty] | ∑6,110 | 2.7 | 3.54 | 4.59
18 | № фидера | 2 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.8 | 105 | 0.05 | 0.06 | 0.07
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.42 | 0.87 | 0.75
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 1.09 | 1.94 | 2.23
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.09 | 0.1 | 0.11
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.66 | 0.9
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.016 | 0 | 0.008
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.65 | 0.93 | 1
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.22 | 2.44 | 2.97
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 1.07 | 2.18 | 2.73
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.53 | 0.54
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.58 | 0.6
[8 empty] | ∑ | 5.706 | 10.29 | 11.908
[8 empty] | Р10 | 5.82 | 10.32 | 12.03
18А | № фидера | 01 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.002 | 0.003 | 0.004
|  | 3 | " | " | " | " | " | " | 0.72 | 1.33 | 1.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.42 | 0.57
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.26 | 0.36
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.68 | 0.54
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 1.02 | 1.86 | 1.94
|  | 21 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.19 | 0.16
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0.31 | 0.31 | 0.34
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.49 | 0.59 | 0.58
[8 empty] | ∑ | 3.792 | 5.693 | 5.564
[8 empty] | Р10 | 5 | 6.4 | 7.6
22 | Т-1 |  | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 40 | 0.58 | 0.82 | 0.81
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.58 | 0.58
[8 empty] | ∑ | 0.93 | 1.4 | 1.39
24 | № фидера | 4 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 1.02 | 2.3 | 2.24
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.2 | 0.19
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.52 | 1.09 | 0.79
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.12 | 0.18 | 0.19
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 1.12 | 2 | 2.27
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.57 | 0.31
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.23 | 0.65 | 0.48
[8 empty] | ∑ | 3.42 | 6.99 | 6.47
[8 empty] | Р10 | 4.08 | 8.06 | 7.53
26 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,5 | - | - | 49.7 | 80 | 1.65 | 2.76 | 1.39
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 1.4 | 0.76 | 0.26
[8 empty] | ∑ | 3.05 | 3.52 | 1.65
30 | В-6-4 Т-1 |  |  |  | 49 | 15 | - | - | 3.05 | 4.03 | 3.62
| В-6-1 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 3.78 | 5.83 | 2.78
| В-6-2 Т-2 |  |  |  | " | " | - | - | 4.63 | 9.06 | 4.49
| В-6-2 Т-3 |  |  |  | " | " | - | - | 0 | 0 | 0
[8 empty] | ∑ | 11.46 | 18.92 | 10.89
| шин. | Ш-1 |  |  | 49 | 20 | 49.8 | 120 | 8.94 | 9.38 | 8.97
|  | Ш-2 |  |  | " | " | " | " | 2.36 | 2.83 | 2.85
| ЛЭП 35кВ | Л-95 |  |  | " | " | " | " | 3.76 | 4.2 | 3.65
|  | Л-96 |  |  | " | " | " | " | 2.7 | 3.77 | 3.23
[8 empty] | ∑ | 17.76 | 20.18 | 18.7
31 (Т-1,2) | ПС Карнасурт | 4 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.59 | 0.59 | 0.59
|  | 13 | " | " | - | - | " | " | 0.602 | 0.601 | 0.601
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.615 | 0.615 | 0.615
[8 empty] | ∑ | 1.807 | 1.806 | 1.806
33 | № фидера | 3 | 47.8 | 0,15-0,3 | 48.8 | 35 | 49.7 | 85 | 0.23 | 0.38 | 0.39
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.18 | 0.25
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.52 | 0.77 | 0.7
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.34 | 0.5 | 0.64
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.79 | 0.99 | 1.07
|  | 22 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 23 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.52 | 0.37
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.48 | 0.67 | 0.81
|  | 28 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.005 | 0.014
[8 empty] | ∑ | 2.905 | 4.015 | 4.244
[8 empty] | Р6 | 3.65 | 4.86 | 5.29
34 | Т-1 |  | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.8 | 95 | 0.05 | 0.05 | 0.03
| Т-2 |  | " | " | - | - | " | " | 0.22 | 0.23 | 0.25
[8 empty] | ∑ | 0.27 | 0.28 | 0.28
40А | № фидера | 6 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 5 | 0.05
|  | 10 | " | " | " | " | " | " | 0.18 | 0.13 | 0.18
|  | 11 | " | " | " | " | " | " | 0.14 | 0.11 | 0.11
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.88 | 0.88
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 14.89 | 14.04 | 12.77
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 6.34 | 6.04 | 6.25
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 29 | " | " | " | " | " | " | 0.68 | 0.96 | 1.17
|  | 30 | " | " | " | " | " | " | 0.35 | 0.46 | 0.53
|  | 34 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.11 | 0.08
|  | 35 | " | " | " | " | " | " | 0.005 | 0.007 | 0.006
|  | 36 | " | " | " | " | " | " | 0.77 | 1.27 | 1.4
|  | 37 | " | " | " | " | " | " | 0.32 | 0.6 | 0.46
|  | 39 | " | " | " | " | " | " | 11.78 | 11.82 | 12.7
|  | 40 | " | " | " | " | " | " | 0.22 | 0.2 | 0.26
|  | 44 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 46 | " | " | " | " | " | " | 0.7 | 0.89 | 1.01
|  | 47 | " | " | " | " | " | " | 0.04 | 0.07 | 0.05
|  | 48 | " | " | " | " | " | " | 3.79 | 3.97 | 3.74
[8 empty] | ∑ | 40.985 | 46.577 | 41.666
[8 empty] | Р6 | 48.31 | 47 | 47.8
| ЛК 35кВ | ЛК-50 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.7 | 45 | 0.98 | 0.7 | 0.77
|  | ЛК-51 | " | " | " | " | " | " | 0.63 | 0.63 | 0.56
|  | ЛК-55 | " | " | " | " | " | " | 1.51 | 1.5 | 1.49
|  | ЛК-56 | " | " | " | " | " | " | 2.58 | 3.11 | 2.58
[8 empty] | ∑ | 5.7 | 5.94 | 5.4
[8 empty] | Р35 | 5.76 | 6 | 5.5
41 | № фидера | 8 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.02
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.13 | 0.14 | 0.15
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 1.38 | 0.12 | 0.51
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0.01
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.29 | 0.48 | 0.52
[8 empty] | ∑ | 1.82 | 0.75 | 1.21
[8 empty] | Р10 | 2.56 | 0.86 | 1.55
| ЛК 35кВ | ЛК-42 | 47 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | 49.7 | 50 | 0.18 | 0.44 | 0.35
[8 empty] | ∑10,35 | 2 | 1.19 | 1.56
41А | № фидера | 22 | 47.8 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 70 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0.017 | 0.017 | 0.012
[8 empty] | ∑ | 0.017 | 0.017 | 0.012
[8 empty] | Р6 | 0.32 | 0.32 | 0.48
42 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 55 | 0.87 | 1.04 | 1.01
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0.6 | 0.84 | 0.85
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.005 | 0.005 | 0.005
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 1.495 | 1.895 | 1.875
[8 empty] | Р6 | 1.51 | 1.93 | 1.9
44 | № фидера | 5 |  |  | 49 | 10 | 49.8 | 90 | 1.06 | 1.6 | 1.52
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.26 | 0.39 | 0.3
|  | 7 |  |  | " | " | " | " | 0.01 | 0.02 | 0.01
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.9 | 1.07 | 0.95
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0.69 | 1.28 | 1.13
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0.12 | 0.19 | 0.16
[8 empty] | ∑ | 3.04 | 4.55 | 4.07
[8 empty] | Р10 | 3.05 | 4.56 | 4.08
48 | № фидера | 5 | 47.2 | 0,15-0,3 | 48.7 | 45 | 49.7 | 80 | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0.014 | 0.02 | 0.02
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 0.11 | 0.26 | 0.22
|  | 12 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0.17 | 0.21 | 0.21
[8 empty] | ∑ | 0.294 | 0.49 | 0.45
[8 empty] | Р10 | 0.53 | 0.83 | 0.7
54 | Т-1 |  |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 60 | 0.15 | 0.23 | 0.24
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 2.62 | 2.71 | 1.96
[8 empty] | ∑ | 2.77 | 2.94 | 2.2
65 | Т-1 |  | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 75 | 0.24 | 0.24 | 0.24
[8 empty] | ∑ | 0.24 | 0.24 | 0.24
69 | Т-1 | В-10 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 2.64 | 4.08 | 4.34
|  | 16 |  |  | 49 | 25 | 49.8 | 120 | 0.3 | 0.48 | 0.63
|  | 17 |  |  | " | " | " | " | 0.48 | 0.91 | 1.06
|  | 20 |  |  | " | " | " | " | 0.51 | 0.82 | 0.92
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.15 | 0.19 | 0.24
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.004 | 0.006 | 0.036
[8 empty] | ∑ | 4.084 | 6.486 | 7.226
[8 empty] | Р10 | 5.12 | 7.99 | 8.83
70 | № фидера | 2 |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 120 | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 3 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 4 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 5 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 9 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | ремонт
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 11 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 14 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 0.005 | 0.005 | 0.005
[8 empty] | ∑ | 0.005 | 0.005 | 0.005
[8 empty] | Р6 | 0.2 | 0.2 | 0.2
75 | № фидера | 3 | 48.2 | 0,15-0,5 | 48.8 | 25 | 49.7 | 60 | 0.6 | 1.16 | 1.31
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.43 | 0.88 | 0.87
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.81 | 1.52 | 1.72
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0.3 | 0.76 | 0.94
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.26 | 0.5 | 0.46
|  | 20 | " | " | " | " | " | " | 0.57 | 1.03 | 1.33
[8 empty] | ∑ | 2.97 | 5.85 | 6.63
[8 empty] | Р6 | 5.5 | 9.08 | 9.86
79 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.7 | 65 | 1.13 | 1.88 | 1.69
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 0.92 | 1.18 | 1.05
[8 empty] | ∑ | 2.05 | 3.06 | 2.74
80 | Т-1 |  | 46.7 | 0,15-0,3 | 48.6 | 70 | 49.7 | 55 | 3.12 | 4.1 | 4.34
| Т-2 |  | " | " | " | " | " | " | 2.16 | 3.12 | 3.43
[8 empty] | ∑ | 5.28 | 7.22 | 7.77
92 |  | 1 | 47.6 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 85 | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | ∑ | 0.01 | 0.01 | 0.01
[8 empty] | Р10 | 0.01 | 0.01 | 0.01
93 | Т-2 |  |  |  | 49 | 10 | 49.7 | 80 | 0.49 | 0.61 | 0.54
[8 empty] | ∑ | 0.5 | 0.65 | 0.55
94 | № фидера | 3 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.4 | 15 | 0.019 | 0.019 | 0.019
|  | 5 | " | " | " | " | " | " | 0.019 | 0.019 | 0.02
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0.2 | 0.29 | 0.3
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.023 | 0.03 | 0.031
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.001 | 0.001 | 0.001
|  | 17 | " | " | " | " | " | " | 0.018 | 0.018 | 0.017
|  | 19 | " | " | " | " | " | " | 0.017 | 0.019 | 0.019
[8 empty] | ∑ | 0.297 | 0.396 | 0.407
[8 empty] | Р10 | 0.31 | 0.43 | 0.42
95 | № фидера | 02 | 47 | 0,15-0,3 | 48.7 | 50 | 49.6 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 1 | " | " | " | " | " | " | 0.39 | 0.53 | 0.56
|  | 2 | " | " | " | " | " | " | 0.03 | 0.06 | 0.07
|  | 6 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 9 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.18 | 0.16
|  | 13 | " | " | " | " | " | " | 0.66 | 0.88 | 0.94
|  | 14 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 15 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | 16 | " | " | " | " | " | " | 0.08 | 0.1 | 0.12
|  | 18 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
[8 empty] | ∑ | 1.26 | 1.77 | 1.87
[8 empty] | Р10 | 2.28 | 3.11 | 3.21
96 | № фидера | 3 | 47.6 | 0,15-0,3 | 48.7 | 35 | 49.8 | 95 | 1.6 | 0 | 0
|  | 4 | " | " | " | " | " | " | 0.82 | 0.47 | 0.5
|  | 7 | " | " | " | " | " | " | 2.37 | 0 | 0
|  | 8 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0
|  | 24 | " | " | " | " | " | " | 0.36 | 0.41 | 0.15
|  | 25 | " | " | " | " | " | " | 0.02 | 0.08 | 0.07
|  | 26 | " | " | " | " | " | " | 0.94 | 0.66 | 0.93
|  | 27 | " | " | " | " | " | " | 0.15 | 0.08 | 0.11
|  | 32 | " | " | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
[8 empty] | ∑ | 6.26 | 1.7 | 1.76
[8 empty] | Р10 | 6.3 | 1.73 | 1.78
106 | № фидера | 8 |  |  | 49 | 35 | 49.8 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | резерв
|  | 10 |  |  | " | " | " | " | 0.14 | 0.26 | 0.27
|  | 12 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 13 |  |  | " | " | " | " | 0.16 | 0.1 | 0.1
|  | 15 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 4.02 | 0 | 0
|  | 18 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 23 |  |  | " | " | " | " | 3.55 | 0 | 0
|  | 25 |  |  | " | " | " | " | 0.12 | 0.17 | 0.24
|  | 27 |  |  | " | " | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 30 |  |  | " | " | " | " | 0.02 | 0.1 | 0.02
|  | 33 |  |  | " | " | " | " | 0.06 | 0.07 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 8.07 | 0.7 | 0.69
[8 empty] | Р10 | 8.07 | 0.73 | 0.7
112 | № фидера | 15 | 48 | 0,15-0,3 | - | - | 49.7 | 80 | 0.2 | 0.45 | 0.47
|  | 17 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 24 | " | " | - | - | " | " | 0.28 | 0.33 | 0.38
|  | 25 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
|  | 36 | " | " | - | - | " | " | 0 | 0 | 0 |  |  | нет нагрузки
[8 empty] | ∑ | 0.48 | 0.78 | 0.85
[8 empty] | Р10 | 0.65 | 0.9 | 0.95
360 | № фидера | 1 |  |  | 49 | 40 | 49.7 | 65 | 1.06 | 1.81 | 2.48
|  | 2 |  |  | " | " | " | " | 0.41 | 0.78 | 0.72
|  | 6 |  |  | " | " | " | " | 0.64 | 1.4 | 1.48
|  | 16 |  |  | " | " | " | " | 0.75 | 1.45 | 1.64
|  | 22 |  |  | " | " | " | " | 0.32 | 0.7 | 0.83
|  | 24 |  |  | " | " | " | " | 0.04 | 0.15 | 0.06
[8 empty] | ∑ | 3.22 | 6.29 | 7.21
[8 empty] | Р10 | 5.82 | 10.69 | 12.22
361 | Т-1 |  |  |  | 49 | 30 | 49.8 | 90 | 0.82 | 0.96 | 0.99
| Т-2 |  |  |  | " | " | " | " | 1.34 | 1.74 | 1.63
[8 empty] | ∑ | 2.16 | 2.7 | 2.62
Олений ручей |  | РП-4 | 46.8 | 0,15-0,3 | 48.6 | 50 | - | - | 7.47 | 7.47 | 7.5
[8 empty] | ∑ | 7.47 | 7.47 | 7.5
Заместитель ГИ по ОТиСУ- начальник ЦУС А.Ф.Слатинский
Быкова ТИ
2026

## САОН
УТВЕРЖДАЮ и.о. первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (по приказу лс-128 от 06.12.2016) _________________ Ю.А.Слепухин "_____" _______________2017 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК ПО ПРИСОЕДИНЕНИЯМ,
ПОДКЛЮЧЕННЫМ К САОН ОБЪЕКТОВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО" (МВт)
№№ | ПС № | Присоединение | 21 декабря 2016 |  |  | Примечание
|  |  | 4 час | 10 час | 18 час
1 | 5 | Ф-15 | 0.76 | 0.99 | 0.93
|  | Ф-16 | 0.24 | 0.37 | 0.34
|  | Ф-21 | 1.97 | 2.82 | 2.58 | 2.58
|  | Ф-22 | 1.49 | 2.06 | 1.73
|  | Ф-24 | 3.14 | 4.47 | 3.32 | 3.32
|  | Ф-27 | 0.8 | 1.29 | 1.54 | 1.54
|  | Ф-28 | 1.74 | 2.96 | 2.45
|  | Ф-29 | 2.16 | 2.35 | 2.45
|  | ∑ | 12.3 | 17.31 | 15.34
2 | 6 | М-19 /АПВ 10с/ | 8.03 | 10.89 | 9.75 | введено
|  | М-20 /АПВ 10с/ | 3.26 | 4.64 | 4.72 | введено
|  | М-38 /АПВ 10с/ | 3.89 | 6.15 | 6.65 | введено
|  | М-39 /АПВ 10с/ | 3.21 | 5.27 | 5.8 | введено
|  | ∑ | 18.39 | 26.95 | 26.92
|  | Ф-16 | 0.72 | 1.46 | 1.36
|  | Ф-27 | 1.04 | 1.85 | 1.37
|  | Ф-28 | 1.13 | 1.82 | 1.78
|  | Ф-30 | 0.91 | 1.37 | 1.63
|  | Ф-31 | 0.07 | 0.13 | 0.13
|  | Ф-41 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-43 | 0.79 | 1.45 | 1.44
|  | Ф-46 | 0 | 0 | 0.71
|  | ∑ | 4.66 | 8.08 | 8.42
3 | 53 | Ф-5 | 0.13 | 0.2 | 0.25
|  | Ф-20 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-21 | 0 | 0.31 | 0.42
|  | М-28 | 2.97 | 4.78 | 5.25
|  | М-29 | 3.05 | 4.71 | 5.16
|  | ∑ | 6.15 | 10 | 11.08
4 | 20 | Ф-26 | 0.16 | 0.22 | 0.16
|  | Ф-27 | 0.72 | 0.86 | 0.8
|  | Ф-32 | 0.5 | 0.58 | 0.59
|  | Ф-33 | 0.37 | 0.64 | 0.72
|  | Ф-39 | 0 | 0.02 | 0.02
|  | ∑ | 1.75 | 2.32 | 2.29
5 | 20А | М-82 ЭП №3 | 20.33 | 21.74 | 21.24
|  | М-81 ЭП № 4 | 15.68 | 21.06 | 17.68
|  | М-86 ЭП №5 | 14.75 | 0 | 13.15
|  | Ф-108 | 0.12 | 0.13 | 0.12
|  | Ф-109 | 0.05 | 0.06 | 0.05
|  | Ф-112 | 0.12 | 0.12 | 0.1
|  | Ф-115 | 0.05 | 0.21 | 0.05
|  | Ф-123 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | ∑ | 51.28 | 43.5 | 52.57
6 | 21 | М-50 | 2.12 | 3.17 | 3.58
|  | М-59 | 0.22 | 0.22 | 0.22
|  | М-60 | 0.96 | 1.24 | 1.29
|  | М-64 | 0.59 | 0.31 | 0.31
|  | М-105 | 2.83 | 3.41 | 3.55
|  | М-106 | 2.37 | 2.83 | 2.91
|  | ∑ | 9.09 | 11.18 | 11.86
|  | Ф-2 | 0.8 | 1.63 | 1.02
|  | Ф-3 | 0.15 | 0.19 | 0.2
|  | Ф-5 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-16 | 0.14 | 0.1 | 0.08
|  | Ф-18 | 0 | 0.01 | 0
|  | Ф-19 | 0.12 | 0.15 | 0.15
|  | ∑ | 1.21 | 2.08 | 1.45
7 | 81 | Ф-224 | 3.53 | 3.36 | 3.29 | 3.59
|  | Ф-311 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-503 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-505 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-119 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-220 | 0 | 0 | 0
|  | М-13 /АПВ 10с/ | 3.43 | 4.47 | 4.25 | введено
|  | М-14 /АПВ 10с/ | 1.45 | 1.7 | 2.01 | запрет АПВ
|  | ∑ | 8.41 | 9.53 | 9.55
8 | 419 | Ф-11 | 0.15 | 0.27 | 0.39 | выведен накл.
|  | Ф-12 | 0.14 | 0.37 | 0.51 | выведен накл.
|  | ∑ | 0.29 | 0.64 | 0.9
∑нагрузка подкл. к САОН |  |  | 113.53 | 131.59 | 140.38
∑нагрузка выведен. накладками |  |  | 0.29 | 0.64 | 0.9
∑Мощность, включаемая от АПВ |  |  | 21.82 | 31.42 | 31.17
9 | ПС-11А | Ф-5 | 0.1 | 0.12 | 0.1
|  | Ф-13 | 0.1 | 0.2 | 0.12
|  | Ф-17 | 3.3 | 3.6 | 3.3
|  | Ф-20 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Ф-40 | 0 | 0 | 0 | резерв
|  | Ф-49 | 2.2 | 2.14 | 2.3
|  | Ф-51 | 0 | 0 | 0
|  | Ф-53 | 0.08 | 0.11 | 0.09
|  | ∑ | 5.78 | 6.17 | 5.91
10 | ПС-11Б | Ф-6 | 0 | 0 | 0 | в ремонте
|  | Ф-22 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-35 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | Ф-38 | 0 | 0 | 0 | в ремонте
|  | ∑ | 0.05 | 0.05 | 0.05
11 | ПС- 30 | Ф-2 | 0.28 | 0.33 | 0.38
|  | Ф-7 | 0.24 | 0.27 | 0.24
|  | Ф-9 | 0 | 0 | 0 | в работе
|  | Ф-11 | 1 | 1.12 | 0.84
|  | Ф-12 | 0.86 | 1.07 | 0.78
|  | Ф-25 | 0.15 | 0.16 | 0.17
|  | Ф-26 | 0.1 | 0.12 | 0.13
|  | Ф-27 | 0.13 | 0.17 | 0.13
|  | Ф-29 | 0.07 | 0.1 | 0.06
|  | Ф-31 | 1.38 | 3.24 | 1.2
|  | Ф-32 | 1 | 5.2 | 0.9
|  | Ф-42 | 0.05 | 0.05 | 0.05
|  | Ф-43 | 2.65 | 2.8 | 2.8
|  | Ф-44 | 2.63 | 3.3 | 2.7
|  | Ф-46 | 0 | 0 | 0 | в резерве
|  | ∑ | 10.54 | 17.93 | 10.38
∑нагрузка, подкл. к УОН |  |  | 16.37 | 24.15 | 16.34
∑нагрузка УОН, выведенная накладками
|  | Ф-16 | 14.89 | 14.04 | 12.77 | оперативно введено
12 | ПС-40А | Ф-39 | 11.78 | 11.82 | 12.7 | оперативно не введено
|  | ∑ | 26.67 | 25.86 | 25.47
∑нагрузка подкл. к САОН УОН |  |  | 129.9 | 155.74 | 156.72
∑нагрузка САОН УОН выведен накладками |  |  | 0.29 | 0.64 | 0.9
∑Мощность САОН УОН, включаемая от АПВ |  |  | 21.82 | 31.42 | 31.17
Заместитель ГИ по ОТиСУ- начальник ЦУС А.Ф.Слатинский
Быкова ТИ
2026

## Реестр
УТВЕРЖДАЮ и.о. первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (по приказу лс-128 от 06.12.2016) _________________ Ю.А.Слепухин "_____" _______________2017 г.
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на 21 декабря 2016 г 18-00
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
1 | ПС-5 | Ф-15, 22, 28 | АО «Мурманский морской рыбный порт» | 5.11
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 2.02
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский Никель" | 0.77
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ООО «Мурманская судоверфь-Энергосеть» | 3.5
|  | Ф- 27/2 | ЦССИ ФСО РФ в Мурманской области | 0.07
5 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27/1 | АО «МОЭСК» | 3.87
6 | ПС-6 | М-19, 20 | АО «Мурманэнергосбыт» (ПС-306 ф.7,8) | 0.56
7 |  |  | РЭС "Североморский" филиала "Северо-Западный" АО "Оборонэнерго" (ПС-306 ф.33) | 0.14
8 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 2.6
9 |  |  | Филиал «35 СРЗ» АО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 5
10 |  | М-38, 39 | ООО "Техноинвест" (ПС-335 ф.23,24) | 0.1
11 |  |  | ИП Якимов А.Г. (ПС-335 ф.16) | 0.43
12 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-335 ф.21,22) | 0.1
13 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | АО «МОЭСК» (ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34;ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 22.55
14 |  | Ф-27, 28 | ООО ПКФ завод «Ремстроймаш» | 3.15
15 |  | Ф-41 | ОМТО УФСБ России по МО | 0
16 |  | Ф-46 | ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» | 0.71
17 | ПС-20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 1.57
18 |  | Ф- 33 | филиал ОАО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 0.72
19 | ПС-20А | М-82, М-81, М-86 | АО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 52.07
20 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.5
21 | ПС-21 | М-50, ф-5 | филиал АО "Мурманэнергосбыт" "Заполярная горэлектросеть" | 3.58
22 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | АО "Кольский ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 3.12
23 |  | М-105, 106 | ЭСУ "Заозерский" филиала АО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 6.45
24 |  |  | ПС-343 ОЖД филиала ОАО "РЖД" | 0.01
25 |  | Ф-19 | АО "Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 0.15
26 | ПС-81 | М-13 | ФКУ ИК-18 УФСИН России по МО (ПС-322 ф.13,15) | 1.14
27 |  |  | ООО "Норд-ойл-сервис" (ПС-322 ф.21) | 0
28 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-322 ф.9,17) | 0.77
29 |  |  | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника (ПС-406 ф.5,15,17) | 2.34
30 |  |  | ПС-322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0
31 |  | М-14 | Жилфонд, котельная (ПС-321 ф.18) | 0.22
32 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС-321 ф.16,26) | 0.81
33 |  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС-321 ф.4) | 0
34 |  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС-321 ф.8) | 0.12
35 |  |  | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» (ПС-321 ф.20) | 0
36 |  |  | ОАО "Мурмантоппром" (ПС-321 ф.24) | 0.06
37 |  |  | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" (ПС-391 2с 6 кВ) | 0.8
38 |  | Ф-119,220,224 | МУП с.п. Тулома Кольского р-на «Управление ЖКХ» | 0
39 |  | Ф-111, 113, 115, 121, 125, 218, 228, 117, 212, 214, 216, 222, 503, 311, 505 | Фидеры отключены, нет заключенных договоров. | 3.29
40 | ПС-53 | М-28, 29 | ООО "Ремстройснаб" (ПС-338 ф.9,20) | 0.54
41 |  |  | ООО "ФинСан" (ПС-338 ф.5,28) | 1.4
42 |  |  | АО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.26
43 |  |  | ИП Хлебушкин (ПС-338 ф.25,29,30) | 0.12
44 |  |  | ООО "Лабиринт +" (ПС-338 ф.8) | 0.96
45 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 ф.24) | 0.31
46 |  |  | ООО УК "Лидер" (ПС-338 ф.26,27) | 0.47
47 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 ф.3) | 0.38
48 |  |  | АО «МОЭСК» (ПС-338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 5.97
49 |  | Ф-20, 21 | АО «Электротранспорт», | 0.42
50 |  | Ф-5 | ООО "Диком", АТП "Норд", Пескобаза, ИП Фомин | 0.25
61 | М-108 | ПС-322 ф-4 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 0
62 |  | ПС-322 ф-6,16 | АО «МОЭСК» | 0.48
63 |  | ПС-322 ф-18 | ФКУ ИК-18 | 0.61
64 |  | ПС-322 ф-20 | ОАО "Норд-ойл-сервис" | 0.06
65 |  | ПС-406 ф-4,6,16,18 | ООО "Мурмашинская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника | 1.32
66 | М-107 | ПС-321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0
67 |  | ПС-321 ф-19 | ЗАО «Нефтеперевалочная база «Причальное» | 0.04
68 |  | ПС-321 ф-7,15,17,23 | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная | 0.84
69 |  | ПС-391 1 с 6 кв | ООО "Верхнетуломская тепловая компания" | 0.15
70 | ПС № 11А | Ф-5, 17, 20, 40, 49 | АО "Кольская ГМК" | 5.7
71 |  | Ф-13, 53 | ОАО "Мончегорские электрические сети" | 0.21
72 |  | Ф-51 | АО "Оборонэнерго" | 0
73 | ПС № 11Б | Ф-6, 38 | ОАО "Мончегорские электрические сети" | 0
74 |  | Ф-22, 35 | АО "Кольская ГМК" | 0.05
75 | ПС № 30 | Ф- 2, 25, 26, 29 | ОР "МГЭС" | 0.74
76 |  | Ф-7,9,11,12,27,31,32,42,43,44,46 | АО "ОЛКОН" | 9.64
77 | ПС № 40А | Ф-16 (оперативно введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 12.77
78 |  | Ф-39 (оперативно не введено) | АО "Ковдорский ГОК" | 12.7
Заместитель ГИ по ОТиСУ- начальник ЦУС А.Ф.Слатинский
Быкова ТИ
2026

## БСК СД 21 12 16 итог
Сведения об установленных компенсирующих устройствах у потребителей
| филиала ПАО "МРСК Северо -Запада" "Колэнерго" |  |  | на 21.12.2016г.
|  |  |  | (в кВар) |  |  | (в кВт)
№ п/п | потребитель | установленная | отключены | в работе | установленная | отключены | в работе
|  | мощность (в кВар) | (в кВар) |  | мощность СД (в кВт) | (в кВт)
1 | ОАО "Мурманский морской рыбный порт" | 9261.7 | 6513.5 | 2748.2
2 | ОАО "ЦС" "Звездочка" "СРЗ Нерпа" | 3370 | 1050 | 2320
3 | ОАО "ЦС" "Звездочка" "35 СРЗ " | 6030 | 3950 | 2080 | 1120 | 800 | 320
| 6 кВ | 2700 | 1800 | 900
| 0,4кВ | 3330 | 2150 | 1180
4 | ФГУП 82 СРЗ МО РФ | 1422.4 | 1422.4 | 0 | 414 | 414 | 0
5 | ИП Воротынцева Т.Л. | 220.5 | 220.5 | 0
6 | ООО "Мурманская судоверфь-Энергосеть" | 3383 | 2508 | 875
7 | ОАО "Мурманский морской торговый порт" | 2700 | 0 | 2700
8 | ОАО "Оленегорский механический завод " | 6775 | 6375 | 400 | 1230 | 910 | 320
9 | ОАО "Мурманскэнергосбыт" | 7205 | 4455 | 2750
| 6 кВ | 1450 | 900 | 550
| 0,4кВ | 5755 | 3555 | 2200
10 | АО "Ковдорский ГОК" (ПС40Б) | 20000 | 20000 | 0
11 | ГОУП "Мурманскводоканал" | 1767 | 1767 | 0 | 6950 | 6150 | 800
12 | ОАО "Олкон" | 6680 | 3690 | 2990 | 29700 | 13250 | 16450
13 | ОАО "Кольская ГМК" Заполярный- Никель | 56100 | 23400 | 32700 | 103490 | 45580 | 57910
14 | ОАО "Апатит" 0,4 кВ | 7550 | 2600 | 4950
15 | ОАО "Апатит" 6 кВ | 5330 | 900 | 4430
16 | ООО "Ловозерский ГОК" | 2230 | 0 | 2230 | 6670 | 2920 | 3750
| ИТОГО | 140024.6 | 78851.4 | 61173.2 | 149574 | 70024 | 79550
Быкова
2026

## Отчет нагрузки 21 12 16
УТВЕРЖДАЮ и.о. первого заместителя директора- главного инженера филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" (по приказу лс-128 от 06.12.2016) _________________ Ю.А.Слепухин "_____" _______________2017 г.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА НАГРУЗОК И НАПРЯЖЕНИЙ ПО ТРАНСФОРМАТОРАМ И ЛЭП 35, 110, 150 кВ
ФИЛИАЛА ПАО "МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА" "КОЛЭНЕРГО"
ПС | Присоединение | Мощность, МВА / №секции | Кт |  |  | 21 декабря 2016 |  |  |  | 21 декабря 2016 |  |  |  | 21 декабря 2016
|  |  |  | анцапфы |  | 4-00 час |  |  |  | 10-00 час |  |  |  | 18-00 час
|  |  | Uн, | % | пол. | I | P | Q | U | I | P | Q | U | I | P | Q | U
|  |  | кВ |  |  | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ | A | МВт | МВар | кВ
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
3 | Т-1 | 16
|  |  | 36.75 | +6 | VII | 40 | 2.49 | 0.28 | 35.8 | 42 | 2.57 | 0.28 | 35.2 | 53 | 3.28 | 0.31 | 35.3
|  |  | 6.3 |  |  | 249 | 2.49 | 0.28 | 6.1 | 257 | 2.57 | 0.28 | 6 | 328 | 3.28 | 0.31 | 6.1
| Т-2 | 16 | 115 | +10,68 | IV | 10 | 1.92 | 0.64 | 113 | 12 | 2.28 | 0.72 | 112 | 11 | 2.17 | 0.61 | 112
|  |  | 38.5 | 0 | III | 4 | 0.23 | 0.16 | 38 | 5 | 0.28 | 0.19 | 37 | 3 | 0.19 | 0.12 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 169 | 1.69 | 0.48 | 6.1 | 200 | 2 | 0.53 | 6 | 198 | 1.98 | 0.49 | 6
| ∑Т 6КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.18; 4-00 час Q МВар 8: 0.76; 10-00 час P МВт 11: 4.57; 10-00 час Q МВар 12: 0.81; 18-00 час P МВт 15: 5.26; 18-00 час Q МВар 16: 0.8
| Л-120 (Л121+Т2) |  | 115 |  |  | 41 | 7.72 | 2.93 | 113 | 36 | 6.78 | 2.49 | 112 | 34 | 6.57 | 2.34 | 112
| Л-121 |  | 115 |  |  | 31 | 5.8 | 2.29 | 113 | 24 | 4.5 | 1.77 | 112 | 23 | 4.4 | 1.73 | 112
| М-40 | 2 | 35 |  |  | 4 | 0.23 | 0.16 | 38 | 5 | 0.28 | 0.19 | 37 | 3 | 0.19 | 0.12 | 37
| М-43 | 1 | 35 |  |  | 1 | 0.02 | 0.05 | 38 | 3 | 0.18 | 0.07 | 37 | 2 | 0.15 | 0.05 | 37.5
| М-77 | 1 | 35 |  |  | 41 | 2.51 | 0.33 | 35.8 | 45 | 2.75 | 0.35 | 35.2 | 55 | 3.43 | 0.36 | 35.3
4 | Т-1 | 40 | 115 | +3,56 | VIII | 32 | 6.21 | 2.55 | 117.5 | 55 | 10.3 | 3.11 | 115 | 63 | 11.74 | 3.4 | 115
|  |  | 6.3 |  |  | 621 | 6.21 | 2.55 | 6.2 | 1030 | 10.3 | 3.11 | 6.1 | 1174 | 11.74 | 3.4 | 6.1
| Т-2 | 40 | 115 |  |  | 21 | 4.03 | 0.82 | 117.5 | 39 | 7.34 | 1.08 | 115 | 46 | 8.59 | 1.18 | 115
|  |  | 6.3 |  |  | 403 | 4.03 | 0.82 | 6.2 | 734 | 7.34 | 1.08 | 6.1 | 859 | 8.59 | 1.18 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 10.24; 4-00 час Q МВар 8: 3.37; 10-00 час P МВт 11: 17.64; 10-00 час Q МВар 12: 4.19; 18-00 час P МВт 15: 20.33; 18-00 час Q МВар 16: 4.58
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 32 | 6.21 | 2.55 | 117.5 | 55 | 10.3 | 3.11 | 115 | 63 | 11.74 | 3.4 | 115
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 21 | 4.03 | 0.82 | 117.5 | 39 | 7.34 | 1.08 | 115 | 46 | 8.59 | 1.18 | 115
5 | Т-1 | 40 | 115 | +5,34 | VII/VII/VII | 31 | 5.7 | 2.11 | 117.5 | 52 | 9.58 | 2.77 | 115 | 55 | 10.13 | 2.77 | 115
|  |  | 38.5 |  |  | 90 | 5.7 | 2.11 | 39 | 156 | 9.58 | 2.77 | 38 | 165 | 10.13 | 2.77 | 38
|  |  | 6.6 | АВР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 115 | +5,34 | VII/VII/VII | 99 | 18.24 | 5.85 | 117.5 | 167 | 30.81 | 8.94 | 115 | 166 | 30.48 | 8.43 | 115
|  |  | 38.5 |  |  | 66 | 4.02 | 1.29 | 37.5 | 128 | 7.84 | 2.16 | 38 | 132 | 8.09 | 2.26 | 38
|  |  | 6.6 |  |  | 1422 | 14.22 | 4.56 | 6.3 | 2297 | 22.97 | 6.78 | 6.1 | 2239 | 22.39 | 6.17 | 6.1
| Т-3 | 40 | 115 | +7,12 | VI/VI/VI | 43 | 7.95 | 2.76 | 117.5 | 67 | 12.45 | 3.46 | 115 | 73 | 13.52 | 3.13 | 115
|  |  | 38.5 | АВР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 795 | 7.95 | 2.76 | 6.33 | 1245 | 12.45 | 3.46 | 6.1 | 1352 | 13.52 | 3.13 | 6.1
| ∑Т-35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 9.72; 4-00 час Q МВар 8: 3.4; 10-00 час P МВт 11: 17.42; 10-00 час Q МВар 12: 4.93; 18-00 час P МВт 15: 18.22; 18-00 час Q МВар 16: 5.03
| ∑Т-6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 22.17; 4-00 час Q МВар 8: 7.32; 10-00 час P МВт 11: 35.42; 10-00 час Q МВар 12: 10.24; 18-00 час P МВт 15: 35.91; 18-00 час Q МВар 16: 9.3
| ∑Т- 6, 35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 31.89; 4-00 час Q МВар 8: 10.72; 10-00 час P МВт 11: 52.84; 10-00 час Q МВар 12: 15.17; 18-00 час P МВт 15: 54.13; 18-00 час Q МВар 16: 14.33
| Л-122 |  | 115 |  |  | 79 | -15 | -8.65 | 117.5 | 99 | -18.5 | -11.36 | 115 | 83 | -15.5 | -10.92 | 115
| Л-123 |  | 115 |  |  | 38 | -7.3 | -2.88 | 117.5 | 80 | -15 | -5.92 | 115 | 97 | -18 | -7.11 | 115
| Л-125 |  | 115 |  |  | 53 | -10 | -3.95 | 117.5 | 107 | -20 | -7.9 | 115 | 113 | -21 | -8.3 | 115
| М-5 | 1 | 35 |  |  | 58 | 3.69 | 1.4 | 39 | 105 | 6.43 | 1.79 | 38 | 106 | 6.52 | 1.73 | 38
| М-6 | 2 | 35 |  |  | 48 | 2.91 | 1 | 37.5 | 91 | 5.61 | 1.47 | 38 | 92 | 5.68 | 1.47 | 38
| М-12 | 2 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
| М-113 | 1 | 35 |  |  | 32 | 2.01 | 0.58 | 39 | 51.4 | 3.15 | 0.62 | 38 | 59 | 3.61 | 0.64 | 38
| М-114 | 2 | 35 |  |  | 18 | 1.11 | 0.27 | 37.5 | 36 | 2.23 | 0.5 | 38 | 39 | 2.41 | 0.58 | 38
6 | Т-1 | 63 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 77 | 19.98 | 6.11 | 157 | 113 | 29.13 | 7.98 | 155 | 106 | 27.38 | 6.83 | 155
|  |  | 38.5 |  |  | 280 | 16.5 | 5.33 | 36.5 | 417 | 23.87 | 6.87 | 35.5 | 391 | 22.79 | 5.87 | 36.1
|  |  | 6.6 |  |  | 348 | 3.48 | 0.78 | 6.2 | 526 | 5.26 | 1.11 | 6.1 | 459 | 4.59 | 0.96 | 6.2
| Т-2 | 63 | 158 | +3 | VII/VII/VII | 71 | 18.41 | 5.17 | 157 | 108 | 27.85 | 6.36 | 156 | 109 | 28.31 | 6.68 | 155
|  |  | 38.5 |  |  | 194 | 11.41 | 3.46 | 36.4 | 311 | 17.83 | 4.26 | 35.4 | 319 | 18.65 | 4.46 | 36.2
|  |  | 6.6 |  |  | 700 | 7 | 1.71 | 6.2 | 1002 | 10.02 | 2.1 | 6.1 | 966 | 9.66 | 2.22 | 6.2
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 38.39; 4-00 час Q МВар 8: 11.28; 10-00 час P МВт 11: 56.98; 10-00 час Q МВар 12: 14.34; 18-00 час P МВт 15: 55.69; 18-00 час Q МВар 16: 13.51
| Л-171 |  |  |  |  | 98 | -25 | 9.97 | 157 | 155 | -39 | 13.96 | 155 | 155 | -38 | 13.58 | 155
| Л-172 |  |  |  |  | 14 | -3.6 | 0 | 157 | 27 | -7 | 0 | 156 | 20 | -5 | 0 | 155
| Л-179 |  |  |  |  | 75 | -19 | 10 | 157 | 127 | -31.8 | 13.45 | 155 | 116 | -29 | 13.04 | 155
| Л-183 |  |  |  |  | 23 | 6 | 2 | 157 | 38 | 9.5 | 3 | 155 | 40 | 10 | 3 | 155
| Л-184 |  |  |  |  | 118 | 30 | 13.14 | 157 | 160 | 40 | 16.99 | 156 | 160 | 40 | 16.64 | 155
| Л-226 |  |  |  |  | 106 | -27 | -10 | 157 | 116 | -29 | -14 | 156 | 136 | -34 | -13 | 155
| М-19 | 1 |  |  |  | 136 | 8.03 | 2.43 | 36.5 | 190 | 10.89 | 3.53 | 35.5 | 167 | 9.75 | 2.68 | 36.1
| М-20 | 2 |  |  |  | 55 | 3.26 | 0.63 | 36.4 | 81 | 4.64 | 0.6 | 35.4 | 81 | 4.72 | 0.68 | 36.2
| М-21 | 1 |  |  |  | 89 | 5.26 | 1.86 | 36.5 | 134 | 7.71 | 2.08 | 35.5 | 124 | 7.24 | 1.85 | 36.1
| М-22 | 2 |  |  |  | 72 | 4.26 | 1.52 | 36.4 | 130 | 7.04 | 2.13 | 35.4 | 128 | 7.28 | 2.17 | 36.2
| М-38 | 2 |  |  |  | 66 | 3.89 | 1.31 | 36.4 | 107 | 6.15 | 1.53 | 35.4 | 114 | 6.65 | 1.61 | 36.2
| М-39 | 1 |  |  |  | 54 | 3.21 | 1.04 | 36.5 | 92 | 5.27 | 1.26 | 35.5 | 99 | 5.8 | 1.34 | 36.1
8 | Т-1 | 25 | 110 | +7,12 | VI | 46 | 8.8 | 3.34 | 117.5 | 59 | 11.1 | 3.77 | 115 | 59 | 11 | 3.72 | 115
|  |  | 38.5 | 0 | III | 98 | 5.67 | 2.51 | 36.4 | 12 | 6.88 | 2.79 | 35.5 | 122 | 7.02 | 2.81 | 35.6
|  |  | 6.6 |  |  | 313 | 3.13 | 0.83 | 6.2 | 422 | 4.22 | 0.98 | 6.1 | 398 | 3.98 | 0.91 | 6.1
| Т-2 | 16 | 115 | +5,34 | VII | 17 | 3.27 | 0.98 | 117.5 | 25 | 4.61 | 1.14 | 115 | 26 | 4.73 | 1.12 | 115
|  |  | 38.5 |  |  | 5 | 0.29 | 0.03 | 36.7 | 5 | 0.36 | 0.05 | 35.8 | 5 | 0.35 | 0.05 | 35.8
|  |  | 6.3 |  |  | 298 | 2.98 | 0.95 | 6.1 | 425 | 4.25 | 1.09 | 6 | 438 | 4.38 | 1.07 | 6
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 12.07; 4-00 час Q МВар 8: 4.32; 10-00 час P МВт 11: 15.71; 10-00 час Q МВар 12: 4.91; 18-00 час P МВт 15: 15.73; 18-00 час Q МВар 16: 4.84
| ОЛ-123 | 1 |  |  |  | 46 | 8.8 | 3.34 | 117.5 | 59 | 11.1 | 3.77 | 115 | 59 | 11 | 3.72 | 115
| ОЛ-125 | 2 |  |  |  | 17 | 3.27 | 0.98 | 117.5 | 25 | 4.61 | 1.14 | 115 | 26 | 4.73 | 1.12 | 115
| М-25 | 1 |  |  |  | 53 | 3.24 | 1.68 | 36.3 | 64 | 3.89 | 1.69 | 35.4 | 66 | 4.03 | 1.67 | 35.5
| М-34 | 2 | нормально отключена |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-35 | 2 |  |  |  | 5 | 0.29 | 0.03 | 36.7 | 5 | 0.36 | 0.05 | 35.8 | 5 | 0.35 | 0.05 | 35.8
| М-41 | 1 | В-2 от 2с35 нормально отключен |  |  | 40 | 2.4 | 0.83 | 36.4 | 50 | 2.98 | 1.1 | 35.5 | 50 | 2.95 | 1.14 | 35.6
53 | АТ | 90 | 158 | 0 | II | 111 | 29 | 14.9 | 162 | 159 | 40.5 | 20.3 | 158 | 150 | 38.5 | 19.3 | 159
|  |  | 121 |  |  | 151 | 29 | 13.6 | 118.9 | 216 | 40.5 | 18.5 | 116 | 206 | 38.5 | 17.5 | 116
| Т-1 | 40 | 154 | +6 | V | 34 | 8.79 | 2.66 | 160.5 | 47 | 12.19 | 3.2 | 157.7 | 50 | 12.99 | 3.18 | 158.4
|  |  | 38.5 | +5 | II | 101 | 6.14 | 2.02 | 37.4 | 132 | 7.77 | 2.29 | 36.5 | 139 | 8.22 | 2.32 | 36.5
|  |  | 6.6 |  |  | 265 | 2.65 | 0.64 | 6.2 | 442 | 4.42 | 0.91 | 6.1 | 477 | 4.77 | 0.86 | 6.1
| Т-2 | 40 | 154 | +6 | V | 26 | 6.87 | 1.7 | 162 | 40 | 10.43 | 2.12 | 158 | 44 | 11.35 | 2.13 | 159
|  |  | 38.5 | +5 | II | 70 | 4.21 | 1.13 | 37 | 103 | 6.02 | 1.32 | 36 | 111 | 6.49 | 1.32 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 266 | 2.66 | 0.57 | 6.1 | 441 | 4.41 | 0.8 | 6.1 | 486 | 4.86 | 0.81 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 15.66; 4-00 час Q МВар 8: 4.36; 10-00 час P МВт 11: 22.62; 10-00 час Q МВар 12: 5.32; 18-00 час P МВт 15: 24.34; 18-00 час Q МВар 16: 5.31
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 137 | -36 | -16 | 162 | 200 | -51 | -22 | 158 | 195 | 50 | 22 | 159
| ОЛ-179 |  |  |  |  | 34 | -9 | -3.55 | 160.5 | 48 | -12.2 | -4.82 | 157.7 | 50 | -13 | -5.13 | 158.4
| Л-74 |  |  |  |  | 73 | 14 | 5.53 | 118.9 | 117 | 22 | 8.69 | 116 | 123 | 23 | 9.09 | 116.5
| Л-122 |  |  |  |  | 78 | 15 | 7.9 | 119 | 99 | 18.5 | 11.5 | 116 | 82 | 15.5 | 10.5 | 116
| М-1 | 1 |  |  |  | 52 | 3.09 | 1.22 | 37.4 | 52 | 3.06 | 1.21 | 36.5 | 52 | 3.06 | 1.21 | 36.5
| М-83 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-29 | 1 |  |  |  | 51 | 3.05 | 0.8 | 37.4 | 80 | 4.71 | 1.08 | 36.5 | 87 | 5.16 | 1.11 | 36.5
| М-33 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-2 | 2 |  |  |  | 21 | 1.24 | 0.49 | 37 | 21 | 1.24 | 0.49 | 36 | 21 | 1.24 | 0.49 | 36
| М-84 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-28 | 2 |  |  |  | 50 | 2.97 | 0.64 | 36.9 | 81 | 4.78 | 0.83 | 36 | 89 | 5.25 | 0.86 | 36
57 | Т-1 | 16 | 115 | +8,9 | V | 14 | 2.74 | 0 | 117.5 | 24 | 4.71 | 0.8 | 115 | 20 | 3.79 | 0.44 | 115
|  |  | 38.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 274 | 2.74 | 0 | 6.3 | 471 | 4.71 | 0.8 | 6.1 | 379 | 3.79 | 0.44 | 6.1
| Т-2 | 16 | 115 | +7,12 | VI | 27 | 5.28 | 1.77 | 117.5 | 34 | 6.58 | 1.89 | 115 | 31 | 5.86 | 1.5 | 115
|  |  | 38.5 | +5 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 528 | 5.28 | 1.77 | 6.2 | 658 | 6.58 | 1.89 | 6.1 | 586 | 5.86 | 1.5 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 8.02; 4-00 час Q МВар 8: 1.77; 10-00 час P МВт 11: 11.29; 10-00 час Q МВар 12: 2.69; 18-00 час P МВт 15: 9.65; 18-00 час Q МВар 16: 1.94
| ОЛ-123 |  |  |  |  | 14 | 2.74 | 0 | 117.5 | 24 | 4.71 | 0.8 | 115 | 20 | 3.79 | 0.44 | 115
| ОЛ-125 |  |  |  |  | 27 | 5.28 | 1.77 | 117.5 | 34 | 6.58 | 1.89 | 115 | 31 | 5.86 | 1.5 | 115
| М-12 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Т-1 | 40 | 115 | +8,9 | V/V/V | 39 | 7.16 | 2.42 | 119.2 | 72 | 13.3 | 3.29 | 116.5 | 71 | 13.22 | 2.99 | 116.5
|  |  | 38.5 |  |  | 63 | 3.66 | 1.32 | 36 | 118 | 6.87 | 1.98 | 36 | 106 | 6.2 | 1.61 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 350 | 3.5 | 1.1 | 6.2 | 643 | 6.43 | 1.31 | 6 | 702 | 7.02 | 1.38 | 6
| Т-2 | 40 | 115 | +8,9 | V/V/V | 41 | 7.54 | 2.71 | 119.2 | 69 | 12.68 | 3.46 | 116.5 | 73 | 13.51 | 3.57 | 116.5
|  |  | 38.5 |  |  | 78 | 4.53 | 1.79 | 36 | 122 | 7.09 | 2.21 | 36 | 127 | 7.41 | 2.27 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 300 | 3.01 | 0.92 | 6.2 | 559 | 5.59 | 1.25 | 6 | 610 | 6.1 | 1.3 | 6
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 14.7; 4-00 час Q МВар 8: 5.13; 10-00 час P МВт 11: 25.98; 10-00 час Q МВар 12: 6.75; 18-00 час P МВт 15: 26.73; 18-00 час Q МВар 16: 6.56
| Л-74 |  |  |  |  | 76 | -14 | -5.53 | 119.2 | 119 | -22 | -8.69 | 116.5 | 125 | -23 | -9.09 | 116.5
| Л-75 |  |  |  |  | 5 | -1 | -0.39 | 119.2 | 21 | -4 | -1.58 | 116.5 | 21 | -4 | -1.58 | 116.5
| М-31 | 1 |  |  |  | 63 | 3.66 | 1.32 | 36 | 118 | 6.87 | 1.98 | 36 | 106 | 6.2 | 1.61 | 36
| М-5 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-6 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-30 | 2 |  |  |  | 80 | 4.53 | 1.79 | 37 | 122 | 7.09 | 2.21 | 36 | 127 | 7.41 | 2.27 | 36
36 | Т-1 | 16 | 115 | +14,24 | II | 25 | 4.58 | 0.18 | 114 | 25 | 4.63 | 0.23 | 114 | 25 | 4.61 | 0.21 | 114
|  |  | 38.5 | 0 | III | 6 | 0.37 | 0.06 | 35 | 6 | 0.4 | 0.06 | 34.8 | 6 | 0.42 | 0.06 | 34.7
|  |  | 6.6 |  |  | 421 | 4.21 | 0.12 | 6.2 | 423 | 4.23 | 0.17 | 6.1 | 419 | 4.19 | 0.15 | 6.1
| Т-2 | 16 | 115 | +14,24 | II | 10 | 1.84 | 0.28 | 113 | 13 | 2.5 | 0.34 | 114 | 14 | 2.66 | 0.36 | 114
|  |  | 38.5 | 0 | III | 28 | 1.75 | 0.28 | 35 | 38 | 2.34 | 0.34 | 34.2 | 42 | 2.57 | 0.36 | 34.5
|  |  | 6.6 |  |  | 9 | 0.09 | 0 | 6.3 | 16 | 0.16 | 0 | 6.1 | 9 | 0.09 | 0 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.42; 4-00 час Q МВар 8: 0.46; 10-00 час P МВт 11: 7.13; 10-00 час Q МВар 12: 0.57; 18-00 час P МВт 15: 7.27; 18-00 час Q МВар 16: 0.57
| Л-83 |  |  |  |  | 44 | 8.08 | 5.27 | 114 | 51 | 9.39 | 5.96 | 114 | 35 | 6.5 | 4.87 | 114
| Л-124 |  |  |  |  | 79 | -14.5 | -5.73 | 113 | 90 | -16.52 | -6.53 | 114 | 75 | -13.77 | -5.44 | 114
| М-24 | 2 |  |  |  | 6 | 0.37 | 0.06 | 35 | 6 | 0.4 | 0.06 | 34.8 | 6 | 0.42 | 0.06 | 34.7
| М-26 | 1 |  |  |  | 28 | 1.75 | 0.28 | 35 | 38 | 2.34 | 0.34 | 34.2 | 42 | 2.57 | 0.36 | 34.5
81 | Т-1 | 25 | 158 | +8 | I | 17 | 4.42 | 0.75 | 161 | 21 | 5.42 | 0.96 | 161 | 18 | 4.77 | 0.62 | 161
|  |  | 38.5 | 0 | III | 60 | 4.3 | 0.69 | 36.3 | 85 | 5.29 | 0.9 | 36 | 75 | 4.64 | 0.56 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 12 | 0.12 | 0.06 | 6.2 | 13 | 0.13 | 0.06 | 6.1 | 13 | 0.13 | 0.06 | 6.1
| Т-2 | 25 | 158 |  |  | 30 | 7.86 | 0.89 | 162 | 35 | 9.15 | 1.17 | 161 | 33 | 8.73 | 1.16 | 162
|  |  | 38.5 |  |  | 56 | 3.7 | 0.64 | 36 | 78 | 4.85 | 0.87 | 35.8 | 71 | 4.44 | 0.86 | 35.8
|  |  | 6.6 |  |  | 416 | 4.16 | 0.25 | 6.2 | 430 | 4.3 | 0.3 | 6.1 | 429 | 4.29 | 0.3 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 12.28; 4-00 час Q МВар 8: 1.64; 10-00 час P МВт 11: 14.57; 10-00 час Q МВар 12: 2.13; 18-00 час P МВт 15: 13.5; 18-00 час Q МВар 16: 1.78
| Т-3 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5
| Т-4 | 32 | 158 | -3 | XIII | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 160
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| Л-161 |  |  |  |  | 58 | -15 | -5 | 161 | 40 | 10.43 | 12.87 | 161 | 44 | 11.5 | 8.22 | 161
| Л-162 |  |  |  |  | 40 | -10 | 0 | 165 | 120 | 30 | 0 | 161 | 120 | 30 | 0 | 160
| Л-223 |  |  |  |  | 50 | 10 | 0 | 165 | 120 | -30 | 0 | 161 | 120 | -30 | 0 | 161
| Л-224 |  |  |  |  | 10 | 2.72 | 3.36 | 165 | 97 | -25 | -15 | 161 | 97 | -25 | -10 | 162
| М-13 | 1 |  |  |  | 56 | 3.43 | 0.58 | 36.3 | 72 | 4.47 | 0.75 | 36 | 69 | 4.25 | 0.73 | 36
| М-3 | 1 |  |  |  | 4 | 0.87 | 0.11 | 36.3 | 13 | 0.82 | 0.15 | 36 | 6 | 0.39 | 0.13 | 36
| М-4 | 2 |  |  |  | 33 | 2.25 | 0.22 | 36 | 51 | 3.15 | 0.36 | 35.8 | 39 | 2.43 | 0.25 | 35.8
| М-14 | 2 |  |  |  | 23 | 1.45 | 0.42 | 36 | 27 | 1.7 | 0.51 | 35.8 | 32 | 2.01 | 0.61 | 35.8
89 | Т-1 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 9 | 2.51 | 0.91 | 163 | 12 | 3.02 | 1.19 | 163 | 11 | 2.81 | 1.04 | 163
|  |  | 38.5 | 0 | III | 26 | 1.65 | 0.49 | 36 | 35 | 2.2 | 0.76 | 36 | 31 | 1.95 | 0.63 | 36 |  |  |  | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 86 | 0.86 | 0.42 | 6.1 | 82 | 0.82 | 0.43 | 6.1 | 86 | 0.86 | 0.41 | 6.1
| Т-2 | 25 | 158 | +7,5 | IV | 16 | 4.11 | 0.59 | 160 | 17 | 4.39 | 0.6 | 162 | 16 | 4.24 | 0.59 | 162
|  |  | 38.5 | 0 | III | 58 | 3.59 | 0.41 | 36 | 58 | 3.67 | 0.41 | 36 | 58 | 3.59 | 0.39 | 36
|  |  | 6.6 |  |  | 52 | 0.52 | 0.18 | 6.1 | 72 | 0.72 | 0.19 | 6.1 | 65 | 0.65 | 0.2 | 6.1
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.62; 4-00 час Q МВар 8: 1.5; 10-00 час P МВт 11: 7.41; 10-00 час Q МВар 12: 1.79; 18-00 час P МВт 15: 7.05; 18-00 час Q МВар 16: 1.63
| Л-219 |  |  |  |  | 9 | 2.51 | 0.91 | 163 | 12 | 3.02 | 1.19 | 163 | 11 | 2.81 | 1.04 | 163
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 16 | 4.11 | 0.59 | 160 | 17 | 4.39 | 0.6 | 162 | 16 | 4.24 | 0.59 | 162
| М-23 | 1 |  |  |  | 17 | 1.11 | 0.3 | 36 | 18 | 1.15 | 0.3 | 36 | 19 | 1.2 | 0.3 | 36
| М-34 | 1 |  |  |  | 9 | 0.54 | 0.19 | 36 | 17 | 1.05 | 0.46 | 36 | 12 | 0.75 | 0.33 | 36
| М-88 | 2 |  |  |  | 58 | 3.59 | 0.41 | 36 | 58 | 3.67 | 0.41 | 36 | 58 | 3.59 | 0.39 | 36
97 | Т-1 | 25 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 7 | 1.8 | 0.93 | 152 | 10 | 2.62 | 1.07 | 151 | 10 | 2.08 | 0.94 | 151
|  |  | 38.5 | 0 | III | 8.65 | 0.53 | 0.52 | 38.1 | 14 | 0.86 | 0.52 | 37.8 | 11 | 0.67 | 0.52 | 37.6
|  |  | 6.6 |  |  | 127 | 1.27 | 0.41 | 6.3 | 176 | 1.76 | 0.55 | 6.2 | 141 | 1.41 | 0.42 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +4,5 | VI/VI/VI | 11 | 2.73 | 1.13 | 153 | 13 | 3.21 | 1.24 | 152 | 11 | 2.86 | 1.1 | 152
|  |  | 38.5 | 0 | III | 75 | 2.04 | 0.86 | 37.5 | 40 | 2.46 | 0.96 | 37.4 | 36 | 2.19 | 0.86 | 37.2
|  |  | 6.6 |  |  | 69 | 0.69 | 0.27 | 6.2 | 75 | 0.75 | 0.28 | 6.1 | 67 | 0.67 | 0.24 | 6.2
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.53; 4-00 час Q МВар 8: 2.06; 10-00 час P МВт 11: 5.83; 10-00 час Q МВар 12: 2.31; 18-00 час P МВт 15: 4.94; 18-00 час Q МВар 16: 2.04
| ОЛ-183 |  |  |  |  | 7 | 1.8 | 0.93 | 152 | 10 | 2.62 | 1.07 | 151 | 10 | 2.08 | 0.94 | 151
| ОЛ-184 |  |  |  |  | 11 | 2.73 | 1.13 | 153 | 13 | 3.21 | 1.24 | 152 | 11 | 2.86 | 1.1 | 152
| М-9 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-17 | 1 |  |  |  | 8 | 0.53 | 0.52 | 38.1 | 14 | 0.86 | 0.52 | 37.8 | 11 | 0.67 | 0.52 | 37.6
| М-32 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-18 | 2 |  |  |  | 75 | 2.04 | 0.86 | 37.5 | 40 | 2.46 | 0.96 | 37.4 | 36 | 2.19 | 0.86 | 37.2
98 | Т-1 | 16 | 158 | 0 | XI | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6
| Т-2 | 16 | 158 | 0 | XI | 0 | 0.04 | 0 | 160 | 0 | 0.04 | 0 | 158 | 0 | 0.04 | 0 | 159
|  |  | 11 |  |  | 2 | 0.04 | 0 | 10.5 | 2 | 0.04 | 0 | 10.6 | 2 | 0.04 | 0 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.04; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.04; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.04; 18-00 час Q МВар 16: 0
| Л-160 |  |  |  |  | 124 | -32.04 | -12.66 | 160 | 69 | -18 | -7.11 | 158 | 77 | -20.04 | -7.92 | 159
| Л-221 |  |  |  |  | 124 | 32 | 12.64 | 156.3 | 69 | 17.96 | 7.09 | 155 | 77 | 20 | 7.9 | 155
| ВС-150 |  |  |  |  | 124 | 32 | 12.64 | 160 | 69 | 17.96 | 7.09 | 158 | 77 | 20 | 7.9 | 159
100 | Т-1 | 16 | 158 | +3 | VII | 11 | 2.96 | 0.39 | 154 | 12 | 3.24 | 0.42 | 153 | 15 | 3.91 | 0.42 | 153
|  |  | 38.5 | 0 | III | 41 | 2.51 | 0.33 | 35.8 | 45 | 2.75 | 0.35 | 35.2 | 55 | 3.43 | 0.36 | 35.3
|  |  | 11 |  |  | 25 | 0.45 | 0.06 | 11.2 | 27 | 0.49 | 0.07 | 11 | 27 | 0.48 | 0.06 | 11.1
| Т-2 | 16 | 150 | +4,5 | VI | 5 | 1.4 | 0.45 | 152 | 6 | 1.66 | 0.49 | 151 | 6 | 1.67 | 0.78 | 151
|  |  | 38.5 | 0 | III | 20 | 1.22 | 0.41 | 36.6 | 24 | 1.41 | 0.43 | 35.6 | 24 | 1.44 | 0.42 | 35.7
|  |  | 11 |  |  | 10 | 0.18 | 0.04 | 11.3 | 14 | 0.25 | 0.06 | 11.1 | 14 | 0.23 | 0.06 | 11.1
| ∑Т-11,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.36; 4-00 час Q МВар 8: 0.84; 10-00 час P МВт 11: 4.9; 10-00 час Q МВар 12: 0.91; 18-00 час P МВт 15: 5.58; 18-00 час Q МВар 16: 0.9
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 11 | 2.96 | 0.39 | 154 | 12 | 3.24 | 0.42 | 153 | 15 | 3.91 | 0.42 | 153
| ОЛ-170 |  |  |  |  | 5 | 1.4 | 0.45 | 152 | 6 | 1.66 | 0.49 | 151 | 6 | 1.67 | 0.78 | 151
| М-77 | 1 |  |  |  | 41 | 2.51 | 0.33 | 35.8 | 45 | 2.75 | 0.35 | 35.2 | 55 | 3.43 | 0.36 | 35.3
| М-42 | 2 |  |  |  | 20 | 1.22 | 0.41 | 36.6 | 24 | 1.41 | 0.43 | 35.6 | 24 | 1.44 | 0.42 | 35.7
101 | Т-1 | 6.3 | 110 | +1,78 | IX | 1 | 0.1 | 0.04 | 116 | 1 | 0.12 | 0.04 | 115 | 1 | 0.1 | 0.04 | 116
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.1 | 0.04 | 6.3 | 12 | 0.12 | 0.04 | 6.3 | 10 | 0.1 | 0.04 | 6.2
| ОЛ-135 |  |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.04 | 116 | 1 | 0.12 | 0.04 | 115 | 1 | 0.1 | 0.04 | 116
| ОЛ-136 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116
109 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | XIV | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 162
|  |  | 6.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОЛ-161 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 162
108 | Т-3 | 25 | 158 | +4,5 | VI | 3 | 0.87 | 0.06 | 157 | 4 | 1.18 | 0.08 | 155 | 5 | 1.24 | 0.07 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.3 |  |  | 87 | 0.87 | 0.06 | 6.4 | 118 | 1.18 | 0.08 | 6.3 | 124 | 1.24 | 0.07 | 6.3
| Т-4 | 25 | 158 | +9 | III | 20 | 5.19 | 1.99 | 162 | 25 | 6.64 | 2.19 | 158 | 29 | 7.67 | 2.54 | 159
|  |  | 38.5 | 0 | III | 46 | 2.82 | 1.27 | 36.8 | 55 | 3.34 | 1.29 | 36.7 | 67 | 4.15 | 1.67 | 36.7
|  |  | 6.3 |  |  | 237 | 2.37 | 0.72 | 6.4 | 330 | 3.3 | 0.9 | 6.3 | 352 | 3.52 | 0.87 | 6.3
| ∑Т-6,35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 6.06; 4-00 час Q МВар 8: 2.05; 10-00 час P МВт 11: 7.82; 10-00 час Q МВар 12: 2.27; 18-00 час P МВт 15: 8.91; 18-00 час Q МВар 16: 2.61
| ОЛ-171 |  |  |  |  | 3 | 0.87 | 0.06 | 157 | 4 | 1.18 | 0.08 | 155 | 5 | 1.24 | 0.07 | 155
| ОЛ-172 |  |  |  |  | 20 | 5.19 | 1.99 | 162 | 25 | 6.64 | 2.19 | 158 | 29 | 7.67 | 2.54 | 159
| М-83 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ОМ-84 | 2 |  |  |  | 46 | 2.82 | 1.27 | 36.8 | 55 | 3.34 | 1.29 | 36.7 | 67 | 4.15 | 1.67 | 36.7
20 | Т-1 | 36 | 110 | 0 | I | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 116
|  |  | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 40 | 110 | 0 | X | 12 | 2.2 | 1.59 | 117 | 16 | 2.93 | 1.91 | 116 | 15 | 2.8 | 1.92 | 116
|  |  | 11 |  |  | 124 | 2.2 | 1.59 | 10.5 | 165 | 2.93 | 1.91 | 10.5 | 158 | 2.8 | 1.92 | 10.5
| ∑Т | [5 empty] | 2.2 | 1.59 | 3 |  | 2.93 | 1.91 | 3 |  | 2.8 | 1.92 | 4
| Л-132 |  |  |  |  | 156 | -28.78 | -11.37 | 117 | 84 | -15.51 | -6.13 | 116 | 169 | -31.17 | -12.31 | 116
| Л-133 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 116
| Л-135 |  |  |  |  | 1 | 0.19 | 0.07 | 116 | 1 | 0.19 | 0.07 | 115 | 1 | 0.19 | 0.07 | 116
| Л-136 |  |  |  |  | 2 | 0.4 | 0.15 | 117 | 2 | 0.4 | 0.15 | 116 | 2 | 0.4 | 0.15 | 116
| Л-134/АТ2/ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Л-71/АТ1/ |  |  |  |  | 141 | 25.99 | 10.27 | 117 | 65 | 11.99 | 4.73 | 116 | 151 | 27.78 | 10.97 | 116
20А | АТ-1 | 125 | 158 |  |  | 100 | -25.99 | -10.27 | 155 | 46 | -11.99 | -4.73 | 155 | 107 | -27.78 | -10.97 | 156
|  |  | 121 | -2 | XII | 141 | -25.99 | -10.27 | 117 | 65 | -11.99 | -4.73 | 116 | 151 | -27.78 | -10.97 | 116
| АТ-2 | 90 | 158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 121 | +2,5 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑АТ | [5 empty] | -25.99 | -10.27 | 20 |  | -11.99 | -4.73 | 20 |  | -27.78 | -10.97 | 20
| Т-1 | 60 | 158 | +2,5 | II | 72 | 18.74 | 2.91 | 155 | 94 | 24.26 | 4.95 | 155 | 80 | 20.7 | 4.01 | 156
|  |  | 38.5 | -5 | V | 256 | 15.68 | 2.91 | 34 | 344 | 21.06 | 4.95 | 34 | 289 | 17.68 | 4.01 | 35
|  |  | 11 |  |  | 172 | 3.06 | 0 | 10.3 | 180 | 3.2 | 0 | 10.3 | 170 | 3.02 | 0 | 10.5 |  |  |  | 1
| Т-2 | 63 | 158 | +1,5 | VIII | 80 | 20.65 | 4.58 | 155 | 85 | 22.09 | 5.09 | 155 | 83 | 21.56 | 5.17 | 156
|  |  | 38.5 | -5 | V | 332 | 20.33 | 4.36 | 33 | 355 | 21.74 | 4.86 | 34 | 347 | 21.24 | 4.95 | 35
|  |  | 11 |  |  | 18 | 0.32 | 0.22 | 10.1 | 19 | 0.35 | 0.23 | 10.1 | 18 | 0.32 | 0.22 | 10.5
| Т-3 | 60 | 152 | +2,5 | II | 57 | 14.75 | 4.65 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 51 | 13.15 | 4.19 | 156
|  |  | 38.5 | -5 | V | 241 | 14.75 | 4.65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 215 | 13.15 | 4.19 | 35
| ∑Т-35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 50.76; 4-00 час Q МВар 8: 11.92; 10-00 час P МВт 11: 42.8; 10-00 час Q МВар 12: 9.81; 18-00 час P МВт 15: 52.07; 18-00 час Q МВар 16: 13.15
| ∑Т-11 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 3.38; 4-00 час Q МВар 8: 0.22; 10-00 час P МВт 11: 3.55; 10-00 час Q МВар 12: 0.23; 18-00 час P МВт 15: 3.34; 18-00 час Q МВар 16: 0.22
| Л-165 |  |  |  |  | 29 | 7.58 | 2.99 | 155 | 6 | -1.71 | -0.67 | 155 | 3 | -0.89 | -0.35 | 156
| Л-166 |  |  |  |  | 5 | 1.27 | 0.5 | 155 | 25 | -6.65 | -2.62 | 155 | 1 | 0.26 | 0.1 | 156
| Л-403 |  |  |  |  | 143 | -37 | -14.62 | 155 | 100 | -26 | -10.27 | 155 | 104 | -27 | -10.67 | 156
| СК-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СК-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-81/эп4/ |  |  |  |  | 256 | 15.68 | 2.91 | 34 | 344 | 21.06 | 4.95 | 34 | 289 | 17.68 | 4.01 | 35
| М-82/эп3/ |  |  |  |  | 332 | 20.33 | 4.36 | 33 | 355 | 21.74 | 4.86 | 34 | 347 | 21.24 | 4.95 | 35
| М-86/эп5/ |  |  |  |  | 241 | 14.75 | 4.65 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 215 | 13.15 | 4.19 | 35
52 | Т-1 | 32 | 158 | -4,5 | 14 | 43 | 11.23 | 1.01 | 156.3 | 45 | 11.68 | 1.09 | 155 | 44 | 11.47 | 0.79 | 155
|  |  | 10.5 |  |  | 445 | 7.89 | 0.99 | 10.5 | 472 | 8.38 | 1.08 | 10.8 | 471 | 8.35 | 0.79 | 10.8
|  |  | 6.3 |  |  | 334 | 3.34 | 0.02 | 6.4 | 330 | 3.3 | 0.01 | 6.4 | 312 | 3.12 | 0 | 6.4
| Т-2 | 32 | 158 | -4,5 | 14 | 45 | 11.75 | 1.91 | 156 | 47 | 12.17 | 2.09 | 155 | 46 | 11.97 | 1.68 | 155
|  |  | 10.5 |  |  | 364 | 6.45 | 1.91 | 10.8 | 392 | 6.96 | 2.09 | 11 | 391 | 6.94 | 1.68 | 11
|  |  | 6.3 |  |  | 530 | 5.3 | 0 | 6.6 | 521 | 5.21 | 0 | 6.5 | 503 | 5.03 | 0 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 22.98; 4-00 час Q МВар 8: 2.92; 10-00 час P МВт 11: 23.85; 10-00 час Q МВар 12: 3.18; 18-00 час P МВт 15: 23.44; 18-00 час Q МВар 16: 2.47
| Л-186 |  |  |  |  | 45 | 11.75 | 1.91 | 156 | 47 | 12.17 | 2.09 | 155 | 46 | 11.97 | 1.68 | 155
| ОЛ-165 |  |  |  |  | 43 | 11.23 | 1.01 | 156.3 | 45 | 11.68 | 1.09 | 155 | 44 | 11.47 | 0.79 | 155
21 | Т-1 | 63 | 158 | +1,5 | VIII | 77 | 20 | 7.69 | 156.3 | 80 | 20.61 | 7.14 | 155 | 82 | 21.12 | 6.04 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 137 | 8.65 | 5.48 | 36.8 | 164 | 10.21 | 4.81 | 36.5 | 161 | 9.92 | 4.17 | 36.3
|  |  | 6.6 |  |  | 1135 | 11.35 | 2.21 | 6.3 | 1040 | 10.4 | 2.33 | 6.2 | 1120 | 11.2 | 1.87 | 6.2
| Т-2 | 63 | 158 | +1,5 | VIII | 73 | 18.95 | 4.13 | 156.3 | 83 | 21.43 | 5.48 | 155 | 78 | 20.23 | 4.65 | 155
|  |  | 38.5 | 0 | III | 122 | 7.64 | 3.98 | 36.8 | 148 | 9.23 | 4.41 | 36.5 | 162 | 10.04 | 4.33 | 36.3
|  |  | 6.6 |  |  | 1131 | 11.31 | 0.15 | 6.3 | 1220 | 12.2 | 1.07 | 6.2 | 1019 | 10.19 | 0.32 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 38.95; 4-00 час Q МВар 8: 11.82; 10-00 час P МВт 11: 42.04; 10-00 час Q МВар 12: 12.62; 18-00 час P МВт 15: 41.35; 18-00 час Q МВар 16: 10.69
| Т-3 /Л-198/ | 60 | 150 | +5 | I | 129 | 33.26 | 14.92 | 156.3 | 128 | 33.1 | 15.57 | 155 | 138 | 35.68 | 14.81 | 155
|  |  | 6.6 |  |  | 3326 | 33.26 | 14.92 | 6.3 | 3310 | 33.1 | 15.57 | 6.2 | 3568 | 35.68 | 14.81 | 6.2
| Л-221 |  |  |  |  | 124 | -32 | -12.64 | 156.3 | 69 | -17.96 | -7.09 | 155 | 77 | -20 | -7.9 | 155
| Л-186 |  |  |  |  | 54 | 14 | 5.53 | 156.3 | 53 | 14.53 | 5.74 | 155 | 61 | 15.72 | 6.21 | 155
| Л-163 |  |  |  |  | 146 | -37.72 | -14.9 | 156.3 | 186 | -48 | -18.97 | 155 | 198 | -51 | -20.15 | 155
| Л-164 |  |  |  |  | 147 | -38 | -15.01 | 156.3 | 186 | -48 | -18.97 | 155 | 198 | -51 | -20.15 | 155
| Л-165 |  |  |  |  | 54 | 14 | 5.53 | 156.3 | 89 | 23.09 | 9.12 | 155 | 61 | 15.72 | 6.21 | 155
| Л-166 |  |  |  |  | 29 | 7.51 | 2.96 | 156.3 | 59 | 15.2 | 6 | 155 | 33 | 8.58 | 3.39 | 155
| Л-167 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 156.3 | 54 | -14 | -5.53 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155
| М-51 | 1 |  |  |  | 50 | 3.11 | 2.95 | 36.8 | 54 | 3.32 | 2.31 | 36.5 | 40 | 2.48 | 1.73 | 36.3
| М-50 | 1 |  |  |  | 34 | 2.12 | 1.11 | 36.8 | 51 | 3.17 | 1.35 | 36.5 | 58 | 3.58 | 1.35 | 36.3
| М-64 | 1 |  |  |  | 9 | 0.59 | 0.38 | 36.8 | 5 | 0.31 | 0 | 36.5 | 5 | 0.31 | 0 | 36.3
| М-105 | 1 |  |  |  | 44 | 2.83 | 1.04 | 36.8 | 54 | 3.41 | 1.15 | 36.5 | 58 | 3.55 | 1.09 | 36.3
| М-106 | 2 |  |  |  | 38 | 2.37 | 0.84 | 36.8 | 45 | 2.83 | 0.92 | 36.5 | 47 | 2.91 | 0.9 | 36.3
| М-59 | 2 |  |  |  | 3 | 0.22 | 0.16 | 36.8 | 3 | 0.22 | 0.16 | 0 | 3 | 0.22 | 0.16 | 36.3
| М-65 | 2 |  |  |  | 66 | 4.09 | 2.17 | 36.8 | 80 | 4.94 | 2.35 | 36.5 | 91 | 5.62 | 2.36 | 36.3
| М-60 | 2 |  |  |  | 15 | 0.96 | 0.81 | 36.8 | 20 | 1.24 | 0.98 | 36.5 | 21 | 1.29 | 0.91 | 36.3
28 | Т-1 | 25 | 158 | +6 | V | 8 | 2.26 | 0.83 | 160 | 11 | 2.82 | 0.84 | 158 | 12 | 3.04 | 0.83 | 159
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 29 | 1.8 | 0.7 | 37 | 35 | 2.3 | 0.7 | 36.5 | 37.5 | 2.5 | 0.7 | 36.7
|  |  | 6.6 |  |  | 46 | 0.46 | 0.13 | 6.2 | 52 | 0.52 | 0.14 | 6.2 | 54 | 0.54 | 0.13 | 6.2
| Т-2 | 25 | 158 | +6 | V | 8 | 1.99 | 0.72 | 160 | 9 | 2.43 | 0.82 | 158 | 9 | 2.41 | 0.81 | 159
|  |  | 38.5 | +2,5 | II | 26 | 1.6 | 0.6 | 37 | 30 | 2 | 0.7 | 36.5 | 30 | 2 | 0.7 | 36.7
|  |  | 6.6 |  |  | 39 | 0.39 | 0.12 | 6.2 | 43 | 0.43 | 0.12 | 6.2 | 41 | 0.41 | 0.11 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.25; 4-00 час Q МВар 8: 1.55; 10-00 час P МВт 11: 5.25; 10-00 час Q МВар 12: 1.66; 18-00 час P МВт 15: 5.45; 18-00 час Q МВар 16: 1.64
| ОЛ-160 |  |  |  |  | 11 | -3 | -1.18 | 160 | 53 | -13.76 | -5.43 | 158 | 49 | -12.76 | -5.04 | 159
| Л-185 |  |  |  |  | 26 | 7.01 | 3.01 | 157 | 34 | 9.02 | 3.54 | 155 | 36 | 9.31 | 3.48 | 156
| Л-192 |  |  |  |  | 32 | -8.26 | -3.26 | 160 | 2 | -0.51 | -0.2 | 158 | 12 | -2 | -0.79 | 159
| М-47 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.7
| М-97 | 1 |  |  |  | 29 | 1.8 | 0.7 | 37 | 35 | 2.3 | 0.7 | 36.5 | 37.5 | 2.5 | 0.7 | 36.7
| М-63 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.7
| М-48 | 2 |  |  |  | 26 | 1.6 | 0.6 | 37 | 30 | 2 | 0.7 | 36.5 | 30 | 2 | 0.7 | 36.7
| М-56 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.7
29 | Т-1 | 40 | 158 | 0 | IX | 37 | 9.7 | 4.31 | 157 | 54 | 13.86 | 5.65 | 155 | 49 | 12.75 | 4.68 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 119 | 7.32 | 3.19 | 38 | 171 | 10.54 | 3.99 | 37 | 167 | 10.25 | 3.5 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 238 | 2.38 | 1.12 | 6.4 | 332 | 3.32 | 1.66 | 6.2 | 250 | 2.5 | 1.18 | 6.3
| Т-2 | 40 | 158 | 0 | IX | 43 | 11.28 | 4.84 | 157 | 59 | 15.36 | 6.05 | 155 | 56 | 14.42 | 5.54 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | 3 | 143 | 8.86 | 3.65 | 38 | 191 | 11.81 | 4.01 | 37 | 187 | 11.53 | 3.98 | 37
|  |  | 6.6 |  |  | 242 | 2.42 | 1.19 | 6.3 | 355 | 3.55 | 2.04 | 6.1 | 289 | 2.89 | 1.56 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 20.98; 4-00 час Q МВар 8: 9.15; 10-00 час P МВт 11: 29.22; 10-00 час Q МВар 12: 11.7; 18-00 час P МВт 15: 27.17; 18-00 час Q МВар 16: 10.22
| Л-170 |  |  |  |  | 113 | -29.24 | -11.55 | 157 | 115 | -29.73 | -11.75 | 155 | 113 | -29.17 | -11.52 | 1565
| Л-192 |  |  |  |  | 32 | 8.26 | 3.26 | 160 | 2 | 0.51 | 0.2 | 158 | 12 | 2 | 0.79 | 159
| М-78 | 1 |  |  |  | 33 | 2.03 | 0.8 | 38 | 39 | 2.43 | 0.89 | 37 | 36 | 2.23 | 0.8 | 37
| М-80 | 1 |  |  |  | 14 | 0.9 | 0.23 | 38 | 18 | 1.11 | 0.27 | 37 | 16 | 1.03 | 0.26 | 37
| М-76 | 1 |  |  |  | 69 | 4.25 | 1.87 | 38 | 92 | 5.67 | 1.89 | 37 | 86 | 5.28 | 1.95 | 37
| М-92 | 1 |  |  |  | 27 | 1.68 | 0.75 | 38 | 42 | 2.6 | 0.96 | 37 | 49 | 2.99 | 0.97 | 37.5
| М-93 | 2 |  |  |  | 23 | 1.43 | 0.55 | 38 | 43 | 2.67 | 0.98 | 37 | 46 | 2.85 | 0.81 | 37
| М-45 | 2 |  |  |  | 65 | 3.99 | 2.01 | 38 | 87 | 5.33 | 2.1 | 37 | 84 | 5.14 | 2 | 37.5
| М-79 | 2 |  |  |  | 1 | 0.05 | 0 | 38 | 1 | 0.05 | 0 | 37 | 1 | 0.05 | 0 | 37.5
| М-95 | 2 |  |  |  | 30 | 1.85 | 0.63 | 38 | 40 | 2.49 | 0.91 | 37 | 36 | 2.21 | 0.69 | 37.5
50 | Т-1 | 25 | 158 | -1,5 | XII | 15 | 4.07 | 1.68 | 157 | 20 | 5.24 | 2.06 | 155 | 21 | 5.33 | 2.02 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | III | 38 | 2.4 | 0.94 | 38 | 48 | 3 | 1.18 | 37 | 48 | 3 | 1.18 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 167 | 1.67 | 0.74 | 6.4 | 224 | 2.24 | 0.88 | 6.2 | 233 | 2.33 | 0.84 | 6.3
| Т-2 | 25 | 158 | -1,5 | XII | 11 | 2.94 | 1.33 | 157 | 14 | 3.78 | 1.48 | 155 | 15 | 3.98 | 1.46 | 156
|  |  | 38.5 | 0 | III | 19 | 1.2 | 0.47 | 38 | 19 | 1.2 | 0.47 | 37.5 | 19 | 1.2 | 0.47 | 37.5
|  |  | 6.6 |  |  | 174 | 1.74 | 0.86 | 6.4 | 258 | 2.58 | 1.01 | 6.2 | 278 | 2.78 | 0.99 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 7.01; 4-00 час Q МВар 8: 3.01; 10-00 час P МВт 11: 9.02; 10-00 час Q МВар 12: 3.54; 18-00 час P МВт 15: 9.31; 18-00 час Q МВар 16: 3.48
| Л-185 |  |  |  |  | 26 | 7.01 | 3.01 | 157 | 34 | 9.02 | 3.54 | 155 | 36 | 9.31 | 3.48 | 156
| М-74 | 2 |  |  |  | 19 | 1.2 | 0.47 | 38 | 19 | 1.2 | 0.47 | 37.5 | 19 | 1.2 | 0.47 | 37.5
| М-101 | 1 |  |  |  | 14 | 0.9 | 0.35 | 38 | 19 | 1.2 | 0.47 | 37 | 19 | 1.2 | 0.47 | 37.5
| М-68 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-63 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-73 | 1 |  |  |  | 24 | 1.5 | 0.59 | 38 | 29 | 1.8 | 0.71 | 37 | 29 | 1.8 | 0.71 | 37.5
| М-56 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Т-1 | 16 | 158 | +12 | I | 13 | 3.52 | 0.57 | 167 | 15 | 3.96 | 0.69 | 167 | 15 | 4.04 | 0.69 | 167
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 352 | 3.52 | 0.57 | 6.4 | 396 | 3.96 | 0.69 | 6.3 | 404 | 4.04 | 0.69 | 6.2 |  |  |  | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +12 | I | 5 | 1.42 | 0.24 | 167 | 6 | 1.54 | 0.25 | 167 | 6 | 1.6 | 0.26 | 167
|  |  | 38.5 | 0 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6.6 |  |  | 142 | 1.42 | 0.24 | 6.3 | 154 | 1.54 | 0.25 | 6.3 | 160 | 1.6 | 0.26 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.94; 4-00 час Q МВар 8: 0.81; 10-00 час P МВт 11: 5.5; 10-00 час Q МВар 12: 0.94; 18-00 час P МВт 15: 5.64; 18-00 час Q МВар 16: 0.95
| Л-177 |  |  |  |  | 18 | 4.94 | 0.81 | 167 | 21 | 5.5 | 0.94 | 167 | 21 | 5.64 | 0.95 | 167
| М-103 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Т-1 | 16 | 158 | +7,5 | IV | 1 | 0.47 | 0.07 | 165 | 2 | 0.56 | 0.08 | 161 | 2 | 0.56 | 0.07 | 161
|  |  | 6.6 |  |  | 47 | 0.47 | 0.07 | 6.3 | 56 | 0.56 | 0.08 | 6.2 | 56 | 0.56 | 0.07 | 6.2
| Т-2 | 16 | 158 | +10,5 | II | 1 | 0.4 | 0.25 | 162 | 3 | 0.75 | 0.59 | 161 | 2 | 0.53 | 0.28 | 162
|  |  | 6.6 |  |  | 40 | 0.4 | 0.25 | 6.3 | 75 | 0.75 | 0.59 | 6.2 | 53 | 0.53 | 0.28 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.87; 4-00 час Q МВар 8: 0.32; 10-00 час P МВт 11: 1.31; 10-00 час Q МВар 12: 0.67; 18-00 час P МВт 15: 1.09; 18-00 час Q МВар 16: 0.35
| ОЛ-223 |  |  |  |  | 1 | 0.47 | 0.07 | 165 | 2 | 0.56 | 0.08 | 161 | 2 | 0.56 | 0.07 | 161
| ОЛ-224 |  |  |  |  | 1 | 0.4 | 0.25 | 162 | 3 | 0.75 | 0.59 | 161 | 2 | 0.53 | 0.28 | 162
301 | Т-1 | 16 | 35 | -2.5 | IV | 63 | 3.66 | 1.32 | 36 | 118 | 6.87 | 1.98 | 36 | 106 | 6.2 | 1.61 | 36
|  |  | 6 |  |  | 366 | 3.66 | 1.32 | 6.2 | 687 | 6.87 | 1.98 | 6.1 | 620 | 6.2 | 1.61 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | X | 78 | 4.53 | 1.79 | 36.3 | 122 | 7.09 | 2.21 | 35.7 | 127 | 7.41 | 2.27 | 36
|  |  | 6 |  |  | 453 | 4.53 | 1.79 | 6.3 | 709 | 7.09 | 2.21 | 6.2 | 741 | 7.41 | 2.27 | 6.2
| Т-3 | 10 | 35 | -5 | V | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 8.19; 4-00 час Q МВар 8: 3.11; 10-00 час P МВт 11: 13.96; 10-00 час Q МВар 12: 4.19; 18-00 час P МВт 15: 13.61; 18-00 час Q МВар 16: 3.88
| М-21 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-31 | 1 |  |  |  | 63 | 3.66 | 1.32 | 36 | 118 | 6.87 | 1.98 | 36 | 106 | 6.2 | 1.61 | 36
| М-22 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-30 | 2 |  |  |  | 78 | 4.53 | 1.79 | 36.3 | 122 | 7.09 | 2.21 | 35.7 | 127 | 7.41 | 2.27 | 36
302 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 43 | 2.5 | 0.58 | 36.4 | 72 | 4.31 | 0.76 | 35.4 | 70 | 4.07 | 0.83 | 36
|  |  | 6 |  |  | 250 | 2.5 | 0.58 | 6 | 430 | 4.31 | 0.76 | 5.9 | 407 | 4.07 | 0.83 | 6
| Т-2 | 16 | 35 | +3 | VII | 44 | 2.6 | 0.74 | 36.3 | 82 | 4.81 | 1.07 | 35.3 | 82 | 4.77 | 1.02 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 260 | 2.6 | 0.74 | 6.2 | 481 | 4.81 | 1.07 | 6.1 | 477 | 4.77 | 1.02 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.1; 4-00 час Q МВар 8: 1.32; 10-00 час P МВт 11: 9.12; 10-00 час Q МВар 12: 1.83; 18-00 час P МВт 15: 8.84; 18-00 час Q МВар 16: 1.85
| ОМ-21 | 1 |  |  |  | 43 | 2.5 | 0.58 | 36.4 | 72 | 4.31 | 0.76 | 35.4 | 70 | 4.07 | 0.83 | 36
| ОМ-22 | 2 |  |  |  | 44 | 2.6 | 0.74 | 36.3 | 82 | 4.81 | 1.07 | 35.3 | 82 | 4.77 | 1.02 | 36.1
303 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 13 | 0.82 | 0.27 | 36 | 13 | 0.85 | 0.27 | 36 | 14 | 0.9 | 0.27 | 36
|  |  | 6 |  |  | 82 | 0.82 | 0.27 | 6.2 | 85 | 0.85 | 0.27 | 6.3 | 90 | 0.9 | 0.27 | 6.4
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.82; 4-00 час Q МВар 8: 0.27; 10-00 час P МВт 11: 0.85; 10-00 час Q МВар 12: 0.27; 18-00 час P МВт 15: 0.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.27
| М-23 | 1 |  |  |  | 13 | 0.82 | 0.27 | 36 | 13 | 0.85 | 0.27 | 36 | 14 | 0.9 | 0.27 | 36
| М-35 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 35.8
304 | Т-1 | 1.8 | 35 | +5 | I | 6 | 0.42 | 0.18 | 37 | 8 | 0.53 | 0.19 | 37 | 8 | 0.51 | 0.19 | 37
|  |  | 6 |  |  | 42 | 0.42 | 0.18 | 5.9 | 53 | 0.53 | 0.19 | 6 | 51 | 0.51 | 0.19 | 6
| Т-2 | 1.8 | 35 | +5 | I | 6 | 0.37 | 0.06 | 35 | 6 | 0.4 | 0.06 | 34.8 | 6 | 0.42 | 0.06 | 34.7
|  |  | 6 |  |  | 37 | 0.37 | 0.06 | 6.2 | 40 | 0.4 | 0.06 | 6.1 | 42 | 0.42 | 0.06 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.79; 4-00 час Q МВар 8: 0.24; 10-00 час P МВт 11: 0.93; 10-00 час Q МВар 12: 0.25; 18-00 час P МВт 15: 0.93; 18-00 час Q МВар 16: 0.25
| М-24 | 2 |  |  |  | 6 | 0.37 | 0.06 | 35 | 6 | 0.4 | 0.06 | 34.8 | 6 | 0.42 | 0.06 | 34.7
| М-37 | 1 |  |  |  | 6 | 0.42 | 0.18 | 37 | 8 | 0.53 | 0.19 | 37 | 8 | 0.51 | 0.19 | 37
306 | Т-1 | 16 | 35 | 0 | XI | 89 | 5.5 | 1.72 | 36.4 | 125 | 7.65 | 2.37 | 35.4 | 117 | 7.19 | 1.96 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 550 | 5.5 | 1.72 | 6.2 | 765 | 7.65 | 2.37 | 6.1 | 719 | 7.19 | 1.96 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | XI | 55 | 3.26 | 0.63 | 36.3 | 81 | 4.64 | 0.6 | 35.3 | 77 | 4.72 | 0.68 | 36.2
|  |  | 6 |  |  | 326 | 3.26 | 0.63 | 6.1 | 464 | 4.64 | 0.6 | 6.1 | 472 | 4.72 | 0.68 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 8.76; 4-00 час Q МВар 8: 2.35; 10-00 час P МВт 11: 12.29; 10-00 час Q МВар 12: 2.97; 18-00 час P МВт 15: 11.91; 18-00 час Q МВар 16: 2.64
| М-19 | 1 |  |  |  | 136 | 8.03 | 2.43 | 36.4 | 190 | 10.89 | 3.53 | 35.4 | 170 | 9.75 | 2.68 | 36.1
| М-17 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-7 | 1 |  |  |  | 43 | 2.53 | 0.71 | 36.4 | 56 | 3.24 | 1.16 | 35.4 | 44 | 2.56 | 0.72 | 36.1
| М-8 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 36.2
| М-18 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| М-20 | 2 |  |  |  | 55 | 3.26 | 0.63 | 36.3 | 81 | 4.64 | 0.6 | 35.3 | 77 | 4.72 | 0.68 | 36.2
307 | Т-1 | 5.6 | 35 | +5 | I | 20 | 1.26 | 0.43 | 36.2 | 28 | 1.72 | 0.46 | 36.2 | 28 | 1.73 | 0.45 | 36.2
|  |  | 6 |  |  | 126 | 1.26 | 0.43 | 6.1 | 172 | 1.72 | 0.46 | 6 | 173 | 1.73 | 0.45 | 6
| Т-2 | 5.6 | 35 | +5 | I | 18 | 1.14 | 0.3 | 36 | 19 | 1.2 | 0.31 | 36 | 19 | 1.17 | 0.28 | 36
|  |  | 6 |  |  | 114 | 1.14 | 0.3 | 6.3 | 120 | 1.2 | 0.31 | 6.3 | 117 | 1.17 | 0.28 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.4; 4-00 час Q МВар 8: 0.73; 10-00 час P МВт 11: 2.92; 10-00 час Q МВар 12: 0.77; 18-00 час P МВт 15: 2.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.73
| М-37 | 1 |  |  |  | 20 | 1.26 | 0.43 | 36.2 | 28 | 1.72 | 0.46 | 36.2 | 28 | 1.73 | 0.45 | 36.2
| М-88 | 2 |  |  |  | 18 | 1.14 | 0.3 | 36 | 19 | 1.2 | 0.31 | 36 | 19 | 1.17 | 0.28 | 36
309 | Т-1 | 1.8 | 35 | +2,5 | II | 1 | 0.1 | 0.09 | 37.5 | 2 | 0.14 | 0.08 | 37 | 1 | 0.1 | 0.08 | 37
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.1 | 0.09 | 6.1 | 14 | 0.14 | 0.08 | 6.1 | 10 | 0.1 | 0.08 | 6.1
| Т-2 | 1.8 | 35 | +2,5 | II | 1 | 0.01 | 0.01 | 36.5 | 1 | 0.02 | 0.01 | 36.5 | 1 | 0.02 | 0.02 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 1 | 0.01 | 0.01 | 6 | 2 | 0.02 | 0.01 | 6 | 2 | 0.02 | 0.02 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.11; 4-00 час Q МВар 8: 0.1; 10-00 час P МВт 11: 0.16; 10-00 час Q МВар 12: 0.09; 18-00 час P МВт 15: 0.12; 18-00 час Q МВар 16: 0.1
| М-62 | 2 |  |  |  | 1 | 0.01 | 0 | 36.5 | 1 | 0.01 | 0 | 36.5 | 1 | 0.01 | 0 | 36.5
| М-46 | 2 |  |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 36.5 | 1 | 0.02 | 0 | 36.5 | 1 | 0.02 | 0 | 36.5
| М-47 | 1 |  |  |  | 1 | 0.1 | 0.09 | 37.5 | 2 | 0.14 | 0.08 | 37 | 1 | 0.1 | 0.08 | 37
314 | Т-1 | 6.3 | 35 | 0 | VI | 34 | 2.13 | 0.85 | 36.8 | 41 | 2.56 | 0.91 | 36.5 | 43 | 2.63 | 0.87 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 213 | 2.13 | 0.85 | 6 | 256 | 2.56 | 0.91 | 6.1 | 263 | 2.63 | 0.87 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | 0 | VI | 12 | 0.74 | 0.23 | 36.8 | 16 | 1.01 | 0.28 | 36.5 | 18 | 1.1 | 0.3 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 74 | 0.74 | 0.23 | 6.2 | 101 | 1.01 | 0.28 | 6.2 | 110 | 1.1 | 0.3 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.87; 4-00 час Q МВар 8: 1.08; 10-00 час P МВт 11: 3.57; 10-00 час Q МВар 12: 1.19; 18-00 час P МВт 15: 3.73; 18-00 час Q МВар 16: 1.17
| М-105 | 1 |  |  |  | 37 | 2.34 | 0.9 | 36.8 | 45 | 2.81 | 0.98 | 36.5 | 48 | 2.91 | 0.93 | 36.3
| М-53 | 1 |  |  |  | 3 | 0.21 | 0.05 | 36.8 | 4 | 0.25 | 0.07 | 36.5 | 4 | 0.28 | 0.06 | 36.3
| М-52 | 2 |  |  |  | 12 | 0.74 | 0.33 | 36.8 | 13 | 0.8 | 0.31 | 36.5 | 12 | 0.77 | 0.3 | 36.3
| М-106 | 2 |  |  |  | 24 | 1.48 | 0.56 | 36.8 | 29 | 1.81 | 0.59 | 36.5 | 30 | 1.87 | 0.6 | 36.3
316 | Т-1 | 6.3 | 35 | +2,5 | II | 40 | 2.4 | 0.83 | 36.4 | 50 | 2.98 | 1.1 | 35.5 | 50 | 2.95 | 1.14 | 35.6
|  |  | 6 |  |  | 240 | 2.4 | 0.83 | 6.3 | 298 | 2.98 | 1.1 | 6.1 | 295 | 2.95 | 1.14 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 20 | 1.22 | 0.41 | 36.6 | 24 | 1.41 | 0.43 | 35.6 | 24 | 1.44 | 0.42 | 35.7
|  |  | 6 |  |  | 122 | 1.22 | 0.41 | 6.3 | 141 | 1.41 | 0.43 | 6.3 | 144 | 1.44 | 0.42 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.62; 4-00 час Q МВар 8: 1.24; 10-00 час P МВт 11: 4.39; 10-00 час Q МВар 12: 1.53; 18-00 час P МВт 15: 4.39; 18-00 час Q МВар 16: 1.56
| М-41 | 1 |  |  |  | 40 | 2.4 | 0.83 | 36.4 | 50 | 2.98 | 1.1 | 35.5 | 50 | 2.95 | 1.14 | 35.6
| М-42 | 2 |  |  |  | 20 | 1.22 | 0.41 | 36.6 | 24 | 1.41 | 0.43 | 35.6 | 24 | 1.44 | 0.42 | 35.7
317 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 1 | 0.01 | 0.05 | 38 | 3 | 0.17 | 0.07 | 37 | 2 | 0.14 | 0.05 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 10 | 0.01 | 0.05 | 6.3 | 17 | 0.17 | 0.07 | 6 | 14 | 0.14 | 0.05 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 3 | 0.21 | 0.15 | 38 | 4 | 0.27 | 0.19 | 37 | 3 | 0.19 | 0.12 | 37
|  |  | 6 |  |  | 21 | 0.21 | 0.15 | 6.2 | 27 | 0.27 | 0.19 | 5.9 | 19 | 0.19 | 0.12 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.22; 4-00 час Q МВар 8: 0.2; 10-00 час P МВт 11: 0.44; 10-00 час Q МВар 12: 0.26; 18-00 час P МВт 15: 0.33; 18-00 час Q МВар 16: 0.17
| М-43 | 1 |  |  |  | 1 | 0.02 | 0.05 | 38 | 3 | 0.18 | 0.07 | 37 | 2 | 0.15 | 0.05 | 37.5
| М-40 | 2 |  |  |  | 4 | 0.23 | 0.16 | 38 | 5 | 0.28 | 0.19 | 37 | 3 | 0.19 | 0.12 | 37
| М-102 | 2 |  |  |  | 1 | 0.02 | 0.01 | 38 | 1 | 0.01 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
318 | Т-1 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 7 | 0.48 | 0.14 | 36.8 | 9 | 0.59 | 0.17 | 36.5 | 10 | 0.63 | 0.16 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 48 | 0.48 | 0.14 | 6.2 | 59 | 0.59 | 0.17 | 6.2 | 63 | 0.63 | 0.16 | 6.1 |  |  |  | 37
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 14 | 0.89 | 0.28 | 36.8 | 16 | 1.02 | 0.33 | 36.5 | 17 | 1.04 | 0.3 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 89 | 0.89 | 0.28 | 6.3 | 102 | 1.02 | 0.33 | 6.3 | 104 | 1.04 | 0.3 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.37; 4-00 час Q МВар 8: 0.42; 10-00 час P МВт 11: 1.61; 10-00 час Q МВар 12: 0.5; 18-00 час P МВт 15: 1.67; 18-00 час Q МВар 16: 0.46
| ОМ-105 | 1 |  |  |  | 7 | 0.48 | 0.14 | 36.8 | 9 | 0.59 | 0.17 | 36.5 | 10 | 0.63 | 0.16 | 36.3
| ОМ-106 | 2 |  |  |  | 14 | 0.89 | 0.28 | 36.8 | 16 | 1.02 | 0.33 | 36.5 | 17 | 1.04 | 0.3 | 36.3
320 | Т-1 | 10 | 35 | +5 | I | 19 | 1.17 | 0.09 | 36 | 23 | 1.43 | 0.09 | 36.5 | 22 | 1.4 | 0.1 | 36.5 |  |  |  | 37
|  |  | 6 |  |  | 117 | 1.17 | 0.09 | 6.1 | 143 | 1.43 | 0.09 | 6.2 | 140 | 1.4 | 0.1 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | +5 | I | 28 | 1.75 | 0.28 | 35 | 38 | 2.34 | 0.34 | 34.2 | 42 | 2.57 | 0.36 | 34.5
|  |  | 6 |  |  | 175 | 1.75 | 0.28 | 6.2 | 234 | 2.34 | 0.34 | 6.2 | 257 | 2.57 | 0.36 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.92; 4-00 час Q МВар 8: 0.37; 10-00 час P МВт 11: 3.77; 10-00 час Q МВар 12: 0.43; 18-00 час P МВт 15: 3.97; 18-00 час Q МВар 16: 0.46
| М-26 | 2 |  |  |  | 28 | 1.75 | 0.28 | 35 | 38 | 2.34 | 0.34 | 34.2 | 42 | 2.57 | 0.36 | 34.5
| М-27 | 1 |  |  |  | 19 | 1.17 | 0.09 | 36 | 23 | 1.43 | 0.09 | 36.5 | 22 | 1.4 | 0.1 | 36.5
321 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | XI | 13 | 0.81 | 0.21 | 38 | 12 | 0.74 | 0.18 | 38 | 15 | 0.88 | 0.22 | 38
|  |  | 6 |  |  | 81 | 0.81 | 0.21 | 6 | 74 | 0.74 | 0.18 | 6.1 | 92 | 0.88 | 0.22 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | XI | 17 | 1.05 | 0.27 | 36 | 19 | 1.2 | 0.32 | 35.8 | 19 | 1.21 | 0.3 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 105 | 1.05 | 0.27 | 6.3 | 120 | 1.2 | 0.32 | 6.3 | 121 | 1.21 | 0.3 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.86; 4-00 час Q МВар 8: 0.48; 10-00 час P МВт 11: 1.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.5; 18-00 час P МВт 15: 2.09; 18-00 час Q МВар 16: 0.52
| ОМ-107 | 1 |  |  |  | 13 | 0.81 | 0.21 | 38 | 12 | 0.74 | 0.18 | 38 | 15 | 0.88 | 0.22 | 38
| ОМ-14 | 2 |  |  |  | 17 | 1.05 | 0.27 | 36 | 19 | 1.2 | 0.32 | 35.8 | 19 | 1.21 | 0.3 | 35.8
322 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 22 | 1.35 | 0.49 | 36.3 | 32 | 1.98 | 0.64 | 36 | 31 | 1.91 | 0.62 | 36
|  |  | 6 |  |  | 135 | 1.35 | 0.49 | 6 | 198 | 1.98 | 0.64 | 6 | 191 | 1.91 | 0.62 | 6
| Т-2 | 6.3 | 35 | +5 | I | 13 | 0.83 | 0.27 | 37.5 | 19 | 1.19 | 0.32 | 37.5 | 18 | 1.15 | 0.35 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 83 | 0.83 | 0.27 | 6 | 119 | 1.19 | 0.34 | 6 | 115 | 1.15 | 0.35 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.18; 4-00 час Q МВар 8: 0.76; 10-00 час P МВт 11: 3.17; 10-00 час Q МВар 12: 0.98; 18-00 час P МВт 15: 3.06; 18-00 час Q МВар 16: 0.97
| М-13 | 1 |  |  |  | 22 | 1.35 | 0.49 | 36.3 | 32 | 1.98 | 0.64 | 36 | 31 | 1.91 | 0.62 | 36
| М-108 | 2 |  |  |  | 13 | 0.83 | 0.27 | 37.5 | 19 | 1.19 | 0.32 | 37.5 | 18 | 1.15 | 0.35 | 37.5
324 | Т-1 | 4 | 35 | +5 | I | 3 | 0.18 | 0.11 | 36.3 | 12 | 0.73 | 0.15 | 36 | 5 | 0.32 | 0.13 | 36
|  |  | 6 |  |  | 18 | 0.18 | 0.11 | 6.1 | 73 | 0.73 | 0.15 | 6.2 | 32 | 0.32 | 0.13 | 6.2
| Т-2 | 4 | 35 | +5 | I | 7 | 0.44 | 0.14 | 36 | 20 | 1.25 | 0.28 | 35.8 | 8 | 0.53 | 0.18 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 44 | 0.44 | 0.14 | 6.3 | 125 | 1.25 | 0.28 | 6.3 | 53 | 0.53 | 0.18 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.62; 4-00 час Q МВар 8: 0.25; 10-00 час P МВт 11: 1.98; 10-00 час Q МВар 12: 0.43; 18-00 час P МВт 15: 0.85; 18-00 час Q МВар 16: 0.31
| М-89 | 2 |  |  |  | 25 | 1.75 | 0.08 | 36 | 30 | 1.84 | 0.08 | 35.8 | 30 | 1.84 | 0.07 | 35.8
| М-4 | 2 |  |  |  | 32 | 2.19 | 0.22 | 36 | 50 | 3.09 | 0.36 | 35.8 | 38 | 2.37 | 0.25 | 35.8
| М-3 | 1 |  |  |  | 3 | 0.18 | 0.11 | 36.3 | 12 | 0.73 | 0.15 | 36 | 5 | 0.32 | 0.13 | 36
325 | Т-1 | 10 | 35 | -1,33 | XI | 4 | 0.25 | 0.04 | 37.5 | 5 | 0.3 | 0.09 | 37.5 | 4 | 0.27 | 0.07 | 37.5
|  |  | 10 |  |  | 14 | 0.25 | 0.04 | 10.5 | 17 | 0.3 | 0.09 | 10.4 | 15 | 0.27 | 0.07 | 10.5
| Т-2 | 10 | 35 | -1,33 | XI | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.25; 4-00 час Q МВар 8: 0.04; 10-00 час P МВт 11: 0.3; 10-00 час Q МВар 12: 0.09; 18-00 час P МВт 15: 0.27; 18-00 час Q МВар 16: 0.07
| М-54 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
| М-55 | 1 |  |  |  | 4 | 0.25 | 0.04 | 37.5 | 5 | 0.3 | 0.09 | 37.5 | 4 | 0.27 | 0.07 | 37.5
333 | Т-1 | 1 | 35 | 10 | I | 5 | 0.29 | 0.03 | 36.7 | 5 | 0.36 | 0.05 | 35.8 | 5 | 0.35 | 0.05 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 29 | 0.29 | 0.03 | 6.1 | 36 | 0.36 | 0.05 | 6.1 | 35 | 0.35 | 0.05 | 6.2
| ОМ-35 | 1 |  |  |  | 5 | 0.29 | 0.03 | 36.7 | 5 | 0.36 | 0.05 | 35.8 | 5 | 0.35 | 0.05 | 35.8
334 | Т-1 | 0.1 | 3: 35; 4: -2,5; 5: II
0.4
| ОМ-43 | 1
335 | Т-1 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 55 | 3.21 | 1.04 | 36.3 | 90 | 5.27 | 1.26 | 36.2 | 99 | 5.8 | 1.34 | 36
|  |  | 6 |  |  | 320 | 3.21 | 1.04 | 6.2 | 527 | 5.27 | 1.26 | 6.1 | 580 | 5.8 | 1.34 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 66 | 3.89 | 1.31 | 36.2 | 105 | 6.15 | 1.53 | 36.1 | 114 | 6.65 | 1.61 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 389 | 3.89 | 1.31 | 6.1 | 615 | 6.15 | 1.53 | 6.1 | 665 | 6.65 | 1.61 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 7.1; 4-00 час Q МВар 8: 2.35; 10-00 час P МВт 11: 11.42; 10-00 час Q МВар 12: 2.79; 18-00 час P МВт 15: 12.45; 18-00 час Q МВар 16: 2.95
| М-38 | 2 |  |  |  | 66 | 3.89 | 1.31 | 36.2 | 105 | 6.15 | 1.53 | 36.2 | 114 | 6.65 | 1.61 | 36.1
| М-39 | 1 |  |  |  | 55 | 3.21 | 1.04 | 36.3 | 90 | 5.27 | 1.26 | 36.1 | 99 | 5.8 | 1.34 | 36
338 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 51 | 3.05 | 0.8 | 37.2 | 80 | 4.71 | 1.08 | 36.5 | 87 | 5.16 | 1.11 | 36.5
|  |  | 6 |  |  | 305 | 3.05 | 0.8 | 6.2 | 471 | 4.71 | 1.08 | 6.1 | 516 | 5.16 | 1.11 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | -2,5 | IV | 50 | 2.97 | 0.64 | 36.8 | 81 | 4.78 | 0.83 | 36 | 89 | 5.25 | 0.86 | 36
|  |  | 6 |  |  | 297 | 2.97 | 0.64 | 6.2 | 478 | 4.78 | 0.83 | 6.1 | 525 | 5.25 | 0.86 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.02; 4-00 час Q МВар 8: 1.44; 10-00 час P МВт 11: 9.49; 10-00 час Q МВар 12: 1.91; 18-00 час P МВт 15: 10.41; 18-00 час Q МВар 16: 1.97
| М-28 | 2 |  |  |  | 50 | 2.97 | 0.64 | 36.8 | 81 | 4.78 | 0.83 | 36 | 89 | 5.25 | 0.86 | 36
| М-29 | 1 |  |  |  | 51 | 3.05 | 0.8 | 37.2 | 80 | 4.71 | 1.08 | 36.5 | 87 | 5.16 | 1.11 | 36.5
340 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | X | 3 | 0.21 | 0.01 | 37 | 3 | 0.21 | 0.02 | 37 | 3 | 0.22 | 0.01 | 37
|  |  | 6 |  |  | 21 | 0.21 | 0.01 | 6.1 | 21 | 0.21 | 0.02 | 6.1 | 22 | 0.22 | 0.01 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | X | 9 | 0.54 | 0.19 | 36 | 17 | 1.05 | 0.46 | 36 | 12 | 0.75 | 0.33 | 36
|  |  | 6 |  |  | 54 | 0.54 | 0.19 | 6.3 | 105 | 1.05 | 0.46 | 6.2 | 75 | 0.75 | 0.33 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.75; 4-00 час Q МВар 8: 0.2; 10-00 час P МВт 11: 1.26; 10-00 час Q МВар 12: 0.48; 18-00 час P МВт 15: 0.97; 18-00 час Q МВар 16: 0.34
| М-15 | 1 |  |  |  | 3 | 0.21 | 0.01 | 37 | 3 | 0.21 | 0.02 | 37 | 3 | 0.22 | 0.01 | 37
| ОМ-34 | 2 |  |  |  | 9 | 0.54 | 0.19 | 36 | 17 | 1.05 | 0.46 | 36 | 12 | 0.75 | 0.33 | 36
341 | Т-1 | 16 | 35 | +6 | V | 59 | 3.62 | 1.4 | 38.5 | 103 | 6.28 | 1.79 | 37.5 | 106 | 6.44 | 1.73 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 362 | 3.62 | 1.4 | 6.3 | 628 | 6.28 | 1.79 | 6 | 644 | 6.44 | 1.73 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | 0 | III | 48 | 2.91 | 1 | 37 | 92 | 5.61 | 1.47 | 37.5 | 94 | 5.68 | 1.47 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 291 | 2.91 | 1 | 6.2 | 561 | 5.61 | 1.47 | 6.2 | 568 | 5.68 | 1.47 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.53; 4-00 час Q МВар 8: 2.4; 10-00 час P МВт 11: 11.89; 10-00 час Q МВар 12: 3.26; 18-00 час P МВт 15: 12.12; 18-00 час Q МВар 16: 3.2
| ОМ-5 | 1 |  |  |  | 59 | 3.62 | 1.4 | 38.5 | 103 | 6.28 | 1.79 | 37.5 | 106 | 6.44 | 1.73 | 37.5
| ОМ-6 | 2 |  |  |  | 48 | 2.91 | 1 | 37 | 92 | 5.61 | 1.47 | 37.5 | 94 | 5.68 | 1.47 | 37.5
342 | Т-1 | 2.5 | 35 | +9 | I | 10 | 0.65 | 0.01 | 37 | 12 | 0.77 | 0.03 | 37 | 10 | 0.65 | 0.01 | 37
|  |  | 10 |  |  | 36 | 0.65 | 0.01 | 10.5 | 43 | 0.77 | 0.03 | 10.5 | 36 | 0.65 | 0.01 | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 35 | +7,5 | II | 5 | 0.31 | 0.01 | 36.5 | 6 | 0.37 | 0.05 | 36.5 | 5 | 0.32 | 0 | 36.5
|  |  | 10 |  |  | 17 | 0.31 | 0.01 | 10.3 | 21 | 0.37 | 0.05 | 10.3 | 18 | 0.32 | 0 | 10.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.96; 4-00 час Q МВар 8: 0.02; 10-00 час P МВт 11: 1.14; 10-00 час Q МВар 12: 0.08; 18-00 час P МВт 15: 0.97; 18-00 час Q МВар 16: 0.01
| Т-3 | 4 | 35 | 0 | III | 14 | 0.86 | 0.56 | 37 | 15 | 0.94 | 0.58 | 37 | 15 | 0.93 | 0.6 | 37
|  |  | 10 |  |  | 48 | 0.86 | 0.56 | 10.7 | 53 | 0.94 | 0.58 | 10.7 | 52 | 0.93 | 0.6 | 10.7
| Т-4 | 4 | 35 | 7,5 | IV | 1 | 0.04 | 0 | 36.5 | 1 | 0.05 | 0 | 36.5 | 1 | 0.04 | 0 | 36.5
|  |  | 10 |  |  | 2 | 0.04 | 0 | 11 | 2 | 0.05 | 0 | 11 | 2 | 0.04 | 0 | 11
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.9; 4-00 час Q МВар 8: 0.56; 10-00 час P МВт 11: 0.99; 10-00 час Q МВар 12: 0.58; 18-00 час P МВт 15: 0.97; 18-00 час Q МВар 16: 0.6
| М-10 | 2 |  |  |  | 5 | 0.31 | 0.01 | 36.5 | 6 | 0.37 | 0.05 | 36.5 | 5 | 0.32 | 0 | 36.5
| М-11 | 1 |  |  |  | 10 | 0.65 | 0.01 | 37 | 12 | 0.77 | 0.03 | 37 | 10 | 0.65 | 0.01 | 37
| ОМ-10 | 4 |  |  |  | 1 | 0.04 | 0 | 36.5 | 1 | 0.05 | 0 | 36.5 | 1 | 0.04 | 0 | 36.5
| ОМ-11 | 3 |  |  |  | 14 | 0.86 | 0.56 | 37 | 15 | 0.94 | 0.58 | 37 | 15 | 0.93 | 0.6 | 37
346 | Т-1 | 10 | 35 | -5 | V | 1 | 0.01 | 0.02 | 37 | 1 | 0.02 | 0.01 | 37 | 1 | 0.02 | 0.02 | 37
|  |  | 6 |  |  | 1 | 0.01 | 0.02 | 6.1 | 2 | 0.02 | 0.01 | 6.1 | 2 | 0.02 | 0.02 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | -5 | V | 4 | 0.24 | 0.05 | 37 | 5 | 0.32 | 0.06 | 37.5 | 6 | 0.35 | 0.08 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 24 | 0.24 | 0.05 | 6.3 | 32 | 0.32 | 0.06 | 6.2 | 35 | 0.35 | 0.08 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.25; 4-00 час Q МВар 8: 0.07; 10-00 час P МВт 11: 0.34; 10-00 час Q МВар 12: 0.07; 18-00 час P МВт 15: 0.37; 18-00 час Q МВар 16: 0.1
| М-15 | 1 |  |  |  | 1 | 0.01 | 0.02 | 37 | 1 | 0.02 | 0.01 | 37 | 1 | 0.02 | 0.02 | 37
| М-16 | 2 |  |  |  | 4 | 0.24 | 0.05 | 37 | 5 | 0.32 | 0.06 | 37.5 | 6 | 0.35 | 0.08 | 37.5
372 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | II | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 35 | +6 | III | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-10 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37
| ОМ-11 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.5
373 | Т-1 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 14 | 0.88 | 0.35 | 37 | 17 | 0.88 | 0.35 | 36 | 14 | 0.88 | 0.35 | 36
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.88 | 0.35 | 10.5 | 50 | 0.88 | 0.35 | 10.3 | 50 | 0.88 | 0.35 | 10.3
| Т-2 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 20 | 1.24 | 0.49 | 37.5 | 20 | 1.24 | 0.49 | 37.3 | 20 | 1.24 | 0.49 | 37.2
|  |  | 10 |  |  | 70 | 1.24 | 0.49 | 10 | 70 | 1.24 | 0.49 | 10 | 70 | 1.24 | 0.49 | 9.8
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.12; 4-00 час Q МВар 8: 0.84; 10-00 час P МВт 11: 2.12; 10-00 час Q МВар 12: 0.84; 18-00 час P МВт 15: 2.12; 18-00 час Q МВар 16: 0.84
| ОМ-1 | 1 |  |  |  | 14 | 0.88 | 0.35 | 37 | 17 | 0.88 | 0.35 | 36 | 14 | 0.88 | 0.35 | 36
| ОМ-2 | 2 |  |  |  | 20 | 1.24 | 0.49 | 37.5 | 20 | 1.24 | 0.49 | 37.3 | 20 | 1.24 | 0.49 | 37.2
385 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | IX | 1 | 0.03 | 0.02 | 37.8 | 1 | 0.03 | 0.02 | 37.8 | 1 | 0.03 | 0.02 | 38
|  |  | 6 |  |  | 3 | 0.03 | 0.02 | 6.1 | 3 | 0.03 | 0.02 | 6 | 3 | 0.03 | 0.02 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | IX | 20 | 1.22 | 0 | 37 | 18 | 1.14 | 0 | 37.1 | 33 | 2.01 | 0 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 122 | 1.22 | 0 | 6.4 | 114 | 1.14 | 0 | 6.3 | 201 | 2.01 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.25; 4-00 час Q МВар 8: 0.02; 10-00 час P МВт 11: 1.17; 10-00 час Q МВар 12: 0.02; 18-00 час P МВт 15: 2.04; 18-00 час Q МВар 16: 0.02
| М-90 |  |  |  |  | 20 | 1.22 | 0 | 37 | 18 | 1.14 | 0 | 37.1 | 33 | 2.01 | 0 | 37.5
| М-91 |  |  |  |  | 1 | 0.03 | 0.02 | 37.8 | 1 | 0.03 | 0.02 | 37.8 | 1 | 0.03 | 0.02 | 38
387 | Т-1 | 10 | 35 | +1,5 | VIII | 23 | 1.43 | 0.55 | 38 | 43 | 2.67 | 0.98 | 37 | 46 | 2.85 | 0.81 | 37
|  |  | 6 |  |  | 143 | 1.43 | 0.55 | 6.1 | 267 | 2.67 | 0.98 | 6.3 | 285 | 2.85 | 0.81 | 6.3
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 27 | 1.68 | 0.75 | 38 | 42 | 2.6 | 0.96 | 37 | 49 | 2.99 | 0.97 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 168 | 1.68 | 0.75 | 6.1 | 260 | 2.6 | 0.96 | 6.1 | 299 | 2.99 | 0.97 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.11; 4-00 час Q МВар 8: 1.3; 10-00 час P МВт 11: 5.27; 10-00 час Q МВар 12: 1.94; 18-00 час P МВт 15: 5.84; 18-00 час Q МВар 16: 1.78
| М-92 | 2 |  |  |  | 27 | 1.68 | 0.75 | 38 | 42 | 2.6 | 0.96 | 37 | 49 | 2.99 | 0.97 | 37.5
| М-93 | 1 |  |  |  | 23 | 1.43 | 0.55 | 38 | 43 | 2.67 | 0.98 | 37 | 46 | 2.85 | 0.81 | 37
388 | Т-1 | 16 | 35 | +3 | VII | 8 | 0.53 | 0.52 | 38.1 | 14 | 0.86 | 0.52 | 37.8 | 9 | 0.67 | 0.52 | 37.6
|  |  | 6 |  |  | 53 | 0.53 | 0.52 | 6.2 | 86 | 0.86 | 0.52 | 6 | 67 | 0.67 | 0.52 | 6.1
| Т-2 | 16 | 35 | +1,5 | VIII | 33 | 2.04 | 0.86 | 37.5 | 40 | 2.46 | 0.96 | 37.4 | 37 | 2.19 | 0.86 | 37.2
|  |  | 6 |  |  | 200 | 2.04 | 0.86 | 6.1 | 246 | 2.46 | 0.96 | 6 | 219 | 2.19 | 0.86 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.57; 4-00 час Q МВар 8: 1.38; 10-00 час P МВт 11: 3.32; 10-00 час Q МВар 12: 1.48; 18-00 час P МВт 15: 2.86; 18-00 час Q МВар 16: 1.38
| ОМ-17 | 1 |  |  |  | 8 | 0.53 | 0.52 | 38.1 | 14 | 0.86 | 0.52 | 37.8 | 9 | 0.67 | 0.52 | 37.6
| ОМ-18 | 2 |  |  |  | 33 | 2.04 | 0.86 | 37.5 | 40 | 2.46 | 0.96 | 37.4 | 37 | 2.19 | 0.86 | 37.2
389 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 45 | 2.76 | 1.28 | 36.3 | 56 | 3.4 | 1.32 | 35.4 | 52 | 3.17 | 1.02 | 36
|  |  | 6 |  |  | 276 | 2.76 | 1.28 | 6.1 | 340 | 3.4 | 1.32 | 6 | 317 | 3.17 | 1.02 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 27 | 1.66 | 0.78 | 36.2 | 36 | 2.23 | 1.06 | 35.3 | 41 | 2.51 | 1.15 | 36.1
|  |  | 6 |  |  | 166 | 1.66 | 0.78 | 6.2 | 223 | 2.23 | 1.06 | 6.1 | 251 | 2.51 | 1.15 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.42; 4-00 час Q МВар 8: 2.06; 10-00 час P МВт 11: 5.63; 10-00 час Q МВар 12: 2.38; 18-00 час P МВт 15: 5.68; 18-00 час Q МВар 16: 2.17
| ОМ-21 | 1 |  |  |  | 45 | 2.76 | 1.28 | 36.3 | 56 | 3.4 | 1.32 | 35.4 | 52 | 3.17 | 1.02 | 36
| ОМ-22 | 2 |  |  |  | 27 | 1.66 | 0.78 | 36.2 | 36 | 2.23 | 1.06 | 35.3 | 41 | 2.51 | 1.15 | 36.1
391 | Т-1 | 6.3 | 35 | 5 | I | 2 | 0.15 | 0.05 | 37.5 | 3 | 0.2 | 0.07 | 37.5 | 2 | 0.15 | 0.05 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.15 | 0.05 | 6.1 | 20 | 0.2 | 0.07 | 6.1 | 15 | 0.15 | 0.05 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 6 | 0.4 | 0.15 | 36.3 | 8 | 0.5 | 0.19 | 36 | 13 | 0.8 | 0.31 | 36
|  |  | 6 |  |  | 40 | 0.4 | 0.15 | 6 | 50 | 0.5 | 0.19 | 6 | 80 | 0.8 | 0.31 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.55; 4-00 час Q МВар 8: 0.2; 10-00 час P МВт 11: 0.7; 10-00 час Q МВар 12: 0.26; 18-00 час P МВт 15: 0.95; 18-00 час Q МВар 16: 0.36
| М-14 | 2 |  |  |  | 6 | 0.4 | 0.15 | 36.3 | 8 | 0.5 | 0.19 | 36 | 13 | 0.8 | 0.31 | 36
| М-107 | 1 |  |  |  | 2 | 0.15 | 0.05 | 37.5 | 3 | 0.2 | 0.07 | 37.5 | 2 | 0.15 | 0.05 | 37.5
393 | Т-1 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 36 | 2.21 | 0.87 | 37 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36
|  |  | 10 |  |  | 125 | 2.21 | 0.87 | 11 | 123 | 2.18 | 0.86 | 10.7 | 123 | 2.18 | 0.86 | 10.9
| Т-2 | 10 | 35 | +4,5 | VI | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 37.2
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 10
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.21; 4-00 час Q МВар 8: 0.87; 10-00 час P МВт 11: 2.18; 10-00 час Q МВар 12: 0.86; 18-00 час P МВт 15: 2.18; 18-00 час Q МВар 16: 0.86
| М-1 | 1 |  |  |  | 36 | 2.21 | 0.87 | 37 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36 | 35 | 2.18 | 0.86 | 36
| М-2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 37.2
394 | Т-1 | 6.3 | 35 | +7,5 | IV | 11 | 0.69 | 0.11 | 36 | 12 | 0.76 | 0.12 | 36 | 13 | 0.8 | 0.1 | 36
|  |  | 6 |  |  | 69 | 0.69 | 0.11 | 6.2 | 76 | 0.76 | 0.12 | 6.3 | 80 | 0.8 | 0.1 | 6.1
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | VI | 5 | 0.3 | 0.04 | 36 | 5 | 0.34 | 0.03 | 36 | 5 | 0.31 | 0.04 | 36
|  |  | 6 |  |  | 30 | 0.3 | 0.04 | 6.2 | 34 | 0.34 | 0.03 | 6.2 | 31 | 0.31 | 0.04 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.99; 4-00 час Q МВар 8: 0.15; 10-00 час P МВт 11: 1.1; 10-00 час Q МВар 12: 0.15; 18-00 час P МВт 15: 1.11; 18-00 час Q МВар 16: 0.14
| ОМ-35 | 1 |  |  |  | 11 | 0.69 | 0.11 | 36 | 12 | 0.76 | 0.12 | 36 | 13 | 0.8 | 0.1 | 36
| ОМ-88 | 2 |  |  |  | 5 | 0.3 | 0.04 | 36 | 5 | 0.34 | 0.03 | 36 | 5 | 0.31 | 0.04 | 36
395 | Т-1 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| Т-2 | 6.3 | 35 | +1,5 | V | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3
|  |  | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-105 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3
| ОМ-106 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.3
400 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 53 | 3.24 | 1.68 | 36.3 | 64 | 3.89 | 1.69 | 35.4 | 66 | 4.03 | 1.67 | 35.5
|  |  | 6 |  |  | 324 | 3.24 | 1.68 | 6.2 | 389 | 3.89 | 1.69 | 6 | 403 | 4.03 | 1.67 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 46 | 2.82 | 1.27 | 36.8 | 55 | 3.34 | 1.29 | 36.7 | 67 | 4.15 | 1.67 | 36.7
|  |  | 6 |  |  | 282 | 2.82 | 1.27 | 6.2 | 334 | 3.34 | 1.29 | 6 | 415 | 4.15 | 1.67 | 6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.06; 4-00 час Q МВар 8: 2.95; 10-00 час P МВт 11: 7.23; 10-00 час Q МВар 12: 2.98; 18-00 час P МВт 15: 8.18; 18-00 час Q МВар 16: 3.34
| М-25 | 1 |  |  |  | 53 | 3.24 | 1.68 | 36.3 | 64 | 3.89 | 1.69 | 35.4 | 66 | 4.03 | 1.67 | 35.5
| М-84 | 2 |  |  |  | 46 | 2.82 | 1.27 | 36.8 | 55 | 3.34 | 1.29 | 36.7 | 67 | 4.15 | 1.67 | 36.7
401 | Т-1 | 6.3 | 35 | +5 | I | 19 | 1.16 | 0.08 | 36 | 20 | 1.21 | 0.07 | 35.8 | 20 | 1.21 | 0.08 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 116 | 1.16 | 0.08 | 6.1 | 121 | 1.21 | 0.07 | 6.1 | 121 | 1.21 | 0.08 | 6.2
| ОМ-89 | 1 |  |  |  | 19 | 1.16 | 0.08 | 36 | 20 | 1.21 | 0.07 | 35.8 | 20 | 1.21 | 0.08 | 35.8
402 | Т-1 | 2.5 | 35 | +4,5 | V | 9 | 0.59 | 0 | 36 | 10 | 0.63 | 0 | 35.8 | 10 | 0.63 | 0 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 59 | 0.59 | 0 | 6.2 | 63 | 0.63 | 0 | 6.2 | 63 | 0.63 | 0 | 6.2
| М-89 | 1 |  |  |  | 9 | 0.59 | 0 | 36 | 10 | 0.63 | 0 | 35.8 | 10 | 0.63 | 0 | 35.8
406 | Т-1 | 10 | 35 | -2,5 | IV | 34 | 2.08 | 0.09 | 36.3 | 40 | 2.49 | 0.11 | 36 | 38 | 2.34 | 0.11 | 36
|  |  | 6 |  |  | 208 | 2.08 | 0.09 | 6.1 | 249 | 2.49 | 0.11 | 6.1 | 234 | 2.34 | 0.11 | 6.2
| Т-2 | 10 | 35 | +2,5 | II | 15 | 0.96 | 0.08 | 37.5 | 24 | 1.46 | 0.11 | 37.5 | 22 | 1.32 | 0.09 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 96 | 0.96 | 0.08 | 6.2 | 146 | 1.46 | 0.11 | 6.3 | 135 | 1.32 | 0.09 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.04; 4-00 час Q МВар 8: 0.17; 10-00 час P МВт 11: 3.95; 10-00 час Q МВар 12: 0.22; 18-00 час P МВт 15: 3.66; 18-00 час Q МВар 16: 0.2
| ОМ-13 | 1 |  |  |  | 34 | 2.08 | 0.09 | 36.3 | 40 | 2.49 | 0.11 | 36 | 38 | 2.34 | 0.11 | 36
| ОМ-108 | 2 |  |  |  | 15 | 0.96 | 0.08 | 37.5 | 24 | 1.46 | 0.11 | 37.5 | 22 | 1.32 | 0.09 | 37.5
407 | Т-1 | 4 | 35 | +1,5 | VI | 1 | 0.07 | 0 | 36.3 | 1 | 0.09 | 0 | 36 | 1 | 0.07 | 0 | 36
|  |  | 6 |  |  | 7 | 0.07 | 0 | 6.2 | 9 | 0.09 | 0 | 6.2 | 7 | 0.07 | 0 | 6.2
| Т-2 | 4 | 35 | +1,5 | VI | 1 | 0.06 | 0 | 36 | 1 | 0.06 | 0 | 35.8 | 1 | 0.06 | 0 | 35.8
|  |  | 6 |  |  | 6 | 0.06 | 0 | 6.3 | 6 | 0.06 | 0 | 6.3 | 6 | 0.06 | 0 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.13; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.15; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.13; 18-00 час Q МВар 16: 0
| ОМ-3 | 1 |  |  |  | 1 | 0.07 | 0 | 36.3 | 1 | 0.09 | 0 | 36 | 1 | 0.07 | 0 | 36
| ОМ-4 | 2 |  |  |  | 1 | 0.06 | 0 | 36 | 1 | 0.06 | 0 | 35.8 | 1 | 0.06 | 0 | 35.8
408 | Т-1 | 10 | 35 | 0 | X | 4 | 0.29 | 0.03 | 36 | 5 | 0.3 | 0.03 | 36 | 5 | 0.3 | 0.03 | 36
|  |  | 6 |  |  | 29 | 0.29 | 0.03 | 6.5 | 30 | 0.3 | 0.03 | 6.4 | 30 | 0.3 | 0.03 | 6.4
| Т-2 | 10 | 35 | 0 | X | 35 | 2.15 | 0.07 | 36 | 34 | 2.13 | 0.07 | 36 | 34 | 2.11 | 0.07 | 36
|  |  | 6 |  |  | 215 | 2.15 | 0.07 | 6.1 | 213 | 2.13 | 0.07 | 6.1 | 211 | 2.11 | 0.07 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.44; 4-00 час Q МВар 8: 0.1; 10-00 час P МВт 11: 2.43; 10-00 час Q МВар 12: 0.1; 18-00 час P МВт 15: 2.41; 18-00 час Q МВар 16: 0.1
| ОМ-23 | 1 |  |  |  | 4 | 0.29 | 0.03 | 36 | 5 | 0.3 | 0.03 | 36 | 5 | 0.3 | 0.03 | 36
| ОМ-88 | 2 |  |  |  | 35 | 2.15 | 0.07 | 36 | 34 | 2.13 | 0.07 | 36 | 34 | 2.11 | 0.07 | 36
409 | Т-1 | 6.3 |  |  |  | 17 | 1.07 | 0.37 | 37.5 | 22 | 1.36 | 0.4 | 37.5 | 21 | 1.28 | 0.4 | 37.5
99 | Т-5 | 15 |  |  |  | 4 | 1.07 | 0.37 | 162 | 5 | 1.36 | 0.4 | 162 | 5 | 1.28 | 0.4 | 162
417 | Т-1 | 10 | 35 | +3 | VIII | 9 | 0.56 | 0.01 | 37.5 | 11 | 0.7 | 0.01 | 37.5 | 11 | 0.71 | 0.01 | 37.5
|  |  | 6 |  |  | 56 | 0.56 | 0.01 | 6.1 | 70 | 0.7 | 0.01 | 6.1 | 71 | 0.71 | 0.01 | 6.1
| Т-2 | 10 | 35 | +2,5 | IV | 24 | 1.49 | 0 | 37 | 24 | 1.43 | 0 | 37 | 24 | 1.42 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 149 | 1.49 | 0 | 6.3 | 143 | 1.43 | 0 | 6.4 | 142 | 1.42 | 0 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.05; 4-00 час Q МВар 8: 0.01; 10-00 час P МВт 11: 2.13; 10-00 час Q МВар 12: 0.01; 18-00 час P МВт 15: 2.13; 18-00 час Q МВар 16: 0.01
| ОМ-10 | 2 |  |  |  | 24 | 1.49 | 0 | 37 | 24 | 1.43 | 0 | 37 | 24 | 1.42 | 0 | 37
| ОМ-11 | 1 |  |  |  | 9 | 0.56 | 0.01 | 37.5 | 11 | 0.7 | 0.01 | 37.5 | 11 | 0.71 | 0.01 | 37.5
419 | Т-1 | 10 | 35 | +7,5 | IV | 32 | 2.01 | 0.58 | 39.2 | 51 | 3.15 | 0.62 | 38 | 58 | 3.61 | 0.64 | 38.2
|  |  | 6 |  |  | 200 | 2.01 | 0.58 | 6.2 | 315 | 3.15 | 0.62 | 6 | 360 | 3.61 | 0.64 | 6
| Т-2 | 10 | 35 | +7,5 | IV | 17 | 1.11 | 0.27 | 38.3 | 36 | 2.23 | 0.5 | 38.1 | 39 | 2.41 | 0.58 | 38.4
|  |  | 6 |  |  | 111 | 1.11 | 0.27 | 6.1 | 223 | 2.23 | 0.5 | 6 | 240 | 2.41 | 0.58 | 6.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.12; 4-00 час Q МВар 8: 0.85; 10-00 час P МВт 11: 5.38; 10-00 час Q МВар 12: 1.12; 18-00 час P МВт 15: 6.02; 18-00 час Q МВар 16: 1.22
| М-113 | 1 |  |  |  | 32 | 2.01 | 0.58 | 39.2 | 51 | 3.15 | 0.62 | 38 | 58 | 3.61 | 0.64 | 38.2
| М-114 | 2 |  |  |  | 17 | 1.11 | 0.27 | 38.3 | 36 | 2.23 | 0.5 | 38.1 | 39 | 2.41 | 0.58 | 38.4
11А | Т-1 | 70 | 150 | 5 | I | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Т-2 | 63 | 150 | 0 | XI | 100 |  |  | 163 | 63 |  |  | 162 | 100 |  |  | 162 | 100 |  |  | 163
|  |  | 10 |  |  | 1620 | 27 | 19 | 10.5 | 1020 | 17 | 12 | 10.5 | 1620 | 27 | 20 | 10.4 | 1620 | 27 | 19 | 10.5
| Т-6 | 60 | 150 | 5 | I | 122 |  |  | 162 | 100 |  |  | 161 | 112 |  |  | 161 | 122 |  |  | 162
|  |  | 10 |  |  | 1980 | 33 | 27 | 10.8 | 1620 | 27 | 22 | 10.9 | 1800 | 30 | 27 | 10.8 | 1980 | 33 | 27 | 10.8
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 60; 4-00 час Q МВар 8: 46; 10-00 час P МВт 11: 44; 10-00 час Q МВар 12: 34; 18-00 час P МВт 15: 57; 18-00 час Q МВар 16: 47 |  | 60 | 46
| Л-152 |  |  |  |  | 45 | 12 | 0 | 163 | 55 | 15 | -1 | 162 | 55 | 15 | -1 | 162 | 45 | 12 | 0 | 163
| Л-153 |  |  |  |  | 155 | 42 | 4 | 162 | 170 | 46 | 8 | 161 | 150 | 41 | 8 | 161 | 155 | 42 | 4 | 162
| Л-154 |  |  |  |  | 150 | 41 | 3 | 163 | 175 | 47 | 7 | 162 | 148 | 40 | 7 | 162 | 150 | 41 | 3 | 163
| Л-157 |  |  |  |  | 52 | 14 | 0 | 162 | 60 | 16 | 0 | 161 | 63 | 17 | 0 | 161 | 52 | 14 | 0 | 162
| Л-204 |  |  |  |  | 520 | -141 | -95 | 162 | 515 | -139 | -91 | 161 | 540 | -144 | -94 | 161 | 520 | -141 | -95 | 162
| Л-205 |  |  |  |  | 55 | -15 | 22 | 162 | 55 | -15 | 21 | 161 | 55 | -15 | 20 | 161 | 55 | -15 | 22 | 162
| Л-206 |  |  |  |  | 48 | -13 | 19 | 163 | 53 | -14 | 17 | 162 | 40 | -11 | 18 | 162 | 48 | -13 | 19 | 163
11Б | Т-3 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 600 | 10 | 1 | 10.8 | 600 | 10 | 0 | 10.7 | 600 | 10 | 1 | 10.7 | 600 | 10 | 1 | 10.8
| Т-4 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 600 | 10 | 1 | 10.8 | 600 | 10 | 1 | 10.7 | 600 | 10 | 0 | 10.7 | 600 | 10 | 1 | 10.8
| Т-5 | 63 | 3: 150; 4: 1.5; 5: VIII
|  |  | 10 |  |  | 480 | 8 | 8 | 10.7 | 360 | 6 | 5 | 10.8 | 660 | 11 | 9 | 10.6 | 480 | 8 | 8 | 10.7
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 28; 4-00 час Q МВар 8: 10; 10-00 час P МВт 11: 26; 10-00 час Q МВар 12: 6; 18-00 час P МВт 15: 31; 18-00 час Q МВар 16: 10 |  | 28 | 10
| Л-168 |  |  |  |  | 38 | -10 | 4 | 162 | 38 | -10 | 4 | 162 | 38 | -10 | 4 | 163 | 38 | -10 | 4 | 162
| Л-169 |  |  |  |  | 37 | -10 | 4 | 161 | 37 | -10 | 4 | 161 | 37 | -10 | 4 | 161 | 37 | -10 | 4 | 161
| ОЛ-216 |  |  |  |  | 30 | -8 | 3 | 162 | 22 | -6 | 2.5 | 162 | 41 | -11 | 4 | 163 | 30 | -8 | 3 | 162
11В | Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 900 | 15.54 | 10.03 | 10.7 | 930 | 16 | 9.87 | 10.7 | 990 | 15.7 | 9.54 | 10.7 | 900 | 15.54 | 10.03 | 10.7
| Т-3 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  | 1500 | 25.4 | 9.4 | 10.5 | 1460 | 25.12 | 9.34 | 10.6 | 1500 | 25.87 | 9.5 | 10.6 | 1500 | 25.4 | 9.4 | 10.5
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 40.94; 4-00 час Q МВар 8: 19.43; 10-00 час P МВт 11: 41.12; 10-00 час Q МВар 12: 19.21; 18-00 час P МВт 15: 41.57; 18-00 час Q МВар 16: 19.04 |  | 40.94 | 19.43
| Л-213 |  | 4-00 час P МВт 7: -25.4; 4-00 час U кВ 9: 10.5; 10-00 час P МВт 11: -25.15; 10-00 час U кВ 13: 10.6; 18-00 час P МВт 15: -25.9; 18-00 час U кВ 17: 10.6 |  | -25.4 |  | 10.5
| Л-214 |  | 4-00 час P МВт 7: -15.55; 4-00 час U кВ 9: 10.7; 10-00 час P МВт 11: -16; 10-00 час U кВ 13: 10.7; 18-00 час P МВт 15: -15.7; 18-00 час U кВ 17: 10.7 |  | -15.55 |  | 10.7
11Г | Т-1 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 8.15 | 4.53 | 10.3 |  | 8.73 | 5.02 | 10.3 |  | 8.23 | 4.76 | 10.3 |  | 8.15 | 4.53 | 10.3
| Т-2 | 32 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 3.27 | 1.64 | 10.4 |  | 2.33 | 1.59 | 10.4 |  | 3.02 | 1.58 | 10.4 |  | 3.27 | 1.64 | 10.4
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 11.42; 4-00 час Q МВар 8: 6.17; 10-00 час P МВт 11: 11.06; 10-00 час Q МВар 12: 6.61; 18-00 час P МВт 15: 11.25; 18-00 час Q МВар 16: 6.34 |  | 11.42 | 6.17
| Л-215 |  | 4-00 час P МВт 7: -8.2; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -8.75; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час P МВт 15: -8.25; 18-00 час U кВ 17: 161 |  | -8.2 |  | 161
| Л-216 |  | 4-00 час P МВт 7: -3.3; 4-00 час U кВ 9: 162; 10-00 час P МВт 11: -2.35; 10-00 час U кВ 13: 162; 18-00 час P МВт 15: -3; 18-00 час U кВ 17: 162 |  | -3.3 |  | 162
11Д | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.11 | 0.02 | 10.3 |  | 0.14 | 0.09 | 10.3 |  | 0.15 | 0.09 | 10.3 |  | 0.11 | 0.02 | 10.3
| Т-2 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 10.3 |  | 0.01 | 0.01 | 10.3 |  | 0.01 | 0.01 | 10.3 |  | 0.01 | 0.01 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.12; 4-00 час Q МВар 8: 0.03; 10-00 час P МВт 11: 0.15; 10-00 час Q МВар 12: 0.1; 18-00 час P МВт 15: 0.16; 18-00 час Q МВар 16: 0.1 |  | 0.12 | 0.03
ОЛ-215
ОЛ-216
11Е | Т-1 | 63 | 3: 158
|  |  | 10.5 |  |  |  | 16.61 | 11.08 | 10.6 |  | 16.83 | 10.57 | 10.7 |  | 16.8 | 10.62 | 10.7 |  | 16.61 | 11.08 | 10.6
ОЛ-168
15 | Тгр-1 | 22.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 | 2.5 | II |  | 0.02 | 0.09 | 35 |  | 0.02 | 0.09 | 35 |  | 0.02 | 0.09 | 35 |  | 0.02 | 0.09 | 35
|  |  | 6 |  |  | 145 | 1.46 | 0.68 | 6.5 | 215 | 2.18 | 0.83 | 6.5 | 230 | 2.34 | 0.8 | 6.5 | 145 | 1.46 | 0.68 | 6.5
| Т-2 | 20 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 170 | 1.72 | 0.84 | 6.5 | 230 | 2.36 | 1 | 6.5 | 210 | 2.18 | 0.9 | 6.5 | 170 | 1.72 | 0.84 | 6.5
| Т-3 | 10 | 3: 35; 4: 3; 5: X
|  |  | 3: 6; 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0 |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 3.18; 4-00 час Q МВар 8: 1.52; 10-00 час P МВт 11: 4.54; 10-00 час Q МВар 12: 1.83; 18-00 час P МВт 15: 4.52; 18-00 час Q МВар 16: 1.7 |  | 3.18 | 1.52
| Л-106 |  | 110 |  |  | 25 | 4.6 |  | 118 | 25 | 4.3 |  | 118 | 25 | 4.3 |  | 118 | 25 | 4.6 |  | 118
| Л-107 |  | 110 |  |  | 50 | -9 | 3 | 118 | 55 | -10 | 3.9 | 118 | 55 | -11 | 4.3 | 118 | 50 | -9 | 3 | 118
| Л-108 |  | 110 |  |  | 10 | 1.22 | 0 | 118 | 10 | 1.23 | 0 | 118 | 15 | 2.2 | 0.01 | 118 | 10 | 1.22 | 0 | 118
| ЛК-32 | 3 | 35 |  |  |  | 0.02 | 0.09 | 35 |  | 0.02 | 0.09 | 35 |  | 0.02 | 0.09 | 35 |  | 0.02 | 0.09 | 35
| ОЛК-33 | 3 | 3: 35; 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0 |  | 0
18 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 290 | 4.8 | 1.5 | 10.5 | 530 | 8.79 | 2.04 | 10.5 | 620 | 10.44 | 2.16 | 10.5 | 290 | 4.8 | 1.5 | 10.5
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.78; 5: IX
|  |  | 10 |  |  | 60 | 1.02 | 0.51 | 10.5 | 90 | 1.53 | 0.72 | 10.5 | 90 | 1.59 | 0.81 | 10.5 | 60 | 1.02 | 0.51 | 10.5
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 5.82; 4-00 час Q МВар 8: 2.01; 10-00 час P МВт 11: 10.32; 10-00 час Q МВар 12: 2.76; 18-00 час P МВт 15: 12.03; 18-00 час Q МВар 16: 2.97 |  | 5.82 | 2.01
| ОЛ-113 |  |  |  |  | 30 | -4.8 |  | 115 | 50 | -8.8 |  | 115 | 60 | -10.5 |  | 115 | 30 | -4.8 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 5 | -1.1 |  | 115 | 10 | -1.55 |  | 115 | 10 | -1.6 |  | 115 | 5 | -1.1 |  | 115
18А | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 100 | 2 | 0.8 | 10.7 | 160 | 2.6 | 1 | 10.7 | 190 | 3.2 | 0.8 | 10.7 | 100 | 2 | 0.8 | 10.7
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 200 | 3 | 0.6 | 10.7 | 230 | 3.8 | 1.4 | 10.7 | 260 | 4.4 | 1.4 | 10.7 | 200 | 3 | 0.6 | 10.7
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 5; 4-00 час Q МВар 8: 1.4; 10-00 час P МВт 11: 6.4; 10-00 час Q МВар 12: 2.4; 18-00 час P МВт 15: 7.6; 18-00 час Q МВар 16: 2.2 |  | 5 | 1.4
| Л-90 |  |  |  |  | 10 | -2 |  | 115 | 15 | -2.6 |  | 115 | 15 | -3.2 |  | 115 | 10 | -2 |  | 115
| ОЛ-141 |  |  |  |  | 15 | -3 |  | 115 | 20 | -3.8 |  | 115 | 25 | -4.4 |  | 115 | 15 | -3 |  | 115
22 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.58 | 0.18 | 11.3 | 40 | 0.82106 | 0.24 | 11.3 | 40 | 0.81 | 0.23 | 11.3 | 30 | 0.58 | 0.18 | 11.3
| Т-2 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 25 | 0.35 | 0.12 | 11.4 | 40 | 0.58 | 0.17 | 11.4 | 35 | 0.58 | 0.14 | 11.4 | 25 | 0.35 | 0.12 | 11.4
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.93; 4-00 час Q МВар 8: 0.3; 10-00 час P МВт 11: 1.4011; 10-00 час Q МВар 12: 0.41; 18-00 час P МВт 15: 1.39; 18-00 час Q МВар 16: 0.37 |  | 0.93 | 0.3
| Л-93 |  |  |  |  | 45 | 8 |  | 119 | 50 | 9 |  | 117 | 45 | 8 |  | 119 | 45 | 8 |  | 119
| Л-94 |  |  |  |  | 30 | -5.65 |  | 119 | 40 | -7.5 |  | 117 | 30 | -5.4 |  | 119 | 30 | -5.65 |  | 119
| Л-138 |  |  |  |  | 20 | -3.6 |  | 121 | 15 | -3 |  | 118 | 20 | -4.1 |  | 121 | 20 | -3.6 |  | 121
24 | Т-1 | 25 | 3: 110; 4: 8.75; 5: V
35
|  |  | 10 |  |  | 120 | 1.95 | 0.75 | 10 | 235 | 3.95 | 1.23 | 10 | 210 | 3.45 | 0.93 | 10 | 120 | 1.95 | 0.75 | 10
| Т-2 | 25 | 3: 110; 4: 10.5; 5: VI
|  |  | 3: 35; 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 37.5; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час U кВ 13: 37.5; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час U кВ 17: 37.5 |  | 0.1 |  | 37.5
|  |  | 10 |  |  | 130 | 2.13 | 0.71 | 10 | 240 | 4.1 | 1.49 | 10 | 240 | 4.08 | 1.28 | 10 | 130 | 2.13 | 0.71 | 10
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.18; 4-00 час Q МВар 8: 1.46; 10-00 час P МВт 11: 8.15; 10-00 час Q МВар 12: 2.72; 18-00 час P МВт 15: 7.63; 18-00 час Q МВар 16: 2.21 |  | 4.18 | 1.46
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 10 | -1.95 |  | 118 | 20 | -3.95 |  | 118 | 20 | -3.45 |  | 118 | 10 | -1.95 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 15 | -2.15 |  | 118 | 25 | -4.15 |  | 118 | 25 | -4.1 |  | 118 | 15 | -2.15 |  | 118
| ЛК-40 | 1 | 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 37.5; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час U кВ 13: 37.5; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час U кВ 17: 37.5 |  | 0.1 |  | 37.5
25 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 10.3 | 0 | 0 |  | 10.3 | 0 | 0 |  | 10.3 | 0 | 0 |  | 10.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 95 | 1.63 | 0.42 | 10.4 | 125 | 2.13 | 0.63 | 10.4 | 130 | 2.23 | 0.66 | 10.4 | 95 | 1.63 | 0.42 | 10.4
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 1.63; 4-00 час Q МВар 8: 0.42; 10-00 час P МВт 11: 2.13; 10-00 час Q МВар 12: 0.63; 18-00 час P МВт 15: 2.23; 18-00 час Q МВар 16: 0.66 |  | 1.63 | 0.42
| Л-76 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 117 |  | 0 |  | 117
| Л-88 |  |  |  |  | 10 | -1.65 |  | 117 | 10 | -2.2 |  | 117 | 10 | -2.25 |  | 117 | 10 | -1.65 |  | 117
25А | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 0; 5: III
|  |  | 10 |  |  | 120 | 2 |  | 10.8 | 120 | 2.1 |  | 10.8 | 120 | 2.25 |  | 10.8 | 120 | 2 |  | 10.8
| Л-88 |  |  |  |  | 10 | -2 |  | 117 | 10 | -2.15 |  | 117 | 10 | -2.3 |  | 117 | 10 | -2 |  | 117
26 | Т-1 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 90 | 1.65 | 0.59 | 10.3 | 165 | 2.76 | 1.1 | 10.3 | 80 | 1.39 | 0.55 | 10.3 | 90 | 1.65 | 0.59 | 10.3
| Т-2 | 15 | 3: 110; 4: 10; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 85 | 1.4 | 0.5 | 10.3 | 50 | 0.76 | 0.38 | 10.3 | 15 | 0.26 | 0.2 | 10.3 | 85 | 1.4 | 0.5 | 10.3
| ∑Т 10 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 3.05; 4-00 час Q МВар 8: 1.09; 10-00 час P МВт 11: 3.52; 10-00 час Q МВар 12: 1.48; 18-00 час P МВт 15: 1.65; 18-00 час Q МВар 16: 0.75 |  | 3.05 | 1.09
| ОЛ-118 |  |  |  |  | 10 | -1.4 |  | 118 | 5 | -0.8 |  | 118 | 5 | -0.3 |  | 118 | 10 | -1.4 |  | 118
| ОЛ-119 |  |  |  |  | 10 | -1.65 |  | 118 | 15 | -2.8 |  | 118 | 10 | -1.4 |  | 118 | 10 | -1.65 |  | 118
30 | АТ-1 | 90 | 150 | 2.5 | I | 16 | -3.2 | 3.5 | 162 | 14 | -1.4 | 3.8 | 162 | 14 | -2.2 | 2.9 | 160 | 16 | -3.2 | 3.5 | 162
|  |  | 110 |  |  | 23 | 3 | -3.5 | 118 | 21 | 1.2 | -4 | 118 | 19 | 1.9 | -2.9 | 119 | 23 | 3 | -3.5 | 118
| АТ-2 | 90 | 150 | 2.5 | I | 10 | -1.5 | 2.8 | 162 | 9 | -1.3 | 2.2 | 162 | 9 | 0.3 | 2.6 | 160 | 10 | -1.5 | 2.8 | 162
|  |  | 110 |  |  | 13 | 1.7 | -2.4 | 118 | 13 | 1.1 | -2.1 | 118 | 12 | 0.4 | -2 | 119 | 13 | 1.7 | -2.4 | 118
| ∑АТ 110 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 4.7; 4-00 час Q МВар 8: -5.9; 10-00 час P МВт 11: 2.3; 10-00 час Q МВар 12: -6.1; 18-00 час P МВт 15: 2.3; 18-00 час Q МВар 16: -4.9 |  | 4.7 | -5.9
| Т-1 | 31.5 | 3: 150; 4: 7.5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 620 | 6.18 | 1.46 | 6.6 | 770 | 7.68 | 1.39 | 6.6 | 740 | 7.43 | 1.93 | 6.6 | 620 | 6.18 | 1.46 | 6.6
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 2; 5: IV
|  |  | 6 |  |  | 840 | 8.41 | 5.37 | 6.5 | 1500 | 14.89 | 4.89 | 6.5 | 730 | 7.27 | 5.83 | 6.5 | 840 | 8.41 | 5.37 | 6.5
| Т-3 | 15 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 3: 6; 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0 |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 14.59; 4-00 час Q МВар 8: 6.83; 10-00 час P МВт 11: 22.57; 10-00 час Q МВар 12: 6.28; 18-00 час P МВт 15: 14.7; 18-00 час Q МВар 16: 7.76 |  | 14.59 | 6.83
| Л-95 |  |  |  |  | 20 | 3.76 | 3.1 | 118 | 25 | 4.2 | 3.5 | 118 | 20 | 3.65 | 3.9 | 119 | 20 | 3.76 | 3.1 | 118
| Л-96 |  |  |  |  | 15 | 2.7 | 1.1 | 118 | 20 | 3.77 | 2.5 | 118 | 18 | 3.2 | 1.1 | 119 | 15 | 2.7 | 1.1 | 118
| Л-98 |  |  |  |  | 75 | -13.4 | 0.9 | 118 | 80 | -14.7 | -0.2 | 118 | 80 | -14.5 | -0.1 | 119 | 75 | -13.4 | 0.9 | 118
| Л-129 |  |  |  |  | 15 | 3.12 | -0.3 | 118 | 25 | 4.1 | -0.5 | 118 | 25 | 4.35 | -0.2 | 119 | 15 | 3.12 | -0.3 | 118
| ОЛ-153 |  |  |  |  | 45 | -12.1 | -7 | 162 | 60 | -15.7 | -7.3 | 162 | 50 | -13.35 | -5.6 | 160 | 45 | -12.1 | -7 | 162
| ОЛ-154 |  |  |  |  | 35 | -10 | -9 | 162 | 65 | -17 | -9.1 | 162 | 35 | -10 | -7 | 160 | 35 | -10 | -9 | 162
| Ш-1 |  |  |  |  | 890 | 8.94 | 0.36 | 6.5 | 830 | 9.38 | 0.14 | 6.5 | 890 | 8.97 | 0.08 | 6.5 | 890 | 8.94 | 0.36 | 6.5
| Ш-2 |  |  |  |  | 230 | 2.36 | 0.06 | 6.5 | 280 | 2.83 | 0 | 280 |  | 2.85 | 0 | 6.5 | 230 | 2.36 | 0.06 | 6.5
31 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 |  |  | 20 | 0.95 |  | 35 | 20 | 0.95 |  | 35 | 20 | 1 |  | 35 | 20 | 0.95 |  | 35
|  |  | 6 |  |  | 560 | 5.69 | 2.2 | 6.2 | 580 | 5.87 | 2.22 | 6.2 | 490 | 4.95 | 1.68 | 6.2 | 560 | 5.69 | 2.2 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 430 | 4.3 | 1.54 | 6.2 | 410 | 4.14 | 1.68 | 6.2 | 360 | 3.63 | 1.04 | 6.2 | 430 | 4.3 | 1.54 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 10.94; 4-00 час Q МВар 8: 3.74; 10-00 час P МВт 11: 10.96; 10-00 час Q МВар 12: 3.9; 18-00 час P МВт 15: 9.58; 18-00 час Q МВар 16: 2.72 |  | 10.94 | 3.74
| Л-92 |  |  |  |  | 25 | -4.3 |  | 118 | 25 | -4.15 |  | 118 | 20 | -3.65 |  | 118 | 25 | -4.3 |  | 118
| Л-93 |  |  |  |  | 35 | -6.65 |  | 118 | 35 | -6.65 |  | 118 | 30 | -6 |  | 118 | 35 | -6.65 |  | 118
| М-71 | 1 |  |  |  | 20 | 0.95 |  | 35 | 20 | 0.95 |  | 35 | 20 | 0.95 |  | 35 | 20 | 0.95 |  | 35
32 | Т-1 | 16 | 3: 110
|  |  | 3: 6; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0 |  | 0 |  | 0
| Т-2 | 16 | 3: 110
|  |  | 3: 6; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т 6 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 0 | 0
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0 |  | 0
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 18-00 час P МВт 15: 0 |  | 0
33 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 0 | III | 5 | 0.1 |  | 38.5 | 5 | 0.16 |  | 38,0 | 5 | 0.16 |  | 38,0 | 5 | 0.1 |  | 38.5
|  |  | 6 |  |  | 215 | 2.1 | 0.88 | 6.5 | 260 | 2.66 | 0.95 | 6.4 | 280 | 2.84 | 0.88 | 6.4 | 215 | 2.1 | 0.88 | 6.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 35 | 2.5 | IV | 25 | 1.4 |  | 37,0 | 30 | 1.66 |  | 36,5 | 30 | 1.66 |  | 37,0 | 25 | 1.4 |  | 37,0
|  |  | 6 |  |  | 160 | 1.55 | 0.7 | 6.5 | 210 | 2.2 | 0.79 | 6.4 | 240 | 2.45 | 0.9 | 6.4 | 160 | 1.55 | 0.7 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.15; 4-00 час Q МВар 8: 1.58; 10-00 час P МВт 11: 6.68; 10-00 час Q МВар 12: 1.74; 18-00 час P МВт 15: 7.11; 18-00 час Q МВар 16: 1.78 |  | 5.15 | 1.58
| М-72 | 2 |  |  |  | 25 | 1.2 |  | 37,0 | 30 | 1.5 |  | 36,5 | 30 | 1.5 |  | 37,0 | 25 | 1.2 |  | 37,0
| М-100 | 1 |  |  |  | 5 | 0.1 |  | 38.5 | 5 | 0.16 |  | 38,0 | 5 | 0.16 |  | 38,0 | 5 | 0.1 |  | 38.5
| ОЛ-92 |  |  |  |  | 15 | -2.9 |  | 118 | 20 | -3.7 |  | 118 | 20 | -3.95 |  | 118 | 15 | -2.9 |  | 118
| ОЛ-93 |  |  |  |  | 15 | -2.4 |  | 118 | 15 | -2.85 |  | 118 | 15 | -3 |  | 118 | 15 | -2.4 |  | 118
34 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.05 | 0.07 | 11.3 | 5 | 0.05 | 0.08 | 11.3 | 5 | 0.03 | 0.07 | 11.3 | 5 | 0.05 | 0.07 | 11.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.22 | 0.16 | 10.6 | 15 | 0.23 | 0.16 | 10.6 | 15 | 0.25 | 0.17 | 10.6 | 15 | 0.22 | 0.16 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.27; 4-00 час Q МВар 8: 0.23; 10-00 час P МВт 11: 0.28; 10-00 час Q МВар 12: 0.24; 18-00 час P МВт 15: 0.28; 18-00 час Q МВар 16: 0.24 |  | 0.27 | 0.23
| ОЛ-92 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.25; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.25; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.25 |  | 118
| ОЛ-93 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.1; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.1 |  | 118
35 | Л-92 |  |  |  |  | 35 | 6.1 | 1 | 118 | 35 | 6.6 | 1 | 118 | 35 | 6.4 | 1 | 118 | 35 | 6.1 | 1 | 118
| Л-94 (ВC-110) |  |  |  |  | 30 | 5.7 | 2 | 118 | 40 | 7.5 | 2 | 118 | 30 | 5.5 | 2 | 118 | 30 | 5.7 | 2 | 118
| Л-131 |  |  |  |  | 75 | -13.7 | 1 | 118 | 85 | -15.7 | 1 | 118 | 85 | -15.4 | 1 | 118 | 75 | -13.7 | 1 | 118
| Л-139 |  |  |  |  | 5 | -0.5 | 1 | 118 | 5 | -1.5 | 1 | 118 | 55 | 1 | 1 | 118 | 5 | -0.5 | 1 | 118
| Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
| I-III |  | 10 |  |  | 60 | 1.12 | 0.11 | 10.6 | 80 | 1.6 | 0.14 | 10.6 | 60 | 1.08 | 0.1 | 10.6 | 60 | 1.12 | 0.11 | 10.6
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
| II-IV |  | 10 |  |  | 75 | 1.24 | 0.15 | 10.6 | 80 | 1.52 | 0.18 | 10.6 | 75 | 1.26 | 0.15 | 10.6 | 75 | 1.24 | 0.15 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.36; 4-00 час Q МВар 8: 0.26; 10-00 час P МВт 11: 3.12; 10-00 час Q МВар 12: 0.32; 18-00 час P МВт 15: 2.34; 18-00 час Q МВар 16: 0.25 |  | 2.36 | 0.26
40А | АТ-1 | 90 | 150 |  |  | 40 | -5 | 2 | 148 | 32 | -7 | 0 | 149 | 40 | -7 | 0 | 148 | 40 | -5 | 2 | 148
|  |  | 3: 110; 4: 0; 5: II; 4-00 час U кВ 9: 113; 10-00 час U кВ 13: 113; 18-00 час U кВ 17: 113 |  |  |  | 113
|  |  | 3: 6; 4-00 час U кВ 9: 6.3; 10-00 час U кВ 13: 6.3; 18-00 час U кВ 17: 6.3 |  |  |  | 6.3
| Т-1 | 40 | 3: 150; 4: -4.5; 5: XIV
|  |  | 35 |  |  | 65 | 3.61 | 0.35 | 37 | 70 | 3.85 | 0.77 | 37 | 60 | 3.4 | 0.42 | 37 | 65 | 3.61 | 0.35 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2300 | 23 | 2.01 | 6,2 6,3 | 2400 | 24 | 1.66 | 6,2 6,3 | 2300 | 22.5 | 1.84 | 6,2 6,3 | 2300 | 23 | 2.01 | 6,2 6,3
| Т-2 | 40 | 3: 150; 4: -6; 5: XV
|  |  | 35 |  |  | 40 | 2.15 | 0 | 37 | 40 | 2.15 | 0 | 37 | 40 | 2.1 | 0 | 37 | 40 | 2.15 | 0 | 37
|  |  | 6 |  |  | 2530 | 25.31 | 6.37 | 6,3 6,2 | 2300 | 23 | 5.58 | 6,3 6,2 | 2520 | 25.3 | 5.15 | 6,3 6,2 | 2530 | 25.31 | 6.37 | 6,3 6,2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 54.07; 4-00 час Q МВар 8: 8.73; 10-00 час P МВт 11: 53; 10-00 час Q МВар 12: 8.01; 18-00 час P МВт 15: 53.3; 18-00 час Q МВар 16: 7.41 |  | 54.07 | 8.73
| Л-79 |  |  |  |  | 45 | -8.5 | 2 | 113 | 40 | -7 | 0 | 113 | 40 | -7 | 0 | 113 | 45 | -8.5 | 2 | 113
| ВОС-150 |  | 4-00 час U кВ 9: 148; 10-00 час U кВ 13: 148; 18-00 час U кВ 17: 148 |  |  |  | 148
| Л-188 |  |  |  |  | 85 | -23.2 | -10 | 148 | 85 | -23 | -8 | 149 | 85 | -23.8 | -8 | 148 | 85 | -23.2 | -10 | 148
| Л-189 |  |  |  |  | 85 | -22.7 | 4 | 148 | 85 | -23 | 4 | 148 | 85 | -23 | -6 | 148 | 85 | -22.7 | 4 | 148
| ЛК-50 | 1 |  |  |  | 20 | 0.98 | 0.42 | 37 | 15 | 0.7 | 0.35 | 37 | 15 | 0.77 | 0.35 | 37 | 20 | 0.98 | 0.42 | 37
| ЛК-51 | 2 |  |  |  | 10 | 0.63 | 0.21 | 37 | 10 | 0.63 | 0.21 | 37 | 10 | 0.56 | 0.14 | 37 | 10 | 0.63 | 0.21 | 37
| ЛК-55 | 2 |  |  |  | 25 | 1.51 | -0.23 | 37 | 25 | 1.5 | -0.25 | 37 | 25 | 1.49 | -0.26 | 37 | 25 | 1.51 | -0.23 | 37
| ЛК-56 | 1 |  |  |  | 50 | 2.58 | 0.08 | 37 | 60 | 3.11 | 0.465 | 37 | 50 | 2.58 | 0.073 | 37 | 50 | 2.58 | 0.08 | 37
| БСК-1 | 4,6 МВАр | 5: резерв
| БСК-2 | 4.6 | 5: резерв
| БСК-3 | 4.6 | 5: резерв
| БСК-4 | 4.6 | 5: резерв
| БСК-5 | 10.2 |  |  |  | 830 |  | 8.39 | 6.3 | 600 |  | 6.08 | 6.3 | 1190 |  | 11.9 | 6.3 | 830 |  | 8.39 | 6.3
| БСК-6 | 10.2 |  |  |  | 1060 |  | 10.62 | 6.3 | 910 |  | 9.13 | 6.3 | 870 |  | 8.77 | 6.3 | 1060 |  | 10.62 | 6.3
41 | Т-1 | 5.6 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 |  |  | 5 | 0.18 | 0.08 | 40.5 | 10 | 0.44 | 0.41 | 39.8 | 5 | 0.35 | 0.28 | 39.8 | 5 | 0.18 | 0.08 | 40.5
|  |  | 3: 10; 5: резерв; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 10.4; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 10.4; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 10.4 |  | 0 |  | 10.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 150 | 2.56 | 0.36 | 10.5 | 50 | 0.86 | 0.32 | 10.5 | 90 | 1.55 | 0.37 | 10.5 | 150 | 2.56 | 0.36 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.74; 4-00 час Q МВар 8: 0.44; 10-00 час P МВт 11: 1.3; 10-00 час Q МВар 12: 0.73; 18-00 час P МВт 15: 1.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.65 |  | 2.74 | 0.44
Л-80
Л-140
| ЛК-42 | 1 |  |  |  | 5 | 0.18 |  | 40.5 | 10 | 0.44 |  | 39.8 | 5 | 0.35 |  | 39.8 | 5 | 0.18 |  | 40.5
41А | Т-1 | 7.5 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.08 |  | 6.6 | 5 | 0.08 |  | 6.6 | 5 | 0.24 |  | 6.6 | 5 | 0.08 |  | 6.6
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 0; 5: X
|  |  | 35 | не используется
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.24 |  | 6.7 | 20 | 0.24 |  | 6.7 | 20 | 0.24 |  | 6.7 | 20 | 0.24 |  | 6.7
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.32; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.32; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.48; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 0.32 | 0
| Л-79 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.08; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -0.08; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -0.08; 18-00 час U кВ 17: 117 |  | -0.08 |  | 117
| Л-80 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -0.2; 18-00 час U кВ 17: 117 |  | -0.2 |  | 117
42 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 2.5; 5: IV
|  |  | 35 | 5 | VI
|  |  | 6 |  |  | 150 | 1.51 | 0.46 | 6.2 | 190 | 1.93 | 0.48 | 6.2 | 190 | 1.9 | 0.5 | 6.2 | 150 | 1.51 | 0.46 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110
35
|  |  | 3: 6; 5: резерв; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0 |  | 0 |  | 0
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.51; 4-00 час Q МВар 8: 0.46; 10-00 час P МВт 11: 1.93; 10-00 час Q МВар 12: 0.48; 18-00 час P МВт 15: 1.9; 18-00 час Q МВар 16: 0.5 |  | 1.51 | 0.46
| Л-142 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.55; 4-00 час U кВ 9: 117; 10-00 час P МВт 11: -1.95; 10-00 час U кВ 13: 117; 18-00 час P МВт 15: -1.9; 18-00 час U кВ 17: 117 |  | -1.55 |  | 117
| ОЛ-85 |  | 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 0; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 0; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 0 |  | 0 |  | 0
| ЛК-43 | 1 | 5: демонтирована
44 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 75 | 1.33 | 0.38 | 10.5 | 120 | 2.02 | 0.48 | 10.5 | 110 | 1.84 | 0.3 | 10.5 | 75 | 1.33 | 0.38 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 100 | 1.72 | 0.56 | 10.6 | 150 | 2.54 | 0.82 | 10.6 | 135 | 2.24 | 0.66 | 10.6 | 100 | 1.72 | 0.56 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 3.05; 4-00 час Q МВар 8: 0.94; 10-00 час P МВт 11: 4.56; 10-00 час Q МВар 12: 1.3; 18-00 час P МВт 15: 4.08; 18-00 час Q МВар 16: 0.96 |  | 3.05 | 0.94
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.55; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: 0.65; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: 0.55; 18-00 час U кВ 17: 115 |  | 0.55 |  | 115
| Л-113 |  |  |  |  | 15 | -2.2 |  | 115 | 15 | -3.15 |  | 115 | 15 | -2.75 |  | 115 | 15 | -2.2 |  | 115
| Л-141 |  |  |  |  | 5 | -1.35 |  | 115 | 10 | -2.05 |  | 115 | 10 | -1.85 |  | 115 | 5 | -1.35 |  | 115
48 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.53 | 0.29 | 10.8 | 45 | 0.83 | 0.37 | 10.8 | 40 | 0.7 | 0.32 | 10.8 | 30 | 0.53 | 0.29 | 10.8
| Л-143 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.27; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.42; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.35; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.27 |  | 118
| Л-149 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.27; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.42; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.35; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.27 |  | 118
49 | Т-1 | 16 | 3: 158; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 3: 6.6; 4-00 час P МВт 7: 0.01; 4-00 час U кВ 9: 6.6; 10-00 час P МВт 11: 0.01; 10-00 час U кВ 13: 6.6; 18-00 час P МВт 15: 0.01; 18-00 час U кВ 17: 6.6 |  | 0.01 |  | 6.6
| Л-151 |  | 4-00 час P МВт 7: -36; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -35; 10-00 час U кВ 13: 160; 18-00 час P МВт 15: -40; 18-00 час U кВ 17: 160 |  | -36 |  | 161
| Л-180 |  |  |  |  | 130 | 33.4 |  | 161 | 120 | 31.3 |  | 160 | 135 | 36.3 |  | 160 | 130 | 33.4 |  | 161
| Л-217 |  |  |  |  | 10 | 2.5 |  | 161 | 15 | 3.4 |  | 161 | 15 | 3.5 |  | 161 | 10 | 2.5 |  | 161
54 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 15 | 0.15 | 0.09 | 6.3 | 20 | 0.23 | 0.09 | 6.3 | 20 | 0.24 | 0.09 | 6.3 | 15 | 0.15 | 0.09 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5.34; 5: VII
|  |  | 6 |  |  | 260 | 2.62 | 0.26 | 6.3 | 270 | 2.71 | 0.29 | 6.3 | 190 | 1.96 | 0.27 | 6.3 | 260 | 2.62 | 0.26 | 6.3
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.77; 4-00 час Q МВар 8: 0.35; 10-00 час P МВт 11: 2.94; 10-00 час Q МВар 12: 0.38; 18-00 час P МВт 15: 2.2; 18-00 час Q МВар 16: 0.36 |  | 2.77 | 0.35
| ОЛ-127 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.25; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.15 |  | 118
| ОЛ-138 |  | 4-00 час P МВт 7: -2.65; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -2.75; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -2; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -2.65 |  | 118
65 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 3: 6; 4-00 час P МВт 7: 0.24; 4-00 час U кВ 9: 6.8; 10-00 час P МВт 11: 0.24; 10-00 час U кВ 13: 6.8; 18-00 час P МВт 15: 0.24; 18-00 час U кВ 17: 6.8 |  | 0.24 |  | 6.8
| ОЛ-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.25; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.25; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.25; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.25 |  | 118
69 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 155 | 2.64 | 0.98 | 10.4 | 245 | 4.08 | 1.32 | 10.5 | 260 | 4.34 | 1.24 | 10.5 | 155 | 2.64 | 0.98 | 10.4
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 150 | 2.48 | 0.63 | 10.4 | 240 | 3.91 | 1.05 | 10.5 | 270 | 4.49 | 1.1 | 10.5 | 150 | 2.48 | 0.63 | 10.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.12; 4-00 час Q МВар 8: 1.61; 10-00 час P МВт 11: 7.99; 10-00 час Q МВар 12: 2.37; 18-00 час P МВт 15: 8.83; 18-00 час Q МВар 16: 2.34 |  | 5.12 | 1.61
| ОЛ-101 |  |  |  |  | 15 | -2.5 |  | 118 | 20 | -3.95 |  | 118 | 25 | -4.5 |  | 118 | 15 | -2.5 |  | 118
| ОЛ-102 |  |  |  |  | 15 | -2.65 |  | 118 | 20 | -4.1 |  | 118 | 25 | -4.35 |  | 118 | 15 | -2.65 |  | 118
70 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 5; 5: III
|  |  | 6 |  |  | 20 | 0.16 | 0.06 | 6.2 | 20 | 0.17 | 0.07 | 6.2 | 20 | 0.18 | 0.07 | 6.2 | 20 | 0.16 | 0.06 | 6.2
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 0; 5: IX
|  |  | 6 |  |  | 1 | 0.01 | 0 | 6.2 | 1 | 0.01 | 0 | 6.2 | 1 | 0.01 | 0 | 6.2 | 1 | 0.01 | 0 | 6.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.17; 4-00 час Q МВар 8: 0.06; 10-00 час P МВт 11: 0.18; 10-00 час Q МВар 12: 0.07; 18-00 час P МВт 15: 0.19; 18-00 час Q МВар 16: 0.07 |  | 0.17 | 0.06
| ОЛ-148 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.2; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.2 |  | 118
75 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 220 | 2.27 | 1.06 | 6.4 | 360 | 3.61 | 1.3 | 6.4 | 370 | 3.77 | 1.23 | 6.4 | 220 | 2.27 | 1.06 | 6.4
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 3.56; 5: VIII
|  |  | 6 |  |  | 320 | 3.23 | 1.41 | 6.4 | 540 | 5.47 | 1.57 | 6.5 | 600 | 6.09 | 1.65 | 6.5 | 320 | 3.23 | 1.41 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.5; 4-00 час Q МВар 8: 2.47; 10-00 час P МВт 11: 9.08; 10-00 час Q МВар 12: 2.87; 18-00 час P МВт 15: 9.86; 18-00 час Q МВар 16: 2.88 |  | 5.5 | 2.47
| ОЛ-105 |  |  |  |  | 15 | -2.3 |  | 117 | 20 | -3.65 |  | 117 | 25 | -3.8 |  | 117 | 15 | -2.3 |  | 117
| ОЛ-106 |  |  |  |  | 20 | -3.25 |  | 117 | 30 | -5.5 |  | 117 | 35 | -6.1 |  | 117 | 20 | -3.25 |  | 117
78 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 50 | 0.53 | 0.19 | 6.3 | 90 | 0.99 | 0.37 | 6.3 | 135 | 1.39 | 0.36 | 6.3 | 50 | 0.53 | 0.19 | 6.3
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 130 | 1.34 | 0.79 | 6.5 | 160 | 1.61 | 0.9 | 6.5 | 180 | 1.82 | 0.78 | 6.5 | 130 | 1.34 | 0.79 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.87; 4-00 час Q МВар 8: 0.98; 10-00 час P МВт 11: 2.6; 10-00 час Q МВар 12: 1.27; 18-00 час P МВт 15: 3.21; 18-00 час Q МВар 16: 1.14 |  | 1.87 | 0.98
| ОЛ-137 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.55; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -1.4; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.55 |  | 118
| ОЛ-139 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.35; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1.65; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -1.85; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -1.35 |  | 118
79 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 110 | 1.13 | 0.55 | 6.5 | 180 | 1.88 | 0.99 | 6.5 | 160 | 1.69 | 0.64 | 6.2 | 110 | 1.13 | 0.55 | 6.5
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 90 | 0.92 | 0.41 | 6.5 | 110 | 1.18 | 0.55 | 6.5 | 100 | 1.05 | 0.41 | 6.4 | 90 | 0.92 | 0.41 | 6.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.05; 4-00 час Q МВар 8: 0.96; 10-00 час P МВт 11: 3.06; 10-00 час Q МВар 12: 1.54; 18-00 час P МВт 15: 2.74; 18-00 час Q МВар 16: 1.05 |  | 2.05 | 0.96
| Л-89 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.95; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -1.05; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -0.95 |  | 118
| Л-137 |  | 4-00 час P МВт 7: -1.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -1.9; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -1.7; 18-00 час U кВ 17: 118 |  | -1.15 |  | 118
80 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 6 |  |  | 310 | 3.12 | 0.58 | 6.2 | 410 | 4.1 | 0.55 | 6.2 | 430 | 4.34 | 0.67 | 6.2 | 310 | 3.12 | 0.58 | 6.2
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 6 |  |  | 90 | 0.92 | 0.41 | 6.4 | 180 | 1.81 | 0.55 | 6.4 | 100 | 1.05 | 0.41 | 6.4 | 90 | 0.92 | 0.41 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 4.04; 4-00 час Q МВар 8: 0.99; 10-00 час P МВт 11: 5.91; 10-00 час Q МВар 12: 1.1; 18-00 час P МВт 15: 5.39; 18-00 час Q МВар 16: 1.08 |  | 4.04 | 0.99
| Л-70 |  |  |  |  | 5 | -1 |  | 118 | 10 | -1.85 |  | 118 | 5 | -1.05 |  | 118 | 5 | -1 |  | 118
| Л-129 |  |  |  |  | 15 | -3.15 |  | 118 | 20 | -4.1 |  | 118 | 20 | -4.35 |  | 118 | 15 | -3.15 |  | 118
83 | Т-1 | 3.5 | 3: 150; 4: 1.5; 5: I
|  |  | 3: 10; 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 10.5; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час U кВ 13: 10.5; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час U кВ 17: 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.1; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.1; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час P МВт 15: -0.1; 18-00 час U кВ 17: 161 |  | -0.1 |  | 161
87 | Л-215 |  |  |  |  | 34 | 8.5 | 5 | 161 | 35 | 9 | 6 | 161 | 34 | 8.5 | 5 | 161 | 34 | 8.5 | 5 | 161
| Л-216 |  |  |  |  | 45 | 11.5 | 7 | 162 | 35 | 9 | 7 | 162 | 55 | 14.5 | 11 | 163 | 45 | 11.5 | 7 | 162
| Л-168 |  |  |  |  | 100 | 27 | 12 | 162 | 100 | 27 | 12 | 162 | 100 | 27 | 12 | 163 | 100 | 27 | 12 | 162
| Л-169 |  |  |  |  | 35 | 10 | 0 | 161 | 35 | 10 | 1 | 161 | 35 | 10 | 1 | 161 | 35 | 10 | 0 | 161
| Л-213 |  |  |  |  | 95 | 25.4 | 15 | 161 | 95 | 25.2 | 15 | 161 | 95 | 25.9 | 15 | 161 | 95 | 25.4 | 15 | 161
| Л-214 |  |  |  |  | 60 | 15.6 | 10 | 162 | 65 | 16 | 10 | 162 | 65 | 16 | 10 | 163 | 60 | 15.6 | 10 | 162
| Л-205 |  |  |  |  | 55 | 15 | -17 | 161 | 55 | 15 | -18 | 161 | 55 | 15 | -22 | 161 | 55 | 15 | -17 | 161
| Л-206 |  |  |  |  | 48 | 13 | -15 | 162 | 50 | 14 | -15 | 162 | 40 | 11 | -18 | 163 | 48 | 13 | -15 | 162
| Л-155 |  |  |  |  | 35 | 8.8 | -3 | 161 | 35 | 9.7 | -3 | 161 | 35 | 9.8 | -3 | 161 | 35 | 8.8 | -3 | 161
| Л-156 |  |  |  |  | 5 | 1.6 | -1 | 162 | 10 | 2.1 | -2 | 162 | 10 | 2.5 | -3 | 163 | 5 | 1.6 | -1 | 162
| Л-201 |  |  |  |  | 20 | 6 | -1 | 161 | 20 | 5 | -4 | 161 | 25 | 7 | -4 | 161 | 20 | 6 | -1 | 161
| Л-203 |  |  |  |  | 530 | -143 | -3 | 161 | 525 | -142 | -2 | 161 | 545 | -147 | -4 | 161 | 530 | -143 | -3 | 161
88 | Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 10.5; 5: II
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.1 |  | 10.8 | 5 | 0.1 |  | 10.8 | 5 | 0.1 |  | 10.8 | 5 | 0.1 |  | 10.8
| Л-157 |  |  |  |  | 60 | -14.3 | -7.92 | 161 | 70 | -15.3 | -7.92 | 160 | 70 | -10.5 | -7.2 | 160 | 60 | -14.3 | -7.92 | 161
| Л-180 |  |  |  |  | 130 | -33.4 | -9.72 | 161 | 120 | -31.3 | -11.52 | 160 | 135 | -36.3 | -11.52 | 160 | 130 | -33.4 | -9.72 | 161
| Л-188 |  |  |  |  | 200 | 47.6 | -17.64 | 161 | 220 | 46.4 | -19.8 | 160 | 210 | 46.9 | -18.36 | 160 | 200 | 47.6 | -17.64 | 161
91 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: -7.9; 5: XVII
|  |  | 10 |  |  | 1 | 0.02 | 0 | 10 | 1 | 0.02 | 0 | 10 | 1 | 0.02 | 0 | 10 | 1 | 0.02 | 0 | 10
| Л-81 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.45; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.6; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.5; 18-00 час U кВ 17: 115 |  | -0.45 |  | 115
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: 0.5; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: 0.65; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: 0.55; 18-00 час U кВ 17: 115 |  | 0.5 |  | 115
92 | Т-1 | 2.5 | 3: 110; 4: -7.9; 5: XVII
|  |  | 3: 10; 4-00 час P МВт 7: 0.01; 4-00 час U кВ 9: 10; 10-00 час P МВт 11: 0.01; 10-00 час U кВ 13: 10; 18-00 час P МВт 15: 0.01; 18-00 час U кВ 17: 10 |  | 0.01 |  | 10
93 | Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 8.9; 5: V
|  |  | 10 |  |  | 30 | 0.49 | 0.05 | 10.2 | 35 | 0.61 | 0.11 | 10.2 | 30 | 0.54 | 0.05 | 10.2 | 30 | 0.49 | 0.05 | 10.2
| Л-84 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.5; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.65; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.55; 18-00 час U кВ 17: 115 |  | -0.5 |  | 115
94 | Т-1 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 5 | 0.05 | 0.03 | 10.8 | 5 | 0.06 | 0.05 | 10.8 | 5 | 0.06 | 0.04 | 10.8 | 5 | 0.05 | 0.03 | 10.8
| Т-2 | 6.3 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 15 | 0.26 | 0.07 | 10.2 | 25 | 0.37 | 0.08 | 10.2 | 25 | 0.36 | 0.08 | 10.2 | 15 | 0.26 | 0.07 | 10.2
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.31; 4-00 час Q МВар 8: 0.1; 10-00 час P МВт 11: 0.43; 10-00 час Q МВар 12: 0.13; 18-00 час P МВт 15: 0.42; 18-00 час Q МВар 16: 0.12 |  | 0.31 | 0.1
| ОЛ-113 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.4; 18-00 час U кВ 17: 115 |  | -0.3 |  | 115
| ОЛ-141 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.05; 4-00 час U кВ 9: 115; 10-00 час P МВт 11: -0.06; 10-00 час U кВ 13: 115; 18-00 час P МВт 15: -0.06; 18-00 час U кВ 17: 115 |  | -0.05 |  | 115
95 | Т-1 | 16 | 3: 150; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 70 | 1.23 | 0.3 | 10.7 | 100 | 1.68 | 0.47 | 10.7 | 105 | 1.73 | 0.44 | 10.7 | 70 | 1.23 | 0.3 | 10.7
| Т-2 | 16 | 3: 150; 4: 7.5; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 50 | 0.86 | 0.15 | 10.7 | 65 | 1.18 | 0.17 | 10.7 | 70 | 1.25 | 0.18 | 10.7 | 50 | 0.86 | 0.15 | 10.7
| ∑Т 10КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 2.09; 4-00 час Q МВар 8: 0.45; 10-00 час P МВт 11: 2.86; 10-00 час Q МВар 12: 0.64; 18-00 час P МВт 15: 2.98; 18-00 час Q МВар 16: 0.62 |  | 2.09 | 0.45
| Т-3 | 4 | 35 | 3 | VII |  | 0.2 |  | 36 |  | 0.25 |  | 36 |  | 0.25 |  | 36 |  | 0.2 |  | 36
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.19 | 0 | 10.7 | 20 | 0.25 | 0 | 10.7 | 20 | 0.23 | 0 | 10.7 | 20 | 0.19 | 0 | 10.7
| Т-4 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 3: 10; 4-00 час P МВт 7: 0; 4-00 час U кВ 9: 10.7; 10-00 час P МВт 11: 0; 10-00 час U кВ 13: 10.7; 18-00 час P МВт 15: 0; 18-00 час U кВ 17: 10.7 |  | 0 |  | 10.7
| ∑Т 35 КВ |  | 4-00 час P МВт 7: 0.2; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.25; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.25; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 0.2 | 0
| Л-217 |  | 4-00 час P МВт 7: -2.5; 10-00 час P МВт 11: -3.4; 18-00 час P МВт 15: -3.5 |  | -2.5
| ЛК-70 | 3 | 4-00 час P МВт 7: 0.2; 4-00 час U кВ 9: 36; 10-00 час P МВт 11: 0.2; 10-00 час U кВ 13: 36; 18-00 час P МВт 15: 0.2; 18-00 час U кВ 17: 36 |  | 0.2 |  | 36
96 | Т-1 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 240 | 4.15 | 3.48 | 10.5 | 10 | 0.18 | 0 | 10.5 | 15 | 0.21 | 0 | 10.5 | 240 | 4.15 | 3.48 | 10.5
| Т-2 | 40 | 3: 110; 4: 7.12; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 130 | 2.15 | 0.54 | 10.1 | 90 | 1.55 | 0.58 | 10.1 | 90 | 1.57 | 0.21 | 10.1 | 130 | 2.15 | 0.54 | 10.1
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 6.3; 4-00 час Q МВар 8: 4.02; 10-00 час P МВт 11: 1.73; 10-00 час Q МВар 12: 0.58; 18-00 час P МВт 15: 1.78; 18-00 час Q МВар 16: 0.21 |  | 6.3 | 4.02
| Л-72 |  |  |  |  | 10 | -2.15 |  | 118 | 5 | -1.55 |  | 118 | 5 | -1.6 |  | 118 | 10 | -2.15 |  | 118
| Л-73 |  | 4-00 час I A 6: 20; 4-00 час P МВт 7: -4.15; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.25; 18-00 час U кВ 17: 118 | 20 | -4.15 |  | 118
106 | Т-1 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 230 | 3.9 | 0.21 | 10.6 | 20 | 0.35 | 0.18 | 10.4 | 20 | 0.4 | 0.18 | 10.4 | 230 | 3.9 | 0.21 | 10.6
| Т-2 | 10 | 3: 110; 4: 10.68; 5: IV
|  |  | 10 |  |  | 240 | 4.17 | 0.08 | 10.6 | 20 | 0.38 | 0.15 | 10.4 | 15 | 0.3 | 0.08 | 10.4 | 240 | 4.17 | 0.08 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 8.07; 4-00 час Q МВар 8: 0.29; 10-00 час P МВт 11: 0.73; 10-00 час Q МВар 12: 0.33; 18-00 час P МВт 15: 0.7; 18-00 час Q МВар 16: 0.26 |  | 8.07 | 0.29
| ОЛ-111 |  | 4-00 час I A 6: 20; 4-00 час P МВт 7: -3.9; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.35; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.4; 18-00 час U кВ 17: 118 | 20 | -3.9 |  | 118
| ОЛ-112 |  | 4-00 час I A 6: 20; 4-00 час P МВт 7: -4.2; 4-00 час U кВ 9: 118; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 118; 18-00 час P МВт 15: -0.3; 18-00 час U кВ 17: 118 | 20 | -4.2 |  | 118
110 | Т-1 | 3.2 | 3: 165
6.6
ОЛ-157
112 | Т-1 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.3 |  | 10.5 | 30 | 0.5 |  | 10.5 | 30 | 0.5 |  | 10.5 | 20 | 0.3 |  | 10.5
| Т-2 | 32 | 3: 150; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 20 | 0.35 |  | 10.5 | 25 | 0.4 |  | 10.5 | 30 | 0.45 |  | 10.5 | 20 | 0.35 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.65; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.9; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.95; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 0.65 | 0
| ОЛ-155 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.3; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.5; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час P МВт 15: -0.5; 18-00 час U кВ 17: 161 |  | -0.3 |  | 161
| ОЛ-156 |  | 4-00 час P МВт 7: -0.35; 4-00 час U кВ 9: 161; 10-00 час P МВт 11: -0.4; 10-00 час U кВ 13: 161; 18-00 час P МВт 15: -0.45; 18-00 час U кВ 17: 161 |  | -0.35 |  | 161
203А | Т-1 | 6.3 | 3: 115; 4: 2.5; 5: I
|  |  | 6.6 |  |  | 2 | 0.02 |  | 6.5 | 2 | 0.02 |  | 6.5 | 2 | 0.02 |  | 6.5 | 2 | 0.02 |  | 6.5
ОЛ-114
331 | Т-1 | 2.5 | 3: 35; 4: 5; 5: I
|  |  | 6 |  |  | 5 | 0.04 |  | 6.2 | 5 | 0.04 |  | 6.2 | 5 | 0.04 |  | 6.2 | 5 | 0.04 |  | 6.2
| М-61 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.04; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.04; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.04; 18-00 час U кВ 17: 36.5 |  | -0.04 |  | 36.5
360 | Т-1 | 16 | 3: 110; 4: 1.5; 5: I
35
|  |  | 10 |  |  | 145 | 2.43 | 0.95 | 10.6 | 280 | 4.61 | 1.34 | 10.4 | 310 | 5.18 | 1.3 | 10.4 | 145 | 2.43 | 0.95 | 10.6
| Т-2 | 16 | 3: 110; 4: 1.5; 5: I
35
|  |  | 10 |  |  | 190 | 3.39 | 1.21 | 10.6 | 360 | 6.08 | 1.5 | 10.4 | 420 | 7.04 | 1.54 | 10.4 | 190 | 3.39 | 1.21 | 10.6
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 5.82; 4-00 час Q МВар 8: 2.16; 10-00 час P МВт 11: 10.69; 10-00 час Q МВар 12: 2.84; 18-00 час P МВт 15: 12.22; 18-00 час Q МВар 16: 2.84 |  | 5.82 | 2.16
| ОЛ-114 |  |  |  |  | 15 | -2.45 |  | 118 | 25 | -4.65 |  | 118 | 25 | -5.2 |  | 118 | 15 | -2.45 |  | 118
| ОЛ-115 |  |  |  |  | 20 | -3.4 |  | 118 | 35 | -6.1 |  | 118 | 40 | -7.1 |  | 118 | 20 | -3.4 |  | 118
361 | Т-1 | 4 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 45 | 0.82 | 0.24 | 10.7 | 55 | 0.96 | 0.3 | 10.7 | 60 | 0.99 | 0.3 | 10.7 | 45 | 0.82 | 0.24 | 10.7
| Т-2 | 4 | 3: 35
|  |  | 10 | 6 | IV | 80 | 1.34 | 0.38 | 10.7 | 100 | 1.74 | 0.44 | 10.7 | 90 | 1.63 | 0.4 | 10.7 | 80 | 1.34 | 0.38 | 10.7
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 2.16; 4-00 час Q МВар 8: 0.62; 10-00 час P МВт 11: 2.7; 10-00 час Q МВар 12: 0.74; 18-00 час P МВт 15: 2.62; 18-00 час Q МВар 16: 0.7 |  | 2.16 | 0.62
| М-71 | 1 |  |  |  | 20 | -0.9 |  | 36.5 | 20 | -1 |  | 36.5 | 20 | -1 |  | 36.5 | 20 | -0.9 |  | 36.5
| М-72 | 2 |  |  |  | 25 | -1.35 |  | 36.5 | 30 | -1.75 |  | 36.5 | 30 | -1.65 |  | 36.5 | 25 | -1.35 |  | 36.5
368 | Т-1 | 2.5 | 3: 35; 4: 2.5; 5: II
[6 empty] | 65 | 0.65 | 0.36 | 6.6 | 65 | 0.66 | 0.34 | 6.6 | 65 | 0.65 | 0.34 | 6.6 | 65 | 0.65 | 0.36 | 6.6
| Т-2 | 2.5 | 3: 35; 4: 2.5; 5: II
|  |  | 6 |  |  | 40 | 0.43 | 0.16 | 6.4 | 45 | 0.48 | 0.2 | 6.4 | 40 | 0.42 | 0.16 | 6.4 | 40 | 0.43 | 0.16 | 6.4
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 1.08; 4-00 час Q МВар 8: 0.52; 10-00 час P МВт 11: 1.14; 10-00 час Q МВар 12: 0.54; 18-00 час P МВт 15: 1.07; 18-00 час Q МВар 16: 0.5 |  | 1.08 | 0.52
| ЛК-50 | 2 |  |  |  | 10 | -0.45 |  | 36.5 | 10 | -0.5 |  | 36.5 | 10 | -0.45 |  | 36.5 | 10 | -0.45 |  | 36.5
| ЛК-51 | 1 |  |  |  | 15 | -0.65 |  | 36.5 | 15 | -0.7 |  | 36.5 | 15 | -0.65 |  | 36.5 | 15 | -0.65 |  | 36.5
370 | Т-1 | 25 | 3: 35; 4: 4.5; 5: VI
|  |  | 10 |  |  | 300 | 5 |  | 10.5 | 570 | 9.5 |  | 10.3 | 600 | 10 |  | 10.3 | 300 | 5 |  | 10.5
| Т-2 | 25 | 3: 35; 4: 3; 5: VII
|  |  | 10 |  |  | 252 | 4.2 |  | 10.5 | 455 | 7.6 |  | 10.4 | 530 | 8.8 |  | 10.3 | 252 | 4.2 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 9.2; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 17.1; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 18.8; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 9.2 | 0
| ЛК-53 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -5.1; 4-00 час Q МВар 8: 2; 10-00 час P МВт 11: -9.6; 10-00 час Q МВар 12: 3.8; 18-00 час P МВт 15: -10; 18-00 час Q МВар 16: 4 |  | -5.1 | 2
| ЛК-54 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -4.3; 4-00 час Q МВар 8: 1.7; 10-00 час P МВт 11: -7.7; 10-00 час Q МВар 12: 3; 18-00 час P МВт 15: -8.9; 18-00 час Q МВар 16: 3.5 |  | -4.3 | 1.7
412 | Т-1 | 10 | 3: 36.75; 4: 4.5; 5: III
|  |  | 10.5 |  |  | 10 | 0.21 | 0 | 10.5 | 15 | 0.27 | 0 | 10.5 | 15 | 0.23 | 0 | 10.5 | 10 | 0.21 | 0 | 10.5
| Т-2 | 10 | 3: 36.75; 4: 4.5; 5: III
|  |  | 10.5 |  |  | 10 | 0.22 | 0 | 10.5 | 15 | 0.24 | 0 | 10.5 | 10 | 0.21 | 0 | 10.5 | 10 | 0.22 | 0 | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.43; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.51; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.44; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 0.43 | 0
| ЛК-71 | 1 | 4-00 час P МВт 7: -0.21; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.27; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.23; 18-00 час U кВ 17: 36.5 |  | -0.21 |  | 36.5
| ЛК-72 | 2 | 4-00 час P МВт 7: -0.22; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.24; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.21; 18-00 час U кВ 17: 36.5 |  | -0.22 |  | 36.5
415 | Т-1 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 3: 10.5; 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 10.5; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час U кВ 13: 10.5; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час U кВ 17: 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5
| Т-2 | 2.5 | 3: 35
|  |  | 3: 10.5; 4-00 час P МВт 7: 0.1; 4-00 час U кВ 9: 10.5; 10-00 час P МВт 11: 0.1; 10-00 час U кВ 13: 10.5; 18-00 час P МВт 15: 0.1; 18-00 час U кВ 17: 10.5 |  | 0.1 |  | 10.5
| ∑Т |  | 4-00 час P МВт 7: 0.2; 4-00 час Q МВар 8: 0; 10-00 час P МВт 11: 0.2; 10-00 час Q МВар 12: 0; 18-00 час P МВт 15: 0.2; 18-00 час Q МВар 16: 0 |  | 0.2 | 0
| ЛК-70 | 1+2 | 4-00 час P МВт 7: -0.2; 4-00 час U кВ 9: 36.5; 10-00 час P МВт 11: -0.2; 10-00 час U кВ 13: 36.5; 18-00 час P МВт 15: -0.2; 18-00 час U кВ 17: 36.5 |  | -0.2 |  | 36.5
Заместитель ГИ по ОТиСУ- начальник ЦУС А.Ф.Слатинский
Быкова ТИ
2026