## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 21 декабря 2016 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
Аварийная бронь (зима, лето)
Аварийная бронь (зима)
Снижение электропотребления при вводе графика ограничения потребления электрической энергии согласно табл №3 ААТБ.
Показания снимались по счетчикам (режимный день -зима 2004)
Замеры амперметрами зима 2004
ПС кв.29, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.14554
|  | амперметр | I, А | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 20 | 31 | 10 | 14 | 14 | 15 | 29 | 29 | 30 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 5.112 | 0.744 | 2.4 | 305.62 | 305.7 | 305.78 | 305.86 | 305.91 | 305.96 | 306.01 | 306.113 | 306.268 | 306.32 | 306.39 | 306.46 | 306.53 | 306.667 | 306.803 | 306.94 | 307.027 | 307.113 | 307.2 | 307.29 | 307.38 | 307.47 | 307.563 | 307.657 | 307.75
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 58.92 | 58.937 | 58.953 | 58.97 | 58.98 | 58.99 | 59 | 59.013 | 59.033 | 59.04 | 59.05 | 59.06 | 59.07 | 59.087 | 59.103 | 59.12 | 59.13 | 59.14 | 59.15 | 59.163 | 59.177 | 59.19 | 59.203 | 59.217 | 59.23 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  |  | tgφ | 0.21053 | 0.21053 | 0.21053 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.12 | 0.13514 | 0.16667 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0.12121 | 0.12121 | 0.12121 | 0.095238 | 0.095238 | 0.095238 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.13043 | 0.13636
яч.2 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.23661
|  | амперметр | I, А | 16 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 16.667 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 5.376 | 1.272 | 2.4 | 299.93 | 300.01 | 300.09 | 300.17 | 300.217 | 300.263 | 300.31 | 300.407 | 300.552 | 300.6 | 300.677 | 300.753 | 300.83 | 300.98 | 301.13 | 301.28 | 301.373 | 301.467 | 301.56 | 301.667 | 301.773 | 301.88 | 301.977 | 302.073 | 302.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 91.49 | 91.517 | 91.543 | 91.57 | 91.587 | 91.603 | 91.62 | 91.643 | 91.678 | 91.69 | 91.707 | 91.723 | 91.74 | 91.77 | 91.8 | 91.83 | 91.85 | 91.87 | 91.89 | 91.913 | 91.937 | 91.96 | 91.98 | 92 | 92.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
|  |  | tgφ | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.26087 | 0.22857 | 0.25 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.19444 | 0.19444 | 0.19444 | 0.22727 | 0.21739 | 0.22727 | 0.23077 | 0.24 | 0.23077 | 0.21739 | 0.21739 | 0.21739
яч.10 | ТП-УМС | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 7.26 | 7.263 | 7.267 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.273 | 7.278 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.283 | 7.287 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | 7.293 | 7.297 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-52 |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-Хладокомбината |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | КТП-ПечорНИУИ | [26 empty] | tg | 0.092308
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.56 | 0.144 | 2.4 | 73.73 | 73.757 | 73.783 | 73.81 | 73.827 | 73.843 | 73.86 | 73.893 | 73.943 | 73.96 | 73.987 | 74.013 | 74.04 | 74.087 | 74.133 | 74.18 | 74.207 | 74.233 | 74.26 | 74.28 | 74.3 | 74.32 | 74.34 | 74.36 | 74.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.013 | 11.017 | 11.02 | 11.023 | 11.028 | 11.03 | 11.033 | 11.037 | 11.04 | 11.043 | 11.047 | 11.05 | 11.053 | 11.057 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 11.063 | 11.067 | 11.07 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.083333 | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2
яч.9 | Т-1-1250 | [26 empty] | tg | 0 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 12 | 10.6667 | 9.3333 | 8 | 8.9333 | 9.8667 | 10.8 | 11.7333 | 13.1333 | 13.6 | 17.0667 | 20.5333 | 24 | 21.3333 | 18.6667 | 16 | 16.3333 | 16.6667 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15.3333 | 13.6667 | 12
|  | расчет | P, МВт | 0.10941 | 0.097249 | 0.085093 | 0.072937 | 0.081446 | 0.089955 | 0.098465 | 0.10697 | 0.11974 | 0.12399 | 0.1556 | 0.1872 | 0.21881 | 0.1945 | 0.17019 | 0.14587 | 0.14891 | 0.15195 | 0.15499 | 0.15499 | 0.15499 | 0.15499 | 0.1398 | 0.1246 | 3.2426 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-1250 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 18 | 17 | 14 | 12 | 12.6667 | 13.3333 | 14 | 16.3333 | 19.8333 | 21 | 19 | 17 | 15 | 19 | 23 | 27 | 27.3333 | 27.6667 | 28 | 26.6667 | 25.3333 | 24 | 21 | 18 | 15
|  | расчет | P, МВт | 0.16675 | 0.15749 | 0.1297 | 0.11117 | 0.11735 | 0.12352 | 0.1297 | 0.15131 | 0.18374 | 0.19455 | 0.17602 | 0.15749 | 0.13896 | 0.17602 | 0.21308 | 0.25013 | 0.25322 | 0.25631 | 0.2594 | 0.24704 | 0.23469 | 0.22234 | 0.19455 | 0.16675 | 4.4113 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.33616 | 0.31474 | 0.27479 | 0.22411 | 0.23879 | 0.25348 | 0.30816 | 0.37829 | 0.34348 | 0.37854 | 0.39162 | 0.4047 | 0.46777 | 0.48052 | 0.49326 | 0.45601 | 0.46213 | 0.46826 | 0.46439 | 0.45203 | 0.43968 | 0.42733 | 0.38434 | 0.34136
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-1250 кВА |  |  | P, % | 11.5369 | 17.1738 | 27.6866 | 2.5623 | -3.8226 | -10.2076 | 35.7994 | 47.4599 | -43.1154 | -8.1542 | -11.8907 | -15.6271 | 32.2069 | 30.3599 | 28.5129 | -6.0478 | -5.0302 | -8.8976 | 3.2527 | 3.8224 | 8.3995 | 5.0377 | 16.4472 | 24.1433
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 88.8889 | 92.3077 | 100 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 90.9091 | 90.9091 | 90.9091 | 85.7143 | 85.7143 | 85.7143 | 100 | 100 | 100 | 87.5 | 87.5 | 87.5
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.04384 | 0.06526 | 0.10521 | 0.0058934 | -0.008792 | -0.023477 | 0.17184 | 0.34171 | -0.10348 | -0.02854 | -0.041617 | -0.054695 | 0.22223 | 0.20948 | 0.19674 | -0.026006 | -0.022133 | -0.03826 | 0.015613 | 0.017965 | 0.040317 | 0.02267 | 0.075657 | 0.10864
|  |  | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | Часы замеров 1: 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | Часы замеров 1: 6.4
яч.7 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | 59 | 55 | 54 | 58 | 62 | 69 | 74 | 83 | 95 | 103 | 109 | 111 | 115 | 118 | 117 | 113 | 111 | 112 | 107 | 98 | 91 | 82 | 72 | 66
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 24 | 23 | 22 | 24 | 26 | 22 | 18 | 17 | 13
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Резерв
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: отключен
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Т-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 2.4618
|  | расчет | I, А | 53 | 50 | 59 | 54 | 53 | 52 | 55 | 50 | 53 | 50 | 73 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 72 | 51 | 51 | 51 | 55 | 53 | 56 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.42 | 0.2 | 0.32 | 0.35 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.3 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.36 | 0.4 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 5.7276 | 14.1005 | 3.6 | 11456.052 | 11456.1363 | 11456.2531 | 11456.3093 | 11456.3985 | 11456.4953 | 11456.5799 | 11456.6664 | 11456.7528 | 11456.8224 | 11456.9068 | 11456.9263 | 11456.9457 | 11456.9654 | 11456.9849 | 11457.0041 | 11457.0238 | 11457.0434 | 11457.1425 | 11457.2538 | 11457.3361 | 11457.4158 | 11457.4928 | 11457.5664 | 11457.643
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.51 | 0.37 | 0.63 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.47 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.81 | 0.44 | 0.4 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 0.53 |  |  |  | 14126.3959 | 14126.5387 | 14126.6405 | 14126.8142 | 14126.954 | 14127.0839 | 14127.2192 | 14127.3652 | 14127.4965 | 14127.6442 | 14127.7758 | 14128.0022 | 14128.2271 | 14128.4541 | 14128.6798 | 14128.9031 | 14129.125 | 14129.349 | 14129.4702 | 14129.5821 | 14129.7163 | 14129.867 | 14130.0092 | 14130.1659 | 14130.3127
|  |  | tgφ | 1.7 | 0.88095 | 3.15 | 1.5625 | 1.3429 | 1.6333 | 1.7097 | 1.5161 | 2.12 | 1.5667 | 11.7143 | 11.5714 | 11.7143 | 11.5714 | 11.4286 | 11.4286 | 11.5714 | 1.2222 | 1 | 1.6 | 1.8621 | 1.8214 | 2.1538 | 1.8929
яч.14 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 3.3731
|  | расчет | I, А | 98 | 90 | 99 | 98 | 98 | 92 | 102 | 91 | 90 | 97 | 124 | 122 | 119 | 123 | 122 | 118 | 122 | 90 | 95 | 91 | 96 | 91 | 92 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.31 | 0.44 | 0.36 | 0.38 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.41 | 0.4 | 0.45 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 7.7684 | 26.204 | 3.6 | 14306.6132 | 14306.7224 | 14306.8374 | 14306.9363 | 14307.0286 | 14307.1336 | 14307.2487 | 14307.3343 | 14307.4555 | 14307.5563 | 14307.6609 | 14307.7023 | 14307.7458 | 14307.7921 | 14307.8335 | 14307.8761 | 14307.9252 | 14307.9693 | 14308.0827 | 14308.1943 | 14308.3205 | 14308.4265 | 14308.5315 | 14308.6455 | 14308.7711
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.03 | 0.93 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 1.1 | 0.93 | 0.94 | 1.02 | 1.39 | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.36 | 0.93 | 0.97 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.9 |  |  |  | 26067.8191 | 26068.1065 | 26068.3652 | 26068.6578 | 26068.9497 | 26069.2363 | 26069.5014 | 26069.806 | 26070.0645 | 26070.3255 | 26070.6086 | 26070.9945 | 26071.3727 | 26071.7475 | 26072.1318 | 26072.5089 | 26072.8746 | 26073.2529 | 26073.5111 | 26073.7809 | 26074.037 | 26074.3188 | 26074.5825 | 26074.8472 | 26075.098
|  |  | tgφ | 2.641 | 2.2683 | 2.9167 | 3.1818 | 2.7105 | 2.3171 | 3.5484 | 2.1136 | 2.6111 | 2.6842 | 9.2667 | 8.5 | 7.9412 | 9.2 | 9.0667 | 7.3333 | 8.5 | 2.2683 | 2.425 | 2.0444 | 2.6579 | 2.5 | 2.3171 | 2
яч.2 | Подземный №3 | [26 empty] | tg | 1.5546
|  | расчет | I, А | 38 | 46 | 34 | 33 | 36 | 43 | 28 | 45 | 41 | 39 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 | 42 | 47 | 37 | 42 | 43 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.17 | 0.29 | 0.2 | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.27 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 4.2576 | 6.6187 | 4.8 | 2122.2638 | 2122.3154 | 2122.3712 | 2122.4145 | 2122.4539 | 2122.5024 | 2122.5584 | 2122.593 | 2122.6524 | 2122.6938 | 2122.7442 | 2122.7471 | 2122.7518 | 2122.7586 | 2122.7611 | 2122.7636 | 2122.7706 | 2122.7737 | 2122.8293 | 2122.8835 | 2122.9486 | 2122.9984 | 2123.0479 | 2123.1034 | 2123.1508
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.34 | 0.44 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.4 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.43 | 0.39 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.4 | 0.37 |  |  |  | 3020.2273 | 3020.2983 | 3020.3903 | 3020.4566 | 3020.5233 | 3020.5926 | 3020.676 | 3020.7323 | 3020.8192 | 3020.9055 | 3020.9836 | 3020.9873 | 3020.9948 | 3021.0069 | 3021.0097 | 3021.0122 | 3021.0231 | 3021.0271 | 3021.1172 | 3021.1983 | 3021.2885 | 3021.3602 | 3021.4461 | 3021.5293 | 3021.6062
|  |  | tgφ | 1.36 | 1.6296 | 1.5238 | 1.6842 | 1.4348 | 1.4815 | 1.5882 | 1.4483 | 2.05 | 1.5417 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.6667 | 2 | 1.5926 | 1.5 | 1.3871 | 1.4167 | 1.7083 | 1.4815 | 1.6087
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0 | 0.06 | 17689.3435 | 17689.44 | 17689.5395 | 17689.636 | 17689.7345 | 17689.8305 | 17689.9255 | 17690.0225 | 17690.1195 | 17690.2155 | 17690.3125 | 17690.41 | 17690.507 | 17690.602 | 17690.6995 | 17690.7955 | 17690.8895 | 17690.987 | 17691.082 | 17691.177 | 17691.273 | 17691.3675 | 17691.4635 | 17691.559 | 17691.6545
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8859.1035 | 8859.115 | 8859.1265 | 8859.138 | 8859.1495 | 8859.1605 | 8859.1715 | 8859.183 | 8859.1945 | 8859.206 | 8859.217 | 8859.229 | 8859.2405 | 8859.2525 | 8859.264 | 8859.2755 | 8859.287 | 8859.2985 | 8859.3095 | 8859.321 | 8859.332 | 8859.3435 | 8859.3545 | 8859.366 | 8859.377
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 9.25
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00111 | 0.06 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.483 | 37609.4835 | 37609.4835 | 37609.4835 | 37609.4835 | 37609.4835 | 37609.4835 | 37609.4835 | 37609.484 | 37609.4845 | 37609.4845 | 37609.4845 | 37609.4845 | 37609.4845 | 37609.4845 | 37609.485 | 37609.485
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10726.484 | 10726.4845 | 10726.4855 | 10726.486 | 10726.487 | 10726.4875 | 10726.4885 | 10726.4895 | 10726.49 | 10726.491 | 10726.4915 | 10726.4925 | 10726.4935 | 10726.494 | 10726.495 | 10726.496 | 10726.4965 | 10726.4975 | 10726.498 | 10726.499 | 10726.4995 | 10726.5005 | 10726.501 | 10726.502 | 10726.5025
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182 | 3370.182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773 | 1905.7773
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ШСУ-1-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ШСУ-1-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | 1.2477
|  | расчет | I, А | 41 | 57 | 25 | 42 | 45 | 41 | 39 | 43 | 37 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 53 | 41 | 36 | 39 | 33 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29 | 0.41 | 0.17 | 0.3 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.35 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 5.0611 | 6.3149 | 4.8 | 3332.5629 | 3332.6233 | 3332.7088 | 3332.7442 | 3332.8067 | 3332.8747 | 3332.9346 | 3332.9941 | 3333.0551 | 3333.106 | 3333.1643 | 3333.1681 | 3333.1719 | 3333.1757 | 3333.1795 | 3333.1832 | 3333.1876 | 3333.1919 | 3333.2645 | 3333.3451 | 3333.4043 | 3333.4583 | 3333.5128 | 3333.5632 | 3333.6173
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.35 | 0.49 | 0.22 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.42 | 0.44 | 0.36 | 0.3 | 0.34 | 0.28 | 0.32 |  |  |  | 4374.1626 | 4374.235 | 4374.3372 | 4374.3837 | 4374.4573 | 4374.5365 | 4374.6098 | 4374.6773 | 4374.7557 | 4374.8238 | 4374.902 | 4374.9108 | 4374.9192 | 4374.9283 | 4374.9369 | 4374.945 | 4374.9542 | 4374.9635 | 4375.0512 | 4375.1435 | 4375.2195 | 4375.2815 | 4375.352 | 4375.4106 | 4375.4782
|  |  | tgφ | 1.2069 | 1.1951 | 1.2941 | 1.1667 | 1.1515 | 1.2069 | 1.1034 | 1.3103 | 1.375 | 1.3571 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.1282 | 1.2857 | 1.1538 | 1.3077 | 1.1667 | 1.2308
яч.16 | Подземный №2 | [26 empty] | tg | 3.8463
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.26544 | 1.021 | 4.8 | 587.2349 | 587.2363 | 587.2376 | 587.239 | 587.2403 | 587.2417 | 587.243 | 587.2443 | 587.2464 | 587.2522 | 587.2536 | 587.255 | 587.2563 | 587.2577 | 587.2591 | 587.2604 | 587.2618 | 587.2631 | 587.2644 | 587.2657 | 587.267 | 587.2683 | 587.2696 | 587.2713 | 587.2902
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 |  |  |  | 928.6717 | 928.6795 | 928.6875 | 928.6956 | 928.7034 | 928.711 | 928.7184 | 928.7259 | 928.7371 | 928.7503 | 928.7583 | 928.7667 | 928.7747 | 928.7831 | 928.7913 | 928.7989 | 928.8065 | 928.8146 | 928.822 | 928.8293 | 928.8366 | 928.8439 | 928.8512 | 928.8588 | 928.8844
|  |  | tgφ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.3333
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1 | 1348.1
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.56 | 0.7 | 0.4 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 0.48 | 0.6 | 0.48 | 0.54 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.64 | 0.67 | 0.61 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.59
|  |  | Q, МВАр | 0.73 | 0.97 | 0.58 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.63 | 0.85 | 0.8 | 0.79 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.89 | 0.87 | 0.83 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | 0.81
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | 18.8406 | 15.6627 | 28.5714 | 21.5385 | 20.5479 | 18.3099 | 22.5806 | 20 | 21.3115 | 20.5882 | 77.2727 | 73.913 | 70.8333 | 77.2727 | 77.2727 | 72 | 78.2609 | 16.8831 | 16.25 | 18.6667 | 22.3881 | 21.2121 | 20.8955 | 19.1781
|  |  | Q, % | 52.5974 | 25.3846 | 65.4762 | 54.1935 | 50 | 45.1389 | 61.3497 | 39.2857 | 45.5782 | 46.9799 | 95.4751 | 94.47 | 93.5484 | 95.8904 | 95.8333 | 93.8679 | 95.3917 | 35.0365 | 36.4964 | 40.7143 | 56.129 | 45.8904 | 52.3179 | 43.3566
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14
|  |  | Q, МВАр | 0.81 | 0.33 | 1.1 | 0.84 | 0.75 | 0.65 | 1 | 0.55 | 0.67 | 0.7 | 2.11 | 2.05 | 2.03 | 2.1 | 2.07 | 1.99 | 2.07 | 0.48 | 0.5 | 0.57 | 0.87 | 0.67 | 0.79 | 0.62
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ-10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.17 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.30224
|  | расчет | I, А | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2985 | 0.297 | 0.297 | 0.294 | 0.2955 | 0.2985 | 0.2985 | 0.3015 | 0.2685 | 0.276 | 0.2835 | 0.291 | 0.2895 | 0.3105 | 0.3345 | 0.3405 | 0.3495 | 0.345 | 0.333 | 0.3195 | 0.3165 | 0.3075 | 0.3045 | 0.3 | 7.35 | 2.2215 | 30 | 0.00995 | 0.0099 | 0.0099 | 0.0098 | 0.00985 | 0.00995 | 0.00995 | 0.01005 | 0.00895 | 0.0092 | 0.00945 | 0.0097 | 0.00965 | 0.01035 | 0.01115 | 0.01135 | 0.01165 | 0.0115 | 0.0111 | 0.01065 | 0.01055 | 0.01025 | 0.01015 | 0.01
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.093 | 0.0945 | 0.0945 | 0.0915 | 0.09 | 0.0885 | 0.0885 | 0.0945 | 0.087 | 0.0885 | 0.093 | 0.0885 | 0.093 | 0.096 | 0.0975 | 0.0975 | 0.102 | 0.099 | 0.0945 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 0.0031 | 0.00315 | 0.00315 | 0.00305 | 0.003 | 0.00295 | 0.00295 | 0.00315 | 0.0029 | 0.00295 | 0.0031 | 0.00295 | 0.0031 | 0.0032 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0034 | 0.0033 | 0.00315 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
|  |  | tgφ | 0.31156 | 0.31818 | 0.31818 | 0.31122 | 0.30457 | 0.29648 | 0.29648 | 0.31343 | 0.32402 | 0.32065 | 0.32804 | 0.30412 | 0.32124 | 0.30918 | 0.29148 | 0.28634 | 0.29185 | 0.28696 | 0.28378 | 0.28169 | 0.28436 | 0.29268 | 0.29557 | 0.3
яч.16 | Ввод-2-10 | [26 empty] | tg | 0.22039
|  | расчет | I, А | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | 28 | 33 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 33 | 34 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4695 | 0.45 | 0.4695 | 0.4395 | 0.4425 | 0.4665 | 0.4455 | 0.4875 | 0.5685 | 0.5775 | 0.6195 | 0.6255 | 0.621 | 0.579 | 0.555 | 0.5715 | 0.528 | 0.492 | 0.486 | 0.4845 | 0.4725 | 0.495 | 0.474 | 0.465 | 12.285 | 2.7075 | 30 | 0.01565 | 0.015 | 0.01565 | 0.01465 | 0.01475 | 0.01555 | 0.01485 | 0.01625 | 0.01895 | 0.01925 | 0.02065 | 0.02085 | 0.0207 | 0.0193 | 0.0185 | 0.01905 | 0.0176 | 0.0164 | 0.0162 | 0.01615 | 0.01575 | 0.0165 | 0.0158 | 0.0155
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.078 | 0.0675 | 0.0825 | 0.0615 | 0.0675 | 0.075 | 0.069 | 0.093 | 0.162 | 0.174 | 0.186 | 0.183 | 0.1695 | 0.1755 | 0.171 | 0.174 | 0.12 | 0.0945 | 0.0855 | 0.09 | 0.075 | 0.0945 | 0.0885 | 0.0705 |  |  |  | 0.0026 | 0.00225 | 0.00275 | 0.00205 | 0.00225 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0054 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0061 | 0.00565 | 0.00585 | 0.0057 | 0.0058 | 0.004 | 0.00315 | 0.00285 | 0.003 | 0.0025 | 0.00315 | 0.00295 | 0.00235
|  |  | tgφ | 0.16613 | 0.15 | 0.17572 | 0.13993 | 0.15254 | 0.16077 | 0.15488 | 0.19077 | 0.28496 | 0.3013 | 0.30024 | 0.29257 | 0.27295 | 0.30311 | 0.30811 | 0.30446 | 0.22727 | 0.19207 | 0.17593 | 0.18576 | 0.15873 | 0.19091 | 0.18671 | 0.15161
яч.5 | ВТ-1-10 | [26 empty] | tg | 0.32035
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2728 | 0.2716 | 0.272 | 0.2696 | 0.2716 | 0.2724 | 0.2732 | 0.274 | 0.2404 | 0.2472 | 0.2556 | 0.262 | 0.2632 | 0.284 | 0.3068 | 0.312 | 0.3212 | 0.3148 | 0.3056 | 0.2932 | 0.2896 | 0.284 | 0.2808 | 0.2776 | 6.7152 | 2.1512 | 8 | 0.0341 | 0.03395 | 0.034 | 0.0337 | 0.03395 | 0.03405 | 0.03415 | 0.03425 | 0.03005 | 0.0309 | 0.03195 | 0.03275 | 0.0329 | 0.0355 | 0.03835 | 0.039 | 0.04015 | 0.03935 | 0.0382 | 0.03665 | 0.0362 | 0.0355 | 0.0351 | 0.0347
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0912 | 0.0932 | 0.0924 | 0.09 | 0.0892 | 0.088 | 0.0876 | 0.0904 | 0.0816 | 0.0852 | 0.0868 | 0.0836 | 0.0876 | 0.092 | 0.0924 | 0.0936 | 0.0976 | 0.094 | 0.0912 | 0.0884 | 0.0888 | 0.0892 | 0.0884 | 0.0888 |  |  |  | 0.0114 | 0.01165 | 0.01155 | 0.01125 | 0.01115 | 0.011 | 0.01095 | 0.0113 | 0.0102 | 0.01065 | 0.01085 | 0.01045 | 0.01095 | 0.0115 | 0.01155 | 0.0117 | 0.0122 | 0.01175 | 0.0114 | 0.01105 | 0.0111 | 0.01115 | 0.01105 | 0.0111
|  |  | tgφ | 0.33431 | 0.34315 | 0.33971 | 0.33383 | 0.32842 | 0.32305 | 0.32064 | 0.32993 | 0.33943 | 0.34466 | 0.33959 | 0.31908 | 0.33283 | 0.32394 | 0.30117 | 0.3 | 0.30386 | 0.2986 | 0.29843 | 0.3015 | 0.30663 | 0.31408 | 0.31481 | 0.31988
яч.6 | ВТ-2-10 | [26 empty] | tg | 0.16408
|  | ТИ | I, А | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 14 | 19 | 24 | 25 | 27 | 25 | 27 | 23 | 22 | 26 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 21 | 20 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3216 | 0.3084 | 0.3336 | 0.3028 | 0.3064 | 0.3152 | 0.2928 | 0.3324 | 0.4044 | 0.398 | 0.432 | 0.436 | 0.4284 | 0.3848 | 0.37 | 0.3852 | 0.3376 | 0.2992 | 0.2964 | 0.2932 | 0.2992 | 0.3232 | 0.3172 | 0.3148 | 8.2328 | 1.3508 | 8 | 0.0402 | 0.03855 | 0.0417 | 0.03785 | 0.0383 | 0.0394 | 0.0366 | 0.04155 | 0.05055 | 0.04975 | 0.054 | 0.0545 | 0.05355 | 0.0481 | 0.04625 | 0.04815 | 0.0422 | 0.0374 | 0.03705 | 0.03665 | 0.0374 | 0.0404 | 0.03965 | 0.03935
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0256 | 0.0148 | 0.0304 | 0.0124 | 0.0172 | 0.0216 | 0.0144 | 0.038 | 0.1112 | 0.1116 | 0.1264 | 0.1264 | 0.112 | 0.1184 | 0.1168 | 0.116 | 0.0544 | 0.03 | 0.0292 | 0.0308 | 0.0216 | 0.0256 | 0.0264 | 0.0196 |  |  |  | 0.0032 | 0.00185 | 0.0038 | 0.00155 | 0.00215 | 0.0027 | 0.0018 | 0.00475 | 0.0139 | 0.01395 | 0.0158 | 0.0158 | 0.014 | 0.0148 | 0.0146 | 0.0145 | 0.0068 | 0.00375 | 0.00365 | 0.00385 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0033 | 0.00245
|  |  | tgφ | 0.079602 | 0.04799 | 0.091127 | 0.040951 | 0.056136 | 0.068528 | 0.04918 | 0.11432 | 0.27498 | 0.2804 | 0.29259 | 0.28991 | 0.26144 | 0.30769 | 0.31568 | 0.30114 | 0.16114 | 0.10027 | 0.098516 | 0.10505 | 0.072193 | 0.079208 | 0.083228 | 0.062262
яч.9 | ТП-КНС-1 | [26 empty] | tg | 2.8824
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0204 | 0.0588 | 8 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.002 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00025 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.3333 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.10 | ТП-КНС-2 | [26 empty] | tg | 1.2283
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0248 | 0.0212 | 0.02 | 0.024 | 0.0232 | 0.024 | 0.0288 | 0.0272 | 0.026 | 0.0252 | 0.0284 | 0.0288 | 0.0284 | 0.0288 | 0.0276 | 0.028 | 0.028 | 0.0288 | 0.0296 | 0.0292 | 0.0304 | 0.0336 | 0.03 | 0.026 | 0.65 | 0.7984 | 8 | 0.0031 | 0.00265 | 0.0025 | 0.003 | 0.0029 | 0.003 | 0.0036 | 0.0034 | 0.00325 | 0.00315 | 0.00355 | 0.0036 | 0.00355 | 0.0036 | 0.00345 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0037 | 0.00365 | 0.0038 | 0.0042 | 0.00375 | 0.00325
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0308 | 0.0272 | 0.0252 | 0.0292 | 0.028 | 0.0288 | 0.0352 | 0.0344 | 0.0332 | 0.0336 | 0.0356 | 0.0352 | 0.0348 | 0.0344 | 0.0324 | 0.034 | 0.034 | 0.0344 | 0.0348 | 0.0356 | 0.0372 | 0.0404 | 0.0372 | 0.0328 |  |  |  | 0.00385 | 0.0034 | 0.00315 | 0.00365 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0043 | 0.00415 | 0.0042 | 0.00445 | 0.0044 | 0.00435 | 0.0043 | 0.00405 | 0.00425 | 0.00425 | 0.0043 | 0.00435 | 0.00445 | 0.00465 | 0.00505 | 0.00465 | 0.0041
|  |  | tgφ | 1.2419 | 1.283 | 1.26 | 1.2167 | 1.2069 | 1.2 | 1.2222 | 1.2647 | 1.2769 | 1.3333 | 1.2535 | 1.2222 | 1.2254 | 1.1944 | 1.1739 | 1.2143 | 1.2143 | 1.1944 | 1.1757 | 1.2192 | 1.2237 | 1.2024 | 1.24 | 1.2615
яч.11 | ТП-142-1 |  |  | Часы замеров 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-142-2 | [26 empty] | tg | 0.14259
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1244 | 0.1208 | 0.1156 | 0.1136 | 0.1144 | 0.1272 | 0.1268 | 0.1284 | 0.1388 | 0.154 | 0.1604 | 0.162 | 0.1656 | 0.1656 | 0.1588 | 0.1604 | 0.1644 | 0.1652 | 0.162 | 0.1628 | 0.1444 | 0.1376 | 0.1284 | 0.1264 | 3.428 | 0.4888 | 8 | 0.01555 | 0.0151 | 0.01445 | 0.0142 | 0.0143 | 0.0159 | 0.01585 | 0.01605 | 0.01735 | 0.01925 | 0.02005 | 0.02025 | 0.0207 | 0.0207 | 0.01985 | 0.02005 | 0.02055 | 0.02065 | 0.02025 | 0.02035 | 0.01805 | 0.0172 | 0.01605 | 0.0158
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0172 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.016 | 0.0168 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0192 | 0.0292 | 0.0228 | 0.0232 | 0.0236 | 0.0244 | 0.0224 | 0.0264 | 0.0244 | 0.0256 | 0.0224 | 0.0208 | 0.018 | 0.0184 | 0.0172 | 0.0172 |  |  |  | 0.00215 | 0.00205 | 0.00205 | 0.00205 | 0.002 | 0.0021 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0024 | 0.00365 | 0.00285 | 0.0029 | 0.00295 | 0.00305 | 0.0028 | 0.0033 | 0.00305 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0026 | 0.00225 | 0.0023 | 0.00215 | 0.00215
|  |  | tgφ | 0.13826 | 0.13576 | 0.14187 | 0.14437 | 0.13986 | 0.13208 | 0.13565 | 0.13396 | 0.13833 | 0.18961 | 0.14214 | 0.14321 | 0.14251 | 0.14734 | 0.14106 | 0.16459 | 0.14842 | 0.15496 | 0.13827 | 0.12776 | 0.12465 | 0.13372 | 0.13396 | 0.13608
яч.13 | КТП Промбазы | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 13.4452 | 13.5158 | 13.5008 | 13.404 | 13.347 | 13.299 | 13.281 | 13.4055 | 13.4512 | 13.4775 | 13.4925 | 13.365 | 13.4663 | 13.4168 | 13.2668 | 13.269 | 13.3778 | 13.2997 | 13.2487 | 13.2548 | 13.2937 | 13.3057 | 13.3117 | 13.3297 | 320.8252 |  | 15 | 0.89635 | 0.90105 | 0.90005 | 0.8936 | 0.8898 | 0.8866 | 0.8854 | 0.8937 | 0.89675 | 0.8985 | 0.8995 | 0.891 | 0.89775 | 0.89445 | 0.88445 | 0.8846 | 0.89185 | 0.88665 | 0.88325 | 0.88365 | 0.88625 | 0.88705 | 0.88745 | 0.88865
яч.18 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.057 | 0.05925 | 0.05925 | 0.05475 | 0.05475 | 0.057 | 0.05625 | 0.05475 | 0.057 | 0.0585 | 0.05925 | 0.054 | 0.05775 | 0.05625 | 0.0555 | 0.0555 | 0.05475 | 0.057 | 0.057 | 0.0555 | 0.05775 | 0.05775 | 0.057 | 0.05775 | 1.3613 |  | 15 | 0.0038 | 0.00395 | 0.00395 | 0.00365 | 0.00365 | 0.0038 | 0.00375 | 0.00365 | 0.0038 | 0.0039 | 0.00395 | 0.0036 | 0.00385 | 0.00375 | 0.0037 | 0.0037 | 0.00365 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0037 | 0.00385 | 0.00385 | 0.0038 | 0.00385
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.7444 | 0.7228 | 0.742 | 0.7108 | 0.7164 | 0.7396 | 0.7228 | 0.7628 | 0.8104 | 0.8252 | 0.8772 | 0.8896 | 0.8864 | 0.864 | 0.864 | 0.8864 | 0.852 | 0.8096 | 0.7944 | 0.7792 | 0.7644 | 0.7792 | 0.7572 | 0.7456
|  |  | Q, МВАр | 0.1672 | 0.154 | 0.1668 | 0.1504 | 0.1528 | 0.1576 | 0.1572 | 0.1824 | 0.2476 | 0.262 | 0.274 | 0.2708 | 0.2604 | 0.2716 | 0.2664 | 0.2724 | 0.2128 | 0.1876 | 0.1796 | 0.178 | 0.168 | 0.176 | 0.1716 | 0.1608
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 3.0729 | 3.2396 | 3.1963 | 3.0948 | 2.9268 | 3.3203 | 2.8495 | 3.3207 | 3.178 | 3.3158 | 2.8571 | 2.9351 | 2.6469 | 2.8668 | 2.8668 | 2.807 | 2.906 | 3.2736 | 3.0037 | 3.0846 | 3.1179 | 2.9034 | 2.736 | 2.5359
|  |  | Q, % | 2.2222 | 4.9383 | 5.7627 | 1.6993 | 2.9841 | 3.6086 | 0.19048 | 2.72 | 0.56225 | 0.19048 | 1.7921 | 0.25783 | 0.8 | -0.036832 | 0.78212 | -0.33149 | 4.1441 | 3.0491 | 0.22222 | 1.1111 | -1.8182 | 4.607 | 3.8655 | -0.18692
Баланс мощностей по РП 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0236 | 0.0242 | 0.0245 | 0.0227 | 0.0216 | 0.0254 | 0.0212 | 0.0262 | 0.0266 | 0.0283 | 0.0258 | 0.0269 | 0.0241 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0256 | 0.0255 | 0.0274 | 0.0246 | 0.0248 | 0.0246 | 0.0233 | 0.0213 | 0.0194
|  |  | Q, МВАр | 0.0038 | 0.008 | 0.0102 | 0.0026 | 0.0047 | 0.0059 | 0.0003 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0005 | 0.005 | 0.0007 | 0.0021 | -0.0001 | 0.0021 | -0.0009 | 0.0092 | 0.0059 | 0.0004 | 0.002 | -0.003 | 0.0085 | 0.0069 | -0.0003
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5
яч.13 | ВТ-1-6 | [26 empty] | tg | 0.16212
|  | ТИ | I, А | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 27 | 27 | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26448 | 0.26352 | 0.26328 | 0.26112 | 0.26112 | 0.26496 | 0.2652 | 0.26832 | 0.23256 | 0.23616 | 0.246 | 0.2532 | 0.2544 | 0.27096 | 0.29496 | 0.30384 | 0.31344 | 0.3072 | 0.29856 | 0.28488 | 0.282 | 0.2748 | 0.27288 | 0.26976 | 6.5076 | 1.055 | 4.8 | 0.0551 | 0.0549 | 0.05485 | 0.0544 | 0.0544 | 0.0552 | 0.05525 | 0.0559 | 0.04845 | 0.0492 | 0.05125 | 0.05275 | 0.053 | 0.05645 | 0.06145 | 0.0633 | 0.0653 | 0.064 | 0.0622 | 0.05935 | 0.05875 | 0.05725 | 0.05685 | 0.0562
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04464 | 0.04584 | 0.0456 | 0.04416 | 0.04368 | 0.0432 | 0.04296 | 0.0444 | 0.03672 | 0.03816 | 0.04008 | 0.03936 | 0.04056 | 0.04488 | 0.04752 | 0.04776 | 0.05088 | 0.04848 | 0.0468 | 0.04416 | 0.04392 | 0.04392 | 0.04344 | 0.04392 |  |  |  | 0.0093 | 0.00955 | 0.0095 | 0.0092 | 0.0091 | 0.009 | 0.00895 | 0.00925 | 0.00765 | 0.00795 | 0.00835 | 0.0082 | 0.00845 | 0.00935 | 0.0099 | 0.00995 | 0.0106 | 0.0101 | 0.00975 | 0.0092 | 0.00915 | 0.00915 | 0.00905 | 0.00915
|  |  | tgφ | 0.16878 | 0.17395 | 0.1732 | 0.16912 | 0.16728 | 0.16304 | 0.16199 | 0.16547 | 0.15789 | 0.16159 | 0.16293 | 0.15545 | 0.15943 | 0.16563 | 0.16111 | 0.15719 | 0.16233 | 0.15781 | 0.15675 | 0.15501 | 0.15574 | 0.15983 | 0.15919 | 0.16281
яч.12 | ВТ-2-6 | [26 empty] | tg | 0.28223
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 26 | 33 | 33 | 36 | 37 | 36 | 33 | 32 | 33 | 27 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3141 | 0.3006 | 0.3258 | 0.2952 | 0.2979 | 0.3069 | 0.2862 | 0.324 | 0.3951 | 0.3888 | 0.423 | 0.4266 | 0.4194 | 0.3762 | 0.3618 | 0.3762 | 0.3294 | 0.2907 | 0.2889 | 0.2853 | 0.2907 | 0.315 | 0.3087 | 0.306 | 8.0325 | 2.267 | 18 | 0.01745 | 0.0167 | 0.0181 | 0.0164 | 0.01655 | 0.01705 | 0.0159 | 0.018 | 0.02195 | 0.0216 | 0.0235 | 0.0237 | 0.0233 | 0.0209 | 0.0201 | 0.0209 | 0.0183 | 0.01615 | 0.01605 | 0.01585 | 0.01615 | 0.0175 | 0.01715 | 0.017
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.061 | 0.055 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.068 | 0.06 | 0.075 | 0.145 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.15 | 0.095 | 0.075 | 0.066 | 0.069 | 0.058 | 0.064 | 0.066 | 0.055 |  |  |  | 0.00125 | 0.0009 | 0.00145 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0011 | 0.00015 | 0.00135 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0056 | 0.00565 | 0.00485 | 0.00525 | 0.0052 | 0.0051 | 0.00245 | 0.00155 | 0.00145 | 0.0015 | 0.00055 | 0.0013 | 0.00135 | 0.0005
|  |  | tgφ | 0.19421 | 0.18297 | 0.21486 | 0.16938 | 0.20141 | 0.22157 | 0.20964 | 0.23148 | 0.367 | 0.3858 | 0.37825 | 0.37506 | 0.35765 | 0.39872 | 0.42841 | 0.39872 | 0.2884 | 0.258 | 0.22845 | 0.24185 | 0.19952 | 0.20317 | 0.2138 | 0.17974
яч.5 | РП-УМС-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП-УМС-2 | [26 empty] | tg | 0.34509
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 23 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13536 | 0.126 | 0.14094 | 0.1206 | 0.126 | 0.13338 | 0.12798 | 0.15804 | 0.22284 | 0.23256 | 0.25182 | 0.25992 | 0.25956 | 0.19494 | 0.18738 | 0.19494 | 0.15714 | 0.13194 | 0.1278 | 0.12024 | 0.14634 | 0.15606 | 0.14922 | 0.16632 | 4.0273 | 1.3898 | 3.6 | 0.0376 | 0.035 | 0.03915 | 0.0335 | 0.035 | 0.03705 | 0.03555 | 0.0439 | 0.0619 | 0.0646 | 0.06995 | 0.0722 | 0.0721 | 0.05415 | 0.05205 | 0.05415 | 0.04365 | 0.03665 | 0.0355 | 0.0334 | 0.04065 | 0.04335 | 0.04145 | 0.0462
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02988 | 0.027 | 0.03222 | 0.02286 | 0.02538 | 0.0288 | 0.02502 | 0.0378 | 0.10062 | 0.1188 | 0.11988 | 0.12456 | 0.1152 | 0.10458 | 0.1143 | 0.1134 | 0.0495 | 0.03366 | 0.02934 | 0.0261 | 0.03078 | 0.02664 | 0.02628 | 0.02718 |  |  |  | 0.0083 | 0.0075 | 0.00895 | 0.00635 | 0.00705 | 0.008 | 0.00695 | 0.0105 | 0.02795 | 0.033 | 0.0333 | 0.0346 | 0.032 | 0.02905 | 0.03175 | 0.0315 | 0.01375 | 0.00935 | 0.00815 | 0.00725 | 0.00855 | 0.0074 | 0.0073 | 0.00755
|  |  | tgφ | 0.22074 | 0.21429 | 0.22861 | 0.18955 | 0.20143 | 0.21592 | 0.1955 | 0.23918 | 0.45153 | 0.51084 | 0.47605 | 0.47922 | 0.44383 | 0.53647 | 0.60999 | 0.58172 | 0.31501 | 0.25512 | 0.22958 | 0.21707 | 0.21033 | 0.1707 | 0.17612 | 0.16342
яч.9 | РП-ДОК-1 | [26 empty] | tg | 0.34028
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01764 | 0.01674 | 0.0171 | 0.01836 | 0.02034 | 0.0234 | 0.0351 | 0.03654 | 0.036 | 0.03816 | 0.03564 | 0.03384 | 0.03654 | 0.036 | 0.03438 | 0.02754 | 0.01854 | 0.01746 | 0.02034 | 0.02034 | 0.02016 | 0.02052 | 0.02016 | 0.0207 | 0.62154 | 0.2115 | 3.6 | 0.0049 | 0.00465 | 0.00475 | 0.0051 | 0.00565 | 0.0065 | 0.00975 | 0.01015 | 0.01 | 0.0106 | 0.0099 | 0.0094 | 0.01015 | 0.01 | 0.00955 | 0.00765 | 0.00515 | 0.00485 | 0.00565 | 0.00565 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0056 | 0.00575
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00756 | 0.00756 | 0.00666 | 0.00684 | 0.00972 | 0.0108 | 0.0126 | 0.01296 | 0.01062 | 0.0117 | 0.01062 | 0.00972 | 0.01134 | 0.01116 | 0.00936 | 0.00756 | 0.00594 | 0.00738 | 0.00648 | 0.0063 | 0.0063 | 0.00684 | 0.00846 | 0.00702 |  |  |  | 0.0021 | 0.0021 | 0.00185 | 0.0019 | 0.0027 | 0.003 | 0.0035 | 0.0036 | 0.00295 | 0.00325 | 0.00295 | 0.0027 | 0.00315 | 0.0031 | 0.0026 | 0.0021 | 0.00165 | 0.00205 | 0.0018 | 0.00175 | 0.00175 | 0.0019 | 0.00235 | 0.00195
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.45161 | 0.38947 | 0.37255 | 0.47788 | 0.46154 | 0.35897 | 0.35468 | 0.295 | 0.3066 | 0.29798 | 0.28723 | 0.31034 | 0.31 | 0.27225 | 0.27451 | 0.32039 | 0.42268 | 0.31858 | 0.30973 | 0.3125 | 0.33333 | 0.41964 | 0.33913
яч.8 | РП-ДОК-2 | [26 empty] | tg | -0.1067
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02988 | 0.02808 | 0.02844 | 0.02862 | 0.02862 | 0.02808 | 0.02466 | 0.02304 | 0.02952 | 0.03006 | 0.0306 | 0.03096 | 0.03312 | 0.0405 | 0.04554 | 0.0495 | 0.04824 | 0.0468 | 0.03942 | 0.03312 | 0.02538 | 0.02466 | 0.0225 | 0.0216 | 0.77094 | -0.08226 | 3.6 | 0.0083 | 0.0078 | 0.0079 | 0.00795 | 0.00795 | 0.0078 | 0.00685 | 0.0064 | 0.0082 | 0.00835 | 0.0085 | 0.0086 | 0.0092 | 0.01125 | 0.01265 | 0.01375 | 0.0134 | 0.013 | 0.01095 | 0.0092 | 0.00705 | 0.00685 | 0.00625 | 0.006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00648 | -0.00738 | -0.00522 | -0.00756 | -0.00594 | -0.00828 | -0.0063 | -0.00684 | -0.00648 | -0.00576 | -0.0045 | -0.00486 | -0.00162 | 0.0045 | 0.00414 | 0.0027 | 0.00558 | 0.0063 | -0.0027 | -0.00288 | -0.00648 | -0.00504 | -0.00504 | -0.00612 |  |  |  | -0.0018 | -0.00205 | -0.00145 | -0.0021 | -0.00165 | -0.0023 | -0.00175 | -0.0019 | -0.0018 | -0.0016 | -0.00125 | -0.00135 | -0.00045 | 0.00125 | 0.00115 | 0.00075 | 0.00155 | 0.00175 | -0.00075 | -0.0008 | -0.0018 | -0.0014 | -0.0014 | -0.0017
|  |  | tgφ | -0.21687 | -0.26282 | -0.18354 | -0.26415 | -0.20755 | -0.29487 | -0.25547 | -0.29688 | -0.21951 | -0.19162 | -0.14706 | -0.15698 | -0.048913 | 0.11111 | 0.090909 | 0.054545 | 0.11567 | 0.13462 | -0.068493 | -0.086957 | -0.25532 | -0.20438 | -0.224 | -0.28333
яч.18 | УСА-1 | [26 empty] | tg | 1.6568
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01344 | 0.01392 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01296 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01392 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01296 | 0.01344 | 0.01392 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01296 | 0.01392 | 0.01344 | 0.01344 | 0.01344 | 0.32304 | 0.5352 | 4.8 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0028
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02256 | 0.02256 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02208 | 0.02256 | 0.02256 | 0.02208 |  |  |  | 0.0047 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0046
|  |  | tgφ | 1.6786 | 1.6207 | 1.6786 | 1.6429 | 1.6429 | 1.7037 | 1.6429 | 1.6786 | 1.5862 | 1.6786 | 1.6429 | 1.6786 | 1.6429 | 1.6429 | 1.7037 | 1.6786 | 1.6207 | 1.6429 | 1.6429 | 1.7407 | 1.5862 | 1.6786 | 1.6786 | 1.6429
яч.7 | РП-Г/У-7/8-1 | [26 empty] | tg | 0.14381
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2484 | 0.24408 | 0.24696 | 0.243 | 0.24444 | 0.24696 | 0.2466 | 0.25056 | 0.21708 | 0.20556 | 0.20844 | 0.21564 | 0.21744 | 0.22752 | 0.25848 | 0.26964 | 0.27432 | 0.27468 | 0.26568 | 0.26532 | 0.26532 | 0.25632 | 0.25344 | 0.24948 | 5.8954 | 0.8478 | 7.2 | 0.0345 | 0.0339 | 0.0343 | 0.03375 | 0.03395 | 0.0343 | 0.03425 | 0.0348 | 0.03015 | 0.02855 | 0.02895 | 0.02995 | 0.0302 | 0.0316 | 0.0359 | 0.03745 | 0.0381 | 0.03815 | 0.0369 | 0.03685 | 0.03685 | 0.0356 | 0.0352 | 0.03465
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.036 | 0.03708 | 0.03744 | 0.03636 | 0.03672 | 0.03636 | 0.036 | 0.03744 | 0.0306 | 0.02844 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02916 | 0.03276 | 0.03816 | 0.03744 | 0.03924 | 0.03852 | 0.0378 | 0.03708 | 0.03708 | 0.03708 | 0.03636 | 0.03672 |  |  |  | 0.005 | 0.00515 | 0.0052 | 0.00505 | 0.0051 | 0.00505 | 0.005 | 0.0052 | 0.00425 | 0.00395 | 0.004 | 0.00405 | 0.00405 | 0.00455 | 0.0053 | 0.0052 | 0.00545 | 0.00535 | 0.00525 | 0.00515 | 0.00515 | 0.00515 | 0.00505 | 0.0051
|  |  | tgφ | 0.14493 | 0.15192 | 0.1516 | 0.14963 | 0.15022 | 0.14723 | 0.14599 | 0.14943 | 0.14096 | 0.13835 | 0.13817 | 0.13523 | 0.13411 | 0.14399 | 0.14763 | 0.13885 | 0.14304 | 0.14024 | 0.14228 | 0.13976 | 0.13976 | 0.14466 | 0.14347 | 0.14719
яч.10 | РП-Г/У-7/8-2 | [26 empty] | tg | 0.11505
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1314 | 0.12672 | 0.13824 | 0.1278 | 0.12348 | 0.12852 | 0.11484 | 0.1206 | 0.12312 | 0.10764 | 0.12132 | 0.1188 | 0.11196 | 0.12456 | 0.11232 | 0.1134 | 0.1098 | 0.0954 | 0.10332 | 0.1134 | 0.10008 | 0.11484 | 0.1188 | 0.10008 | 2.8004 | 0.3222 | 7.2 | 0.01825 | 0.0176 | 0.0192 | 0.01775 | 0.01715 | 0.01785 | 0.01595 | 0.01675 | 0.0171 | 0.01495 | 0.01685 | 0.0165 | 0.01555 | 0.0173 | 0.0156 | 0.01575 | 0.01525 | 0.01325 | 0.01435 | 0.01575 | 0.0139 | 0.01595 | 0.0165 | 0.0139
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01404 | 0.01116 | 0.01872 | 0.01188 | 0.01152 | 0.018 | 0.00936 | 0.01332 | 0.018 | 0.00396 | 0.01476 | 0.0126 | 0.00684 | 0.018 | 0.01008 | 0.01044 | 0.01908 | 0.00972 | 0.01548 | 0.02052 | 0.009 | 0.018 | 0.01908 | 0.00864 |  |  |  | 0.00195 | 0.00155 | 0.0026 | 0.00165 | 0.0016 | 0.0025 | 0.0013 | 0.00185 | 0.0025 | 0.00055 | 0.00205 | 0.00175 | 0.00095 | 0.0025 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00265 | 0.00135 | 0.00215 | 0.00285 | 0.00125 | 0.0025 | 0.00265 | 0.0012
|  |  | tgφ | 0.10685 | 0.088068 | 0.13542 | 0.092958 | 0.093294 | 0.14006 | 0.081505 | 0.11045 | 0.1462 | 0.036789 | 0.12166 | 0.10606 | 0.061093 | 0.14451 | 0.089744 | 0.092063 | 0.17377 | 0.10189 | 0.14983 | 0.18095 | 0.089928 | 0.15674 | 0.16061 | 0.086331
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.57612 | 0.55554 | 0.58512 | 0.55182 | 0.55632 | 0.5733 | 0.56262 | 0.60222 | 0.64248 | 0.62742 | 0.66126 | 0.6726 | 0.67206 | 0.63696 | 0.65106 | 0.66846 | 0.62196 | 0.57972 | 0.57 | 0.56538 | 0.5712 | 0.58584 | 0.57756 | 0.57162
|  |  | Q, МВАр | 0.10356 | 0.09798 | 0.11238 | 0.09246 | 0.09948 | 0.10776 | 0.09876 | 0.11724 | 0.17544 | 0.1797 | 0.19164 | 0.19374 | 0.183 | 0.19308 | 0.19812 | 0.1941 | 0.1419 | 0.11766 | 0.10848 | 0.10968 | 0.09876 | 0.10608 | 0.1077 | 0.09552
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.42518 | 1.521 | 0.67223 | 0.80889 | 0.48299 | -0.25181 | -2.0348 | -1.6714 | -2.3612 | -0.39363 | 1.157 | 1.0591 | 0.25824 | 1.5761 | 0.8679 | 1.7028 | 3.2481 | 3.0406 | 2.9721 | 0.84184 | 0.26192 | 0.67141 | 0.69122 | 0.71905
|  |  | Q, % | 1.969 | 2.8362 | 2.7855 | 1.8054 | 4.0509 | 3.0935 | 4.0793 | 1.809 | 3.4559 | 4.4962 | 4.2183 | 2.819 | 3.9673 | 0.92365 | 2.1726 | 1.8507 | 2.7283 | 4.7133 | 3.8298 | 3.0753 | 3.1005 | 1.705 | 1.5899 | 3.4371
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.14754 | -0.13422 | -0.13244 | -0.1339 | -0.1357 | -0.15344 | -0.16802 | -0.1663 | -0.18042 | -0.18246 | -0.18186 | -0.1844 | -0.19306 | -0.185 | -0.1815 | -0.17762 | -0.17232 | -0.17742 | -0.17494 | -0.188 | -0.1741 | -0.16804 | -0.15518 | -0.14906
|  |  | Q, МВАр | -0.04832 | -0.04314 | -0.04078 | -0.0463 | -0.0422 | -0.04456 | -0.051 | -0.05184 | -0.04852 | -0.05674 | -0.05236 | -0.05518 | -0.05324 | -0.0594 | -0.0528 | -0.05914 | -0.05682 | -0.05778 | -0.05488 | -0.05532 | -0.05444 | -0.05936 | -0.05506 | -0.049
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.29462; 10: 0.46822; 18: 0.37484; 21: 0.3502
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Ввод №1
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод №2
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: Не работает
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: отключен В
|  | расчет | I, А | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 6.2773 | 2.0924 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849 | 4.1849
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96 |  | 1.2 | 2497.5 | 2497.5333 | 2497.5667 | 2497.6 | 2497.6333 | 2497.6667 | 2497.7 | 2497.7333 | 2497.7833 | 2497.8 | 2497.8333 | 2497.8667 | 2497.9 | 2497.9333 | 2497.9667 | 2498 | 2498.0333 | 2498.0667 | 2498.1 | 2498.1333 | 2498.1667 | 2498.2 | 2498.2333 | 2498.2667 | 2498.3
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025 | 60.025
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 36.398 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408 | 4.408
tgφ
яч.12 | ВДС-2 | [26 empty] | tg | 0.23323
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.1808 | 0.2754 | 1.8 | 1434.007 | 1434.038 | 1434.068 | 1434.099 | 1434.129 | 1434.158 | 1434.188 | 1434.215 | 1434.256 | 1434.269 | 1434.287 | 1434.305 | 1434.323 | 1434.358 | 1434.393 | 1434.428 | 1434.45 | 1434.471 | 1434.493 | 1434.521 | 1434.55 | 1434.578 | 1434.606 | 1434.635 | 1434.663
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 327.724 | 327.729 | 327.735 | 327.74 | 327.749 | 327.759 | 327.768 | 327.771 | 327.776 | 327.778 | 327.785 | 327.793 | 327.8 | 327.808 | 327.815 | 327.823 | 327.828 | 327.834 | 327.839 | 327.845 | 327.852 | 327.858 | 327.864 | 327.871 | 327.877 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629 | 13.629
|  |  | tgφ | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.14286 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз" | [26 empty] | tg | 0.10978
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 32 | 11 | 13 | 13 | 13 | 30 | 30 | 30 | 21 | 21 | 21 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 6.0888 | 0.6684 | 1.2 | 13019.444 | 13019.627 | 13019.81 | 13019.993 | 13020.227 | 13020.46 | 13020.694 | 13020.896 | 13021.198 | 13021.299 | 13021.428 | 13021.556 | 13021.685 | 13021.965 | 13022.244 | 13022.524 | 13022.713 | 13022.903 | 13023.092 | 13023.33 | 13023.567 | 13023.805 | 13024.043 | 13024.28 | 13024.518
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2025.314 | 2025.3427 | 2025.3713 | 2025.4 | 2025.419 | 2025.438 | 2025.457 | 2025.4793 | 2025.5128 | 2025.524 | 2025.5363 | 2025.5487 | 2025.561 | 2025.5903 | 2025.6197 | 2025.649 | 2025.6703 | 2025.6917 | 2025.713 | 2025.7393 | 2025.7657 | 2025.792 | 2025.8183 | 2025.8447 | 2025.871 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165 | 5.165
|  |  | tgφ | 0.13636 | 0.13636 | 0.13636 | 0.071429 | 0.071429 | 0.071429 | 0.125 | 0.11111 | 0.083333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11765 | 0.12121 | 0.11765 | 0.13043 | 0.13043 | 0.13043 | 0.10345 | 0.10714 | 0.10345 | 0.10345 | 0.10714 | 0.10345
яч.16 | Т-2-400
|  | расчет | I, А | 51.8126 | 51.8126 | 51.8126 | 43.1772 | 43.1772 | 43.1772 | 43.1772 | 64.7658 | 21.5886 | 30.224 | 30.224 | 30.224 | 60.4481 | 60.4481 | 60.4481 | 30.224 | 30.224 | 30.224 | 43.1772 | 43.1772 | 43.1772 | 38.8595 | 38.8595 | 38.8595
|  | счетчик | P, МВт | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 9.48 |  | 1.2 | 9530.4 | 9530.8 | 9531.2 | 9531.6 | 9531.9333 | 9532.2667 | 9532.6 | 9532.9333 | 9533.4333 | 9533.6 | 9533.8333 | 9534.0667 | 9534.3 | 9534.7667 | 9535.2333 | 9535.7 | 9535.9333 | 9536.1667 | 9536.4 | 9536.7333 | 9537.0667 | 9537.4 | 9537.7 | 9538 | 9538.3
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.8 | 0.79 | 0.8 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 1.09 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.99 | 1 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.74
|  |  | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
|  |  | Q, % | #VALUE! | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.8 | -0.79 | -0.8 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.73 | -1.09 | -0.36 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -1 | -0.99 | -1 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.78 | -0.77 | -0.78 | -0.74 | -0.73 | -0.74
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.5 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.31288
|  | ТИ | I, А | 115 | 105 | 109 | 132 | 119 | 114 | 100 | 92 | 112 | 108 | 109 | 99 | 105 | 108 | 112 | 102 | 94 | 79 | 68 | 65 | 89 | 111 | 139 | 148
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2587 | 1.2285 | 1.1405 | 1.2582 | 1.3446 | 1.17 | 1.0777 | 0.99666 | 1.049 | 1.0597 | 1.0579 | 1.0517 | 1.0273 | 1.1027 | 1.0147 | 0.99216 | 0.91962 | 0.80136 | 0.66312 | 0.72324 | 0.94464 | 1.1354 | 1.3178 | 1.4711 | -1.2587 | -0.39384 | 3.6 | 0.34965 | 0.34125 | 0.3168 | 0.3495 | 0.3735 | 0.325 | 0.29935 | 0.27685 | 0.2914 | 0.29435 | 0.29385 | 0.29215 | 0.28535 | 0.3063 | 0.28185 | 0.2756 | 0.25545 | 0.2226 | 0.1842 | 0.2009 | 0.2624 | 0.3154 | 0.36605 | 0.40865
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39384 | 0.40644 | 0.42102 | 0.4275 | 0.42192 | 0.40428 | 0.40644 | 0.45738 | 0.48438 | 0.46296 | 0.44262 | 0.42642 | 0.42156 | 0.495 | 0.47736 | 0.44964 | 0.42336 | 0.37332 | 0.30618 | 0.31662 | 0.33714 | 0.34524 | 0.36144 | 0.38016 |  |  |  | 0.1094 | 0.1129 | 0.11695 | 0.11875 | 0.1172 | 0.1123 | 0.1129 | 0.12705 | 0.13455 | 0.1286 | 0.12295 | 0.11845 | 0.1171 | 0.1375 | 0.1326 | 0.1249 | 0.1176 | 0.1037 | 0.08505 | 0.08795 | 0.09365 | 0.0959 | 0.1004 | 0.1056
|  |  | tgφ | 0.31288 | 0.33084 | 0.36916 | 0.33977 | 0.31379 | 0.34554 | 0.37715 | 0.45891 | 0.46174 | 0.43689 | 0.41841 | 0.40544 | 0.41037 | 0.44891 | 0.47046 | 0.45319 | 0.46036 | 0.46586 | 0.46173 | 0.43778 | 0.3569 | 0.30406 | 0.27428 | 0.25841
яч.6 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.40909
|  | ТИ | I, А | 25 | 26 | 24 | 32 | 33 | 29 | 32 | 36 | 47 | 49 | 42 | 43 | 45 | 39 | 44 | 39 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 24 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2574 | 0.25866 | 0.26856 | 0.35352 | 0.3492 | 0.33516 | 0.3339 | 0.37512 | 0.48186 | 0.52596 | 0.50112 | 0.4716 | 0.49536 | 0.43974 | 0.45126 | 0.42138 | 0.35118 | 0.31428 | 0.29556 | 0.29142 | 0.29322 | 0.2835 | 0.26244 | 0.26028 | -0.2574 | -0.1053 | 3.6 | 0.0715 | 0.07185 | 0.0746 | 0.0982 | 0.097 | 0.0931 | 0.09275 | 0.1042 | 0.13385 | 0.1461 | 0.1392 | 0.131 | 0.1376 | 0.12215 | 0.12535 | 0.11705 | 0.09755 | 0.0873 | 0.0821 | 0.08095 | 0.08145 | 0.07875 | 0.0729 | 0.0723
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1053 | 0.10602 | 0.10638 | 0.1089 | 0.10854 | 0.10746 | 0.10746 | 0.11376 | 0.12258 | 0.13104 | 0.12708 | 0.12816 | 0.1305 | 0.13284 | 0.13356 | 0.12618 | 0.12006 | 0.117 | 0.11016 | 0.11016 | 0.10908 | 0.10728 | 0.10332 | 0.10314 |  |  |  | 0.02925 | 0.02945 | 0.02955 | 0.03025 | 0.03015 | 0.02985 | 0.02985 | 0.0316 | 0.03405 | 0.0364 | 0.0353 | 0.0356 | 0.03625 | 0.0369 | 0.0371 | 0.03505 | 0.03335 | 0.0325 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0303 | 0.0298 | 0.0287 | 0.02865
|  |  | tgφ | 0.40909 | 0.40988 | 0.39611 | 0.30804 | 0.31082 | 0.32062 | 0.32183 | 0.30326 | 0.25439 | 0.24914 | 0.25359 | 0.27176 | 0.26344 | 0.30209 | 0.29597 | 0.29944 | 0.34188 | 0.37228 | 0.37272 | 0.37801 | 0.37201 | 0.37841 | 0.39369 | 0.39627
яч.9 | УАТХ-1 | [26 empty] | tg | 0.55392
|  | ТИ | I, А | 30 | 30 | 29 | 32 | 30 | 34 | 40 | 51 | 53 | 50 | 49 | 47 | 49 | 53 | 54 | 53 | 48 | 38 | 36 | 32 | 29 | 30 | 30 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25206 | 0.25614 | 0.26022 | 0.27582 | 0.27456 | 0.27348 | 0.35412 | 0.4662 | 0.50772 | 0.47676 | 0.46842 | 0.46206 | 0.45564 | 0.48834 | 0.48486 | 0.48756 | 0.4758 | 0.40512 | 0.33942 | 0.32232 | 0.29214 | 0.2784 | 0.27426 | 0.27198 | -0.25206 | -0.13962 | 1.2 | 0.21005 | 0.21345 | 0.21685 | 0.22985 | 0.2288 | 0.2279 | 0.2951 | 0.3885 | 0.4231 | 0.3973 | 0.39035 | 0.38505 | 0.3797 | 0.40695 | 0.40405 | 0.4063 | 0.3965 | 0.3376 | 0.28285 | 0.2686 | 0.24345 | 0.232 | 0.22855 | 0.22665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13962 | 0.1464 | 0.15048 | 0.15108 | 0.15414 | 0.15648 | 0.17286 | 0.24468 | 0.29184 | 0.26856 | 0.25122 | 0.24714 | 0.2382 | 0.28362 | 0.30216 | 0.2847 | 0.2673 | 0.22866 | 0.1716 | 0.16668 | 0.15618 | 0.14406 | 0.14358 | 0.14412 |  |  |  | 0.11635 | 0.122 | 0.1254 | 0.1259 | 0.12845 | 0.1304 | 0.14405 | 0.2039 | 0.2432 | 0.2238 | 0.20935 | 0.20595 | 0.1985 | 0.23635 | 0.2518 | 0.23725 | 0.22275 | 0.19055 | 0.143 | 0.1389 | 0.13015 | 0.12005 | 0.11965 | 0.1201
|  |  | tgφ | 0.55392 | 0.57156 | 0.57828 | 0.54775 | 0.56141 | 0.57218 | 0.48814 | 0.52484 | 0.57481 | 0.5633 | 0.53631 | 0.53487 | 0.52278 | 0.58078 | 0.62319 | 0.58393 | 0.56179 | 0.56443 | 0.50557 | 0.51713 | 0.53461 | 0.51746 | 0.52352 | 0.52989
яч.10 | УАТХ-2 | [26 empty] | tg | 0.39519
|  | ТИ | I, А | 18 | 18 | 18 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18204 | 0.1833 | 0.19188 | 0.25542 | 0.24462 | 0.234 | 0.25578 | 0.28272 | 0.29478 | 0.30072 | 0.28146 | 0.2514 | 0.23472 | 0.2256 | 0.24372 | 0.2499 | 0.23028 | 0.22176 | 0.21696 | 0.21468 | 0.21378 | 0.2046 | 0.18366 | 0.18306 | -0.18204 | -0.07194 | 1.2 | 0.1517 | 0.15275 | 0.1599 | 0.21285 | 0.20385 | 0.195 | 0.21315 | 0.2356 | 0.24565 | 0.2506 | 0.23455 | 0.2095 | 0.1956 | 0.188 | 0.2031 | 0.20825 | 0.1919 | 0.1848 | 0.1808 | 0.1789 | 0.17815 | 0.1705 | 0.15305 | 0.15255
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07194 | 0.072 | 0.07236 | 0.07434 | 0.07446 | 0.07374 | 0.07422 | 0.0798 | 0.07626 | 0.07938 | 0.07584 | 0.0762 | 0.07464 | 0.07836 | 0.08106 | 0.0813 | 0.07986 | 0.07926 | 0.07596 | 0.07674 | 0.07686 | 0.07446 | 0.07206 | 0.07212 |  |  |  | 0.05995 | 0.06 | 0.0603 | 0.06195 | 0.06205 | 0.06145 | 0.06185 | 0.0665 | 0.06355 | 0.06615 | 0.0632 | 0.0635 | 0.0622 | 0.0653 | 0.06755 | 0.06775 | 0.06655 | 0.06605 | 0.0633 | 0.06395 | 0.06405 | 0.06205 | 0.06005 | 0.0601
|  |  | tgφ | 0.39519 | 0.3928 | 0.37711 | 0.29105 | 0.30439 | 0.31513 | 0.29017 | 0.28226 | 0.2587 | 0.26397 | 0.26945 | 0.3031 | 0.318 | 0.34734 | 0.33259 | 0.32533 | 0.3468 | 0.35741 | 0.35011 | 0.35746 | 0.35953 | 0.36393 | 0.39236 | 0.39397
яч.15 | ТП-109-1 | [26 empty] | tg | 0.21061
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0594 | 0.05175 | 0.04995 | 0.04914 | 0.05463 | 0.06849 | 0.08748 | 0.08973 | 0.09747 | 0.11583 | 0.11844 | 0.11925 | 0.11259 | 0.10845 | 0.10566 | 0.10845 | 0.08154 | 0.0657 | 0.0603 | 0.07353 | 0.07938 | 0.07839 | 0.06714 | 0.07317 | -0.0594 | -0.01251 | 1.8 | 0.033 | 0.02875 | 0.02775 | 0.0273 | 0.03035 | 0.03805 | 0.0486 | 0.04985 | 0.05415 | 0.06435 | 0.0658 | 0.06625 | 0.06255 | 0.06025 | 0.0587 | 0.06025 | 0.0453 | 0.0365 | 0.0335 | 0.04085 | 0.0441 | 0.04355 | 0.0373 | 0.04065
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01251 | 0.01053 | 0.01035 | 0.01008 | 0.01152 | 0.01125 | 0.01071 | 0.01287 | 0.01269 | 0.02412 | 0.02691 | 0.02619 | 0.02412 | 0.0252 | 0.0243 | 0.02529 | 0.01935 | 0.01395 | 0.01215 | 0.01323 | 0.01467 | 0.01422 | 0.0117 | 0.01404 |  |  |  | 0.00695 | 0.00585 | 0.00575 | 0.0056 | 0.0064 | 0.00625 | 0.00595 | 0.00715 | 0.00705 | 0.0134 | 0.01495 | 0.01455 | 0.0134 | 0.014 | 0.0135 | 0.01405 | 0.01075 | 0.00775 | 0.00675 | 0.00735 | 0.00815 | 0.0079 | 0.0065 | 0.0078
|  |  | tgφ | 0.21061 | 0.20348 | 0.20721 | 0.20513 | 0.21087 | 0.16426 | 0.12243 | 0.14343 | 0.13019 | 0.20824 | 0.2272 | 0.21962 | 0.21423 | 0.23237 | 0.22998 | 0.2332 | 0.23731 | 0.21233 | 0.20149 | 0.17993 | 0.18481 | 0.1814 | 0.17426 | 0.19188
яч.16 | ТП-109-2 | [26 empty] | tg | 0.6734
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 16 | 13 | 15 | 17 | 13 | 16 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02673 | 0.02718 | 0.02727 | 0.04725 | 0.0585 | 0.05643 | 0.02835 | 0.03906 | 0.11286 | 0.15075 | 0.1521 | 0.14742 | 0.18477 | 0.15075 | 0.14184 | 0.1143 | 0.07407 | 0.04014 | 0.02889 | 0.02781 | 0.02772 | 0.02844 | 0.02916 | 0.02808 | -0.02673 | -0.018 | 1.8 | 0.01485 | 0.0151 | 0.01515 | 0.02625 | 0.0325 | 0.03135 | 0.01575 | 0.0217 | 0.0627 | 0.08375 | 0.0845 | 0.0819 | 0.10265 | 0.08375 | 0.0788 | 0.0635 | 0.04115 | 0.0223 | 0.01605 | 0.01545 | 0.0154 | 0.0158 | 0.0162 | 0.0156
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.018 | 0.01836 | 0.01845 | 0.01899 | 0.0189 | 0.01881 | 0.01782 | 0.01872 | 0.02781 | 0.03312 | 0.03222 | 0.03384 | 0.03789 | 0.03762 | 0.03528 | 0.02934 | 0.02295 | 0.02079 | 0.01719 | 0.01674 | 0.01629 | 0.01638 | 0.01665 | 0.01674 |  |  |  | 0.01 | 0.0102 | 0.01025 | 0.01055 | 0.0105 | 0.01045 | 0.0099 | 0.0104 | 0.01545 | 0.0184 | 0.0179 | 0.0188 | 0.02105 | 0.0209 | 0.0196 | 0.0163 | 0.01275 | 0.01155 | 0.00955 | 0.0093 | 0.00905 | 0.0091 | 0.00925 | 0.0093
|  |  | tgφ | 0.6734 | 0.6755 | 0.67657 | 0.4019 | 0.32308 | 0.33333 | 0.62857 | 0.47926 | 0.24641 | 0.2197 | 0.21183 | 0.22955 | 0.20507 | 0.24955 | 0.24873 | 0.25669 | 0.30984 | 0.51794 | 0.59502 | 0.60194 | 0.58766 | 0.57595 | 0.57099 | 0.59615
яч.2 | ТП-87 | [26 empty] | tg | 0.26904
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03546 | 0.036 | 0.03546 | 0.03582 | 0.03546 | 0.03492 | 0.03528 | 0.03726 | 0.05562 | 0.0621 | 0.05724 | 0.05958 | 0.06012 | 0.0567 | 0.0531 | 0.04716 | 0.0414 | 0.04212 | 0.03726 | 0.0378 | 0.03978 | 0.03888 | 0.03798 | 0.03726 | -0.03546 | -0.00954 | 3.6 | 0.00985 | 0.01 | 0.00985 | 0.00995 | 0.00985 | 0.0097 | 0.0098 | 0.01035 | 0.01545 | 0.01725 | 0.0159 | 0.01655 | 0.0167 | 0.01575 | 0.01475 | 0.0131 | 0.0115 | 0.0117 | 0.01035 | 0.0105 | 0.01105 | 0.0108 | 0.01055 | 0.01035
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00954 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00972 | 0.00954 | 0.00954 | 0.00936 | 0.00972 | 0.01206 | 0.01296 | 0.01278 | 0.01224 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01206 | 0.0117 | 0.0126 | 0.01224 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01116 | 0.01116 | 0.00972 | 0.00918 |  |  |  | 0.00265 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0027 | 0.00335 | 0.0036 | 0.00355 | 0.0034 | 0.00345 | 0.00345 | 0.00335 | 0.00325 | 0.0035 | 0.0034 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0027 | 0.00255
|  |  | tgφ | 0.26904 | 0.27 | 0.27411 | 0.27136 | 0.26904 | 0.2732 | 0.26531 | 0.26087 | 0.21683 | 0.2087 | 0.22327 | 0.20544 | 0.20659 | 0.21905 | 0.22712 | 0.24809 | 0.30435 | 0.2906 | 0.31401 | 0.30952 | 0.28054 | 0.28704 | 0.25592 | 0.24638
яч.14 | ТП Хлебозавода | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00288 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 |  |  |  | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-Хладокомбината-1 | [26 empty] | tg | 0.23769
|  | ТИ | I, А | 74 | 78 | 73 | 94 | 85 | 72 | 52 | 39 | 50 | 43 | 47 | 42 | 43 | 42 | 37 | 38 | 36 | 31 | 26 | 27 | 48 | 70 | 97 | 103
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.936 | 0.91116 | 0.82368 | 0.91836 | 1.0058 | 0.81612 | 0.612 | 0.42192 | 0.42984 | 0.45648 | 0.4572 | 0.46476 | 0.4446 | 0.4896 | 0.41364 | 0.38124 | 0.35928 | 0.333 | 0.25344 | 0.31752 | 0.5652 | 0.76932 | 0.963 | 1.1142 | -0.936 | -0.22248 | 7.2 | 0.13 | 0.12655 | 0.1144 | 0.12755 | 0.1397 | 0.11335 | 0.085 | 0.0586 | 0.0597 | 0.0634 | 0.0635 | 0.06455 | 0.06175 | 0.068 | 0.05745 | 0.05295 | 0.0499 | 0.04625 | 0.0352 | 0.0441 | 0.0785 | 0.10685 | 0.13375 | 0.15475
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22248 | 0.2286 | 0.24264 | 0.24696 | 0.23688 | 0.2178 | 0.19872 | 0.17244 | 0.16128 | 0.15228 | 0.14724 | 0.13716 | 0.13716 | 0.16092 | 0.13464 | 0.12276 | 0.12312 | 0.12348 | 0.11088 | 0.11988 | 0.15444 | 0.16884 | 0.18828 | 0.20376 |  |  |  | 0.0309 | 0.03175 | 0.0337 | 0.0343 | 0.0329 | 0.03025 | 0.0276 | 0.02395 | 0.0224 | 0.02115 | 0.02045 | 0.01905 | 0.01905 | 0.02235 | 0.0187 | 0.01705 | 0.0171 | 0.01715 | 0.0154 | 0.01665 | 0.02145 | 0.02345 | 0.02615 | 0.0283
|  |  | tgφ | 0.23769 | 0.25089 | 0.29458 | 0.26891 | 0.2355 | 0.26687 | 0.32471 | 0.4087 | 0.37521 | 0.3336 | 0.32205 | 0.29512 | 0.3085 | 0.32868 | 0.3255 | 0.322 | 0.34269 | 0.37081 | 0.4375 | 0.37755 | 0.27325 | 0.21947 | 0.19551 | 0.18288
яч.18 | ТП-Хладокомбината-2 | [26 empty] | tg | 1.5 | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00288 | -0.00432 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Битумохранилище | [26 empty] | tg | 1.1005
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01314 | 0.01338 | 0.0123 | 0.01296 | 0.01212 | 0.01314 | 0.01314 | 0.012 | 0.01356 | 0.01338 | 0.01422 | 0.01368 | 0.0141 | 0.0141 | 0.01368 | 0.01392 | 0.012 | 0.0129 | 0.01338 | 0.01212 | 0.01308 | 0.01326 | 0.01302 | 0.01296 | -0.01314 | -0.01446 | 1.2 | 0.01095 | 0.01115 | 0.01025 | 0.0108 | 0.0101 | 0.01095 | 0.01095 | 0.01 | 0.0113 | 0.01115 | 0.01185 | 0.0114 | 0.01175 | 0.01175 | 0.0114 | 0.0116 | 0.01 | 0.01075 | 0.01115 | 0.0101 | 0.0109 | 0.01105 | 0.01085 | 0.0108
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01446 | 0.01464 | 0.01464 | 0.01458 | 0.01434 | 0.01428 | 0.01416 | 0.01428 | 0.01416 | 0.01416 | 0.01512 | 0.01434 | 0.01404 | 0.01368 | 0.0132 | 0.01344 | 0.0138 | 0.01374 | 0.01416 | 0.01398 | 0.01386 | 0.01416 | 0.01416 | 0.01434 |  |  |  | 0.01205 | 0.0122 | 0.0122 | 0.01215 | 0.01195 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0126 | 0.01195 | 0.0117 | 0.0114 | 0.011 | 0.0112 | 0.0115 | 0.01145 | 0.0118 | 0.01165 | 0.01155 | 0.0118 | 0.0118 | 0.01195
|  |  | tgφ | 1.1005 | 1.0942 | 1.1902 | 1.125 | 1.1832 | 1.0868 | 1.0776 | 1.19 | 1.0442 | 1.0583 | 1.0633 | 1.0482 | 0.99574 | 0.97021 | 0.96491 | 0.96552 | 1.15 | 1.0651 | 1.0583 | 1.1535 | 1.0596 | 1.0679 | 1.0876 | 1.1065
яч.11 | МУП ВТВК | [26 empty] | tg | 1.5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00108 | 0.00144 | 0.00132 | 0.00144 | 0.00138 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0018 | 0.00168 | 0.0015 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00048 | 0.00048 | -0.00048 | -0.00072 | 1.2 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0012 | 0.00115 | 0.00075 | 0.00125 | 0.0015 | 0.0014 | 0.00125 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00102 | 0.0015 | 0.00156 | 0.00174 | 0.00138 | 0.00114 | 0.00168 | 0.00174 | 0.00174 | 0.00132 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 |  |  |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00085 | 0.00125 | 0.0013 | 0.00145 | 0.00115 | 0.00095 | 0.0014 | 0.00145 | 0.00145 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.94444 | 1.0417 | 1.1818 | 1.2083 | 1 | 1.2667 | 1.12 | 0.96667 | 1.0357 | 0.88 | 0.88889 | 0.875 | 0.875 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.5
яч.13 | ТП-Пивзавода-1 | [26 empty] | tg | 3.3
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0108 | 0.0108 | 0.01062 | 0.0108 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01098 | 0.01116 | 0.0126 | 0.0117 | 0.0126 | 0.01188 | 0.01242 | 0.01224 | 0.01242 | 0.0126 | 0.01314 | 0.01296 | 0.01422 | 0.01224 | 0.01098 | 0.01134 | 0.01098 | 0.01116 | -0.0108 | -0.03564 | 3.6 | 0.003 | 0.003 | 0.00295 | 0.003 | 0.00305 | 0.00305 | 0.00305 | 0.0031 | 0.0035 | 0.00325 | 0.0035 | 0.0033 | 0.00345 | 0.0034 | 0.00345 | 0.0035 | 0.00365 | 0.0036 | 0.00395 | 0.0034 | 0.00305 | 0.00315 | 0.00305 | 0.0031
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03564 | 0.03636 | 0.036 | 0.03636 | 0.0351 | 0.03528 | 0.0351 | 0.03438 | 0.03384 | 0.0333 | 0.03348 | 0.03294 | 0.03348 | 0.03258 | 0.0315 | 0.03204 | 0.0324 | 0.03204 | 0.03222 | 0.03276 | 0.03348 | 0.03384 | 0.03366 | 0.0342 |  |  |  | 0.0099 | 0.0101 | 0.01 | 0.0101 | 0.00975 | 0.0098 | 0.00975 | 0.00955 | 0.0094 | 0.00925 | 0.0093 | 0.00915 | 0.0093 | 0.00905 | 0.00875 | 0.0089 | 0.009 | 0.0089 | 0.00895 | 0.0091 | 0.0093 | 0.0094 | 0.00935 | 0.0095
|  |  | tgφ | 3.3 | 3.3667 | 3.3898 | 3.3667 | 3.1967 | 3.2131 | 3.1967 | 3.0806 | 2.6857 | 2.8462 | 2.6571 | 2.7727 | 2.6957 | 2.6618 | 2.5362 | 2.5429 | 2.4658 | 2.4722 | 2.2658 | 2.6765 | 3.0492 | 2.9841 | 3.0656 | 3.0645
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 20 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.87 | 138.8733 | 138.8767 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | 138.88
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |  | 20 | 622.88 | 622.88 | 622.88 | 622.88 | 622.88 | 622.88 | 622.88 | 622.8833 | 622.8883 | 622.89 | 622.8933 | 622.8967 | 622.9 | 622.9 | 622.9 | 622.9 | 622.9033 | 622.9067 | 622.91 | 622.91 | 622.91 | 622.91 | 622.9133 | 622.9167 | 622.92
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.5053 | 1.4794 | 1.4012 | 1.5952 | 1.6862 | 1.4971 | 1.3866 | 1.35 | 1.5133 | 1.5773 | 1.5505 | 1.5195 | 1.5074 | 1.535 | 1.4583 | 1.4042 | 1.2759 | 1.1218 | 0.95061 | 1.0067 | 1.2316 | 1.4118 | 1.5687 | 1.7212
|  |  | Q, МВАр | 0.48639 | 0.49809 | 0.51648 | 0.52359 | 0.51762 | 0.49974 | 0.49569 | 0.55065 | 0.59472 | 0.58326 | 0.56019 | 0.54561 | 0.53673 | 0.61062 | 0.60156 | 0.56739 | 0.53742 | 0.4902 | 0.4116 | 0.41691 | 0.4413 | 0.44112 | 0.45399 | 0.47214
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.71431 | 0.52247 | 0.55357 | 1.0219 | 0.4481 | 0.53815 | 1.7661 | 1.5899 | 1.1503 | 0.52219 | 0.54266 | 0.25011 | 0.99697 | 0.47847 | 0.51981 | 0.66004 | -0.39896 | -0.55394 | 0.84178 | 0.78056 | 0.5041 | 0.50108 | 0.72901 | 0.59084
|  |  | Q, % | 2.5544 | 2.8041 | 2.0705 | 2.3881 | 2.4205 | 2.3449 | 3.5435 | 3.5876 | 2.0166 | 1.8081 | 1.6693 | 1.6174 | 2.7769 | 2.7427 | 1.5321 | 1.464 | 1.1041 | 0.024474 | 1.1385 | 2.3127 | 1.1026 | 2.5192 | 2.3173 | 2.3091
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01083 | 0.00777 | 0.0078 | 0.01647 | 0.00759 | 0.0081 | 0.02493 | 0.02181 | 0.01761 | 0.00828 | 0.00846 | 0.00381 | 0.01518 | 0.00738 | 0.00762 | 0.00933 | -0.00507 | -0.00618 | 0.00807 | 0.00792 | 0.00624 | 0.00711 | 0.01152 | 0.01023
|  |  | Q, МВАр | 0.01275 | 0.01437 | 0.01092 | 0.01281 | 0.01284 | 0.012 | 0.01821 | 0.02049 | 0.01224 | 0.01074 | 0.00951 | 0.00897 | 0.01533 | 0.01722 | 0.00936 | 0.00843 | 0.006 | 0.00012 | 0.00474 | 0.00987 | 0.00492 | 0.0114 | 0.01077 | 0.01116
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.66345; Часы замеров 10: 1.1062; Часы замеров 18: 0.77484; Часы замеров 21: 0.6528
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.15 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.40557
|  | расчет | I, А | 35 | 38 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 43 | 44 | 45 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 44 | 42 | 43 | 41 | 39 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34884 | 0.37008 | 0.36576 | 0.37116 | 0.37404 | 0.37728 | 0.38196 | 0.38196 | 0.41292 | 0.44064 | 0.45504 | 0.459 | 0.44208 | 0.45504 | 0.45252 | 0.47016 | 0.46728 | 0.46332 | 0.441 | 0.42156 | 0.43056 | 0.40392 | 0.387 | 0.38916 | -0.34884 | -0.14148 | 7.2 | 0.04845 | 0.0514 | 0.0508 | 0.05155 | 0.05195 | 0.0524 | 0.05305 | 0.05305 | 0.05735 | 0.0612 | 0.0632 | 0.06375 | 0.0614 | 0.0632 | 0.06285 | 0.0653 | 0.0649 | 0.06435 | 0.06125 | 0.05855 | 0.0598 | 0.0561 | 0.05375 | 0.05405
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14148 | 0.15804 | 0.14976 | 0.16308 | 0.16308 | 0.16092 | 0.15516 | 0.144 | 0.14184 | 0.1422 | 0.14256 | 0.14184 | 0.13932 | 0.1422 | 0.1422 | 0.14436 | 0.15012 | 0.15876 | 0.15876 | 0.16272 | 0.17172 | 0.16992 | 0.17136 | 0.17172 |  |  |  | 0.01965 | 0.02195 | 0.0208 | 0.02265 | 0.02265 | 0.02235 | 0.02155 | 0.02 | 0.0197 | 0.01975 | 0.0198 | 0.0197 | 0.01935 | 0.01975 | 0.01975 | 0.02005 | 0.02085 | 0.02205 | 0.02205 | 0.0226 | 0.02385 | 0.0236 | 0.0238 | 0.02385
|  |  | tgφ | 0.40557 | 0.42704 | 0.40945 | 0.43938 | 0.436 | 0.42653 | 0.40622 | 0.377 | 0.3435 | 0.32271 | 0.31329 | 0.30902 | 0.31515 | 0.3125 | 0.31424 | 0.30704 | 0.32126 | 0.34266 | 0.36 | 0.38599 | 0.39883 | 0.42068 | 0.44279 | 0.44126
яч.8 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.49088
|  | расчет | I, А | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 | 30 | 27 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19728 | 0.20304 | 0.19764 | 0.19872 | 0.19836 | 0.20376 | 0.2052 | 0.2142 | 0.24552 | 0.26028 | 0.27828 | 0.27972 | 0.27864 | 0.31932 | 0.29592 | 0.26712 | 0.26856 | 0.25092 | 0.23688 | 0.2106 | 0.19656 | 0.18828 | 0.18288 | 0.18612 | -0.19728 | -0.09684 | 7.2 | 0.0274 | 0.0282 | 0.02745 | 0.0276 | 0.02755 | 0.0283 | 0.0285 | 0.02975 | 0.0341 | 0.03615 | 0.03865 | 0.03885 | 0.0387 | 0.04435 | 0.0411 | 0.0371 | 0.0373 | 0.03485 | 0.0329 | 0.02925 | 0.0273 | 0.02615 | 0.0254 | 0.02585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09684 | 0.10332 | 0.09864 | 0.099 | 0.09828 | 0.10008 | 0.09612 | 0.09756 | 0.09612 | 0.09756 | 0.1062 | 0.10044 | 0.1116 | 0.11232 | 0.10404 | 0.10404 | 0.10764 | 0.10116 | 0.10008 | 0.09828 | 0.09504 | 0.0936 | 0.09216 | 0.09756 |  |  |  | 0.01345 | 0.01435 | 0.0137 | 0.01375 | 0.01365 | 0.0139 | 0.01335 | 0.01355 | 0.01335 | 0.01355 | 0.01475 | 0.01395 | 0.0155 | 0.0156 | 0.01445 | 0.01445 | 0.01495 | 0.01405 | 0.0139 | 0.01365 | 0.0132 | 0.013 | 0.0128 | 0.01355
|  |  | tgφ | 0.49088 | 0.50887 | 0.49909 | 0.49819 | 0.49546 | 0.49117 | 0.46842 | 0.45546 | 0.3915 | 0.37483 | 0.38163 | 0.35907 | 0.40052 | 0.35175 | 0.35158 | 0.38949 | 0.4008 | 0.40316 | 0.42249 | 0.46667 | 0.48352 | 0.49713 | 0.50394 | 0.52418
яч.7 | ТП-Печоруглеразведка-1 | [26 empty] | tg | 0.46771
|  | расчет | I, А | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16908 | 0.1812 | 0.18564 | 0.18888 | 0.1902 | 0.18876 | 0.19104 | 0.17112 | 0.1842 | 0.19356 | 0.19308 | 0.19068 | 0.19032 | 0.19428 | 0.19308 | 0.20568 | 0.21228 | 0.21612 | 0.21072 | 0.20316 | 0.20316 | 0.20016 | 0.20064 | 0.20568 | -0.16908 | -0.07908 | 2.4 | 0.07045 | 0.0755 | 0.07735 | 0.0787 | 0.07925 | 0.07865 | 0.0796 | 0.0713 | 0.07675 | 0.08065 | 0.08045 | 0.07945 | 0.0793 | 0.08095 | 0.08045 | 0.0857 | 0.08845 | 0.09005 | 0.0878 | 0.08465 | 0.08465 | 0.0834 | 0.0836 | 0.0857
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07908 | 0.0888 | 0.09348 | 0.09468 | 0.10152 | 0.09828 | 0.09576 | 0.07944 | 0.07872 | 0.07764 | 0.07752 | 0.07548 | 0.07548 | 0.07488 | 0.07704 | 0.07908 | 0.08028 | 0.09936 | 0.096 | 0.0942 | 0.10716 | 0.10692 | 0.108 | 0.11268 |  |  |  | 0.03295 | 0.037 | 0.03895 | 0.03945 | 0.0423 | 0.04095 | 0.0399 | 0.0331 | 0.0328 | 0.03235 | 0.0323 | 0.03145 | 0.03145 | 0.0312 | 0.0321 | 0.03295 | 0.03345 | 0.0414 | 0.04 | 0.03925 | 0.04465 | 0.04455 | 0.045 | 0.04695
|  |  | tgφ | 0.46771 | 0.49007 | 0.50356 | 0.50127 | 0.53375 | 0.52066 | 0.50126 | 0.46424 | 0.42736 | 0.40112 | 0.40149 | 0.39585 | 14 | 0.38542 | 0.39901 | 0.38448 | 0.37818 | 0.45974 | 0.45558 | 0.46367 | 0.52747 | 0.53417 | 0.53828 | 0.54784
яч.6 | ТП-Печоруглеразведка-2 | [26 empty] | tg | 1.5962
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00624 | 0.00624 | 0.00636 | 0.00564 | 0.0054 | 0.00456 | 0.00372 | 0.00396 | 0.00408 | 0.00516 | 0.0042 | 0.00504 | 0.00504 | 0.00516 | 0.00432 | 0.00408 | 0.003 | 0.00288 | 0.00324 | 0.003 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.0042 | -0.00624 | -0.00996 | 2.4 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00265 | 0.00235 | 0.00225 | 0.0019 | 0.00155 | 0.00165 | 0.0017 | 0.00215 | 0.00175 | 0.0021 | 0.0021 | 0.00215 | 0.0018 | 0.0017 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00135 | 0.00125 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.00175
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00996 | 0.01008 | 0.01008 | 0.00972 | 0.0096 | 0.00936 | 0.01008 | 0.0102 | 0.00996 | 0.01152 | 0.00984 | 0.01032 | 0.01056 | 0.00996 | 0.00888 | 0.00924 | 0.00888 | 0.00876 | 0.00864 | 0.00912 | 0.009 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00972 |  |  |  | 0.00415 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00405 | 0.004 | 0.0039 | 0.0042 | 0.00425 | 0.00415 | 0.0048 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0044 | 0.00415 | 0.0037 | 0.00385 | 0.0037 | 0.00365 | 0.0036 | 0.0038 | 0.00375 | 0.0039 | 0.0039 | 0.00405
|  |  | tgφ | 1.5962 | 1.6154 | 1.5849 | 1.7234 | 1.7778 | 2.0526 | 2.7097 | 2.5758 | 2.4412 | 2.2326 | 2.3429 | 2.0476 | 2.0952 | 1.9302 | 2.0556 | 2.2647 | 2.96 | 3.0417 | 2.6667 | 3.04 | 2.8846 | 3 | 3 | 2.3143
яч.17 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0.56098
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10824 | 0.10656 | 0.1116 | 0.10728 | 0.11448 | 0.11544 | 0.11592 | 0.12336 | 0.13512 | 0.15456 | 0.16896 | 0.17496 | 0.15744 | 0.17064 | 0.17064 | 0.17304 | 0.16776 | 0.16752 | 0.15048 | 0.13896 | 0.1524 | 0.12696 | 0.11208 | 0.11304 | -0.10824 | -0.06072 | 4.8 | 0.02255 | 0.0222 | 0.02325 | 0.02235 | 0.02385 | 0.02405 | 0.02415 | 0.0257 | 0.02815 | 0.0322 | 0.0352 | 0.03645 | 0.0328 | 0.03555 | 0.03555 | 0.03605 | 0.03495 | 0.0349 | 0.03135 | 0.02895 | 0.03175 | 0.02645 | 0.02335 | 0.02355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06072 | 0.06024 | 0.06072 | 0.06168 | 0.06 | 0.06096 | 0.06168 | 0.06048 | 0.05904 | 0.06 | 0.0612 | 0.06168 | 0.05952 | 0.06048 | 0.05856 | 0.05856 | 0.05928 | 0.05784 | 0.06048 | 0.0624 | 0.06264 | 0.06024 | 0.0588 | 0.05856 |  |  |  | 0.01265 | 0.01255 | 0.01265 | 0.01285 | 0.0125 | 0.0127 | 0.01285 | 0.0126 | 0.0123 | 0.0125 | 0.01275 | 0.01285 | 0.0124 | 0.0126 | 0.0122 | 0.0122 | 0.01235 | 0.01205 | 0.0126 | 0.013 | 0.01305 | 0.01255 | 0.01225 | 0.0122
|  |  | tgφ | 0.56098 | 0.56532 | 0.54409 | 0.57494 | 0.52411 | 0.52807 | 0.53209 | 0.49027 | 0.43694 | 0.3882 | 0.36222 | 0.35254 | 0.37805 | 0.35443 | 0.34318 | 0.33842 | 0.35336 | 0.34527 | 0.40191 | 0.44905 | 0.41102 | 0.47448 | 0.52463 | 0.51805
яч.19 | ТП-ТМХ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0018 |  |  |  | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001 | -0.001
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-ТМХ-2 | [26 empty] | tg | 0.66792
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0477 | 0.04743 | 0.04797 | 0.04815 | 0.04761 | 0.04815 | 0.04887 | 0.05274 | 0.04239 | 0.08091 | 0.0864 | 0.07119 | 0.07839 | 0.10854 | 0.09306 | 0.07983 | 0.07749 | 0.07632 | 0.072 | 0.054 | 0.04806 | 0.04644 | 0.04482 | 0.04563 | -0.0477 | -0.03186 | 1.8 | 0.0265 | 0.02635 | 0.02665 | 0.02675 | 0.02645 | 0.02675 | 0.02715 | 0.0293 | 0.02355 | 0.04495 | 0.048 | 0.03955 | 0.04355 | 0.0603 | 0.0517 | 0.04435 | 0.04305 | 0.0424 | 0.04 | 0.03 | 0.0267 | 0.0258 | 0.0249 | 0.02535
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03186 | 0.03222 | 0.03222 | 0.03231 | 0.03168 | 0.03186 | 0.03186 | 0.03177 | 0.02043 | 0.01953 | 0.02079 | 0.02457 | 0.03429 | 0.03906 | 0.03717 | 0.03672 | 0.03573 | 0.03636 | 0.03528 | 0.0315 | 0.03087 | 0.03069 | 0.0306 | 0.03087 |  |  |  | 0.0177 | 0.0179 | 0.0179 | 0.01795 | 0.0176 | 0.0177 | 0.0177 | 0.01765 | 0.01135 | 0.01085 | 0.01155 | 0.01365 | 0.01905 | 0.0217 | 0.02065 | 0.0204 | 0.01985 | 0.0202 | 0.0196 | 0.0175 | 0.01715 | 0.01705 | 0.017 | 0.01715
|  |  | tgφ | 0.66792 | 0.67932 | 0.67167 | 0.67103 | 0.66541 | 0.66168 | 0.65193 | 0.60239 | 0.48195 | 0.24138 | 0.24063 | 0.34513 | 0.43743 | 0.35987 | 0.39942 | 0.45998 | 0.46109 | 0.47642 | 0.49 | 0.58333 | 0.64232 | 0.66085 | 0.68273 | 0.67653
яч.21 | РП-АТП-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | 0 | 4.8 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | РП-АТП-2 | [26 empty] | tg | 0.36546
|  | расчет | I, А | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11952 | 0.12672 | 0.12024 | 0.12096 | 0.12264 | 0.12696 | 0.1224 | 0.1248 | 0.15528 | 0.12384 | 0.13608 | 0.15408 | 0.15456 | 0.16584 | 0.162 | 0.1488 | 0.15288 | 0.13656 | 0.132 | 0.12504 | 0.11832 | 0.11232 | 0.11304 | 0.11688 | -0.11952 | -0.04368 | 4.8 | 0.0249 | 0.0264 | 0.02505 | 0.0252 | 0.02555 | 0.02645 | 0.0255 | 0.026 | 0.03235 | 0.0258 | 0.02835 | 0.0321 | 0.0322 | 0.03455 | 0.03375 | 0.031 | 0.03185 | 0.02845 | 0.0275 | 0.02605 | 0.02465 | 0.0234 | 0.02355 | 0.02435
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04368 | 0.04944 | 0.04488 | 0.04512 | 0.04608 | 0.04728 | 0.04272 | 0.04248 | 0.04872 | 0.04968 | 0.05664 | 0.0504 | 0.05208 | 0.04848 | 0.04464 | 0.04488 | 0.05016 | 0.04416 | 0.04392 | 0.04632 | 0.04392 | 0.04128 | 0.04128 | 0.04632 |  |  |  | 0.0091 | 0.0103 | 0.00935 | 0.0094 | 0.0096 | 0.00985 | 0.0089 | 0.00885 | 0.01015 | 0.01035 | 0.0118 | 0.0105 | 0.01085 | 0.0101 | 0.0093 | 0.00935 | 0.01045 | 0.0092 | 0.00915 | 0.00965 | 0.00915 | 0.0086 | 0.0086 | 0.00965
|  |  | tgφ | 0.36546 | 0.39015 | 0.37325 | 0.37302 | 0.37573 | 0.3724 | 0.34902 | 0.34038 | 0.31376 | 0.40116 | 0.41623 | 0.3271 | 0.33696 | 0.29233 | 0.27556 | 0.30161 | 0.3281 | 0.32337 | 0.33273 | 0.37044 | 0.3712 | 0.36752 | 0.36518 | 0.3963
яч.3 | Т-1-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-2-400 |  | отключен ВН | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 2
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.772 | 2.783 | 2.778 | 2.7735 | 2.759 | 2.758 | 2.747 | 2.752 | 2.741 | 2.7375 | 2.74 | 2.7305 | 2.7425 | 2.715 | 2.6965 | 2.703 | 2.7205 | 2.7155 | 2.7205 | 2.731 | 2.73 | 2.7445 | 2.743 | 2.7555 | -0.2772 |  | 10 | 0.2772 | 0.2783 | 0.2778 | 0.27735 | 0.2759 | 0.2758 | 0.2747 | 0.2752 | 0.2741 | 0.27375 | 0.274 | 0.27305 | 0.27425 | 0.2715 | 0.26965 | 0.2703 | 0.27205 | 0.27155 | 0.27205 | 0.2731 | 0.273 | 0.27445 | 0.2743 | 0.27555
яч.12 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.45318 | 0.46191 | 0.46545 | 0.46527 | 0.47493 | 0.47931 | 0.47823 | 0.47202 | 0.51699 | 0.55287 | 0.58452 | 0.59091 | 0.58071 | 0.6393 | 0.61878 | 0.60735 | 0.61041 | 0.59652 | 0.5652 | 0.52116 | 0.52194 | 0.48588 | 0.47058 | 0.48123
|  |  | Q, МВАр | 0.2235 | 0.2307 | 0.2313 | 0.23379 | 0.23928 | 0.23838 | 0.23202 | 0.21417 | 0.20691 | 0.20685 | 0.21615 | 0.21213 | 0.22137 | 0.2229 | 0.21741 | 0.21924 | 0.22545 | 0.23772 | 0.23568 | 0.23442 | 0.24459 | 0.23913 | 0.23868 | 0.24843
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-400 кВА |  |  | P, % | 17.0182 | 19.4043 | 17.3855 | 18.3565 | 17.0283 | 17.5083 | 18.552 | 20.8233 | 21.4826 | 21.1222 | 20.2913 | 20.0089 | 19.4264 | 17.4415 | 17.324 | 17.6229 | 17.0458 | 16.4819 | 16.6224 | 17.5588 | 16.7719 | 17.9534 | 17.4247 | 16.3486
|  |  | Q, % | 6.2185 | 11.7309 | 6.8841 | 10.7944 | 8.4481 | 8.6667 | 7.6648 | 11.3388 | 13.0484 | 13.7262 | 13.109 | 12.4443 | 11.7767 | 12.4234 | 11.7081 | 11.7391 | 12.5349 | 8.5411 | 8.9476 | 10.1839 | 8.3108 | 9.2555 | 9.4262 | 7.7429
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.09294 | 0.11121 | 0.09795 | 0.10461 | 0.09747 | 0.10173 | 0.10893 | 0.12414 | 0.14145 | 0.14805 | 0.1488 | 0.14781 | 0.14001 | 0.13506 | 0.12966 | 0.12993 | 0.12543 | 0.11772 | 0.11268 | 0.111 | 0.10518 | 0.10632 | 0.0993 | 0.09405
|  |  | Q, МВАр | 0.01482 | 0.03066 | 0.0171 | 0.02829 | 0.02208 | 0.02262 | 0.01926 | 0.02739 | 0.03105 | 0.03291 | 0.03261 | 0.03015 | 0.02955 | 0.03162 | 0.02883 | 0.02916 | 0.03231 | 0.0222 | 0.02316 | 0.02658 | 0.02217 | 0.02439 | 0.02484 | 0.02085
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.15 | Ввод №1
|  | расчет | I, А | 46 | 41 | 39 | 38 | 42 | 45 | 49 | 52 | 54 | 60 | 63 | 65 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 77 | 76 | 72 | 67 | 58 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7824 | 0.696 | 0.6564 | 0.654 | 0.7218 | 0.7812 | 0.8394 | 0.8916 | 0.9228 | 1.032 | 1.0914 | 1.1154 | 1.1256 | 1.1664 | 1.1982 | 1.2402 | 1.2744 | 1.2882 | 1.3296 | 1.3056 | 1.242 | 1.1532 | 0.9918 | 0.8418 | -0.7824 | -0.156 | 12 | 0.0652 | 0.058 | 0.0547 | 0.0545 | 0.06015 | 0.0651 | 0.06995 | 0.0743 | 0.0769 | 0.086 | 0.09095 | 0.09295 | 0.0938 | 0.0972 | 0.09985 | 0.10335 | 0.1062 | 0.10735 | 0.1108 | 0.1088 | 0.1035 | 0.0961 | 0.08265 | 0.07015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.156 | 0.15 | 0.1488 | 0.1434 | 0.141 | 0.1434 | 0.1488 | 0.1626 | 0.1848 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1896 | 0.1992 | 0.2142 | 0.2214 | 0.2214 | 0.2346 | 0.2244 | 0.2196 | 0.2112 | 0.201 | 0.1896 | 0.1722 | 0.1578 |  |  |  | 0.013 | 0.0125 | 0.0124 | 0.01195 | 0.01175 | 0.01195 | 0.0124 | 0.01355 | 0.0154 | 0.01585 | 0.01585 | 0.0158 | 0.0166 | 0.01785 | 0.01845 | 0.01845 | 0.01955 | 0.0187 | 0.0183 | 0.0176 | 0.01675 | 0.0158 | 0.01435 | 0.01315
|  |  | tgφ | 0.19939 | 0.21552 | 0.22669 | 0.21927 | 0.19534 | 0.18356 | 0.17727 | 0.18237 | 0.20026 | 0.1843 | 0.17427 | 0.16998 | 0.17697 | 0.18364 | 0.18478 | 0.17852 | 0.18409 | 0.1742 | 0.16516 | 0.16176 | 0.16184 | 0.16441 | 0.17362 | 0.18746
яч.8 | Ввод №2
|  | расчет | I, А | 61 | 56 | 52 | 52 | 53 | 57 | 66 | 71 | 72 | 75 | 79 | 82 | 87 | 89 | 90 | 93 | 98 | 102 | 106 | 107 | 101 | 94 | 80 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.029 | 0.933 | 0.8658 | 0.8634 | 0.8958 | 0.9678 | 1.1202 | 1.206 | 1.2216 | 1.275 | 1.3398 | 1.392 | 1.4808 | 1.5114 | 1.536 | 1.581 | 1.6716 | 1.7526 | 1.833 | 1.8462 | 1.7436 | 1.6158 | 1.3644 | 1.1616 | -1.029 | -0.327 | 12 | 0.08575 | 0.07775 | 0.07215 | 0.07195 | 0.07465 | 0.08065 | 0.09335 | 0.1005 | 0.1018 | 0.10625 | 0.11165 | 0.116 | 0.1234 | 0.12595 | 0.128 | 0.13175 | 0.1393 | 0.14605 | 0.15275 | 0.15385 | 0.1453 | 0.13465 | 0.1137 | 0.0968
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.327 | 0.3126 | 0.2994 | 0.291 | 0.2946 | 0.2982 | 0.3222 | 0.3516 | 0.3504 | 0.3468 | 0.3594 | 0.375 | 0.3816 | 0.3996 | 0.408 | 0.423 | 0.4314 | 0.408 | 0.3876 | 0.3954 | 0.3858 | 0.3876 | 0.372 | 0.3486 |  |  |  | 0.02725 | 0.02605 | 0.02495 | 0.02425 | 0.02455 | 0.02485 | 0.02685 | 0.0293 | 0.0292 | 0.0289 | 0.02995 | 0.03125 | 0.0318 | 0.0333 | 0.034 | 0.03525 | 0.03595 | 0.034 | 0.0323 | 0.03295 | 0.03215 | 0.0323 | 0.031 | 0.02905
|  |  | tgφ | 0.31778 | 0.33505 | 0.34581 | 0.33704 | 0.32887 | 0.30812 | 0.28763 | 0.29154 | 0.28684 | 0.272 | 0.26825 | 0.2694 | 0.2577 | 0.26439 | 0.26562 | 0.26755 | 0.25808 | 0.2328 | 0.21146 | 0.21417 | 0.22127 | 0.23988 | 0.27265 | 0.3001
яч.7 | ТП-37-1
|  | расчет | I, А | 26 | 23 | 22 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 41 | 44 | 45 | 47 | 46 | 45 | 41 | 35 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4312 | 0.3752 | 0.35 | 0.3372 | 0.3692 | 0.3964 | 0.4428 | 0.486 | 0.5128 | 0.5436 | 0.5956 | 0.6112 | 0.6396 | 0.6728 | 0.6844 | 0.6956 | 0.7304 | 0.7728 | 0.8036 | 0.7804 | 0.7516 | 0.694 | 0.59 | 0.4904 | -0.4312 | -0.1636 | 8 | 0.0539 | 0.0469 | 0.04375 | 0.04215 | 0.04615 | 0.04955 | 0.05535 | 0.06075 | 0.0641 | 0.06795 | 0.07445 | 0.0764 | 0.07995 | 0.0841 | 0.08555 | 0.08695 | 0.0913 | 0.0966 | 0.10045 | 0.09755 | 0.09395 | 0.08675 | 0.07375 | 0.0613
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1636 | 0.1528 | 0.1504 | 0.144 | 0.1456 | 0.1476 | 0.154 | 0.1668 | 0.1816 | 0.1848 | 0.1724 | 0.1508 | 0.1756 | 0.1956 | 0.2168 | 0.1932 | 0.2272 | 0.1816 | 0.1876 | 0.21 | 0.2136 | 0.1708 | 0.1796 | 0.1704 |  |  |  | 0.02045 | 0.0191 | 0.0188 | 0.018 | 0.0182 | 0.01845 | 0.01925 | 0.02085 | 0.0227 | 0.0231 | 0.02155 | 0.01885 | 0.02195 | 0.02445 | 0.0271 | 0.02415 | 0.0284 | 0.0227 | 0.02345 | 0.02625 | 0.0267 | 0.02135 | 0.02245 | 0.0213
|  |  | tgφ | 0.37941 | 0.40725 | 0.42971 | 0.42705 | 0.39437 | 0.37235 | 0.34779 | 0.34321 | 0.35413 | 0.33996 | 0.28946 | 0.24673 | 0.27455 | 0.29073 | 0.31677 | 0.27775 | 0.31106 | 0.23499 | 0.23345 | 0.26909 | 0.28419 | 0.24611 | 0.30441 | 0.34747
яч.6 | ТП-37-2
|  | расчет | I, А | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 36 | 37 | 36 | 37 | 39 | 40 | 42 | 43 | 40 | 38 | 31 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3844 | 0.3368 | 0.3072 | 0.3108 | 0.3204 | 0.3596 | 0.4444 | 0.4772 | 0.4892 | 0.518 | 0.5648 | 0.5856 | 0.6272 | 0.6432 | 0.6248 | 0.6344 | 0.6652 | 0.692 | 0.726 | 0.7428 | 0.6964 | 0.6472 | 0.5236 | 0.4368 | -0.3844 | -0.1308 | 8 | 0.04805 | 0.0421 | 0.0384 | 0.03885 | 0.04005 | 0.04495 | 0.05555 | 0.05965 | 0.06115 | 0.06475 | 0.0706 | 0.0732 | 0.0784 | 0.0804 | 0.0781 | 0.0793 | 0.08315 | 0.0865 | 0.09075 | 0.09285 | 0.08705 | 0.0809 | 0.06545 | 0.0546
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1308 | 0.126 | 0.1204 | 0.1196 | 0.1168 | 0.116 | 0.1212 | 0.1296 | 0.1264 | 0.1268 | 0.1344 | 0.1408 | 0.1404 | 0.1536 | 0.1508 | 0.156 | 0.1588 | 0.1564 | 0.1556 | 0.1576 | 0.156 | 0.1512 | 0.1412 | 0.1384 |  |  |  | 0.01635 | 0.01575 | 0.01505 | 0.01495 | 0.0146 | 0.0145 | 0.01515 | 0.0162 | 0.0158 | 0.01585 | 0.0168 | 0.0176 | 0.01755 | 0.0192 | 0.01885 | 0.0195 | 0.01985 | 0.01955 | 0.01945 | 0.0197 | 0.0195 | 0.0189 | 0.01765 | 0.0173
|  |  | tgφ | 0.34027 | 0.37411 | 0.39193 | 0.38481 | 0.36454 | 0.32258 | 0.27273 | 0.27158 | 0.25838 | 0.24479 | 0.23796 | 0.24044 | 0.22385 | 0.23881 | 0.24136 | 0.2459 | 0.23873 | 0.22601 | 0.21433 | 0.21217 | 0.22401 | 0.23362 | 0.26967 | 0.31685
яч.17 | ТП-74-1
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.202 | 0.188 | 0.176 | 0.182 | 0.2136 | 0.2176 | 0.2184 | 0.2408 | 0.2532 | 0.3008 | 0.2972 | 0.2984 | 0.2992 | 0.304 | 0.3068 | 0.3232 | 0.3148 | 0.3236 | 0.328 | 0.322 | 0.306 | 0.2764 | 0.2212 | 0.1936 | -0.202 | -0.0196 | 8 | 0.02525 | 0.0235 | 0.022 | 0.02275 | 0.0267 | 0.0272 | 0.0273 | 0.0301 | 0.03165 | 0.0376 | 0.03715 | 0.0373 | 0.0374 | 0.038 | 0.03835 | 0.0404 | 0.03935 | 0.04045 | 0.041 | 0.04025 | 0.03825 | 0.03455 | 0.02765 | 0.0242
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0196 | 0.0164 | 0.0168 | 0.0176 | 0.018 | 0.0196 | 0.0204 | 0.024 | 0.03 | 0.0292 | 0.03 | 0.0336 | 0.0332 | 0.0376 | 0.0368 | 0.0384 | 0.0404 | 0.0396 | 0.0336 | 0.0308 | 0.026 | 0.0232 | 0.0204 | 0.0192 |  |  |  | 0.00245 | 0.00205 | 0.0021 | 0.0022 | 0.00225 | 0.00245 | 0.00255 | 0.003 | 0.00375 | 0.00365 | 0.00375 | 0.0042 | 0.00415 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0048 | 0.00505 | 0.00495 | 0.0042 | 0.00385 | 0.00325 | 0.0029 | 0.00255 | 0.0024
|  |  | tgφ | 0.09703 | 0.087234 | 0.095455 | 0.096703 | 0.08427 | 0.090074 | 0.093407 | 0.099668 | 0.11848 | 0.097074 | 0.10094 | 0.1126 | 0.11096 | 0.12368 | 0.11995 | 0.11881 | 0.12834 | 0.12237 | 0.10244 | 0.095652 | 0.084967 | 0.083936 | 0.092224 | 0.099174
яч.14 | ТП-74-2
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1652 | 0.1652 | 0.1536 | 0.1484 | 0.1572 | 0.1608 | 0.1644 | 0.1772 | 0.1888 | 0.1836 | 0.1928 | 0.1976 | 0.198 | 0.2036 | 0.2164 | 0.214 | 0.2196 | 0.2316 | 0.24 | 0.232 | 0.2272 | 0.2296 | 0.1984 | 0.1804 | -0.1652 | -0.0484 | 8 | 0.02065 | 0.02065 | 0.0192 | 0.01855 | 0.01965 | 0.0201 | 0.02055 | 0.02215 | 0.0236 | 0.02295 | 0.0241 | 0.0247 | 0.02475 | 0.02545 | 0.02705 | 0.02675 | 0.02745 | 0.02895 | 0.03 | 0.029 | 0.0284 | 0.0287 | 0.0248 | 0.02255
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0484 | 0.0496 | 0.0472 | 0.0456 | 0.0476 | 0.0472 | 0.0456 | 0.0512 | 0.0552 | 0.0532 | 0.0556 | 0.0584 | 0.0532 | 0.0528 | 0.0548 | 0.0548 | 0.0548 | 0.0536 | 0.0532 | 0.0528 | 0.052 | 0.0532 | 0.048 | 0.0476 |  |  |  | 0.00605 | 0.0062 | 0.0059 | 0.0057 | 0.00595 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0064 | 0.0069 | 0.00665 | 0.00695 | 0.0073 | 0.00665 | 0.0066 | 0.00685 | 0.00685 | 0.00685 | 0.0067 | 0.00665 | 0.0066 | 0.0065 | 0.00665 | 0.006 | 0.00595
|  |  | tgφ | 0.29298 | 0.30024 | 0.30729 | 0.30728 | 0.3028 | 0.29353 | 0.27737 | 0.28894 | 0.29237 | 0.28976 | 0.28838 | 0.29555 | 0.26869 | 0.25933 | 0.25323 | 0.25607 | 0.24954 | 0.23143 | 0.22167 | 0.22759 | 0.22887 | 0.23171 | 0.24194 | 0.26386
яч.19 | ТП-70-1
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.016 | -0.016 | -0.016 | -0.0152 | -0.0156 | -0.0156 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 | -0.0152 |  |  |  | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | -0.0019 | -0.00195 | -0.00195 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019 | -0.0019
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-70-2
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2036 | 0.1856 | 0.1752 | 0.1716 | 0.1756 | 0.1832 | 0.2076 | 0.22 | 0.2152 | 0.2212 | 0.232 | 0.2468 | 0.26 | 0.2664 | 0.2792 | 0.2804 | 0.3048 | 0.3188 | 0.3328 | 0.3324 | 0.328 | 0.2984 | 0.2616 | 0.2284 | -0.2036 | -0.0492 | 8 | 0.02545 | 0.0232 | 0.0219 | 0.02145 | 0.02195 | 0.0229 | 0.02595 | 0.0275 | 0.0269 | 0.02765 | 0.029 | 0.03085 | 0.0325 | 0.0333 | 0.0349 | 0.03505 | 0.0381 | 0.03985 | 0.0416 | 0.04155 | 0.041 | 0.0373 | 0.0327 | 0.02855
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0492 | 0.0472 | 0.0448 | 0.042 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0452 | 0.0484 | 0.0488 | 0.0472 | 0.048 | 0.0492 | 0.0528 | 0.0544 | 0.0536 | 0.0584 | 0.0648 | 0.062 | 0.0628 | 0.0656 | 0.0644 | 0.0616 | 0.0568 | 0.052 |  |  |  | 0.00615 | 0.0059 | 0.0056 | 0.00525 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00565 | 0.00605 | 0.0061 | 0.0059 | 0.006 | 0.00615 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0067 | 0.0073 | 0.0081 | 0.00775 | 0.00785 | 0.0082 | 0.00805 | 0.0077 | 0.0071 | 0.0065
|  |  | tgφ | 0.24165 | 0.25431 | 0.25571 | 0.24476 | 0.24601 | 0.23581 | 0.21773 | 0.22 | 0.22677 | 0.21338 | 0.2069 | 0.19935 | 0.20308 | 0.2042 | 0.19198 | 0.20827 | 0.2126 | 0.19448 | 0.1887 | 0.19735 | 0.19634 | 0.20643 | 0.21713 | 0.22767
яч.4 | ТП-49-2
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0956 | 0.0872 | 0.0792 | 0.0772 | 0.0808 | 0.0848 | 0.1028 | 0.1116 | 0.1208 | 0.1316 | 0.134 | 0.1316 | 0.1536 | 0.158 | 0.162 | 0.1784 | 0.174 | 0.1968 | 0.2116 | 0.2148 | 0.1928 | 0.1628 | 0.1384 | 0.1152 | -0.0956 | -0.0176 | 8 | 0.01195 | 0.0109 | 0.0099 | 0.00965 | 0.0101 | 0.0106 | 0.01285 | 0.01395 | 0.0151 | 0.01645 | 0.01675 | 0.01645 | 0.0192 | 0.01975 | 0.02025 | 0.0223 | 0.02175 | 0.0246 | 0.02645 | 0.02685 | 0.0241 | 0.02035 | 0.0173 | 0.0144
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0176 | 0.0152 | 0.0144 | 0.014 | 0.0148 | 0.0128 | 0.0152 | 0.0168 | 0.0184 | 0.0172 | 0.0184 | 0.0172 | 0.0188 | 0.0192 | 0.02 | 0.0228 | 0.0184 | 0.0208 | 0.0228 | 0.0244 | 0.0224 | 0.022 | 0.0188 | 0.0176 |  |  |  | 0.0022 | 0.0019 | 0.0018 | 0.00175 | 0.00185 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0021 | 0.0023 | 0.00215 | 0.0023 | 0.00215 | 0.00235 | 0.0024 | 0.0025 | 0.00285 | 0.0023 | 0.0026 | 0.00285 | 0.00305 | 0.0028 | 0.00275 | 0.00235 | 0.0022
|  |  | tgφ | 0.1841 | 0.17431 | 0.18182 | 0.18135 | 0.18317 | 0.15094 | 0.14786 | 0.15054 | 0.15232 | 0.1307 | 0.13731 | 0.1307 | 0.1224 | 0.12152 | 0.12346 | 0.1278 | 0.10575 | 0.10569 | 0.10775 | 0.11359 | 0.11618 | 0.13514 | 0.13584 | 0.15278
яч.3 | ТП-49-1
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1328 | 0.1264 | 0.1272 | 0.142 | 0.1472 | 0.1716 | 0.1808 | 0.16 | 0.1728 | 0.1936 | 0.2008 | 0.2044 | 0.1756 | 0.1984 | 0.2132 | 0.2248 | 0.2156 | 0.1928 | 0.1952 | 0.19 | 0.1708 | 0.1768 | 0.15 | 0.148 | -0.1328 | 0.0244 | 8 | 0.0166 | 0.0158 | 0.0159 | 0.01775 | 0.0184 | 0.02145 | 0.0226 | 0.02 | 0.0216 | 0.0242 | 0.0251 | 0.02555 | 0.02195 | 0.0248 | 0.02665 | 0.0281 | 0.02695 | 0.0241 | 0.0244 | 0.02375 | 0.02135 | 0.0221 | 0.01875 | 0.0185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0244 | -0.0264 | -0.0284 | -0.028 | -0.0164 | -0.0092 | -0.0168 | -0.0016 | 0.012 | 0.018 | 0.0168 | 0.0256 | 0.018 | 0.0176 | 0.0156 | 0.012 | 0.0088 | -0.0016 | 0.0028 | 0.0124 | 0.0104 | 0.0076 | -0.0104 | -0.0144 |  |  |  | -0.00305 | -0.0033 | -0.00355 | -0.0035 | -0.00205 | -0.00115 | -0.0021 | -0.0002 | 0.0015 | 0.00225 | 0.0021 | 0.0032 | 0.00225 | 0.0022 | 0.00195 | 0.0015 | 0.0011 | -0.0002 | 0.00035 | 0.00155 | 0.0013 | 0.00095 | -0.0013 | -0.0018
|  |  | tgφ | -0.18373 | -0.20886 | -0.22327 | -0.19718 | -0.11141 | -0.053613 | -0.09292 | -0.01 | 0.069444 | 0.092975 | 0.083665 | 0.12524 | 0.10251 | 0.08871 | 0.073171 | 0.053381 | 0.040816 | -0.0082988 | 0.014344 | 0.065263 | 0.06089 | 0.042986 | -0.069333 | -0.097297
яч.18 | ТП-79
|  | расчет | I, А | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.174 | 0.1524 | 0.1436 | 0.1476 | 0.1524 | 0.1668 | 0.1892 | 0.2092 | 0.198 | 0.2068 | 0.206 | 0.2168 | 0.23 | 0.2292 | 0.2444 | 0.26 | 0.2936 | 0.2996 | 0.31 | 0.3108 | 0.29 | 0.272 | 0.2372 | 0.194 | -0.174 | -0.0668 | 8 | 0.02175 | 0.01905 | 0.01795 | 0.01845 | 0.01905 | 0.02085 | 0.02365 | 0.02615 | 0.02475 | 0.02585 | 0.02575 | 0.0271 | 0.02875 | 0.02865 | 0.03055 | 0.0325 | 0.0367 | 0.03745 | 0.03875 | 0.03885 | 0.03625 | 0.034 | 0.02965 | 0.02425
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0668 | 0.0636 | 0.0624 | 0.0608 | 0.0608 | 0.0612 | 0.0632 | 0.0696 | 0.066 | 0.0628 | 0.0624 | 0.0716 | 0.0732 | 0.0752 | 0.0808 | 0.0796 | 0.0824 | 0.084 | 0.0836 | 0.0796 | 0.0792 | 0.0756 | 0.0716 | 0.0704 |  |  |  | 0.00835 | 0.00795 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0076 | 0.00765 | 0.0079 | 0.0087 | 0.00825 | 0.00785 | 0.0078 | 0.00895 | 0.00915 | 0.0094 | 0.0101 | 0.00995 | 0.0103 | 0.0105 | 0.01045 | 0.00995 | 0.0099 | 0.00945 | 0.00895 | 0.0088
|  |  | tgφ | 0.38391 | 0.41732 | 0.43454 | 0.41192 | 0.39895 | 0.36691 | 0.33404 | 0.3327 | 0.33333 | 0.30368 | 0.30291 | 0.33026 | 0.31826 | 0.3281 | 0.33061 | 0.30615 | 0.28065 | 0.28037 | 0.26968 | 0.25611 | 0.2731 | 0.27794 | 0.30185 | 0.36289
яч.9 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 6.47 |  | 20 | 5274.01 | 5274.2508 | 5274.4917 | 5274.7325 | 5274.9733 | 5275.2142 | 5275.455 | 5275.6958 | 5275.9367 | 5276.1775 | 5276.4183 | 5276.6592 | 5276.9 | 5277.1983 | 5277.4967 | 5277.795 | 5278.0933 | 5278.3917 | 5278.69 | 5278.9883 | 5279.2867 | 5279.585 | 5279.8833 | 5280.1817 | 5280.48
яч.12 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33 | 51.33
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.7888 | 1.6168 | 1.512 | 1.5168 | 1.6164 | 1.7408 | 1.9504 | 2.082 | 2.1508 | 2.2992 | 2.4232 | 2.4924 | 2.5832 | 2.6756 | 2.7312 | 2.8108 | 2.918 | 3.028 | 3.1472 | 3.1252 | 2.9628 | 2.7572 | 2.3204 | 1.9868
|  |  | Q, МВАр | 0.4556 | 0.4284 | 0.412 | 0.3996 | 0.4152 | 0.4232 | 0.4328 | 0.4896 | 0.5224 | 0.5232 | 0.522 | 0.532 | 0.5496 | 0.5904 | 0.614 | 0.6 | 0.6404 | 0.5812 | 0.5868 | 0.618 | 0.6088 | 0.55 | 0.5108 | 0.486
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 1.2477 | 0.74893 | 0.67008 | 0.039541 | 0.074184 | 0.46884 | 0.46948 | 0.74371 | -0.29845 | 0.3381 | 0.32906 | 0.59823 | 0.89012 | 0.082157 | 0.10972 | 0.36864 | 0.95044 | 0.42094 | 0.48694 | 0.84396 | 0.76367 | 0.42615 | 1.5194 | 0.82859
|  |  | Q, % | 5.6729 | 7.393 | 8.0768 | 8.011 | 4.6832 | 4.1667 | 8.1104 | 4.7841 | 2.3916 | 2.5698 | 5.0218 | 5.774 | 5.3719 | 3.8123 | 2.4468 | 6.8901 | 3.8438 | 8.0961 | 3.3597 | -1.8793 | -3.7491 | 4.7124 | 6.1374 | 4.0284
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0226 | 0.0122 | 0.0102 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0082 | 0.0092 | 0.0156 | -0.0064 | 0.0078 | 0.008 | 0.015 | 0.0232 | 0.0022 | 0.003 | 0.0104 | 0.028 | 0.0128 | 0.0154 | 0.0266 | 0.0228 | 0.0118 | 0.0358 | 0.0166
|  |  | Q, МВАр | 0.0274 | 0.0342 | 0.0362 | 0.0348 | 0.0204 | 0.0184 | 0.0382 | 0.0246 | 0.0128 | 0.0138 | 0.0276 | 0.0326 | 0.0312 | 0.0234 | 0.0154 | 0.0444 | 0.0256 | 0.0512 | 0.0204 | -0.0114 | -0.022 | 0.0272 | 0.0334 | 0.0204
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 1.5168; Часы замеров 10: 2.2992; Часы замеров 18: 3.028; Часы замеров 21: 2.9628
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.17 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.11932
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2112 | 0.2148 | 0.2076 | 0.21 | 0.21 | 0.216 | 0.2268 | 0.24 | 0.2628 | 0.2688 | 0.2628 | 0.2844 | 0.2952 | 0.2784 | 0.2736 | 0.2952 | 0.294 | 0.2664 | 0.234 | 0.2328 | 0.2208 | 0.216 | 0.2136 | 0.2196 | -0.2112 | -0.0252 | 12 | 0.0176 | 0.0179 | 0.0173 | 0.0175 | 0.0175 | 0.018 | 0.0189 | 0.02 | 0.0219 | 0.0224 | 0.0219 | 0.0237 | 0.0246 | 0.0232 | 0.0228 | 0.0246 | 0.0245 | 0.0222 | 0.0195 | 0.0194 | 0.0184 | 0.018 | 0.0178 | 0.0183
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0192 | 0.0204 | 0.0336 | 0.0396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0288 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0019 | 0.002 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0023
|  |  | tgφ | 0.047348 | 0.046555 | 0.04817 | 0.047619 | 0.047619 | 0.046296 | 0.044092 | 0.041667 | 0.038052 | 0.071429 | 0.077626 | 0.11814 | 0.13415 | 0.03592 | 0.03655 | 0.033875 | 0.097959 | 0.037538 | 0.042735 | 0.042955 | 0.04529 | 0.046296 | 0.046816 | 0.045537
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Резерв |  | откл.: В, ЛР, ШР | [24 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-1-1000 кВА | [26 empty] | tg | 0.12251
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2106 | 0.2112 | 0.2028 | 0.2082 | 0.2076 | 0.2196 | 0.2262 | 0.2466 | 0.2646 | 0.2592 | 0.2676 | 0.2856 | 0.2916 | 0.2682 | 0.2802 | 0.2922 | 0.2838 | 0.2472 | 0.2316 | 0.2262 | 0.216 | 0.21 | 0.2148 | 0.2166 | -0.2106 | -0.0258 | 6 | 0.0351 | 0.0352 | 0.0338 | 0.0347 | 0.0346 | 0.0366 | 0.0377 | 0.0411 | 0.0441 | 0.0432 | 0.0446 | 0.0476 | 0.0486 | 0.0447 | 0.0467 | 0.0487 | 0.0473 | 0.0412 | 0.0386 | 0.0377 | 0.036 | 0.035 | 0.0358 | 0.0361
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0192 | 0.0204 | 0.0336 | 0.0396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0288 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.0043 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0042 | 0.004 | 0.0041 | 0.0038 | 0.0035 | 0.0037 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0045
|  |  | tgφ | 0.047483 | 0.047348 | 0.04931 | 0.048031 | 0.04817 | 0.045537 | 0.044209 | 0.040552 | 0.037793 | 0.074074 | 0.076233 | 0.11765 | 0.1358 | 0.037286 | 0.035689 | 0.034223 | 0.10148 | 0.040453 | 0.043178 | 0.044209 | 0.046296 | 0.047619 | 0.046555 | 0.046168
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 11.11 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 6.2 |  | 10 | 899.6 | 899.7556 | 899.9111 | 900.0667 | 900.2222 | 900.3778 | 900.5333 | 900.6889 | 900.8444 | 901 | 901.2778 | 901.5556 | 901.8333 | 902.1111 | 902.3889 | 903.5 | 903.7556 | 904.0111 | 904.2667 | 904.5222 | 904.7778 | 905.0333 | 905.2889 | 905.5444 | 905.8
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453 | 9453
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.2106 | 0.2112 | 0.2028 | 0.2082 | 0.2076 | 0.2196 | 0.2262 | 0.2466 | 0.2646 | 0.2592 | 0.2676 | 0.2856 | 0.2916 | 0.2682 | 0.2802 | 0.2922 | 0.2838 | 0.2472 | 0.2316 | 0.2262 | 0.216 | 0.21 | 0.2148 | 0.2166
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0192 | 0.0204 | 0.0336 | 0.0396 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0288 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.28409 | 1.676 | 2.3121 | 0.85714 | 1.1429 | -1.6667 | 0.26455 | -2.75 | -0.68493 | 3.5714 | -1.8265 | -0.42194 | 1.2195 | 3.6638 | -2.4123 | 1.0163 | 3.4694 | 7.2072 | 1.0256 | 2.8351 | 2.1739 | 2.7778 | -0.5618 | 1.3661
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.0006 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0018 | 0.0024 | -0.0036 | 0.0006 | -0.0066 | -0.0018 | 0.0096 | -0.0048 | -0.0012 | 0.0036 | 0.0102 | -0.0066 | 0.003 | 0.0102 | 0.0192 | 0.0024 | 0.0066 | 0.0048 | 0.006 | -0.0012 | 0.003
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10.2
яч.3 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.36694
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.248 | 0.233 | 0.229 | 0.227 | 0.23 | 0.237 | 0.256 | 0.262 | 0.26 | 0.235 | 0.271 | 0.28 | 0.3 | 0.251 | 0.159 | 0.173 | 0.176 | 0.188 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.178 | 0.149 | 0.118 | -0.248 | -0.091 | 20 | 0.0124 | 0.01165 | 0.01145 | 0.01135 | 0.0115 | 0.01185 | 0.0128 | 0.0131 | 0.013 | 0.01175 | 0.01355 | 0.014 | 0.015 | 0.01255 | 0.00795 | 0.00865 | 0.0088 | 0.0094 | 0.01025 | 0.01025 | 0.01025 | 0.0089 | 0.00745 | 0.0059
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.091 | 0.092 | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.091 | 0.09 | 0.072 | 0.091 | 0.089 | 0.094 | 0.065 | 0.019 | 0.02 | 0.021 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.02 | 0.02 | 0.018 |  |  |  | 0.00455 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0045 | 0.00445 | 0.0044 | 0.0044 | 0.00455 | 0.0045 | 0.0036 | 0.00455 | 0.00445 | 0.0047 | 0.00325 | 0.00095 | 0.001 | 0.00105 | 0.00095 | 0.00105 | 0.00105 | 0.0012 | 0.001 | 0.001 | 0.0009
|  |  | tgφ | 0.36694 | 0.39485 | 0.39301 | 0.39648 | 0.38696 | 0.37131 | 0.34375 | 0.34733 | 0.34615 | 0.30638 | 0.33579 | 0.31786 | 0.31333 | 0.25896 | 0.1195 | 0.11561 | 0.11932 | 0.10106 | 0.10244 | 0.10244 | 0.11707 | 0.11236 | 0.13423 | 0.15254
яч.10 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.22151
|  | расчет | I, А | 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 31 | 33 | 34 | 38 | 37 | 39 | 40 | 44 | 49 | 49 | 51 | 53 | 55 | 54 | 53 | 50 | 47 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.465 | 0.435 | 0.412 | 0.404 | 0.41 | 0.429 | 0.535 | 0.572 | 0.578 | 0.654 | 0.64 | 0.677 | 0.689 | 0.767 | 0.853 | 0.864 | 0.882 | 0.928 | 0.951 | 0.954 | 0.925 | 0.881 | 0.808 | 0.694 | -0.465 | -0.103 | 20 | 0.02325 | 0.02175 | 0.0206 | 0.0202 | 0.0205 | 0.02145 | 0.02675 | 0.0286 | 0.0289 | 0.0327 | 0.032 | 0.03385 | 0.03445 | 0.03835 | 0.04265 | 0.0432 | 0.0441 | 0.0464 | 0.04755 | 0.0477 | 0.04625 | 0.04405 | 0.0404 | 0.0347
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.103 | 0.097 | 0.096 | 0.092 | 0.091 | 0.089 | 0.099 | 0.109 | 0.113 | 0.112 | 0.111 | 0.114 | 0.123 | 0.132 | 0.144 | 0.146 | 0.152 | 0.152 | 0.151 | 0.149 | 0.144 | 0.141 | 0.136 | 0.125 |  |  |  | 0.00515 | 0.00485 | 0.0048 | 0.0046 | 0.00455 | 0.00445 | 0.00495 | 0.00545 | 0.00565 | 0.0056 | 0.00555 | 0.0057 | 0.00615 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0076 | 0.0076 | 0.00755 | 0.00745 | 0.0072 | 0.00705 | 0.0068 | 0.00625
|  |  | tgφ | 0.22151 | 0.22299 | 0.23301 | 0.22772 | 0.22195 | 0.20746 | 0.18505 | 0.19056 | 0.1955 | 0.17125 | 0.17344 | 0.16839 | 0.17852 | 0.1721 | 0.16882 | 0.16898 | 0.17234 | 0.16379 | 0.15878 | 0.15618 | 0.15568 | 0.16005 | 0.16832 | 0.18012
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-1 | [26 empty] | tg | 0.0083333
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0476 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0372 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0476 | 0.0288 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | -0.048 | -0.0004 | 8 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.00595 | 0.0059 | 0.00595 | 0.00465 | 0.0059 | 0.0059 | 0.00595 | 0.0036 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 |  |  |  | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 5e-05 | 0.0001 | 0.00015 | 5e-05 | 0 | 5e-05 | 0.00015 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001
|  |  | tgφ | 0.0083333 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.025 | 0.016807 | 0.0084746 | 0.016807 | 0.032258 | 0.0084746 | 0 | 0.0084034 | 0.041667 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286
яч.16 | ТП-Онкологии-2 | [26 empty] | tg | 0.29221
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0924 | 0.0867 | 0.0819 | 0.0837 | 0.087 | 0.0927 | 0.1317 | 0.1617 | 0.1788 | 0.2373 | 0.2184 | 0.2268 | 0.2055 | 0.2766 | 0.3312 | 0.327 | 0.3267 | 0.318 | 0.3048 | 0.288 | 0.2904 | 0.2748 | 0.2616 | 0.2484 | -0.0924 | -0.027 | 6 | 0.0154 | 0.01445 | 0.01365 | 0.01395 | 0.0145 | 0.01545 | 0.02195 | 0.02695 | 0.0298 | 0.03955 | 0.0364 | 0.0378 | 0.03425 | 0.0461 | 0.0552 | 0.0545 | 0.05445 | 0.053 | 0.0508 | 0.048 | 0.0484 | 0.0458 | 0.0436 | 0.0414
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.027 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0237 | 0.0234 | 0.0225 | 0.0267 | 0.0348 | 0.0405 | 0.0423 | 0.0408 | 0.0441 | 0.0444 | 0.0555 | 0.0678 | 0.0681 | 0.0708 | 0.0684 | 0.0666 | 0.0621 | 0.0633 | 0.0594 | 0.0597 | 0.0591 |  |  |  | 0.0045 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00395 | 0.0039 | 0.00375 | 0.00445 | 0.0058 | 0.00675 | 0.00705 | 0.0068 | 0.00735 | 0.0074 | 0.00925 | 0.0113 | 0.01135 | 0.0118 | 0.0114 | 0.0111 | 0.01035 | 0.01055 | 0.0099 | 0.00995 | 0.00985
|  |  | tgφ | 0.29221 | 0.29066 | 0.30769 | 0.28315 | 0.26897 | 0.24272 | 0.20273 | 0.21521 | 0.22651 | 0.17826 | 0.18681 | 0.19444 | 0.21606 | 0.20065 | 0.20471 | 0.20826 | 0.21671 | 0.21509 | 0.2185 | 0.21563 | 0.21798 | 0.21616 | 0.22821 | 0.23792
яч.19 | ТП-139-1 | [26 empty] | tg | 0.33333
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0039 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | -0.0036 | -0.0012 | 6 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00065 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00075 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0003 | -0.0009 | -0.0012 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0012 | 0 | -0.0006 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 |  |  |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 5e-05 | -0.00015 | -0.0002 | 0.00015 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00025 | 0.0002 | 0 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.083333 | -0.25 | -0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.30769 | 0.22222 | 0.33333 | 0.27778 | 0.22222 | 0 | -0.16667 | -0.33333 | -0.36364 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333
яч.18 | ТП-139-2 | [26 empty] | tg | 0.16327
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0294 | 0.0288 | 0.0291 | 0.03 | 0.0309 | 0.03 | 0.03 | 0.0291 | 0.0288 | 0.024 | 0.0297 | 0.03 | 0.0297 | 0.0303 | 0.0306 | 0.0306 | 0.03 | 0.0312 | 0.0327 | 0.0321 | 0.0354 | 0.0486 | 0.0306 | 0.0321 | -0.0294 | -0.0048 | 6 | 0.0049 | 0.0048 | 0.00485 | 0.005 | 0.00515 | 0.005 | 0.005 | 0.00485 | 0.0048 | 0.004 | 0.00495 | 0.005 | 0.00495 | 0.00505 | 0.0051 | 0.0051 | 0.005 | 0.0052 | 0.00545 | 0.00535 | 0.0059 | 0.0081 | 0.0051 | 0.00535
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0042 | 0.0003 | 0.0057 | 0.0045 | 0.0018 | -0.0012 | -0.0015 | 0.003 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0042 | 0.0048 |  |  |  | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00075 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0007 | 5e-05 | 0.00095 | 0.00075 | 0.0003 | -0.0002 | -0.00025 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0008
|  |  | tgφ | 0.16327 | 0.16667 | 0.16495 | 0.15 | 0.1165 | 0.12 | 0.16 | 0.16495 | 0.16667 | 0.1875 | 0.17172 | 0.17 | 0.14141 | 0.009901 | 0.18627 | 0.14706 | 0.06 | -0.038462 | -0.045872 | 0.093458 | 0.076271 | 0.024691 | 0.13725 | 0.14953
яч.23 | ТП-141-1 | [26 empty] | tg | -0.5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | -0.0024 | 0.0012 | 8 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0012 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0012 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 |  |  |  | -0.00015 | -0.00015 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0001 | -0.00015 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001 | -0.0001
|  |  | tgφ | -0.5 | -0.5 | -0.33333 | -0.5 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.5 | -0.33333 | -0.5 | -0.33333 | -0.5 | -0.33333 | -0.5 | -0.33333 | -0.5 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333 | -0.33333
яч.22 | ТП-141-2 | [26 empty] | tg | 0.21803
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2463 | 0.2319 | 0.2196 | 0.2148 | 0.2136 | 0.2232 | 0.2766 | 0.2754 | 0.2706 | 0.2793 | 0.2889 | 0.2937 | 0.3174 | 0.3297 | 0.3426 | 0.3582 | 0.3792 | 0.414 | 0.4413 | 0.438 | 0.4227 | 0.4014 | 0.3507 | 0.2898 | -0.2463 | -0.0537 | 6 | 0.04105 | 0.03865 | 0.0366 | 0.0358 | 0.0356 | 0.0372 | 0.0461 | 0.0459 | 0.0451 | 0.04655 | 0.04815 | 0.04895 | 0.0529 | 0.05495 | 0.0571 | 0.0597 | 0.0632 | 0.069 | 0.07355 | 0.073 | 0.07045 | 0.0669 | 0.05845 | 0.0483
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0537 | 0.0519 | 0.0507 | 0.0495 | 0.0495 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0543 | 0.0537 | 0.0519 | 0.0507 | 0.0495 | 0.0546 | 0.0579 | 0.0603 | 0.0618 | 0.0663 | 0.0669 | 0.0702 | 0.0687 | 0.066 | 0.0663 | 0.0615 | 0.0555 |  |  |  | 0.00895 | 0.00865 | 0.00845 | 0.00825 | 0.00825 | 0.0081 | 0.0087 | 0.00905 | 0.00895 | 0.00865 | 0.00845 | 0.00825 | 0.0091 | 0.00965 | 0.01005 | 0.0103 | 0.01105 | 0.01115 | 0.0117 | 0.01145 | 0.011 | 0.01105 | 0.01025 | 0.00925
|  |  | tgφ | 0.21803 | 0.2238 | 0.23087 | 0.23045 | 0.23174 | 0.21774 | 0.18872 | 0.19717 | 0.19845 | 0.18582 | 0.17549 | 0.16854 | 0.17202 | 0.17561 | 0.17601 | 0.17253 | 0.17484 | 0.16159 | 0.15908 | 0.15685 | 0.15614 | 0.16517 | 0.17536 | 0.19151
яч.26 | ТП-128 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0066 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0063 | -0.006 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0066 | -0.006 | -0.0066 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0063 | -0.006 | -0.0063 | -0.0063 | -0.0066 | -0.0063 |  |  |  | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.00105 | -0.00105 | -0.001 | -0.00105 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.0011 | -0.00105 | -0.0011 | -0.0011 | -0.001 | -0.0011 | -0.00105 | -0.00105 | -0.00105 | -0.001 | -0.00105 | -0.00105 | -0.0011 | -0.00105
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.178 | 0.178 | 0.179 | 0.177 | 0.177 | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.179 | 0.177 | 0.175 | 0.175 | 0.176 | 0.176 | 0.175 | 0.175 | 0.174 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | -0.0089 |  | 20 | 0.0089 | 0.0089 | 0.00895 | 0.00885 | 0.00885 | 0.0088 | 0.00875 | 0.0088 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0089 | 0.00885 | 0.00895 | 0.00885 | 0.00875 | 0.00875 | 0.0088 | 0.0088 | 0.00875 | 0.00875 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088
яч.4 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.4221 | 0.4014 | 0.3846 | 0.3825 | 0.3855 | 0.3999 | 0.4919 | 0.5194 | 0.5318 | 0.5838 | 0.5905 | 0.6055 | 0.608 | 0.6732 | 0.7178 | 0.7283 | 0.7475 | 0.7748 | 0.7901 | 0.7697 | 0.7601 | 0.7364 | 0.6545 | 0.5819
|  |  | Q, МВАр | 0.0793 | 0.0761 | 0.0753 | 0.0722 | 0.0705 | 0.0682 | 0.0762 | 0.0874 | 0.0936 | 0.0933 | 0.0908 | 0.0924 | 0.098 | 0.1086 | 0.129 | 0.1274 | 0.132 | 0.1266 | 0.1278 | 0.1266 | 0.1245 | 0.1194 | 0.1176 | 0.1119
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 40.7994 | 39.9102 | 40 | 39.3819 | 39.7656 | 39.955 | 37.8129 | 37.7218 | 36.5394 | 34.3307 | 35.1811 | 36.7294 | 38.5238 | 33.8703 | 29.0711 | 29.7686 | 29.3478 | 30.5735 | 31.6522 | 33.5893 | 32.7345 | 30.4627 | 31.6092 | 28.3374
|  |  | Q, % | 59.1237 | 59.7354 | 59.5161 | 60.3297 | 60.8333 | 61.4689 | 59.2513 | 56.3 | 53.8916 | 49.2935 | 55.0495 | 54.4828 | 54.8387 | 44.8731 | 20.8589 | 23.253 | 23.6994 | 25.9649 | 25.6977 | 25.5294 | 25.8929 | 25.8385 | 24.6154 | 21.7483
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.2909 | 0.2666 | 0.2564 | 0.2485 | 0.2545 | 0.2661 | 0.2991 | 0.3146 | 0.3062 | 0.3052 | 0.3205 | 0.3515 | 0.381 | 0.3448 | 0.2942 | 0.3087 | 0.3105 | 0.3412 | 0.3659 | 0.3893 | 0.3699 | 0.3226 | 0.3025 | 0.2301
|  |  | Q, МВАр | 0.1147 | 0.1129 | 0.1107 | 0.1098 | 0.1095 | 0.1088 | 0.1108 | 0.1126 | 0.1094 | 0.0907 | 0.1112 | 0.1106 | 0.119 | 0.0884 | 0.034 | 0.0386 | 0.041 | 0.0444 | 0.0442 | 0.0434 | 0.0435 | 0.0416 | 0.0384 | 0.0311
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП КОС РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТП Горканализации-III |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | КТП КНС-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.18 | КТП КНС-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП Горканализации-IV |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Теплопункта ш.Южная РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.5 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | Насосная №7 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КТП-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Насосная №8 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Насосная №9 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | КТП-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузла 7-А РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Насосная №2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Насосная №1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | КБ 1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Насосная №3 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | КБ 2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв.20, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | Ввод №1 | [26 empty] | tg | 0.37145
|  | расчет | I, А | 100 | 96 | 95 | 94 | 96 | 105 | 115 | 133 | 146 | 159 | 163 | 164 | 173 | 174 | 171 | 168 | 165 | 156 | 148 | 141 | 134 | 126 | 116 | 108
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.039 | 0.99684 | 0.9792 | 0.96624 | 0.99612 | 1.093 | 1.2146 | 1.4123 | 1.5563 | 1.7096 | 1.7478 | 1.7611 | 1.8457 | 1.868 | 1.8349 | 1.7932 | 1.7636 | 1.6668 | 1.5822 | 1.5023 | 1.4216 | 1.3342 | 1.2175 | 1.1275 | -1.039 | -0.38592 | 7.2 | 0.1443 | 0.13845 | 0.136 | 0.1342 | 0.13835 | 0.1518 | 0.1687 | 0.19615 | 0.21615 | 0.23745 | 0.24275 | 0.2446 | 0.25635 | 0.25945 | 0.25485 | 0.24905 | 0.24495 | 0.2315 | 0.21975 | 0.20865 | 0.19745 | 0.1853 | 0.1691 | 0.1566
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38592 | 0.38124 | 0.38052 | 0.37872 | 0.37584 | 0.38556 | 0.38988 | 0.41976 | 0.4392 | 0.42876 | 0.44352 | 0.44316 | 0.49428 | 0.48708 | 0.4824 | 0.47844 | 0.48816 | 0.47196 | 0.44028 | 0.42264 | 0.41652 | 0.40392 | 0.39312 | 0.38808 |  |  |  | 0.0536 | 0.05295 | 0.05285 | 0.0526 | 0.0522 | 0.05355 | 0.05415 | 0.0583 | 0.061 | 0.05955 | 0.0616 | 0.06155 | 0.06865 | 0.06765 | 0.067 | 0.06645 | 0.0678 | 0.06555 | 0.06115 | 0.0587 | 0.05785 | 0.0561 | 0.0546 | 0.0539
|  |  | tgφ | 0.37145 | 0.38245 | 0.3886 | 0.39195 | 0.3773 | 0.35277 | 0.32098 | 0.29722 | 0.28221 | 0.25079 | 0.25376 | 0.25164 | 0.2678 | 0.26074 | 0.2629 | 0.26681 | 0.27679 | 0.28315 | 0.27827 | 0.28133 | 0.29299 | 0.30275 | 0.32289 | 0.34419
яч.16 | Ввод №2 | [26 empty] | tg | 0.32601
|  | расчет | I, А | 64 | 62 | 60 | 59 | 60 | 64 | 69 | 75 | 80 | 84 | 88 | 92 | 101 | 101 | 101 | 103 | 107 | 104 | 107 | 106 | 101 | 94 | 82 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6714 | 0.63468 | 0.61128 | 0.60552 | 0.62244 | 0.66492 | 0.72648 | 0.78372 | 0.84312 | 0.88668 | 0.9396 | 0.97812 | 1.0724 | 1.0732 | 1.0786 | 1.0969 | 1.139 | 1.1084 | 1.1362 | 1.1311 | 1.0753 | 0.99144 | 0.86868 | 0.76716 | -0.6714 | -0.21888 | 7.2 | 0.09325 | 0.08815 | 0.0849 | 0.0841 | 0.08645 | 0.09235 | 0.1009 | 0.10885 | 0.1171 | 0.12315 | 0.1305 | 0.13585 | 0.14895 | 0.14905 | 0.1498 | 0.15235 | 0.1582 | 0.15395 | 0.1578 | 0.1571 | 0.14935 | 0.1377 | 0.12065 | 0.10655
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21888 | 0.21996 | 0.21708 | 0.21348 | 0.21384 | 0.21384 | 0.21024 | 0.22032 | 0.23832 | 0.2088 | 0.216 | 0.2124 | 0.24696 | 0.24048 | 0.243 | 0.23544 | 0.24048 | 0.24552 | 0.24588 | 0.25164 | 0.24588 | 0.23832 | 0.23004 | 0.22608 |  |  |  | 0.0304 | 0.03055 | 0.03015 | 0.02965 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0292 | 0.0306 | 0.0331 | 0.029 | 0.03 | 0.0295 | 0.0343 | 0.0334 | 0.03375 | 0.0327 | 0.0334 | 0.0341 | 0.03415 | 0.03495 | 0.03415 | 0.0331 | 0.03195 | 0.0314
|  |  | tgφ | 0.32601 | 0.34657 | 0.35512 | 0.35256 | 0.34355 | 0.3216 | 0.2894 | 0.28112 | 0.28266 | 0.23549 | 0.22989 | 0.21715 | 0.23028 | 0.22409 | 0.2253 | 0.21464 | 0.21113 | 0.2215 | 0.21641 | 0.22247 | 0.22866 | 0.24038 | 0.26482 | 0.2947
яч.7 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.34489
|  | расчет | I, А | 41 | 40 | 39 | 38 | 39 | 42 | 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 53 | 56 | 57 | 55 | 56 | 57 | 56 | 57 | 55 | 54 | 52 | 48 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.42822 | 0.41355 | 0.41058 | 0.39978 | 0.40185 | 0.43632 | 0.47331 | 0.52434 | 0.52434 | 0.55197 | 0.56349 | 0.56043 | 0.59535 | 0.60435 | 0.58365 | 0.59256 | 0.6075 | 0.60138 | 0.60903 | 0.59265 | 0.57825 | 0.55485 | 0.50868 | 0.46161 | -0.42822 | -0.14769 | 1.8 | 0.2379 | 0.22975 | 0.2281 | 0.2221 | 0.22325 | 0.2424 | 0.26295 | 0.2913 | 0.2913 | 0.30665 | 0.31305 | 0.31135 | 0.33075 | 0.33575 | 0.32425 | 0.3292 | 0.3375 | 0.3341 | 0.33835 | 0.32925 | 0.32125 | 0.30825 | 0.2826 | 0.25645
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14769 | 0.14499 | 0.14598 | 0.14472 | 0.14238 | 0.14499 | 0.14544 | 0.15327 | 0.16362 | 0.17361 | 0.17829 | 0.17703 | 0.18585 | 0.18378 | 0.17343 | 0.16965 | 0.17253 | 0.16686 | 0.16362 | 0.15948 | 0.1584 | 0.15408 | 0.1503 | 0.14715 |  |  |  | 0.08205 | 0.08055 | 0.0811 | 0.0804 | 0.0791 | 0.08055 | 0.0808 | 0.08515 | 0.0909 | 0.09645 | 0.09905 | 0.09835 | 0.10325 | 0.1021 | 0.09635 | 0.09425 | 0.09585 | 0.0927 | 0.0909 | 0.0886 | 0.088 | 0.0856 | 0.0835 | 0.08175
|  |  | tgφ | 0.34489 | 0.3506 | 0.35555 | 0.362 | 0.35431 | 0.3323 | 0.30728 | 0.29231 | 0.31205 | 0.31453 | 0.3164 | 0.31588 | 0.31217 | 0.3041 | 0.29715 | 0.2863 | 0.284 | 0.27746 | 0.26866 | 0.2691 | 0.27393 | 0.2777 | 0.29547 | 0.31878
яч.12 | ТП-15-2 | [26 empty] | tg | 0.2705
|  | расчет | I, А | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 31 | 28 | 24 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17667 | 0.15804 | 0.14868 | 0.14571 | 0.15048 | 0.15912 | 0.18594 | 0.21267 | 0.22167 | 0.22671 | 0.24075 | 0.24543 | 0.27441 | 0.27819 | 0.27108 | 0.28008 | 0.30069 | 0.32022 | 0.33777 | 0.34974 | 0.33084 | 0.29772 | 0.25785 | 0.20529 | -0.17667 | -0.04779 | 1.8 | 0.09815 | 0.0878 | 0.0826 | 0.08095 | 0.0836 | 0.0884 | 0.1033 | 0.11815 | 0.12315 | 0.12595 | 0.13375 | 0.13635 | 0.15245 | 0.15455 | 0.1506 | 0.1556 | 0.16705 | 0.1779 | 0.18765 | 0.1943 | 0.1838 | 0.1654 | 0.14325 | 0.11405
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04779 | 0.0477 | 0.04644 | 0.04554 | 0.04617 | 0.045 | 0.04608 | 0.04995 | 0.05454 | 0.05067 | 0.0531 | 0.05319 | 0.06093 | 0.05724 | 0.05526 | 0.05733 | 0.05967 | 0.06228 | 0.06327 | 0.06291 | 0.06246 | 0.05715 | 0.05508 | 0.05049 |  |  |  | 0.02655 | 0.0265 | 0.0258 | 0.0253 | 0.02565 | 0.025 | 0.0256 | 0.02775 | 0.0303 | 0.02815 | 0.0295 | 0.02955 | 0.03385 | 0.0318 | 0.0307 | 0.03185 | 0.03315 | 0.0346 | 0.03515 | 0.03495 | 0.0347 | 0.03175 | 0.0306 | 0.02805
|  |  | tgφ | 0.2705 | 0.30182 | 0.31235 | 0.31254 | 0.30682 | 0.28281 | 0.24782 | 0.23487 | 0.24604 | 0.2235 | 0.22056 | 0.21672 | 0.22204 | 0.20576 | 0.20385 | 0.20469 | 0.19844 | 0.19449 | 0.18732 | 0.17988 | 0.18879 | 0.19196 | 0.21361 | 0.24594
яч.9 | ТП-3-1 | [26 empty] | tg | 0.44755
|  | расчет | I, А | 25 | 24 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 36 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24936 | 0.23616 | 0.23328 | 0.23736 | 0.24576 | 0.27768 | 0.28752 | 0.31272 | 0.34272 | 0.35304 | 0.3552 | 0.36024 | 0.3816 | 0.39912 | 0.402 | 0.41088 | 0.40032 | 0.39672 | 0.37992 | 0.36624 | 0.33312 | 0.30384 | 0.27264 | 0.2568 | -0.24936 | -0.1116 | 4.8 | 0.05195 | 0.0492 | 0.0486 | 0.04945 | 0.0512 | 0.05785 | 0.0599 | 0.06515 | 0.0714 | 0.07355 | 0.074 | 0.07505 | 0.0795 | 0.08315 | 0.08375 | 0.0856 | 0.0834 | 0.08265 | 0.07915 | 0.0763 | 0.0694 | 0.0633 | 0.0568 | 0.0535
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1116 | 0.10968 | 0.10824 | 0.10896 | 0.108 | 0.1116 | 0.10848 | 0.1152 | 0.11448 | 0.09504 | 0.09552 | 0.09648 | 0.12072 | 0.1164 | 0.1152 | 0.12024 | 0.12288 | 0.12744 | 0.12216 | 0.11784 | 0.11784 | 0.11328 | 0.11088 | 0.10872 |  |  |  | 0.02325 | 0.02285 | 0.02255 | 0.0227 | 0.0225 | 0.02325 | 0.0226 | 0.024 | 0.02385 | 0.0198 | 0.0199 | 0.0201 | 0.02515 | 0.02425 | 0.024 | 0.02505 | 0.0256 | 0.02655 | 0.02545 | 0.02455 | 0.02455 | 0.0236 | 0.0231 | 0.02265
|  |  | tgφ | 0.44755 | 0.46443 | 0.46399 | 0.45905 | 0.43945 | 0.4019 | 0.3773 | 0.36838 | 0.33403 | 0.2692 | 0.26892 | 0.26782 | 0.31635 | 0.29164 | 0.28657 | 0.29264 | 0.30695 | 0.32123 | 0.32154 | 0.32176 | 0.35375 | 0.37283 | 0.40669 | 0.42336
яч.8 | ТП-3-2 | [26 empty] | tg | 0.4408
|  | расчет | I, А | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16824 | 0.15336 | 0.15504 | 0.15888 | 0.156 | 0.16248 | 0.18792 | 0.19704 | 0.20832 | 0.20928 | 0.21192 | 0.22224 | 0.2496 | 0.24624 | 0.2532 | 0.2616 | 0.27024 | 0.28464 | 0.29184 | 0.28176 | 0.26616 | 0.25032 | 0.21096 | 0.18624 | -0.16824 | -0.07416 | 4.8 | 0.03505 | 0.03195 | 0.0323 | 0.0331 | 0.0325 | 0.03385 | 0.03915 | 0.04105 | 0.0434 | 0.0436 | 0.04415 | 0.0463 | 0.052 | 0.0513 | 0.05275 | 0.0545 | 0.0563 | 0.0593 | 0.0608 | 0.0587 | 0.05545 | 0.05215 | 0.04395 | 0.0388
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07416 | 0.07272 | 0.07224 | 0.07128 | 0.07056 | 0.0696 | 0.06912 | 0.07176 | 0.0708 | 0.06192 | 0.06216 | 0.06216 | 0.07416 | 0.07056 | 0.07056 | 0.07248 | 0.07464 | 0.07824 | 0.0792 | 0.07968 | 0.07776 | 0.07776 | 0.07392 | 0.07368 |  |  |  | 0.01545 | 0.01515 | 0.01505 | 0.01485 | 0.0147 | 0.0145 | 0.0144 | 0.01495 | 0.01475 | 0.0129 | 0.01295 | 0.01295 | 0.01545 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0151 | 0.01555 | 0.0163 | 0.0165 | 0.0166 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0154 | 0.01535
|  |  | tgφ | 0.4408 | 0.47418 | 0.46594 | 0.44864 | 0.45231 | 0.42836 | 0.36782 | 0.36419 | 0.33986 | 0.29587 | 0.29332 | 0.2797 | 0.29712 | 0.28655 | 0.27867 | 0.27706 | 0.2762 | 0.27487 | 0.27138 | 0.28279 | 0.29216 | 0.31064 | 0.3504 | 0.39562
яч.13 | ТП-88-1 | [26 empty] | tg | 0.36129
|  | расчет | I, А | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 24 | 28 | 37 | 43 | 48 | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 | 46 | 45 | 43 | 38 | 33 | 32 | 30 | 28 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2418 | 0.2262 | 0.2208 | 0.21504 | 0.22992 | 0.2526 | 0.3 | 0.39564 | 0.46284 | 0.52296 | 0.5382 | 0.54396 | 0.56616 | 0.55116 | 0.54588 | 0.49596 | 0.47388 | 0.4554 | 0.40056 | 0.35448 | 0.34332 | 0.32136 | 0.29532 | 0.27528 | -0.2418 | -0.08736 | 2.4 | 0.10075 | 0.09425 | 0.092 | 0.0896 | 0.0958 | 0.10525 | 0.125 | 0.16485 | 0.19285 | 0.2179 | 0.22425 | 0.22665 | 0.2359 | 0.22965 | 0.22745 | 0.20665 | 0.19745 | 0.18975 | 0.1669 | 0.1477 | 0.14305 | 0.1339 | 0.12305 | 0.1147
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08736 | 0.08688 | 0.08724 | 0.0864 | 0.08664 | 0.09036 | 0.09708 | 0.1098 | 0.11172 | 0.10812 | 0.1158 | 0.11388 | 0.13104 | 0.12816 | 0.13668 | 0.12996 | 0.13692 | 0.13164 | 0.1134 | 0.10128 | 0.09588 | 0.09432 | 0.09144 | 0.09132 |  |  |  | 0.0364 | 0.0362 | 0.03635 | 0.036 | 0.0361 | 0.03765 | 0.04045 | 0.04575 | 0.04655 | 0.04505 | 0.04825 | 0.04745 | 0.0546 | 0.0534 | 0.05695 | 0.05415 | 0.05705 | 0.05485 | 0.04725 | 0.0422 | 0.03995 | 0.0393 | 0.0381 | 0.03805
|  |  | tgφ | 0.36129 | 0.38408 | 0.39511 | 0.40179 | 0.37683 | 0.35772 | 0.3236 | 0.27753 | 0.24138 | 0.20675 | 0.21516 | 0.20935 | 0.23145 | 0.23253 | 0.25038 | 0.26204 | 0.28893 | 0.28906 | 0.2831 | 0.28571 | 0.27927 | 0.2935 | 0.30963 | 0.33173
яч.20 | ТП-88-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00192 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 | -0.00192 |  |  |  | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0008
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры | [26 empty] | tg | 0.29721
|  | расчет | I, А | 12 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13203 | 0.13572 | 0.12195 | 0.11808 | 0.13284 | 0.15012 | 0.14103 | 0.15039 | 0.16893 | 0.16542 | 0.17712 | 0.18585 | 0.19332 | 0.19134 | 0.17766 | 0.18054 | 0.19323 | 0.17298 | 0.18144 | 0.19683 | 0.18522 | 0.16533 | 0.14364 | 0.13356 | -0.13203 | -0.03924 | 1.8 | 0.07335 | 0.0754 | 0.06775 | 0.0656 | 0.0738 | 0.0834 | 0.07835 | 0.08355 | 0.09385 | 0.0919 | 0.0984 | 0.10325 | 0.1074 | 0.1063 | 0.0987 | 0.1003 | 0.10735 | 0.0961 | 0.1008 | 0.10935 | 0.1029 | 0.09185 | 0.0798 | 0.0742
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03924 | 0.0396 | 0.03942 | 0.03708 | 0.03771 | 0.03888 | 0.03771 | 0.03807 | 0.03582 | 0.02826 | 0.02646 | 0.03177 | 0.0414 | 0.04005 | 0.03879 | 0.03744 | 0.03942 | 0.03861 | 0.03825 | 0.04149 | 0.04068 | 0.03888 | 0.03924 | 0.03825 |  |  |  | 0.0218 | 0.022 | 0.0219 | 0.0206 | 0.02095 | 0.0216 | 0.02095 | 0.02115 | 0.0199 | 0.0157 | 0.0147 | 0.01765 | 0.023 | 0.02225 | 0.02155 | 0.0208 | 0.0219 | 0.02145 | 0.02125 | 0.02305 | 0.0226 | 0.0216 | 0.0218 | 0.02125
|  |  | tgφ | 0.29721 | 0.29178 | 0.32325 | 0.31402 | 0.28388 | 0.25899 | 0.26739 | 0.25314 | 0.21204 | 0.17084 | 0.14939 | 0.17094 | 0.21415 | 0.20931 | 0.21834 | 0.20738 | 0.20401 | 0.2232 | 0.21081 | 0.21079 | 0.21963 | 0.23517 | 0.27318 | 0.28639
яч.5 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.32525
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 16 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12747 | 0.12243 | 0.11751 | 0.11625 | 0.11628 | 0.12069 | 0.14799 | 0.1746 | 0.22371 | 0.28083 | 0.29517 | 0.29418 | 0.30024 | 0.30426 | 0.30288 | 0.29754 | 0.28389 | 0.22227 | 0.20061 | 0.19725 | 0.1737 | 0.16389 | 0.14988 | 0.14199 | -0.12747 | -0.04146 | 0.6 | 0.21245 | 0.20405 | 0.19585 | 0.19375 | 0.1938 | 0.20115 | 0.24665 | 0.291 | 0.37285 | 0.46805 | 0.49195 | 0.4903 | 0.5004 | 0.5071 | 0.5048 | 0.4959 | 0.47315 | 0.37045 | 0.33435 | 0.32875 | 0.2895 | 0.27315 | 0.2498 | 0.23665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04146 | 0.04149 | 0.04155 | 0.04083 | 0.04038 | 0.04032 | 0.04044 | 0.04245 | 0.0516 | 0.05619 | 0.05823 | 0.05838 | 0.05985 | 0.06276 | 0.0633 | 0.06231 | 0.05868 | 0.05229 | 0.04608 | 0.04794 | 0.0474 | 0.04476 | 0.0444 | 0.04296 |  |  |  | 0.0691 | 0.06915 | 0.06925 | 0.06805 | 0.0673 | 0.0672 | 0.0674 | 0.07075 | 0.086 | 0.09365 | 0.09705 | 0.0973 | 0.09975 | 0.1046 | 0.1055 | 0.10385 | 0.0978 | 0.08715 | 0.0768 | 0.0799 | 0.079 | 0.0746 | 0.074 | 0.0716
|  |  | tgφ | 0.32525 | 0.33889 | 0.35359 | 0.35123 | 0.34727 | 0.33408 | 0.27326 | 0.24313 | 0.23066 | 0.20009 | 0.19728 | 0.19845 | 0.19934 | 0.20627 | 0.20899 | 0.20942 | 0.2067 | 0.23525 | 0.2297 | 0.24304 | 0.27288 | 0.27311 | 0.29624 | 0.30256
яч.10 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.23656
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06138 | 0.0585 | 0.05706 | 0.05778 | 0.05775 | 0.05997 | 0.07284 | 0.08157 | 0.08907 | 0.12579 | 0.14844 | 0.15027 | 0.15546 | 0.15426 | 0.15276 | 0.15288 | 0.14457 | 0.11943 | 0.11085 | 0.08853 | 0.08478 | 0.07362 | 0.06969 | 0.06708 | -0.06138 | -0.01452 | 0.6 | 0.1023 | 0.0975 | 0.0951 | 0.0963 | 0.09625 | 0.09995 | 0.1214 | 0.13595 | 0.14845 | 0.20965 | 0.2474 | 0.25045 | 0.2591 | 0.2571 | 0.2546 | 0.2548 | 0.24095 | 0.19905 | 0.18475 | 0.14755 | 0.1413 | 0.1227 | 0.11615 | 0.1118
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01452 | 0.01554 | 0.01482 | 0.01509 | 0.01488 | 0.01515 | 0.01401 | 0.01497 | 0.01587 | 0.00912 | 0.0075 | 0.00663 | 0.00657 | 0.00717 | 0.0069 | 0.00648 | 0.00936 | 0.01734 | 0.01749 | 0.01647 | 0.01599 | 0.01599 | 0.01545 | 0.01533 |  |  |  | 0.0242 | 0.0259 | 0.0247 | 0.02515 | 0.0248 | 0.02525 | 0.02335 | 0.02495 | 0.02645 | 0.0152 | 0.0125 | 0.01105 | 0.01095 | 0.01195 | 0.0115 | 0.0108 | 0.0156 | 0.0289 | 0.02915 | 0.02745 | 0.02665 | 0.02665 | 0.02575 | 0.02555
|  |  | tgφ | 0.23656 | 0.26564 | 0.25973 | 0.26116 | 0.25766 | 0.25263 | 0.19234 | 0.18352 | 0.17817 | 0.072502 | 0.050525 | 0.044121 | 0.042262 | 0.04648 | 0.045169 | 0.042386 | 0.064744 | 0.14519 | 0.15778 | 0.18604 | 0.18861 | 0.2172 | 0.2217 | 0.22853
яч.14 | ТП-8 | [26 empty] | tg | 0.38625
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13095 | 0.12843 | 0.12636 | 0.12276 | 0.12636 | 0.13077 | 0.12321 | 0.13599 | 0.15993 | 0.15102 | 0.15903 | 0.16875 | 0.19116 | 0.2025 | 0.21231 | 0.21942 | 0.22158 | 0.20052 | 0.20628 | 0.21348 | 0.20997 | 0.20403 | 0.19053 | 0.17856 | -0.13095 | -0.05058 | 1.8 | 0.07275 | 0.07135 | 0.0702 | 0.0682 | 0.0702 | 0.07265 | 0.06845 | 0.07555 | 0.08885 | 0.0839 | 0.08835 | 0.09375 | 0.1062 | 0.1125 | 0.11795 | 0.1219 | 0.1231 | 0.1114 | 0.1146 | 0.1186 | 0.11665 | 0.11335 | 0.10585 | 0.0992
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05058 | 0.05211 | 0.05166 | 0.05112 | 0.05175 | 0.0522 | 0.0486 | 0.05103 | 0.06678 | 0.06462 | 0.07011 | 0.06516 | 0.07011 | 0.07344 | 0.0783 | 0.06894 | 0.06561 | 0.05688 | 0.0585 | 0.05967 | 0.05832 | 0.05841 | 0.05589 | 0.05544 |  |  |  | 0.0281 | 0.02895 | 0.0287 | 0.0284 | 0.02875 | 0.029 | 0.027 | 0.02835 | 0.0371 | 0.0359 | 0.03895 | 0.0362 | 0.03895 | 0.0408 | 0.0435 | 0.0383 | 0.03645 | 0.0316 | 0.0325 | 0.03315 | 0.0324 | 0.03245 | 0.03105 | 0.0308
|  |  | tgφ | 0.38625 | 0.40575 | 0.40883 | 0.41642 | 0.40954 | 0.39917 | 0.39445 | 0.37525 | 0.41756 | 0.42789 | 0.44086 | 0.38613 | 0.36676 | 0.36267 | 0.3688 | 0.31419 | 0.2961 | 0.28366 | 0.2836 | 0.27951 | 0.27775 | 0.28628 | 0.29334 | 0.31048
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 10 |  |  | 6031.7 | 6032.1667 | 6032.6333 | 6033.1 | 6033.5667 | 6034.0333 | 6034.5 | 6034.9667 | 6035.4333 | 6035.9 | 6036.3667 | 6036.8333 | 6037.3 | 6037.4667 | 6037.6333 | 6037.8 | 6038.1333 | 6038.4667 | 6038.8 | 6039.1333 | 6039.4667 | 6039.8 | 6040.1333 | 6040.4667 | 6040.8
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.7161 | 1.6324 | 1.5913 | 1.5716 | 1.6172 | 1.7497 | 1.9198 | 2.185 | 2.4015 | 2.587 | 2.6893 | 2.7313 | 2.9073 | 2.9314 | 2.9014 | 2.8915 | 2.8959 | 2.7736 | 2.7183 | 2.641 | 2.5054 | 2.335 | 2.0992 | 1.9064
|  |  | Q, МВАр | 0.61248 | 0.60879 | 0.60567 | 0.5991 | 0.59655 | 0.60618 | 0.60504 | 0.64458 | 0.68331 | 0.64563 | 0.66525 | 0.66276 | 0.74871 | 0.73764 | 0.7365 | 0.72291 | 0.73779 | 0.72966 | 0.70005 | 0.68484 | 0.67281 | 0.65271 | 0.63468 | 0.62142
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.33677 | -0.053325 | -0.049042 | 0.0076348 | 0.081554 | 0.46249 | 1.1004 | 0.50273 | -0.088772 | 0.3582 | -0.071445 | 0.28804 | 0.37215 | 0.33252 | 0.41394 | -0.04775 | 0.23358 | 0.060535 | 0.0022072 | -0.28708 | -0.33641 | -0.40248 | -0.62266 | -0.6191
|  |  | Q, % | -1.2698 | -1.2625 | -1.3504 | -1.1651 | -1.165 | -1.1311 | -0.81984 | -0.70304 | -0.85459 | -1.2658 | -0.86881 | -1.0983 | -1.0078 | -1.3855 | -1.5302 | -1.2649 | -1.2558 | -1.6976 | -2.0243 | -1.5661 | -1.5716 | -1.6302 | -1.8486 | -1.1821
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.00576 | -0.00087 | -0.00078 | 0.00012 | 0.00132 | 0.00813 | 0.02136 | 0.01104 | -0.00213 | 0.0093 | -0.00192 | 0.00789 | 0.01086 | 0.00978 | 0.01206 | -0.00138 | 0.00678 | 0.00168 | 6e-05 | -0.00756 | -0.0084 | -0.00936 | -0.01299 | -0.01173
|  |  | Q, МВАр | -0.00768 | -0.00759 | -0.00807 | -0.0069 | -0.00687 | -0.00678 | -0.00492 | -0.0045 | -0.00579 | -0.00807 | -0.00573 | -0.0072 | -0.00747 | -0.01008 | -0.0111 | -0.00903 | -0.00915 | -0.01218 | -0.01389 | -0.01056 | -0.01041 | -0.01047 | -0.01152 | -0.00726
ПС ш.25, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Резерв
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-40
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насос-1
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насос-2
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.1
яч.7 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.18342
|  | расчет | I, А | 244 | 214 | 164 | 194 | 207 | 200 | 174 | 202 | 176 | 139 | 115 | 114 | 146 | 164 | 186 | 144 | 154 | 195 | 167 | 169 | 80 | 98 | 70 | 95
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.51 | 2.34 | 1.8 | 2.01 | 2.09 | 2.05 | 1.85 | 2.21 | 1.91 | 1.55 | 1.29 | 1.28 | 1.61 | 1.81 | 1.96 | 1.55 | 1.64 | 2.07 | 1.79 | 1.87 | 0.87 | 1.1 | 0.77 | 1.04 | 40.9627 | 7.5134 | 4.8 | 14722.2994 | 14722.8221 | 14723.3099 | 14723.6852 | 14724.1033 | 14724.5396 | 14724.9674 | 14725.3524 | 14725.8123 | 14726.2092 | 14726.5325 | 14726.8016 | 14727.0675 | 14727.4037 | 14727.7809 | 14728.1896 | 14728.5119 | 14728.854 | 14729.2847 | 14729.6566 | 14730.0456 | 14730.2278 | 14730.4565 | 14730.6167 | 14730.8333
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.73 | 0.58 | 0.27 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.52 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.39 | 0.23 | 0.38 | 0.48 | 0.13 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 1893.3805 | 1893.5333 | 1893.654 | 1893.7107 | 1893.8487 | 1894.0021 | 1894.1537 | 1894.2629 | 1894.3759 | 1894.4143 | 1894.4547 | 1894.4845 | 1894.4973 | 1894.5181 | 1894.5427 | 1894.6244 | 1894.6726 | 1894.7523 | 1894.8519 | 1894.8781 | 1894.9432 | 1894.9435 | 1894.9443 | 1894.9446 | 1894.9458
|  |  | tgφ | 0.29084 | 0.24786 | 0.15 | 0.32836 | 0.35407 | 0.3561 | 0.28108 | 0.24434 | 0.094241 | 0.12258 | 0.10853 | 0.046875 | 0.062112 | 0.066298 | 0.19898 | 0.14839 | 0.23171 | 0.23188 | 0.072626 | 0.16578 | 0 | 0 | 0 | 0.0096154
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.20164
|  | расчет | I, А | 221 | 172 | 206 | 276 | 246 | 281 | 233 | 187 | 175 | 135 | 152 | 258 | 179 | 169 | 186 | 193 | 163 | 147 | 141 | 147 | 185 | 293 | 187 | 246
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.3 | 1.85 | 2.14 | 2.78 | 2.46 | 2.74 | 2.38 | 1.97 | 1.83 | 1.47 | 1.68 | 2.68 | 1.96 | 1.8 | 1.97 | 2.08 | 1.79 | 1.59 | 1.51 | 1.62 | 1.9 | 3.02 | 1.95 | 2.52 | 49.99 | 10.08 | 3.6 | 24738.8944 | 24739.5336 | 24740.0474 | 24740.6415 | 24741.4151 | 24742.0985 | 24742.8609 | 24743.5215 | 24744.0685 | 24744.5757 | 24744.9829 | 24745.45 | 24746.1935 | 24746.7367 | 24747.236 | 24747.7833 | 24748.3623 | 24748.8584 | 24749.2991 | 24749.7196 | 24750.1706 | 24750.6982 | 24751.5384 | 24752.08 | 24752.7807
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.32 | 0.54 | 0.87 | 0.7 | 0.84 | 0.63 | 0.38 | 0.4 | 0.12 | 0.13 | 0.71 | 0.26 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.25 | 0.2 | 0.11 | 0.16 | 0.28 | 0.87 | 0.27 | 0.63 |  |  |  | 5414.2985 | 5414.4637 | 5414.5518 | 5414.7016 | 5414.9423 | 5415.1368 | 5415.3704 | 5415.5447 | 5415.6507 | 5415.7605 | 5415.7932 | 5415.8298 | 5416.0268 | 5416.0981 | 5416.1551 | 5416.2372 | 5416.3227 | 5416.3915 | 5416.4457 | 5416.4765 | 5416.5215 | 5416.5997 | 5416.8412 | 5416.9151 | 5417.0889
|  |  | tgφ | 0.25652 | 0.17297 | 0.25234 | 0.31295 | 0.28455 | 0.30657 | 0.26471 | 0.19289 | 0.21858 | 0.081633 | 0.077381 | 0.26493 | 0.13265 | 0.11667 | 0.15228 | 0.14904 | 0.13966 | 0.12579 | 0.072848 | 0.098765 | 0.14737 | 0.28808 | 0.13846 | 0.25
яч.3 | КБ 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПЦ не подключены
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем-1 | [26 empty] | tg | 2.5849
|  | расчет | I, А | 7 | 2 | 2 | 14 | 27 | 19 | 12 | 2 | 2 | 14 | 61 | 15 | 9 | 3 | 4 | 13 | 17 | 23 | 8 | 21 | 19 | 15 | 11 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.34 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 1.3523 | 3.4955 | 1.2 | 1014.3588 | 1014.3734 | 1014.3777 | 1014.3841 | 1014.4326 | 1014.5101 | 1014.569 | 1014.6 | 1014.6059 | 1014.6113 | 1014.6588 | 1014.9453 | 1014.9983 | 1015.0212 | 1015.0273 | 1015.0416 | 1015.0901 | 1015.1438 | 1015.2134 | 1015.2295 | 1015.284 | 1015.3402 | 1015.3863 | 1015.4153 | 1015.4857
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.59 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 | 0.26 |  |  |  | 3162.7452 | 3162.8012 | 3162.8158 | 3162.8329 | 3162.9503 | 3163.1823 | 3163.3408 | 3163.447 | 3163.464 | 3163.4785 | 3163.5911 | 3164.0789 | 3164.2091 | 3164.2832 | 3164.3091 | 3164.3405 | 3164.4506 | 3164.6028 | 3164.8065 | 3164.8701 | 3165.05 | 3165.21 | 3165.3438 | 3165.442 | 3165.6581
|  |  | tgφ | 3.5 | 2 | 2 | 2.3333 | 3.1111 | 2.7143 | 3.25 | 2 | 2 | 2.3333 | 1.7353 | 2.6667 | 3 | 3 | 2 | 2.1667 | 3 | 3 | 4 | 3.1429 | 2.7143 | 2.6667 | 4 | 3.25
яч.8 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 1.0741
|  | расчет | I, А | 145 | 95 | 133 | 202 | 170 | 203 | 155 | 111 | 101 | 54 | 66 | 185 | 105 | 94 | 107 | 116 | 84 | 66 | 56 | 67 | 93 | 215 | 98 | 165
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.08 | 0.64 | 0.93 | 1.59 | 1.26 | 1.55 | 1.16 | 0.76 | 0.62 | 0.25 | 0.46 | 1.46 | 0.74 | 0.58 | 0.74 | 0.87 | 0.57 | 0.36 | 0.29 | 0.4 | 0.68 | 1.82 | 0.74 | 1.31 | 20.8858 | 22.4328 | 4.8 | 7662.4281 | 7662.6537 | 7662.7862 | 7662.9808 | 7663.3112 | 7663.5734 | 7663.8958 | 7664.1385 | 7664.2972 | 7664.4268 | 7664.4787 | 7664.5737 | 7664.8787 | 7665.0332 | 7665.1547 | 7665.3089 | 7665.4903 | 7665.6096 | 7665.6854 | 7665.7468 | 7665.8306 | 7665.9727 | 7666.3521 | 7666.5062 | 7666.7793
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.12 | 0.81 | 1.08 | 1.42 | 1.24 | 1.38 | 1.15 | 0.91 | 0.89 | 0.53 | 0.57 | 1.34 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.74 | 0.62 | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 1.41 | 0.72 | 1.14 |  |  |  | 7377.508 | 7377.7404 | 7377.9086 | 7378.1343 | 7378.4311 | 7378.6904 | 7378.9786 | 7379.2189 | 7379.4079 | 7379.5938 | 7379.7052 | 7379.8231 | 7380.1017 | 7380.2874 | 7380.4575 | 7380.6402 | 7380.8322 | 7380.9865 | 7381.1162 | 7381.2255 | 7381.3558 | 7381.5004 | 7381.7945 | 7381.9448 | 7382.1815
|  |  | tgφ | 1.037 | 1.2656 | 1.1613 | 0.89308 | 0.98413 | 0.89032 | 0.99138 | 1.1974 | 1.4355 | 2.12 | 1.2391 | 0.91781 | 1.2027 | 1.4138 | 1.1892 | 1.0575 | 1.2982 | 1.7222 | 1.7931 | 1.575 | 1.0147 | 0.77473 | 0.97297 | 0.87023
яч.9 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.55543
|  | расчет | I, А | 88 | 84 | 38 | 9 | 18 | 23 | 3 | 72 | 88 | 33 | 2 | 3 | 55 | 85 | 60 | 3 | 16 | 86 | 88 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.83 | 0.82 | 0.36 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.03 | 0.71 | 0.83 | 0.32 | 0.02 | 0.03 | 0.53 | 0.82 | 0.56 | 0.03 | 0.15 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 9.0413 | 5.0218 | 4.8 | 2149.7394 | 2149.9125 | 2150.0835 | 2150.1584 | 2150.1764 | 2150.2109 | 2150.2569 | 2150.2636 | 2150.411 | 2150.5829 | 2150.6504 | 2150.655 | 2150.6622 | 2150.7717 | 2150.9434 | 2151.0608 | 2151.0674 | 2151.0987 | 2151.27 | 2151.4416 | 2151.5969 | 2151.6035 | 2151.6102 | 2151.6167 | 2151.623
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.46 | 0.46 | 0.21 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.01 | 0.4 | 0.47 | 0.18 | 0 | 0.01 | 0.3 | 0.47 | 0.31 | 0.01 | 0.08 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1355.3247 | 1355.4215 | 1355.5175 | 1355.5607 | 1355.5716 | 1355.5903 | 1355.6147 | 1355.6167 | 1355.6998 | 1355.7978 | 1355.8348 | 1355.8355 | 1355.8382 | 1355.901 | 1355.999 | 1356.0642 | 1356.0663 | 1356.0826 | 1356.1789 | 1356.2757 | 1356.3625 | 1356.3648 | 1356.367 | 1356.369 | 1356.3709
|  |  | tgφ | 0.55422 | 0.56098 | 0.58333 | 0.55556 | 0.52941 | 0.54545 | 0.33333 | 0.56338 | 0.56627 | 0.5625 | 0 | 0.33333 | 0.56604 | 0.57317 | 0.55357 | 0.33333 | 0.53333 | 0.56098 | 0.56098 | 0.56 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.10 | Т-6-1000 | [26 empty] | tg | 0.73997
|  | расчет | I, А | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 56 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 53 | 56 | 53 | 55 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 11.3213 | 8.3774 | 1.2 | 15567.8982 | 15568.2888 | 15568.6799 | 15569.0708 | 15569.4615 | 15569.8523 | 15570.2432 | 15570.6345 | 15571.0261 | 15571.4182 | 15571.8109 | 15572.205 | 15572.598 | 15572.9922 | 15573.3862 | 15573.7799 | 15574.1741 | 15574.5689 | 15574.9641 | 15575.3592 | 15575.7543 | 15576.1494 | 15576.5438 | 15576.9386 | 15577.3326
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.33 |  |  |  | 13936.9715 | 13937.2469 | 13937.5411 | 13937.8261 | 13938.099 | 13938.3703 | 13938.6373 | 13938.9118 | 13939.1982 | 13939.4906 | 13939.8002 | 13940.1234 | 13940.4132 | 13940.7198 | 13941.023 | 13941.3123 | 13941.6071 | 13941.912 | 13942.2193 | 13942.5205 | 13942.8234 | 13943.1191 | 13943.3891 | 13943.6759 | 13943.9527
|  |  | tgφ | 0.70213 | 0.74468 | 0.7234 | 0.70213 | 0.70213 | 0.68085 | 0.70213 | 0.7234 | 0.74468 | 0.78723 | 0.82979 | 0.74468 | 0.78723 | 0.76596 | 0.74468 | 0.74468 | 0.78723 | 0.78723 | 0.76596 | 0.76596 | 0.74468 | 0.68085 | 0.7234 | 0.70213
яч.12 | Вспомогательный подъем-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179 | 833.4179
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799 | 2494.5799
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 0.89875
|  | расчет | I, А | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | 34 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 6.619 | 5.9488 | 1.8 | 11056.3487 | 11056.501 | 11056.6538 | 11056.807 | 11056.9592 | 11057.1114 | 11057.2635 | 11057.4166 | 11057.5696 | 11057.7232 | 11057.8767 | 11058.0304 | 11058.1837 | 11058.3375 | 11058.491 | 11058.6436 | 11058.7965 | 11058.9496 | 11059.1029 | 11059.2564 | 11059.4099 | 11059.5645 | 11059.7184 | 11059.8723 | 11060.0259
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |  |  |  | 10744.2796 | 10744.4101 | 10744.5451 | 10744.6848 | 10744.8155 | 10744.944 | 10745.0716 | 10745.2022 | 10745.3367 | 10745.4793 | 10745.6233 | 10745.7726 | 10745.9196 | 10746.0678 | 10746.2106 | 10746.3436 | 10746.4786 | 10746.6143 | 10746.7482 | 10746.8863 | 10747.0237 | 10747.1721 | 10747.3122 | 10747.45 | 10747.5845
|  |  | tgφ | 0.85185 | 0.85714 | 0.89286 | 0.88889 | 0.85185 | 0.85185 | 0.85714 | 0.85714 | 0.92857 | 0.92857 | 0.96429 | 0.92857 | 0.96429 | 0.92857 | 0.88889 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.89286 | 0.89286 | 0.96429 | 0.89286 | 0.89286 | 0.85714
яч.14 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 2.0732
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20664 | 0.4284 | 3.6 | 2728.7183 | 2728.7207 | 2728.7234 | 2728.726 | 2728.7285 | 2728.7309 | 2728.7332 | 2728.7355 | 2728.738 | 2728.7406 | 2728.7433 | 2728.7457 | 2728.7479 | 2728.7501 | 2728.7523 | 2728.7546 | 2728.7567 | 2728.7589 | 2728.7613 | 2728.7636 | 2728.7659 | 2728.7684 | 2728.7707 | 2728.7732 | 2728.7757
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 3185.0207 | 3185.0254 | 3185.0313 | 3185.0367 | 3185.0413 | 3185.0457 | 3185.0497 | 3185.054 | 3185.0591 | 3185.0646 | 3185.0711 | 3185.077 | 3185.0812 | 3185.0861 | 3185.091 | 3185.0956 | 3185.1 | 3185.1049 | 3185.1102 | 3185.1153 | 3185.1204 | 3185.1257 | 3185.1298 | 3185.135 | 3185.1397
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
яч.15 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.5553
|  | расчет | I, А | 156 | 135 | 129 | 188 | 180 | 174 | 169 | 133 | 82 | 76 | 42 | 78 | 69 | 66 | 129 | 133 | 137 | 95 | 62 | 73 | 16 | 40 | 5 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.98 | 0.84 | 0.77 | 1.24 | 1.21 | 1.1 | 1.11 | 0.81 | 0.37 | 0.42 | 0.16 | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 0.71 | 0.8 | 0.78 | 0.5 | 0.27 | 0.39 | 0.11 | 0.34 | 0.03 | 0.26 | 14.1902 | 22.0699 | 4.8 | 2465.0919 | 2465.2962 | 2465.4709 | 2465.6319 | 2465.8896 | 2466.1411 | 2466.3705 | 2466.6009 | 2466.7695 | 2466.8476 | 2466.9344 | 2466.9673 | 2467.0569 | 2467.1248 | 2467.1756 | 2467.323 | 2467.4893 | 2467.6521 | 2467.7569 | 2467.813 | 2467.8935 | 2467.916 | 2467.9861 | 2467.9932 | 2468.0482
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.36 | 1.26 | 1.2 | 1.63 | 1.51 | 1.55 | 1.51 | 1.26 | 0.81 | 0.75 | 0.45 | 0.76 | 0.69 | 0.69 | 1.19 | 1.21 | 1.27 | 0.91 | 0.61 | 0.72 | 0.13 | 0.3 | 0.05 | 0.27 |  |  |  | 3349.6026 | 3349.8853 | 3350.1484 | 3350.3974 | 3350.736 | 3351.0497 | 3351.3725 | 3351.6874 | 3351.9506 | 3352.1197 | 3352.2767 | 3352.3713 | 3352.5292 | 3352.6726 | 3352.8154 | 3353.0631 | 3353.3154 | 3353.5795 | 3353.7693 | 3353.8966 | 3354.0465 | 3354.0733 | 3354.1351 | 3354.1445 | 3354.2005
|  |  | tgφ | 1.3878 | 1.5 | 1.5584 | 1.3145 | 1.2479 | 1.4091 | 1.3604 | 1.5556 | 2.1892 | 1.7857 | 2.8125 | 1.7674 | 2.0909 | 2.875 | 1.6761 | 1.5125 | 1.6282 | 1.82 | 2.2593 | 1.8462 | 1.1818 | 0.88235 | 1.6667 | 1.0385
яч.16 | Т-4-1600 | [26 empty] | tg | 0.56603
|  | расчет | I, А | 79 | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78 | 79 | 76 | 78 | 80 | 77 | 76 | 78 | 80 | 77 | 81 | 76 | 79 | 79
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 17.5241 | 9.9191 | 3.6 | 6566.6829 | 6566.8877 | 6567.0914 | 6567.2924 | 6567.4917 | 6567.692 | 6567.8911 | 6568.0946 | 6568.2961 | 6568.497 | 6568.701 | 6568.9071 | 6569.11 | 6569.3129 | 6569.516 | 6569.7236 | 6569.9264 | 6570.1294 | 6570.335 | 6570.5396 | 6570.7445 | 6570.948 | 6571.1474 | 6571.3489 | 6571.5507
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.41 |  |  |  | 3890.5798 | 3890.6934 | 3890.8089 | 3890.9215 | 3891.0323 | 3891.1425 | 3891.2518 | 3891.3637 | 3891.4757 | 3891.5893 | 3891.7087 | 3891.8314 | 3891.9472 | 3892.0632 | 3892.1781 | 3892.2949 | 3892.4084 | 3892.5245 | 3892.6424 | 3892.7623 | 3892.8814 | 3892.9973 | 3893.1062 | 3893.2205 | 3893.3351
|  |  | tgφ | 0.55405 | 0.57534 | 0.56944 | 0.55556 | 0.55556 | 0.54167 | 0.54795 | 0.54795 | 0.56944 | 0.58904 | 0.59459 | 0.57534 | 0.57534 | 0.56164 | 0.56 | 0.56164 | 0.57534 | 0.56757 | 0.58108 | 0.58108 | 0.57534 | 0.54167 | 0.56164 | 0.56164
яч.17 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 1.8548
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08676 | 0.16092 | 3.6 | 79.4266 | 79.4277 | 79.4284 | 79.4294 | 79.4305 | 79.4315 | 79.4327 | 79.4336 | 79.4347 | 79.4358 | 79.4368 | 79.4386 | 79.4396 | 79.4406 | 79.4415 | 79.4424 | 79.4433 | 79.4443 | 79.4453 | 79.4462 | 79.4469 | 79.4479 | 79.4488 | 79.4498 | 79.4507
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 120.0249 | 120.0268 | 120.0283 | 120.0302 | 120.0321 | 120.0337 | 120.0356 | 120.0372 | 120.0391 | 120.0411 | 120.0431 | 120.0461 | 120.0481 | 120.0501 | 120.052 | 120.0536 | 120.0554 | 120.0571 | 120.059 | 120.0607 | 120.0623 | 120.0643 | 120.0661 | 120.068 | 120.0696
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ 2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547 | 831.7547
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553 | 1057.2553
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Т-3-1600 | [26 empty] | tg | 0.68679
|  | расчет | I, А | 43 | 41 | 40 | 38 | 40 | 42 | 44 | 43 | 46 | 53 | 56 | 51 | 50 | 50 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | 42 | 45 | 43 | 44 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 9.6768 | 6.646 | 3.6 | 7914.2076 | 7914.3183 | 7914.427 | 7914.5307 | 7914.626 | 7914.7244 | 7914.8292 | 7914.9421 | 7915.0521 | 7915.1659 | 7915.2968 | 7915.4303 | 7915.559 | 7915.6846 | 7915.8094 | 7915.9168 | 7916.0207 | 7916.1253 | 7916.2324 | 7916.3419 | 7916.4514 | 7916.5623 | 7916.673 | 7916.7828 | 7916.8956
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 6084.0444 | 6084.1116 | 6084.1798 | 6084.2503 | 6084.3167 | 6084.3837 | 6084.454 | 6084.5296 | 6084.6042 | 6084.6817 | 6084.785 | 6084.8974 | 6084.9915 | 6085.0823 | 6085.1723 | 6085.24 | 6085.3089 | 6085.379 | 6085.449 | 6085.52 | 6085.5917 | 6085.6682 | 6085.7426 | 6085.8165 | 6085.8905
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.64103 | 0.67568 | 0.70588 | 0.68571 | 0.65789 | 0.65854 | 0.675 | 0.68293 | 0.78723 | 0.83333 | 0.73913 | 0.73333 | 0.71111 | 0.61538 | 0.67568 | 0.65789 | 0.64103 | 0.66667 | 0.66667 | 0.7 | 0.675 | 0.675 | 0.65854
яч.25 | РВД-6 УОФ |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | 51
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.01224 | 2.4 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3548 | 4.3549 | 4.3549 | 4.3549 | 4.3549 | 4.3549 | 4.3549 | 4.3549 | 4.3549
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6759 | 1.6761 | 1.6763 | 1.6765 | 1.6767 | 1.6769 | 1.6771 | 1.6773 | 1.6776 | 1.6778 | 1.678 | 1.6782 | 1.6784 | 1.6786 | 1.6788 | 1.679 | 1.6792 | 1.6795 | 1.6797 | 1.6799 | 1.6801 | 1.6803 | 1.6805 | 1.6807 | 1.681
tgφ
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.34 | 7.96 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.66 | 7.67 | 7.67 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 184 |  | 1 | 113064.8 | 113072.4 | 113080.1 | 113087.8 | 113095.4 | 113103.1 | 113110.8 | 113118.14 | 113126.1 | 113133.8 | 113141.4 | 113149.1 | 113156.8 | 113164.46 | 113172.13 | 113179.8 | 113187.4 | 113195.1 | 113202.8 | 113210.4 | 113218.1 | 113225.8 | 113233.4 | 113241.1 | 113248.8
| СН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.78 | 4.19 | 3.92 | 4.79 | 4.55 | 4.79 | 4.24 | 4.18 | 3.72 | 3.01 | 2.97 | 3.93 | 3.57 | 3.59 | 3.92 | 3.62 | 3.43 | 3.65 | 3.29 | 3.5 | 2.78 | 4.13 | 2.72 | 3.58
|  |  | Q, МВАр | 4.2 | 3.83 | 3.78 | 4.4 | 4.16 | 4.33 | 3.98 | 3.86 | 3.51 | 2.98 | 2.89 | 3.57 | 3.33 | 3.37 | 3.68 | 3.48 | 3.46 | 3.38 | 2.94 | 3.17 | 2.25 | 3.03 | 2.11 | 2.78
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) |  |  | P, % | 0.6237 | 0 | 0.50761 | 0 | 0 | 0 | -0.23641 | 0 | 0.53476 | 0.33113 | 0 | 0.75758 | 2.4879e-14 | 0.55402 | 0.25445 | 0.27548 | 0 | 0.27322 | 0.30303 | -0.28653 | -0.36101 | -0.24272 | 0 | -0.5618
|  |  | Q, % | -218.1818 | -325.5556 | -366.6667 | -187.5817 | -188.8889 | -175.7962 | -246.087 | -319.5652 | -505.1724 | -861.2903 | -970.3704 | -363.6364 | -825 | -921.2121 | -433.3333 | -544.4444 | -449.2063 | -397.0588 | -1125 | -574.4681 | -703.5714 | -248.2759 | -681.4815 | -334.375
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06
|  |  | Q, МВАр | -2.86 | -2.92 | -2.96 | -2.81 | -2.63 | -2.69 | -2.79 | -2.93 | -2.92 | -2.61 | -2.28 | -2.74 | -2.94 | -3.03 | -2.97 | -2.88 | -2.77 | -2.62 | -2.68 | -2.63 | -1.9 | -2.1 | -1.81 | -2.06
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.13 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.47411
|  | расчет | I, А | 16 | 24 | 17 | 15 | 13 | 22 | 18 | 14 | 16 | 21 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | 23 | 22 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 19 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.26 | 0.4 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.3 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 7.34 | 3.48 | 20 | 1741.135 | 1741.148 | 1741.168 | 1741.175 | 1741.184 | 1741.191 | 1741.211 | 1741.227 | 1741.239 | 1741.252 | 1741.267 | 1741.281 | 1741.296 | 1741.311 | 1741.327 | 1741.342 | 1741.361 | 1741.379 | 1741.398 | 1741.417 | 1741.434 | 1741.451 | 1741.469 | 1741.485 | 1741.502
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.2 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.14 |  |  |  | 790.146 | 790.153 | 790.16 | 790.174 | 790.184 | 790.193 | 790.196 | 790.199 | 790.202 | 790.209 | 790.22 | 790.231 | 790.234 | 790.238 | 790.245 | 790.253 | 790.26 | 790.268 | 790.277 | 790.284 | 790.291 | 790.299 | 790.307 | 790.313 | 790.32 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.35 | 2 | 1.1111 | 1.2857 | 0.15 | 0.1875 | 0.25 | 0.53846 | 0.73333 | 0.78571 | 0.2 | 0.26667 | 0.4375 | 0.53333 | 0.36842 | 0.44444 | 0.47368 | 0.36842 | 0.41176 | 0.47059 | 0.44444 | 0.375 | 0.41176
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик | tg | #VALUE!
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 20 | не работает
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.89744
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 6 | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | 6 | 6 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 3.12 | 2.8 | 8 | 548.98 | 548.99 | 549 | 549.01 | 549.03 | 549.04 | 549.07 | 549.09 | 549.11 | 549.12 | 549.14 | 549.16 | 549.17 | 549.19 | 549.21 | 549.22 | 549.23 | 549.25 | 549.27 | 549.29 | 549.31 | 549.33 | 549.34 | 549.35 | 549.37
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 |  |  |  | 434.63 | 434.64 | 434.65 | 434.66 | 434.67 | 434.69 | 434.71 | 434.73 | 434.74 | 434.76 | 434.78 | 434.8 | 434.81 | 434.82 | 434.84 | 434.85 | 434.86 | 434.88 | 434.89 | 434.9 | 434.92 | 434.94 | 434.95 | 434.96 | 434.98 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18 | 22.18
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.12 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | 0.61538
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 14 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 3.12 | 1.92 | 8 | 869.63 | 869.64 | 869.65 | 869.66 | 869.67 | 869.7 | 869.73 | 869.75 | 869.76 | 869.78 | 869.79 | 869.8 | 869.82 | 869.84 | 869.86 | 869.88 | 869.89 | 869.91 | 869.93 | 869.94 | 869.96 | 869.98 | 869.99 | 870 | 870.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 626.47 | 626.48 | 626.49 | 626.5 | 626.52 | 626.52 | 626.53 | 626.54 | 626.55 | 626.56 | 626.57 | 626.58 | 626.59 | 626.6 | 626.61 | 626.62 | 626.63 | 626.64 | 626.65 | 626.66 | 626.67 | 626.68 | 626.69 | 626.7 | 626.71 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5
яч.17 | ТП-23 | [26 empty] | tg | 0.25991
|  | расчет | I, А | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 1.816 | 0.472 | 8 | 1427.219 | 1427.228 | 1427.251 | 1427.26 | 1427.269 | 1427.273 | 1427.276 | 1427.278 | 1427.285 | 1427.292 | 1427.299 | 1427.305 | 1427.316 | 1427.327 | 1427.338 | 1427.347 | 1427.359 | 1427.37 | 1427.382 | 1427.394 | 1427.404 | 1427.415 | 1427.426 | 1427.437 | 1427.446
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 478.196 | 478.198 | 478.199 | 478.203 | 478.208 | 478.21 | 478.212 | 478.214 | 478.215 | 478.217 | 478.219 | 478.221 | 478.224 | 478.228 | 478.231 | 478.233 | 478.236 | 478.239 | 478.242 | 478.245 | 478.248 | 478.25 | 478.252 | 478.254 | 478.255 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28 | 12.28
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.055556 | 0.42857 | 0.57143 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.16667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.22222 | 0.33333 | 0.22222 | 0.28571 | 0.2 | 0.22222 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.14286
яч.19 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 8 | 146.352 | 146.352 | 146.352 | 146.352 | 146.352 | 146.353 | 146.353 | 146.353 | 146.353 | 146.353 | 146.353 | 146.353 | 146.354 | 146.354 | 146.354 | 146.354 | 146.354 | 146.354 | 146.355 | 146.355 | 146.355 | 146.355 | 146.355 | 146.355 | 146.355
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 11.659 | 164.993 | 164.995 | 164.996 | 164.999 | 165.001 | 165.003 | 165.004 | 165.009 | 165.011 | 165.013 | 165.015 | 165.017 | 165.019 | 165.021 | 165.023 | 165.025 | 165.028 | 165.03 | 165.032 | 165.034 | 165.037 | 165.039 | 165.041 | 165.043 | 165.045
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.264 | 0 | 8 | 150.925 | 150.926 | 150.927 | 150.928 | 150.929 | 150.932 | 150.935 | 150.937 | 150.938 | 150.938 | 150.939 | 150.94 | 150.94 | 150.941 | 150.942 | 150.943 | 150.944 | 150.946 | 150.948 | 150.95 | 150.952 | 150.954 | 150.955 | 150.957 | 150.958
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 18.598 | 100.076 | 100.077 | 100.078 | 100.079 | 100.08 | 100.082 | 100.085 | 100.086 | 100.088 | 100.089 | 100.09 | 100.092 | 100.094 | 100.095 | 100.096 | 100.098 | 100.099 | 100.101 | 100.103 | 100.104 | 100.106 | 100.107 | 100.108 | 100.109 | 100.11
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ТП-51 | [26 empty] | tg | 0.28214
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 2.24 | 0.632 | 8 | 952.602 | 952.609 | 952.616 | 952.626 | 952.633 | 952.638 | 952.645 | 952.655 | 952.664 | 952.673 | 952.684 | 952.693 | 952.712 | 952.721 | 952.735 | 952.75 | 952.765 | 952.782 | 952.797 | 952.813 | 952.827 | 952.841 | 952.855 | 952.869 | 952.882
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 369.96 | 369.963 | 369.966 | 369.969 | 369.972 | 369.974 | 369.976 | 369.979 | 369.982 | 369.986 | 369.99 | 369.993 | 369.996 | 370 | 370.003 | 370.007 | 370.01 | 370.014 | 370.016 | 370.023 | 370.027 | 370.03 | 370.034 | 370.037 | 370.039 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653 | 24.653
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.42857 | 0.33333 | 0.28571 | 0.13333 | 0.42857 | 0.18182 | 0.25 | 0.16667 | 0.21429 | 0.16667 | 0.46154 | 0.27273 | 0.18182 | 0.27273 | 0.18182 | 0.2
яч.5 | Т-1-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 12.6 |  | 20 | 249.3 | 249.32 | 249.34 | 249.36 | 249.39 | 249.42 | 249.44 | 249.48 | 249.52 | 249.56 | 249.6 | 249.62 | 249.64 | 249.66 | 249.69 | 249.71 | 249.74 | 249.76 | 249.79 | 249.81 | 249.83 | 249.86 | 249.88 | 249.9 | 249.93
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 20 | 155.83 | 155.83 | 155.83 | 155.83 | 155.83 | 155.83 | 155.83 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84 | 155.84
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.3 | 0.41 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.58 | 0.44 | 0.38 | 0.37 | 0.4 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.44 | 0.39 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.37 | 0.38 | 0.5
|  |  | Q, МВАр | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.21 | 0.2 | 0.29 | 0.2 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.2 | 0.27
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | -15.3846 | -2.5 | -128.5714 | -111.1111 | -200 | -45 | -37.5 | -58.3333 | -42.3077 | -33.3333 | -32.1429 | -63.3333 | -63.3333 | -65.625 | -46.6667 | -2.6316 | -58.3333 | -50 | -28.9474 | -55.8824 | -58.8235 | -2.7778 | -18.75 | -47.0588
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.04 | -0.01 | -0.18 | -0.2 | -0.28 | -0.18 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | -0.1 | -0.09 | -0.19 | -0.19 | -0.21 | -0.14 | -0.01 | -0.21 | -0.19 | -0.11 | -0.19 | -0.2 | -0.01 | -0.06 | -0.16
|  |  | Q, МВАр | -0.06 | -0.05 | 0.07 | -0.1 | -0.02 | -0.22 | -0.22 | -0.13 | -0.15 | -0.07 | -0.06 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -0.06 | -0.13 | -0.02 | -0.1 | -0.15 | -0.12 | -0.05 | -0.08 | -0.13
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос.Комсомольского, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | Часы замеров 1: 10
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | Часы замеров 1: #VALUE!
яч.12 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | Часы замеров 1: 15
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 |  |  | Часы замеров 1: не работает | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132 | 1979.132
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | 349.67
tgφ
яч.14 | ТП-64-2 | [26 empty] | tg | 0.42958
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 19 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.0448 | 0.8784 | 3.6 | 1539.068 | 1539.107 | 1539.146 | 1539.175 | 1539.201 | 1539.21 | 1539.22 | 1539.235 | 1539.251 | 1539.264 | 1539.274 | 1539.282 | 1539.332 | 1539.351 | 1539.37 | 1539.396 | 1539.423 | 1539.45 | 1539.478 | 1539.504 | 1539.533 | 1539.559 | 1539.585 | 1539.611 | 1539.636 | 1539.661
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |  |  |  | 751.941 | 751.958 | 751.975 | 751.991 | 752.01 | 752.016 | 752.019 | 752.023 | 752.027 | 752.031 | 752.033 | 752.035 | 752.062 | 752.07 | 752.081 | 752.092 | 752.104 | 752.114 | 752.125 | 752.136 | 752.146 | 752.157 | 752.166 | 752.176 | 752.185 | 752.195 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646 | 14.646
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.42857 | 0.6 | 0.77778 | 0.66667 | 0.25 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.55556 | 0.42857 | 0.57143 | 0.44444 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.44444 | 0.4 | 0.44444 | 0.33333 | 0.44444 | 0.33333
яч.9 | ТП-43 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668 | 3372.668
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981 | 1904.981
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-Г/У-4А-1 | [26 empty] | tg | 0.52632
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.368 | 0.72 | 3.6 | 1975.69 | 1975.72 | 1975.75 | 1975.78 | 1975.8 | 1975.8 | 1975.82 | 1975.83 | 1975.83 | 1975.84 | 1975.85 | 1975.86 | 1975.89 | 1975.9 | 1975.92 | 1975.93 | 1975.95 | 1975.97 | 1975.98 | 1976 | 1976.02 | 1976.04 | 1976.05 | 1976.06 | 1976.07
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1093.28 | 1093.3 | 1093.32 | 1093.34 | 1093.34 | 1093.34 | 1093.35 | 1093.35 | 1093.35 | 1093.35 | 1093.36 | 1093.36 | 1093.38 | 1093.38 | 1093.39 | 1093.4 | 1093.41 | 1093.42 | 1093.43 | 1093.44 | 1093.44 | 1093.45 | 1093.46 | 1093.47 | 1093.48 | 150.63 | 150.64 | 150.65 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.66 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.67 | 150.68 | 150.68 | 150.68 | 150.69 | 150.69 | 150.69 | 150.69 | 150.69 | 150.69
|  |  | tgφ | 0.63636 | 0.63636 | 0.63636 | 0 | #DIV/0! | 0.57143 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0.63636 | 0 | 0.57143 | 1 | 0.57143 | 0.57143 | 1 | 0.57143 | 0 | 0.57143 | 1 | 1 | 1
яч.18 | ТП-Г/У-4А-2 | [26 empty] | tg | 0.78195
|  | расчет | I, А | 42 | 37 | 44 | 7 | 0 | 28 | 21 | 17 | 14 | 14 | 21 | 35 | 21 | 21 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 20 | 23 | 23 | 24 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.07 | 0 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 4.788 | 3.744 | 3.6 | 3533.41 | 3533.51 | 3533.6 | 3533.7 | 3533.72 | 3533.72 | 3533.79 | 3533.84 | 3533.89 | 3533.92 | 3533.95 | 3533.99 | 3534.08 | 3534.13 | 3534.18 | 3534.23 | 3534.28 | 3534.35 | 3534.41 | 3534.47 | 3534.52 | 3534.58 | 3534.63 | 3534.69 | 3534.74
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.04 | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 2848.87 | 2848.95 | 2849.02 | 2849.11 | 2849.12 | 2849.12 | 2849.17 | 2849.21 | 2849.23 | 2849.26 | 2849.29 | 2849.34 | 2849.4 | 2849.44 | 2849.48 | 2849.52 | 2849.57 | 2849.61 | 2849.66 | 2849.7 | 2849.74 | 2849.78 | 2849.83 | 2849.87 | 2849.91 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  |  | tgφ | 0.80556 | 0.78125 | 0.88889 | 0.57143 | #DIV/0! | 0.72 | 0.77778 | 0.38889 | 1 | 1 | 1.2857 | 0.6875 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 1 | 0.56 | 0.81818 | 0.63636 | 0.77778 | 0.63636 | 1 | 0.63636 | 0.77778
яч.13 | ТП-1-1М |  | не работает | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-1-2М | [26 empty] | tg | 0.40421
|  | расчет | I, А | 23 | 22 | 23 | 25 | 35 | 21 | 4 | 7 | 5 | 5 | 8 | 19 | 987 | 966 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.19 | 10.93 | -10.7 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 3.0816 | 1.2456 | 3.6 | 4461.166 | 4461.229 | 4461.291 | 4461.359 | 4461.369 | 4461.379 | 4461.442 | 4461.452 | 4461.471 | 4461.486 | 4461.5 | 4461.524 | 4461.578 | 4464.614 | 4461.643 | 4461.682 | 4461.722 | 4461.76 | 4461.798 | 4461.835 | 4461.873 | 4461.911 | 4461.948 | 4461.986 | 4462.022
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.09 | -0.27 | 0.38 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 2801.1 | 2801.128 | 2801.155 | 2801.179 | 2801.103 | 2801.208 | 2801.22 | 2801.226 | 2801.233 | 2801.239 | 2801.242 | 2801.247 | 2801.268 | 2801.282 | 2801.295 | 2801.311 | 2801.327 | 2801.341 | 2801.356 | 2801.37 | 2801.385 | 2801.4 | 2801.416 | 2801.432 | 2801.446 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515 | 3.515
|  |  | tgφ | 0.43478 | 0.45455 | 0.375 | -6.75 | 9.5 | 0.17391 | 0.5 | 0.42857 | 0.4 | 0.2 | 0.22222 | 0.42105 | 0.0045746 | -0.0046729 | 0.42857 | 0.42857 | 0.35714 | 0.35714 | 0.38462 | 0.35714 | 0.35714 | 0.46154 | 0.42857 | 0.38462
яч.17 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.84 | 0.79 | 0.81 | 0.27 | 0.07 | 0.59 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.3 | 0.8 | 11.22 | -10.38 | 0.45 | 0.49 | 0.56 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.49 | 0.44
|  |  | Q, МВАр | 0.52 | 0.48 | 0.54 | -0.16 | 0.4 | 0.27 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.47 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.28 | 0.26
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.79 | -0.81 | -0.27 | -0.07 | -0.59 | -0.31 | -0.31 | -0.25 | -0.24 | -0.3 | -0.8 | -11.22 | 10.38 | -0.45 | -0.49 | -0.56 | -0.5 | -0.51 | -0.49 | -0.52 | -0.44 | -0.49 | -0.44
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.48 | -0.54 | 0.16 | -0.4 | -0.27 | -0.17 | -0.11 | -0.14 | -0.17 | -0.21 | -0.47 | -0.22 | -0.27 | -0.28 | -0.32 | -0.27 | -0.31 | -0.27 | -0.23 | -0.27 | -0.31 | -0.28 | -0.26
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел-4 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 |  |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | [27 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-ГУ-4-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-ГУ-4-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-35-I,СП-36
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-35-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | Часы замеров 1: учета нет
|  | счетчик | Q, МВАр | Часы замеров 1: учета нет
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-39 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 |  |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Аяч-яга РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод- 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5455 | 1.4909 | 1.5094 | 1.5 | 1.5185 | 1.5273 | 1.5741 | 1.6792 | 1.6727 | 1.7091 | 1.6364 | 1.5 | 1.6364 | 1.5536 | 1.5926 | 1.4828 | 1.566 | 1.5849 | 1.6346 | 1.5091 | 1.5172 | 1.6346 | 1.6538
яч.6 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Вспом. подъем-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Подъем-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | амперметр | [25 empty] | tg | #DIV/0!
|  | счетчик | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | КТП-УОФ-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | КТП-УОФ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв | [26 empty] | tg
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872
|  |  | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ВДС, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.9 | ВТ-1-6
|  |  | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 7.2 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.6 | ВТ-2-6
|  |  | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 9.6 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.5 | ТП-230-1
I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 1.8 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.11 | РП Перекачки-1 | [26 empty] | tg | 4.1346
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | -0.00312 | -0.0129 | 1.2 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0129 | 0.01302 | 0.01302 | 0.01296 | 0.01272 | 0.0126 | 0.01254 | 0.01266 | 0.01278 | 0.0129 | 0.01284 | 0.0126 | 0.01326 | 0.0132 | 0.01278 | 0.01272 | 0.0129 | 0.01278 | 0.01272 | 0.0129 | 0.01296 | 0.0132 | 0.0132 | 0.01326 |  |  |  | 0.01075 | 0.01085 | 0.01085 | 0.0108 | 0.0106 | 0.0105 | 0.01045 | 0.01055 | 0.01065 | 0.01075 | 0.0107 | 0.0105 | 0.01105 | 0.011 | 0.01065 | 0.0106 | 0.01075 | 0.01065 | 0.0106 | 0.01075 | 0.0108 | 0.011 | 0.011 | 0.01105
|  |  | tgφ | 4.1346 | 4.1731 | 4.1731 | 4.1538 | 4.0769 | 4.1176 | 4.098 | 4.0577 | 4.0962 | 4.1346 | 4.1154 | 4.1176 | 4.25 | 4.2308 | 4.1765 | 4.0769 | 4.1346 | 4.0962 | 4.1569 | 4.1346 | 4.1538 | 4.2308 | 4.2308 | 4.25
яч.12 | РП Перекачки-2 | [26 empty] | tg | 1.3285
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09882 | 0.09888 | 0.09888 | 0.09888 | 0.09882 | 0.09864 | 0.09858 | 0.09894 | 0.09912 | 0.09912 | 0.09912 | 0.09918 | 0.09924 | 0.09906 | 0.09888 | 0.09912 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.09906 | 0.09912 | 0.099 | 0.099 | 0.09912 | -0.09882 | -0.13128 | 1.2 | 0.08235 | 0.0824 | 0.0824 | 0.0824 | 0.08235 | 0.0822 | 0.08215 | 0.08245 | 0.0826 | 0.0826 | 0.0826 | 0.08265 | 0.0827 | 0.08255 | 0.0824 | 0.0826 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.08255 | 0.0826 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0826
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13128 | 0.13194 | 0.13176 | 0.13104 | 0.12996 | 0.12978 | 0.1293 | 0.12984 | 0.12948 | 0.12996 | 0.12972 | 0.12864 | 0.132 | 0.13164 | 0.12942 | 0.12954 | 0.13068 | 0.12978 | 0.12924 | 0.13008 | 0.13044 | 0.13152 | 0.13152 | 0.13164 |  |  |  | 0.1094 | 0.10995 | 0.1098 | 0.1092 | 0.1083 | 0.10815 | 0.10775 | 0.1082 | 0.1079 | 0.1083 | 0.1081 | 0.1072 | 0.11 | 0.1097 | 0.10785 | 0.10795 | 0.1089 | 0.10815 | 0.1077 | 0.1084 | 0.1087 | 0.1096 | 0.1096 | 0.1097
|  |  | tgφ | 1.3285 | 1.3343 | 1.3325 | 1.3252 | 1.3151 | 1.3157 | 1.3116 | 1.3123 | 1.3063 | 1.3111 | 1.3087 | 1.297 | 1.3301 | 1.3289 | 1.3089 | 1.3069 | 1.32 | 1.3109 | 1.3055 | 1.3131 | 1.316 | 1.3285 | 1.3285 | 1.3281
яч.13 | РП КНС-1 | [26 empty] | tg | -19.2647
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 14 | 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00765 | 0.00801 | 0.008235 | 0.005625 | 0.004185 | 0.00522 | 0.005355 | 0.003555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00765 | 0.14738 | 0.9 | 0.0085 | 0.0089 | 0.00915 | 0.00625 | 0.00465 | 0.0058 | 0.00595 | 0.00395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.14738 | -0.14742 | -0.14589 | -0.12042 | -0.09522 | -0.15169 | -0.15021 | -0.098415 | -0.031095 | -0.03024 | -0.02979 | -0.02961 | -0.0315 | -0.031815 | -0.03105 | -0.031005 | -0.0315 | -0.03123 | -0.03114 | -0.03132 | -0.0315 | -0.031275 | -0.03141 | -0.03213 |  |  |  | -0.16375 | -0.1638 | -0.1621 | -0.1338 | -0.1058 | -0.16855 | -0.1669 | -0.10935 | -0.03455 | -0.0336 | -0.0331 | -0.0329 | -0.035 | -0.03535 | -0.0345 | -0.03445 | -0.035 | -0.0347 | -0.0346 | -0.0348 | -0.035 | -0.03475 | -0.0349 | -0.0357
|  |  | tgφ | -19.2647 | -18.4045 | -17.7158 | -21.408 | -22.7527 | -29.0603 | -28.0504 | -27.6835 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -175 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | РП КНС-2 | [26 empty] | tg | -0.0625
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.005715 | 0.001395 | 0.001395 | 0.013815 | 0.033165 | 0.03303 | 0.03303 | 0.032895 | 0.03312 | 0.03321 | 0.032985 | 0.03303 | 0.03303 | 0.03294 | 0.03294 | 0.03285 | 0.03285 | 0.03294 | 0.03312 | 0.033255 | -0.00144 | 9e-05 | 0.9 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.00635 | 0.00155 | 0.00155 | 0.01535 | 0.03685 | 0.0367 | 0.0367 | 0.03655 | 0.0368 | 0.0369 | 0.03665 | 0.0367 | 0.0367 | 0.0366 | 0.0366 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0366 | 0.0368 | 0.03695
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -9e-05 | -4.5e-05 | -4.5e-05 | -4.5e-05 | 4.5e-05 | 0 | -4.5e-05 | 0.00018 | 0.000585 | 0.000495 | 0.00054 | 0.00054 | 0.00045 | 0.000675 | 0.00081 | 0.00081 | 0.000585 | 0.00054 | 0.00072 | 0.00054 | 0.00063 | 0.00054 | 0.00063 | 0.000675 |  |  |  | -0.0001 | -5e-05 | -5e-05 | -5e-05 | 5e-05 | 0 | -5e-05 | 0.0002 | 0.00065 | 0.00055 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.00075 | 0.0009 | 0.0009 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00075
|  |  | tgφ | -0.0625 | -0.03125 | -0.03125 | -0.03125 | 0.007874 | 0 | -0.032258 | 0.013029 | 0.017639 | 0.014986 | 0.016349 | 0.016416 | 0.013587 | 0.020325 | 0.024557 | 0.024523 | 0.017711 | 0.016393 | 0.021858 | 0.016438 | 0.019178 | 0.016393 | 0.019022 | 0.020298
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1 | [26 empty] | tg | 0.097561
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01107 | 0.01026 | 0.01152 | 0.01053 | 0.01008 | 0.01134 | 0.01035 | 0.01008 | 0.01179 | 0.01026 | 0.01071 | 0.01134 | 0.01062 | 0.01197 | 0.01071 | 0.01143 | 0.01143 | 0.01116 | 0.01197 | 0.01026 | 0.01197 | 0.01044 | 0.01107 | 0.01125 | -0.01107 | -0.00108 | 1.8 | 0.00615 | 0.0057 | 0.0064 | 0.00585 | 0.0056 | 0.0063 | 0.00575 | 0.0056 | 0.00655 | 0.0057 | 0.00595 | 0.0063 | 0.0059 | 0.00665 | 0.00595 | 0.00635 | 0.00635 | 0.0062 | 0.00665 | 0.0057 | 0.00665 | 0.0058 | 0.00615 | 0.00625
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00108 | 0.00117 | 0.00126 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00126 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00117 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00117 |  |  |  | 0.0006 | 0.00065 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00065 | 0.0006 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00065
|  |  | tgφ | 0.097561 | 0.11404 | 0.10938 | 0.11111 | 0.10714 | 0.10317 | 0.11304 | 0.10714 | 0.099237 | 0.11404 | 0.10084 | 0.095238 | 0.10169 | 0.10526 | 0.10924 | 0.094488 | 0.10236 | 0.10484 | 0.097744 | 0.11404 | 0.090226 | 0.10345 | 0.097561 | 0.104
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2 | [26 empty] | tg | -1.2222
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | 0.00162 | -0.00162 | 0.00198 | 1.8 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00198 | -0.00216 | -0.00207 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00207 | -0.00216 | -0.00207 | -0.00207 | -0.00207 | -0.00216 | -0.00198 | -0.00216 | -0.00216 | -0.00207 | -0.00207 | -0.00207 | -0.00207 | -0.00216 |  |  |  | -0.0011 | -0.0012 | -0.00115 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.0012 | -0.00115 | -0.0012 | -0.00115 | -0.00115 | -0.00115 | -0.0012 | -0.0011 | -0.0012 | -0.0012 | -0.00115 | -0.00115 | -0.00115 | -0.00115 | -0.0012
|  |  | tgφ | -1.2222 | -1.3333 | -1.2778 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | -1.3333 | -1.2778 | -1.3333 | -1.2778 | -1.2778 | -1.2778 | -1.3333 | -1.2222 | -1.3333 | -1.3333 | -1.2778 | -1.2778 | -1.2778 | -1.2778 | -1.3333
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.0108 |  | 20 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.01075 | 0.0107 | 0.0107 | 0.01085 | 0.0108 | 0.0107 | 0.01075 | 0.0108 | 0.0107 | 0.0107 | 0.01075 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.12372 | 0.12333 | 0.12481 | 0.12121 | 0.12354 | 0.12127 | 0.12036 | 0.13113 | 0.14882 | 0.14715 | 0.1476 | 0.1481 | 0.1479 | 0.14898 | 0.14726 | 0.14832 | 0.1482 | 0.14784 | 0.14859 | 0.14691 | 0.14868 | 0.14712 | 0.14793 | 0.14837
|  |  | Q, МВАр | -0.004185 | -0.003495 | -0.001965 | 0.022545 | 0.046425 | -0.010305 | -0.009405 | 0.043185 | 0.11076 | 0.11212 | 0.11232 | 0.11109 | 0.11322 | 0.11289 | 0.11106 | 0.11099 | 0.11185 | 0.11088 | 0.11055 | 0.1113 | 0.11154 | 0.11299 | 0.11295 | 0.11245
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | #VALUE! | -0.12333 | -0.12481 | -0.12121 | -0.12354 | -0.12127 | -0.12036 | -0.13113 | -0.14882 | -0.14715 | -0.1476 | -0.1481 | -0.1479 | -0.14898 | -0.14726 | -0.14832 | -0.1482 | -0.14784 | -0.14859 | -0.14691 | -0.14868 | -0.14712 | -0.14793 | -0.14837
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | 0.003495 | 0.001965 | -0.022545 | -0.046425 | 0.010305 | 0.009405 | -0.043185 | -0.11076 | -0.11212 | -0.11232 | -0.11109 | -0.11322 | -0.11289 | -0.11106 | -0.11099 | -0.11185 | -0.11088 | -0.11055 | -0.1113 | -0.11154 | -0.11299 | -0.11295 | -0.11245
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел 5/6, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.1а | БРП Мульда |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-57-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-47-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | ТП-48-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.21 | ТП-46-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-2-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП-48-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ТП-57-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | ТП-47-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 1.8
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 2.4 | 11194 | 11194 | 11194 | 11194 | 11194 | 11194.01 | 11194.01 | 11194.01 | 11194.01 | 11194.01 | 11194.02 | 11194.02 | 11194.02 | 11194.02 | 11194.02 | 11194.03 | 11194.03 | 11194.03 | 11194.03 | 11194.04 | 11194.04 | 11194.04 | 11194.04 | 11194.04 | 11194.05
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 5606.26 | 5606.26 | 5606.26 | 5606.27 | 5606.27 | 5606.27 | 5606.28 | 5606.28 | 5606.29 | 5606.29 | 5606.3 | 5606.3 | 5606.3 | 5606.31 | 5606.31 | 5606.31 | 5606.32 | 5606.32 | 5606.33 | 5606.33 | 5606.33 | 5606.34 | 5606.34 | 5606.34 | 5606.35 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.14 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.46734
|  | расчет | I, А | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 27 | 440434 | 440379 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 4800.29 | -4799.69 | 0.29 | 6.89 | 3.22 | 2.4 | 10860.31 | 10860.42 | 10860.54 | 10860.66 | 10860.78 | 10860.9 | 10861.02 | 10861.14 | 10861.26 | 10861.38 | 10861.5 | 10861.61 | 10861.73 | 10861.85 | 10861.97 | 10862.09 | 10862.21 | 10862.33 | 10862.45 | 10862.57 | 10862.69 | 10862.8 | 12862.92 | 10863.05 | 10863.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 4764.34 | 4764.39 | 4764.45 | 4764.51 | 4764.56 | 4764.62 | 4764.68 | 4764.73 | 4764.79 | 4764.85 | 4764.91 | 4764.96 | 4765.02 | 4765.08 | 4765.14 | 4765.19 | 4765.25 | 4765.31 | 4765.37 | 4765.42 | 4765.48 | 4765.54 | 4765.59 | 4765.65 | 4765.71 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61
|  |  | tgφ | 0.46154 | 0.48276 | 0.48276 | 0.41379 | 0.48276 | 0.48276 | 0.41379 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.46154 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.41379 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.41379 | 0.48276 | 0.53846 | 2.4998e-05 | -2.9169e-05 | 0.48276
яч.7 | КТП-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3 |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | Насос-5 |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-86-1
|  | амперметр | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КТП-2-630
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Насос-6 |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ.
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | ТП-86-2
|  | амперметр | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 10 | 8342.7 | 8342.9 | 8343.1 | 8343.3 | 8343.5 | 8343.7 | 8343.9 | 8344.1 | 8344.3 | 8344.5 | 8344.7 | 8344.9 | 8345.1 | 8345.3 | 8345.5 | 8345.7 | 8345.9 | 8346.1 | 8346.3 | 8346.5 | 8346.7 | 8346.9 | 8347.1 | 8347.3 | 8347.6
яч.18 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8 | 4447.8
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
РП РМЗ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
2С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.6 | Ввод 2
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 2.4
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Ввод 1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: На АВР
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-536
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Учёт на ПС "Заводская"
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-3-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Печь-2, БСК-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ВТ-1-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печь-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Испыт.тр-р
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП ЗЖБИ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
2С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
яч.3 | ЦРП ТЭЦ I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
яч.4 | ЦРП ТЭЦ II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
яч.5 | Т-1-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
яч.6 | Т-2-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 21
P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
tgφ | bar: Часы замеров 21
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 21
Q, МВАр | bar: Часы замеров 21
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
Небаланс токов 6 кВ |  |  | I, % | #VALUE! | -6.6667 | 0 | -10.3448 | 0 | -46.875 | -62.069 | -62.5 | -73.3333 | -57.5758 | -100 | -73.3333 | -62.5 | -73.3333 | -67.7419 | -62.5 | -56.6667 | -46.875 | -35.4839 | -23.3333 | -27.5862 | 99.9927 | 99.9927 | 3.0303
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная, ЗРУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.7 | ТП-1 ГОФ Т-1 | [26 empty] | tg | 0.31214
|  | расчет | I, А | 61 | 64 | 61 | 61 | 58 | 60 | 61 | 33 | 24 | 10 | 8 | 7 | 6 | 35 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 53 | 56 | 43 | 54 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6341 | 0.6449 | 0.62376 | 0.62765 | 0.61147 | 0.62508 | 0.63828 | 0.35347 | 0.1961 | 0.087792 | 0.075264 | 0.067056 | 0.056136 | 0.37992 | 0.57953 | 0.5851 | 0.57295 | 0.55915 | 0.56731 | 0.55735 | 0.58478 | 0.47165 | 0.5592 | 0.55284 | 11.2109 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21866 | 0.22927 | 0.195 | 0.21122 | 0.16567 | 0.18974 | 0.21818 | 0.1104 | 0.17995 | 0.064608 | 0.052368 | 0.045288 | 0.039792 | 0.024216 | 0.16325 | 0.16342 | 0.17263 | 0.14539 | 0.15991 | 0.1608 | 0.18406 | 0.067704 | 0.17196 | 0.16582 |  | 3.4993 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.34484 | 0.35551 | 0.31262 | 0.33653 | 0.27094 | 0.30355 | 0.34183 | 0.31233 | 0.91764 | 0.73592 | 0.69579 | 0.67538 | 0.70885 | 0.06374 | 0.28169 | 0.2793 | 0.3013 | 0.26002 | 0.28188 | 0.28851 | 0.31474 | 0.14355 | 0.30751 | 0.29993
яч.8 | ТП-1 ГОФ Т-2 | [26 empty] | tg | 0.7399
|  | расчет | I, А | 61 | 55 | 52 | 58 | 58 | 58 | 58 | 35 | 35 | 17 | 14 | 13 | 13 | 42 | 63 | 61 | 60 | 58 | 51 | 58 | 32 | 27 | 58 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.53978 | 0.48958 | 0.477 | 0.50813 | 0.52574 | 0.50964 | 0.53059 | 0.33161 | 0.20705 | 0.10042 | 0.0834 | 0.0792 | 0.084288 | 0.3103 | 0.561 | 0.5496 | 0.52855 | 0.52258 | 0.46085 | 0.5195 | 0.30938 | 0.28236 | 0.52135 | 0.54682 | 9.5787 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39074 | 0.34968 | 0.31498 | 0.38234 | 0.35388 | 0.36406 | 0.34687 | 0.19284 | 0.32549 | 0.16094 | 0.12672 | 0.12197 | 0.12086 | 0.34286 | 0.37694 | 0.38162 | 0.38189 | 0.35316 | 0.31853 | 0.37541 | 0.1542 | 0.081384 | 0.36614 | 0.40378 |  | 7.0873 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.72389 | 0.71425 | 0.66033 | 0.75246 | 0.6731 | 0.71434 | 0.65375 | 0.58153 | 1.572 | 1.6028 | 1.5194 | 1.54 | 1.4339 | 1.105 | 0.67191 | 0.69437 | 0.72252 | 0.67581 | 0.69118 | 0.72263 | 0.49841 | 0.28823 | 0.7023 | 0.73841
яч.9 | ТП-2 ГОФ Т-1 | [26 empty] | tg | 0.27149
|  | расчет | I, А | 55 | 59 | 57 | 54 | 54 | 55 | 55 | 38 | 37 | 33 | 33 | 32 | 33 | 40 | 58 | 54 | 55 | 55 | 52 | 54 | 55 | 45 | 49 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.59143 | 0.61687 | 0.59868 | 0.5783 | 0.57182 | 0.58255 | 0.59222 | 0.41858 | 0.3181 | 0.2899 | 0.2881 | 0.28639 | 0.28214 | 0.43565 | 0.60967 | 0.58702 | 0.59674 | 0.58502 | 0.56786 | 0.57737 | 0.58116 | 0.49457 | 0.53287 | 0.57821 | 12.1612 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1261 | 0.1409 | 0.12768 | 0.12062 | 0.11724 | 0.1248 | 0.12859 | 0.0984 | 0.25558 | 0.22997 | 0.22502 | 0.2184 | 0.22375 | 0.02136 | 0.12454 | 0.12168 | 0.12938 | 0.12449 | 0.12158 | 0.12648 | 0.132 | 0.066264 | 0.07452 | 0.1223 |  | 3.3017 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.2132 | 0.22842 | 0.21327 | 0.20858 | 0.20503 | 0.21423 | 0.21713 | 0.23508 | 0.80346 | 0.79328 | 0.78107 | 0.76259 | 0.79304 | 0.04903 | 0.20427 | 0.20729 | 0.21682 | 0.21279 | 0.21411 | 0.21906 | 0.22713 | 0.13398 | 0.13985 | 0.21152
яч.10 | ТП-2 ГОФ Т-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПС Интинская-1 | [26 empty] | tg | 0.30187
|  | расчет | I, А | 140 | 147 | 142 | 139 | 135 | 140 | 144 | 106 | 103 | 81 | 82 | 81 | 80 | 113 | 151 | 142 | 135 | 132 | 130 | 132 | 135 | 112 | 127 | 129
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4831 | 1.5096 | 1.4659 | 1.4541 | 1.427 | 1.4674 | 1.5317 | 1.1439 | 0.96977 | 0.80554 | 0.81317 | 0.81108 | 0.78898 | 1.2165 | 1.5676 | 1.5203 | 1.4397 | 1.3972 | 1.3916 | 1.3918 | 1.4186 | 1.2236 | 1.3398 | 1.3787 | 30.9566 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.43243 | 0.46001 | 0.41018 | 0.41486 | 0.36864 | 0.40529 | 0.43898 | 0.3407 | 0.59818 | 0.43344 | 0.43704 | 0.41695 | 0.39686 | 0.1669 | 0.4019 | 0.38498 | 0.39794 | 0.36202 | 0.36792 | 0.37634 | 0.40392 | 0.22421 | 0.33163 | 0.37346 |  | 9.3448 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.29157 | 0.30473 | 0.27981 | 0.2853 | 0.25832 | 0.2762 | 0.28661 | 0.29785 | 0.61682 | 0.53808 | 0.53745 | 0.51407 | 0.50301 | 0.13719 | 0.25638 | 0.25323 | 0.27641 | 0.2591 | 0.26438 | 0.27039 | 0.28473 | 0.18323 | 0.24753 | 0.27089
яч.6 | ПС Интинская-2 | [26 empty] | tg | 0.7323
|  | расчет | I, А | 96 | 90 | 89 | 93 | 92 | 94 | 94 | 67 | 68 | 49 | 45 | 42 | 41 | 77 | 103 | 101 | 98 | 93 | 85 | 92 | 64 | 56 | 94 | 96
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.86033 | 0.80604 | 0.80921 | 0.82966 | 0.84578 | 0.83333 | 0.85896 | 0.61949 | 0.49522 | 0.36086 | 0.3271 | 0.31162 | 0.31608 | 0.61603 | 0.91908 | 0.90382 | 0.86839 | 0.8411 | 0.77177 | 0.83246 | 0.58738 | 0.54778 | 0.83873 | 0.86213 | 16.8623 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59522 | 0.55447 | 0.53388 | 0.58442 | 0.54799 | 0.55908 | 0.55296 | 0.405 | 0.56297 | 0.40378 | 0.37505 | 0.33818 | 0.32695 | 0.57715 | 0.61279 | 0.62064 | 0.62503 | 0.56858 | 0.54079 | 0.59278 | 0.37642 | 0.28994 | 0.58414 | 0.61999 |  | 12.3482 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.69186 | 0.6879 | 0.65976 | 0.70442 | 0.64791 | 0.6709 | 0.64376 | 0.65377 | 1.1368 | 1.1189 | 1.1466 | 1.0853 | 1.0344 | 0.93689 | 0.66675 | 0.68669 | 0.71976 | 0.676 | 0.70072 | 0.71207 | 0.64084 | 0.52931 | 0.69645 | 0.71914
яч.25 | ВЛ-53 | [26 empty] | tg | 0.36707
|  | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 28 | 34 | 43 | 39 | 41 | 42 | 41 | 38 | 36 | 32 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24768 | 0.2382 | 0.23388 | 0.2389 | 0.23443 | 0.2496 | 0.29213 | 0.36074 | 0.44208 | 0.41412 | 0.4361 | 0.44402 | 0.43687 | 0.38885 | 0.36931 | 0.33876 | 0.2604 | 0.243 | 0.24677 | 0.2466 | 0.24281 | 0.24775 | 0.23628 | 0.23758 | 7.3269 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.094704 | 0.096672 | 0.094464 | 0.08988 | 0.093168 | 0.098088 | 0.099936 | 0.14254 | 0.16694 | 0.14138 | 0.16164 | 0.15528 | 0.13529 | 0.12912 | 0.1212 | 0.10721 | 0.10085 | 0.09696 | 0.093768 | 0.09588 | 0.09492 | 0.09588 | 0.091344 | 0.092376 |  | 2.6895 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.38236 | 0.40584 | 0.4039 | 0.37623 | 0.39742 | 0.39298 | 0.3421 | 0.39512 | 0.37763 | 0.34141 | 0.37065 | 0.34971 | 0.30967 | 0.33206 | 0.32818 | 0.31647 | 0.38728 | 0.39901 | 0.37998 | 0.38881 | 0.39093 | 0.387 | 0.38659 | 0.38883
яч.26 | ВЛ-43 | [26 empty] | tg | 0.83787
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.064176 | 0.068208 | 0.092928 | 0.073392 | 0.071208 | 0.075576 | 0.079224 | 0.073344 | 0.072504 | 0.08868 | 0.10174 | 0.10543 | 0.09 | 0.08172 | 0.098352 | 0.093288 | 0.086664 | 0.069672 | 0.067584 | 0.061488 | 0.061944 | 0.062448 | 0.068064 | 0.05928 | 1.8669 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.056352 | 0.05388 | 0.075144 | 0.053736 | 0.051696 | 0.050472 | 0.063216 | 0.065496 | 0.06504 | 0.082248 | 0.093648 | 0.086352 | 0.070896 | 0.062736 | 0.082944 | 0.080568 | 0.080088 | 0.056664 | 0.05904 | 0.054072 | 0.056664 | 0.05124 | 0.059328 | 0.052704 |  | 1.5642 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.87809 | 0.78994 | 0.80863 | 0.73218 | 0.72599 | 0.66783 | 0.79794 | 0.893 | 0.89705 | 0.92747 | 0.9205 | 0.81903 | 0.78773 | 0.76769 | 0.84334 | 0.86365 | 0.92412 | 0.8133 | 0.87358 | 0.87939 | 0.91476 | 0.82052 | 0.87165 | 0.88907
яч.28 | ТП-ОСВЕТ.ВОДЫ | [26 empty] | tg | 0.73336
|  | расчет | I, А | 24 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 18 | 15 | 13 | 14 | 22 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 21 | 20 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21917 | 0.21086 | 0.20515 | 0.21432 | 0.21502 | 0.21449 | 0.21338 | 0.17707 | 0.17825 | 0.1337 | 0.10428 | 0.08832 | 0.10337 | 0.18617 | 0.22373 | 0.2245 | 0.21686 | 0.21242 | 0.20638 | 0.21499 | 0.17837 | 0.1645 | 0.21226 | 0.21866 | 4.5362 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13339 | 0.1356 | 0.12938 | 0.13409 | 0.1284 | 0.13056 | 0.12821 | 0.13421 | 0.15494 | 0.14208 | 0.13541 | 0.11126 | 0.11664 | 0.15595 | 0.1393 | 0.14419 | 0.14837 | 0.14407 | 0.14789 | 0.14822 | 0.14899 | 0.1429 | 0.144 | 0.14863 |  | 3.3267 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.60863 | 0.64307 | 0.63067 | 0.62564 | 0.59716 | 0.60871 | 0.60083 | 0.75793 | 0.86926 | 1.0626 | 1.2985 | 1.2598 | 1.1284 | 0.83769 | 0.62261 | 0.64229 | 0.68415 | 0.67823 | 0.71659 | 0.68944 | 0.83531 | 0.86869 | 0.67843 | 0.67973
яч.30 | ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.35791
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03864 | 0.038376 | 0.035232 | 0.035112 | 0.035064 | 0.034656 | 0.037248 | 0.037608 | 0.037104 | 0.037488 | 0.036984 | 0.037872 | 0.037704 | 0.037968 | 0.037752 | 0.037704 | 0.0378 | 0.037776 | 0.037776 | 0.037656 | 0.0378 | 0.0384 | 0.038304 | 0.038856 | 0.89688 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.013416 | 0.013464 | 0.012552 | 0.012744 | 0.01248 | 0.012408 | 0.013032 | 0.013824 | 0.014112 | 0.014232 | 0.014352 | 0.01404 | 0.014064 | 0.013344 | 0.012624 | 0.012936 | 0.013248 | 0.013152 | 0.013368 | 0.013416 | 0.013584 | 0.013656 | 0.013272 | 0.01368 |  | 0.321 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.3472 | 0.35084 | 0.35627 | 0.36295 | 0.35592 | 0.35803 | 0.34987 | 0.36758 | 0.38034 | 0.37964 | 0.38806 | 0.37072 | 0.37301 | 0.35145 | 0.33439 | 0.34309 | 0.35048 | 0.34816 | 0.35388 | 0.35628 | 0.35937 | 0.35563 | 0.34649 | 0.35207
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.32 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, кВт | 13.6356 | 13.704 | 13.508 | 13.5388 | 13.4636 | 13.5388 | 13.57 | 14.0704 | 14.2216 | 14.148 | 14.244 | 14.0868 | 14.0348 | 13.7184 | 13.2788 | 13.4124 | 13.5116 | 13.6496 | 13.5592 | 13.702 | 13.686 | 13.782 | 13.5048 | 13.5656 | 329.1348 |  | 0.04
яч.16 | ТСН-2-50 | АИИсКУЭ | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.335 | 2.307 | 2.2666 | 2.2758 | 2.2648 | 2.2916 | 2.3831 | 1.7524 | 1.4512 | 1.1521 | 1.1259 | 1.1083 | 1.0905 | 1.8206 | 2.4793 | 2.416 | 2.3 | 2.2296 | 2.1545 | 2.215 | 1.9962 | 1.7617 | 2.1683 | 2.2322
|  |  | Q, МВАр | 1.0334 | 1.0195 | 0.9492 | 1.0046 | 0.92254 | 0.97013 | 0.99804 | 0.7577 | 1.1621 | 0.83546 | 0.80916 | 0.75259 | 0.7213 | 0.74959 | 1.0208 | 1.0116 | 1.0265 | 0.93389 | 0.91409 | 0.97428 | 0.78442 | 0.51902 | 0.92057 | 0.99929
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.36152 | 0.37105 | 0.37343 | 0.3489 | 0.3548 | 0.39536 | 0.31523 | 0.61928 | 0.94199 | 1.2263 | 1.2629 | 1.2826 | 1.3161 | 0.65352 | 0.29437 | 0.33563 | 0.3525 | 0.38922 | 0.40936 | 0.41973 | 0.48574 | 0.55007 | 0.46711 | 0.3813
|  |  | Q, % | -0.55583 | -0.49207 | -0.54403 | -0.53558 | -0.6441 | -0.59728 | -0.61455 | -1.6092 | -0.078543 | 0.20926 | 0.36055 | 0.33689 | 0.34815 | -0.74511 | -0.60077 | -0.59664 | -0.34018 | -0.35332 | -0.59161 | -0.53244 | -0.52285 | -0.94758 | -0.52415 | -0.58704
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.008472 | 0.008592 | 0.008496 | 0.007968 | 0.008064 | 0.009096 | 0.007536 | 0.01092 | 0.0138 | 0.014304 | 0.0144 | 0.0144 | 0.014544 | 0.011976 | 0.00732 | 0.008136 | 0.008136 | 0.008712 | 0.008856 | 0.009336 | 0.009744 | 0.009744 | 0.010176 | 0.008544
|  |  | Q, МВАр | -0.005712 | -0.004992 | -0.005136 | -0.005352 | -0.005904 | -0.00576 | -0.006096 | -0.012 | -0.000912 | 0.001752 | 0.002928 | 0.002544 | 0.00252 | -0.005544 | -0.006096 | -0.006 | -0.00348 | -0.003288 | -0.005376 | -0.00516 | -0.00408 | -0.004872 | -0.0048 | -0.005832
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 2.2758; Часы замеров 10: 1.1521; Часы замеров 18: 2.2296; Часы замеров 21: 1.9962
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная, РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.5 | ВЛ-55 | [26 empty] | tg | 0.91
|  | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24533 | 0.24389 | 0.24072 | 0.24034 | 0.23933 | 0.2471 | 0.25123 | 0.25066 | 0.25094 | 0.24854 | 0.25032 | 0.25642 | 0.25666 | 0.26506 | 0.27 | 0.27547 | 0.27821 | 0.28546 | 0.2867 | 0.28171 | 0.27739 | 0.26918 | 0.25757 | 0.25248 | 2.46 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07776 | 0.076944 | 0.075984 | 0.07632 | 0.075744 | 0.075648 | 0.076416 | 0.07872 | 0.076368 | 0.069552 | 0.0708 | 0.070176 | 0.070896 | 0.08112 | 0.08112 | 0.081168 | 0.081072 | 0.081696 | 0.08232 | 0.082512 | 0.083088 | 0.082416 | 0.081408 | 0.07944 |  | 2.23 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.31696 | 0.31549 | 0.31565 | 0.31756 | 0.31649 | 0.30614 | 0.30417 | 0.31406 | 0.30432 | 0.27984 | 0.28284 | 0.27368 | 0.27623 | 0.30605 | 0.30044 | 0.29465 | 0.29141 | 0.28619 | 0.28713 | 0.29289 | 0.29953 | 0.30617 | 0.31606 | 0.31464
яч.9 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.94
|  | расчет | I, А | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 39 | 38 | 42 | 42 | 43 | 43 | 46 | 45 | 45 | 44 | 42 | 41 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37195 | 0.37246 | 0.36749 | 0.36104 | 0.35921 | 0.37793 | 0.37966 | 0.38624 | 0.37998 | 0.37051 | 0.3793 | 0.39445 | 0.38786 | 0.40972 | 0.41609 | 0.43528 | 0.43355 | 0.45612 | 0.4496 | 0.4419 | 0.43315 | 0.42052 | 0.40097 | 0.3892 | 4.82 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15257 | 0.1552 | 0.15372 | 0.1517 | 0.15012 | 0.15491 | 0.15102 | 0.15559 | 0.15062 | 0.13637 | 0.139 | 0.14123 | 0.13867 | 0.16081 | 0.1575 | 0.15815 | 0.15926 | 0.16682 | 0.16103 | 0.162 | 0.16189 | 0.16088 | 0.15887 | 0.15721 |  | 4.53 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.41018 | 0.41668 | 0.4183 | 0.42018 | 0.41792 | 0.40989 | 0.39778 | 0.40283 | 0.3964 | 0.36805 | 0.36646 | 0.35804 | 0.35753 | 0.3925 | 0.37853 | 0.36333 | 0.36735 | 0.36575 | 0.35816 | 0.3666 | 0.37375 | 0.38259 | 0.39621 | 0.40394
яч.11 | ВЛ-58 | [26 empty] | tg | 0.55
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.042888 | 0.039768 | 0.037776 | 0.038064 | 0.037248 | 0.039 | 0.043608 | 0.044064 | 0.039408 | 0.040848 | 0.046752 | 0.049608 | 0.049968 | 0.052392 | 0.05328 | 0.063264 | 0.061992 | 0.064776 | 0.069984 | 0.06648 | 0.064872 | 0.062184 | 0.054696 | 0.04836 | 0.85 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.021984 | 0.022608 | 0.022248 | 0.022992 | 0.022488 | 0.022488 | 0.022272 | 0.022968 | 0.021864 | 0.020376 | 0.021216 | 0.021696 | 0.021648 | 0.023544 | 0.022656 | 0.022992 | 0.024 | 0.023928 | 0.024336 | 0.02436 | 0.024504 | 0.024 | 0.02352 | 0.023472 |  | 0.47 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.51259 | 0.5685 | 0.58895 | 0.60404 | 0.60374 | 0.57662 | 0.51073 | 0.52124 | 0.55481 | 0.49882 | 0.4538 | 0.43735 | 0.43324 | 0.44938 | 0.42523 | 0.36343 | 0.38715 | 0.3694 | 0.34774 | 0.36643 | 0.37773 | 0.38595 | 0.43001 | 0.48536
яч.13 | ВЛ-30 | [26 empty] | tg | 1.19
|  | расчет | I, А | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.075072 | 0.079968 | 0.080304 | 0.074112 | 0.073968 | 0.083088 | 0.076032 | 0.082848 | 0.080784 | 0.07224 | 0.073296 | 0.079632 | 0.07224 | 0.083472 | 0.084096 | 0.087744 | 0.084528 | 0.096864 | 0.084144 | 0.084864 | 0.08208 | 0.080304 | 0.08016 | 0.079488 | 1.59 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.051168 | 0.053952 | 0.053856 | 0.050736 | 0.050256 | 0.055104 | 0.050688 | 0.052272 | 0.050784 | 0.045072 | 0.0456 | 0.048192 | 0.044976 | 0.054576 | 0.052272 | 0.052368 | 0.052656 | 0.059568 | 0.052944 | 0.053712 | 0.052896 | 0.053136 | 0.052704 | 0.0528 |  | 1.89 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.68159 | 0.67467 | 0.67065 | 0.68459 | 0.67943 | 0.6632 | 0.66667 | 0.63094 | 0.62864 | 0.62392 | 0.62213 | 0.60518 | 0.62259 | 0.65382 | 0.62158 | 0.59683 | 0.62294 | 0.61497 | 0.62921 | 0.63292 | 0.64444 | 0.66169 | 0.65749 | 0.66425
яч.6 | ВЛ-59 | [26 empty] | tg | 0.11
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0696 | 0.069168 | 0.068832 | 0.069792 | 0.068736 | 0.06888 | 0.068928 | 0.0696 | 0.0708 | 0.071424 | 0.07008 | 0.07128 | 0.071088 | 0.080256 | 0.07896 | 0.081648 | 0.07656 | 0.074112 | 0.071664 | 0.072096 | 0.07152 | 0.073248 | 0.073152 | 0.07176 | 0.8 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.022032 | 0.021456 | 0.021168 | 0.023184 | 0.021216 | 0.021696 | 0.02184 | 0.021648 | 0.021264 | 0.022032 | 0.019296 | 0.019152 | 0.019728 | 0.02664 | 0.02376 | 0.02448 | 0.022608 | 0.022176 | 0.021264 | 0.022944 | 0.021648 | 0.02208 | 0.022752 | 0.021456 |  | 0.09 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.31655 | 0.3102 | 0.30753 | 0.33219 | 0.30866 | 0.31498 | 0.31685 | 0.31103 | 0.30034 | 0.30847 | 0.27534 | 0.26869 | 0.27752 | 0.33194 | 0.30091 | 0.29982 | 0.2953 | 0.29922 | 0.29672 | 0.31824 | 0.30268 | 0.30144 | 0.31102 | 0.299
яч.10 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.26
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.099864 | 0.096516 | 0.09558 | 0.096624 | 0.094824 | 0.097272 | 0.10163 | 0.10663 | 0.10559 | 0.1107 | 0.1134 | 0.11416 | 0.11023 | 0.12028 | 0.1255 | 0.12694 | 0.126 | 0.12679 | 0.12287 | 0.12532 | 0.1264 | 0.12827 | 0.11718 | 0.10642 | 0.88 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.040464 | 0.039456 | 0.039276 | 0.041724 | 0.039132 | 0.039312 | 0.039672 | 0.040248 | 0.04032 | 0.040068 | 0.037152 | 0.037332 | 0.037188 | 0.044928 | 0.041724 | 0.042768 | 0.04104 | 0.040752 | 0.039852 | 0.041796 | 0.040572 | 0.041616 | 0.041508 | 0.039852 |  | 0.23 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.40519 | 0.4088 | 0.41092 | 0.43182 | 0.41268 | 0.40415 | 0.39036 | 0.37745 | 0.38186 | 0.36195 | 0.32762 | 0.32703 | 0.33736 | 0.37354 | 0.33247 | 0.33693 | 0.32571 | 0.32141 | 0.32435 | 0.33352 | 0.32099 | 0.32445 | 0.35422 | 0.37449
яч.14 | ВЛ-29 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.027072 | 0.026496 | 0.026592 | 0.025872 | 0.028176 | 0.0324 | 0.036672 | 0.03456 | 0.038928 | 0.043056 | 0.042576 | 0.03888 | 0.039744 | 0.046224 | 0.045024 | 0.049104 | 0.052368 | 0.05088 | 0.052896 | 0.054576 | 0.054624 | 0.043728 | 0.034416 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01872 | 0.018192 | 0.018336 | 0.018624 | 0.018048 | 0.01776 | 0.017952 | 0.018768 | 0.019776 | 0.018912 | 0.019344 | 0.019824 | 0.019008 | 0.018624 | 0.01848 | 0.019008 | 0.019248 | 0.019488 | 0.019392 | 0.01944 | 0.01968 | 0.020256 | 0.01944 | 0.019056 |  | 0 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.624 | 0.67199 | 0.69203 | 0.70036 | 0.69759 | 0.63032 | 0.55407 | 0.51178 | 0.57222 | 0.48582 | 0.44928 | 0.46561 | 0.48889 | 0.4686 | 0.39979 | 0.42217 | 0.39198 | 0.37214 | 0.38113 | 0.36751 | 0.3606 | 0.37083 | 0.44457 | 0.5537
яч.3 | ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.46289 | 0.45986 | 0.45413 | 0.4489 | 0.44515 | 0.46625 | 0.4722 | 0.48384 | 0.4765 | 0.47198 | 0.4835 | 0.49951 | 0.48883 | 0.52092 | 0.53256 | 0.55315 | 0.55039 | 0.57358 | 0.56338 | 0.55805 | 0.55044 | 0.53954 | 0.5093 | 0.4865
|  |  | Q, МВАр | 0.19166 | 0.19315 | 0.19159 | 0.19186 | 0.18775 | 0.1927 | 0.18917 | 0.19438 | 0.19006 | 0.17594 | 0.17626 | 0.17904 | 0.17626 | 0.2045 | 0.19829 | 0.20002 | 0.19958 | 0.20686 | 0.20026 | 0.20297 | 0.20182 | 0.20189 | 0.19982 | 0.19622
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.8923 | 1.9421 | 1.9306 | 1.9167 | 1.9558 | 1.8838 | 1.8875 | 1.8333 | 1.8683 | 1.9177 | 1.8657 | 1.7884 | 1.8599 | 1.7117 | 1.6662 | 1.6115 | 1.6363 | 1.6016 | 1.5889 | 1.6163 | 1.6277 | 1.6837 | 1.7068 | 1.8377
|  |  | Q, % | 0.70869 | 0.77061 | 0.72748 | 0.81271 | 0.79259 | 0.78468 | 0.79919 | 0.74755 | 0.46506 | 0.27885 | -0.061312 | -0.26882 | -0.22518 | 0.60076 | 0.46982 | 0.44795 | 0.35945 | 0.34686 | 0.31063 | 0.40629 | 0.32006 | 0.30222 | 0.27548 | 0.42626
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.28015 | 0.27582 | 0.27148 | 0.26581 | 0.26628 | 0.2825 | 0.29212 | 0.2985 | 0.29551 | 0.30527 | 0.31644 | 0.32957 | 0.32184 | 0.32549 | 0.3433 | 0.3622 | 0.35996 | 0.37606 | 0.37222 | 0.36425 | 0.35773 | 0.3469 | 0.31832 | 0.29939
|  |  | Q, МВАр | 0.001368 | 0.0015 | 0.001404 | 0.001572 | 0.0015 | 0.001524 | 0.001524 | 0.001464 | 0.000888 | 0.000492 | -0.000108 | -0.00048 | -0.000396 | 0.001236 | 0.000936 | 0.0009 | 0.00072 | 0.00072 | 0.000624 | 0.000828 | 0.000648 | 0.000612 | 0.000552 | 0.00084
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Восточная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ВЛ-57
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Головные сооружения РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Т-1-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Эл.двиг.-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Эл.двиг.-3
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Эл.двиг.-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Т-2-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Эл.двиг.-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Эл.двиг.-4
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Эл.двиг.-5
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.20 | ПС Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РТП-Абезь, РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.5 | ВЛ-95 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0328 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0336 | 0.0368 | 0.0384 | 0.0412 | 0.0396 | 0.0356 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0328 | 0.0344 | 0.0288 | 0.03 | 0.032 | 0.0348 | 0.0356 | 0.0348 | 0.0336 | 0.0348 | 0.0324 | 0.032 | 0.0332 | 0.8184 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0032 | 0.004 | 0.004 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0016 | 0.002 | 0.0024 | 0.0052 | 0.0036 | 0.004 | 0.004 | 0.0036 | 0.0056 | 0.0028 | 0.0016 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0028 |  | 0.0768 | 4
|  |  | tgφ | 0.097561 | 0.12048 | 0.12048 | 0.10714 | 0.065217 | 0.041667 | 0.048544 | 0.060606 | 0.14607 | 0.11111 | 0.12346 | 0.12195 | 0.10465 | 0.19444 | 0.093333 | 0.05 | 0.08046 | 0.067416 | 0.091954 | 0.095238 | 0.10345 | 0.074074 | 0.0875 | 0.084337
яч.9 | ВЛ-93 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0592 | 0.0526 | 0.0594 | 0.0588 | 0.0542 | 0.0636 | 0.059 | 0.0578 | 0.0542 | 0.0428 | 0.0388 | 0.0496 | 0.0454 | 0.0366 | 0.0532 | 0.0522 | 0.0468 | 0.0606 | 0.0556 | 0.0464 | 0.0614 | 0.0546 | 0.0476 | 0.06 | 1.2704 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0186 | 0.0196 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0188 | 0.018 | 0.0182 | 0.019 | 0.0114 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0066 | 0.015 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0182 | 0.0176 | 0.019 | 0.0188 | 0.0194 | 0.0182 | 0.0188 | 0.0188 |  | 0.386 | 4
|  |  | tgφ | 0.31419 | 0.37262 | 0.3266 | 0.32993 | 0.34686 | 0.28302 | 0.30847 | 0.32872 | 0.21033 | 0.14486 | 0.1701 | 0.1371 | 0.14537 | 0.40984 | 0.31579 | 0.32184 | 0.38889 | 0.29043 | 0.34173 | 0.40517 | 0.31596 | 0.33333 | 0.39496 | 0.31333
яч.8 | ВЛ-94 | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1916 | 0.1836 | 0.1876 | 0.1936 | 0.1936 | 0.1944 | 0.2068 | 0.2324 | 0.2452 | 0.2648 | 0.2648 | 0.2768 | 0.2864 | 0.28 | 0.2636 | 0.264 | 0.266 | 0.2656 | 0.2536 | 0.2512 | 0.2468 | 0.238 | 0.2252 | 0.2092 | 5.6848 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0296 | 0.0292 | 0.0284 | 0.03 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0288 | 0.0304 | 0.0312 | 0.0376 | 0.0388 | 0.0404 | 0.0412 | 0.0404 | 0.04 | 0.0384 | 0.0412 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0348 | 0.034 | 0.0348 | 0.0332 | 0.034 |  | 0.832 | 4
|  |  | tgφ | 0.15449 | 0.15904 | 0.15139 | 0.15496 | 0.14876 | 0.15021 | 0.13926 | 0.13081 | 0.12724 | 0.14199 | 0.14653 | 0.14595 | 0.14385 | 0.14429 | 0.15175 | 0.14545 | 0.15489 | 0.14608 | 0.153 | 0.13854 | 0.13776 | 0.14622 | 0.14742 | 0.16252
яч.3 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0264 | 0.0194 | 0.0262 | 0.0252 | 0.0174 | 0.0252 | 0.0178 | 0.0182 | 0.0186 | 0.0104 | 0.0064 | 0.0168 | 0.011 | 0.0078 | 0.0232 | 0.0202 | 0.012 | 0.025 | 0.0208 | 0.0128 | 0.0266 | 0.0222 | 0.0156 | 0.0268 | 0.452 |  | 2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0154 | 0.0156 | 0.0154 | 0.0158 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0162 | 0.0166 | 0.0062 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0028 | 0.003 | 0.0094 | 0.014 | 0.0152 | 0.0154 | 0.0152 | 0.0158 | 0.0156 | 0.0158 | 0.0158 | 0.016 | 0.016 |  | 0.3092 | 2
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.80412 | 0.58779 | 0.62698 | 0.94253 | 0.65079 | 0.91011 | 0.91209 | 0.33333 | 0.25 | 0.40625 | 0.16667 | 0.27273 | 1.2051 | 0.60345 | 0.75248 | 1.2833 | 0.608 | 0.75962 | 1.2187 | 0.59398 | 0.71171 | 1.0256 | 0.59701
яч.4 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1914 | 0.1834 | 0.1872 | 0.1938 | 0.1934 | 0.194 | 0.2066 | 0.2326 | 0.2448 | 0.2652 | 0.2646 | 0.277 | 0.2862 | 0.28 | 0.2638 | 0.264 | 0.2658 | 0.2656 | 0.2536 | 0.2512 | 0.2468 | 0.2378 | 0.2252 | 0.2088 | 5.6828 |  | 2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0296 | 0.0294 | 0.0282 | 0.0304 | 0.0286 | 0.0292 | 0.029 | 0.0308 | 0.0316 | 0.0376 | 0.039 | 0.0404 | 0.0412 | 0.041 | 0.04 | 0.0386 | 0.0414 | 0.039 | 0.0388 | 0.035 | 0.0342 | 0.0348 | 0.0334 | 0.0344 |  | 0.8356 | 2
|  |  | tgφ | 0.15465 | 0.16031 | 0.15064 | 0.15686 | 0.14788 | 0.15052 | 0.14037 | 0.13242 | 0.12908 | 0.14178 | 0.14739 | 0.14585 | 0.14396 | 0.14643 | 0.15163 | 0.14621 | 0.15576 | 0.14684 | 0.153 | 0.13933 | 0.13857 | 0.14634 | 0.14831 | 0.16475
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.2506 | 0.236 | 0.2466 | 0.2526 | 0.2476 | 0.2576 | 0.2656 | 0.2904 | 0.299 | 0.308 | 0.3034 | 0.3266 | 0.3316 | 0.3166 | 0.317 | 0.3162 | 0.3126 | 0.3262 | 0.3092 | 0.2976 | 0.3082 | 0.2924 | 0.2728 | 0.2688
|  |  | Q, МВАр | 0.0482 | 0.049 | 0.0476 | 0.0498 | 0.0474 | 0.0472 | 0.0472 | 0.0498 | 0.043 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0472 | 0.0478 | 0.056 | 0.0568 | 0.0554 | 0.0596 | 0.0566 | 0.0578 | 0.0538 | 0.0536 | 0.053 | 0.0522 | 0.0532
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.079745 | 0.084674 | 0.16194 | -0.079239 | 0.08071 | 0.15504 | 0.075245 | -0.068918 | 0.1336 | -0.13004 | 0.065876 | -0.061275 | 0.060277 | 0 | -0.063131 | 0 | 0.063939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068353 | 0 | 0.14859
|  |  | Q, % | -1.4396e-14 | -0.40984 | 0.41841 | -0.80972 | 0.42017 | 0 | -0.42553 | -0.80972 | -0.93897 | 0 | -0.44053 | 0 | 0 | -1.083 | 0 | -0.36232 | -0.3367 | -0.35461 | 0 | -0.37313 | -0.37453 | 0 | -0.38462 | -0.75758
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.1586 | -0.1502 | -0.154 | -0.1602 | -0.1566 | -0.1556 | -0.1654 | -0.193 | -0.2092 | -0.2328 | -0.2322 | -0.2442 | -0.2518 | -0.2512 | -0.2338 | -0.232 | -0.231 | -0.23 | -0.2188 | -0.2176 | -0.212 | -0.2054 | -0.1932 | -0.1756
|  |  | Q, МВАр | -0.0264 | -0.0254 | -0.0242 | -0.0268 | -0.0262 | -0.0276 | -0.027 | -0.0284 | -0.0264 | -0.034 | -0.035 | -0.0364 | -0.0376 | -0.0354 | -0.0372 | -0.037 | -0.0386 | -0.0366 | -0.0356 | -0.0318 | -0.0306 | -0.0324 | -0.0306 | -0.0316
Note on AO1063: Домин Юрий Васильевич:

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 21 декабря 2016 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-6 | [26 empty] | tg | 0.55007 | bar: Часы замеров 21
|  | ТИ | I, А | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 7.4 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06504 | 0.06384 | 0.0636 | 0.066 | 0.06576 | 0.06432 | 0.06744 | 0.07608 | 0.07752 | 0.08616 | 0.07536 | 0.06696 | 0.06696 | 0.06624 | 0.06432 | 0.06768 | 0.07176 | 0.09048 | 0.08784 | 0.08568 | 0.07368 | 0.07104 | 0.07296 | 0.07368 | 1.7304 | 0.95184 | 2.4 | 0.0271 | 0.0266 | 0.0265 | 0.0275 | 0.0274 | 0.0268 | 0.0281 | 0.0317 | 0.0323 | 0.0359 | 0.0314 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0276 | 0.0268 | 0.0282 | 0.0299 | 0.0377 | 0.0366 | 0.0357 | 0.0307 | 0.0296 | 0.0304 | 0.0307
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03984 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0408 | 0.0408 | 0.03672 | 0.03816 | 0.04128 | 0.0384 | 0.03456 | 0.03696 | 0.03384 | 0.03888 | 0.03744 | 0.0336 | 0.03744 | 0.03744 | 0.05208 | 0.05136 | 0.05112 | 0.04416 | 0.03888 | 0.03624 | 0.03744 |  |  |  | 0.0166 | 0.0155 | 0.0155 | 0.017 | 0.017 | 0.0153 | 0.0159 | 0.0172 | 0.016 | 0.0144 | 0.0154 | 0.0141 | 0.0162 | 0.0156 | 0.014 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0217 | 0.0214 | 0.0213 | 0.0184 | 0.0162 | 0.0151 | 0.0156
|  |  | tgφ | 0.61255 | 0.58271 | 0.58491 | 0.61818 | 0.62044 | 0.5709 | 0.56584 | 0.54259 | 0.49536 | 0.40111 | 0.49045 | 0.50538 | 0.58065 | 0.56522 | 0.52239 | 0.55319 | 0.52174 | 0.5756 | 0.5847 | 0.59664 | 0.59935 | 0.5473 | 0.49671 | 0.50814
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.076272 | 0.073888 | 0.07368 | 0.077593 | 0.077389 | 0.074064 | 0.077488 | 0.086558 | 0.08651 | 0.092833 | 0.083936 | 0.075025 | 0.077429 | 0.076089 | 0.072567 | 0.077346 | 0.08094 | 0.1044 | 0.10175 | 0.099771 | 0.0859 | 0.080984 | 0.081465 | 0.082647
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.1а | КТП-ШЛАМОВОЙ НАСОСНОЙ УКХ ПШС
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А
|  |  | P, МВт | 0.0062 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0062 | 0.006 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0036 | 0.015 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0044 | 0.1292 |  | 0.02 | 3927.96 | 3928.27 | 3928.58 | 3928.88 | 3929.19 | 3929.5 | 3929.81 | 3930.11 | 3930.42 | 3930.73 | 3930.92 | 3931.1 | 3931.29 | 3931.48 | 3931.66 | 3932.41 | 3932.63 | 3932.86 | 3933.08 | 3933.3 | 3933.53 | 3933.75 | 3933.97 | 3934.2 | 3934.42
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | КТП-1000
I, А
|  |  | P, МВт | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 1.62 |  | 1.8 | 2520.6 | 2520.64 | 2520.69 | 2520.73 | 2520.78 | 2520.82 | 2520.87 | 2520.91 | 2520.96 | 2521 | 2521.01 | 2521.02 | 2521.03 | 2521.04 | 2521.06 | 2521.1 | 2521.14 | 2521.19 | 2521.23 | 2521.28 | 2521.32 | 2521.37 | 2521.41 | 2521.46 | 2521.5
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Горные работы №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
I, А
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5 | 2123.5
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | КТП-250
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КБ
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Резерв
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.19-17 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 222 | 228 | 221 | 221 | 233 | 250 | 270 | 303 | 333 | 349 | 347 | 362 | 372 | 378 | 364 | 353 | 329 | 316 | 305 | 301 | 276 | 273 | 256 | 245
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.47 | 2.38 | 2.37 | 2.34 | 2.37 | 2.52 | 2.76 | 3.06 | 3.48 | 3.66 | 3.72 | 3.76 | 3.85 | 3.97 | 3.94 | 3.8 | 3.63 | 3.41 | 3.28 | 3.16 | 3.04 | 2.92 | 2.75 | 2.6 | 75.2568 | 20.08 | 12 | 3380.0207 | 3380.2265 | 3380.425 | 3380.6228 | 3380.8177 | 3381.0155 | 3381.2253 | 3381.455 | 3381.7102 | 3382.0006 | 3382.3058 | 3382.6159 | 3382.9295 | 3383.2501 | 3383.5812 | 3383.9096 | 3384.2259 | 3384.528 | 3384.8123 | 3385.0856 | 3385.3489 | 3385.6025 | 3385.8456 | 3386.0751 | 3386.2921
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 68.3908 | 13.6575 |  | 1298.3875 | 1298.4513 | 1298.5152 | 1298.5804 | 1298.6445 | 1298.7073 | 1298.773 | 1298.8385 | 1298.9068 | 1298.9807 | 1299.0509 | 1299.1236 | 1299.1946 | 1299.2702 | 1299.3496 | 1299.4285 | 1299.5053 | 1299.5815 | 1299.6552 | 1299.7248 | 1299.7938 | 1299.8619 | 1299.9288 | 1299.9955 | 1300.0607
|  |  | tgφ | 0.31174 | 0.32353 | 0.32911 | 0.32906 | 0.31646 | 0.31349 | 0.28623 | 0.26797 | 0.25575 | 0.22951 | 0.23387 | 0.22606 | 0.23636 | 0.23929 | 0.24112 | 0.24211 | 0.25069 | 0.25806 | 0.2561 | 0.26266 | 0.26974 | 0.27397 | 0.29091 | 0.3
яч.22-20 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 187 | 181 | 179 | 176 | 184 | 199 | 233 | 236 | 298 | 284 | 315 | 281 | 304 | 350 | 325 | 320 | 288 | 248 | 253 | 261 | 254 | 241 | 218 | 209
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.95 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.95 | 2.13 | 2.41 | 2.83 | 3.1 | 3.18 | 3.23 | 2.96 | 3.46 | 3.44 | 3.37 | 3.18 | 2.78 | 2.71 | 2.67 | 2.66 | 2.56 | 2.4 | 2.17 | 62.5872 | 20.32 | 12 | 2456.0554 | 2456.2181 | 2456.3751 | 2456.5291 | 2456.6829 | 2456.8379 | 2457.0002 | 2457.1778 | 2457.3786 | 2457.6143 | 2457.8726 | 2458.1376 | 2458.4064 | 2458.6531 | 2458.9418 | 2459.2284 | 2459.5095 | 2459.7748 | 2460.0067 | 2460.2322 | 2460.4547 | 2460.6765 | 2460.8901 | 2461.0903 | 2461.271
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.71 | 1.05 | 1.22 | 1.18 | 1.19 | 0.85 | 1.33 | 1.24 | 1.15 | 1 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.64 | 63.2877 | 21.1257 |  | 597.4643 | 597.5158 | 597.5685 | 597.6205 | 597.6727 | 597.7233 | 597.7744 | 597.8276 | 597.887 | 597.9748 | 598.0765 | 598.1748 | 598.2739 | 598.345 | 598.4555 | 598.5591 | 598.6547 | 598.7377 | 598.8011 | 598.8619 | 598.9215 | 598.9809 | 599.0436 | 599.1042 | 599.1576
|  |  | tgφ | 0.31795 | 0.33511 | 0.33514 | 0.34054 | 0.32796 | 0.31282 | 0.30047 | 0.29461 | 0.37102 | 0.39355 | 0.37107 | 0.36842 | 0.28716 | 0.38439 | 0.36047 | 0.34125 | 0.31447 | 0.27338 | 0.26937 | 0.26966 | 0.26692 | 0.29297 | 0.30417 | 0.29493
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.42 | 4.26 | 4.22 | 4.19 | 4.23 | 4.47 | 4.89 | 5.47 | 6.31 | 6.76 | 6.9 | 6.99 | 6.81 | 7.43 | 7.38 | 7.17 | 6.81 | 6.19 | 5.99 | 5.83 | 5.7 | 5.48 | 5.15 | 4.77
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.53 | 1.94 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 1.76 | 2.28 | 2.19 | 2.07 | 1.91 | 1.64 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | 1.53 | 1.42
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.6334 | 4.4841 | 4.4462 | 4.4177 | 4.4433 | 4.6841 | 5.0948 | 5.6799 | 6.6015 | 7.0669 | 7.1981 | 7.2816 | 7.0338 | 7.772 | 7.6981 | 7.4628 | 7.0728 | 6.4036 | 6.1923 | 6.0325 | 5.9018 | 5.695 | 5.3725 | 4.9769
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.082 | 2.088 | 2.09 | 2.086 | 2.076 | 2.078 | 2.068 | 2.078 | 2.078 | 2.068 | 2.076 | 2.066 | 2.078 | 2.066 | 2.052 | 2.052 | 2.066 | 2.06 | 2.056 | 2.058 | 2.062 | 2.066 | 2.068 | 2.072 | 49.69 |  | 40 | 0.05205 | 0.0522 | 0.05225 | 0.05215 | 0.0519 | 0.05195 | 0.0517 | 0.05195 | 0.05195 | 0.0517 | 0.0519 | 0.05165 | 0.05195 | 0.05165 | 0.0513 | 0.0513 | 0.05165 | 0.0515 | 0.0514 | 0.05145 | 0.05155 | 0.05165 | 0.0517 | 0.0518
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | ТП-29-1
|  | ТИ | I, А | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 45 | 46 | 50 | 59 | 59 | 58 | 60 | 58 | 62 | 62 | 58 | 55 | 51 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 46
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | 12.7418 | 0.27096 | 2.4 | 2127.977 | 2128.1693 | 2128.3589 | 2128.5492 | 2128.736 | 2128.9248 | 2129.1182 | 2129.3147 | 2129.5297 | 2129.783 | 2130.0427 | 2130.2973 | 2130.5582 | 2130.813 | 2131.0795 | 2131.3479 | 2131.6 | 2131.8365 | 2132.0567 | 2132.2696 | 2132.4782 | 2132.682 | 2132.8857 | 2133.09 | 2133.2861
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 6.2509 | 6.2541 | 6.2559 | 6.2569 | 6.2588 | 6.2613 | 6.264 | 6.2665 | 6.2694 | 6.2732 | 6.2775 | 6.281 | 6.2861 | 6.292 | 6.2941 | 6.2982 | 6.3054 | 6.3161 | 6.3264 | 6.3322 | 6.3386 | 6.3453 | 6.3509 | 6.3577 | 6.3638
|  |  | tgφ | 0.43478 | 0.43478 | 0.43478 | 0.44444 | 0.44444 | 0.43478 | 0.42553 | 0.38462 | 0.32787 | 0.32258 | 0.32787 | 0.31746 | 0.32787 | 0.3125 | 0.3125 | 0.32787 | 0.35088 | 0.37736 | 0.39216 | 0.4 | 0.40816 | 0.40816 | 0.40816 | 0.42553
яч.5 | РУ-6-1 ВМЗ
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0216 | 12 | 1521.3639 | 1521.3639 | 1521.3639 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.364 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641 | 1521.3641
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 796.9589 | 796.959 | 796.959 | 796.9591 | 796.9592 | 796.9593 | 796.9594 | 796.9594 | 796.9595 | 796.9596 | 796.9597 | 796.9597 | 796.9598 | 796.9599 | 796.96 | 796.96 | 796.9601 | 796.9602 | 796.9603 | 796.9603 | 796.9604 | 796.9605 | 796.9606 | 796.9606 | 796.9607
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-29-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 2.4 | 253.9861 | 253.9862 | 253.9864 | 253.9865 | 253.9867 | 253.9869 | 253.987 | 253.9872 | 253.9873 | 253.9874 | 253.9876 | 253.9877 | 253.9879 | 253.988 | 253.9882 | 253.9883 | 253.9885 | 253.9886 | 253.9888 | 253.9889 | 253.9891 | 253.9892 | 253.9893 | 253.9895 | 253.9896
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004 | 189.004
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП-Аэропорта-1
|  | ТИ | I, А | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 27 | 24 | 28 | 27 | 25 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 6.0128 | 0.9054 | 0.6 | 3813.2448 | 3813.6354 | 3814.0171 | 3814.393 | 3814.7712 | 3815.1512 | 3815.555 | 3815.983 | 3816.4117 | 3816.849 | 3817.2932 | 3817.7465 | 3818.2054 | 3818.6859 | 3819.1709 | 3819.6603 | 3820.1351 | 3820.5571 | 3820.9483 | 3821.3385 | 3821.7221 | 3822.1034 | 3822.4901 | 3822.8777 | 3823.2662
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 818.6853 | 818.75 | 818.8145 | 818.8797 | 818.9448 | 819.0094 | 819.0935 | 819.1894 | 819.2722 | 819.3448 | 819.3782 | 819.4216 | 819.4587 | 819.4984 | 819.5646 | 819.6359 | 819.7001 | 819.7618 | 819.8228 | 819.885 | 819.9458 | 820.008 | 820.07 | 820.1318 | 820.1943
|  |  | tgφ | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.20833 | 0.23077 | 0.19231 | 0.15385 | 0.074074 | 0.11111 | 0.071429 | 0.068966 | 0.13793 | 0.13793 | 0.14286 | 0.16 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391
яч.8 | РУ-6-2 ВМЗ
|  | ТИ | I, А | 65 | 58 | 59 | 53 | 61 | 62 | 63 | 78 | 123 | 113 | 124 | 125 | 94 | 144 | 126 | 111 | 100 | 69 | 62 | 74 | 79 | 75 | 69 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.67 | 0.84 | 1.08 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | 1.07 | 0.83 | 0.76 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.7 | 21.252 | 6.1008 | 12 | 1308.9401 | 1308.9921 | 1309.0426 | 1309.0933 | 1309.1436 | 1309.1937 | 1309.2453 | 1309.3012 | 1309.3709 | 1309.4613 | 1309.5659 | 1309.6706 | 1309.7756 | 1309.8588 | 1309.9706 | 1310.0823 | 1310.1885 | 1310.2777 | 1310.3472 | 1310.4103 | 1310.4698 | 1310.5313 | 1310.593 | 1310.6531 | 1310.7111
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.39 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.24 | 0.57 | 0.5 | 0.45 | 0.31 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 322.6594 | 322.6696 | 322.6802 | 322.6905 | 322.7007 | 322.7102 | 322.7201 | 322.7318 | 322.7476 | 322.7805 | 322.8226 | 322.8612 | 322.9035 | 322.9235 | 322.9707 | 323.0127 | 323.0498 | 323.0753 | 323.0892 | 323.1021 | 323.113 | 323.1262 | 323.1411 | 323.1547 | 323.1678
|  |  | tgφ | 0.19355 | 0.21311 | 0.19672 | 0.2 | 0.18333 | 0.19355 | 0.20896 | 0.22619 | 0.36111 | 0.40476 | 0.36508 | 0.40476 | 0.24 | 0.42537 | 0.37313 | 0.35433 | 0.28972 | 0.20482 | 0.19737 | 0.1831 | 0.21622 | 0.24324 | 0.22222 | 0.22857
яч.9 | РП-кв.20-1
|  | ТИ | I, А | 98 | 98 | 95 | 95 | 100 | 112 | 123 | 142 | 157 | 165 | 168 | 176 | 183 | 182 | 174 | 174 | 172 | 161 | 152 | 146 | 138 | 125 | 114 | 109
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.05 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.08 | 1.21 | 1.4 | 1.55 | 1.71 | 1.76 | 1.76 | 1.85 | 1.88 | 1.85 | 1.8 | 1.77 | 1.68 | 1.6 | 1.51 | 1.43 | 1.35 | 1.23 | 1.14 | 34.5514 | 9.9322 | 4.8 | 3783.9418 | 3784.1603 | 3784.3685 | 3784.5734 | 3784.7752 | 3784.9823 | 3785.2083 | 3785.4598 | 3785.7524 | 3786.0749 | 3786.4311 | 3786.7968 | 3787.1634 | 3787.5484 | 3787.9396 | 3788.3247 | 3788.7005 | 3789.0697 | 3789.4201 | 3789.7524 | 3790.0677 | 3790.3661 | 3790.6469 | 3790.903 | 3791.14
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |  |  |  | 1342.5241 | 1342.6021 | 1342.6792 | 1342.7563 | 1342.8329 | 1342.9088 | 1342.9866 | 1343.0652 | 1343.1497 | 1343.2383 | 1343.3252 | 1343.415 | 1343.5043 | 1343.6041 | 1343.7028 | 1343.8012 | 1343.8981 | 1343.9969 | 1344.0934 | 1344.183 | 1344.2687 | 1344.3531 | 1344.4348 | 1344.5148 | 1344.5933
|  |  | tgφ | 0.35238 | 0.37 | 0.37755 | 0.38144 | 0.36364 | 0.34259 | 0.31405 | 0.29286 | 0.27742 | 0.24561 | 0.24432 | 0.24432 | 0.25946 | 0.25 | 0.25405 | 0.26111 | 0.26554 | 0.27381 | 0.26875 | 0.27152 | 0.28671 | 0.28889 | 0.30894 | 0.33333
яч.10 | РП-Аэропорта-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 2.7862 | 0.47514 | 0.6 | 2651.8743 | 2652.0224 | 2652.1732 | 2652.3235 | 2652.4731 | 2652.6242 | 2652.7797 | 2652.9919 | 2653.2204 | 2653.4768 | 2653.7112 | 2653.9557 | 2654.1974 | 2654.4444 | 2654.6936 | 2654.9405 | 2655.1696 | 2655.3835 | 2655.5615 | 2655.7229 | 2655.8883 | 2656.0499 | 2656.2113 | 2656.3671 | 2656.518
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 690.8999 | 690.9296 | 690.9619 | 690.9959 | 691.0296 | 691.0617 | 691.0932 | 691.1311 | 691.1609 | 691.2121 | 691.2414 | 691.2652 | 691.2884 | 691.3198 | 691.3756 | 691.4264 | 691.4549 | 691.4881 | 691.5199 | 691.5502 | 691.58 | 691.6085 | 691.6367 | 691.6646 | 691.6918
|  |  | tgφ | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.15385 | 0.14286 | 0.2 | 0.14286 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | 0.2 | 0.2 | 0.14286 | 0.15385 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.22222
яч.11 | Т-5-1000
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 5.1883 | 0.0002 | 0.2 | 18630.7275 | 18631.5425 | 18632.3415 | 18633.197 | 18634.0255 | 18634.84 | 18635.68 | 18636.686 | 18637.8025 | 18639.1625 | 18640.5585 | 18642.005 | 18643.4795 | 18644.9105 | 18646.431 | 18647.943 | 18649.3645 | 18650.562 | 18651.6275 | 18652.501 | 18653.354 | 18654.2005 | 18655.0115 | 18655.842 | 18656.669
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1018.6645 | 1018.6645 | 1018.6645 | 1018.6645 | 1018.6645 | 1018.6645 | 1018.6645 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.665 | 1018.6655 | 1018.6655 | 1018.6655 | 1018.6655 | 1018.6655 | 1018.6655 | 1018.6655
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | Т-4-630
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935 | 19232.7935
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467 | 148.467
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | СОК-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284 | 285.9284
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118 | 206.2118
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0038 | 0.2 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.6735 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674 | 50.674
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.8485 | 8.849 | 8.85 | 8.8505 | 8.8515 | 8.8525 | 8.853 | 8.854 | 8.855 | 8.8555 | 8.8565 | 8.857 | 8.858 | 8.859 | 8.8595 | 8.8605 | 8.861 | 8.862 | 8.863 | 8.8635 | 8.8645 | 8.865 | 8.866 | 8.867 | 8.8675
tgφ
яч.16 | КТП Депо
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | ЦМК 1
|  | ТИ | I, А | 27 | 30 | 31 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 54 | 44 | 51 | 43 | 45 | 54 | 47 | 56 | 38 | 32 | 32 | 38 | 38 | 34 | 34 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.38 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 8.5392 | 6.0154 | 4.8 | 1479.7603 | 1479.8191 | 1479.8776 | 1479.936 | 1479.9959 | 1480.0552 | 1480.1139 | 1480.1737 | 1480.2368 | 1480.3167 | 1480.4065 | 1480.4997 | 1480.5941 | 1480.6734 | 1480.7737 | 1480.8719 | 1480.9684 | 1481.0564 | 1481.1259 | 1481.1893 | 1481.2547 | 1481.3269 | 1481.3983 | 1481.4714 | 1481.5393
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |  |  |  | 1113.6222 | 1113.6636 | 1113.7053 | 1113.7469 | 1113.7895 | 1113.8314 | 1113.8726 | 1113.9132 | 1113.9528 | 1114.0088 | 1114.0785 | 1114.1506 | 1114.2207 | 1114.2758 | 1114.3501 | 1114.4224 | 1114.493 | 1114.5587 | 1114.6052 | 1114.6502 | 1114.6957 | 1114.7395 | 1114.786 | 1114.8313 | 1114.8754
|  |  | tgφ | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.68966 | 0.71429 | 0.71429 | 0.65517 | 0.63333 | 0.71053 | 0.76744 | 0.77778 | 0.75556 | 0.68421 | 0.75 | 0.74468 | 0.73913 | 0.7619 | 0.66667 | 0.73333 | 0.70968 | 0.6 | 0.64706 | 0.62857 | 0.63636
яч.21 | ЦПД
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02592 | 0.00036 | 3.6 | 829.7614 | 829.7617 | 829.762 | 829.7623 | 829.7626 | 829.7629 | 829.7632 | 829.7635 | 829.7638 | 829.7641 | 829.7644 | 829.7647 | 829.765 | 829.7653 | 829.7656 | 829.7659 | 829.7662 | 829.7665 | 829.7668 | 829.7671 | 829.7674 | 829.7677 | 829.768 | 829.7683 | 829.7686
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1111 | 468.1112 | 468.1112 | 468.1112 | 468.1112
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | РП-кв.20-2
|  | ТИ | I, А | 61 | 58 | 53 | 60 | 56 | 61 | 67 | 74 | 82 | 83 | 89 | 94 | 100 | 98 | 99 | 102 | 106 | 101 | 107 | 101 | 95 | 91 | 74 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.87 | 0.93 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | 1.07 | 0.98 | 0.87 | 0.76 | 21.2722 | 5.1557 | 4.8 | 19495.1064 | 19495.2451 | 19495.376 | 19495.5021 | 19495.6267 | 19495.7545 | 19495.891 | 19496.04 | 19496.2011 | 19496.3741 | 19496.5563 | 19496.7497 | 19496.9506 | 19497.1711 | 19497.3924 | 19497.6147 | 19497.8406 | 19498.075 | 19498.3039 | 19498.5379 | 19498.7712 | 19498.9938 | 19499.1989 | 19499.3793 | 19499.5381
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |  |  |  | 7426.6846 | 7426.7274 | 7426.7704 | 7426.8129 | 7426.8548 | 7426.8966 | 7426.9383 | 7426.9794 | 7427.0224 | 7427.0691 | 7427.1099 | 7427.152 | 7427.1935 | 7427.2416 | 7427.2887 | 7427.3361 | 7427.3822 | 7427.4292 | 7427.4772 | 7427.5252 | 7427.5744 | 7427.6227 | 7427.6694 | 7427.7144 | 7427.7587
|  |  | tgφ | 0.31343 | 0.33333 | 0.32787 | 0.33333 | 0.32787 | 0.30303 | 0.27778 | 0.27273 | 0.26506 | 0.22989 | 0.21505 | 0.20833 | 0.21698 | 0.21698 | 0.21495 | 0.2037 | 0.20354 | 0.20909 | 0.20536 | 0.21429 | 0.21495 | 0.22449 | 0.25287 | 0.27632
яч.25 | КТП-44
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.2136 | 0.46872 | 1.8 | 3389.691 | 3389.7084 | 3389.726 | 3389.7436 | 3389.7612 | 3389.7792 | 3389.7961 | 3389.8123 | 3389.8315 | 3389.8723 | 3389.9139 | 3389.9561 | 3389.9997 | 3390.0463 | 3390.0938 | 3390.1422 | 3390.19 | 3390.2337 | 3390.2537 | 3390.2738 | 3390.2929 | 3390.3115 | 3390.3294 | 3390.3473 | 3390.3652
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1978.2567 | 1978.2674 | 1978.2784 | 1978.2893 | 1978.3002 | 1978.3109 | 1978.3206 | 1978.3298 | 1978.3408 | 1978.3517 | 1978.3593 | 1978.3684 | 1978.3788 | 1978.3918 | 1978.4062 | 1978.42 | 1978.4336 | 1978.4466 | 1978.4564 | 1978.466 | 1978.4761 | 1978.4862 | 1978.4964 | 1978.5067 | 1978.5171
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.28571 | 0.14286 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.22222 | 0.22222 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
яч.26 | Электроцех 2 | расчет | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177 | 794.5177
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605 | 285.3605
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ТП-68-1
|  | ТИ | I, А | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 31 | 33 | 33 | 34 | 37 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 31 | 27 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.27 | 7.6329 | 1.7024 | 1.8 | 1953.0659 | 1953.2029 | 1953.3293 | 1953.4527 | 1953.5746 | 1953.6985 | 1953.8335 | 1953.9999 | 1954.173 | 1954.3659 | 1954.5505 | 1954.7344 | 1954.9293 | 1955.1275 | 1955.3341 | 1955.5419 | 1955.743 | 1955.9446 | 1956.158 | 1956.3792 | 1956.5919 | 1956.7995 | 1956.99 | 1957.1562 | 1957.3064
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 500.563 | 500.5993 | 500.6356 | 500.6716 | 500.7082 | 500.7443 | 500.7801 | 500.8171 | 500.8564 | 500.8973 | 500.9303 | 500.9639 | 501.0033 | 501.0443 | 501.086 | 501.1276 | 501.1702 | 501.212 | 501.254 | 501.2982 | 501.3429 | 501.3856 | 501.4279 | 501.4691 | 501.5088
|  |  | tgφ | 0.28 | 0.30435 | 0.27273 | 0.31818 | 0.27273 | 0.25 | 0.23333 | 0.22581 | 0.2 | 0.18182 | 0.18182 | 0.2 | 0.19444 | 0.21622 | 0.18919 | 0.22222 | 0.22222 | 0.21053 | 0.2 | 0.21053 | 0.21622 | 0.23529 | 0.23333 | 0.25926
яч.29 | ТП-11 (ВЖД)
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261 | 7.8261
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589 | 27.6589
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.30 | ТП-68-2
|  | ТИ | I, А | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 23 | 27 | 24 | 23 | 23 | 29 | 24 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 31 | 28 | 30 | 26 | 22 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 5.9485 | 1.701 | 1.8 | 2589.3178 | 2589.4304 | 2589.5343 | 2589.6306 | 2589.7275 | 2589.8267 | 2589.9407 | 2590.0723 | 2590.2094 | 2590.3457 | 2590.4832 | 2590.6207 | 2590.7633 | 2590.9142 | 2591.0638 | 2591.2158 | 2591.373 | 2591.5395 | 2591.6974 | 2591.8679 | 2592.0377 | 2592.2038 | 2592.359 | 2592.4989 | 2592.6225
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 840.5322 | 840.5671 | 840.6028 | 840.6371 | 840.6729 | 840.7064 | 840.742 | 840.7808 | 840.8197 | 840.8621 | 840.9009 | 840.9408 | 840.9814 | 841.0252 | 841.0671 | 841.1096 | 841.1518 | 841.197 | 841.24 | 841.2823 | 841.3238 | 841.3632 | 841.4024 | 841.4408 | 841.4772
|  |  | tgφ | 0.3 | 0.31579 | 0.35294 | 0.35294 | 0.33333 | 0.28571 | 0.29167 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.26923 | 0.2963 | 0.2963 | 0.2963 | 0.28571 | 0.26667 | 0.28571 | 0.25806 | 0.22581 | 0.23333 | 0.25 | 0.28 | 0.31818
яч.31 | Электроцех 1
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.0206 | 0.33876 | 3.6 | 1142.4708 | 1142.4816 | 1142.4922 | 1142.503 | 1142.5138 | 1142.5245 | 1142.5353 | 1142.546 | 1142.557 | 1142.5725 | 1142.5861 | 1142.6034 | 1142.6158 | 1142.6279 | 1142.6443 | 1142.657 | 1142.6696 | 1142.6811 | 1142.6918 | 1142.7025 | 1142.7131 | 1142.7237 | 1142.7336 | 1142.7435 | 1142.7543
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 618.0542 | 618.0575 | 618.0609 | 618.0643 | 618.0677 | 618.071 | 618.0743 | 618.0776 | 618.0808 | 618.0885 | 618.0924 | 618.1012 | 618.1044 | 618.1077 | 618.1152 | 618.1186 | 618.1223 | 618.1262 | 618.1294 | 618.1325 | 618.1356 | 618.1387 | 618.1419 | 618.1451 | 618.1483
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.32 | КТП-Печорская
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 1.0573 | 0.21348 | 3.6 | 21627.9284 | 21627.9355 | 21627.9425 | 21627.9496 | 21627.9567 | 21627.9669 | 21627.9774 | 21627.9873 | 21627.9936 | 21628.0018 | 21628.0129 | 21628.0259 | 21628.0383 | 21628.0534 | 21628.0686 | 21628.0872 | 21628.1064 | 21628.1239 | 21628.1398 | 21628.1553 | 21628.17 | 21628.1856 | 21628.2001 | 21628.2108 | 21628.2221
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 12037.8316 | 12037.8341 | 12037.8365 | 12037.839 | 12037.8415 | 12037.8452 | 12037.8491 | 12037.8528 | 12037.8552 | 12037.8575 | 12037.8594 | 12037.8617 | 12037.8638 | 12037.8659 | 12037.8682 | 12037.8707 | 12037.8738 | 12037.8768 | 12037.8787 | 12037.8805 | 12037.8828 | 12037.8847 | 12037.8867 | 12037.8889 | 12037.8909
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.16667 | 0.2 | 0.25 | 0.25
яч.34 | КТП ЦМК-2-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 16 | 14 | 13 | 8 | 13 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.05 | 2.21 | 1.3216 | 3.6 | 306.22 | 306.2395 | 306.259 | 306.2786 | 306.298 | 306.3175 | 306.3369 | 306.3568 | 306.3829 | 306.413 | 306.4482 | 306.4841 | 306.518 | 306.5391 | 306.5762 | 306.6071 | 306.6358 | 306.6658 | 306.6933 | 306.7183 | 306.7437 | 306.7675 | 306.7935 | 306.8201 | 306.8339
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0 |  |  |  | 308.392 | 308.4011 | 308.4104 | 308.4197 | 308.4289 | 308.4379 | 308.4468 | 308.4555 | 308.4709 | 308.4925 | 308.5238 | 308.5517 | 308.5727 | 308.5827 | 308.6063 | 308.6275 | 308.6457 | 308.6641 | 308.6817 | 308.6963 | 308.7124 | 308.7247 | 308.7406 | 308.7581 | 308.7591
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.66667 | 0.72727 | 0.84615 | 0.76923 | 0.66667 | 0.5 | 0.61538 | 0.72727 | 0.7 | 0.63636 | 0.6 | 0.55556 | 0.66667 | 0.44444 | 0.66667 | 0.6 | 0
яч.35 | КТП-ЦМК-2-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00108 | 0.01692 | 3.6 | 503.0601 | 503.0601 | 503.0601 | 503.0601 | 503.0601 | 503.0601 | 503.0601 | 503.0602 | 503.0602 | 503.0602 | 503.0602 | 503.0602 | 503.0602 | 503.0602 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0603 | 503.0604 | 503.0604 | 503.0604
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 584.357 | 584.3572 | 584.3574 | 584.3576 | 584.3578 | 584.358 | 584.3582 | 584.3584 | 584.3586 | 584.3588 | 584.359 | 584.3592 | 584.3594 | 584.3596 | 584.3598 | 584.36 | 584.3602 | 584.3604 | 584.3605 | 584.3607 | 584.3609 | 584.3611 | 584.3613 | 584.3615 | 584.3617
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.38 | пос.ВМЗ
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21384 | 0.13884 | 1.2 | 561.3499 | 561.3577 | 561.3656 | 561.3733 | 561.381 | 561.388 | 561.3954 | 561.4028 | 561.4105 | 561.418 | 561.4255 | 561.4331 | 561.4405 | 561.4482 | 561.4557 | 561.4631 | 561.4705 | 561.478 | 561.4857 | 561.4933 | 561.5009 | 561.5086 | 561.5162 | 561.5223 | 561.5281
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 407.1943 | 407.1994 | 407.2045 | 407.2096 | 407.2145 | 407.2192 | 407.224 | 407.2287 | 407.2337 | 407.2386 | 407.2435 | 407.2484 | 407.2532 | 407.2582 | 407.263 | 407.2678 | 407.2726 | 407.2775 | 407.2824 | 407.2874 | 407.2923 | 407.2973 | 407.3023 | 407.3063 | 407.31
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.19 | 4.06 | 4 | 3.97 | 4 | 4.24 | 4.68 | 5.2 | 6.01 | 6.46 | 6.63 | 6.68 | 6.52 | 7.12 | 7.08 | 6.88 | 6.54 | 5.93 | 5.74 | 5.56 | 5.48 | 5.23 | 4.92 | 4.55
|  |  | Q, МВАр | 1.37 | 1.38 | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 1.36 | 1.41 | 1.52 | 1.88 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 2.22 | 2.1 | 2.02 | 1.87 | 1.61 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.53 | 1.48 | 1.4
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5.2036 | 4.6948 | 5.2133 | 5.2506 | 5.4374 | 5.1454 | 4.2945 | 4.936 | 4.7544 | 4.4379 | 3.913 | 4.4349 | 4.2584 | 4.1723 | 4.065 | 4.0446 | 3.9648 | 4.2003 | 4.1736 | 4.6312 | 3.8596 | 4.562 | 4.466 | 4.6122
|  |  | Q, % | 1.4388 | 1.4286 | 3.5714 | 2.8571 | 2.2059 | 2.8571 | 1.3986 | 0.65359 | 3.0928 | 3.8835 | 3.4146 | 2.9412 | 3.9773 | 2.6316 | 4.1096 | 2.4155 | 2.0942 | 1.8293 | 1.2739 | 1.9355 | 1.3072 | 1.2903 | 3.268 | 1.4085
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.22
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | дист. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.39 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 442 | 466 | 461 | 468 | 553 | 465 | 491 | 528 | 428 | 482 | 382 | 322 | 338 | 507 | 433 | 423 | 409 | 445 | 482 | 490 | 475 | 448 | 542 | 521
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.2 | 4.53 | 4.35 | 4.04 | 4.71 | 4.16 | 4.81 | 4.41 | 3.68 | 4.16 | 3.44 | 3.27 | 3.03 | 4.33 | 4.04 | 3.73 | 3.58 | 3.76 | 4.04 | 4.22 | 3.96 | 3.8 | 4 | 3.75 | 96.0044 | 76.5576 | 25.2 | 22716.9085 | 22717.0753 | 22717.2552 | 22717.428 | 22717.5883 | 22717.7752 | 22717.9402 | 22718.1309 | 22718.3059 | 22718.4521 | 22718.6173 | 22718.7539 | 22718.8835 | 22719.0036 | 22719.1755 | 22719.336 | 22719.484 | 22719.6261 | 22719.7752 | 22719.9356 | 22720.103 | 22720.2601 | 22720.4107 | 22720.5694 | 22720.7182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.61 | 3.82 | 3.51 | 3.22 | 3.92 | 3.3 | 3.91 | 3.7 | 2.91 | 3.35 | 2.31 | 2.16 | 2.19 | 3.21 | 3.06 | 2.85 | 2.81 | 3.06 | 3.36 | 3.41 | 3.34 | 3.05 | 3.33 | 3.16 |  |  |  | 13663.6494 | 13663.7925 | 13663.9439 | 13664.0833 | 13664.211 | 13664.3666 | 13664.4974 | 13664.6526 | 13664.7995 | 13664.915 | 13665.0481 | 13665.1398 | 13665.2256 | 13665.3124 | 13665.4397 | 13665.5612 | 13665.6743 | 13665.7859 | 13665.9075 | 13666.041 | 13666.1763 | 13666.3087 | 13666.4299 | 13666.5622 | 13666.6874
|  |  | tgφ | 0.85952 | 0.84327 | 0.8069 | 0.79703 | 0.83227 | 0.79327 | 0.81289 | 0.839 | 0.79076 | 0.80529 | 0.67151 | 0.66055 | 0.72277 | 0.74134 | 0.75743 | 0.76408 | 0.78492 | 0.81383 | 0.83168 | 0.80806 | 0.84343 | 0.80263 | 0.8325 | 0.84267
яч.28 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 355 | 302 | 274 | 237 | 315 | 234 | 300 | 278 | 288 | 330 | 258 | 262 | 278 | 286 | 261 | 259 | 299 | 303 | 317 | 265 | 280 | 260 | 320 | 264
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.53 | 3.18 | 2.91 | 2.57 | 3.31 | 2.78 | 3.17 | 3.33 | 3.13 | 3.52 | 2.91 | 2.8 | 2.94 | 3.09 | 2.96 | 2.91 | 3.19 | 3.2 | 3.33 | 3.1 | 3.41 | 3.13 | 3.36 | 3.14 | 74.9146 | 24.1114 | 25.2 | 56.9269 | 57.0671 | 57.1933 | 57.3086 | 57.4107 | 57.5419 | 57.6523 | 57.7782 | 57.9103 | 58.0345 | 58.1743 | 58.2898 | 58.4011 | 58.5177 | 58.6402 | 58.7577 | 58.8732 | 58.9999 | 59.1267 | 59.2588 | 59.382 | 59.5174 | 59.6416 | 59.7749 | 59.8997
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.58 | 1.32 | 1.02 | 0.56 | 1.42 | 0.73 | 1.2 | 1.38 | 0.8 | 1.36 | 0.61 | 0.47 | 0.66 | 0.86 | 0.71 | 0.73 | 0.86 | 1.01 | 1.27 | 1.09 | 1.28 | 0.94 | 1.24 | 1.02 |  |  |  | 21.3204 | 21.3832 | 21.4357 | 21.4762 | 21.4983 | 21.5545 | 21.5834 | 21.6312 | 21.6858 | 21.7175 | 21.7715 | 21.7957 | 21.8143 | 21.8403 | 21.8745 | 21.9026 | 21.9317 | 21.9657 | 22.0056 | 22.056 | 22.0994 | 22.1503 | 22.1876 | 22.2369 | 22.2772
|  |  | tgφ | 0.44759 | 0.41509 | 0.35052 | 0.2179 | 0.429 | 0.26259 | 0.37855 | 0.41441 | 0.25559 | 0.38636 | 0.20962 | 0.16786 | 0.22449 | 0.27832 | 0.23986 | 0.25086 | 0.26959 | 0.31562 | 0.38138 | 0.35161 | 0.37537 | 0.30032 | 0.36905 | 0.32484
яч.31 | Резерв
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.73 | 7.71 | 7.26 | 6.61 | 8.02 | 6.94 | 7.98 | 7.74 | 6.81 | 7.68 | 6.35 | 6.07 | 5.97 | 7.42 | 7 | 6.64 | 6.77 | 6.96 | 7.37 | 7.32 | 7.37 | 6.93 | 7.36 | 6.89
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.19 | 5.14 | 4.53 | 3.78 | 5.34 | 4.03 | 5.11 | 5.08 | 3.71 | 4.71 | 2.92 | 2.63 | 2.85 | 4.07 | 3.77 | 3.58 | 3.67 | 4.07 | 4.63 | 4.5 | 4.62 | 3.99 | 4.57 | 4.18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 9.3107 | 9.2663 | 8.5574 | 7.6145 | 9.6351 | 8.0252 | 9.4759 | 9.2582 | 7.755 | 9.0092 | 6.9892 | 6.6153 | 6.6154 | 8.4629 | 7.9507 | 7.5436 | 7.7008 | 8.0627 | 8.7037 | 8.5926 | 8.6984 | 7.9966 | 8.6634 | 8.0588
| ТСН-1 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.8 |  | 40 | 2894.67 | 2894.6708 | 2894.6717 | 2894.6725 | 2894.6733 | 2894.6742 | 2894.675 | 2894.6758 | 2894.6767 | 2894.6775 | 2894.6783 | 2894.6792 | 2894.68 | 2894.6808 | 2894.6817 | 2894.6825 | 2894.6833 | 2894.6842 | 2894.685 | 2894.6858 | 2894.6867 | 2894.6875 | 2894.6883 | 2894.6892 | 2894.69
| ТСН-2 35 кВ старый щит | счетчик | P, кВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.2 |  | 40 | 8585.88 | 8585.8812 | 8585.8825 | 8585.8837 | 8585.885 | 8585.8862 | 8585.8875 | 8585.8887 | 8585.89 | 8585.8912 | 8585.8925 | 8585.8937 | 8585.895 | 8585.8962 | 8585.8975 | 8585.8987 | 8585.9 | 8585.9012 | 8585.9025 | 8585.9037 | 8585.905 | 8585.9062 | 8585.9075 | 8585.9087 | 8585.91
| ТСН-1 35 кВ новый щит | счетчик | P, кВт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 12 |  | 100 | 112.28 | 112.285 | 112.29 | 112.295 | 112.3 | 112.305 | 112.31 | 112.315 | 112.32 | 112.325 | 112.33 | 112.335 | 112.34 | 112.345 | 112.35 | 112.355 | 112.36 | 112.365 | 112.37 | 112.375 | 112.38 | 112.385 | 112.39 | 112.395 | 112.4
| ТСН-2 35 кВ новый щит | счетчик | P, кВт | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 187 |  | 100 | 1529.1 | 1529.1779 | 1529.2558 | 1529.3337 | 1529.4117 | 1529.4896 | 1529.5675 | 1529.6454 | 1529.7233 | 1529.8012 | 1529.8792 | 1529.9571 | 1530.035 | 1530.1129 | 1530.1908 | 1530.2687 | 1530.3467 | 1530.4246 | 1530.5025 | 1530.5804 | 1530.6583 | 1530.7362 | 1530.8142 | 1530.8921 | 1530.97
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5
яч.3 | Вентствол-3 №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000756 | 0.036288 | 3.78 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0531 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0532 | 146.0533 | 146.0533 | 146.0533 | 146.0533 | 146.0533
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 290.3108 | 290.3112 | 290.3116 | 290.312 | 290.3124 | 290.3128 | 290.3132 | 290.3136 | 290.314 | 290.3144 | 290.3148 | 290.3152 | 290.3156 | 290.316 | 290.3164 | 290.3168 | 290.3172 | 290.3176 | 290.318 | 290.3184 | 290.3188 | 290.3192 | 290.3196 | 290.32 | 290.3204
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | КБ №4
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ВЦ-5 №1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3092 | 0.35456 | 7.56 | 6700.9474 | 6700.9491 | 6700.9508 | 6700.9525 | 6700.9542 | 6700.9559 | 6700.9576 | 6700.9593 | 6700.961 | 6700.9627 | 6700.9644 | 6700.9661 | 6700.9679 | 6700.9696 | 6700.9713 | 6700.973 | 6700.9747 | 6700.9764 | 6700.9781 | 6700.9798 | 6700.9815 | 6700.9832 | 6700.9849 | 6700.9866 | 6700.9883
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 177.5209 | 177.5228 | 177.5247 | 177.5267 | 177.5287 | 177.5306 | 177.5325 | 177.5344 | 177.5363 | 177.5383 | 177.5402 | 177.5423 | 177.5444 | 177.5465 | 177.5485 | 177.5504 | 177.5523 | 177.5543 | 177.5562 | 177.5581 | 177.56 | 177.5619 | 177.5639 | 177.5658 | 177.5678
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
яч.6 | Вентствол-3 №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858 | 104.0858
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626 | 237.4626
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КБ №1
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Породный ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003024 | 0.014112 | 2.52 | 5.4359 | 5.436 | 5.436 | 5.4361 | 5.4361 | 5.4362 | 5.4362 | 5.4363 | 5.4363 | 5.4363 | 5.4364 | 5.4364 | 5.4365 | 5.4365 | 5.4366 | 5.4366 | 5.4367 | 5.4367 | 5.4368 | 5.4368 | 5.4369 | 5.4369 | 5.437 | 5.437 | 5.4371
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4039 | 0.4041 | 0.4044 | 0.4046 | 0.4048 | 0.4051 | 0.4053 | 0.4055 | 0.4058 | 0.406 | 0.4062 | 0.4065 | 0.4067 | 0.4069 | 0.4072 | 0.4074 | 0.4076 | 0.4079 | 0.4081 | 0.4083 | 0.4086 | 0.4088 | 0.409 | 0.4093 | 0.4095
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ВЦ-5 №2
|  | ТИ | I, А | 145 | 135 | 137 | 130 | 133 | 137 | 138 | 132 | 135 | 138 | 134 | 140 | 149 | 140 | 141 | 138 | 140 | 145 | 139 | 136 | 136 | 136 | 139 | 135
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 1.56 | 1.5 | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.47 | 1.45 | 1.46 | 20.7628 | 0 | 7.56 | 5000.2569 | 5000.3701 | 5000.4836 | 5000.5962 | 5000.7086 | 5000.8225 | 5000.9354 | 5001.0497 | 5001.1632 | 5001.2774 | 5001.3913 | 5001.5053 | 5001.6217 | 5001.7492 | 5001.8678 | 5001.9825 | 5002.0968 | 5002.2109 | 5002.323 | 5002.437 | 5002.5505 | 5002.6628 | 5002.7777 | 5002.89 | 5003.0033
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751 | 277.1751
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | Мех.цех
|  | ТИ | I, А | 29 | 29 | 32 | 30 | 28 | 33 | 39 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 34 | 32 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.4 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 6.7224 | 1.8669 | 3.78 | 2945.466 | 2945.5315 | 2945.5952 | 2945.6584 | 2945.7206 | 2945.7791 | 2945.8415 | 2945.9203 | 2946.0139 | 2946.1106 | 2946.1999 | 2946.2891 | 2946.381 | 2946.4791 | 2946.5742 | 2946.6579 | 2946.7332 | 2946.7973 | 2946.8582 | 2946.9202 | 2946.9877 | 2947.0534 | 2947.12 | 2947.182 | 2947.2444
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1510.7095 | 1510.7294 | 1510.7481 | 1510.7667 | 1510.7856 | 1510.8035 | 1510.822 | 1510.8406 | 1510.8617 | 1510.888 | 1510.9134 | 1510.9413 | 1510.9661 | 1510.9908 | 1511.0132 | 1511.0319 | 1511.0505 | 1511.0691 | 1511.0871 | 1511.1049 | 1511.1231 | 1511.1414 | 1511.1603 | 1511.1818 | 1511.2034
|  |  | tgφ | 0.22857 | 0.20588 | 0.20588 | 0.20588 | 0.21875 | 0.20588 | 0.175 | 0.17778 | 0.21277 | 0.22727 | 0.25 | 0.2 | 0.19149 | 0.17391 | 0.16667 | 0.18421 | 0.20588 | 0.21212 | 0.21212 | 0.19444 | 0.2 | 0.2 | 0.24242 | 0.23529
яч.12 | КБ №2
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ОБ.Ф-КА №2
|  | ТИ | I, А | 59 | 53 | 53 | 51 | 54 | 52 | 56 | 57 | 63 | 63 | 43 | 46 | 50 | 52 | 60 | 57 | 52 | 48 | 49 | 57 | 48 | 49 | 53 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.44 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 6.0049 | 8.1777 | 7.56 | 7377.3695 | 7377.4018 | 7377.4344 | 7377.466 | 7377.4981 | 7377.5345 | 7377.5692 | 7377.6076 | 7377.65 | 7377.6944 | 7377.7363 | 7377.768 | 7377.7924 | 7377.8178 | 7377.8516 | 7377.8861 | 7377.9169 | 7377.9462 | 7377.9752 | 7378.0058 | 7378.0366 | 7378.0674 | 7378.098 | 7378.1309 | 7378.1638
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.4 | 0.39 | 0.46 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 |  |  |  | 7805.656 | 7805.7079 | 7805.761 | 7805.8133 | 7805.8625 | 7805.9129 | 7805.9609 | 7806.0139 | 7806.0658 | 7806.1132 | 7806.1578 | 7806.1835 | 7806.2045 | 7806.2326 | 7806.2784 | 7806.3239 | 7806.3681 | 7806.4117 | 7806.4552 | 7806.5013 | 7806.5487 | 7806.5937 | 7806.6395 | 7806.6879 | 7806.7377
|  |  | tgφ | 0.88636 | 0.88889 | 0.90909 | 0.84091 | 0.79167 | 0.78261 | 0.81633 | 0.75 | 0.85185 | 0.65385 | 0.65909 | 0.68421 | 1.0513 | 0.76087 | 0.73913 | 1 | 0.78571 | 0.78571 | 0.81395 | 0.83721 | 0.7907 | 0.81395 | 0.82222 | 0.84444
яч.15 | ТП-95
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006048 | 0.065772 | 2.52 | 857.2145 | 857.2145 | 857.2145 | 857.2145 | 857.2145 | 857.2146 | 857.2146 | 857.2146 | 857.2146 | 857.2146 | 857.2146 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2147 | 857.2148 | 857.2148 | 857.2148 | 857.2148 | 857.2148 | 857.2169
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 748.8138 | 748.814 | 748.8142 | 748.8144 | 748.8146 | 748.8148 | 748.815 | 748.8152 | 748.8154 | 748.8156 | 748.8158 | 748.816 | 748.8162 | 748.8164 | 748.8166 | 748.8168 | 748.817 | 748.8172 | 748.8174 | 748.8176 | 748.8178 | 748.818 | 748.8181 | 748.8183 | 748.8399
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Угольный ПМ №1
|  | расчет | I, А | 98 | 105 | 57 | 8 | 102 | 28 | 110 | 108 | 8 | 83 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 8 | 45 | 83 | 71 | 84 | 33 | 74 | 53
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.68 | 0.73 | 0.39 | 0.04 | 0.7 | 0.17 | 0.77 | 0.72 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 0.58 | 0.51 | 0.57 | 0.22 | 0.5 | 0.34 | 8.1567 | 10.4986 | 2.52 | 8579.1231 | 8579.3924 | 8579.6827 | 8579.8387 | 8579.8531 | 8580.1311 | 8580.1977 | 8580.5014 | 8580.787 | 8580.8016 | 8581.0287 | 8581.0434 | 8581.058 | 8581.0727 | 8581.0879 | 8581.1239 | 8581.1384 | 8581.1528 | 8581.2791 | 8581.5111 | 8581.7117 | 8581.9385 | 8582.0248 | 8582.225 | 8582.3599
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.84 | 0.9 | 0.49 | 0.08 | 0.88 | 0.25 | 0.94 | 0.93 | 0.08 | 0.72 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | 0.37 | 0.7 | 0.6 | 0.71 | 0.29 | 0.61 | 0.46 |  |  |  | 11650.5516 | 11650.8863 | 11651.2415 | 11651.4344 | 11651.466 | 11651.8152 | 11651.9135 | 11652.2854 | 11652.6556 | 11652.6873 | 11652.9717 | 11653.0045 | 11653.0371 | 11653.0703 | 11653.1025 | 11653.1711 | 11653.2021 | 11653.2336 | 11653.3816 | 11653.6592 | 11653.8988 | 11654.1793 | 11654.294 | 11654.5353 | 11654.7177
|  |  | tgφ | 1.2353 | 1.2329 | 1.2564 | 2 | 1.2571 | 1.4706 | 1.2208 | 1.2917 | 2 | 1.2632 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8889 | 2 | 2 | 1.1562 | 1.2069 | 1.1765 | 1.2456 | 1.3182 | 1.22 | 1.3529
яч.18 | Вспомог. ПМ №2 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911 | 4.3911
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797 | 3.9797
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземн.№7
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 | 0.021168 | 5.04 | 1587.6686 | 1587.6694 | 1587.671 | 1587.6718 | 1587.6726 | 1587.6735 | 1587.6743 | 1587.6751 | 1587.6759 | 1587.6767 | 1587.6775 | 1587.6783 | 1587.6791 | 1587.6799 | 1587.6807 | 1587.6815 | 1587.6823 | 1587.6831 | 1587.6839 | 1587.6847 | 1587.6855 | 1587.6863 | 1587.6871 | 1587.6879 | 1587.6887
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 36.6237 | 36.6239 | 36.624 | 36.6242 | 36.6244 | 36.6246 | 36.6248 | 36.6249 | 36.6251 | 36.6253 | 36.6254 | 36.6256 | 36.6259 | 36.626 | 36.6262 | 36.6264 | 36.6266 | 36.6268 | 36.627 | 36.6271 | 36.6273 | 36.6274 | 36.6276 | 36.6278 | 36.6279
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ВНС №2
|  | расчет | I, А | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 7.7964 | 0.012285 | 1.89 | 6412.228 | 6412.4007 | 6412.5732 | 6412.7463 | 6412.9198 | 6413.0914 | 6413.2637 | 6413.4353 | 6413.607 | 6413.7797 | 6413.9514 | 6414.1234 | 6414.2949 | 6414.4663 | 6414.6365 | 6414.8079 | 6414.9789 | 6415.1508 | 6415.3229 | 6415.4942 | 6415.6657 | 6415.8371 | 6416.0092 | 6416.181 | 6416.3531
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.0379 | 8.0385 | 8.039 | 8.0395 | 8.0399 | 8.0399 | 8.04 | 8.0401 | 8.0401 | 8.0401 | 8.0401 | 8.0402 | 8.0402 | 8.0403 | 8.0406 | 8.0409 | 8.0412 | 8.0415 | 8.0418 | 8.0422 | 8.0426 | 8.0431 | 8.0436 | 8.044 | 8.0444
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.21 | Вспомог. ПМ №1 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008316 | 0.010017 | 1.89 | 6.615 | 6.6152 | 6.6154 | 6.6156 | 6.6157 | 6.6159 | 6.6161 | 6.6163 | 6.6166 | 6.6167 | 6.6169 | 6.617 | 6.6172 | 6.6174 | 6.6176 | 6.6178 | 6.618 | 6.6182 | 6.6183 | 6.6185 | 6.6187 | 6.6188 | 6.619 | 6.6192 | 6.6194
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.7984 | 7.7986 | 7.7988 | 7.799 | 7.7992 | 7.7994 | 7.7997 | 7.7999 | 7.8001 | 7.8003 | 7.8005 | 7.8008 | 7.801 | 7.8012 | 7.8015 | 7.8017 | 7.802 | 7.8022 | 7.8024 | 7.8026 | 7.8028 | 7.8031 | 7.8033 | 7.8035 | 7.8037
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн.№8 |  |  | 1: откл.: В, ШР
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001512 | 0.023688 | 5.04 | 5.6736 | 5.6736 | 5.6736 | 5.6736 | 5.6736 | 5.6737 | 5.6737 | 5.6737 | 5.6737 | 5.6737 | 5.6737 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6738 | 5.6739 | 5.6739 | 5.6739 | 5.6739 | 5.6739 | 5.6739
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.144 | 3.1442 | 3.1444 | 3.1446 | 3.1448 | 3.145 | 3.1452 | 3.1454 | 3.1456 | 3.1458 | 3.146 | 3.1462 | 3.1464 | 3.1466 | 3.1468 | 3.147 | 3.1472 | 3.1474 | 3.1476 | 3.1478 | 3.148 | 3.1482 | 3.1483 | 3.1485 | 3.1487
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Подземн.№3
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 72 | 20 | 26 | 73 | 73 | 71 | 70 | 72 | 71 | 71 | 71
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.66 | 0.18 | 0.24 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 6.8136 | 4.4135 | 5.04 | 5690.3181 | 5690.3187 | 5690.3193 | 5690.3199 | 5690.3205 | 5690.3211 | 5690.3216 | 5690.3222 | 5690.3228 | 5690.3234 | 5690.324 | 5690.3246 | 5690.3252 | 5690.4117 | 5690.5428 | 5690.5776 | 5690.6257 | 5690.7603 | 5690.8931 | 5691.0239 | 5691.1539 | 5691.2854 | 5691.4159 | 5691.5429 | 5691.67
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.42 | 0.12 | 0.16 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |  |  |  | 3165.5084 | 3165.5097 | 3165.5111 | 3165.5124 | 3165.5138 | 3165.5151 | 3165.5164 | 3165.5177 | 3165.519 | 3165.5204 | 3165.5217 | 3165.5232 | 3165.5246 | 3165.584 | 3165.6665 | 3165.6894 | 3165.7205 | 3165.8052 | 3165.8888 | 3165.971 | 3166.0531 | 3166.136 | 3166.2195 | 3166.3014 | 3166.3841
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.68182 | 0.63636 | 0.66667 | 0.66667 | 0.63235 | 0.62687 | 0.62121 | 0.62121 | 0.63636 | 0.63636 | 0.64062 | 0.65625
яч.24 | Угольный ПМ №2
|  | расчет | I, А | 104 | 86 | 51 | 2 | 98 | 23 | 69 | 86 | 2 | 70 | 11 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 34 | 68 | 56 | 70 | 26 | 63 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.73 | 0.6 | 0.34 | 0.01 | 0.66 | 0.16 | 0.47 | 0.56 | 0.01 | 0.47 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.47 | 0.38 | 0.5 | 0.18 | 0.43 | 0.22 | 6.5863 | 8.8621 | 2.52 | 8106.5435 | 8106.8319 | 8107.0706 | 8107.2064 | 8107.209 | 8107.4728 | 8107.536 | 8107.7227 | 8107.9455 | 8107.9481 | 8108.1352 | 8108.1547 | 8108.1587 | 8108.1613 | 8108.1984 | 8108.201 | 8108.2035 | 8108.206 | 8108.2926 | 8108.479 | 8108.6284 | 8108.8274 | 8108.8995 | 8109.0691 | 8109.1571
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.87 | 0.78 | 0.46 | 0.02 | 0.91 | 0.2 | 0.62 | 0.8 | 0.02 | 0.65 | 0.11 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.3 | 0.61 | 0.5 | 0.63 | 0.24 | 0.55 | 0.31 |  |  |  | 10954.2522 | 10954.5982 | 10954.908 | 10955.0892 | 10955.0986 | 10955.4608 | 10955.5414 | 10955.7864 | 10956.1054 | 10956.1145 | 10956.3732 | 10956.4159 | 10956.4261 | 10956.4354 | 10956.4968 | 10956.5056 | 10956.5145 | 10956.5234 | 10956.6429 | 10956.884 | 10957.0818 | 10957.3316 | 10957.4265 | 10957.6459 | 10957.7689
|  |  | tgφ | 1.1918 | 1.3 | 1.3529 | 2 | 1.3788 | 1.25 | 1.3191 | 1.4286 | 2 | 1.383 | 2.2 | 3 | 2 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 1.3636 | 1.2979 | 1.3158 | 1.26 | 1.3333 | 1.2791 | 1.4091
яч.25 | ВНС №1
|  | расчет | I, А | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 8.4704 | 0 | 1.89 | 6164.0932 | 6164.2802 | 6164.4663 | 6164.6534 | 6164.8409 | 6165.0262 | 6165.2134 | 6165.3986 | 6165.5848 | 6165.7718 | 6165.9583 | 6166.1459 | 6166.3336 | 6166.5218 | 6166.7073 | 6166.8939 | 6167.0805 | 6167.268 | 6167.456 | 6167.6426 | 6167.8282 | 6168.0142 | 6168.201 | 6168.3876 | 6168.5749
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696 | 5.3696
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | Породный ПМ №2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002016 | 0.010836 | 2.52 | 14.6894 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6895 | 14.6896 | 14.6896 | 14.6896 | 14.6897 | 14.6897 | 14.6897 | 14.6898 | 14.6898 | 14.6898 | 14.6899 | 14.6899 | 14.6899 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.6901 | 14.6901 | 14.6901 | 14.6902 | 14.6902 | 14.6902
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 33.9283 | 33.9285 | 33.9287 | 33.9289 | 33.929 | 33.9292 | 33.9294 | 33.9296 | 33.9298 | 33.9299 | 33.9301 | 33.9303 | 33.9305 | 33.9306 | 33.9308 | 33.931 | 33.9312 | 33.9313 | 33.9315 | 33.9317 | 33.9319 | 33.9321 | 33.9322 | 33.9324 | 33.9326
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-7-400 кВА
|  | расчет | I, А | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 23 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 5.0653 | 0.48864 | 0.12 | 55503.916 | 55505.659 | 55507.5165 | 55509.3615 | 55511.0225 | 55512.9335 | 55514.7125 | 55516.4325 | 55518.156 | 55519.5385 | 55521.262 | 55523.1835 | 55524.9205 | 55526.641 | 55528.2695 | 55530.0365 | 55531.532 | 55533.6135 | 55535.4185 | 55537.183 | 55538.9415 | 55540.7685 | 55542.546 | 55544.346 | 55546.1265
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 7902.7325 | 7902.9065 | 7903.08 | 7903.255 | 7903.419 | 7903.582 | 7903.755 | 7903.9175 | 7904.082 | 7904.2375 | 7904.405 | 7904.5905 | 7904.771 | 7904.9525 | 7905.1155 | 7905.2795 | 7905.428 | 7905.6025 | 7905.767 | 7905.937 | 7906.1075 | 7906.281 | 7906.4565 | 7906.6285 | 7906.8045
|  |  | tgφ | 0.095238 | 0.090909 | 0.090909 | 0.1 | 0.086957 | 0.095238 | 0.095238 | 0.095238 | 0.11765 | 0.095238 | 0.086957 | 0.095238 | 0.095238 | 0.1 | 0.095238 | 0.11111 | 0.08 | 0.090909 | 0.095238 | 0.095238 | 0.090909 | 0.095238 | 0.090909 | 0.095238
яч.29 | Подземн.№1
|  | расчет | I, А | 83 | 112 | 129 | 132 | 133 | 134 | 127 | 86 | 77 | 95 | 121 | 112 | 22 | 72 | 87 | 60 | 5 | 5 | 6 | 31 | 5 | 17 | 12 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.78 | 1.05 | 1.22 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.21 | 0.79 | 0.7 | 0.88 | 1.11 | 1.03 | 0.17 | 0.66 | 0.8 | 0.56 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.14 | 0.09 | 0.02 | 15.2979 | 10.0286 | 5.04 | 5008.3133 | 5008.4685 | 5008.6765 | 5008.9194 | 5009.1658 | 5009.4133 | 5009.6592 | 5009.8995 | 5010.0554 | 5010.1945 | 5010.3698 | 5010.5906 | 5010.7955 | 5010.8283 | 5010.959 | 5011.1182 | 5011.2285 | 5011.2319 | 5011.2357 | 5011.2413 | 5011.2968 | 5011.3007 | 5011.3282 | 5011.3451 | 5011.3486
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.49 | 0.65 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.72 | 0.51 | 0.47 | 0.57 | 0.72 | 0.69 | 0.18 | 0.43 | 0.5 | 0.35 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.2 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |  |  |  | 3034.3603 | 3034.4584 | 3034.5875 | 3034.7359 | 3034.8915 | 3035.0461 | 3035.1989 | 3035.3418 | 3035.4427 | 3035.536 | 3035.649 | 3035.7917 | 3035.9284 | 3035.9638 | 3036.0482 | 3036.1469 | 3036.217 | 3036.2261 | 3036.2364 | 3036.2479 | 3036.2881 | 3036.2982 | 3036.323 | 3036.3407 | 3036.3501
|  |  | tgφ | 0.62821 | 0.61905 | 0.61475 | 0.62903 | 0.624 | 0.62097 | 0.59504 | 0.64557 | 0.67143 | 0.64773 | 0.64865 | 0.6699 | 1.0588 | 0.65152 | 0.625 | 0.625 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0.71429 | 2.5 | 0.85714 | 1 | 2.5
яч.30 | Подземн.№6
|  | ТИ | I, А | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 19 | 4 | 10 | 43 | 43 | 44 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.13 | 2.2911 | 2.1625 | 3.78 | 4573.3817 | 4573.4456 | 4573.4478 | 4573.4491 | 4573.4504 | 4573.4516 | 4573.4529 | 4573.4541 | 4573.4553 | 4573.4566 | 4573.4578 | 4573.4592 | 4573.4605 | 4573.4618 | 4573.4631 | 4573.4643 | 4573.4655 | 4573.5666 | 4573.6089 | 4573.6101 | 4573.631 | 4573.7392 | 4573.8467 | 4573.9542 | 4573.9878
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.11 |  |  |  | 3420.0758 | 3420.124 | 3420.1356 | 3420.1462 | 3420.1571 | 3420.167 | 3420.1775 | 3420.1874 | 3420.1973 | 3420.2077 | 3420.2176 | 3420.2285 | 3420.239 | 3420.2497 | 3420.2598 | 3420.2698 | 3420.2797 | 3420.3465 | 3420.3797 | 3420.3892 | 3420.4105 | 3420.4799 | 3420.55 | 3420.6195 | 3420.6479
|  |  | tgφ | 0.75 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.65789 | 0.8125 | #DIV/0! | 1 | 0.63415 | 0.63415 | 0.63415 | 0.84615
яч.32 | Подземн.№4
|  | ТИ | I, А | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 31 | 36 | 36 | 16 | 2 | 1 | 1 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.13 | 0.01 | 0 | 0 | 0.26 | 4.1187 | 2.9571 | 3.78 | 1404.456 | 1404.4628 | 1404.464 | 1404.4663 | 1404.4691 | 1404.4719 | 1404.4735 | 1404.4747 | 1404.4846 | 1404.5807 | 1404.6735 | 1404.7621 | 1404.8476 | 1404.9325 | 1405.0166 | 1405.1008 | 1405.1855 | 1405.2613 | 1405.3481 | 1405.4363 | 1405.4711 | 1405.4739 | 1405.4751 | 1405.4763 | 1405.5456
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |  |  |  | 824.0079 | 824.0168 | 824.0189 | 824.0229 | 824.0278 | 824.0324 | 824.0352 | 824.0371 | 824.0447 | 824.1068 | 824.1673 | 824.2292 | 824.291 | 824.3528 | 824.4118 | 824.47 | 824.5284 | 824.582 | 824.6407 | 824.7003 | 824.736 | 824.7407 | 824.7428 | 824.7448 | 824.7902
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 1 | #DIV/0! | 0.75 | 0.63889 | 0.65714 | 0.69697 | 0.71875 | 0.71875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.6875 | 0.68966 | 0.66667 | 0.69697 | 1 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.65385
яч.34 | Подземн.№2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058464 | 0.1895 | 5.04 | 3733.8959 | 3733.8964 | 3733.8968 | 3733.8973 | 3733.8978 | 3733.8983 | 3733.8988 | 3733.8993 | 3733.8998 | 3733.9002 | 3733.9007 | 3733.9012 | 3733.9017 | 3733.9022 | 3733.9027 | 3733.9032 | 3733.9036 | 3733.9041 | 3733.9046 | 3733.9051 | 3733.9055 | 3733.906 | 3733.9065 | 3733.907 | 3733.9075
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2630.0081 | 2630.0096 | 2630.0112 | 2630.0128 | 2630.0145 | 2630.016 | 2630.0177 | 2630.0192 | 2630.0207 | 2630.0223 | 2630.0238 | 2630.0255 | 2630.0271 | 2630.0287 | 2630.0303 | 2630.0319 | 2630.0334 | 2630.035 | 2630.0365 | 2630.038 | 2630.0395 | 2630.041 | 2630.0426 | 2630.0441 | 2630.0457
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Т-5-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 23 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 15 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 3.2874 | 4.5042 | 0.4 | 19257.124 | 19257.4915 | 19257.8195 | 19258.173 | 19258.515 | 19258.8615 | 19259.21 | 19259.5265 | 19259.8785 | 19260.277 | 19260.539 | 19260.692 | 19260.853 | 19261.022 | 19261.4025 | 19261.7965 | 19262.2135 | 19262.622 | 19263.028 | 19263.433 | 19263.8105 | 19264.1875 | 19264.578 | 19264.963 | 19265.3425
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 18663.907 | 18664.4245 | 18664.951 | 18665.499 | 18666.0425 | 18666.571 | 18667.1105 | 18667.644 | 18668.1645 | 18668.6985 | 18669.0215 | 18669.1315 | 18669.2385 | 18669.338 | 18669.8685 | 18670.412 | 18670.961 | 18671.4885 | 18672.016 | 18672.549 | 18673.084 | 18673.5965 | 18674.127 | 18674.6495 | 18675.1675
|  |  | tgφ | 1.4 | 1.6154 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5 | 1.5714 | 1.6154 | 1.5 | 1.3125 | 1.3 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 1.4 | 1.375 | 1.2941 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 1.4 | 1.4 | 1.3125 | 1.4 | 1.4
яч.37 | ОБ.Ф-КА №1
|  | ТИ | I, А | 209 | 213 | 210 | 220 | 215 | 216 | 219 | 212 | 226 | 194 | 140 | 129 | 152 | 220 | 214 | 216 | 211 | 208 | 208 | 195 | 215 | 208 | 207 | 209
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7 | 1.72 | 1.69 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.82 | 1.62 | 1.22 | 1.13 | 1.31 | 1.84 | 1.85 | 1.82 | 1.76 | 1.7 | 1.74 | 1.74 | 1.66 | 1.73 | 1.74 | 1.72 | 40.2268 | 34.8425 | 7.56 | 6982.5943 | 6982.8192 | 6983.0463 | 6983.2703 | 6983.5007 | 6983.7304 | 6983.9574 | 6984.1905 | 6984.4236 | 6984.664 | 6984.8783 | 6985.0399 | 6985.1897 | 6985.3631 | 6985.6059 | 6985.8503 | 6986.0916 | 6986.3247 | 6986.55 | 6986.7795 | 6987.009 | 6987.2286 | 6987.4576 | 6987.6878 | 6987.9153
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.63 | 1.55 | 1.55 | 1.54 | 1.54 | 1.61 | 1.41 | 0.91 | 0.81 | 1.05 | 1.55 | 1.56 | 1.54 | 1.54 | 1.5 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 1.51 |  |  |  | 8290.2023 | 8290.4073 | 8290.6119 | 8290.8171 | 8291.0323 | 8291.2375 | 8291.4431 | 8291.6467 | 8291.8499 | 8292.0625 | 8292.2485 | 8292.3695 | 8292.4765 | 8292.6154 | 8292.8209 | 8293.0268 | 8293.2308 | 8293.4343 | 8293.6327 | 8293.8284 | 8294.0233 | 8294.2153 | 8294.4139 | 8294.6118 | 8294.8111
|  |  | tgφ | 0.91176 | 0.90116 | 0.91716 | 0.93678 | 0.8908 | 0.90116 | 0.875 | 0.875 | 0.88462 | 0.87037 | 0.7459 | 0.71681 | 0.80153 | 0.84239 | 0.84324 | 0.84615 | 0.875 | 0.88235 | 0.85057 | 0.84483 | 0.87349 | 0.86705 | 0.86207 | 0.87791
яч.38 | Т-8-400
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.2328 | 0.87696 | 0.12 | 61497.428 | 61498.4015 | 61499.377 | 61500.3485 | 61501.3305 | 61502.2905 | 61503.3565 | 61504.553 | 61505.798 | 61507.081 | 61508.357 | 61509.6535 | 61510.988 | 61512.2885 | 61513.569 | 61514.854 | 61516.116 | 61517.311 | 61518.478 | 61519.5385 | 61520.5045 | 61521.464 | 61522.43 | 61523.3885 | 61524.368
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 24665.248 | 24665.556 | 24665.869 | 24666.1865 | 24666.5075 | 24666.814 | 24667.123 | 24667.4265 | 24667.7295 | 24668.039 | 24668.341 | 24668.6505 | 24668.964 | 24669.2745 | 24669.5805 | 24669.882 | 24670.1815 | 24670.4805 | 24670.7775 | 24671.071 | 24671.3645 | 24671.6575 | 24671.9575 | 24672.2535 | 24672.556
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.30769 | 0.28571 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.28571 | 0.28571 | 0.30769 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.40 | Т-6-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 3.7186 | 1.5174 | 0.4 | 12207.5225 | 12207.907 | 12208.3395 | 12208.78 | 12209.2255 | 12209.662 | 12210.096 | 12210.546 | 12210.9575 | 12211.343 | 12211.6805 | 12211.9455 | 12212.215 | 12212.453 | 12212.88 | 12213.305 | 12213.71 | 12214.081 | 12214.466 | 12214.861 | 12215.2795 | 12215.657 | 12216.047 | 12216.4335 | 12216.819
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |  |  |  | 10138.1205 | 10138.288 | 10138.4455 | 10138.597 | 10138.7545 | 10138.904 | 10139.058 | 10139.206 | 10139.3635 | 10139.5365 | 10139.6965 | 10139.8445 | 10140.001 | 10140.162 | 10140.3135 | 10140.4715 | 10140.6265 | 10140.7935 | 10140.956 | 10141.112 | 10141.26 | 10141.4245 | 10141.587 | 10141.748 | 10141.914
|  |  | tgφ | 0.46667 | 0.35294 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35294 | 0.35294 | 0.33333 | 0.375 | 0.46667 | 0.46154 | 0.54545 | 0.54545 | 0.6 | 0.35294 | 0.35294 | 0.375 | 0.46667 | 0.46667 | 0.375 | 0.35294 | 0.46667 | 0.4375 | 0.4 | 0.46667
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.73 | 7.7 | 7.23 | 6.6 | 7.96 | 6.89 | 7.9 | 7.64 | 6.72 | 7.58 | 6.35 | 6.06 | 5.94 | 7.38 | 6.97 | 6.6 | 6.78 | 6.99 | 7.37 | 7.36 | 7.38 | 6.93 | 7.36 | 6.9
|  |  | Q, МВАр | 4.8 | 4.76 | 4.16 | 3.39 | 4.99 | 3.62 | 4.7 | 4.68 | 3.39 | 4.34 | 2.69 | 2.43 | 2.59 | 3.68 | 3.4 | 3.27 | 3.34 | 3.75 | 4.3 | 4.17 | 4.31 | 3.63 | 4.23 | 3.86
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0 | 0.1297 | 0.41322 | 0.15129 | 0.74813 | 0.72046 | 1.0025 | 1.292 | 1.3216 | 1.3021 | 0 | 0.16474 | 0.50251 | 0.53908 | 0.42857 | 0.60241 | -0.14771 | -0.43103 | 1.2051e-14 | -0.54645 | -0.13569 | 1.2816e-14 | 0 | -0.14514
|  |  | Q, % | 7.5145 | 7.393 | 8.1678 | 10.3175 | 6.5543 | 10.1737 | 8.0235 | 7.874 | 8.6253 | 7.8556 | 7.8767 | 7.6046 | 9.1228 | 9.5823 | 9.8143 | 8.6592 | 8.9918 | 7.8624 | 7.1274 | 7.3333 | 6.71 | 9.0226 | 7.4398 | 7.6555
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0 | -0.04 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.32 | 0.37 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.32
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | 0 | -0.04 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.32 | 0.37 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.39 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.32
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 4.14; 10: 5.08; 18: 4.48; 21: 4.91
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 2 |  |  | дист. | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 150 | 151 | 145 | 144 | 146 | 147 | 150 | 159 | 173 | 163 | 170 | 166 | 175 | 187 | 181 | 178 | 167 | 162 | 160 | 163 | 163 | 164 | 157 | 162
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.668 | 1.6512 | 1.6392 | 1.5996 | 1.614 | 1.602 | 1.6068 | 1.6356 | 1.7916 | 1.878 | 1.872 | 1.83 | 1.878 | 1.9764 | 1.9944 | 1.9896 | 1.8636 | 1.8024 | 1.794 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7472 | 1.7652 | 1.7472 | 42.5244 | 1.4376 | 24 | 0.0695 | 0.0688 | 0.0683 | 0.06665 | 0.06725 | 0.06675 | 0.06695 | 0.06815 | 0.07465 | 0.07825 | 0.078 | 0.07625 | 0.07825 | 0.08235 | 0.0831 | 0.0829 | 0.07765 | 0.0751 | 0.07475 | 0.07455 | 0.07455 | 0.0728 | 0.07355 | 0.0728
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.031 | 0.041 | 0.078 | 0.0924 | 0.0948 | 0.1032 | 0.126 | 0.0948 | 0.1032 | 0.1104 | 0.0936 | 0.0852 | 0.08 | 0.068 | 0.0336 | 0.0324 | 0.03 |  |  |  | -0.00065 | -0.00065 | -0.00065 | -0.0007 | -0.0007 | -0.0007 | -0.00055 | 0.0002 | 0.00125 | 0.00325 | 0.00385 | 0.00395 | 0.0043 | 0.00525 | 0.00395 | 0.0043 | 0.0046 | 0.0039 | 0.00355 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0014 | 0.00135 | 0.00125
|  |  | tgφ | 0.01199 | 0.012112 | 0.012201 | 0.012503 | 0.012392 | 0.012484 | 0.012447 | 0.018953 | 0.022885 | 0.041534 | 0.049359 | 0.051803 | 0.054952 | 0.063752 | 0.047533 | 0.05187 | 0.05924 | 0.051931 | 0.047492 | 0.044713 | 0.038006 | 0.019231 | 0.018355 | 0.01717
яч.20 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | откл. В |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.668 | 1.6512 | 1.6392 | 1.5996 | 1.614 | 1.602 | 1.6068 | 1.6356 | 1.7916 | 1.878 | 1.872 | 1.83 | 1.878 | 1.9764 | 1.9944 | 1.9896 | 1.8636 | 1.8024 | 1.794 | 1.7892 | 1.7892 | 1.7472 | 1.7652 | 1.7472
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.031 | 0.041 | 0.078 | 0.0924 | 0.0948 | 0.1032 | 0.126 | 0.0948 | 0.1032 | 0.1104 | 0.0936 | 0.0852 | 0.08 | 0.068 | 0.0336 | 0.0324 | 0.03
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6681 | 1.6513 | 1.6393 | 1.5997 | 1.6141 | 1.6021 | 1.6069 | 1.6359 | 1.7921 | 1.8796 | 1.8743 | 1.8325 | 1.8808 | 1.9804 | 1.9967 | 1.9923 | 1.8669 | 1.8048 | 1.796 | 1.791 | 1.7905 | 1.7475 | 1.7655 | 1.7475
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | -4.4 |  | 40 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.115 | 0.115 | 0.115
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | -1.2 |  | 40 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.025 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.6 | БКТП-1-2 | [26 empty] | tg | 0.084465
|  | ТИ | I, А | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18384 | 0.17976 | 0.18048 | 0.17856 | 0.18072 | 0.18024 | 0.18072 | 0.1908 | 0.20352 | 0.18192 | 0.1776 | 0.17664 | 0.18 | 0.21672 | 0.22344 | 0.22224 | 0.21768 | 0.20232 | 0.20424 | 0.18648 | 0.1824 | 0.18384 | 0.1896 | 0.18192 | 4.5857 | 0.38733 | 4.8 | 0.0383 | 0.03745 | 0.0376 | 0.0372 | 0.03765 | 0.03755 | 0.03765 | 0.03975 | 0.0424 | 0.0379 | 0.037 | 0.0368 | 0.0375 | 0.04515 | 0.04655 | 0.0463 | 0.04535 | 0.04215 | 0.04255 | 0.03885 | 0.038 | 0.0383 | 0.0395 | 0.0379
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.015 | 0.003333 | 0.025 | 0.026 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.00444 | 0.001555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.0039 | -0.0039 | -0.0039 | -0.0037 | -0.00365 | -0.0038 | -0.0037 | -0.0035 | -0.0029 | 0.0003 | 0.00065 | 0.00265 | 0.002 | -0.0008 | -0.00125 | -0.0014 | -0.0027 | -0.0024 | -0.00265 | -0.0038 | -0.00375 | -0.00385 | -0.00395 | -0.0038
|  |  | tgφ | 0.12511 | 0.12795 | 0.12744 | 0.15121 | 0.15494 | 0.15535 | 0.13834 | 0.078616 | 0.016377 | 0.13742 | 0.1464 | 0.19814 | 0.19444 | 0.092285 | 0.067132 | 0.067495 | 0.068908 | 0.021945 | 0.0076136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | ТП-Нефтебаза-1
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.20952 | 0.21105 | 0.1998 | 0.1809 | 0.18072 | 0.1809 | 0.18162 | 0.17703 | 0.20889 | 0.19593 | 0.17874 | 0.17712 | 0.17856 | 0.19116 | 0.19242 | 0.19062 | 0.18477 | 0.17658 | 0.17343 | 0.17415 | 0.17424 | 0.17514 | 0.17541 | 0.17532 | 4.444 | 0.41373 | 1.8 | 0.1164 | 0.11725 | 0.111 | 0.1005 | 0.1004 | 0.1005 | 0.1009 | 0.09835 | 0.11605 | 0.10885 | 0.0993 | 0.0984 | 0.0992 | 0.1062 | 0.1069 | 0.1059 | 0.10265 | 0.0981 | 0.09635 | 0.09675 | 0.0968 | 0.0973 | 0.09745 | 0.0974
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01863 | 0.0189 | 0.01845 | 0.01764 | 0.018 | 0.01791 | 0.01791 | 0.01539 | 0.01629 | 0.01503 | 0.01404 | 0.01368 | 0.01548 | 0.02133 | 0.01854 | 0.01755 | 0.01746 | 0.01737 | 0.01701 | 0.0171 | 0.0171 | 0.01737 | 0.01773 | 0.01782 |  |  |  | 0.01035 | 0.0105 | 0.01025 | 0.0098 | 0.01 | 0.00995 | 0.00995 | 0.00855 | 0.00905 | 0.00835 | 0.0078 | 0.0076 | 0.0086 | 0.01185 | 0.0103 | 0.00975 | 0.0097 | 0.00965 | 0.00945 | 0.0095 | 0.0095 | 0.00965 | 0.00985 | 0.0099
|  |  | tgφ | 0.088918 | 0.089552 | 0.092342 | 0.097512 | 0.099602 | 0.099005 | 0.098612 | 0.086934 | 0.077984 | 0.076711 | 0.07855 | 0.077236 | 0.086694 | 0.11158 | 0.096352 | 0.092068 | 0.094496 | 0.098369 | 0.09808 | 0.098191 | 0.09814 | 0.099178 | 0.10108 | 0.10164
яч.15 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | БКТП-1-1 | [26 empty] | tg | -1.4519
|  | ТИ | I, А | 27 | 29 | 29 | 27 | 29 | 27 | 29 | 29 | 24 | 29 | 27 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16536 | 0.16944 | 0.17808 | 0.16056 | 0.17808 | 0.17568 | 0.17424 | 0.18528 | 0.1764 | 0.1884 | 0.18648 | 0.17064 | 0.18648 | 0.19008 | 0.1884 | 0.19224 | 0.17928 | 0.174 | 0.17448 | 0.16056 | 0.17136 | 0.1608 | 0.17088 | 0.1656 | 4.2228 | -6.131 | 4.8 | 0.03445 | 0.0353 | 0.0371 | 0.03345 | 0.0371 | 0.0366 | 0.0363 | 0.0386 | 0.03675 | 0.03925 | 0.03885 | 0.03555 | 0.03885 | 0.0396 | 0.03925 | 0.04005 | 0.03735 | 0.03625 | 0.03635 | 0.03345 | 0.0357 | 0.0335 | 0.0356 | 0.0345
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.25992 | -0.2604 | -0.25944 | -0.25992 | -0.25872 | -0.25776 | -0.25824 | -0.258 | -0.24744 | -0.23904 | -0.24264 | -0.24096 | -0.24672 | -0.25416 | -0.25464 | -0.25416 | -0.25776 | -0.25824 | -0.2568 | -0.25992 | -0.26088 | -0.2616 | -0.26136 | -0.26232 |  |  |  | -0.05415 | -0.05425 | -0.05405 | -0.05415 | -0.0539 | -0.0537 | -0.0538 | -0.05375 | -0.05155 | -0.0498 | -0.05055 | -0.0502 | -0.0514 | -0.05295 | -0.05305 | -0.05295 | -0.0537 | -0.0538 | -0.0535 | -0.05415 | -0.05435 | -0.0545 | -0.05445 | -0.05465
|  |  | tgφ | -1.5718 | -1.5368 | -1.4569 | -1.6188 | -1.4528 | -1.4672 | -1.4821 | -1.3925 | -1.4027 | -1.2688 | -1.3012 | -1.4121 | -1.323 | -1.3371 | -1.3516 | -1.3221 | -1.4378 | -1.4841 | -1.4718 | -1.6188 | -1.5224 | -1.6269 | -1.5295 | -1.5841
яч.4 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключено | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.26 | Резерв |  |  | 1: отключено | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Резерв
яч.30 | ТП-Нефтебаза-2 | [26 empty] | tg | 0.074955
|  | ТИ | I, А | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21663 | 0.21879 | 0.21951 | 0.21366 | 0.20907 | 0.20691 | 0.20565 | 0.20448 | 0.22068 | 0.24804 | 0.24219 | 0.22923 | 0.22662 | 0.23634 | 0.24606 | 0.24093 | 0.21258 | 0.19953 | 0.19845 | 0.19836 | 0.19944 | 0.20043 | 0.20088 | 0.20106 | 5.1955 | 0.38943 | 1.8 | 0.12035 | 0.12155 | 0.12195 | 0.1187 | 0.11615 | 0.11495 | 0.11425 | 0.1136 | 0.1226 | 0.1378 | 0.13455 | 0.12735 | 0.1259 | 0.1313 | 0.1367 | 0.13385 | 0.1181 | 0.11085 | 0.11025 | 0.1102 | 0.1108 | 0.11135 | 0.1116 | 0.1117
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01278 | 0.01287 | 0.01296 | 0.0126 | 0.01215 | 0.01206 | 0.01197 | 0.01287 | 0.01827 | 0.02079 | 0.0216 | 0.02079 | 0.02142 | 0.03582 | 0.02745 | 0.01872 | 0.01485 | 0.01251 | 0.01242 | 0.01242 | 0.01251 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0135 |  |  |  | 0.0071 | 0.00715 | 0.0072 | 0.007 | 0.00675 | 0.0067 | 0.00665 | 0.00715 | 0.01015 | 0.01155 | 0.012 | 0.01155 | 0.0119 | 0.0199 | 0.01525 | 0.0104 | 0.00825 | 0.00695 | 0.0069 | 0.0069 | 0.00695 | 0.007 | 0.0075 | 0.0075
|  |  | tgφ | 0.058995 | 0.058824 | 0.059041 | 0.058972 | 0.058115 | 0.058286 | 0.058206 | 0.06294 | 0.08279 | 0.083817 | 0.089186 | 0.090695 | 0.094519 | 0.15156 | 0.11156 | 0.077699 | 0.069856 | 0.062697 | 0.062585 | 0.062613 | 0.062726 | 0.062865 | 0.067204 | 0.067144
яч.9 | КТП-СЛ | [26 empty] | tg | 0.62608
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04176 | 0.04128 | 0.04044 | 0.03984 | 0.0396 | 0.03996 | 0.0444 | 0.07308 | 0.07476 | 0.07344 | 0.08136 | 0.08256 | 0.07656 | 0.0852 | 0.08628 | 0.0834 | 0.06648 | 0.0564 | 0.05676 | 0.05508 | 0.05472 | 0.057 | 0.057 | 0.05604 | 1.4634 | 0.9162 | 2.4 | 0.0174 | 0.0172 | 0.01685 | 0.0166 | 0.0165 | 0.01665 | 0.0185 | 0.03045 | 0.03115 | 0.0306 | 0.0339 | 0.0344 | 0.0319 | 0.0355 | 0.03595 | 0.03475 | 0.0277 | 0.0235 | 0.02365 | 0.02295 | 0.0228 | 0.02375 | 0.02375 | 0.02335
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02016 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01956 | 0.02004 | 0.02268 | 0.04272 | 0.0372 | 0.04032 | 0.05088 | 0.0474 | 0.04296 | 0.05628 | 0.05484 | 0.04884 | 0.04704 | 0.0456 | 0.04476 | 0.04332 | 0.04284 | 0.0432 | 0.04296 | 0.0432 |  |  |  | 0.0084 | 0.00825 | 0.00825 | 0.00825 | 0.00815 | 0.00835 | 0.00945 | 0.0178 | 0.0155 | 0.0168 | 0.0212 | 0.01975 | 0.0179 | 0.02345 | 0.02285 | 0.02035 | 0.0196 | 0.019 | 0.01865 | 0.01805 | 0.01785 | 0.018 | 0.0179 | 0.018
|  |  | tgφ | 0.48276 | 0.47965 | 0.48961 | 0.49699 | 0.49394 | 0.5015 | 0.51081 | 0.58456 | 0.49759 | 0.54902 | 0.62537 | 0.57413 | 0.56113 | 0.66056 | 0.63561 | 0.58561 | 0.70758 | 0.80851 | 0.78858 | 0.78649 | 0.78289 | 0.75789 | 0.75368 | 0.77088
яч.19 | В/ч-1 | [26 empty] | tg | 0.5668
|  | ТИ | I, А | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 27 | 25 | 25 | 29 | 28 | 27 | 28 | 30 | 24 | 23 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21123 | 0.19152 | 0.18468 | 0.18252 | 0.18216 | 0.18423 | 0.18774 | 0.19215 | 0.20439 | 0.20205 | 0.207 | 0.20286 | 0.22986 | 0.23841 | 0.22986 | 0.24525 | 0.2484 | 0.24993 | 0.24291 | 0.23499 | 0.22599 | 0.19872 | 0.20385 | 0.20331 | 5.084 | 2.8816 | 1.8 | 0.11735 | 0.1064 | 0.1026 | 0.1014 | 0.1012 | 0.10235 | 0.1043 | 0.10675 | 0.11355 | 0.11225 | 0.115 | 0.1127 | 0.1277 | 0.13245 | 0.1277 | 0.13625 | 0.138 | 0.13885 | 0.13495 | 0.13055 | 0.12555 | 0.1104 | 0.11325 | 0.11295
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10557 | 0.10584 | 0.1053 | 0.10521 | 0.10359 | 0.10386 | 0.10467 | 0.10629 | 0.10944 | 0.10098 | 0.10206 | 0.10152 | 0.11385 | 0.12483 | 0.11871 | 0.13896 | 0.16245 | 0.16614 | 0.15984 | 0.15696 | 0.15435 | 0.11331 | 0.10989 | 0.108 |  |  |  | 0.05865 | 0.0588 | 0.0585 | 0.05845 | 0.05755 | 0.0577 | 0.05815 | 0.05905 | 0.0608 | 0.0561 | 0.0567 | 0.0564 | 0.06325 | 0.06935 | 0.06595 | 0.0772 | 0.09025 | 0.0923 | 0.0888 | 0.0872 | 0.08575 | 0.06295 | 0.06105 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.49979 | 0.55263 | 0.57018 | 0.57643 | 0.56868 | 0.56375 | 0.55753 | 0.55316 | 0.53545 | 0.49978 | 0.49304 | 0.50044 | 0.4953 | 0.52359 | 0.51644 | 0.56661 | 0.65399 | 0.66475 | 0.65802 | 0.66794 | 0.68299 | 0.5702 | 0.53907 | 0.53121
яч.14 | В/ч-2 | [26 empty] | tg | 0.44284
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13872 | 0.13716 | 0.13584 | 0.14304 | 0.1458 | 0.13764 | 0.13548 | 0.13788 | 0.16416 | 0.17724 | 0.1812 | 0.17844 | 0.17868 | 0.17808 | 0.1722 | 0.1764 | 0.16308 | 0.1536 | 0.15144 | 0.15108 | 0.15084 | 0.147 | 0.14556 | 0.144 | 3.7246 | 1.6494 | 2.4 | 0.0578 | 0.05715 | 0.0566 | 0.0596 | 0.06075 | 0.05735 | 0.05645 | 0.05745 | 0.0684 | 0.07385 | 0.0755 | 0.07435 | 0.07445 | 0.0742 | 0.07175 | 0.0735 | 0.06795 | 0.064 | 0.0631 | 0.06295 | 0.06285 | 0.06125 | 0.06065 | 0.06
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06564 | 0.0654 | 0.06504 | 0.06456 | 0.06372 | 0.06348 | 0.063 | 0.0642 | 0.06912 | 0.0726 | 0.07356 | 0.07344 | 0.07572 | 0.07488 | 0.07176 | 0.0738 | 0.07152 | 0.06792 | 0.06804 | 0.06912 | 0.06816 | 0.06864 | 0.06828 | 0.0678 |  |  |  | 0.02735 | 0.02725 | 0.0271 | 0.0269 | 0.02655 | 0.02645 | 0.02625 | 0.02675 | 0.0288 | 0.03025 | 0.03065 | 0.0306 | 0.03155 | 0.0312 | 0.0299 | 0.03075 | 0.0298 | 0.0283 | 0.02835 | 0.0288 | 0.0284 | 0.0286 | 0.02845 | 0.02825
|  |  | tgφ | 0.47318 | 0.47682 | 0.4788 | 0.45134 | 0.43704 | 0.4612 | 0.46501 | 0.46562 | 0.42105 | 0.40961 | 0.40596 | 0.41157 | 0.42377 | 0.42049 | 0.41672 | 0.41837 | 0.43856 | 0.44219 | 0.44929 | 0.45751 | 0.45187 | 0.46694 | 0.46908 | 0.47083
яч.21 | ТП-Электрокотельной-1
|  | ТИ | I, А | 18 | 18 | 17 | 20 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.20394 | 0.20412 | 0.2043 | 0.20358 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2016 | 0.19206 | 0.19134 | 0.2007 | 0.20358 | 0.20232 | 0.20358 | 0.20844 | 0.21024 | 0.20574 | 0.1944 | 0.19314 | 0.19368 | 0.20736 | 0.20898 | 0.21024 | 0.20988 | 0.20934 | 4.8676 | 0.50292 | 3.6 | 0.05665 | 0.0567 | 0.05675 | 0.05655 | 0.05625 | 0.05625 | 0.056 | 0.05335 | 0.05315 | 0.05575 | 0.05655 | 0.0562 | 0.05655 | 0.0579 | 0.0584 | 0.05715 | 0.054 | 0.05365 | 0.0538 | 0.0576 | 0.05805 | 0.0584 | 0.0583 | 0.05815
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02088 | 0.02124 | 0.02124 | 0.02106 | 0.02088 | 0.0207 | 0.0207 | 0.02034 | 0.02034 | 0.0207 | 0.02088 | 0.0207 | 0.02124 | 0.02142 | 0.02106 | 0.02088 | 0.02088 | 0.02052 | 0.02052 | 0.02106 | 0.02124 | 0.0216 | 0.02142 | 0.02142 |  |  |  | 0.0058 | 0.0059 | 0.0059 | 0.00585 | 0.0058 | 0.00575 | 0.00575 | 0.00565 | 0.00565 | 0.00575 | 0.0058 | 0.00575 | 0.0059 | 0.00595 | 0.00585 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0057 | 0.0057 | 0.00585 | 0.0059 | 0.006 | 0.00595 | 0.00595
|  |  | tgφ | 0.10238 | 0.10406 | 0.10396 | 0.10345 | 0.10311 | 0.10222 | 0.10268 | 0.1059 | 0.1063 | 0.10314 | 0.10256 | 0.10231 | 0.10433 | 0.10276 | 0.10017 | 0.10149 | 0.10741 | 0.10624 | 0.10595 | 0.10156 | 0.10164 | 0.10274 | 0.10206 | 0.10232
яч.22 | ТП-Электрокотельной-2 | [26 empty] | tg | 0.04838
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 32 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25524 | 0.25536 | 0.25512 | 0.2544 | 0.25296 | 0.25248 | 0.25176 | 0.2394 | 0.30204 | 0.36612 | 0.37032 | 0.36828 | 0.37068 | 0.38724 | 0.40056 | 0.39 | 0.35796 | 0.35556 | 0.35604 | 0.37788 | 0.3804 | 0.37092 | 0.36876 | 0.36792 | 7.9074 | 0.38256 | 2.4 | 0.10635 | 0.1064 | 0.1063 | 0.106 | 0.1054 | 0.1052 | 0.1049 | 0.09975 | 0.12585 | 0.15255 | 0.1543 | 0.15345 | 0.15445 | 0.16135 | 0.1669 | 0.1625 | 0.14915 | 0.14815 | 0.14835 | 0.15745 | 0.1585 | 0.15455 | 0.15365 | 0.1533
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01176 | 0.01188 | 0.01176 | 0.01176 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01104 | 0.01428 | 0.01776 | 0.018 | 0.01788 | 0.01824 | 0.01944 | 0.02028 | 0.01956 | 0.0174 | 0.01728 | 0.01716 | 0.01872 | 0.01896 | 0.01836 | 0.01824 | 0.01824 |  |  |  | 0.0049 | 0.00495 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0046 | 0.00595 | 0.0074 | 0.0075 | 0.00745 | 0.0076 | 0.0081 | 0.00845 | 0.00815 | 0.00725 | 0.0072 | 0.00715 | 0.0078 | 0.0079 | 0.00765 | 0.0076 | 0.0076
|  |  | tgφ | 0.046074 | 0.046523 | 0.046096 | 0.046226 | 0.045541 | 0.045627 | 0.045758 | 0.046115 | 0.047279 | 0.048509 | 0.048607 | 0.04855 | 0.049207 | 0.050201 | 0.050629 | 0.050154 | 0.048609 | 0.048599 | 0.048197 | 0.04954 | 0.049842 | 0.049499 | 0.049463 | 0.049576
яч.32 | Т-3-250
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.6262 | 1.6085 | 1.5982 | 1.5571 | 1.5716 | 1.5605 | 1.5632 | 1.5922 | 1.7462 | 1.8338 | 1.8285 | 1.7881 | 1.831 | 1.9317 | 1.9495 | 1.9468 | 1.8246 | 1.7611 | 1.7514 | 1.7459 | 1.7484 | 1.7041 | 1.7218 | 1.7045
|  |  | Q, МВАр | 0.0185 | 0.01853 | 0.01811 | 0.01971 | 0.0187 | 0.01981 | 0.01921 | 0.02985 | 0.040833 | 0.07414 | 0.08438 | 0.08945 | 0.09719 | 0.11984 | 0.093 | 0.09915 | 0.10884 | 0.09354 | 0.084505 | 0.07878 | 0.07428 | 0.03348 | 0.03066 | 0.02766
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.5036 | 2.5872 | 2.4982 | 2.6594 | 2.6264 | 2.588 | 2.7128 | 2.6559 | 2.5352 | 2.3514 | 2.3253 | 2.2902 | 2.5016 | 2.2632 | 2.2533 | 2.1502 | 2.0911 | 2.2936 | 2.3729 | 2.4178 | 2.282 | 2.4674 | 2.4575 | 2.4433
|  |  | Q, % | 7.5 | 7.35 | 9.45 | 1.45 | 6.5 | 0.95 | 3.95 | 3.7097 | 0.40732 | 4.9487 | 8.6797 | 5.6435 | 5.8236 | 4.8889 | 1.8987 | 3.9244 | 1.413 | 0.064103 | 0.81573 | 1.525 | -9.2353 | 0.35714 | 5.3704 | 7.8
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.04176 | 0.04272 | 0.04095 | 0.04254 | 0.04239 | 0.04146 | 0.04359 | 0.04344 | 0.04542 | 0.04416 | 0.04353 | 0.04191 | 0.04698 | 0.04473 | 0.04494 | 0.04278 | 0.03897 | 0.04134 | 0.04257 | 0.04326 | 0.04083 | 0.04311 | 0.04338 | 0.04269
|  |  | Q, МВАр | 0.0015 | 0.00147 | 0.00189 | 0.00029 | 0.0013 | 0.00019 | 0.00079 | 0.00115 | 0.000167 | 0.00386 | 0.00802 | 0.00535 | 0.00601 | 0.00616 | 0.0018 | 0.00405 | 0.00156 | 6e-05 | 0.000695 | 0.00122 | -0.00628 | 0.00012 | 0.00174 | 0.00234
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.04176 | 0.04272 | 0.04095 | 0.04254 | 0.04239 | 0.04146 | 0.04359 | 0.04344 | 0.04542 | 0.04416 | 0.04353 | 0.04191 | 0.04698 | 0.04473 | 0.04494 | 0.04278 | 0.03897 | 0.04134 | 0.04257 | 0.04326 | 0.04083 | 0.04311 | 0.04338 | 0.04269
|  |  | Q, МВАр | 0.0015 | 0.00147 | 0.00189 | 0.00029 | 0.0013 | 0.00019 | 0.00079 | 0.00115 | 0.000167 | 0.00386 | 0.00802 | 0.00535 | 0.00601 | 0.00616 | 0.0018 | 0.00405 | 0.00156 | 6e-05 | 0.000695 | 0.00122 | -0.00628 | 0.00012 | 0.00174 | 0.00234
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.1917; 10: 1.3811; 18: 1.3011; 21: 1.3168
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.9 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 81 | 85 | 77 | 77 | 86 | 92 | 109 | 138 | 144 | 139 | 149 | 156 | 157 | 154 | 158 | 151 | 149 | 153 | 155 | 146 | 138 | 125 | 109 | 92
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.6185 | 1.4805 | 1.3875 | 1.3485 | 1.4145 | 1.5615 | 1.8285 | 2.1525 | 2.433 | 2.604 | 2.727 | 2.7915 | 2.8545 | 2.9445 | 2.883 | 2.8005 | 2.757 | 2.7375 | 2.7705 | 2.745 | 2.5965 | 2.394 | 2.1135 | 1.83 | 54.774 | 14.391 | 30 | 0.05395 | 0.04935 | 0.04625 | 0.04495 | 0.04715 | 0.05205 | 0.06095 | 0.07175 | 0.0811 | 0.0868 | 0.0909 | 0.09305 | 0.09515 | 0.09815 | 0.0961 | 0.09335 | 0.0919 | 0.09125 | 0.09235 | 0.0915 | 0.08655 | 0.0798 | 0.07045 | 0.061
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.528 | 0.5175 | 0.5115 | 0.4995 | 0.4935 | 0.5115 | 0.5325 | 0.6105 | 0.6285 | 0.639 | 0.6435 | 0.651 | 0.6795 | 0.6885 | 0.6945 | 0.6675 | 0.651 | 0.6225 | 0.642 | 0.651 | 0.6225 | 0.5955 | 0.564 | 0.546 |  |  |  | 0.0176 | 0.01725 | 0.01705 | 0.01665 | 0.01645 | 0.01705 | 0.01775 | 0.02035 | 0.02095 | 0.0213 | 0.02145 | 0.0217 | 0.02265 | 0.02295 | 0.02315 | 0.02225 | 0.0217 | 0.02075 | 0.0214 | 0.0217 | 0.02075 | 0.01985 | 0.0188 | 0.0182
|  |  | tgφ | 0.32623 | 0.34954 | 0.36865 | 0.37041 | 0.34889 | 0.32757 | 0.29122 | 0.28362 | 0.25832 | 0.24539 | 0.23597 | 0.23321 | 0.23805 | 0.23383 | 0.24089 | 0.23835 | 0.23613 | 0.2274 | 0.23173 | 0.23716 | 0.23975 | 0.24875 | 0.26686 | 0.29836
яч.8 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 52 | 47 | 42 | 40 | 41 | 42 | 56 | 58 | 68 | 70 | 72 | 78 | 74 | 82 | 75 | 69 | 68 | 71 | 75 | 74 | 72 | 65 | 59 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9015 | 0.843 | 0.789 | 0.774 | 0.765 | 0.807 | 0.972 | 1.0125 | 1.188 | 1.2885 | 1.3155 | 1.3395 | 1.3425 | 1.41 | 1.395 | 1.3935 | 1.3305 | 1.3755 | 1.4235 | 1.452 | 1.434 | 1.3065 | 1.161 | 1.0095 | 28.029 | 4.6965 | 30 | 0.03005 | 0.0281 | 0.0263 | 0.0258 | 0.0255 | 0.0269 | 0.0324 | 0.03375 | 0.0396 | 0.04295 | 0.04385 | 0.04465 | 0.04475 | 0.047 | 0.0465 | 0.04645 | 0.04435 | 0.04585 | 0.04745 | 0.0484 | 0.0478 | 0.04355 | 0.0387 | 0.03365
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1665 | 0.1635 | 0.159 | 0.1545 | 0.15 | 0.153 | 0.1695 | 0.192 | 0.204 | 0.1935 | 0.2385 | 0.189 | 0.2205 | 0.2355 | 0.2355 | 0.234 | 0.2235 | 0.225 | 0.225 | 0.2115 | 0.2115 | 0.1965 | 0.1785 | 0.1665 |  |  |  | 0.00555 | 0.00545 | 0.0053 | 0.00515 | 0.005 | 0.0051 | 0.00565 | 0.0064 | 0.0068 | 0.00645 | 0.00795 | 0.0063 | 0.00735 | 0.00785 | 0.00785 | 0.0078 | 0.00745 | 0.0075 | 0.0075 | 0.00705 | 0.00705 | 0.00655 | 0.00595 | 0.00555
|  |  | tgφ | 0.18469 | 0.19395 | 0.20152 | 0.19961 | 0.19608 | 0.18959 | 0.17438 | 0.18963 | 0.17172 | 0.15017 | 0.1813 | 0.1411 | 0.16425 | 0.16702 | 0.16882 | 0.16792 | 0.16798 | 0.16358 | 0.15806 | 0.14566 | 0.14749 | 0.1504 | 0.15375 | 0.16493
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 125 | 118 | 112 | 115 | 120 | 133 | 146 | 157 | 176 | 187 | 187 | 193 | 199 | 203 | 207 | 210 | 201 | 209 | 202 | 203 | 191 | 173 | 154 | 140
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3494 | 1.2312 | 1.188 | 1.1874 | 1.2228 | 1.2858 | 1.464 | 1.5978 | 1.7532 | 1.8678 | 1.974 | 2.0406 | 2.1072 | 2.139 | 2.1426 | 2.1696 | 2.157 | 2.1678 | 2.142 | 2.1798 | 2.097 | 1.9242 | 1.698 | 1.5078 | 42.594 | 12.864 | 12 | 0.11245 | 0.1026 | 0.099 | 0.09895 | 0.1019 | 0.10715 | 0.122 | 0.13315 | 0.1461 | 0.15565 | 0.1645 | 0.17005 | 0.1756 | 0.17825 | 0.17855 | 0.1808 | 0.17975 | 0.18065 | 0.1785 | 0.18165 | 0.17475 | 0.16035 | 0.1415 | 0.12565
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4854 | 0.4824 | 0.4836 | 0.4812 | 0.4728 | 0.4812 | 0.492 | 0.5166 | 0.555 | 0.549 | 0.5676 | 0.5724 | 0.6006 | 0.588 | 0.5934 | 0.6018 | 0.5898 | 0.582 | 0.5694 | 0.5544 | 0.5358 | 0.519 | 0.5016 | 0.489 |  |  |  | 0.04045 | 0.0402 | 0.0403 | 0.0401 | 0.0394 | 0.0401 | 0.041 | 0.04305 | 0.04625 | 0.04575 | 0.0473 | 0.0477 | 0.05005 | 0.049 | 0.04945 | 0.05015 | 0.04915 | 0.0485 | 0.04745 | 0.0462 | 0.04465 | 0.04325 | 0.0418 | 0.04075
|  |  | tgφ | 0.35972 | 0.39181 | 0.40707 | 0.40526 | 0.38665 | 0.37424 | 0.33607 | 0.32332 | 0.31656 | 0.29393 | 0.28754 | 0.28051 | 0.28502 | 0.27489 | 0.27695 | 0.27738 | 0.27344 | 0.26847 | 0.26583 | 0.25434 | 0.25551 | 0.26972 | 0.29541 | 0.32431
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 128 | 125 | 124 | 120 | 132 | 138 | 166 | 175 | 214 | 229 | 242 | 254 | 271 | 267 | 260 | 268 | 260 | 248 | 244 | 222 | 204 | 187 | 162 | 146
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3896 | 1.278 | 1.2195 | 1.1988 | 1.2312 | 1.3644 | 1.5579 | 1.737 | 2.0025 | 2.3094 | 2.4993 | 2.6235 | 2.7405 | 2.7576 | 2.7342 | 2.7333 | 2.7648 | 2.6775 | 2.6181 | 2.5209 | 2.3031 | 2.1492 | 1.8531 | 1.6011 | 49.8645 | 13.5297 | 18 | 0.0772 | 0.071 | 0.06775 | 0.0666 | 0.0684 | 0.0758 | 0.08655 | 0.0965 | 0.11125 | 0.1283 | 0.13885 | 0.14575 | 0.15225 | 0.1532 | 0.1519 | 0.15185 | 0.1536 | 0.14875 | 0.14545 | 0.14005 | 0.12795 | 0.1194 | 0.10295 | 0.08895
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.477 | 0.4707 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4581 | 0.4662 | 0.4761 | 0.5022 | 0.5553 | 0.5931 | 0.6219 | 0.6354 | 0.6669 | 0.6822 | 0.6687 | 0.6741 | 0.6714 | 0.6489 | 0.621 | 0.5976 | 0.5607 | 0.5427 | 0.5139 | 0.495 |  |  |  | 0.0265 | 0.02615 | 0.02585 | 0.02585 | 0.02545 | 0.0259 | 0.02645 | 0.0279 | 0.03085 | 0.03295 | 0.03455 | 0.0353 | 0.03705 | 0.0379 | 0.03715 | 0.03745 | 0.0373 | 0.03605 | 0.0345 | 0.0332 | 0.03115 | 0.03015 | 0.02855 | 0.0275
|  |  | tgφ | 0.34326 | 0.36831 | 0.38155 | 0.38814 | 0.37208 | 0.34169 | 0.3056 | 0.28912 | 0.2773 | 0.25682 | 0.24883 | 0.2422 | 0.24335 | 0.24739 | 0.24457 | 0.24662 | 0.24284 | 0.24235 | 0.23719 | 0.23706 | 0.24345 | 0.25251 | 0.27732 | 0.30916
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.259 | 4.8327 | 4.584 | 4.5087 | 4.6335 | 5.0187 | 5.8224 | 6.4998 | 7.3767 | 8.0697 | 8.5158 | 8.7951 | 9.0447 | 9.2511 | 9.1548 | 9.0969 | 9.0093 | 8.9583 | 8.9541 | 8.8977 | 8.4306 | 7.7739 | 6.8256 | 5.9484
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.6569 | 1.6341 | 1.6194 | 1.6005 | 1.5744 | 1.6119 | 1.6701 | 1.8213 | 1.9428 | 1.9746 | 2.0715 | 2.0478 | 2.1675 | 2.1942 | 2.1921 | 2.1774 | 2.1357 | 2.0784 | 2.0574 | 2.0145 | 1.9305 | 1.8537 | 1.758 | 1.6965
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.5138 | 5.1015 | 4.8616 | 4.7843 | 4.8937 | 5.2712 | 6.0572 | 6.7502 | 7.6282 | 8.3078 | 8.7641 | 9.0304 | 9.3008 | 9.5078 | 9.4136 | 9.3539 | 9.259 | 9.1962 | 9.1874 | 9.1229 | 8.6488 | 7.9919 | 7.0484 | 6.1856
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 24.5475 | 24.5955 | 24.6405 | 24.621 | 24.483 | 24.501 | 24.3735 | 24.4575 | 24.4785 | 24.3765 | 24.4755 | 24.354 | 24.504 | 24.396 | 24.219 | 24.2115 | 24.3615 | 24.312 | 24.24 | 24.273 | 24.3345 | 24.39 | 24.417 | 24.468 | 586.0305 |  | 30 | 0.81825 | 0.81985 | 0.82135 | 0.8207 | 0.8161 | 0.8167 | 0.81245 | 0.81525 | 0.81595 | 0.81255 | 0.81585 | 0.8118 | 0.8168 | 0.8132 | 0.8073 | 0.80705 | 0.81205 | 0.8104 | 0.808 | 0.8091 | 0.81115 | 0.813 | 0.8139 | 0.8156
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  |  | 0.36875 | 0.37035 | 0.3714 | 0.37105 | 0.367 | 0.36755 | 0.364 | 0.3663 | 0.36695 | 0.36415 | 0.3668 | 0.3635 | 0.36765 | 0.3647 | 0.3597 | 0.35945 | 0.36355 | 0.36225 | 0.3603 | 0.3611 | 0.3628 | 0.36435 | 0.36515 | 0.36655
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6
яч.15 | ТП-128-1
|  | ТИ | I, А | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 19 | 18 | 20 | 22 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2592 | 0.2244 | 0.2068 | 0.1964 | 0.2176 | 0.2412 | 0.298 | 0.3284 | 0.3528 | 0.392 | 0.4144 | 0.4556 | 0.4692 | 0.4836 | 0.4884 | 0.4996 | 0.5004 | 0.4948 | 0.5184 | 0.5324 | 0.4988 | 0.4544 | 0.3924 | 0.318 | 9.2372 | 2.5744 | 8 | 0.0324 | 0.02805 | 0.02585 | 0.02455 | 0.0272 | 0.03015 | 0.03725 | 0.04105 | 0.0441 | 0.049 | 0.0518 | 0.05695 | 0.05865 | 0.06045 | 0.06105 | 0.06245 | 0.06255 | 0.06185 | 0.0648 | 0.06655 | 0.06235 | 0.0568 | 0.04905 | 0.03975
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0928 | 0.0912 | 0.0908 | 0.088 | 0.086 | 0.088 | 0.0912 | 0.0952 | 0.1032 | 0.1064 | 0.116 | 0.1168 | 0.1188 | 0.118 | 0.1248 | 0.1288 | 0.13 | 0.1236 | 0.1224 | 0.12 | 0.1124 | 0.1088 | 0.1024 | 0.0988 |  |  |  | 0.0116 | 0.0114 | 0.01135 | 0.011 | 0.01075 | 0.011 | 0.0114 | 0.0119 | 0.0129 | 0.0133 | 0.0145 | 0.0146 | 0.01485 | 0.01475 | 0.0156 | 0.0161 | 0.01625 | 0.01545 | 0.0153 | 0.015 | 0.01405 | 0.0136 | 0.0128 | 0.01235
|  |  | tgφ | 0.35802 | 0.40642 | 0.43907 | 0.44807 | 0.39522 | 0.36484 | 0.30604 | 0.28989 | 0.29252 | 0.27143 | 0.27992 | 0.25637 | 0.2532 | 0.244 | 0.25553 | 0.25781 | 0.25979 | 0.2498 | 0.23611 | 0.22539 | 0.22534 | 0.23944 | 0.26096 | 0.31069
яч.16 | ТП-128-2
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 18 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1578 | 0.1416 | 0.1314 | 0.1284 | 0.1284 | 0.1452 | 0.1698 | 0.183 | 0.201 | 0.2262 | 0.2382 | 0.2478 | 0.2838 | 0.3024 | 0.294 | 0.2958 | 0.3054 | 0.3102 | 0.3276 | 0.3348 | 0.3066 | 0.2748 | 0.2262 | 0.1902 | 5.5506 | 0.9414 | 12 | 0.01315 | 0.0118 | 0.01095 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0121 | 0.01415 | 0.01525 | 0.01675 | 0.01885 | 0.01985 | 0.02065 | 0.02365 | 0.0252 | 0.0245 | 0.02465 | 0.02545 | 0.02585 | 0.0273 | 0.0279 | 0.02555 | 0.0229 | 0.01885 | 0.01585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0348 | 0.0354 | 0.0348 | 0.0348 | 0.033 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0348 | 0.0354 | 0.0228 | 0.021 | 0.0252 | 0.048 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0474 | 0.0432 | 0.0486 | 0.048 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0462 | 0.042 | 0.039 |  |  |  | 0.0029 | 0.00295 | 0.0029 | 0.0029 | 0.00275 | 0.00285 | 0.00285 | 0.0029 | 0.00295 | 0.0019 | 0.00175 | 0.0021 | 0.004 | 0.0042 | 0.00405 | 0.00395 | 0.0036 | 0.00405 | 0.004 | 0.00415 | 0.00415 | 0.00385 | 0.0035 | 0.00325
|  |  | tgφ | 0.22053 | 0.25 | 0.26484 | 0.27103 | 0.25701 | 0.23554 | 0.20141 | 0.19016 | 0.17612 | 0.1008 | 0.088161 | 0.10169 | 0.16913 | 0.16667 | 0.16531 | 0.16024 | 0.14145 | 0.15667 | 0.14652 | 0.14875 | 0.16243 | 0.16812 | 0.18568 | 0.20505
яч.19 | ТП-105-1
|  | ТИ | I, А | 32 | 28 | 29 | 28 | 28 | 34 | 38 | 47 | 50 | 52 | 52 | 61 | 60 | 59 | 60 | 58 | 64 | 64 | 69 | 63 | 62 | 54 | 42 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5908 | 0.5372 | 0.49 | 0.476 | 0.4948 | 0.5592 | 0.6824 | 0.7876 | 0.8504 | 0.9052 | 0.9464 | 0.9784 | 1.0524 | 1.0724 | 1.0492 | 1.0784 | 1.0852 | 1.1164 | 1.1484 | 1.158 | 1.0836 | 0.9884 | 0.8468 | 0.7016 | 20.6792 | 3.9548 | 8 | 0.07385 | 0.06715 | 0.06125 | 0.0595 | 0.06185 | 0.0699 | 0.0853 | 0.09845 | 0.1063 | 0.11315 | 0.1183 | 0.1223 | 0.13155 | 0.13405 | 0.13115 | 0.1348 | 0.13565 | 0.13955 | 0.14355 | 0.14475 | 0.13545 | 0.12355 | 0.10585 | 0.0877
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.1368 | 0.1308 | 0.126 | 0.1256 | 0.1296 | 0.1324 | 0.1488 | 0.1608 | 0.1636 | 0.1652 | 0.1684 | 0.1888 | 0.1928 | 0.1912 | 0.1928 | 0.1948 | 0.1924 | 0.1964 | 0.1948 | 0.1856 | 0.1776 | 0.1668 | 0.1528 |  |  |  | 0.0175 | 0.0171 | 0.01635 | 0.01575 | 0.0157 | 0.0162 | 0.01655 | 0.0186 | 0.0201 | 0.02045 | 0.02065 | 0.02105 | 0.0236 | 0.0241 | 0.0239 | 0.0241 | 0.02435 | 0.02405 | 0.02455 | 0.02435 | 0.0232 | 0.0222 | 0.02085 | 0.0191
|  |  | tgφ | 0.23697 | 0.25465 | 0.26694 | 0.26471 | 0.25384 | 0.23176 | 0.19402 | 0.18893 | 0.18909 | 0.18073 | 0.17456 | 0.17212 | 0.1794 | 0.17978 | 0.18223 | 0.17878 | 0.17951 | 0.17234 | 0.17102 | 0.16822 | 0.17128 | 0.17968 | 0.19698 | 0.21779
яч.18 | ТП-105-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0388 | 0.0336 | 0.0308 | 0.0292 | 0.0308 | 0.0348 | 0.0456 | 0.052 | 0.0492 | 0.0536 | 0.0604 | 0.0628 | 0.0768 | 0.0716 | 0.0688 | 0.0676 | 0.0608 | 0.0712 | 0.0788 | 0.0872 | 0.078 | 0.0724 | 0.0612 | 0.0476 | 1.3636 | -0.7536 | 8 | 0.00485 | 0.0042 | 0.00385 | 0.00365 | 0.00385 | 0.00435 | 0.0057 | 0.0065 | 0.00615 | 0.0067 | 0.00755 | 0.00785 | 0.0096 | 0.00895 | 0.0086 | 0.00845 | 0.0076 | 0.0089 | 0.00985 | 0.0109 | 0.00975 | 0.00905 | 0.00765 | 0.00595
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0316 | -0.0312 | -0.032 | -0.0324 | -0.032 | -0.0312 | -0.032 | -0.0312 | -0.0316 | -0.0304 | -0.0312 | -0.0312 | -0.0304 | -0.0304 | -0.0304 | -0.0312 | -0.032 | -0.032 | -0.0304 | -0.03 | -0.0316 | -0.0328 | -0.0324 | -0.032 |  |  |  | -0.00395 | -0.0039 | -0.004 | -0.00405 | -0.004 | -0.0039 | -0.004 | -0.0039 | -0.00395 | -0.0038 | -0.0039 | -0.0039 | -0.0038 | -0.0038 | -0.0038 | -0.0039 | -0.004 | -0.004 | -0.0038 | -0.00375 | -0.00395 | -0.0041 | -0.00405 | -0.004
|  |  | tgφ | -0.81443 | -0.92857 | -1.039 | -1.1096 | -1.039 | -0.89655 | -0.70175 | -0.6 | -0.64228 | -0.56716 | -0.51656 | -0.49682 | -0.39583 | -0.42458 | -0.44186 | 0 | 0 | -0.44944 | -0.38579 | -0.34404 | -0.40513 | -0.45304 | -0.52941 | -0.67227
яч.27 | ТП-132-1 | [26 empty] | tg | 0.31145
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1674 | 0.1464 | 0.1336 | 0.1296 | 0.1506 | 0.1628 | 0.1756 | 0.1998 | 0.2152 | 0.2336 | 0.2288 | 0.2414 | 0.2514 | 0.2576 | 0.2756 | 0.2742 | 0.2692 | 0.278 | 0.2826 | 0.2758 | 0.2672 | 0.2472 | 0.2184 | 0.1946 | 5.2766 | 1.6434 | 4 | 0.04185 | 0.0366 | 0.0334 | 0.0324 | 0.03765 | 0.0407 | 0.0439 | 0.04995 | 0.0538 | 0.0584 | 0.0572 | 0.06035 | 0.06285 | 0.0644 | 0.0689 | 0.06855 | 0.0673 | 0.0695 | 0.07065 | 0.06895 | 0.0668 | 0.0618 | 0.0546 | 0.04865
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.064 | 0.061 | 0.0606 | 0.0592 | 0.06 | 0.0602 | 0.0596 | 0.0664 | 0.0742 | 0.0758 | 0.0716 | 0.074 | 0.0736 | 0.0748 | 0.0758 | 0.0758 | 0.076 | 0.074 | 0.0706 | 0.0736 | 0.0668 | 0.0688 | 0.0626 | 0.0644 |  |  |  | 0.016 | 0.01525 | 0.01515 | 0.0148 | 0.015 | 0.01505 | 0.0149 | 0.0166 | 0.01855 | 0.01895 | 0.0179 | 0.0185 | 0.0184 | 0.0187 | 0.01895 | 0.01895 | 0.019 | 0.0185 | 0.01765 | 0.0184 | 0.0167 | 0.0172 | 0.01565 | 0.0161
|  |  | tgφ | 0.38232 | 0.41667 | 0.45359 | 0.45679 | 0.39841 | 0.36978 | 0.33941 | 0.33233 | 0.3448 | 0.17 | 0.31294 | 0.30655 | 0.29276 | 0.29037 | 0.27504 | 0.27644 | 0.28232 | 0.26619 | 0.24982 | 0.26686 | 0.25 | 0.27832 | 0.28663 | 0.33094
яч.30 | ТП-132-2 | [26 empty] | tg | 0.18312
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1404 | 0.1263 | 0.11415 | 0.11145 | 0.11445 | 0.12825 | 0.1494 | 0.15825 | 0.1521 | 0.14955 | 0.15015 | 0.16575 | 0.1824 | 0.2019 | 0.19965 | 0.21345 | 0.2184 | 0.2346 | 0.25485 | 0.27795 | 0.26775 | 0.24165 | 0.21615 | 0.1749 | 4.3438 | 0.79545 | 3 | 0.0468 | 0.0421 | 0.03805 | 0.03715 | 0.03815 | 0.04275 | 0.0498 | 0.05275 | 0.0507 | 0.04985 | 0.05005 | 0.05525 | 0.0608 | 0.0673 | 0.06655 | 0.07115 | 0.0728 | 0.0782 | 0.08495 | 0.09265 | 0.08925 | 0.08055 | 0.07205 | 0.0583
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03165 | 0.03015 | 0.0288 | 0.02805 | 0.0288 | 0.02925 | 0.0285 | 0.0312 | 0.03075 | 0.02895 | 0.02715 | 0.0273 | 0.02925 | 0.03405 | 0.03495 | 0.03585 | 0.03735 | 0.03885 | 0.04035 | 0.0408 | 0.0408 | 0.04035 | 0.03735 | 0.03495 |  |  |  | 0.01055 | 0.01005 | 0.0096 | 0.00935 | 0.0096 | 0.00975 | 0.0095 | 0.0104 | 0.01025 | 0.00965 | 0.00905 | 0.0091 | 0.00975 | 0.01135 | 0.01165 | 0.01195 | 0.01245 | 0.01295 | 0.01345 | 0.0136 | 0.0136 | 0.01345 | 0.01245 | 0.01165
|  |  | tgφ | 0.22543 | 0.23872 | 0.2523 | 0.25168 | 0.25164 | 0.22807 | 0.19076 | 0.19716 | 0.20217 | 0.19358 | 0.18082 | 0.16471 | 0.16036 | 0.16865 | 0.17506 | 0.16796 | 0.17102 | 0.1656 | 0.15833 | 0.14679 | 0.15238 | 0.16698 | 0.1728 | 0.19983
яч.17 | ТП-134-1, ТП-129-1 | [26 empty] | tg | -22.8333
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | -0.1644 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0042 | -0.0054 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0072 | -0.0066 |  |  |  | -0.0006 | -0.0006 | -0.00055 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00055 | -0.0006 | -0.00055 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00055 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00035 | -0.00045 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00055 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00055
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1.1667 | -1.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ТП-134-2, ТП-129-2
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 15 | 21 | 19 | 16 | 15 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2892 | 0.2652 | 0.2622 | 0.2592 | 0.2514 | 0.237 | 0.2784 | 0.2898 | 0.2934 | 0.3048 | 0.3432 | 0.3222 | 0.2928 | 0.3036 | 0.3096 | 0.3444 | 0.2994 | 0.3288 | 0.3438 | 0.3498 | 0.3732 | 0.3342 | 0.3042 | 0.2784 | 7.2582 | 1.9866 | 12 | 0.0241 | 0.0221 | 0.02185 | 0.0216 | 0.02095 | 0.01975 | 0.0232 | 0.02415 | 0.02445 | 0.0254 | 0.0286 | 0.02685 | 0.0244 | 0.0253 | 0.0258 | 0.0287 | 0.02495 | 0.0274 | 0.02865 | 0.02915 | 0.0311 | 0.02785 | 0.02535 | 0.0232
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0846 | 0.0816 | 0.0816 | 0.0798 | 0.078 | 0.0756 | 0.0834 | 0.0888 | 0.0864 | 0.0744 | 0.1212 | 0.078 | 0.0756 | 0.0774 | 0.0792 | 0.084 | 0.0762 | 0.0816 | 0.087 | 0.0828 | 0.0882 | 0.0846 | 0.0792 | 0.0774 |  |  |  | 0.00705 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00665 | 0.0065 | 0.0063 | 0.00695 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0062 | 0.0101 | 0.0065 | 0.0063 | 0.00645 | 0.0066 | 0.007 | 0.00635 | 0.0068 | 0.00725 | 0.0069 | 0.00735 | 0.00705 | 0.0066 | 0.00645
|  |  | tgφ | 0.29253 | 0.30769 | 0.31121 | 0.30787 | 0.31026 | 0.31899 | 0.29957 | 0.30642 | 0.29448 | 0.24409 | 0.35315 | 0.24209 | 0.2582 | 0.25494 | 0.25581 | 0.2439 | 0.25451 | 0.24818 | 0.25305 | 0.23671 | 0.23633 | 0.25314 | 0.26036 | 0.27802
яч.21 | ТП-Сангородок-1
|  | ТИ | I, А | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 | 18 | 20 | 25 | 25 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2588 | 0.2524 | 0.252 | 0.2432 | 0.2452 | 0.258 | 0.3024 | 0.368 | 0.4532 | 0.4188 | 0.4424 | 0.4512 | 0.4648 | 0.5104 | 0.4668 | 0.384 | 0.3664 | 0.3336 | 0.31 | 0.2732 | 0.2644 | 0.2604 | 0.2424 | 0.2376 | 8.0596 | 1.634 | 8 | 0.03235 | 0.03155 | 0.0315 | 0.0304 | 0.03065 | 0.03225 | 0.0378 | 0.046 | 0.05665 | 0.05235 | 0.0553 | 0.0564 | 0.0581 | 0.0638 | 0.05835 | 0.048 | 0.0458 | 0.0417 | 0.03875 | 0.03415 | 0.03305 | 0.03255 | 0.0303 | 0.0297
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0508 | 0.0512 | 0.0524 | 0.05 | 0.0484 | 0.0508 | 0.0564 | 0.0724 | 0.0868 | 0.0924 | 0.0856 | 0.0848 | 0.09 | 0.1008 | 0.1012 | 0.0912 | 0.0796 | 0.0724 | 0.066 | 0.0528 | 0.0504 | 0.0504 | 0.0488 | 0.0484 |  |  |  | 0.00635 | 0.0064 | 0.00655 | 0.00625 | 0.00605 | 0.00635 | 0.00705 | 0.00905 | 0.01085 | 0.01155 | 0.0107 | 0.0106 | 0.01125 | 0.0126 | 0.01265 | 0.0114 | 0.00995 | 0.00905 | 0.00825 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0061 | 0.00605
|  |  | tgφ | 0.19629 | 0.20285 | 0.20794 | 0.20559 | 0.19739 | 0.1969 | 0.18651 | 0.19674 | 0.19153 | 0.22063 | 0.19349 | 0.18794 | 0.19363 | 0.19749 | 0.2168 | 0.2375 | 0.21725 | 0.21703 | 0.2129 | 0.19327 | 0.19062 | 0.19355 | 0.20132 | 0.2037
яч.22 | ТП-Сангородок-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.992 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0416 | -0.0408 | -0.0416 | -0.0412 | -0.0408 | -0.0408 | -0.0412 | -0.0408 | -0.0408 | -0.0408 | -0.0412 | -0.0412 | -0.0416 | -0.0416 |  |  |  | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0052 | -0.0051 | -0.0052 | -0.00515 | -0.0051 | -0.0051 | -0.00515 | -0.0051 | -0.0051 | -0.0051 | -0.00515 | -0.00515 | -0.0052 | -0.0052
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | ТП-125-1
|  | ТИ | I, А | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 25 | 29 | 28 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.148 | 0.144 | 0.1412 | 0.1428 | 0.1424 | 0.1624 | 0.2 | 0.288 | 0.414 | 0.4544 | 0.4708 | 0.4256 | 0.3728 | 0.3692 | 0.3416 | 0.2952 | 0.2596 | 0.2264 | 0.2008 | 0.1884 | 0.174 | 0.1664 | 0.1556 | 0.1484 | 6.032 | 2.6824 | 8 | 0.0185 | 0.018 | 0.01765 | 0.01785 | 0.0178 | 0.0203 | 0.025 | 0.036 | 0.05175 | 0.0568 | 0.05885 | 0.0532 | 0.0466 | 0.04615 | 0.0427 | 0.0369 | 0.03245 | 0.0283 | 0.0251 | 0.02355 | 0.02175 | 0.0208 | 0.01945 | 0.01855
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0764 | 0.0756 | 0.0752 | 0.0748 | 0.0728 | 0.0828 | 0.0924 | 0.1272 | 0.1596 | 0.1576 | 0.1608 | 0.1596 | 0.1624 | 0.1568 | 0.15 | 0.1284 | 0.1216 | 0.112 | 0.1044 | 0.0964 | 0.0908 | 0.0856 | 0.08 | 0.0792 |  |  |  | 0.00955 | 0.00945 | 0.0094 | 0.00935 | 0.0091 | 0.01035 | 0.01155 | 0.0159 | 0.01995 | 0.0197 | 0.0201 | 0.01995 | 0.0203 | 0.0196 | 0.01875 | 0.01605 | 0.0152 | 0.014 | 0.01305 | 0.01205 | 0.01135 | 0.0107 | 0.01 | 0.0099
|  |  | tgφ | 0.51622 | 0.525 | 0.53258 | 0.52381 | 0.51124 | 0.50985 | 0.462 | 0.44167 | 0.38551 | 0.34683 | 0.34155 | 0.375 | 0.43562 | 0.4247 | 0.43911 | 0.43496 | 0.46841 | 0.4947 | 0.51992 | 0.51168 | 0.52184 | 0.51442 | 0.51414 | 0.53369
яч.24 | ТП-125-2
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 27 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2072 | 0.2024 | 0.1888 | 0.1844 | 0.18 | 0.202 | 0.2696 | 0.2692 | 0.3852 | 0.4352 | 0.4176 | 0.4368 | 0.4076 | 0.4224 | 0.4112 | 0.3572 | 0.3288 | 0.3228 | 0.3164 | 0.3028 | 0.3072 | 0.2976 | 0.2636 | 0.2296 | 7.3456 | 1.9312 | 8 | 0.0259 | 0.0253 | 0.0236 | 0.02305 | 0.0225 | 0.02525 | 0.0337 | 0.03365 | 0.04815 | 0.0544 | 0.0522 | 0.0546 | 0.05095 | 0.0528 | 0.0514 | 0.04465 | 0.0411 | 0.04035 | 0.03955 | 0.03785 | 0.0384 | 0.0372 | 0.03295 | 0.0287
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0624 | 0.0632 | 0.06 | 0.0596 | 0.058 | 0.0584 | 0.0672 | 0.0812 | 0.0872 | 0.098 | 0.0968 | 0.0992 | 0.1064 | 0.108 | 0.1068 | 0.1044 | 0.0968 | 0.0916 | 0.0864 | 0.0736 | 0.0724 | 0.0696 | 0.0628 | 0.0612 |  |  |  | 0.0078 | 0.0079 | 0.0075 | 0.00745 | 0.00725 | 0.0073 | 0.0084 | 0.01015 | 0.0109 | 0.01225 | 0.0121 | 0.0124 | 0.0133 | 0.0135 | 0.01335 | 0.01305 | 0.0121 | 0.01145 | 0.0108 | 0.0092 | 0.00905 | 0.0087 | 0.00785 | 0.00765
|  |  | tgφ | 0.30116 | 0.31225 | 0.3178 | 0.32321 | 0.32222 | 0.28911 | 0.24926 | 0.30163 | 0.22638 | 0.22518 | 0.2318 | 0.22711 | 0.26104 | 0.25568 | 0.25973 | 0.29227 | 0.2944 | 0.28377 | 0.27307 | 0.24306 | 0.23568 | 0.23387 | 0.23824 | 0.26655
яч.29 | ТП-УСЗК-1
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1782 | 0.1659 | 0.15315 | 0.15345 | 0.1644 | 0.1776 | 0.17565 | 0.1851 | 0.13905 | 0.19455 | 0.21555 | 0.231 | 0.2319 | 0.2403 | 0.24375 | 0.2532 | 0.2592 | 0.2763 | 0.30465 | 0.3018 | 0.28785 | 0.25395 | 0.2358 | 0.20655 | 5.2288 | 1.9317 | 3 | 0.0594 | 0.0553 | 0.05105 | 0.05115 | 0.0548 | 0.0592 | 0.05855 | 0.0617 | 0.04635 | 0.06485 | 0.07185 | 0.077 | 0.0773 | 0.0801 | 0.08125 | 0.0844 | 0.0864 | 0.0921 | 0.10155 | 0.1006 | 0.09595 | 0.08465 | 0.0786 | 0.06885
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10575 | 0.10455 | 0.10395 | 0.10425 | 0.1026 | 0.10275 | 0.10305 | 0.10365 | 0.04125 | 0.0426 | 0.0468 | 0.0483 | 0.0459 | 0.0465 | 0.0501 | 0.0495 | 0.04725 | 0.04785 | 0.08655 | 0.11475 | 0.1149 | 0.1068 | 0.1062 | 0.1059 |  |  |  | 0.03525 | 0.03485 | 0.03465 | 0.03475 | 0.0342 | 0.03425 | 0.03435 | 0.03455 | 0.01375 | 0.0142 | 0.0156 | 0.0161 | 0.0153 | 0.0155 | 0.0167 | 0.0165 | 0.01575 | 0.01595 | 0.02885 | 0.03825 | 0.0383 | 0.0356 | 0.0354 | 0.0353
|  |  | tgφ | 0.59343 | 0.6302 | 0.67875 | 0.67937 | 0.62409 | 0.57855 | 0.58668 | 0.55997 | 0.29666 | 0.21897 | 0.21712 | 0.20909 | 0.19793 | 0.19351 | 0.20554 | 0.1955 | 0.18229 | 0.17318 | 0.2841 | 0.38022 | 0.39917 | 0.42056 | 0.45038 | 0.51271
яч.28 | ТП-УСЗК-2
|  | ТИ | I, А | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11235 | 0.12645 | 0.11925 | 0.11235 | 0.11115 | 0.111 | 0.1113 | 0.1098 | 0.10965 | 0.1251 | 0.1266 | 0.1269 | 0.12705 | 0.1302 | 0.13305 | 0.1377 | 0.13815 | 0.12585 | 0.15225 | 0.1449 | 0.1452 | 0.15855 | 0.1587 | 0.1569 | 3.1104 | 0.8988 | 3 | 0.03745 | 0.04215 | 0.03975 | 0.03745 | 0.03705 | 0.037 | 0.0371 | 0.0366 | 0.03655 | 0.0417 | 0.0422 | 0.0423 | 0.04235 | 0.0434 | 0.04435 | 0.0459 | 0.04605 | 0.04195 | 0.05075 | 0.0483 | 0.0484 | 0.05285 | 0.0529 | 0.0523
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02685 | 0.02805 | 0.0279 | 0.0276 | 0.02745 | 0.02715 | 0.0273 | 0.02745 | 0.0273 | 0.0339 | 0.0339 | 0.0336 | 0.03375 | 0.03525 | 0.0351 | 0.0354 | 0.03315 | 0.02835 | 0.05805 | 0.0504 | 0.04605 | 0.06555 | 0.06525 | 0.06405 |  |  |  | 0.00895 | 0.00935 | 0.0093 | 0.0092 | 0.00915 | 0.00905 | 0.0091 | 0.00915 | 0.0091 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0112 | 0.01125 | 0.01175 | 0.0117 | 0.0118 | 0.01105 | 0.00945 | 0.01935 | 0.0168 | 0.01535 | 0.02185 | 0.02175 | 0.02135
|  |  | tgφ | 0.23899 | 0.22183 | 0.23396 | 0.24566 | 0.24696 | 0.24459 | 0.24528 | 0.25 | 0.24897 | 0.27098 | 0.26777 | 0.26478 | 0.26564 | 0.27074 | 0.26381 | 0.25708 | 0.23996 | 0.22527 | 0.38128 | 0.34783 | 0.31715 | 0.41343 | 0.41115 | 0.40822
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 2.5481 | 2.3659 | 2.2234 | 2.1665 | 2.2312 | 2.4194 | 2.8582 | 3.2189 | 3.6158 | 3.893 | 4.0545 | 4.1454 | 4.2129 | 4.3656 | 4.2816 | 4.2043 | 4.0939 | 4.1189 | 4.2386 | 4.2271 | 4.0538 | 3.75 | 3.3215 | 2.8843
|  |  | Q, МВАр | 0.68965 | 0.67875 | 0.66665 | 0.6509 | 0.63985 | 0.65935 | 0.69485 | 0.7977 | 0.8125 | 0.81725 | 0.86605 | 0.836 | 0.8939 | 0.916 | 0.91935 | 0.89735 | 0.85735 | 0.83125 | 0.88775 | 0.87235 | 0.83815 | 0.8231 | 0.7722 | 0.7459
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -1.1171 | -1.8227 | -2.1525 | -2.0707 | -2.3721 | -2.1512 | -2.0586 | -1.7046 | 0.14361 | -0.012845 | -0.29685 | -0.34979 | -0.38003 | -0.25491 | -0.08532 | -0.24678 | -0.1578 | -0.14466 | -1.0622 | -0.71599 | -0.57809 | -1.3363 | -1.4338 | -1.5795
|  |  | Q, % | 0.69834 | 0.3304 | 0.5742 | 0.47401 | 0.56721 | 0.77502 | 1.0185 | 0.59813 | 2.4024 | 1.8318 | 1.8084 | 0.47619 | 0.67778 | 0.8658 | 1.1452 | 0.46034 | 1.9611 | 1.9174 | -2.3933 | -1.142 | -0.4976 | -3.9268 | -4 | -4.6877
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.02815 | -0.04235 | -0.04685 | -0.04395 | -0.0517 | -0.05095 | -0.05765 | -0.05395 | 0.0052 | -0.0005 | -0.012 | -0.01445 | -0.01595 | -0.0111 | -0.00365 | -0.01035 | -0.00645 | -0.00595 | -0.04455 | -0.03005 | -0.0233 | -0.04945 | -0.04695 | -0.04485
|  |  | Q, МВАр | 0.00485 | 0.00225 | 0.00385 | 0.0031 | 0.00365 | 0.00515 | 0.00715 | 0.0048 | 0.02 | 0.01525 | 0.01595 | 0.004 | 0.0061 | 0.008 | 0.01065 | 0.00415 | 0.01715 | 0.01625 | -0.02075 | -0.00985 | -0.00415 | -0.0311 | -0.0297 | -0.0334
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.27 | ТП-117-1 | [26 empty] | tg | 0.32077
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 30 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16368 | 0.15072 | 0.14064 | 0.13944 | 0.15816 | 0.16584 | 0.17328 | 0.20184 | 0.22752 | 0.24864 | 0.25944 | 0.26424 | 0.2652 | 0.27456 | 0.29544 | 0.31128 | 0.29112 | 0.27024 | 0.26112 | 0.26688 | 0.2532 | 0.22152 | 0.19704 | 0.174 | 5.375 | 1.7242 | 4.8 | 0.0341 | 0.0314 | 0.0293 | 0.02905 | 0.03295 | 0.03455 | 0.0361 | 0.04205 | 0.0474 | 0.0518 | 0.05405 | 0.05505 | 0.05525 | 0.0572 | 0.06155 | 0.06485 | 0.06065 | 0.0563 | 0.0544 | 0.0556 | 0.05275 | 0.04615 | 0.04105 | 0.03625
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06456 | 0.06144 | 0.05904 | 0.0588 | 0.06048 | 0.06168 | 0.06432 | 0.07008 | 0.07632 | 0.08184 | 0.08136 | 0.07944 | 0.0816 | 0.0828 | 0.084 | 0.08664 | 0.0828 | 0.07968 | 0.08088 | 0.0756 | 0.06072 | 0.0648 | 0.06528 | 0.06 |  |  |  | 0.01345 | 0.0128 | 0.0123 | 0.01225 | 0.0126 | 0.01285 | 0.0134 | 0.0146 | 0.0159 | 0.01705 | 0.01695 | 0.01655 | 0.017 | 0.01725 | 0.0175 | 0.01805 | 0.01725 | 0.0166 | 0.01685 | 0.01575 | 0.01265 | 0.0135 | 0.0136 | 0.0125
|  |  | tgφ | 0.39443 | 0.40764 | 0.4198 | 0.42169 | 0.3824 | 0.37192 | 0.37119 | 0.34721 | 0.33544 | 0.32915 | 0.3136 | 0.30064 | 0.30769 | 0.30157 | 0.28432 | 0.27833 | 0.28442 | 0.29485 | 0.30974 | 0.28327 | 0.23981 | 0.29252 | 0.3313 | 0.34483
яч.16 | ТП-117-2 | [26 empty] | tg | 0.23408
|  | ТИ | I, А | 56 | 52 | 52 | 50 | 54 | 59 | 72 | 75 | 105 | 116 | 124 | 129 | 130 | 130 | 126 | 123 | 120 | 115 | 112 | 94 | 91 | 79 | 70 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.60696 | 0.55872 | 0.53352 | 0.52536 | 0.55128 | 0.59472 | 0.6948 | 0.786 | 0.97512 | 1.1774 | 1.2898 | 1.3375 | 1.3937 | 1.3874 | 1.3778 | 1.3522 | 1.3363 | 1.2518 | 1.2233 | 1.1227 | 1.0037 | 0.91344 | 0.8028 | 0.69744 | 23.4938 | 5.4994 | 4.8 | 0.12645 | 0.1164 | 0.11115 | 0.10945 | 0.11485 | 0.1239 | 0.14475 | 0.16375 | 0.20315 | 0.2453 | 0.2687 | 0.27865 | 0.29035 | 0.28905 | 0.28705 | 0.2817 | 0.2784 | 0.2608 | 0.25485 | 0.2339 | 0.2091 | 0.1903 | 0.16725 | 0.1453
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1836 | 0.18216 | 0.18 | 0.18336 | 0.17784 | 0.18 | 0.18552 | 0.20064 | 0.2268 | 0.2532 | 0.27192 | 0.27408 | 0.28824 | 0.28896 | 0.2892 | 0.28536 | 0.2712 | 0.26112 | 0.25176 | 0.23976 | 0.22152 | 0.20952 | 0.19872 | 0.19488 |  |  |  | 0.03825 | 0.03795 | 0.0375 | 0.0382 | 0.03705 | 0.0375 | 0.03865 | 0.0418 | 0.04725 | 0.05275 | 0.05665 | 0.0571 | 0.06005 | 0.0602 | 0.06025 | 0.05945 | 0.0565 | 0.0544 | 0.05245 | 0.04995 | 0.04615 | 0.04365 | 0.0414 | 0.0406
|  |  | tgφ | 0.30249 | 0.32603 | 0.33738 | 0.34902 | 0.32259 | 0.30266 | 0.26701 | 0.25527 | 0.23259 | 0.21504 | 0.21083 | 0.20492 | 0.20682 | 0.20827 | 0.20989 | 0.21104 | 0.20295 | 0.20859 | 0.20581 | 0.21355 | 0.22071 | 0.22937 | 0.24753 | 0.27942
яч.23 | ТП-119-1
|  | ТИ | I, А | 20 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 38 | 38 | 38 | 40 | 36 | 38 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23304 | 0.20712 | 0.19104 | 0.18864 | 0.20184 | 0.21264 | 0.23424 | 0.27312 | 0.30264 | 0.33432 | 0.39504 | 0.40392 | 0.43032 | 0.44016 | 0.42768 | 0.43152 | 0.43872 | 0.43968 | 0.39024 | 0.40176 | 0.38688 | 0.36096 | 0.31728 | 0.27192 | 7.9147 | 1.627 | 4.8 | 0.04855 | 0.04315 | 0.0398 | 0.0393 | 0.04205 | 0.0443 | 0.0488 | 0.0569 | 0.06305 | 0.06965 | 0.0823 | 0.08415 | 0.08965 | 0.0917 | 0.0891 | 0.0899 | 0.0914 | 0.0916 | 0.0813 | 0.0837 | 0.0806 | 0.0752 | 0.0661 | 0.05665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05448 | 0.05232 | 0.0516 | 0.05208 | 0.0504 | 0.0516 | 0.0528 | 0.06504 | 0.0708 | 0.07104 | 0.08424 | 0.08616 | 0.0852 | 0.07632 | 0.07992 | 0.08592 | 0.08664 | 0.08496 | 0.0732 | 0.06888 | 0.06504 | 0.06216 | 0.0588 | 0.05736 |  |  |  | 0.01135 | 0.0109 | 0.01075 | 0.01085 | 0.0105 | 0.01075 | 0.011 | 0.01355 | 0.01475 | 0.0148 | 0.01755 | 0.01795 | 0.01775 | 0.0159 | 0.01665 | 0.0179 | 0.01805 | 0.0177 | 0.01525 | 0.01435 | 0.01355 | 0.01295 | 0.01225 | 0.01195
|  |  | tgφ | 0.23378 | 0.25261 | 0.2701 | 0.27608 | 0.2497 | 0.24266 | 0.22541 | 0.23814 | 0.23394 | 0.21249 | 0.21324 | 0.21331 | 0.19799 | 0.17339 | 0.18687 | 0.19911 | 0.19748 | 0.19323 | 0.18758 | 0.17145 | 0.16811 | 0.17221 | 0.18533 | 0.21094
яч.20 | ТП-119-2
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 | 22 | 20 | 15 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11808 | 0.10656 | 0.10392 | 0.10104 | 0.10536 | 0.11496 | 0.1416 | 0.15216 | 0.17688 | 0.21144 | 0.2352 | 0.26952 | 0.27144 | 0.2592 | 0.26976 | 0.28104 | 0.27936 | 0.29448 | 0.2832 | 0.25944 | 0.23352 | 0.21864 | 0.17304 | 0.144 | 4.8038 | 1.1918 | 4.8 | 0.0246 | 0.0222 | 0.02165 | 0.02105 | 0.02195 | 0.02395 | 0.0295 | 0.0317 | 0.03685 | 0.04405 | 0.049 | 0.05615 | 0.05655 | 0.054 | 0.0562 | 0.05855 | 0.0582 | 0.06135 | 0.059 | 0.05405 | 0.04865 | 0.04555 | 0.03605 | 0.03
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04392 | 0.0456 | 0.04392 | 0.04272 | 0.0432 | 0.04536 | 0.04584 | 0.04752 | 0.04704 | 0.04584 | 0.0468 | 0.05112 | 0.054 | 0.054 | 0.0516 | 0.0564 | 0.05688 | 0.0576 | 0.05568 | 0.05496 | 0.0528 | 0.05256 | 0.04944 | 0.04704 |  |  |  | 0.00915 | 0.0095 | 0.00915 | 0.0089 | 0.009 | 0.00945 | 0.00955 | 0.0099 | 0.0098 | 0.00955 | 0.00975 | 0.01065 | 0.01125 | 0.01125 | 0.01075 | 0.01175 | 0.01185 | 0.012 | 0.0116 | 0.01145 | 0.011 | 0.01095 | 0.0103 | 0.0098
|  |  | tgφ | 0.37195 | 0.42793 | 0.42263 | 0.4228 | 0.41002 | 0.39457 | 0.32373 | 0.3123 | 0.26594 | 0.2168 | 0.19898 | 0.18967 | 0.19894 | 0.20833 | 0.19128 | 0.20068 | 0.20361 | 0.1956 | 0.19661 | 0.21184 | 0.2261 | 0.2404 | 0.28571 | 0.32667
яч.25 | ТП-112-1 | [26 empty] | tg | 0.38115
|  | ТИ | I, А | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 54 | 57 | 66 | 64 | 66 | 70 | 71 | 68 | 68 | 69 | 73 | 73 | 73 | 70 | 69 | 69 | 64 | 61 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.56136 | 0.5376 | 0.5256 | 0.528 | 0.52584 | 0.53784 | 0.58848 | 0.62592 | 0.66744 | 0.6864 | 0.70896 | 0.732 | 0.72768 | 0.72984 | 0.72888 | 0.73128 | 0.73224 | 0.73992 | 0.7476 | 0.74784 | 0.73152 | 0.68568 | 0.64896 | 0.6084 | 15.7853 | 6.0166 | 4.8 | 0.11695 | 0.112 | 0.1095 | 0.11 | 0.10955 | 0.11205 | 0.1226 | 0.1304 | 0.13905 | 0.143 | 0.1477 | 0.1525 | 0.1516 | 0.15205 | 0.15185 | 0.15235 | 0.15255 | 0.15415 | 0.15575 | 0.1558 | 0.1524 | 0.14285 | 0.1352 | 0.12675
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23832 | 0.24072 | 0.24048 | 0.23904 | 0.23544 | 0.23688 | 0.23808 | 0.24072 | 0.24984 | 0.25104 | 0.25656 | 0.2628 | 0.26688 | 0.26784 | 0.26904 | 0.27096 | 0.2616 | 0.25872 | 0.25608 | 0.25224 | 0.24792 | 0.2472 | 0.24384 | 0.24432 |  |  |  | 0.04965 | 0.05015 | 0.0501 | 0.0498 | 0.04905 | 0.04935 | 0.0496 | 0.05015 | 0.05205 | 0.0523 | 0.05345 | 0.05475 | 0.0556 | 0.0558 | 0.05605 | 0.05645 | 0.0545 | 0.0539 | 0.05335 | 0.05255 | 0.05165 | 0.0515 | 0.0508 | 0.0509
|  |  | tgφ | 0.42454 | 0.44777 | 0.45753 | 0.45273 | 0.44774 | 0.44043 | 0.40457 | 0.38459 | 0.37433 | 0.36573 | 0.36188 | 0.35902 | 0.36675 | 0.36698 | 0.36911 | 0.37053 | 0.35726 | 0.34966 | 0.34254 | 0.33729 | 0.33891 | 0.36052 | 0.37574 | 0.40158
яч.18 | ТП-112-2 | [26 empty] | tg | 0.4214
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 19 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10128 | 0.09888 | 0.09576 | 0.096 | 0.09648 | 0.13056 | 0.13344 | 0.15192 | 0.18432 | 0.19464 | 0.20568 | 0.2292 | 0.23904 | 0.23568 | 0.24528 | 0.25248 | 0.24792 | 0.21528 | 0.17256 | 0.1476 | 0.1284 | 0.12528 | 0.11208 | 0.1008 | 3.9406 | 1.6606 | 4.8 | 0.0211 | 0.0206 | 0.01995 | 0.02 | 0.0201 | 0.0272 | 0.0278 | 0.03165 | 0.0384 | 0.04055 | 0.04285 | 0.04775 | 0.0498 | 0.0491 | 0.0511 | 0.0526 | 0.05165 | 0.04485 | 0.03595 | 0.03075 | 0.02675 | 0.0261 | 0.02335 | 0.021
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05304 | 0.05472 | 0.05232 | 0.05424 | 0.05352 | 0.05424 | 0.05496 | 0.0588 | 0.07104 | 0.07416 | 0.07896 | 0.08352 | 0.08616 | 0.08616 | 0.096 | 0.0984 | 0.09552 | 0.0888 | 0.0792 | 0.06576 | 0.05352 | 0.05616 | 0.05568 | 0.05568 |  |  |  | 0.01105 | 0.0114 | 0.0109 | 0.0113 | 0.01115 | 0.0113 | 0.01145 | 0.01225 | 0.0148 | 0.01545 | 0.01645 | 0.0174 | 0.01795 | 0.01795 | 0.02 | 0.0205 | 0.0199 | 0.0185 | 0.0165 | 0.0137 | 0.01115 | 0.0117 | 0.0116 | 0.0116
|  |  | tgφ | 0.5237 | 0.5534 | 0.54637 | 0.565 | 0.55473 | 0.41544 | 0.41187 | 0.38705 | 0.38542 | 0.38101 | 0.3839 | 0.3644 | 0.36044 | 0.36558 | 0.39139 | 0.38973 | 0.38529 | 0.41249 | 0.45897 | 0.44553 | 0.41682 | 0.44828 | 0.49679 | 0.55238
яч.17 | ТП-113-1 | [26 empty] | tg | 0.31019
|  | ТИ | I, А | 36 | 33 | 32 | 31 | 34 | 43 | 47 | 47 | 61 | 58 | 59 | 61 | 68 | 67 | 69 | 67 | 66 | 72 | 74 | 77 | 65 | 58 | 46 | 41
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37632 | 0.32784 | 0.324 | 0.3264 | 0.33408 | 0.37152 | 0.4692 | 0.4968 | 0.5568 | 0.59784 | 0.60912 | 0.636 | 0.6828 | 0.68832 | 0.68688 | 0.69 | 0.68808 | 0.71136 | 0.73872 | 0.75768 | 0.71208 | 0.63936 | 0.51864 | 0.43872 | 13.3786 | 4.1498 | 4.8 | 0.0784 | 0.0683 | 0.0675 | 0.068 | 0.0696 | 0.0774 | 0.09775 | 0.1035 | 0.116 | 0.12455 | 0.1269 | 0.1325 | 0.14225 | 0.1434 | 0.1431 | 0.14375 | 0.14335 | 0.1482 | 0.1539 | 0.15785 | 0.14835 | 0.1332 | 0.10805 | 0.0914
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1536 | 0.1488 | 0.14928 | 0.14856 | 0.14592 | 0.15096 | 0.15648 | 0.16392 | 0.18408 | 0.1764 | 0.17688 | 0.17472 | 0.1968 | 0.19032 | 0.19248 | 0.19224 | 0.1908 | 0.19152 | 0.19224 | 0.19296 | 0.18576 | 0.17496 | 0.16392 | 0.15624 |  |  |  | 0.032 | 0.031 | 0.0311 | 0.03095 | 0.0304 | 0.03145 | 0.0326 | 0.03415 | 0.03835 | 0.03675 | 0.03685 | 0.0364 | 0.041 | 0.03965 | 0.0401 | 0.04005 | 0.03975 | 0.0399 | 0.04005 | 0.0402 | 0.0387 | 0.03645 | 0.03415 | 0.03255
|  |  | tgφ | 0.40816 | 0.45388 | 0.46074 | 0.45515 | 0.43678 | 0.40633 | 0.3335 | 0.32995 | 0.3306 | 0.29506 | 0.29039 | 0.27472 | 0.28822 | 0.2765 | 0.28022 | 0.27861 | 0.27729 | 0.26923 | 0.26023 | 0.25467 | 0.26087 | 0.27365 | 0.31606 | 0.35613
яч.28 | ТП-113-2 | [27 empty] | 0.30027
|  | ТИ | I, А | 52 | 51 | 46 | 45 | 52 | 55 | 63 | 67 | 72 | 74 | 79 | 80 | 89 | 87 | 87 | 91 | 88 | 88 | 94 | 91 | 85 | 76 | 67 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54624 | 0.5016 | 0.47688 | 0.46848 | 0.48648 | 0.53664 | 0.61416 | 0.65568 | 0.70992 | 0.74616 | 0.78096 | 0.79944 | 0.84264 | 0.8676 | 0.83568 | 0.8532 | 0.88776 | 0.89808 | 0.93504 | 0.96072 | 0.91392 | 0.85872 | 0.72864 | 0.62904 | 17.5337 | 5.2649 | 4.8 | 0.1138 | 0.1045 | 0.09935 | 0.0976 | 0.10135 | 0.1118 | 0.12795 | 0.1366 | 0.1479 | 0.15545 | 0.1627 | 0.16655 | 0.17555 | 0.18075 | 0.1741 | 0.17775 | 0.18495 | 0.1871 | 0.1948 | 0.20015 | 0.1904 | 0.1789 | 0.1518 | 0.13105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19416 | 0.18936 | 0.18528 | 0.18312 | 0.18336 | 0.18744 | 0.19296 | 0.2028 | 0.21912 | 0.22896 | 0.23424 | 0.23496 | 0.25296 | 0.258 | 0.23928 | 0.2424 | 0.25032 | 0.2448 | 0.24048 | 0.23736 | 0.23112 | 0.22752 | 0.21 | 0.19488 |  |  |  | 0.04045 | 0.03945 | 0.0386 | 0.03815 | 0.0382 | 0.03905 | 0.0402 | 0.04225 | 0.04565 | 0.0477 | 0.0488 | 0.04895 | 0.0527 | 0.05375 | 0.04985 | 0.0505 | 0.05215 | 0.051 | 0.0501 | 0.04945 | 0.04815 | 0.0474 | 0.04375 | 0.0406
|  |  | tgφ | 0.35545 | 0.37751 | 0.38853 | 0.39088 | 0.37691 | 0.34928 | 0.31419 | 0.3093 | 0.30865 | 0.30685 | 0.29994 | 0.29391 | 0.3002 | 0.29737 | 0.28633 | 0.28411 | 0.28197 | 0.27258 | 0.25719 | 0.24706 | 0.25289 | 0.26495 | 0.28821 | 0.30981
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.707 | 2.489 | 2.3914 | 2.3734 | 2.4595 | 2.6647 | 3.0492 | 3.3434 | 3.8006 | 4.1969 | 4.4842 | 4.6718 | 4.8528 | 4.8828 | 4.8674 | 4.903 | 4.9015 | 4.8209 | 4.7518 | 4.6646 | 4.3632 | 4.0236 | 3.4985 | 3.0643
|  |  | Q, МВАр | 0.98568 | 0.97512 | 0.96192 | 0.96192 | 0.95016 | 0.96816 | 0.99096 | 1.0495 | 1.145 | 1.1825 | 1.231 | 1.2468 | 1.3118 | 1.3044 | 1.3015 | 1.3183 | 1.2958 | 1.2672 | 1.2295 | 1.1875 | 1.1184 | 1.0949 | 1.0457 | 1.0104
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.1698 | 0.80344 | 0.6704 | 0.53809 | -0.22494 | -0.54788 | -0.90341 | -0.25909 | -1.1966 | -0.47113 | -0.24277 | -0.16595 | -0.1052 | 0.28183 | 0.19193 | -0.0012238 | 0.41204 | 0.50399 | 0.17521 | 0.76712 | 0.83862 | 1.2226 | 1.4818 | 1.4339
|  |  | Q, % | -2.419 | -2.3104 | -1.3721 | -1.6292 | -2.069 | -2.1913 | -2.3613 | -3.0153 | -3.1289 | -3.5356 | -3.4855 | -3.229 | -3.4982 | -2.6925 | -3.1234 | -3.3247 | -2.7402 | -2.9491 | -3.2863 | -3.0833 | -1.9973 | -3.1252 | -2.9719 | -2.6829
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03204 | 0.02016 | 0.01614 | 0.01284 | -0.00552 | -0.01452 | -0.0273 | -0.00864 | -0.04494 | -0.01968 | -0.01086 | -0.00774 | -0.0051 | 0.0138 | 0.00936 | -6e-05 | 0.02028 | 0.02442 | 0.00834 | 0.03606 | 0.0369 | 0.0498 | 0.05262 | 0.04458
|  |  | Q, МВАр | -0.02328 | -0.02202 | -0.01302 | -0.01542 | -0.01926 | -0.02076 | -0.02286 | -0.03072 | -0.03474 | -0.04038 | -0.04146 | -0.039 | -0.04434 | -0.0342 | -0.03942 | -0.04242 | -0.03456 | -0.0363 | -0.03912 | -0.03552 | -0.0219 | -0.03318 | -0.03018 | -0.0264
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00389 | -0.02219 | -0.03071 | -0.03111 | -0.05722 | -0.06547 | -0.08495 | -0.06259 | -0.03974 | -0.02018 | -0.02286 | -0.02219 | -0.02105 | 0.0027 | 0.00571 | -0.01041 | 0.01383 | 0.01847 | -0.03621 | 0.00601 | 0.0136 | 0.00035 | 0.00567 | -0.00027
|  |  | Q, МВАр | -0.01843 | -0.01977 | -0.00917 | -0.01232 | -0.01561 | -0.01561 | -0.01571 | -0.02592 | -0.01474 | -0.02513 | -0.02551 | -0.035 | -0.03824 | -0.0262 | -0.02877 | -0.03827 | -0.01741 | -0.02005 | -0.05987 | -0.04537 | -0.02605 | -0.06428 | -0.05988 | -0.0598
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.2886; 10: 4.7309; 18: 5.804; 21: 5.6083
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 45 | 44 | 44 | 42 | 45 | 43 | 42 | 40 | 43 | 46 | 53 | 17 | 9 | 78 | 62 | 64 | 62 | 61 | 59 | 58 | 59 | 60 | 55 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.19 | 0.07 | 0.84 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.6 | 12.8078 | 2.8214 | 2.4 | 25065.8686 | 25066.071 | 25066.2737 | 25066.476 | 25066.6775 | 25066.8778 | 25067.0768 | 25067.2749 | 25067.4735 | 25067.6721 | 25067.8748 | 25068.0943 | 25068.1728 | 25068.2026 | 25068.5522 | 25068.8415 | 25069.1187 | 25069.3898 | 25069.657 | 25069.9203 | 25070.1819 | 25070.4417 | 25070.7 | 25070.9543 | 25071.2052
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.1 | 0.04 |  | 1.8114 |  | 4219.5097 | 4219.5366 | 4219.564 | 4219.5894 | 4219.618 | 4219.6502 | 4219.6821 | 4219.7159 | 4219.7481 | 4219.7761 | 4219.8015 | 4219.8326 | 4219.8437 | 4219.8777 | 4219.9822 | 4220.0469 | 4220.1315 | 4220.2181 | 4220.302 | 4220.3817 | 4220.4637 | 4220.5446 | 4220.6239 | 4220.6669 | 4220.6853
|  |  | tgφ | 0.12245 | 0.14286 | 0.12245 | 0.14583 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14583 | 0.12245 | 0.13208 | 0.15789 | 1.1429 | 0.29762 | 0.23188 | 0.29851 | 0.32308 | 0.3125 | 0.30159 | 0.31746 | 0.30645 | 0.30645 | 0.16393 | 0.066667
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2.9107 | 0.29976 | 2.4 | 26006.1327 | 26006.1803 | 26006.228 | 26006.2758 | 26006.3234 | 26006.3708 | 26006.4182 | 26006.4655 | 26006.5127 | 26006.5599 | 26006.6074 | 26006.6552 | 26006.7029 | 26006.7544 | 26006.8083 | 26006.862 | 26006.9156 | 26006.9692 | 26007.0226 | 26007.0766 | 26007.1303 | 26007.1839 | 26007.2378 | 26007.2917 | 26007.3455
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.18066 |  | 6111.8799 | 6111.8849 | 6111.8901 | 6111.8953 | 6111.9004 | 6111.9054 | 6111.9105 | 6111.9155 | 6111.9206 | 6111.9257 | 6111.9309 | 6111.936 | 6111.9414 | 6111.9467 | 6111.9521 | 6111.9573 | 6111.9625 | 6111.9678 | 6111.9731 | 6111.9783 | 6111.9836 | 6111.9889 | 6111.9942 | 6111.9995 | 6112.0048
|  |  | tgφ | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.64 | 0.3 | 0.19 | 0.97 | 0.82 | 0.8 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.05
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.60407 | 0.60531 | 0.60407 | 0.5954 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.59682 | 0.5954 | 0.60407 | 0.64498 | 0.30265 | 0.21024 | 1.0042 | 0.83744 | 0.8271 | 0.81043 | 0.79812 | 0.78588 | 0.78848 | 0.77621 | 0.77621 | 0.74813 | 0.73171
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.5 | Вентиляция №1 | [26 empty] | tg | 0.14468
|  | ТИ | I, А | 43.9 | 44.8 | 43.6 | 42 | 46.1 | 42.7 | 41.2 | 40.5 | 43.4 | 45.1 | 52.9 | 15 | 8 | 77 | 60.8 | 63.5 | 60.1 | 59.8 | 59.2 | 58.6 | 56.9 | 60.8 | 52.7 | 52.5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.17 | 0.05 | 0.83 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 12.4859 | 1.8065 | 3.6 | 9332.9282 | 9333.0594 | 9333.1908 | 9333.3218 | 9333.4524 | 9333.5823 | 9333.7113 | 9333.8399 | 9333.9685 | 9334.0972 | 9334.2287 | 9334.3714 | 9334.4193 | 9334.4331 | 9334.6628 | 9334.8523 | 9335.0336 | 9335.2107 | 9335.3854 | 9335.5574 | 9335.7282 | 9335.8979 | 9336.0666 | 9336.2327 | 9336.3965
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.1 | 0.04 |  |  |  | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.1699 | 1221.17 | 1221.1873 | 1221.2432 | 1221.2859 | 1221.3418 | 1221.3989 | 1221.4541 | 1221.5066 | 1221.5606 | 1221.6139 | 1221.6559 | 1221.6699 | 1221.6717
|  |  | tgφ | 0.12766 | 0.14894 | 0.12766 | 0.14894 | 0.17021 | 0.17391 | 0.17391 | 0.17391 | 0.15217 | 0.12766 | 0.13725 | 0.17647 | 1.6 | 0.3012 | 0.22059 | 0.30769 | 0.32812 | 0.31746 | 0.30645 | 0.31148 | 0.31148 | 0.31148 | 0.16667 | 0.067797
яч.7 | Т-3-630 | [26 empty] | tg | 0.014486
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3417 | 0.00495 | 0.3 | 13016.6815 | 13016.73 | 13016.7775 | 13016.826 | 13016.874 | 13016.9215 | 13016.9695 | 13017.017 | 13017.0645 | 13017.1125 | 13017.16 | 13017.208 | 13017.255 | 13017.303 | 13017.35 | 13017.397 | 13017.4435 | 13017.491 | 13017.538 | 13017.5845 | 13017.632 | 13017.6785 | 13017.726 | 13017.773 | 13017.8205
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1081.344 | 1081.345 | 1081.3455 | 1081.346 | 1081.347 | 1081.3475 | 1081.348 | 1081.349 | 1081.3495 | 1081.35 | 1081.351 | 1081.3515 | 1081.352 | 1081.353 | 1081.3535 | 1081.3545 | 1081.355 | 1081.3555 | 1081.3565 | 1081.357 | 1081.358 | 1081.3585 | 1081.359 | 1081.36 | 1081.3605
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Вентиляция №2 | [26 empty] | tg | 4
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00324 | 0.01296 | 3.6 | 10003.7013 | 10003.7013 | 10003.7014 | 10003.7014 | 10003.7014 | 10003.7015 | 10003.7015 | 10003.7016 | 10003.7016 | 10003.7016 | 10003.7017 | 10003.7017 | 10003.7017 | 10003.7018 | 10003.7018 | 10003.7018 | 10003.7019 | 10003.7019 | 10003.702 | 10003.702 | 10003.702 | 10003.7021 | 10003.7021 | 10003.7021 | 10003.7022
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2183.7106 | 2183.7107 | 2183.7109 | 2183.711 | 2183.7112 | 2183.7113 | 2183.7115 | 2183.7116 | 2183.7118 | 2183.712 | 2183.7121 | 2183.7123 | 2183.7124 | 2183.7126 | 2183.7127 | 2183.7129 | 2183.713 | 2183.7132 | 2183.7133 | 2183.7135 | 2183.7136 | 2183.7138 | 2183.7139 | 2183.7141 | 2183.7142
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-4-630 | [26 empty] | tg | 0.058543
|  | ТИ | I, А | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 2.8646 | 0.1677 | 0.3 | 9035.532 | 9035.906 | 9036.281 | 9036.657 | 9037.0315 | 9037.4045 | 9037.7775 | 9038.1495 | 9038.5205 | 9038.8925 | 9039.266 | 9039.642 | 9040.0175 | 9040.423 | 9040.8475 | 9041.2705 | 9041.693 | 9042.115 | 9042.536 | 9042.9615 | 9043.3845 | 9043.8065 | 9044.231 | 9044.656 | 9045.0805
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1431.908 | 1431.93 | 1431.9525 | 1431.9755 | 1431.9975 | 1432.019 | 1432.0415 | 1432.0635 | 1432.086 | 1432.1085 | 1432.1315 | 1432.154 | 1432.1785 | 1432.203 | 1432.227 | 1432.2505 | 1432.2745 | 1432.299 | 1432.323 | 1432.3465 | 1432.3705 | 1432.395 | 1432.419 | 1432.443 | 1432.467
|  |  | tgφ | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.083333 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923 | 0.076923
| СН-1 | счетчик | P, кВт | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 14.9625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 13.4625 | 22.74 |  | 15 | 25498.13 | 25499.1275 | 25500.125 | 25501.1225 | 25502.12 | 25503.1175 | 25504.115 | 25505.1125 | 25506.11 | 25507.1075 | 25508.105 | 25509.1025 | 25510.1 | 25510.9975 | 25511.895 | 25512.7925 | 25513.69 | 25514.5875 | 25515.485 | 25516.3825 | 25517.28 | 25518.1775 | 25519.075 | 25519.9725 | 25520.87
| СН-2 | счетчик | P, кВт | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.1125 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 |  |  |  | 61.03 | 61.0375 | 61.045 | 61.0525 | 61.06 | 61.0675 | 61.075 | 61.0825 | 61.09 | 61.0975 | 61.105 | 61.1125 | 61.12 | 61.1258 | 61.1317 | 61.1375 | 61.1433 | 61.1492 | 61.155 | 61.1608 | 61.1667 | 61.1725 | 61.1783 | 61.1842 | 61.19
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.29 | 0.18 | 0.97 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.73
|  |  | Q, МВАр | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.26 | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.11 | 0.05
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6949 | 1.6667 | 1.5625 | 3.3333 | 5.2632 | 0 | -1.3539e-14 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 198 | 184 | 193 | 186 | 202 | 193 | 186 | 217 | 217 | 178 | 202 | 193 | 186 | 202 | 202 | 202 | 186 | 193 | 178 | 171 | 217 | 186 | 186 | 193 | tg | 0.74203
|  | счетчик | P, МВт | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.56 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.92 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 41.4 | 30.72 | 12 | 4924.57 | 4924.72 | 4924.86 | 4925 | 4925.14 | 4925.29 | 4925.43 | 4925.57 | 4925.73 | 4925.89 | 4926.02 | 4926.17 | 4926.31 | 4926.45 | 4926.6 | 4926.75 | 4926.9 | 4927.04 | 4927.18 | 4927.31 | 4927.44 | 4927.6 | 4927.74 | 4927.88 | 4928.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.08 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.32 |  |  |  | 3649.59 | 3649.7 | 3649.8 | 3649.91 | 3650.01 | 3650.12 | 3650.23 | 3650.33 | 3650.45 | 3650.57 | 3650.67 | 3650.78 | 3650.89 | 3650.99 | 3651.1 | 3651.21 | 3651.32 | 3651.42 | 3651.53 | 3651.63 | 3651.72 | 3651.84 | 3651.94 | 3652.04 | 3652.15
|  |  | tgφ | 0.73333 | 0.71429 | 0.78571 | 0.71429 | 0.73333 | 0.78571 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.76923 | 0.73333 | 0.78571 | 0.71429 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.71429 | 0.78571 | 0.76923 | 0.69231 | 0.75 | 0.71429 | 0.71429 | 0.78571
яч.27 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 213 | 198 | 202 | 202 | 217 | 202 | 208 | 226 | 217 | 190 | 215 | 202 | 186 | 217 | 202 | 217 | 202 | 202 | 195 | 186 | 232 | 202 | 202 | 202 | tg | 0.73569
|  | счетчик | P, МВт | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 2.04 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.92 | 1.8 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 2.04 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 44.04 | 32.4 | 12 | 4091.32 | 4091.48 | 4091.63 | 4091.78 | 4091.93 | 4092.09 | 4092.24 | 4092.39 | 4092.56 | 4092.72 | 4092.87 | 4093.02 | 4093.17 | 4093.31 | 4093.47 | 4093.62 | 4093.78 | 4093.93 | 4094.08 | 4094.23 | 4094.37 | 4094.54 | 4094.69 | 4094.84 | 4094.99
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.08 | 1.56 | 1.32 | 1.2 | 1.44 | 1.32 | 1.44 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.56 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  | 2763.77 | 2763.89 | 2764 | 2764.11 | 2764.22 | 2764.34 | 2764.45 | 2764.57 | 2764.69 | 2764.81 | 2764.9 | 2765.03 | 2765.14 | 2765.24 | 2765.36 | 2765.47 | 2765.59 | 2765.7 | 2765.81 | 2765.91 | 2766.01 | 2766.14 | 2766.25 | 2766.36 | 2766.47
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.75 | 0.73333 | 0.8 | 0.70588 | 0.75 | 0.6 | 0.86667 | 0.73333 | 0.71429 | 0.75 | 0.73333 | 0.75 | 0.73333 | 0.73333 | 0.66667 | 0.71429 | 0.76471 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.72 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.72 | 3.48 | 3.48 | 3.96 | 3.84 | 3.36 | 3.6 | 3.48 | 3.36 | 3.72 | 3.6 | 3.72 | 3.48 | 3.48 | 3.36 | 3.24 | 3.96 | 3.48 | 3.48 | 3.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.76 | 2.52 | 2.64 | 2.52 | 2.76 | 2.64 | 2.64 | 2.88 | 2.88 | 2.28 | 2.88 | 2.64 | 2.4 | 2.76 | 2.64 | 2.76 | 2.52 | 2.64 | 2.4 | 2.28 | 3 | 2.52 | 2.52 | 2.64
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.6321 | 4.2966 | 4.3681 | 4.2966 | 4.6321 | 4.3681 | 4.3681 | 4.8965 | 4.8 | 4.0605 | 4.6102 | 4.3681 | 4.1291 | 4.6321 | 4.4643 | 4.6321 | 4.2966 | 4.3681 | 4.1291 | 3.9618 | 4.9681 | 4.2966 | 4.2966 | 4.3681
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.6 | РП-Г/У-7а-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45 | 3444.45
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42 | 2308.42
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | РП-Г/У-7а-2 | [26 empty] | tg | 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 1.8 | 651.13 | 651.13 | 651.13 | 651.13 | 651.13 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.14 | 651.15 | 651.15 | 651.15 | 651.15 | 651.15 | 651.15 | 651.15 | 651.15 | 651.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.4 | 380.41 | 380.41 | 380.41 | 380.41 | 380.41 | 380.41 | 380.42 | 380.42 | 380.42 | 380.42 | 380.43 | 380.43 | 380.43 | 380.43 | 380.43 | 380.44 | 380.44 | 380.44 | 380.44 | 380.44
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 134 | 134 | 133 | 134 | 133 | 134 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 132 | 133 | 133 | 133 | 132 | 132 | 131 | 132 | 131 | 131 | 130 | 130 | 131
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3421 | 1.3417 | 1.3403 | 1.3374 | 1.3331 | 1.3349 | 1.3334 | 1.3352 | 1.3295 | 1.3277 | 1.3266 | 1.3244 | 1.3237 | 1.3234 | 1.3226 | 1.3234 | 1.3198 | 1.3129 | 1.3126 | 1.3108 | 1.31 | 1.3057 | 1.3007 | 1.3007 | 31.7725 | 17.9525 | 7.2 | 0.1864 | 0.18635 | 0.18615 | 0.18575 | 0.18515 | 0.1854 | 0.1852 | 0.18545 | 0.18465 | 0.1844 | 0.18425 | 0.18395 | 0.18385 | 0.1838 | 0.1837 | 0.1838 | 0.1833 | 0.18235 | 0.1823 | 0.18205 | 0.18195 | 0.18135 | 0.18065 | 0.18065
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.75852 | 0.76212 | 0.76068 | 0.75564 | 0.74916 | 0.74916 | 0.74844 | 0.756 | 0.75312 | 0.75204 | 0.7524 | 0.74556 | 0.75132 | 0.74808 | 0.74016 | 0.74196 | 0.74844 | 0.74232 | 0.7398 | 0.73908 | 0.74052 | 0.74016 | 0.73836 | 0.73944 |  |  |  | 0.10535 | 0.10585 | 0.10565 | 0.10495 | 0.10405 | 0.10405 | 0.10395 | 0.105 | 0.1046 | 0.10445 | 0.1045 | 0.10355 | 0.10435 | 0.1039 | 0.1028 | 0.10305 | 0.10395 | 0.1031 | 0.10275 | 0.10265 | 0.10285 | 0.1028 | 0.10255 | 0.1027
|  |  | tgφ | 0.56518 | 0.56802 | 0.56755 | 0.56501 | 0.56198 | 0.56122 | 0.56129 | 0.56619 | 0.56648 | 0.56643 | 0.56716 | 0.56292 | 0.56758 | 0.56529 | 0.55961 | 0.56066 | 0.5671 | 0.5654 | 0.56363 | 0.56386 | 0.56527 | 0.56686 | 0.56767 | 0.5685
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 141 | 141 | 142 | 141 | 140 | 141 | 142 | 141 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 138 | 139 | 139 | 139
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3856 | 1.3842 | 1.3824 | 1.3792 | 1.3741 | 1.3756 | 1.3727 | 1.3705 | 1.3684 | 1.3673 | 1.3658 | 1.363 | 1.363 | 1.3619 | 1.3597 | 1.3586 | 1.3586 | 1.3547 | 1.3529 | 1.3522 | 1.3511 | 1.3522 | 1.3518 | 1.3507 | 32.756 | 20.4854 | 7.2 | 0.19245 | 0.19225 | 0.192 | 0.19155 | 0.19085 | 0.19105 | 0.19065 | 0.19035 | 0.19005 | 0.1899 | 0.1897 | 0.1893 | 0.1893 | 0.18915 | 0.18885 | 0.1887 | 0.1887 | 0.18815 | 0.1879 | 0.1878 | 0.18765 | 0.1878 | 0.18775 | 0.1876
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.86436 | 0.86724 | 0.8658 | 0.8604 | 0.85392 | 0.85356 | 0.85212 | 0.8604 | 0.86076 | 0.85968 | 0.86076 | 0.85356 | 0.85932 | 0.855 | 0.8442 | 0.84528 | 0.85248 | 0.84744 | 0.8442 | 0.84348 | 0.84456 | 0.84564 | 0.84528 | 0.846 |  |  |  | 0.12005 | 0.12045 | 0.12025 | 0.1195 | 0.1186 | 0.11855 | 0.11835 | 0.1195 | 0.11955 | 0.1194 | 0.11955 | 0.11855 | 0.11935 | 0.11875 | 0.11725 | 0.1174 | 0.1184 | 0.1177 | 0.11725 | 0.11715 | 0.1173 | 0.11745 | 0.1174 | 0.1175
|  |  | tgφ | 0.6238 | 0.62653 | 0.6263 | 0.62386 | 0.62143 | 0.62052 | 0.62077 | 0.62779 | 0.62904 | 0.62875 | 0.63021 | 0.62625 | 0.63048 | 0.62781 | 0.62086 | 0.62215 | 0.62745 | 0.62556 | 0.624 | 0.6238 | 0.6251 | 0.6254 | 0.6253 | 0.62633
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.7277 | 2.7259 | 2.7227 | 2.7166 | 2.7072 | 2.7104 | 2.7061 | 2.7058 | 2.6978 | 2.695 | 2.6924 | 2.6874 | 2.6867 | 2.6852 | 2.6824 | 2.682 | 2.6784 | 2.6676 | 2.6654 | 2.6629 | 2.6611 | 2.6579 | 2.6525 | 2.6514
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.6229 | 1.6294 | 1.6265 | 1.616 | 1.6031 | 1.6027 | 1.6006 | 1.6164 | 1.6139 | 1.6117 | 1.6132 | 1.5991 | 1.6106 | 1.6031 | 1.5844 | 1.5872 | 1.6009 | 1.5898 | 1.584 | 1.5826 | 1.5851 | 1.5858 | 1.5836 | 1.5854
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.174 | 3.1758 | 3.1715 | 3.1609 | 3.1462 | 3.1488 | 3.144 | 3.1518 | 3.1437 | 3.1401 | 3.1387 | 3.1272 | 3.1325 | 3.1274 | 3.1153 | 3.1165 | 3.1204 | 3.1054 | 3.1006 | 3.0977 | 3.0974 | 3.095 | 3.0893 | 3.0893
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.5 | ДВ.№ 5-630 кВт | [26 empty] | tg | 0.62448
|  | расчет | I, А | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62401 | 0.62307 | 0.62217 | 0.62078 | 0.62019 | 0.61925 | 0.61848 | 0.61799 | 0.61708 | 0.6161 | 0.61587 | 0.61488 | 0.61425 | 0.61326 | 0.61245 | 0.61173 | 0.61294 | 0.61479 | 0.61416 | 0.61367 | 0.6125 | 0.60822 | 0.6021 | 0.60102 | 14.7609 | 9.2178 | 0.9 | 0.69335 | 0.6923 | 0.6913 | 0.68975 | 0.6891 | 0.68805 | 0.6872 | 0.68665 | 0.68565 | 0.68455 | 0.6843 | 0.6832 | 0.6825 | 0.6814 | 0.6805 | 0.6797 | 0.68105 | 0.6831 | 0.6824 | 0.68185 | 0.68055 | 0.6758 | 0.669 | 0.6678
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38934 | 0.39078 | 0.39006 | 0.38745 | 0.38516 | 0.38403 | 0.38349 | 0.38736 | 0.38759 | 0.38637 | 0.38723 | 0.38376 | 0.38664 | 0.38444 | 0.37944 | 0.37966 | 0.38385 | 0.38245 | 0.38084 | 0.3807 | 0.38115 | 0.38007 | 0.378 | 0.378 |  |  |  | 0.4326 | 0.4342 | 0.4334 | 0.4305 | 0.42795 | 0.4267 | 0.4261 | 0.4304 | 0.43065 | 0.4293 | 0.43025 | 0.4264 | 0.4296 | 0.42715 | 0.4216 | 0.42185 | 0.4265 | 0.42495 | 0.42315 | 0.423 | 0.4235 | 0.4223 | 0.42 | 0.42
|  |  | tgφ | 0.62393 | 0.62718 | 0.62693 | 0.62414 | 0.62103 | 0.62016 | 0.62005 | 0.62681 | 0.62809 | 0.62713 | 0.62874 | 0.62412 | 0.62945 | 0.62687 | 0.61954 | 0.62064 | 0.62624 | 0.62209 | 0.62009 | 0.62037 | 0.62229 | 0.62489 | 0.6278 | 0.62893
яч.9 | ДВ.№ 3-630 кВт |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ДВ.№ 7-630 кВт | [26 empty] | tg | 0.55528
|  | расчет | I, А | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6147 | 0.61443 | 0.61398 | 0.61317 | 0.6129 | 0.61236 | 0.61191 | 0.61191 | 0.61146 | 0.61092 | 0.61083 | 0.61011 | 0.60993 | 0.60948 | 0.60903 | 0.60894 | 0.60273 | 0.59463 | 0.59445 | 0.59409 | 0.59364 | 0.59382 | 0.59418 | 0.59337 | 14.547 | 8.0777 | 1.8 | 0.3415 | 0.34135 | 0.3411 | 0.34065 | 0.3405 | 0.3402 | 0.33995 | 0.33995 | 0.3397 | 0.3394 | 0.33935 | 0.33895 | 0.33885 | 0.3386 | 0.33835 | 0.3383 | 0.33485 | 0.33035 | 0.33025 | 0.33005 | 0.3298 | 0.3299 | 0.3301 | 0.32965
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3411 | 0.34263 | 0.34191 | 0.33993 | 0.33795 | 0.33705 | 0.33687 | 0.34029 | 0.34038 | 0.33984 | 0.34038 | 0.33741 | 0.34029 | 0.33822 | 0.3339 | 0.33462 | 0.33615 | 0.33183 | 0.33057 | 0.33075 | 0.3312 | 0.33147 | 0.33138 | 0.33156 |  |  |  | 0.1895 | 0.19035 | 0.18995 | 0.18885 | 0.18775 | 0.18725 | 0.18715 | 0.18905 | 0.1891 | 0.1888 | 0.1891 | 0.18745 | 0.18905 | 0.1879 | 0.1855 | 0.1859 | 0.18675 | 0.18435 | 0.18365 | 0.18375 | 0.184 | 0.18415 | 0.1841 | 0.1842
|  |  | tgφ | 0.5549 | 0.55764 | 0.55687 | 0.55438 | 0.5514 | 0.55041 | 0.55052 | 0.55611 | 0.55667 | 0.55628 | 0.55724 | 0.55303 | 0.55792 | 0.55493 | 0.54825 | 0.54951 | 0.55771 | 0.55804 | 0.55609 | 0.55673 | 0.55791 | 0.5582 | 0.55771 | 0.55877
яч.12 | ДВ.№6 | [26 empty] | tg | 0.63293
|  | расчет | I, А | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 64 | 63 | 63 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61488 | 0.61389 | 0.61263 | 0.61146 | 0.61065 | 0.60966 | 0.60876 | 0.60804 | 0.60714 | 0.60606 | 0.60561 | 0.60453 | 0.60372 | 0.60291 | 0.60192 | 0.60138 | 0.60273 | 0.60471 | 0.60408 | 0.60327 | 0.60237 | 0.60291 | 0.60354 | 0.60228 | 14.5491 | 9.2085 | 1.8 | 0.3416 | 0.34105 | 0.34035 | 0.3397 | 0.33925 | 0.3387 | 0.3382 | 0.3378 | 0.3373 | 0.3367 | 0.33645 | 0.33585 | 0.3354 | 0.33495 | 0.3344 | 0.3341 | 0.33485 | 0.33595 | 0.3356 | 0.33515 | 0.33465 | 0.33495 | 0.3353 | 0.3346
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38871 | 0.39015 | 0.38889 | 0.38664 | 0.38448 | 0.38322 | 0.38304 | 0.38664 | 0.38637 | 0.38592 | 0.38637 | 0.38295 | 0.38583 | 0.38331 | 0.37872 | 0.37935 | 0.38322 | 0.3816 | 0.38007 | 0.38007 | 0.38034 | 0.38088 | 0.38088 | 0.38088 |  |  |  | 0.21595 | 0.21675 | 0.21605 | 0.2148 | 0.2136 | 0.2129 | 0.2128 | 0.2148 | 0.21465 | 0.2144 | 0.21465 | 0.21275 | 0.21435 | 0.21295 | 0.2104 | 0.21075 | 0.2129 | 0.212 | 0.21115 | 0.21115 | 0.2113 | 0.2116 | 0.2116 | 0.2116
|  |  | tgφ | 0.63217 | 0.63554 | 0.63479 | 0.63232 | 0.62962 | 0.62858 | 0.62921 | 0.63588 | 0.63638 | 0.63677 | 0.63798 | 0.63347 | 0.63909 | 0.63577 | 0.62919 | 0.6308 | 0.63581 | 0.63105 | 0.62917 | 0.63002 | 0.63141 | 0.63174 | 0.63108 | 0.6324
яч.23 | РП-ВЭСт-1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП-ВЭСт-2 |  |  | 1: отключен В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | УСА-4 | [26 empty] | tg | 0.1868
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03294 | 0.03303 | 0.03294 | 0.03276 | 0.03267 | 0.03258 | 0.03267 | 0.03285 | 0.03285 | 0.03285 | 0.03294 | 0.03267 | 0.03303 | 0.03285 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03276 | 0.03087 | 0.03069 | 0.03051 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.77184 | 0.14418 | 1.8 | 0.0183 | 0.01835 | 0.0183 | 0.0182 | 0.01815 | 0.0181 | 0.01815 | 0.01825 | 0.01825 | 0.01825 | 0.0183 | 0.01815 | 0.01835 | 0.01825 | 0.01805 | 0.01805 | 0.0182 | 0.01715 | 0.01705 | 0.01695 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00603 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00603 | 0.00594 | 0.00594 | 0.00585 | 0.00612 | 0.00603 | 0.00612 | 0.00612 | 0.00594 | 0.00603 | 0.00603 | 0.00585 | 0.00585 | 0.00594 | 0.00603 | 0.00603 | 0.00594 | 0.00603 | 0.00603 | 0.00603 | 0.00603 |  |  |  | 0.00335 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00335 | 0.0033 | 0.0033 | 0.00325 | 0.0034 | 0.00335 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | 0.00335 | 0.00335 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0033 | 0.00335 | 0.00335 | 0.0033 | 0.00335 | 0.00335 | 0.00335 | 0.00335
|  |  | tgφ | 0.18306 | 0.18529 | 0.18579 | 0.18407 | 0.18182 | 0.18232 | 0.17906 | 0.1863 | 0.18356 | 0.1863 | 0.18579 | 0.18182 | 0.18256 | 0.18356 | 0.18006 | 0.18006 | 0.18132 | 0.19534 | 0.19648 | 0.19469 | 0.19706 | 0.19706 | 0.19706 | 0.19706
яч.17 | ДВ.№ 1-630 кВт |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ДВ.№4 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ДВ.№2 | [26 empty] | tg | 0.6072
|  | ТИ | I, А | 65 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62604 | 0.62532 | 0.62469 | 0.6237 | 0.62316 | 0.62253 | 0.62217 | 0.62181 | 0.62109 | 0.62055 | 0.62019 | 0.61965 | 0.6192 | 0.61866 | 0.61803 | 0.61794 | 0.61488 | 0.61092 | 0.61047 | 0.61002 | 0.60948 | 0.60939 | 0.60912 | 0.60858 | 14.8276 | 9.0033 | 1.8 | 0.3478 | 0.3474 | 0.34705 | 0.3465 | 0.3462 | 0.34585 | 0.34565 | 0.34545 | 0.34505 | 0.34475 | 0.34455 | 0.34425 | 0.344 | 0.3437 | 0.34335 | 0.3433 | 0.3416 | 0.3394 | 0.33915 | 0.3389 | 0.3386 | 0.33855 | 0.3384 | 0.3381
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37989 | 0.38133 | 0.38043 | 0.37827 | 0.37629 | 0.3753 | 0.37512 | 0.37854 | 0.37854 | 0.37827 | 0.37845 | 0.37548 | 0.37818 | 0.37602 | 0.37179 | 0.3726 | 0.37476 | 0.37152 | 0.37008 | 0.37008 | 0.37044 | 0.3708 | 0.37044 | 0.37071 |  |  |  | 0.21105 | 0.21185 | 0.21135 | 0.21015 | 0.20905 | 0.2085 | 0.2084 | 0.2103 | 0.2103 | 0.21015 | 0.21025 | 0.2086 | 0.2101 | 0.2089 | 0.20655 | 0.207 | 0.2082 | 0.2064 | 0.2056 | 0.2056 | 0.2058 | 0.206 | 0.2058 | 0.20595
|  |  | tgφ | 0.60681 | 0.60982 | 0.60899 | 0.60649 | 0.60384 | 0.60286 | 0.60292 | 0.60877 | 0.60948 | 0.60957 | 0.61022 | 0.60595 | 0.61076 | 0.6078 | 0.60157 | 0.60297 | 0.60948 | 0.60813 | 0.60622 | 0.60667 | 0.6078 | 0.60848 | 0.60816 | 0.60914
яч.19 | Т-1-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВА
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | КБ №2 |  |  | 1: откл.В, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 13.644 | 13.692 | 13.676 | 13.628 | 13.576 | 13.566 | 13.566 | 13.662 | 13.66 | 13.652 | 13.676 | 13.604 | 13.682 | 13.624 | 13.524 | 13.556 | 13.64 | 13.584 | 13.56 | 13.568 | 13.584 | 13.59 | 13.582 | 13.598 | 326.694 |  | 40 | 0.3411 | 0.3423 | 0.3419 | 0.3407 | 0.3394 | 0.33915 | 0.33915 | 0.34155 | 0.3415 | 0.3413 | 0.3419 | 0.3401 | 0.34205 | 0.3406 | 0.3381 | 0.3389 | 0.341 | 0.3396 | 0.339 | 0.3392 | 0.3396 | 0.33975 | 0.33955 | 0.33995
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 12.896 | 12.938 | 12.918 | 12.86 | 12.818 | 12.786 | 12.792 | 12.898 | 12.89 | 12.892 | 12.902 | 12.818 | 12.904 | 12.846 | 12.722 | 12.746 | 12.836 | 12.774 | 12.74 | 12.752 | 12.762 | 12.778 | 12.766 | 12.78 | 307.814 |  | 40 | 0.3224 | 0.32345 | 0.32295 | 0.3215 | 0.32045 | 0.31965 | 0.3198 | 0.32245 | 0.32225 | 0.3223 | 0.32255 | 0.32045 | 0.3226 | 0.32115 | 0.31805 | 0.31865 | 0.3209 | 0.31935 | 0.3185 | 0.3188 | 0.31905 | 0.31945 | 0.31915 | 0.3195
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.8886 | 1.8867 | 1.8842 | 1.8811 | 1.8794 | 1.8771 | 1.8755 | 1.8746 | 1.8725 | 1.8704 | 1.8696 | 1.867 | 1.8659 | 1.8639 | 1.8615 | 1.8608 | 1.8531 | 1.8411 | 1.8397 | 1.8379 | 1.8361 | 1.8367 | 1.8374 | 1.8348
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 30.7642 | 30.7878 | 30.7947 | 30.7547 | 30.5785 | 30.7445 | 30.6938 | 30.7178 | 30.5911 | 30.5971 | 30.5622 | 30.5291 | 30.5507 | 30.5872 | 30.6033 | 30.6208 | 30.8132 | 30.9818 | 30.9799 | 30.9822 | 31.0031 | 30.8953 | 30.7275 | 30.7977
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.83916 | 0.83925 | 0.83844 | 0.83547 | 0.82782 | 0.83331 | 0.83061 | 0.83115 | 0.8253 | 0.82458 | 0.82287 | 0.82044 | 0.8208 | 0.82134 | 0.82089 | 0.82125 | 0.8253 | 0.82647 | 0.82575 | 0.82503 | 0.82503 | 0.82116 | 0.81504 | 0.81657
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.83916 | 0.83925 | 0.83844 | 0.83547 | 0.82782 | 0.83331 | 0.83061 | 0.83115 | 0.8253 | 0.82458 | 0.82287 | 0.82044 | 0.8208 | 0.82134 | 0.82089 | 0.82125 | 0.8253 | 0.82647 | 0.82575 | 0.82503 | 0.82503 | 0.82116 | 0.81504 | 0.81657
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 127 | 127 | 126 | 128 | 124 | 125 | 124 | 126 | 132 | 134 | 131 | 132 | 133 | 133 | 130 | 128 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 128 | 127 | 128
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2622 | 1.2564 | 1.2568 | 1.2542 | 1.2463 | 1.2359 | 1.2344 | 1.2402 | 1.2773 | 1.3036 | 1.2978 | 1.3072 | 1.3075 | 1.3068 | 1.2769 | 1.2643 | 1.2456 | 1.2222 | 1.2193 | 1.2179 | 1.2215 | 1.2391 | 1.2467 | 1.2449 | 30.1849 | 14.3248 | 7.2 | 0.1753 | 0.1745 | 0.17455 | 0.1742 | 0.1731 | 0.17165 | 0.17145 | 0.17225 | 0.1774 | 0.18105 | 0.18025 | 0.18155 | 0.1816 | 0.1815 | 0.17735 | 0.1756 | 0.173 | 0.16975 | 0.16935 | 0.16915 | 0.16965 | 0.1721 | 0.17315 | 0.1729
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59652 | 0.5994 | 0.59904 | 0.59436 | 0.58932 | 0.58788 | 0.58932 | 0.59904 | 0.60516 | 0.621 | 0.61344 | 0.59508 | 0.5958 | 0.60336 | 0.59472 | 0.59364 | 0.59868 | 0.5904 | 0.58788 | 0.58788 | 0.58824 | 0.59616 | 0.59904 | 0.5994 |  |  |  | 0.08285 | 0.08325 | 0.0832 | 0.08255 | 0.08185 | 0.08165 | 0.08185 | 0.0832 | 0.08405 | 0.08625 | 0.0852 | 0.08265 | 0.08275 | 0.0838 | 0.0826 | 0.08245 | 0.08315 | 0.082 | 0.08165 | 0.08165 | 0.0817 | 0.0828 | 0.0832 | 0.08325
|  |  | tgφ | 0.47262 | 0.47708 | 0.47665 | 0.47388 | 0.47285 | 0.47568 | 0.4774 | 0.48302 | 0.47379 | 0.47639 | 0.47268 | 0.45525 | 0.45567 | 0.46171 | 0.46575 | 0.46953 | 0.48064 | 0.48306 | 0.48214 | 0.48271 | 0.48158 | 0.48112 | 0.48051 | 0.48149
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 73 | 75 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78 | 80 | 79 | 79 | 74 | 78
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.76788 | 0.7686 | 0.76896 | 0.7686 | 0.76824 | 0.76752 | 0.76284 | 0.77688 | 0.77328 | 0.7722 | 0.77868 | 0.77076 | 0.77076 | 0.77004 | 0.76932 | 0.76896 | 0.76968 | 0.77004 | 0.76968 | 0.76968 | 0.76932 | 0.76824 | 0.7686 | 0.7686 | 18.4774 | 7.259 | 7.2 | 0.10665 | 0.10675 | 0.1068 | 0.10675 | 0.1067 | 0.1066 | 0.10595 | 0.1079 | 0.1074 | 0.10725 | 0.10815 | 0.10705 | 0.10705 | 0.10695 | 0.10685 | 0.1068 | 0.1069 | 0.10695 | 0.1069 | 0.1069 | 0.10685 | 0.1067 | 0.10675 | 0.10675
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.30384 | 0.30564 | 0.30492 | 0.30312 | 0.30168 | 0.3006 | 0.30096 | 0.30492 | 0.30528 | 0.30564 | 0.30564 | 0.30276 | 0.30528 | 0.30384 | 0.29988 | 0.30024 | 0.30348 | 0.30096 | 0.29988 | 0.29988 | 0.3006 | 0.30024 | 0.29988 | 0.29988 |  |  |  | 0.0422 | 0.04245 | 0.04235 | 0.0421 | 0.0419 | 0.04175 | 0.0418 | 0.04235 | 0.0424 | 0.04245 | 0.04245 | 0.04205 | 0.0424 | 0.0422 | 0.04165 | 0.0417 | 0.04215 | 0.0418 | 0.04165 | 0.04165 | 0.04175 | 0.0417 | 0.04165 | 0.04165
|  |  | tgφ | 0.39569 | 0.39766 | 0.39654 | 0.39438 | 0.39269 | 0.39165 | 0.39453 | 0.39249 | 0.39479 | 0.3958 | 0.39251 | 0.39281 | 0.39608 | 0.39458 | 0.3898 | 0.39045 | 0.39429 | 0.39084 | 0.38962 | 0.38962 | 0.39073 | 0.39082 | 0.39016 | 0.39016
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.03 | 2.025 | 2.0257 | 2.0228 | 2.0146 | 2.0034 | 1.9973 | 2.0171 | 2.0506 | 2.0758 | 2.0765 | 2.0779 | 2.0783 | 2.0768 | 2.0462 | 2.0333 | 2.0153 | 1.9922 | 1.989 | 1.9876 | 1.9908 | 2.0074 | 2.0153 | 2.0135
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.90036 | 0.90504 | 0.90396 | 0.89748 | 0.891 | 0.88848 | 0.89028 | 0.90396 | 0.91044 | 0.92664 | 0.91908 | 0.89784 | 0.90108 | 0.9072 | 0.8946 | 0.89388 | 0.90216 | 0.89136 | 0.88776 | 0.88776 | 0.88884 | 0.8964 | 0.89892 | 0.89928
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.2207 | 2.218 | 2.2183 | 2.213 | 2.2028 | 2.1916 | 2.1867 | 2.2104 | 2.2436 | 2.2732 | 2.2708 | 2.2636 | 2.2652 | 2.2663 | 2.2333 | 2.2211 | 2.208 | 2.1826 | 2.1781 | 2.1768 | 2.1802 | 2.1984 | 2.2067 | 2.2052
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | ТП-ЦРВМ-1 | [26 empty] | tg | 0.84211
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 | 0.0768 | 4.8 | 172.22 | 172.221 | 172.221 | 172.222 | 172.223 | 172.223 | 172.224 | 172.225 | 172.225 | 172.226 | 172.227 | 172.227 | 172.228 | 172.228 | 172.229 | 172.231 | 172.232 | 172.233 | 172.234 | 172.235 | 172.235 | 172.236 | 172.237 | 172.238 | 172.239
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 154.028 | 154.029 | 154.029 | 154.03 | 154.03 | 154.031 | 154.031 | 154.032 | 154.032 | 154.033 | 154.033 | 154.034 | 154.034 | 154.035 | 154.035 | 154.037 | 154.038 | 154.039 | 154.039 | 154.04 | 154.041 | 154.042 | 154.042 | 154.043 | 154.044 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894 | 22.894
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.47619
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.6237 | 0.297 | 0.9 | 5576.16 | 5576.187 | 5576.214 | 5576.241 | 5576.268 | 5576.295 | 5576.322 | 5576.349 | 5576.376 | 5576.403 | 5576.423 | 5576.443 | 5576.463 | 5576.483 | 5576.503 | 5576.583 | 5576.613 | 5576.643 | 5576.673 | 5576.703 | 5576.733 | 5576.763 | 5576.793 | 5576.823 | 5576.853
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2368.72 | 2368.731 | 2368.743 | 2368.754 | 2368.766 | 2368.777 | 2368.789 | 2368.8 | 2368.812 | 2368.823 | 2368.834 | 2368.845 | 2368.856 | 2368.867 | 2368.877 | 2368.921 | 2368.935 | 2368.95 | 2368.964 | 2368.978 | 2368.993 | 2369.007 | 2369.021 | 2369.036 | 2369.05 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041 | 874.041
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.23 | УСА-3 | [26 empty] | tg | 0.068817
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0837 | 0.084 | 0.08382 | 0.08346 | 0.08316 | 0.08304 | 0.0831 | 0.08376 | 0.08364 | 0.08322 | 0.0837 | 0.08322 | 0.08388 | 0.0834 | 0.08262 | 0.0828 | 0.08334 | 0.08304 | 0.0828 | 0.08286 | 0.08292 | 0.08298 | 0.08292 | 0.08304 | -0.0837 | -0.00576 | 1.2 | 0.06975 | 0.07 | 0.06985 | 0.06955 | 0.0693 | 0.0692 | 0.06925 | 0.0698 | 0.0697 | 0.06935 | 0.06975 | 0.06935 | 0.0699 | 0.0695 | 0.06885 | 0.069 | 0.06945 | 0.0692 | 0.069 | 0.06905 | 0.0691 | 0.06915 | 0.0691 | 0.0692
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00576 | 0.00588 | 0.00582 | 0.0057 | 0.00564 | 0.00558 | 0.00558 | 0.00576 | 0.00582 | 0.0057 | 0.00582 | 0.00564 | 0.00582 | 0.0057 | 0.00546 | 0.00552 | 0.00564 | 0.00558 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00552 | 0.00558 | 0.00552 | 0.00558 |  |  |  | 0.0048 | 0.0049 | 0.00485 | 0.00475 | 0.0047 | 0.00465 | 0.00465 | 0.0048 | 0.00485 | 0.00475 | 0.00485 | 0.0047 | 0.00485 | 0.00475 | 0.00455 | 0.0046 | 0.0047 | 0.00465 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | 0.00465 | 0.0046 | 0.00465
|  |  | tgφ | 0.068817 | 0.07 | 0.069435 | 0.068296 | 0.067821 | 0.067197 | 0.067148 | 0.068768 | 0.069584 | 0.068493 | 0.069534 | 0.067772 | 0.069385 | 0.068345 | 0.066086 | 0.066667 | 0.067675 | 0.067197 | 0.066667 | 0.066618 | 0.06657 | 0.067245 | 0.06657 | 0.067197
яч.26 | УСА-2 | [26 empty] | tg | 0.10205
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0303 | 0.03042 | 0.03042 | 0.0303 | 0.03012 | 0.03006 | 0.03006 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0303 | 0.03036 | 0.03012 | 0.03036 | 0.03018 | 0.02994 | 0.02994 | 0.03018 | 0.03006 | 0.02994 | 0.02994 | 0.03006 | 0.03006 | 0.03 | 0.03006 | 0.72378 | 0.07386 | 1.2 | 0.02525 | 0.02535 | 0.02535 | 0.02525 | 0.0251 | 0.02505 | 0.02505 | 0.02525 | 0.02525 | 0.02525 | 0.0253 | 0.0251 | 0.0253 | 0.02515 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02515 | 0.02505 | 0.02495 | 0.02495 | 0.02505 | 0.02505 | 0.025 | 0.02505
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00312 | 0.00318 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00306 | 0.00306 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00318 | 0.00312 | 0.003 | 0.003 | 0.00312 | 0.00306 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.0026 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00255 | 0.00255 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0026 | 0.00255 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025
|  |  | tgφ | 0.10297 | 0.10454 | 0.10256 | 0.10297 | 0.10359 | 0.1018 | 0.1018 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10297 | 0.10277 | 0.10359 | 0.10474 | 0.10338 | 0.1002 | 0.1002 | 0.10338 | 0.1018 | 0.1002 | 0.1002 | 0.0998 | 0.0998 | 0.1 | 0.0998
яч.27 | Аэродром | [26 empty] | tg | 0.47133
|  | расчет | I, А | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 | 39 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39078 | 0.3852 | 0.38556 | 0.38406 | 0.37806 | 0.36672 | 0.36318 | 0.36816 | 0.40086 | 0.4272 | 0.41928 | 0.42936 | 0.42984 | 0.42516 | 0.39618 | 0.3855 | 0.37038 | 0.3489 | 0.34638 | 0.3441 | 0.34662 | 0.34524 | 0.34254 | 0.34206 | 9.1213 | 4.2991 | 1.2 | 0.32565 | 0.321 | 0.3213 | 0.32005 | 0.31505 | 0.3056 | 0.30265 | 0.3068 | 0.33405 | 0.356 | 0.3494 | 0.3578 | 0.3582 | 0.3543 | 0.33015 | 0.32125 | 0.30865 | 0.29075 | 0.28865 | 0.28675 | 0.28885 | 0.2877 | 0.28545 | 0.28505
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17886 | 0.17952 | 0.1797 | 0.17778 | 0.1761 | 0.17514 | 0.17556 | 0.1809 | 0.18408 | 0.2016 | 0.19284 | 0.17874 | 0.1749 | 0.18072 | 0.1779 | 0.1776 | 0.18042 | 0.1767 | 0.17562 | 0.1752 | 0.17538 | 0.17502 | 0.17448 | 0.17436 |  |  |  | 0.14905 | 0.1496 | 0.14975 | 0.14815 | 0.14675 | 0.14595 | 0.1463 | 0.15075 | 0.1534 | 0.168 | 0.1607 | 0.14895 | 0.14575 | 0.1506 | 0.14825 | 0.148 | 0.15035 | 0.14725 | 0.14635 | 0.146 | 0.14615 | 0.14585 | 0.1454 | 0.1453
|  |  | tgφ | 0.4577 | 0.46604 | 0.46608 | 0.4629 | 0.4658 | 0.47759 | 0.4834 | 0.49136 | 0.45921 | 0.47191 | 0.45993 | 0.41629 | 0.4069 | 0.42506 | 0.44904 | 0.4607 | 0.48712 | 0.50645 | 0.50702 | 0.50915 | 0.50597 | 0.50695 | 0.50937 | 0.50974
яч.28 | Т-2 н/ст. | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766 | 1110.766
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 381.079 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602 | 59.602
tgφ
яч.29 | Т-1 н/ст. | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974 | 830.974
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 644.165 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835 | 430.835
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-ЦРВМ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  | счетчик | P, МВт | 1: счетчик не работает | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.24 | ДВ.№10
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.31 | ДВ.№9 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41 | 4293.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 2383.996 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796
tgφ
яч.5 | ДВ.№1 |  |  | 1: отключен В
|  |  | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.6 | Т-2-630 кВА
|  | расчет | I, А | 1: нет прибора
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 |  | 0.9
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | ДВ.№5
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | ДВ.№6 |  |  | 1: отключен В
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | ДВ.№8 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол.
I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.16 | ДВ.№4 |  |  | 1: отключен В
|  | амперметр | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.17 | ДВ.№3 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991 | 31495.991
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123 | 16304.123
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ДВ.№2 |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811 | 16672.811
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51 | 9349.51
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ДВ.№7 |  |  | 1: откл., тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847
tgφ
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4 | [26 empty] | tg | 1.3332
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01158 | 0.01146 | 0.01146 | 0.01134 | 0.01098 | 0.0111 | 0.0111 | 0.01122 | 0.01116 | 0.01098 | 0.01122 | 0.01098 | 0.01086 | 0.01158 | 0.01206 | 0.01218 | 0.01086 | 0.01092 | 0.01086 | 0.0108 | 0.01122 | 0.01128 | 0.01128 | 0.01128 | 0.26976 | 0.35964 | 1.2 | 0.00965 | 0.00955 | 0.00955 | 0.00945 | 0.00915 | 0.00925 | 0.00925 | 0.00935 | 0.0093 | 0.00915 | 0.00935 | 0.00915 | 0.00905 | 0.00965 | 0.01005 | 0.01015 | 0.00905 | 0.0091 | 0.00905 | 0.009 | 0.00935 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0094
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0156 | 0.01662 | 0.01656 | 0.01554 | 0.01458 | 0.01416 | 0.01404 | 0.01602 | 0.01626 | 0.01584 | 0.01632 | 0.01482 | 0.0165 | 0.01548 | 0.01332 | 0.01368 | 0.01548 | 0.01446 | 0.01386 | 0.01386 | 0.01422 | 0.01422 | 0.01404 | 0.01416 |  |  |  | 0.013 | 0.01385 | 0.0138 | 0.01295 | 0.01215 | 0.0118 | 0.0117 | 0.01335 | 0.01355 | 0.0132 | 0.0136 | 0.01235 | 0.01375 | 0.0129 | 0.0111 | 0.0114 | 0.0129 | 0.01205 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01185 | 0.01185 | 0.0117 | 0.0118
|  |  | tgφ | 1.3472 | 1.4503 | 1.445 | 1.3704 | 1.3279 | 1.2757 | 1.2649 | 1.4278 | 1.457 | 1.4426 | 1.4545 | 1.3497 | 1.5193 | 1.3368 | 1.1045 | 1.1232 | 1.4254 | 1.3242 | 1.2762 | 1.2833 | 1.2674 | 1.2606 | 1.2447 | 1.2553
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 14.652 | 14.622 | 14.6 | 14.536 | 14.478 | 14.448 | 14.454 | 14.572 | 14.566 | 14.648 | 14.568 | 14.48 | 14.578 | 14.504 | 14.808 | 14.498 | 14.506 | 14.438 | 14.398 | 14.404 | 14.426 | 14.434 | 14.536 | 14.434 | 348.588 |  | 40 | 0.3663 | 0.36555 | 0.365 | 0.3634 | 0.36195 | 0.3612 | 0.36135 | 0.3643 | 0.36415 | 0.3662 | 0.3642 | 0.362 | 0.36445 | 0.3626 | 0.3702 | 0.36245 | 0.36265 | 0.36095 | 0.35995 | 0.3601 | 0.36065 | 0.36085 | 0.3634 | 0.36085
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.53636 | 0.53108 | 0.53126 | 0.52916 | 0.52232 | 0.51092 | 0.50744 | 0.51344 | 0.54596 | 0.5717 | 0.56456 | 0.57368 | 0.57494 | 0.57032 | 0.6008 | 0.54042 | 0.52476 | 0.50292 | 0.49998 | 0.4977 | 0.50082 | 0.49956 | 0.49674 | 0.49644
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 73.5788 | 73.7738 | 73.7743 | 73.8407 | 74.0728 | 74.4974 | 74.5934 | 74.5454 | 73.3751 | 72.4583 | 72.8117 | 72.3916 | 72.3358 | 72.539 | 70.6388 | 73.4213 | 73.9609 | 74.7561 | 74.8627 | 74.9592 | 74.8433 | 75.1136 | 75.3513 | 75.3442
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.4937 | 1.4939 | 1.4945 | 1.4937 | 1.4922 | 1.4925 | 1.4898 | 1.5036 | 1.5046 | 1.5041 | 1.5119 | 1.5042 | 1.5033 | 1.5065 | 1.4454 | 1.4929 | 1.4905 | 1.4893 | 1.489 | 1.4899 | 1.49 | 1.5078 | 1.5185 | 1.517
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.4937 | 1.4939 | 1.4945 | 1.4937 | 1.4922 | 1.4925 | 1.4898 | 1.5036 | 1.5046 | 1.5041 | 1.5119 | 1.5042 | 1.5033 | 1.5065 | 1.4454 | 1.4929 | 1.4905 | 1.4893 | 1.489 | 1.4899 | 1.49 | 1.5078 | 1.5185 | 1.517
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.0228; 10: 2.0758; 18: 1.9922; 21: 1.9908
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.3 | ВТ-1-10 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 92 | 89 | 87 | 85 | 86 | 88 | 88 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89
|  | счетчик | P, МВт | 1.6538 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6275 | 1.6538 | 1.638 | 1.6695 | 1.6013 | 1.5593 | 1.5382 | 1.554 | 1.575 | 1.5908 | 1.6222 | 1.6327 | 1.659 | 1.6643 | 1.659 | 1.6433 | 1.617 | 1.6222 | 1.6118 | 1.6065 | 1.6013 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.29925 | 0.294 | 0.2835 | 0.273 | 0.2625 | 0.2625 | 0.26775 | 0.273 | 0.29925 | 0.3045 | 0.3045 | 0.315 | 0.315 | 0.3045 | 0.29925 | 0.294 | 0.3045 | 0.29925 | 0.29925
|  |  | tgφ | 0.17778 | 0.17891 | 0.17891 | 0.18065 | 0.17778 | 0.18269 | 0.1761 | 0.17705 | 0.17508 | 0.17065 | 0.16892 | 0.17 | 0.17162 | 0.18447 | 0.1865 | 0.18354 | 0.18927 | 0.18987 | 0.1853 | 0.18506 | 0.18123 | 0.18893 | 0.18627 | 0.18689
яч.9 | ВТ-2-10 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 148 | 143 | 142 | 142 | 142 | 147 | 153 | 163 | 178 | 181 | 180 | 172 | 169 | 187 | 189 | 187 | 186 | 181 | 179 | 169 | 165 | 162 | 156 | 148
|  | счетчик | P, МВт | 2.538 | 2.4588 | 2.4342 | 2.4228 | 2.4378 | 2.5194 | 2.634 | 2.8116 | 3.0462 | 3.0972 | 3.0822 | 2.9496 | 2.91 | 3.1932 | 3.213 | 3.2082 | 3.1884 | 3.111 | 3.0714 | 2.9262 | 2.8392 | 2.7888 | 2.6724 | 2.5272 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.9438 | 0.933 | 0.936 | 0.9288 | 0.927 | 0.9522 | 0.9624 | 1.0368 | 1.134 | 1.1532 | 1.1424 | 1.0854 | 1.0206 | 1.1712 | 1.1778 | 1.1088 | 1.1232 | 1.095 | 1.062 | 1.0002 | 0.9654 | 0.9804 | 0.972 | 0.9462
|  |  | tgφ | 0.37187 | 0.37945 | 0.38452 | 0.38336 | 0.38026 | 0.37795 | 0.36538 | 0.36876 | 0.37227 | 0.37234 | 0.37064 | 0.36798 | 0.35072 | 0.36678 | 0.36657 | 0.34561 | 0.35228 | 0.35198 | 0.34577 | 0.34181 | 0.34003 | 0.35155 | 0.36372 | 0.37441
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.1917 | 4.1021 | 4.0774 | 4.0503 | 4.0915 | 4.1574 | 4.3035 | 4.4128 | 4.6054 | 4.6354 | 4.6362 | 4.5246 | 4.5008 | 4.8155 | 4.8457 | 4.8672 | 4.8527 | 4.77 | 4.7147 | 4.5432 | 4.4615 | 4.4005 | 4.2789 | 4.1284
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.2378 | 1.227 | 1.23 | 1.2228 | 1.221 | 1.2515 | 1.2564 | 1.3203 | 1.407 | 1.4157 | 1.4049 | 1.3532 | 1.2936 | 1.4705 | 1.4823 | 1.4133 | 1.4382 | 1.41 | 1.3665 | 1.2994 | 1.2594 | 1.2849 | 1.2712 | 1.2454
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.7078 | 2.6299 | 2.608 | 2.5947 | 2.6081 | 2.6933 | 2.8043 | 2.9967 | 3.2504 | 3.3049 | 3.2871 | 3.143 | 3.0838 | 3.4012 | 3.4221 | 3.3944 | 3.3805 | 3.2981 | 3.2498 | 3.0924 | 2.9988 | 2.9561 | 2.8437 | 2.6985
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.62 | 10.65 | 10.632 | 10.623 | 10.631 | 10.57 | 10.6 | 10.615 | 10.567 | 10.588 | 10.561 | 10.552 | 10.601 | 10.496 | 10.475 | 10.508 | 10.553 | 10.518 | 10.537 | 10.586 | 10.536 | 10.561 | 10.535 | 10.598
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.593 | 10.64 | 10.616 | 10.597 | 10.596 | 10.582 | 10.592 | 10.595 | 10.532 | 10.555 | 10.538 | 10.541 | 10.556 | 10.49 | 10.487 | 10.483 | 10.525 | 10.504 | 10.52 | 10.554 | 10.505 | 10.575 | 10.525 | 10.57
яч.1В | Елецкая | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 91 | 91 | 91 | 90 | 91 | 91 | 92 | 89 | 87 | 85 | 86 | 88 | 88 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89
|  | счетчик | P, МВт | 1.6538 | 1.6433 | 1.6433 | 1.6275 | 1.6538 | 1.638 | 1.6695 | 1.6013 | 1.5593 | 1.5382 | 1.554 | 1.575 | 1.5908 | 1.6222 | 1.6327 | 1.659 | 1.6643 | 1.659 | 1.6433 | 1.617 | 1.6222 | 1.6118 | 1.6065 | 1.6013 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.29925 | 0.294 | 0.2835 | 0.273 | 0.2625 | 0.2625 | 0.26775 | 0.273 | 0.29925 | 0.3045 | 0.3045 | 0.315 | 0.315 | 0.3045 | 0.29925 | 0.294 | 0.3045 | 0.29925 | 0.29925
|  |  | tgφ | 0.17778 | 0.17891 | 0.17891 | 0.18065 | 0.17778 | 0.18269 | 0.1761 | 0.17705 | 0.17508 | 0.17065 | 0.16892 | 0.17 | 0.17162 | 0.18447 | 0.1865 | 0.18354 | 0.18927 | 0.18987 | 0.1853 | 0.18506 | 0.18123 | 0.18893 | 0.18627 | 0.18689
яч.1 | АБ-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17 | 13 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.4108 | 0.4088 | 0.4126 | 0.4125 | 0.4097 | 0.408 | 0.4078 | 0.4142 | 0.4163 | 0.4158 | 0.4164 | 0.3087 | 0.2408 | 0.4117 | 0.4186 | 0.4835 | 0.4812 | 0.4806 | 0.4783 | 0.4745 | 0.4707 | 0.4684 | 0.4669 | 0.4664 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0772 | 0.0809 | 0.0803 | 0.0795 | 0.0791 | 0.0785 | 0.0779 | 0.0813 | 0.0768 | 0.077 | 0.0758 | 0.0505 | 0.0349 | 0.0797 | 0.0788 | 0.0821 | 0.083 | 0.0824 | 0.0814 | 0.081 | 0.0801 | 0.0791 | 0.0794 | 0.0799
|  |  | tgφ | 0.18793 | 0.1979 | 0.19462 | 0.19273 | 0.19307 | 0.1924 | 0.19103 | 0.19628 | 0.18448 | 0.18519 | 0.18204 | 0.16359 | 0.14493 | 0.19359 | 0.18825 | 0.1698 | 0.17249 | 0.17145 | 0.17019 | 0.17071 | 0.17017 | 0.16887 | 0.17006 | 0.17131
яч.2 | ТП-13 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.104 | 0.1044 | 0.104 | 0.1038 | 0.1052 | 0.1042 | 0.11 | 0.1268 | 0.1422 | 0.1344 | 0.1358 | 0.141 | 0.148 | 0.137 | 0.1318 | 0.1416 | 0.1336 | 0.1256 | 0.1212 | 0.1062 | 0.1054 | 0.107 | 0.1018 | 0.098 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0626 | 0.0636 | 0.0632 | 0.0644 | 0.0628 | 0.062 | 0.0608 | 0.0648 | 0.073 | 0.0654 | 0.0648 | 0.064 | 0.0682 | 0.0662 | 0.071 | 0.0728 | 0.0696 | 0.0674 | 0.0648 | 0.0688 | 0.0686 | 0.0652 | 0.0606 | 0.0596
|  |  | tgφ | 0.60192 | 0.6092 | 0.60769 | 0.62042 | 0.59696 | 0.59501 | 0.55273 | 0.51104 | 0.51336 | 0.48661 | 0.47717 | 0.4539 | 0.46081 | 0.48321 | 0.53869 | 0.51412 | 0.52096 | 0.53662 | 0.53465 | 0.64783 | 0.65085 | 0.60935 | 0.59528 | 0.60816
яч.4 | ТП-16-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.1593 | 0.1452 | 0.1395 | 0.1359 | 0.1329 | 0.1476 | 0.1644 | 0.1728 | 0.1788 | 0.1803 | 0.1815 | 0.189 | 0.1992 | 0.2085 | 0.2166 | 0.2277 | 0.2397 | 0.2418 | 0.2619 | 0.2559 | 0.2445 | 0.2256 | 0.2022 | 0.1749 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0612 | 0.0609 | 0.0603 | 0.0597 | 0.0585 | 0.0582 | 0.0594 | 0.0603 | 0.0621 | 0.0606 | 0.0594 | 0.0618 | 0.0642 | 0.0651 | 0.066 | 0.0687 | 0.0684 | 0.0705 | 0.0693 | 0.069 | 0.0672 | 0.0675 | 0.0645 | 0.0621
|  |  | tgφ | 0.38418 | 0.41942 | 0.43226 | 0.43929 | 0.44018 | 0.39431 | 0.36131 | 0.34896 | 0.34732 | 0.33611 | 0.32727 | 0.32698 | 0.32229 | 0.31223 | 0.30471 | 0.30171 | 0.28536 | 0.29156 | 0.2646 | 0.26964 | 0.27485 | 0.2992 | 0.31899 | 0.35506
яч.5 | СН-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.08904 | 0.08895 | 0.08772 | 0.08757 | 0.08901 | 0.08976 | 0.08958 | 0.09249 | 0.10119 | 0.06969 | 0.05754 | 0.05481 | 0.05568 | 0.06681 | 0.06558 | 0.06579 | 0.07689 | 0.08634 | 0.08235 | 0.0804 | 0.0819 | 0.08217 | 0.08058 | 0.08217 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01089 | 0.01089 | 0.01062 | 0.01065 | 0.01056 | 0.01065 | 0.01059 | 0.01152 | 0.0132 | 0.01026 | 0.00876 | 0.00822 | 0.00828 | 0.01002 | 0.00927 | 0.009 | 0.00957 | 0.00978 | 0.00984 | 0.00984 | 0.01011 | 0.01005 | 0.0102 | 0.0102
|  |  | tgφ | 0.1223 | 0.12243 | 0.12107 | 0.12162 | 0.11864 | 0.11865 | 0.11822 | 0.12455 | 0.13045 | 0.14722 | 0.15224 | 0.14997 | 0.14871 | 0.14998 | 0.14135 | 0.1368 | 0.12446 | 0.11327 | 0.11949 | 0.12239 | 0.12344 | 0.12231 | 0.12658 | 0.12413
яч.11 | СН-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03243 | 0.03237 | 0.03243 | 0.03246 | 0.03246 | 0.03255 | 0.03393 | 0.04122 | 0.04464 | 0.03303 | 0.03105 | 0.03129 | 0.03432 | 0.045 | 0.04602 | 0.04608 | 0.04743 | 0.03366 | 0.03339 | 0.03219 | 0.03222 | 0.03279 | 0.03231 | 0.03243 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.00726 | 0.0072 | 0.00702 | 0.00711 | 0.00699 | 0.00675 | 0.00792 | 0.01305 | 0.0132 | 0.012 | 0.01218 | 0.01239 | 0.01302 | 0.01197 | 0.01215 | 0.01287 | 0.01617 | 0.00735 | 0.00774 | 0.00663 | 0.00663 | 0.00663 | 0.00678 | 0.0069
|  |  | tgφ | 0.22387 | 0.22243 | 0.21647 | 0.21904 | 0.21534 | 0.20737 | 0.23342 | 0.31659 | 0.2957 | 0.36331 | 0.39227 | 0.39597 | 0.37937 | 0.266 | 0.26402 | 0.2793 | 0.34092 | 0.21836 | 0.23181 | 0.20596 | 0.20577 | 0.2022 | 0.20984 | 0.21277
яч.12 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | АБ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0 | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ТП-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.024 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0232 | 0.0232 | 0.0252 | 0.0356 | 0.034 | 0.032 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.034 | 0.0336 | 0.0264 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0232 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0236 | 0.024 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0228 | 0.0224 | 0.0224 | 0.022 | 0.0224 | 0.022 | 0.0216 | 0.0228 | 0.0232 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0236 | 0.0228 | 0.022 | 0.0236 | 0.0224 | 0.0216 | 0.0212 | 0.0212 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.022
|  |  | tgφ | 0.95 | 0.94915 | 0.94915 | 0.9322 | 0.94915 | 0.94828 | 0.93103 | 0.90476 | 0.65169 | 0.65882 | 0.7 | 0.69512 | 0.71951 | 0.69512 | 0.64706 | 0.70238 | 0.84848 | 0.91525 | 0.89831 | 0.91379 | 0.91525 | 0.91525 | 0.91525 | 0.91667
яч.1А | ТП-10-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 | 57 | 58 | 58 | 60 | 62 | 66 | 64 | 66 | 65 | 64 | 61 | 56 | 53 | 50 | 46 | 44
|  | счетчик | P, МВт | 0.756 | 0.7376 | 0.7196 | 0.7116 | 0.7152 | 0.7252 | 0.7704 | 0.8392 | 0.972 | 1.0012 | 1.0104 | 1.044 | 1.09 | 1.1392 | 1.1052 | 1.1388 | 1.1268 | 1.0968 | 1.0564 | 0.9732 | 0.918 | 0.866 | 0.7916 | 0.7492 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2828 | 0.2836 | 0.2804 | 0.2764 | 0.2736 | 0.2744 | 0.2796 | 0.2968 | 0.352 | 0.3476 | 0.3436 | 0.3412 | 0.3432 | 0.366 | 0.3428 | 0.3508 | 0.3604 | 0.3664 | 0.3536 | 0.3272 | 0.306 | 0.2984 | 0.2956 | 0.2924
|  |  | tgφ | 0.37407 | 0.38449 | 0.38966 | 0.38842 | 0.38255 | 0.37838 | 0.36293 | 0.35367 | 0.36214 | 0.34718 | 0.34006 | 0.32682 | 0.31486 | 0.32128 | 0.31017 | 0.30804 | 0.31984 | 0.33406 | 0.33472 | 0.33621 | 0.33333 | 0.34457 | 0.37342 | 0.39028
яч.15 | ТП-10-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 31 | 33 | 33 | 36 | 34 | 33 | 32 | 36 | 38 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 0.4491 | 0.4347 | 0.4299 | 0.4296 | 0.435 | 0.4923 | 0.5364 | 0.5661 | 0.5736 | 0.6222 | 0.5856 | 0.5655 | 0.5655 | 0.6117 | 0.6423 | 0.5718 | 0.5595 | 0.5628 | 0.5661 | 0.5355 | 0.5313 | 0.5457 | 0.5151 | 0.4827 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1524 | 0.1548 | 0.1539 | 0.153 | 0.15 | 0.1812 | 0.1965 | 0.2058 | 0.1953 | 0.2187 | 0.1944 | 0.1926 | 0.177 | 0.219 | 0.231 | 0.1869 | 0.1878 | 0.1881 | 0.1959 | 0.1659 | 0.1605 | 0.174 | 0.1746 | 0.1581
|  |  | tgφ | 0.33935 | 0.35611 | 0.35799 | 0.35615 | 0.34483 | 0.36807 | 0.36633 | 0.36354 | 0.34048 | 0.35149 | 0.33197 | 0.34058 | 0.313 | 0.35802 | 0.35965 | 0.32686 | 0.33566 | 0.33422 | 0.34605 | 0.3098 | 0.30209 | 0.31886 | 0.33896 | 0.32753
яч.16 | ТП-17-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.2014 | 0.1888 | 0.194 | 0.1908 | 0.1884 | 0.1958 | 0.1948 | 0.2194 | 0.225 | 0.2418 | 0.2422 | 0.2464 | 0.2266 | 0.2476 | 0.2524 | 0.219 | 0.2136 | 0.205 | 0.1874 | 0.19 | 0.1814 | 0.187 | 0.192 | 0.1892 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1316 | 0.1192 | 0.1266 | 0.1224 | 0.1204 | 0.1238 | 0.12 | 0.1346 | 0.126 | 0.1448 | 0.1556 | 0.1606 | 0.127 | 0.1666 | 0.1708 | 0.1342 | 0.1372 | 0.134 | 0.1166 | 0.1184 | 0.1142 | 0.1218 | 0.1248 | 0.1236
|  |  | tgφ | 0.65343 | 0.63136 | 0.65258 | 0.64151 | 0.63907 | 0.63228 | 0.61602 | 0.61349 | 0.56 | 0.59884 | 0.64244 | 0.65179 | 0.56046 | 0.67286 | 0.6767 | 0.61279 | 0.64232 | 0.65366 | 0.6222 | 0.62316 | 0.62955 | 0.65134 | 0.65 | 0.65328
яч.17 | ТП-17-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 19 | 20 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.2481 | 0.2406 | 0.2421 | 0.2451 | 0.2547 | 0.2472 | 0.2409 | 0.2469 | 0.2961 | 0.2985 | 0.3147 | 0.2541 | 0.2337 | 0.2115 | 0.2157 | 0.195 | 0.1977 | 0.168 | 0.1599 | 0.1536 | 0.1494 | 0.1575 | 0.1863 | 0.1524 | 0 | 0 | 6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1035 | 0.0972 | 0.099 | 0.1017 | 0.1113 | 0.1026 | 0.096 | 0.1131 | 0.1671 | 0.1626 | 0.1713 | 0.1374 | 0.1272 | 0.1299 | 0.1395 | 0.1335 | 0.1329 | 0.1128 | 0.1068 | 0.0966 | 0.0942 | 0.1005 | 0.099 | 0.0984
|  |  | tgφ | 0.41717 | 0.40399 | 0.40892 | 0.41493 | 0.43698 | 0.41505 | 0.39851 | 0.45808 | 0.56434 | 0.54472 | 0.54433 | 0.54073 | 0.54429 | 0.61418 | 0.64673 | 0.68462 | 0.67223 | 0.67143 | 0.66792 | 0.62891 | 0.63052 | 0.6381 | 0.5314 | 0.64567
яч.18 | ТП-16-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.0662 | 0.0564 | 0.0512 | 0.0524 | 0.0532 | 0.056 | 0.0654 | 0.0688 | 0.0628 | 0.069 | 0.0774 | 0.0848 | 0.087 | 0.0842 | 0.0876 | 0.0882 | 0.0892 | 0.09 | 0.1032 | 0.1048 | 0.1032 | 0.0954 | 0.0818 | 0.0782 | 0 | 0 | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.028 | 0.0286 | 0.0282 | 0.0282 | 0.0274 | 0.0282 | 0.027 | 0.028 | 0.0272 | 0.0266 | 0.0278 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0284 | 0.0288 | 0.0292 | 0.0302 | 0.0292 | 0.0308 | 0.0304 | 0.0314 | 0.0312 | 0.03 | 0.0294
|  |  | tgφ | 0.42296 | 0.50709 | 0.55078 | 0.53817 | 0.51504 | 0.50357 | 0.41284 | 0.40698 | 0.43312 | 0.38551 | 0.35917 | 0.33962 | 0.33103 | 0.33729 | 0.32877 | 0.33107 | 0.33857 | 0.32444 | 0.29845 | 0.29008 | 0.30426 | 0.32704 | 0.36675 | 0.37596
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 4.1941 | 4.1047 | 4.0799 | 4.0528 | 4.0931 | 4.1598 | 4.3063 | 4.4144 | 4.6075 | 4.6382 | 4.6386 | 4.5274 | 4.5044 | 4.8183 | 4.8486 | 4.8701 | 4.8563 | 4.7732 | 4.717 | 4.5465 | 4.4639 | 4.4029 | 4.2807 | 4.1308
|  |  | Q, МВАр | 1.2343 | 1.2233 | 1.2259 | 1.2191 | 1.217 | 1.2476 | 1.2513 | 1.3156 | 1.4021 | 1.4105 | 1.3985 | 1.3481 | 1.2884 | 1.4649 | 1.4766 | 1.4082 | 1.4326 | 1.4045 | 1.3625 | 1.2942 | 1.2545 | 1.2805 | 1.2663 | 1.2418
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.05654 | -0.063871 | -0.060087 | -0.062465 | -0.038372 | -0.057969 | -0.065296 | -0.034218 | -0.044078 | -0.058678 | -0.051551 | -0.061884 | -0.079987 | -0.058354 | -0.057783 | -0.058966 | -0.074598 | -0.067086 | -0.049633 | -0.072416 | -0.054242 | -0.05363 | -0.041833 | -0.058133
|  |  | Q, % | 0.2868 | 0.30236 | 0.33008 | 0.30586 | 0.32351 | 0.31164 | 0.40513 | 0.35825 | 0.34826 | 0.37013 | 0.4527 | 0.37616 | 0.40198 | 0.37472 | 0.38319 | 0.36298 | 0.38659 | 0.38794 | 0.29418 | 0.40248 | 0.3859 | 0.344 | 0.38702 | 0.28905
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.00237 | -0.00262 | -0.00245 | -0.00253 | -0.00157 | -0.00241 | -0.00281 | -0.00151 | -0.00203 | -0.00272 | -0.00239 | -0.0028 | -0.0036 | -0.00281 | -0.0028 | -0.00287 | -0.00362 | -0.0032 | -0.00234 | -0.00329 | -0.00242 | -0.00236 | -0.00179 | -0.0024
|  |  | Q, МВАр | 0.00355 | 0.00371 | 0.00406 | 0.00374 | 0.00395 | 0.0039 | 0.00509 | 0.00473 | 0.0049 | 0.00524 | 0.00636 | 0.00509 | 0.0052 | 0.00551 | 0.00568 | 0.00513 | 0.00556 | 0.00547 | 0.00402 | 0.00523 | 0.00486 | 0.00442 | 0.00492 | 0.0036
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00237 | -0.00262 | -0.00245 | -0.00253 | -0.00157 | -0.00241 | -0.00281 | -0.00151 | -0.00203 | -0.00272 | -0.00239 | -0.0028 | -0.0036 | -0.00281 | -0.0028 | -0.00287 | -0.00362 | -0.0032 | -0.00234 | -0.00329 | -0.00242 | -0.00236 | -0.00179 | -0.0024
|  |  | Q, МВАр | 0.00355 | 0.00371 | 0.00406 | 0.00374 | 0.00395 | 0.0039 | 0.00509 | 0.00473 | 0.0049 | 0.00524 | 0.00636 | 0.00509 | 0.0052 | 0.00551 | 0.00568 | 0.00513 | 0.00556 | 0.00547 | 0.00402 | 0.00523 | 0.00486 | 0.00442 | 0.00492 | 0.0036
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.4595; 10: 0.5743; 18: 0.3966; 21: 0.3544
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.17 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 31 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 34 | 36 | 35 | 40 | 50 | 50 | 55 | 60 | 53 | 61 | 59 | 56 | 52 | 47 | 51 | 48 | 42 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.543 | 0.5055 | 0.471 | 0.4635 | 0.465 | 0.4845 | 0.597 | 0.6375 | 0.6915 | 0.7935 | 0.882 | 0.909 | 0.981 | 1.0215 | 1.047 | 1.053 | 1.0725 | 1.0515 | 1.02 | 0.9645 | 0.9435 | 0.849 | 0.7275 | 0.6315 | -0.543 | -0.1815 | 30 | 0.0181 | 0.01685 | 0.0157 | 0.01545 | 0.0155 | 0.01615 | 0.0199 | 0.02125 | 0.02305 | 0.02645 | 0.0294 | 0.0303 | 0.0327 | 0.03405 | 0.0349 | 0.0351 | 0.03575 | 0.03505 | 0.034 | 0.03215 | 0.03145 | 0.0283 | 0.02425 | 0.02105
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1815 | 0.1785 | 0.1785 | 0.1695 | 0.1635 | 0.165 | 0.177 | 0.1905 | 0.198 | 0.21 | 0.219 | 0.2145 | 0.249 | 0.267 | 0.2505 | 0.2565 | 0.2535 | 0.2475 | 0.2445 | 0.24 | 0.2385 | 0.219 | 0.204 | 0.1935 |  |  |  | 0.00605 | 0.00595 | 0.00595 | 0.00565 | 0.00545 | 0.0055 | 0.0059 | 0.00635 | 0.0066 | 0.007 | 0.0073 | 0.00715 | 0.0083 | 0.0089 | 0.00835 | 0.00855 | 0.00845 | 0.00825 | 0.00815 | 0.008 | 0.00795 | 0.0073 | 0.0068 | 0.00645
|  |  | tgφ | 0.33425 | 0.35312 | 0.37898 | 0.3657 | 0.35161 | 0.34056 | 0.29648 | 0.29882 | 0.28633 | 0.26465 | 0.2483 | 0.23597 | 0.25382 | 0.26138 | 0.23926 | 0.24359 | 0.23636 | 0.23538 | 0.23971 | 0.24883 | 0.25278 | 0.25795 | 0.28041 | 0.30641
яч.16 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 29 | 27 | 26 | 22 | 25 | 28 | 29 | 35 | 35 | 33 | 38 | 37 | 40 | 42 | 41 | 42 | 44 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 | 36 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.516 | 0.4785 | 0.453 | 0.441 | 0.4395 | 0.48 | 0.5655 | 0.618 | 0.618 | 0.6465 | 0.672 | 0.666 | 0.696 | 0.7125 | 0.7185 | 0.759 | 0.777 | 0.78 | 0.795 | 0.8085 | 0.774 | 0.717 | 0.6315 | 0.5535 | 0.0375 | -0.087 | 30 | 0.0172 | 0.01595 | 0.0151 | 0.0147 | 0.01465 | 0.016 | 0.01885 | 0.0206 | 0.0206 | 0.02155 | 0.0224 | 0.0222 | 0.0232 | 0.02375 | 0.02395 | 0.0253 | 0.0259 | 0.026 | 0.0265 | 0.02695 | 0.0258 | 0.0239 | 0.02105 | 0.01845
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.087 | 0.0885 | 0.084 | 0.0765 | 0.075 | 0.0735 | 0.084 | 0.1095 | 0.114 | 0.114 | 0.123 | 0.111 | 0.126 | 0.1275 | 0.1185 | 0.129 | 0.1425 | 0.1365 | 0.1305 | 0.123 | 0.12 | 0.1125 | 0.105 | 0.093 |  |  |  | 0.0029 | 0.00295 | 0.0028 | 0.00255 | 0.0025 | 0.00245 | 0.0028 | 0.00365 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0042 | 0.00425 | 0.00395 | 0.0043 | 0.00475 | 0.00455 | 0.00435 | 0.0041 | 0.004 | 0.00375 | 0.0035 | 0.0031
|  |  | tgφ | 0.1686 | 0.18495 | 0.18543 | 0.17347 | 0.17065 | 0.15312 | 0.14854 | 0.17718 | 0.18447 | 0.17633 | 0.18304 | 0.16667 | 0.18103 | 0.17895 | 0.16493 | 0.16996 | 0.1834 | 0.175 | 0.16415 | 0.15213 | 0.15504 | 0.1569 | 0.16627 | 0.16802
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 95 | 98 | 91 | 87 | 80 | 92 | 102 | 123 | 118 | 119 | 118 | 137 | 125 | 134 | 130 | 128 | 130 | 131 | 137 | 127 | 122 | 111 | 114 | 90
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0008 | 0.9432 | 0.8964 | 0.8514 | 0.8541 | 0.9198 | 1.0089 | 1.0557 | 1.2096 | 1.2564 | 1.2492 | 1.2879 | 1.3329 | 1.3563 | 1.3626 | 1.3788 | 1.3302 | 1.3374 | 1.3716 | 1.3842 | 1.3554 | 1.2744 | 1.1385 | 1.0323 | 0.0315 | -0.396 | 18 | 0.0556 | 0.0524 | 0.0498 | 0.0473 | 0.04745 | 0.0511 | 0.05605 | 0.05865 | 0.0672 | 0.0698 | 0.0694 | 0.07155 | 0.07405 | 0.07535 | 0.0757 | 0.0766 | 0.0739 | 0.0743 | 0.0762 | 0.0769 | 0.0753 | 0.0708 | 0.06325 | 0.05735
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.396 | 0.3942 | 0.3951 | 0.3816 | 0.3726 | 0.3753 | 0.387 | 0.4059 | 0.4527 | 0.4419 | 0.4437 | 0.45 | 0.4671 | 0.477 | 0.4626 | 0.4806 | 0.486 | 0.4824 | 0.4653 | 0.4599 | 0.4491 | 0.4203 | 0.3969 | 0.3852 |  |  |  | 0.022 | 0.0219 | 0.02195 | 0.0212 | 0.0207 | 0.02085 | 0.0215 | 0.02255 | 0.02515 | 0.02455 | 0.02465 | 0.025 | 0.02595 | 0.0265 | 0.0257 | 0.0267 | 0.027 | 0.0268 | 0.02585 | 0.02555 | 0.02495 | 0.02335 | 0.02205 | 0.0214
|  |  | tgφ | 0.39568 | 0.41794 | 0.44076 | 0.4482 | 0.43625 | 0.40802 | 0.38359 | 0.38448 | 0.37426 | 0.35172 | 0.35519 | 0.34941 | 0.35044 | 0.35169 | 0.3395 | 0.34856 | 0.36536 | 0.3607 | 0.33924 | 0.33225 | 0.33134 | 0.3298 | 0.34862 | 0.37315
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 101 | 101 | 97 | 100 | 101 | 112 | 115 | 122 | 121 | 125 | 121 | 122 | 127 | 124 | 127 | 130 | 133 | 125 | 127 | 126 | 121 | 116 | 121 | 116
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0827 | 1.0593 | 1.0404 | 1.026 | 1.0431 | 1.1025 | 1.2303 | 1.2663 | 1.3275 | 1.3599 | 1.3815 | 1.2969 | 1.3374 | 1.3698 | 1.3707 | 1.3833 | 1.3869 | 1.3635 | 1.3347 | 1.3239 | 1.2942 | 1.2348 | 1.1889 | 1.1268 | 0.0441 | -0.3564 | 18 | 0.06015 | 0.05885 | 0.0578 | 0.057 | 0.05795 | 0.06125 | 0.06835 | 0.07035 | 0.07375 | 0.07555 | 0.07675 | 0.07205 | 0.0743 | 0.0761 | 0.07615 | 0.07685 | 0.07705 | 0.07575 | 0.07415 | 0.07355 | 0.0719 | 0.0686 | 0.06605 | 0.0626
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3564 | 0.3654 | 0.3618 | 0.351 | 0.3465 | 0.3483 | 0.3645 | 0.3906 | 0.4032 | 0.3978 | 0.405 | 0.3906 | 0.4284 | 0.4392 | 0.4338 | 0.4257 | 0.4347 | 0.4212 | 0.4131 | 0.4023 | 0.4014 | 0.3735 | 0.3672 | 0.3573 |  |  |  | 0.0198 | 0.0203 | 0.0201 | 0.0195 | 0.01925 | 0.01935 | 0.02025 | 0.0217 | 0.0224 | 0.0221 | 0.0225 | 0.0217 | 0.0238 | 0.0244 | 0.0241 | 0.02365 | 0.02415 | 0.0234 | 0.02295 | 0.02235 | 0.0223 | 0.02075 | 0.0204 | 0.01985
|  |  | tgφ | 0.32918 | 0.34494 | 0.34775 | 0.34211 | 0.33218 | 0.31592 | 0.29627 | 0.30846 | 0.30373 | 0.29252 | 0.29316 | 0.30118 | 0.32032 | 0.32063 | 0.31648 | 0.30774 | 0.31343 | 0.30891 | 0.30951 | 0.30387 | 0.31015 | 0.30248 | 0.30886 | 0.31709
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.1425 | 2.9865 | 2.8608 | 2.7819 | 2.8017 | 2.9868 | 3.4017 | 3.5775 | 3.8466 | 4.0563 | 4.1847 | 4.1598 | 4.3473 | 4.4601 | 4.4988 | 4.5741 | 4.5666 | 4.5324 | 4.5213 | 4.4811 | 4.3671 | 4.0752 | 3.6864 | 3.3441
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.0209 | 1.0266 | 1.0194 | 0.9786 | 0.9576 | 0.9621 | 1.0125 | 1.0965 | 1.1679 | 1.1637 | 1.1907 | 1.1661 | 1.2705 | 1.3107 | 1.2654 | 1.2918 | 1.3167 | 1.2876 | 1.2534 | 1.2252 | 1.209 | 1.1253 | 1.0731 | 1.029
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.3042 | 3.158 | 3.037 | 2.949 | 2.9608 | 3.1379 | 3.5492 | 3.7418 | 4.02 | 4.2199 | 4.3508 | 4.3202 | 4.5291 | 4.6487 | 4.6734 | 4.753 | 4.7526 | 4.7117 | 4.6918 | 4.6456 | 4.5314 | 4.2277 | 3.8394 | 3.4988
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 25.322 | 25.678 | 25.492 | 25.174 | 25.002 | 24.93 | 25.136 | 25.496 | 25.524 | 25.716 | 25.698 | 25.51 | 25.742 | 25.402 | 24.918 | 25.138 | 25.296 | 25.044 | 25.03 | 25.22 | 25.186 | 25.124 | 25.036 | 25.07 | -25.322 |  | 40 | 0.63305 | 0.64195 | 0.6373 | 0.62935 | 0.62505 | 0.62325 | 0.6284 | 0.6374 | 0.6381 | 0.6429 | 0.64245 | 0.63775 | 0.64355 | 0.63505 | 0.62295 | 0.62845 | 0.6324 | 0.6261 | 0.62575 | 0.6305 | 0.62965 | 0.6281 | 0.6259 | 0.62675
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 8.028 | 8.13 | 8.08 | 7.978 | 7.916 | 7.924 | 8.212 | 8.548 | 8.648 | 8.848 | 8.576 | 8.468 | 8.536 | 8.524 | 8.354 | 8.552 | 8.446 | 8.416 | 8.35 | 8.358 | 8.422 | 8.406 | 8.462 | 8.558 | -8.028 |  | 40 | 0.2007 | 0.20325 | 0.202 | 0.19945 | 0.1979 | 0.1981 | 0.2053 | 0.2137 | 0.2162 | 0.2212 | 0.2144 | 0.2117 | 0.2134 | 0.2131 | 0.20885 | 0.2138 | 0.21115 | 0.2104 | 0.20875 | 0.20895 | 0.21055 | 0.21015 | 0.21155 | 0.21395
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3
яч.5 | ТП-55-1 М
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.102 | 0.0906 | 0.0858 | 0.087 | 0.0906 | 0.0936 | 0.1086 | 0.117 | 0.126 | 0.1368 | 0.1518 | 0.1638 | 0.1776 | 0.1818 | 0.1848 | 0.1956 | 0.2022 | 0.2112 | 0.2136 | 0.2016 | 0.189 | 0.171 | 0.1488 | 0.1218 | 3.5526 | 0.7212 | 12 | 0.0085 | 0.00755 | 0.00715 | 0.00725 | 0.00755 | 0.0078 | 0.00905 | 0.00975 | 0.0105 | 0.0114 | 0.01265 | 0.01365 | 0.0148 | 0.01515 | 0.0154 | 0.0163 | 0.01685 | 0.0176 | 0.0178 | 0.0168 | 0.01575 | 0.01425 | 0.0124 | 0.01015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.024 | 0.0204 | 0.0198 | 0.0204 | 0.0192 | 0.018 | 0.0198 | 0.024 | 0.0246 | 0.024 | 0.0282 | 0.0306 | 0.036 | 0.0396 | 0.0408 | 0.042 | 0.0438 | 0.0426 | 0.0408 | 0.0372 | 0.0366 | 0.033 | 0.0294 | 0.0264 |  |  |  | 0.002 | 0.0017 | 0.00165 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0015 | 0.00165 | 0.002 | 0.00205 | 0.002 | 0.00235 | 0.00255 | 0.003 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0035 | 0.00365 | 0.00355 | 0.0034 | 0.0031 | 0.00305 | 0.00275 | 0.00245 | 0.0022
|  |  | tgφ | 0.23529 | 0.22517 | 0.23077 | 0.23448 | 0.21192 | 0.19231 | 0.18232 | 0.20513 | 0.19524 | 0.17544 | 0.18577 | 0.18681 | 0.2027 | 0.21782 | 0.22078 | 0.21472 | 0.21662 | 0.2017 | 0.19101 | 0.18452 | 0.19365 | 0.19298 | 0.19758 | 0.21675
яч.8 | ТП-55-2 М
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0618 | 0.0546 | 0.0558 | 0.0504 | 0.0522 | 0.0546 | 0.063 | 0.0648 | 0.0708 | 0.0738 | 0.0762 | 0.0828 | 0.0846 | 0.0798 | 0.081 | 0.0924 | 0.102 | 0.1008 | 0.105 | 0.1074 | 0.0996 | 0.0936 | 0.0858 | 0.0744 | 1.8672 | 0.1254 | 12 | 0.00515 | 0.00455 | 0.00465 | 0.0042 | 0.00435 | 0.00455 | 0.00525 | 0.0054 | 0.0059 | 0.00615 | 0.00635 | 0.0069 | 0.00705 | 0.00665 | 0.00675 | 0.0077 | 0.0085 | 0.0084 | 0.00875 | 0.00895 | 0.0083 | 0.0078 | 0.00715 | 0.0062
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0066 | 0.0054 | 0.0066 | 0.006 | 0.0078 | 0.0084 | 0.006 | 0.0066 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0066 | 0.0066 | 0.006 | 0.006 | 0.0048 | 0.0054 |  |  |  | 0.0002 | 0.0001 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.00015 | 0.0003 | 0.00045 | 0.00055 | 0.00045 | 0.00055 | 0.0005 | 0.00065 | 0.0007 | 0.0005 | 0.00055 | 0.0007 | 0.0007 | 0.00055 | 0.00055 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.00045
|  |  | tgφ | 0.038835 | 0.021978 | 0.032258 | 0.035714 | 0.034483 | 0.032967 | 0.057143 | 0.083333 | 0.09322 | 0.073171 | 0.086614 | 0.072464 | 0.092199 | 0.10526 | 0.074074 | 0.071429 | 0.082353 | 0.083333 | 0.062857 | 0.061453 | 0.060241 | 0.064103 | 0.055944 | 0.072581
яч.7 | ТП-34-1 М
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1836 | 0.1683 | 0.1536 | 0.1542 | 0.1497 | 0.1599 | 0.1956 | 0.204 | 0.2073 | 0.2403 | 0.2523 | 0.2532 | 0.2787 | 0.2904 | 0.3114 | 0.3177 | 0.3345 | 0.3195 | 0.3345 | 0.3327 | 0.3276 | 0.2964 | 0.2508 | 0.2163 | 5.9325 | 1.8063 | 6 | 0.0306 | 0.02805 | 0.0256 | 0.0257 | 0.02495 | 0.02665 | 0.0326 | 0.034 | 0.03455 | 0.04005 | 0.04205 | 0.0422 | 0.04645 | 0.0484 | 0.0519 | 0.05295 | 0.05575 | 0.05325 | 0.05575 | 0.05545 | 0.0546 | 0.0494 | 0.0418 | 0.03605
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0621 | 0.0627 | 0.06 | 0.0573 | 0.0564 | 0.0564 | 0.0606 | 0.0651 | 0.0702 | 0.0837 | 0.0831 | 0.0807 | 0.0894 | 0.0966 | 0.0924 | 0.0927 | 0.09 | 0.0858 | 0.0846 | 0.0822 | 0.0834 | 0.0774 | 0.069 | 0.0645 |  |  |  | 0.01035 | 0.01045 | 0.01 | 0.00955 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0101 | 0.01085 | 0.0117 | 0.01395 | 0.01385 | 0.01345 | 0.0149 | 0.0161 | 0.0154 | 0.01545 | 0.015 | 0.0143 | 0.0141 | 0.0137 | 0.0139 | 0.0129 | 0.0115 | 0.01075
|  |  | tgφ | 0.33824 | 0.37255 | 0.39062 | 0.3716 | 0.37675 | 0.35272 | 0.30982 | 0.31912 | 0.33864 | 0.34831 | 0.32937 | 0.31872 | 0.32078 | 0.33264 | 0.29672 | 0.29178 | 0.26906 | 0.26854 | 0.25291 | 0.24707 | 0.25458 | 0.26113 | 0.27512 | 0.2982
яч.10 | ТП-34-2 М
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 15 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2055 | 0.1836 | 0.1677 | 0.1668 | 0.1659 | 0.1854 | 0.2304 | 0.2646 | 0.2613 | 0.2706 | 0.2868 | 0.2907 | 0.3108 | 0.3219 | 0.3285 | 0.3498 | 0.3597 | 0.3636 | 0.3615 | 0.3651 | 0.3495 | 0.3228 | 0.2619 | 0.2223 | 6.5967 | 1.8318 | 6 | 0.03425 | 0.0306 | 0.02795 | 0.0278 | 0.02765 | 0.0309 | 0.0384 | 0.0441 | 0.04355 | 0.0451 | 0.0478 | 0.04845 | 0.0518 | 0.05365 | 0.05475 | 0.0583 | 0.05995 | 0.0606 | 0.06025 | 0.06085 | 0.05825 | 0.0538 | 0.04365 | 0.03705
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.066 | 0.0666 | 0.0642 | 0.0612 | 0.0612 | 0.0597 | 0.0633 | 0.0783 | 0.0804 | 0.0726 | 0.0774 | 0.0756 | 0.0834 | 0.0843 | 0.081 | 0.0894 | 0.096 | 0.0951 | 0.09 | 0.0843 | 0.0822 | 0.0774 | 0.0738 | 0.0684 |  |  |  | 0.011 | 0.0111 | 0.0107 | 0.0102 | 0.0102 | 0.00995 | 0.01055 | 0.01305 | 0.0134 | 0.0121 | 0.0129 | 0.0126 | 0.0139 | 0.01405 | 0.0135 | 0.0149 | 0.016 | 0.01585 | 0.015 | 0.01405 | 0.0137 | 0.0129 | 0.0123 | 0.0114
|  |  | tgφ | 0.32117 | 0.36275 | 0.38283 | 0.36691 | 0.3689 | 0.32201 | 0.27474 | 0.29592 | 0.30769 | 0.26829 | 0.26987 | 0.26006 | 0.26834 | 0.26188 | 0.24658 | 0.25557 | 0.26689 | 0.26155 | 0.24896 | 0.2309 | 0.23519 | 0.23978 | 0.26 | 0.26
яч.9 | ТП-33-1 М
|  | ТИ | I, А | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 27 | 29 | 24 | 23 | 21 | 22 | 18 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2514 | 0.2409 | 0.2262 | 0.2169 | 0.219 | 0.2268 | 0.2874 | 0.309 | 0.3513 | 0.4077 | 0.4665 | 0.4821 | 0.5148 | 0.5412 | 0.5424 | 0.5286 | 0.5268 | 0.5127 | 0.4635 | 0.4233 | 0.417 | 0.3738 | 0.3213 | 0.2859 | 9.1365 | 3.0921 | 6 | 0.0419 | 0.04015 | 0.0377 | 0.03615 | 0.0365 | 0.0378 | 0.0479 | 0.0515 | 0.05855 | 0.06795 | 0.07775 | 0.08035 | 0.0858 | 0.0902 | 0.0904 | 0.0881 | 0.0878 | 0.08545 | 0.07725 | 0.07055 | 0.0695 | 0.0623 | 0.05355 | 0.04765
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1182 | 0.1161 | 0.1206 | 0.114 | 0.1107 | 0.1098 | 0.1176 | 0.1233 | 0.1254 | 0.1218 | 0.1242 | 0.1245 | 0.1446 | 0.1509 | 0.138 | 0.1428 | 0.1419 | 0.141 | 0.141 | 0.1413 | 0.141 | 0.132 | 0.1278 | 0.1236 |  |  |  | 0.0197 | 0.01935 | 0.0201 | 0.019 | 0.01845 | 0.0183 | 0.0196 | 0.02055 | 0.0209 | 0.0203 | 0.0207 | 0.02075 | 0.0241 | 0.02515 | 0.023 | 0.0238 | 0.02365 | 0.0235 | 0.0235 | 0.02355 | 0.0235 | 0.022 | 0.0213 | 0.0206
|  |  | tgφ | 0.47017 | 0.48194 | 0.53316 | 0.52559 | 0.50548 | 0.48413 | 0.40919 | 0.39903 | 0.35696 | 0.29875 | 0.26624 | 0.25825 | 0.28089 | 0.27882 | 0.25442 | 0.27015 | 0.26936 | 0.27501 | 0.30421 | 0.33381 | 0.33813 | 0.35313 | 0.39776 | 0.43232
яч.12 | ТП-33-2 М
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1371 | 0.1284 | 0.1224 | 0.1167 | 0.1128 | 0.1305 | 0.1632 | 0.1794 | 0.1734 | 0.1857 | 0.1878 | 0.1791 | 0.1845 | 0.198 | 0.1995 | 0.2061 | 0.2061 | 0.2061 | 0.2193 | 0.2241 | 0.213 | 0.1893 | 0.1731 | 0.15 | 4.1856 | 1.0731 | 6 | 0.02285 | 0.0214 | 0.0204 | 0.01945 | 0.0188 | 0.02175 | 0.0272 | 0.0299 | 0.0289 | 0.03095 | 0.0313 | 0.02985 | 0.03075 | 0.033 | 0.03325 | 0.03435 | 0.03435 | 0.03435 | 0.03655 | 0.03735 | 0.0355 | 0.03155 | 0.02885 | 0.025
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0354 | 0.0363 | 0.0357 | 0.0312 | 0.0309 | 0.0315 | 0.0351 | 0.0453 | 0.0468 | 0.0483 | 0.0531 | 0.0495 | 0.0522 | 0.0522 | 0.0507 | 0.0531 | 0.0561 | 0.0522 | 0.0516 | 0.0498 | 0.0489 | 0.0453 | 0.0432 | 0.0387 |  |  |  | 0.0059 | 0.00605 | 0.00595 | 0.0052 | 0.00515 | 0.00525 | 0.00585 | 0.00755 | 0.0078 | 0.00805 | 0.00885 | 0.00825 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00845 | 0.00885 | 0.00935 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0083 | 0.00815 | 0.00755 | 0.0072 | 0.00645
|  |  | tgφ | 0.25821 | 0.28271 | 0.29167 | 0.26735 | 0.27394 | 0.24138 | 0.21507 | 0.25251 | 0.2699 | 0.2601 | 0.28275 | 0.27638 | 0.28293 | 0.26364 | 0.25414 | 0.25764 | 0.2722 | 0.25328 | 0.23529 | 0.22222 | 0.22958 | 0.2393 | 0.24957 | 0.258
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.00375 | 0.00435 | 0.00555 | 0.0057 | 0.0081 | 0.006 | 0.0051 | 0.00525 | 0.00525 | 0.0051 | 0.00465 | 0.0039 | 0.00375 | 0.00405 | 0.00405 | 0.00405 | 0.0039 | 0.0039 | 0.108 | -0.48255 | 3 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.00125 | 0.00145 | 0.00185 | 0.0019 | 0.0027 | 0.002 | 0.0017 | 0.00175 | 0.00175 | 0.0017 | 0.00155 | 0.0013 | 0.00125 | 0.00135 | 0.00135 | 0.00135 | 0.0013 | 0.0013
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.02025 | -0.02055 | -0.02055 | -0.02025 | -0.0201 | -0.0201 | -0.0201 | -0.0204 | -0.0204 | -0.0192 | -0.01665 | -0.02025 | -0.0207 | -0.0207 | -0.02025 | -0.0204 | -0.0204 | -0.0201 | -0.0201 | -0.02025 | -0.02025 | -0.02025 | -0.02025 | -0.0201 |  |  |  | -0.00675 | -0.00685 | -0.00685 | -0.00675 | -0.0067 | -0.0067 | -0.0067 | -0.0068 | -0.0068 | -0.0064 | -0.00555 | -0.00675 | -0.0069 | -0.0069 | -0.00675 | -0.0068 | -0.0068 | -0.0067 | -0.0067 | -0.00675 | -0.00675 | -0.00675 | -0.00675 | -0.0067
|  |  | tgφ | -5.625 | -5.7083 | -5.7083 | -5.625 | -5.5833 | -5.5833 | -5.36 | -4.6897 | -3.6757 | -3.3684 | -2.0556 | -3.375 | -4.0588 | -3.9429 | -3.8571 | -4 | -4.3871 | -5.1538 | -5.36 | -5 | -5 | -5 | -5.1923 | -5.1538
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-2
|  | расчет | I, А | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0492 | 0.0489 | 0.04575 | 0.045 | 0.04635 | 0.04875 | 0.0492 | 0.04935 | 0.0498 | 0.04815 | 0.04815 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.0492 | 0.04875 | 0.04965 | 0.0498 | 0.0498 | 0.05025 | 0.0498 | 0.0498 | 0.0447 | 1.1672 | -0.47745 | 3 | 0.0164 | 0.0163 | 0.01525 | 0.015 | 0.01545 | 0.01625 | 0.0164 | 0.01645 | 0.0166 | 0.01605 | 0.01605 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.01625 | 0.01655 | 0.0166 | 0.0166 | 0.01675 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0149
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0198 | -0.0201 | -0.01965 | -0.0195 | -0.0195 | -0.0195 | -0.01965 | -0.01995 | -0.0201 | -0.0201 | -0.0204 | -0.02025 | -0.0204 | -0.02025 | -0.0198 | -0.01995 | -0.0201 | -0.01995 | -0.0198 | -0.01995 | -0.01995 | -0.0195 | -0.0198 | -0.0195 |  |  |  | -0.0066 | -0.0067 | -0.00655 | -0.0065 | -0.0065 | -0.0065 | -0.00655 | -0.00665 | -0.0067 | -0.0067 | -0.0068 | -0.00675 | -0.0068 | -0.00675 | -0.0066 | -0.00665 | -0.0067 | -0.00665 | -0.0066 | -0.00665 | -0.00665 | -0.0065 | -0.0066 | -0.0065
|  |  | tgφ | 0 | -0.41104 | -0.42951 | -0.43333 | -0.42071 | -0.4 | -0.39939 | 0 | -0.40361 | 0 | -0.42368 | -0.41159 | -0.41463 | 0 | -0.40244 | -0.40549 | -0.41231 | -0.40181 | -0.39759 | -0.4006 | -0.39701 | -0.39157 | -0.39759 | -0.43624
яч.6 | КТП-1000 МО
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0616 | 0.0623 | 0.0619 | 0.0608 | 0.0607 | 0.0588 | 0.0585 | 0.0601 | 0.0617 | 0.0674 | 0.071 | 0.0645 | 0.0652 | 0.0626 | 0.0603 | 0.0601 | 0.0605 | 0.0598 | 0.0595 | 0.0624 | 0.0613 | 0.0605 | 0.0615 | 0.0613 | 1.4843 | -0.1947 | 2 | 0.0308 | 0.03115 | 0.03095 | 0.0304 | 0.03035 | 0.0294 | 0.02925 | 0.03005 | 0.03085 | 0.0337 | 0.0355 | 0.03225 | 0.0326 | 0.0313 | 0.03015 | 0.03005 | 0.03025 | 0.0299 | 0.02975 | 0.0312 | 0.03065 | 0.03025 | 0.03075 | 0.03065
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0094 | -0.0088 | -0.009 | -0.0093 | -0.0094 | -0.0093 | -0.0094 | -0.0091 | -0.0066 | -0.0023 | -0.0012 | -0.0078 | -0.0033 | -0.0065 | -0.0091 | -0.009 | -0.0091 | -0.0089 | -0.0092 | -0.0094 | -0.0096 | -0.0096 | -0.0098 | -0.0096 |  |  |  | -0.0047 | -0.0044 | -0.0045 | -0.00465 | -0.0047 | -0.00465 | -0.0047 | -0.00455 | -0.0033 | -0.00115 | -0.0006 | -0.0039 | -0.00165 | -0.00325 | -0.00455 | -0.0045 | -0.00455 | -0.00445 | -0.0046 | -0.0047 | -0.0048 | -0.0048 | -0.0049 | -0.0048
|  |  | tgφ | 0 | -0.14125 | -0.1454 | -0.15296 | -0.15486 | -0.15816 | -0.16068 | 0 | -0.10697 | 0 | -0.016901 | -0.12093 | -0.050613 | 0 | -0.15091 | -0.14975 | -0.15041 | -0.14883 | -0.15462 | -0.15064 | -0.15661 | -0.15868 | -0.15935 | -0.15661
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.0558 | 0.9812 | 0.92275 | 0.9014 | 0.90085 | 0.96195 | 1.1596 | 1.2526 | 1.3072 | 1.4361 | 1.5486 | 1.5714 | 1.6705 | 1.7302 | 1.7623 | 1.8046 | 1.8452 | 1.8273 | 1.8104 | 1.7705 | 1.7113 | 1.5613 | 1.3569 | 1.1806
|  |  | Q, МВАр | 0.25865 | 0.25385 | 0.2529 | 0.23685 | 0.2312 | 0.2283 | 0.25085 | 0.29195 | 0.3069 | 0.3142 | 0.33435 | 0.3186 | 0.369 | 0.38455 | 0.35975 | 0.37725 | 0.3866 | 0.37615 | 0.3655 | 0.3518 | 0.3483 | 0.32175 | 0.29815 | 0.2778
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.30217 | 0.28455 | 0.13528 | 0.34273 | 0.40354 | 0.26439 | 0.24516 | 0.23098 | 0.17946 | 0.26736 | 0.34427 | 0.22857 | 0.3876 | 0.22203 | 0.17842 | 0.40839 | 0.2325 | 0.23205 | 0.25069 | 0.14382 | 0.36099 | 0.30332 | 0.15453 | 0.37131
|  |  | Q, % | 3.6685 | 4.9251 | 3.6571 | 3.7195 | 3.0608 | 4.2767 | 3.8889 | 2.6833 | 1.6346 | 3.0247 | 2.2368 | 2.1198 | 1.6 | 2.5222 | 2.5068 | 2.1401 | 2.3737 | 2.0443 | 2.5333 | 3.0854 | 2.8452 | 2.9412 | 3.5113 | 3.0366
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.0032 | 0.0028 | 0.00125 | 0.0031 | 0.00365 | 0.00255 | 0.00285 | 0.0029 | 0.00235 | 0.00385 | 0.00535 | 0.0036 | 0.0065 | 0.00385 | 0.00315 | 0.0074 | 0.0043 | 0.00425 | 0.00455 | 0.00255 | 0.0062 | 0.00475 | 0.0021 | 0.0044
|  |  | Q, МВАр | 0.00985 | 0.01315 | 0.0096 | 0.00915 | 0.0073 | 0.0102 | 0.01015 | 0.00805 | 0.0051 | 0.0098 | 0.00765 | 0.0069 | 0.006 | 0.00995 | 0.00925 | 0.00825 | 0.0094 | 0.00785 | 0.0095 | 0.0112 | 0.0102 | 0.00975 | 0.01085 | 0.0087
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.23 | ТП Теплопункт-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06732 | 0.06408 | 0.05814 | 0.05895 | 0.0612 | 0.06471 | 0.06975 | 0.07137 | 0.07038 | 0.06705 | 0.06795 | 0.07146 | 0.07272 | 0.07209 | 0.07056 | 0.06975 | 0.06849 | 0.06921 | 0.06984 | 0.07011 | 0.07047 | 0.07047 | 0.06885 | 0.06237 | 1.6273 | 0.43695 | 1.8 | 0.0374 | 0.0356 | 0.0323 | 0.03275 | 0.034 | 0.03595 | 0.03875 | 0.03965 | 0.0391 | 0.03725 | 0.03775 | 0.0397 | 0.0404 | 0.04005 | 0.0392 | 0.03875 | 0.03805 | 0.03845 | 0.0388 | 0.03895 | 0.03915 | 0.03915 | 0.03825 | 0.03465
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02277 | 0.02214 | 0.0207 | 0.0207 | 0.02115 | 0.02178 | 0.02268 | 0.02376 | 0.02385 | 0.02322 | 0.02349 | 0.0243 | 0.02475 | 0.02133 | 0.01251 | 0.01287 | 0.01818 | 0.01332 | 0.01206 | 0.01098 | 0.00882 | 0.00873 | 0.00864 | 0.01422 |  |  |  | 0.01265 | 0.0123 | 0.0115 | 0.0115 | 0.01175 | 0.0121 | 0.0126 | 0.0132 | 0.01325 | 0.0129 | 0.01305 | 0.0135 | 0.01375 | 0.01185 | 0.00695 | 0.00715 | 0.0101 | 0.0074 | 0.0067 | 0.0061 | 0.0049 | 0.00485 | 0.0048 | 0.0079
|  |  | tgφ | 0.33824 | 0.34551 | 0.35604 | 0.35115 | 0.34559 | 0.33658 | 0.32516 | 0.33291 | 0.33887 | 0.34631 | 0.3457 | 0.34005 | 0.34035 | 0.29588 | 0.1773 | 0.18452 | 0.26544 | 0.19246 | 0.17268 | 0.15661 | 0.12516 | 0.12388 | 0.12549 | 0.22799
яч.28 | ТП Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14796 | 0.14805 | 0.14787 | 0.14778 | 0.14778 | 0.14787 | 0.14769 | 0.14778 | 0.14787 | 0.14787 | 0.14787 | 0.14778 | 0.14787 | 0.14787 | 0.14778 | 0.14823 | 0.14832 | 0.14841 | 0.1485 | 0.14859 | 0.14886 | 0.14877 | 0.14868 | 0.14868 | 3.5547 | 1.4066 | 1.8 | 0.0822 | 0.08225 | 0.08215 | 0.0821 | 0.0821 | 0.08215 | 0.08205 | 0.0821 | 0.08215 | 0.08215 | 0.08215 | 0.0821 | 0.08215 | 0.08215 | 0.0821 | 0.08235 | 0.0824 | 0.08245 | 0.0825 | 0.08255 | 0.0827 | 0.08265 | 0.0826 | 0.0826
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05895 | 0.05949 | 0.05913 | 0.05904 | 0.05895 | 0.05859 | 0.05814 | 0.0585 | 0.05859 | 0.05931 | 0.05787 | 0.05787 | 0.05814 | 0.05805 | 0.05787 | 0.05805 | 0.05814 | 0.05814 | 0.05832 | 0.05841 | 0.05922 | 0.05922 | 0.0594 | 0.05922 |  |  |  | 0.03275 | 0.03305 | 0.03285 | 0.0328 | 0.03275 | 0.03255 | 0.0323 | 0.0325 | 0.03255 | 0.03295 | 0.03215 | 0.03215 | 0.0323 | 0.03225 | 0.03215 | 0.03225 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0324 | 0.03245 | 0.0329 | 0.0329 | 0.033 | 0.0329
|  |  | tgφ | 0.39842 | 0.40182 | 0.39988 | 0.39951 | 0.3989 | 0.39623 | 0.39366 | 0.39586 | 0.39623 | 0.4011 | 0.39136 | 0.3916 | 0.39318 | 0.39257 | 0.3916 | 0.39162 | 0.39199 | 0.39175 | 0.39273 | 0.3931 | 0.39782 | 0.39806 | 0.39952 | 0.39831
яч.27 | ТП-63-1 М
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 27 | 24 | 29 | 26 | 28 | 29 | 29 | 33 | 32 | 34 | 31 | 37 | 36 | 40 | 41 | 41 | 34 | 31 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24096 | 0.222 | 0.21696 | 0.20256 | 0.19968 | 0.22368 | 0.23832 | 0.24888 | 0.26232 | 0.26736 | 0.27144 | 0.28464 | 0.3012 | 0.31104 | 0.3024 | 0.31416 | 0.3216 | 0.34704 | 0.37416 | 0.37416 | 0.36264 | 0.34344 | 0.30456 | 0.27096 | 6.8062 | 2.502 | 4.8 | 0.0502 | 0.04625 | 0.0452 | 0.0422 | 0.0416 | 0.0466 | 0.04965 | 0.05185 | 0.05465 | 0.0557 | 0.05655 | 0.0593 | 0.06275 | 0.0648 | 0.063 | 0.06545 | 0.067 | 0.0723 | 0.07795 | 0.07795 | 0.07555 | 0.07155 | 0.06345 | 0.05645
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09984 | 0.09504 | 0.09528 | 0.09216 | 0.08664 | 0.09216 | 0.09288 | 0.0984 | 0.10416 | 0.1068 | 0.1056 | 0.10608 | 0.10704 | 0.1128 | 0.108 | 0.11208 | 0.11352 | 0.11544 | 0.12 | 0.11616 | 0.11328 | 0.11064 | 0.0996 | 0.0984 |  |  |  | 0.0208 | 0.0198 | 0.01985 | 0.0192 | 0.01805 | 0.0192 | 0.01935 | 0.0205 | 0.0217 | 0.02225 | 0.022 | 0.0221 | 0.0223 | 0.0235 | 0.0225 | 0.02335 | 0.02365 | 0.02405 | 0.025 | 0.0242 | 0.0236 | 0.02305 | 0.02075 | 0.0205
|  |  | tgφ | 0.41434 | 0.42811 | 0.43916 | 0.45498 | 0.43389 | 0.41202 | 0.38973 | 0.39537 | 0.39707 | 0.39946 | 0.38904 | 0.37268 | 0.35538 | 0.36265 | 0.35714 | 0.35676 | 0.35299 | 0.33264 | 0.32072 | 0.31046 | 0.31238 | 0.32215 | 0.32703 | 0.36315
яч.32 | ТП-63-2 М
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00792 | 0.00768 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.00672 | 0.00744 | 0.0204 | 0.02832 | 0.03144 | 0.0252 | 0.02664 | 0.03264 | 0.03624 | 0.0288 | 0.03792 | 0.0372 | 0.02832 | 0.01344 | 0.01152 | 0.01032 | 0.0072 | 0.00672 | 0.00648 | 0.44016 | 0.15816 | 4.8 | 0.00165 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0014 | 0.00155 | 0.00425 | 0.0059 | 0.00655 | 0.00525 | 0.00555 | 0.0068 | 0.00755 | 0.006 | 0.0079 | 0.00775 | 0.0059 | 0.0028 | 0.0024 | 0.00215 | 0.0015 | 0.0014 | 0.00135
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00192 | 0.00192 | 0.006 | 0.0072 | 0.00864 | 0.00864 | 0.00912 | 0.01224 | 0.01488 | 0.01608 | 0.01704 | 0.01536 | 0.012 | 0.00576 | 0.00312 | 0.0024 | 0.00168 | 0.00144 | 0.0012 |  |  |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00125 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.00255 | 0.0031 | 0.00335 | 0.00355 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0012 | 0.00065 | 0.0005 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00025
|  |  | tgφ | 0.30303 | 0.3125 | 0.33333 | 0.3 | 0.3 | 0.28571 | 0.25806 | 0.29412 | 0.25424 | 0.27481 | 0.34286 | 0.34234 | 0.375 | 0.4106 | 0.55833 | 0.44937 | 0.4129 | 0.42373 | 0.42857 | 0.27083 | 0.23256 | 0.23333 | 0.21429 | 0.18519
яч.29 | ТП-30-1 М
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 23 | 22 | 21 | 17 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12864 | 0.12048 | 0.11448 | 0.10848 | 0.11184 | 0.1128 | 0.12504 | 0.13536 | 0.1476 | 0.174 | 0.1752 | 0.19272 | 0.20016 | 0.18984 | 0.19464 | 0.20112 | 0.19392 | 0.1944 | 0.20856 | 0.21984 | 0.20928 | 0.1908 | 0.1656 | 0.1416 | 3.9564 | 1.2221 | 4.8 | 0.0268 | 0.0251 | 0.02385 | 0.0226 | 0.0233 | 0.0235 | 0.02605 | 0.0282 | 0.03075 | 0.03625 | 0.0365 | 0.04015 | 0.0417 | 0.03955 | 0.04055 | 0.0419 | 0.0404 | 0.0405 | 0.04345 | 0.0458 | 0.0436 | 0.03975 | 0.0345 | 0.0295
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0432 | 0.04392 | 0.04344 | 0.0408 | 0.04152 | 0.0408 | 0.0432 | 0.04728 | 0.04872 | 0.05304 | 0.05136 | 0.05664 | 0.05928 | 0.05544 | 0.05568 | 0.05952 | 0.06 | 0.05832 | 0.05856 | 0.05904 | 0.05832 | 0.05088 | 0.04752 | 0.0456 |  |  |  | 0.009 | 0.00915 | 0.00905 | 0.0085 | 0.00865 | 0.0085 | 0.009 | 0.00985 | 0.01015 | 0.01105 | 0.0107 | 0.0118 | 0.01235 | 0.01155 | 0.0116 | 0.0124 | 0.0125 | 0.01215 | 0.0122 | 0.0123 | 0.01215 | 0.0106 | 0.0099 | 0.0095
|  |  | tgφ | 0.33582 | 0.36454 | 0.37945 | 0.37611 | 0.37124 | 0.3617 | 0.34549 | 0.34929 | 0.33008 | 0.30483 | 0.29315 | 0.2939 | 0.29616 | 0.29204 | 0.28607 | 0.29594 | 0.30941 | 0.3 | 0.28078 | 0.26856 | 0.27867 | 0.26667 | 0.28696 | 0.32203
яч.24 | ТП-30-2 М
|  | ТИ | I, А | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 30 | 32 | 36 | 37 | 38 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 35 | 34 | 32 | 30 | 27 | 26 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19752 | 0.18264 | 0.17496 | 0.16632 | 0.18888 | 0.22728 | 0.3228 | 0.31656 | 0.34992 | 0.36936 | 0.37872 | 0.28272 | 0.312 | 0.33768 | 0.33936 | 0.3408 | 0.354 | 0.35928 | 0.33936 | 0.3204 | 0.312 | 0.29184 | 0.26304 | 0.22608 | 6.9535 | 2.6266 | 4.8 | 0.04115 | 0.03805 | 0.03645 | 0.03465 | 0.03935 | 0.04735 | 0.06725 | 0.06595 | 0.0729 | 0.07695 | 0.0789 | 0.0589 | 0.065 | 0.07035 | 0.0707 | 0.071 | 0.07375 | 0.07485 | 0.0707 | 0.06675 | 0.065 | 0.0608 | 0.0548 | 0.0471
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09552 | 0.09816 | 0.0972 | 0.09168 | 0.09144 | 0.09264 | 0.0996 | 0.11184 | 0.1176 | 0.11424 | 0.11472 | 0.10728 | 0.12024 | 0.13056 | 0.12432 | 0.12312 | 0.12576 | 0.12264 | 0.11904 | 0.1128 | 0.1128 | 0.10464 | 0.10128 | 0.09744 |  |  |  | 0.0199 | 0.02045 | 0.02025 | 0.0191 | 0.01905 | 0.0193 | 0.02075 | 0.0233 | 0.0245 | 0.0238 | 0.0239 | 0.02235 | 0.02505 | 0.0272 | 0.0259 | 0.02565 | 0.0262 | 0.02555 | 0.0248 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0218 | 0.0211 | 0.0203
|  |  | tgφ | 0.4836 | 0.53745 | 0.55556 | 0.55123 | 0.48412 | 0.4076 | 0.30855 | 0.3533 | 0.33608 | 0.30929 | 0.30292 | 0.37946 | 0.38538 | 0.38664 | 0.36634 | 0.36127 | 0.35525 | 0.34135 | 0.35078 | 0.35206 | 0.36154 | 0.35855 | 0.38504 | 0.431
яч.25 | ТП-58-1 М
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП-58-2 М
|  | ТИ | I, А | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 38 | 38 | 40 | 34 | 34 | 37 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39528 | 0.39456 | 0.38784 | 0.3828 | 0.38112 | 0.3828 | 0.39624 | 0.40272 | 0.40128 | 0.40056 | 0.41232 | 0.41544 | 0.4128 | 0.41328 | 0.4224 | 0.42432 | 0.42792 | 0.42048 | 0.426 | 0.42336 | 0.4068 | 0.39672 | 0.39336 | 0.38304 | 9.7034 | 1.7623 | 4.8 | 0.08235 | 0.0822 | 0.0808 | 0.07975 | 0.0794 | 0.07975 | 0.08255 | 0.0839 | 0.0836 | 0.08345 | 0.0859 | 0.08655 | 0.086 | 0.0861 | 0.088 | 0.0884 | 0.08915 | 0.0876 | 0.08875 | 0.0882 | 0.08475 | 0.08265 | 0.08195 | 0.0798
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0684 | 0.06984 | 0.06864 | 0.06648 | 0.06552 | 0.06528 | 0.0684 | 0.07176 | 0.07176 | 0.07752 | 0.08016 | 0.0792 | 0.08016 | 0.07968 | 0.07752 | 0.07656 | 0.07752 | 0.0768 | 0.08136 | 0.08016 | 0.07416 | 0.07008 | 0.06936 | 0.066 |  |  |  | 0.01425 | 0.01455 | 0.0143 | 0.01385 | 0.01365 | 0.0136 | 0.01425 | 0.01495 | 0.01495 | 0.01615 | 0.0167 | 0.0165 | 0.0167 | 0.0166 | 0.01615 | 0.01595 | 0.01615 | 0.016 | 0.01695 | 0.0167 | 0.01545 | 0.0146 | 0.01445 | 0.01375
|  |  | tgφ | 0.17304 | 0.17701 | 0.17698 | 0.17367 | 0.17191 | 0.17053 | 0.17262 | 0.17819 | 0.17883 | 0.19353 | 0.19441 | 0.19064 | 0.19419 | 0.1928 | 0.18352 | 0.18043 | 0.18116 | 0.18265 | 0.19099 | 0.18934 | 0.1823 | 0.17665 | 0.17633 | 0.17231
яч.3 | ТП Теплопункт Катаева-1 |  |  | 1: отключен
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ТП Теплопункт Катаева-2 |  |  | 1: отключен
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РП-О/С п.Воргашор-1
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05856 | 0.05832 | 0.05352 | 0.04152 | 0.0432 | 0.0408 | 0.03888 | 0.0336 | 0.07848 | 0.07752 | 0.05568 | 0.042 | 0.03648 | 0.0444 | 0.05544 | 0.05496 | 0.036 | 0.04296 | 0.0492 | 0.0576 | 0.05328 | 0.04704 | 0.03768 | 0.03144 | 1.1686 | 1.2794 | 4.8 | 0.0122 | 0.01215 | 0.01115 | 0.00865 | 0.009 | 0.0085 | 0.0081 | 0.007 | 0.01635 | 0.01615 | 0.0116 | 0.00875 | 0.0076 | 0.00925 | 0.01155 | 0.01145 | 0.0075 | 0.00895 | 0.01025 | 0.012 | 0.0111 | 0.0098 | 0.00785 | 0.00655
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05424 | 0.05496 | 0.05616 | 0.0552 | 0.05544 | 0.05256 | 0.05088 | 0.0456 | 0.07896 | 0.06648 | 0.06336 | 0.05448 | 0.05064 | 0.0552 | 0.05256 | 0.0516 | 0.0492 | 0.05544 | 0.04776 | 0.0528 | 0.04824 | 0.0408 | 0.04392 | 0.04296 |  |  |  | 0.0113 | 0.01145 | 0.0117 | 0.0115 | 0.01155 | 0.01095 | 0.0106 | 0.0095 | 0.01645 | 0.01385 | 0.0132 | 0.01135 | 0.01055 | 0.0115 | 0.01095 | 0.01075 | 0.01025 | 0.01155 | 0.00995 | 0.011 | 0.01005 | 0.0085 | 0.00915 | 0.00895
|  |  | tgφ | 0.92623 | 0.94239 | 1.0493 | 1.3295 | 1.2833 | 1.2882 | 1.3086 | 1.3571 | 1.0061 | 0.85759 | 1.1379 | 1.2971 | 1.3882 | 1.2432 | 0.94805 | 0.93886 | 1.3667 | 1.2905 | 0.97073 | 0.91667 | 0.90541 | 0.86735 | 1.1656 | 1.3664
яч.30 | РП-О/С п.Воргашор-2
|  | ТИ | I, А | 18 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 21 | 18 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1824 | 0.1824 | 0.18216 | 0.1812 | 0.18096 | 0.18096 | 0.18168 | 0.18144 | 0.18576 | 0.18624 | 0.1872 | 0.18552 | 0.1872 | 0.18648 | 0.18816 | 0.18792 | 0.18552 | 0.18312 | 0.18288 | 0.18288 | 0.18384 | 0.1824 | 0.18216 | 0.18192 | 4.4124 | 2.5075 | 4.8 | 0.038 | 0.038 | 0.03795 | 0.03775 | 0.0377 | 0.0377 | 0.03785 | 0.0378 | 0.0387 | 0.0388 | 0.039 | 0.03865 | 0.039 | 0.03885 | 0.0392 | 0.03915 | 0.03865 | 0.03815 | 0.0381 | 0.0381 | 0.0383 | 0.038 | 0.03795 | 0.0379
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10224 | 0.10488 | 0.1044 | 0.10224 | 0.1008 | 0.10128 | 0.10536 | 0.102 | 0.10944 | 0.10536 | 0.11088 | 0.10272 | 0.11112 | 0.10512 | 0.1068 | 0.10248 | 0.11064 | 0.1032 | 0.10224 | 0.10272 | 0.10872 | 0.10056 | 0.10128 | 0.10104 |  |  |  | 0.0213 | 0.02185 | 0.02175 | 0.0213 | 0.021 | 0.0211 | 0.02195 | 0.02125 | 0.0228 | 0.02195 | 0.0231 | 0.0214 | 0.02315 | 0.0219 | 0.02225 | 0.02135 | 0.02305 | 0.0215 | 0.0213 | 0.0214 | 0.02265 | 0.02095 | 0.0211 | 0.02105
|  |  | tgφ | 0.56053 | 0.575 | 0.57312 | 0.56424 | 0.55703 | 0.55968 | 0.57992 | 0.56217 | 0.58915 | 0.56572 | 0.59231 | 0.55369 | 0.59359 | 0.56371 | 0.5676 | 0.54534 | 0.59638 | 0.56356 | 0.55906 | 0.56168 | 0.59138 | 0.55132 | 0.55599 | 0.55541
яч.31 | ТП-59-1 М
|  | ТИ | I, А | 34 | 33 | 34 | 32 | 33 | 41 | 44 | 47 | 49 | 50 | 57 | 59 | 62 | 59 | 61 | 57 | 55 | 56 | 52 | 53 | 51 | 48 | 42 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34056 | 0.31392 | 0.30552 | 0.29352 | 0.29352 | 0.33408 | 0.38832 | 0.41424 | 0.49536 | 0.51576 | 0.54648 | 0.56136 | 0.58056 | 0.60048 | 0.60288 | 0.5952 | 0.56712 | 0.54 | 0.52752 | 0.51504 | 0.50448 | 0.46872 | 0.40752 | 0.3732 | 11.0854 | 4.4959 | 4.8 | 0.07095 | 0.0654 | 0.06365 | 0.06115 | 0.06115 | 0.0696 | 0.0809 | 0.0863 | 0.1032 | 0.10745 | 0.11385 | 0.11695 | 0.12095 | 0.1251 | 0.1256 | 0.124 | 0.11815 | 0.1125 | 0.1099 | 0.1073 | 0.1051 | 0.09765 | 0.0849 | 0.07775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1644 | 0.1644 | 0.16584 | 0.15888 | 0.1536 | 0.15456 | 0.16416 | 0.17736 | 0.1836 | 0.1812 | 0.19128 | 0.19992 | 0.21576 | 0.21816 | 0.21264 | 0.22224 | 0.22848 | 0.21864 | 0.20424 | 0.19824 | 0.19584 | 0.18456 | 0.17208 | 0.16584 |  |  |  | 0.03425 | 0.03425 | 0.03455 | 0.0331 | 0.032 | 0.0322 | 0.0342 | 0.03695 | 0.03825 | 0.03775 | 0.03985 | 0.04165 | 0.04495 | 0.04545 | 0.0443 | 0.0463 | 0.0476 | 0.04555 | 0.04255 | 0.0413 | 0.0408 | 0.03845 | 0.03585 | 0.03455
|  |  | tgφ | 0.48273 | 0.5237 | 0.54281 | 0.54129 | 0.5233 | 0.46264 | 0.42274 | 0.42816 | 0.37064 | 0.35133 | 0.35002 | 0.35614 | 0.37164 | 0.36331 | 0.35271 | 0.37339 | 0.40288 | 0.40489 | 0.38717 | 0.3849 | 0.3882 | 0.39375 | 0.42226 | 0.44437
яч.22 | ТП-59-2 М
|  | ТИ | I, А | 11 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 16 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 16 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14784 | 0.13968 | 0.13536 | 0.1356 | 0.13224 | 0.15168 | 0.16872 | 0.19152 | 0.20928 | 0.21816 | 0.22584 | 0.2328 | 0.23976 | 0.24192 | 0.2376 | 0.23784 | 0.228 | 0.21888 | 0.21912 | 0.23136 | 0.22608 | 0.20304 | 0.18888 | 0.17496 | 4.7362 | 1.5094 | 4.8 | 0.0308 | 0.0291 | 0.0282 | 0.02825 | 0.02755 | 0.0316 | 0.03515 | 0.0399 | 0.0436 | 0.04545 | 0.04705 | 0.0485 | 0.04995 | 0.0504 | 0.0495 | 0.04955 | 0.0475 | 0.0456 | 0.04565 | 0.0482 | 0.0471 | 0.0423 | 0.03935 | 0.03645
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05424 | 0.0552 | 0.054 | 0.05256 | 0.05112 | 0.05208 | 0.05568 | 0.06384 | 0.0636 | 0.05856 | 0.05784 | 0.05736 | 0.07104 | 0.07536 | 0.07536 | 0.0732 | 0.072 | 0.0732 | 0.07128 | 0.0708 | 0.06936 | 0.06288 | 0.06072 | 0.05808 |  |  |  | 0.0113 | 0.0115 | 0.01125 | 0.01095 | 0.01065 | 0.01085 | 0.0116 | 0.0133 | 0.01325 | 0.0122 | 0.01205 | 0.01195 | 0.0148 | 0.0157 | 0.0157 | 0.01525 | 0.015 | 0.01525 | 0.01485 | 0.01475 | 0.01445 | 0.0131 | 0.01265 | 0.0121
|  |  | tgφ | 0.36688 | 0.39519 | 0.39894 | 0.38761 | 0.38657 | 0.34335 | 0.33001 | 0.33333 | 0.3039 | 0.26843 | 0.25611 | 0.24639 | 0.2963 | 0.31151 | 0.31717 | 0.30777 | 0.31579 | 0.33443 | 0.3253 | 0.30602 | 0.30679 | 0.30969 | 0.32147 | 0.33196
яч.17 | ТП-Г/У-3-1
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07212 | 0.0714 | 0.07128 | 0.07104 | 0.0714 | 0.07188 | 0.07368 | 0.07368 | 0.075 | 0.07176 | 0.07212 | 0.07164 | 0.07236 | 0.07488 | 0.07476 | 0.07452 | 0.07464 | 0.075 | 0.07572 | 0.0762 | 0.07608 | 0.07608 | 0.075 | 0.0738 | 1.766 | 1.011 | 2.4 | 0.03005 | 0.02975 | 0.0297 | 0.0296 | 0.02975 | 0.02995 | 0.0307 | 0.0307 | 0.03125 | 0.0299 | 0.03005 | 0.02985 | 0.03015 | 0.0312 | 0.03115 | 0.03105 | 0.0311 | 0.03125 | 0.03155 | 0.03175 | 0.0317 | 0.0317 | 0.03125 | 0.03075
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0432 | 0.04512 | 0.04524 | 0.04488 | 0.04488 | 0.04476 | 0.04536 | 0.04596 | 0.04644 | 0.02016 | 0.01932 | 0.02664 | 0.02184 | 0.04668 | 0.04596 | 0.04632 | 0.04668 | 0.04692 | 0.04716 | 0.04776 | 0.048 | 0.04788 | 0.0474 | 0.04644 |  |  |  | 0.018 | 0.0188 | 0.01885 | 0.0187 | 0.0187 | 0.01865 | 0.0189 | 0.01915 | 0.01935 | 0.0084 | 0.00805 | 0.0111 | 0.0091 | 0.01945 | 0.01915 | 0.0193 | 0.01945 | 0.01955 | 0.01965 | 0.0199 | 0.02 | 0.01995 | 0.01975 | 0.01935
|  |  | tgφ | 0.599 | 0.63193 | 0.63468 | 0.63176 | 0.62857 | 0.6227 | 0.61564 | 0.62378 | 0.6192 | 0.28094 | 0.26789 | 0.37186 | 0.30182 | 0.6234 | 0.61477 | 0.62158 | 0.6254 | 0.6256 | 0.62282 | 0.62677 | 0.63091 | 0.62934 | 0.632 | 0.62927
яч.20 | ТП-Г/У-3-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02244 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00108 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00084 | 0.00072 | 0.00084 |  |  |  | 0.00045 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00045 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00035
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-180
|  | расчет | I, А | 2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09069 | 0.09087 | 0.07458 | 0.07263 | 0.07182 | 0.07107 | 0.07299 | 0.07734 | 0.0783 | 0.08025 | 0.05901 | 0.06288 | 0.06732 | 0.06216 | 0.06027 | 0.0675 | 0.06693 | 0.06723 | 0.06528 | 0.06837 | 0.07788 | 0.07542 | 0.0777 | 0.07719 | 1.7357 | 0.27516 | 0.6 | 0.15115 | 0.15145 | 0.1243 | 0.12105 | 0.1197 | 0.11845 | 0.12165 | 0.1289 | 0.1305 | 0.13375 | 0.09835 | 0.1048 | 0.1122 | 0.1036 | 0.10045 | 0.1125 | 0.11155 | 0.11205 | 0.1088 | 0.11395 | 0.1298 | 0.1257 | 0.1295 | 0.12865
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01263 | 0.01299 | 0.01239 | 0.01188 | 0.01158 | 0.0114 | 0.01128 | 0.01146 | 0.01197 | 0.01203 | 0.01161 | 0.01203 | 0.01209 | 0.01128 | 0.01038 | 0.01068 | 0.01086 | 0.01062 | 0.01113 | 0.01059 | 0.01122 | 0.01086 | 0.01101 | 0.01119 |  |  |  | 0.02105 | 0.02165 | 0.02065 | 0.0198 | 0.0193 | 0.019 | 0.0188 | 0.0191 | 0.01995 | 0.02005 | 0.01935 | 0.02005 | 0.02015 | 0.0188 | 0.0173 | 0.0178 | 0.0181 | 0.0177 | 0.01855 | 0.01765 | 0.0187 | 0.0181 | 0.01835 | 0.01865
|  |  | tgφ | 0.13927 | 0.14295 | 0.16613 | 0.16357 | 0.16124 | 0.16041 | 0.15454 | 0.14818 | 0.15287 | 0.14991 | 0.19675 | 0.19132 | 0.17959 | 0.18147 | 0.17222 | 0.15822 | 0.16226 | 0.15797 | 0.1705 | 0.15489 | 0.14407 | 0.14399 | 0.1417 | 0.14497
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.0778 | 1.9961 | 1.9299 | 1.8696 | 1.8908 | 2.0163 | 2.2315 | 2.3149 | 2.5299 | 2.6073 | 2.625 | 2.5776 | 2.6631 | 2.7184 | 2.725 | 2.7542 | 2.7097 | 2.6943 | 2.6996 | 2.6994 | 2.642 | 2.5019 | 2.3198 | 2.1517
|  |  | Q, МВАр | 0.82311 | 0.82962 | 0.82578 | 0.79962 | 0.78576 | 0.79089 | 0.8205 | 0.8646 | 0.92685 | 0.88764 | 0.89721 | 0.89472 | 0.94542 | 0.98562 | 0.95664 | 0.96672 | 0.98706 | 0.96516 | 0.93975 | 0.92442 | 0.91134 | 0.85425 | 0.82437 | 0.80847
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.27502 | 0.3206 | 0.35781 | 0.41547 | 0.33523 | 0.29521 | 0.34164 | 0.3062 | 0.28497 | 0.34285 | 0.21553 | 0.27855 | 0.27076 | 0.28392 | 0.30183 | 0.28457 | 0.27382 | 0.24325 | 0.24831 | 0.32015 | 0.28646 | 0.28934 | 0.32869 | 0.34181
|  |  | Q, % | -9.3979 | -9.218 | -9.1003 | -9.1482 | -9.2699 | -9.2993 | -9.1816 | -8.5499 | -8.2895 | -5.7092 | -5.7158 | -6.4383 | -5.5745 | -7.5769 | -6.7202 | -6.6667 | -7.2076 | -6.8127 | -6.9843 | -7.2164 | -7.1534 | -7.6153 | -7.8877 | -8.8848
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00573 | 0.00642 | 0.00693 | 0.0078 | 0.00636 | 0.00597 | 0.00765 | 0.00711 | 0.00723 | 0.00897 | 0.00567 | 0.0072 | 0.00723 | 0.00774 | 0.00825 | 0.00786 | 0.00744 | 0.00657 | 0.00672 | 0.00867 | 0.00759 | 0.00726 | 0.00765 | 0.00738
|  |  | Q, МВАр | -0.07071 | -0.07002 | -0.06888 | -0.06702 | -0.06666 | -0.06729 | -0.069 | -0.0681 | -0.07095 | -0.04794 | -0.04851 | -0.05412 | -0.04992 | -0.06942 | -0.06024 | -0.06042 | -0.06636 | -0.06156 | -0.06135 | -0.06222 | -0.06084 | -0.06045 | -0.06027 | -0.06597
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00893 | 0.00922 | 0.00818 | 0.0109 | 0.01001 | 0.00852 | 0.0105 | 0.01001 | 0.00958 | 0.01282 | 0.01102 | 0.0108 | 0.01373 | 0.01159 | 0.0114 | 0.01526 | 0.01174 | 0.01082 | 0.01127 | 0.01122 | 0.01379 | 0.01201 | 0.00975 | 0.01178
|  |  | Q, МВАр | -0.06086 | -0.05687 | -0.05928 | -0.05787 | -0.05936 | -0.05709 | -0.05885 | -0.06005 | -0.06585 | -0.03814 | -0.04086 | -0.04722 | -0.04392 | -0.05947 | -0.05099 | -0.05217 | -0.05696 | -0.05371 | -0.05185 | -0.05102 | -0.05064 | -0.0507 | -0.04942 | -0.05727
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.589; 10: 3.842; 18: 4.341; 21: 4.1598
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 103 | 100 | 102 | 107 | 107 | 109 | 123 | 108 | 117 | 122 | 124 | 136 | 141 | 139 | 143 | 146 | 150 | 156 | 147 | 148 | 141 | 128 | 129 | 106
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2018 | 1.1412 | 1.1088 | 1.089 | 1.0986 | 1.1664 | 1.2534 | 1.2738 | 1.2678 | 1.3308 | 1.416 | 1.4562 | 1.4976 | 1.572 | 1.5876 | 1.6074 | 1.6398 | 1.6338 | 1.6542 | 1.617 | 1.56 | 1.4604 | 1.323 | 1.2174 | 33.174 | 10.848 | 12 | 0.10015 | 0.0951 | 0.0924 | 0.09075 | 0.09155 | 0.0972 | 0.10445 | 0.10615 | 0.10565 | 0.1109 | 0.118 | 0.12135 | 0.1248 | 0.131 | 0.1323 | 0.13395 | 0.13665 | 0.13615 | 0.13785 | 0.13475 | 0.13 | 0.1217 | 0.11025 | 0.10145
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.471 | 0.4728 | 0.4638 | 0.4482 | 0.4314 | 0.4584 | 0.465 | 0.4644 | 0.4218 | 0.4206 | 0.411 | 0.417 | 0.4236 | 0.4764 | 0.4746 | 0.48 | 0.4878 | 0.4812 | 0.471 | 0.4596 | 0.4548 | 0.444 | 0.4284 | 0.4212 |  |  |  | 0.03925 | 0.0394 | 0.03865 | 0.03735 | 0.03595 | 0.0382 | 0.03875 | 0.0387 | 0.03515 | 0.03505 | 0.03425 | 0.03475 | 0.0353 | 0.0397 | 0.03955 | 0.04 | 0.04065 | 0.0401 | 0.03925 | 0.0383 | 0.0379 | 0.037 | 0.0357 | 0.0351
|  |  | tgφ | 0.39191 | 0.4143 | 0.41829 | 0.41157 | 0.39268 | 0.393 | 0.37099 | 0.36458 | 0.3327 | 0.31605 | 0.29025 | 0.28636 | 0.28285 | 0.30305 | 0.29894 | 0.29862 | 0.29748 | 0.29453 | 0.28473 | 0.28423 | 0.29154 | 0.30403 | 0.32381 | 0.34598
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 71 | 75 | 74 | 65 | 67 | 66 | 75 | 81 | 87 | 91 | 94 | 100 | 99 | 100 | 103 | 105 | 107 | 113 | 109 | 109 | 115 | 113 | 94 | 94
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8136 | 0.7632 | 0.7356 | 0.726 | 0.7434 | 0.7434 | 0.8352 | 0.8718 | 0.9432 | 1.0008 | 1.029 | 1.1136 | 1.1418 | 1.1658 | 1.1874 | 1.2006 | 1.2156 | 1.2588 | 1.2618 | 1.2468 | 1.2096 | 1.167 | 1.0626 | 0.9702 | 24.4068 | 9.951 | 12 | 0.0678 | 0.0636 | 0.0613 | 0.0605 | 0.06195 | 0.06195 | 0.0696 | 0.07265 | 0.0786 | 0.0834 | 0.08575 | 0.0928 | 0.09515 | 0.09715 | 0.09895 | 0.10005 | 0.1013 | 0.1049 | 0.10515 | 0.1039 | 0.1008 | 0.09725 | 0.08855 | 0.08085
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3594 | 0.357 | 0.3546 | 0.351 | 0.3534 | 0.345 | 0.3522 | 0.3786 | 0.417 | 0.4044 | 0.408 | 0.417 | 0.4362 | 0.4764 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4632 | 0.4602 | 0.4554 | 0.4578 | 0.4566 | 0.4548 | 0.4416 | 0.432 |  |  |  | 0.02995 | 0.02975 | 0.02955 | 0.02925 | 0.02945 | 0.02875 | 0.02935 | 0.03155 | 0.03475 | 0.0337 | 0.034 | 0.03475 | 0.03635 | 0.0397 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0386 | 0.03835 | 0.03795 | 0.03815 | 0.03805 | 0.0379 | 0.0368 | 0.036
|  |  | tgφ | 0.44174 | 0.46777 | 0.48206 | 0.48347 | 0.47538 | 0.46408 | 0.4217 | 0.43427 | 0.44211 | 0.40408 | 0.3965 | 0.37446 | 0.38203 | 0.40865 | 0.38706 | 0.38281 | 0.38105 | 0.36559 | 0.36091 | 0.36718 | 0.37748 | 0.38972 | 0.41558 | 0.44527
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.0154 | 1.9044 | 1.8444 | 1.815 | 1.842 | 1.9098 | 2.0886 | 2.1456 | 2.211 | 2.3316 | 2.445 | 2.5698 | 2.6394 | 2.7378 | 2.775 | 2.808 | 2.8554 | 2.8926 | 2.916 | 2.8638 | 2.7696 | 2.6274 | 2.3856 | 2.1876
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.8304 | 0.8298 | 0.8184 | 0.7992 | 0.7848 | 0.8034 | 0.8172 | 0.843 | 0.8388 | 0.825 | 0.819 | 0.834 | 0.8598 | 0.9528 | 0.9342 | 0.9396 | 0.951 | 0.9414 | 0.9264 | 0.9174 | 0.9114 | 0.8988 | 0.87 | 0.8532
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.1798 | 2.0773 | 2.0178 | 1.9832 | 2.0022 | 2.0719 | 2.2428 | 2.3053 | 2.3648 | 2.4733 | 2.5785 | 2.7017 | 2.7759 | 2.8989 | 2.928 | 2.961 | 3.0096 | 3.0419 | 3.0596 | 3.0072 | 2.9157 | 2.7769 | 2.5393 | 2.3481
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5
яч.5 | Насосная 2-го ПМ-1 | [26 empty] | tg | 0.60259
|  | ТИ | I, А | 18 | 18 | 17 | 21 | 20 | 17 | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17568 | 0.17865 | 0.17604 | 0.17568 | 0.17577 | 0.17343 | 0.1782 | 0.17586 | 0.17505 | 0.17901 | 0.1764 | 0.18153 | 0.17577 | 0.18495 | 0.18261 | 0.18432 | 0.18234 | 0.18153 | 0.18135 | 0.18126 | 0.18171 | 0.18765 | 0.18099 | 0.18027 | 4.3061 | 2.5948 | 1.8 | 0.0976 | 0.09925 | 0.0978 | 0.0976 | 0.09765 | 0.09635 | 0.099 | 0.0977 | 0.09725 | 0.09945 | 0.098 | 0.10085 | 0.09765 | 0.10275 | 0.10145 | 0.1024 | 0.1013 | 0.10085 | 0.10075 | 0.1007 | 0.10095 | 0.10425 | 0.10055 | 0.10015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10908 | 0.1116 | 0.11043 | 0.11025 | 0.10989 | 0.10737 | 0.10872 | 0.10728 | 0.10017 | 0.10044 | 0.09837 | 0.10107 | 0.10053 | 0.1098 | 0.10728 | 0.1107 | 0.1116 | 0.11043 | 0.11052 | 0.11025 | 0.11106 | 0.1161 | 0.11106 | 0.11079 |  |  |  | 0.0606 | 0.062 | 0.06135 | 0.06125 | 0.06105 | 0.05965 | 0.0604 | 0.0596 | 0.05565 | 0.0558 | 0.05465 | 0.05615 | 0.05585 | 0.061 | 0.0596 | 0.0615 | 0.062 | 0.06135 | 0.0614 | 0.06125 | 0.0617 | 0.0645 | 0.0617 | 0.06155
|  |  | tgφ | 0.6209 | 0.62469 | 0.6273 | 0.62756 | 0.62519 | 0.6191 | 0.6101 | 0.61003 | 0.57224 | 0.56109 | 0.55765 | 0.55677 | 0.57194 | 0.59367 | 0.58748 | 0.60059 | 0.61204 | 0.60833 | 0.60943 | 0.60824 | 0.61119 | 0.61871 | 0.61363 | 0.61458
яч.6 | Насосная 2-го ПМ-2 | расчет | I, А | [24 empty] | tg | 0 | bar: 1 to 24
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01458 | 0.01458 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.34596 | 0 | 3.6 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.00405 | 0.00405 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022 | -0.0022
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | РП ВДС-1 | [26 empty] | tg | 0.27422
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15264 | 0.14976 | 0.15012 | 0.12636 | 0.1044 | 0.15408 | 0.153 | 0.12384 | 0.05616 | 0.05688 | 0.0558 | 0.05904 | 0.05832 | 0.06408 | 0.06084 | 0.06516 | 0.06336 | 0.06516 | 0.06372 | 0.06048 | 0.0612 | 0.05868 | 0.05616 | 0.0594 | 2.0786 | 0.57 | 7.2 | 0.0212 | 0.0208 | 0.02085 | 0.01755 | 0.0145 | 0.0214 | 0.02125 | 0.0172 | 0.0078 | 0.0079 | 0.00775 | 0.0082 | 0.0081 | 0.0089 | 0.00845 | 0.00905 | 0.0088 | 0.00905 | 0.00885 | 0.0084 | 0.0085 | 0.00815 | 0.0078 | 0.00825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.0157 | 0.01535 | 0.01555 | 0.01335 | 0.01105 | 0.0154 | 0.0153 | 0.01265 | 0.00635 | 0.00625 | 0.00605 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0071 | 0.00645 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0069 | 0.00675 | 0.00655 | 0.0067 | 0.0065 | 0.0062 | 0.00655
|  |  | tgφ | 0.19654 | 0.20032 | 0.19984 | 0.23742 | 0.28736 | 0.1947 | 0.19608 | 0.24225 | 0.53419 | 0.35162 | 0.35842 | 0.33875 | 0.34294 | 0.31211 | 0.32873 | 0.30694 | 0.31566 | 0.30694 | 0.31387 | 0.33069 | 0.3268 | 0.34083 | 0.35613 | 0.3367
яч.20 | РП ВДС-2 | [26 empty] | tg | 1.0015
|  | ТИ | I, А | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 19 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 27 | 25 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1251 | 0.11142 | 0.11106 | 0.14148 | 0.21564 | 0.21384 | 0.2142 | 0.21456 | 0.21582 | 0.21546 | 0.2151 | 0.21528 | 0.21528 | 0.21546 | 0.2151 | 0.21492 | 0.21456 | 0.2142 | 0.21474 | 0.21564 | 4.3753 | 4.3819 | 3.6 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.03475 | 0.03095 | 0.03085 | 0.0393 | 0.0599 | 0.0594 | 0.0595 | 0.0596 | 0.05995 | 0.05985 | 0.05975 | 0.0598 | 0.0598 | 0.05985 | 0.05975 | 0.0597 | 0.0596 | 0.0595 | 0.05965 | 0.0599
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13932 | 0.13986 | 0.13986 | 0.13932 | 0.1467 | 0.13752 | 0.1368 | 0.15624 | 0.20124 | 0.20052 | 0.20052 | 0.19944 | 0.20556 | 0.20574 | 0.20214 | 0.20178 | 0.20394 | 0.20268 | 0.2016 | 0.20268 | 0.20322 | 0.20484 | 0.20502 | 0.20538 |  |  |  | 0.0387 | 0.03885 | 0.03885 | 0.0387 | 0.04075 | 0.0382 | 0.038 | 0.0434 | 0.0559 | 0.0557 | 0.0557 | 0.0554 | 0.0571 | 0.05715 | 0.05615 | 0.05605 | 0.05665 | 0.0563 | 0.056 | 0.0563 | 0.05645 | 0.0569 | 0.05695 | 0.05705
|  |  | tgφ | 1.2484 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2484 | 1.1727 | 1.2342 | 1.2318 | 1.1043 | 0.93322 | 0.93771 | 0.93613 | 0.92953 | 0.95246 | 0.95489 | 0.93975 | 0.93729 | 0.94732 | 0.94069 | 0.93724 | 0.94305 | 0.94715 | 0.9563 | 0.95474 | 0.95242
яч.15 | ТП-Теплопункт-1 |  |  | 1: на Х.Х. | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0046 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 |  |  |  | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0002
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП-Теплопункт-2 | [26 empty] | tg | 0.43863
|  | ТИ | I, А | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10602 | 0.09693 | 0.0954 | 0.0954 | 0.09522 | 0.09684 | 0.11484 | 0.09999 | 0.09612 | 0.09594 | 0.09747 | 0.11745 | 0.12195 | 0.10395 | 0.10134 | 0.10125 | 0.09963 | 0.10017 | 0.10287 | 0.1035 | 0.10242 | 0.09765 | 0.09531 | 0.09522 | 2.4329 | 1.0671 | 1.8 | 0.0589 | 0.05385 | 0.053 | 0.053 | 0.0529 | 0.0538 | 0.0638 | 0.05555 | 0.0534 | 0.0533 | 0.05415 | 0.06525 | 0.06775 | 0.05775 | 0.0563 | 0.05625 | 0.05535 | 0.05565 | 0.05715 | 0.0575 | 0.0569 | 0.05425 | 0.05295 | 0.0529
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04608 | 0.04383 | 0.0432 | 0.04311 | 0.04293 | 0.04338 | 0.04779 | 0.04365 | 0.0423 | 0.04257 | 0.04293 | 0.04788 | 0.04968 | 0.04509 | 0.04437 | 0.04419 | 0.04419 | 0.04428 | 0.04491 | 0.04518 | 0.04491 | 0.04401 | 0.04338 | 0.04329 |  |  |  | 0.0256 | 0.02435 | 0.024 | 0.02395 | 0.02385 | 0.0241 | 0.02655 | 0.02425 | 0.0235 | 0.02365 | 0.02385 | 0.0266 | 0.0276 | 0.02505 | 0.02465 | 0.02455 | 0.02455 | 0.0246 | 0.02495 | 0.0251 | 0.02495 | 0.02445 | 0.0241 | 0.02405
|  |  | tgφ | 0.43463 | 0.45218 | 0.45283 | 0.45189 | 0.45085 | 0.44796 | 0.41614 | 0.43654 | 0.44007 | 0.44371 | 0.44044 | 0.40766 | 0.40738 | 0.43377 | 0.43783 | 0.43644 | 0.44354 | 0.44205 | 0.43657 | 0.43652 | 0.43849 | 0.45069 | 0.45515 | 0.45463
яч.9 | ТП ВГСЧ-1 | [26 empty] | tg | 0.49517
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 17 | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09504 | 0.09 | 0.08676 | 0.08694 | 0.0909 | 0.09594 | 0.11286 | 0.12402 | 0.14346 | 0.14994 | 0.14886 | 0.14868 | 0.16398 | 0.16632 | 0.16848 | 0.17694 | 0.1665 | 0.1593 | 0.16362 | 0.1602 | 0.15354 | 0.13302 | 0.11592 | 0.10242 | 3.2036 | 1.5863 | 3.6 | 0.0264 | 0.025 | 0.0241 | 0.02415 | 0.02525 | 0.02665 | 0.03135 | 0.03445 | 0.03985 | 0.04165 | 0.04135 | 0.0413 | 0.04555 | 0.0462 | 0.0468 | 0.04915 | 0.04625 | 0.04425 | 0.04545 | 0.0445 | 0.04265 | 0.03695 | 0.0322 | 0.02845
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05796 | 0.05796 | 0.05742 | 0.05724 | 0.05634 | 0.05796 | 0.0612 | 0.06552 | 0.07254 | 0.07272 | 0.0675 | 0.06552 | 0.0747 | 0.07884 | 0.08118 | 0.07794 | 0.07488 | 0.07164 | 0.06786 | 0.06768 | 0.06768 | 0.05994 | 0.05796 | 0.05616 |  |  |  | 0.0161 | 0.0161 | 0.01595 | 0.0159 | 0.01565 | 0.0161 | 0.017 | 0.0182 | 0.02015 | 0.0202 | 0.01875 | 0.0182 | 0.02075 | 0.0219 | 0.02255 | 0.02165 | 0.0208 | 0.0199 | 0.01885 | 0.0188 | 0.0188 | 0.01665 | 0.0161 | 0.0156
|  |  | tgφ | 0.60985 | 0.644 | 0.66183 | 0.65839 | 0.6198 | 0.60413 | 0.54226 | 0.5283 | 0.50565 | 0.48499 | 0.45345 | 0.44068 | 0.45554 | 0.47403 | 0.48184 | 0.44049 | 0.44973 | 0.44972 | 0.41474 | 0.42247 | 0.4408 | 0.45061 | 0.5 | 0.54833
яч.8 | ТП ВГСЧ-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00252 | 0.00432 | 0.00468 | 0.00684 | 0.00702 | 0.00648 | 0.00738 | 0.0054 | 0.00396 | 0.00324 | 0.00288 | 0.00288 | 0.00216 | 0.00216 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00234 | 0.00252 | 0.00252 | 0.08658 | 0 | 3.6 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0019 | 0.00195 | 0.0018 | 0.00205 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.00065 | 0.00065 | 0.00065 | 0.0007 | 0.0007
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0021 | 0.00215 | 0.00215 | 0.0021 | 0.00205 | 0.002 | 0.0028 | 0.00305 | 0.00395 | 0.00375 | 0.00365 | 0.0039 | 0.00335 | 0.0027 | 0.0023 | 0.00215 | 0.00225 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-240-1 | [26 empty] | tg | 0.27582
|  | ТИ | I, А | 49 | 45 | 46 | 51 | 50 | 51 | 60 | 60 | 66 | 71 | 72 | 77 | 81 | 75 | 77 | 83 | 81 | 82 | 81 | 81 | 77 | 69 | 67 | 56
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54216 | 0.50868 | 0.49014 | 0.49572 | 0.52236 | 0.52182 | 0.58122 | 0.61578 | 0.65772 | 0.70272 | 0.77202 | 0.75996 | 0.78354 | 0.81846 | 0.83196 | 0.84024 | 0.87462 | 0.87444 | 0.88344 | 0.85518 | 0.8145 | 0.7605 | 0.68202 | 0.61974 | 16.8089 | 4.6363 | 3.6 | 0.1506 | 0.1413 | 0.13615 | 0.1377 | 0.1451 | 0.14495 | 0.16145 | 0.17105 | 0.1827 | 0.1952 | 0.21445 | 0.2111 | 0.21765 | 0.22735 | 0.2311 | 0.2334 | 0.24295 | 0.2429 | 0.2454 | 0.23755 | 0.22625 | 0.21125 | 0.18945 | 0.17215
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1692 | 0.16974 | 0.16272 | 0.16326 | 0.1629 | 0.16308 | 0.16758 | 0.18378 | 0.18972 | 0.19836 | 0.1953 | 0.19602 | 0.1962 | 0.21546 | 0.21582 | 0.21906 | 0.2313 | 0.2268 | 0.22122 | 0.21186 | 0.2052 | 0.19764 | 0.19026 | 0.18378 |  |  |  | 0.047 | 0.04715 | 0.0452 | 0.04535 | 0.04525 | 0.0453 | 0.04655 | 0.05105 | 0.0527 | 0.0551 | 0.05425 | 0.05445 | 0.0545 | 0.05985 | 0.05995 | 0.06085 | 0.06425 | 0.063 | 0.06145 | 0.05885 | 0.057 | 0.0549 | 0.05285 | 0.05105
|  |  | tgφ | 0.31208 | 0.33369 | 0.33199 | 0.32934 | 0.31185 | 0.31252 | 0.28832 | 0.29845 | 0.28845 | 0.28227 | 0.25297 | 0.25793 | 0.2504 | 0.26325 | 0.25941 | 0.26071 | 0.26446 | 0.25937 | 0.25041 | 0.24774 | 0.25193 | 0.25988 | 0.27897 | 0.29654
яч.16 | ТП-240-2 | [26 empty] | tg | 0.33513
|  | ТИ | I, А | 30 | 27 | 23 | 23 | 24 | 24 | 30 | 30 | 33 | 34 | 33 | 37 | 40 | 40 | 42 | 43 | 50 | 51 | 46 | 51 | 48 | 46 | 40 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31608 | 0.28278 | 0.26622 | 0.26082 | 0.26514 | 0.27054 | 0.3168 | 0.33588 | 0.33066 | 0.35208 | 0.37584 | 0.40986 | 0.44046 | 0.46908 | 0.49122 | 0.5013 | 0.51804 | 0.55242 | 0.54702 | 0.53964 | 0.5139 | 0.48546 | 0.423 | 0.35802 | 9.6223 | 3.2247 | 3.6 | 0.0878 | 0.07855 | 0.07395 | 0.07245 | 0.07365 | 0.07515 | 0.088 | 0.0933 | 0.09185 | 0.0978 | 0.1044 | 0.11385 | 0.12235 | 0.1303 | 0.13645 | 0.13925 | 0.1439 | 0.15345 | 0.15195 | 0.1499 | 0.14275 | 0.13485 | 0.1175 | 0.09945
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1278 | 0.12474 | 0.12276 | 0.1215 | 0.1188 | 0.11718 | 0.12024 | 0.12744 | 0.11898 | 0.10476 | 0.10818 | 0.11106 | 0.1206 | 0.1557 | 0.15408 | 0.15624 | 0.15534 | 0.15678 | 0.15606 | 0.15552 | 0.15588 | 0.15462 | 0.14436 | 0.13608 |  |  |  | 0.0355 | 0.03465 | 0.0341 | 0.03375 | 0.033 | 0.03255 | 0.0334 | 0.0354 | 0.03305 | 0.0291 | 0.03005 | 0.03085 | 0.0335 | 0.04325 | 0.0428 | 0.0434 | 0.04315 | 0.04355 | 0.04335 | 0.0432 | 0.0433 | 0.04295 | 0.0401 | 0.0378
|  |  | tgφ | 0.40433 | 0.44112 | 0.46112 | 0.46584 | 0.44807 | 0.43313 | 0.37955 | 0.37942 | 0.35983 | 0.29755 | 0.28784 | 0.27097 | 0.2738 | 0.33193 | 0.31367 | 0.31167 | 0.29986 | 0.28381 | 0.28529 | 0.28819 | 0.30333 | 0.3185 | 0.34128 | 0.38009
яч.19 | ТП-234-1 | [26 empty] | tg | 0.2755
|  | ТИ | I, А | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19332 | 0.16902 | 0.16128 | 0.15966 | 0.16182 | 0.17802 | 0.1872 | 0.19008 | 0.19098 | 0.19908 | 0.22122 | 0.2646 | 0.27504 | 0.29574 | 0.3042 | 0.30204 | 0.31572 | 0.32076 | 0.33012 | 0.32778 | 0.31572 | 0.28512 | 0.25002 | 0.21618 | 5.8147 | 1.6019 | 3.6 | 0.0537 | 0.04695 | 0.0448 | 0.04435 | 0.04495 | 0.04945 | 0.052 | 0.0528 | 0.05305 | 0.0553 | 0.06145 | 0.0735 | 0.0764 | 0.08215 | 0.0845 | 0.0839 | 0.0877 | 0.0891 | 0.0917 | 0.09105 | 0.0877 | 0.0792 | 0.06945 | 0.06005
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07164 | 0.0702 | 0.06858 | 0.06696 | 0.0684 | 0.06732 | 0.0684 | 0.06858 | 0.06426 | 0.0576 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |  |  |  | 0.0199 | 0.0195 | 0.01905 | 0.0186 | 0.019 | 0.0187 | 0.019 | 0.01905 | 0.01785 | 0.016 | 0.0173 | 0.018 | 0.01805 | 0.02295 | 0.0239 | 0.0236 | 0.02375 | 0.0239 | 0.02385 | 0.0235 | 0.0233 | 0.02295 | 0.02175 | 0.02045
|  |  | tgφ | 0.37058 | 0.41534 | 0.42522 | 0.41939 | 0.42269 | 0.37816 | 0.36538 | 0.3608 | 0.33648 | 0.28933 | 0.22602 | 0.18896 | 0.18179 | 0.23669 | 0.26298 | 0.23176 | 0.25339 | 0.24941 | 0.21204 | 0.21356 | 0.22172 | 0.21044 | 0.27998 | 0.27755
яч.18 | ТП-234-2 | [26 empty] | tg | 0.36411
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 29 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25794 | 0.24858 | 0.23832 | 0.23346 | 0.23472 | 0.2412 | 0.2691 | 0.27054 | 0.27486 | 0.3141 | 0.31752 | 0.34866 | 0.34164 | 0.35604 | 0.36126 | 0.36486 | 0.3645 | 0.37458 | 0.38124 | 0.37224 | 0.36198 | 0.35154 | 0.3096 | 0.27936 | 7.4678 | 2.7191 | 3.6 | 0.07165 | 0.06905 | 0.0662 | 0.06485 | 0.0652 | 0.067 | 0.07475 | 0.07515 | 0.07635 | 0.08725 | 0.0882 | 0.09685 | 0.0949 | 0.0989 | 0.10035 | 0.10135 | 0.10125 | 0.10405 | 0.1059 | 0.1034 | 0.10055 | 0.09765 | 0.086 | 0.0776
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1017 | 0.10026 | 0.099 | 0.09774 | 0.09648 | 0.09756 | 0.10062 | 0.1035 | 0.10548 | 0.1116 | 0.1134 | 0.11916 | 0.1242 | 0.13446 | 0.12546 | 0.12528 | 0.12708 | 0.12672 | 0.12312 | 0.1251 | 0.12186 | 0.11844 | 0.11268 | 0.10818 |  |  |  | 0.02825 | 0.02785 | 0.0275 | 0.02715 | 0.0268 | 0.0271 | 0.02795 | 0.02875 | 0.0293 | 0.031 | 0.0315 | 0.0331 | 0.0345 | 0.03735 | 0.03485 | 0.0348 | 0.0353 | 0.0352 | 0.0342 | 0.03475 | 0.03385 | 0.0329 | 0.0313 | 0.03005
|  |  | tgφ | 0.39428 | 0.40333 | 0.41541 | 0.41866 | 0.41104 | 0.40448 | 0.37391 | 0.38257 | 0.38376 | 0.3553 | 0.35714 | 0.34177 | 0.36354 | 0.37765 | 0.34728 | 0.34336 | 0.34864 | 0.3383 | 0.32295 | 0.33607 | 0.33665 | 0.33692 | 0.36395 | 0.38724
яч.21 | ООО-ЗНЕРГИЯ-S | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01332 | 0.01368 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01332 | 0.01332 | 0.0135 | 0.01728 | 0.01872 | 0.0189 | 0.01926 | 0.02016 | 0.01926 | 0.0207 | 0.01944 | 0.01854 | 0.01638 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.01278 | 0.0126 | 0.01368 | 0.37206 | 0 | 3.6 | 0.0037 | 0.0038 | 0.0037 | 0.00375 | 0.0037 | 0.0037 | 0.00375 | 0.0048 | 0.0052 | 0.00525 | 0.00535 | 0.0056 | 0.00535 | 0.00575 | 0.0054 | 0.00515 | 0.00455 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.00355 | 0.0035 | 0.0038
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.00245 | 0.00255 | 0.0025 | 0.0025 | 0.00245 | 0.0025 | 0.00245 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.00245 | 0.00245 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0024 | 0.00235 | 0.0023 | 0.0022 | 0.00225 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.00235
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 3.6 | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 30.8 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 31.2 | 30.4 | 29.2 | 30.8 | 30.4 | 35.2 | 26 | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 30.4 | 30.4 | 61.2 | 30.4 | 31.2 | 736 |  | 40 | 8106.9 | 8106.99 | 8107.75 | 8108.51 | 8109.28 | 8110.05 | 8110.81 | 8111.57 | 8112.33 | 8113.09 | 8113.87 | 8114.63 | 8115.36 | 8116.13 | 8116.89 | 8117.77 | 8118.42 | 8119.18 | 8119.94 | 8120.71 | 8121.47 | 8122.23 | 8123.76 | 8124.52 | 8125.3
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 152.4 |  | 40 | 2349.72 | 2349.88 | 2350.04 | 2350.19 | 2350.35 | 2350.51 | 2350.67 | 2350.83 | 2350.98 | 2351.14 | 2351.3 | 2351.46 | 2351.62 | 2351.78 | 2351.94 | 2352.1 | 2352.26 | 2352.41 | 2352.57 | 2352.73 | 2352.89 | 2353.05 | 2353.21 | 2353.37 | 2353.53
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.9807 | 1.8666 | 1.8061 | 1.7761 | 1.8057 | 1.8735 | 2.0565 | 2.1138 | 2.1806 | 2.3039 | 2.4195 | 2.5463 | 2.6158 | 2.7133 | 2.7541 | 2.7872 | 2.8337 | 2.873 | 2.8976 | 2.8445 | 2.7489 | 2.6033 | 2.3573 | 2.1568
|  |  | Q, МВАр | 0.85278 | 0.84799 | 0.83377 | 0.82918 | 0.83224 | 0.82117 | 0.84115 | 0.88579 | 0.92449 | 0.90837 | 0.896 | 0.90995 | 0.94127 | 1.0349 | 1.0301 | 1.025 | 1.0481 | 1.0391 | 1.0151 | 1.0081 | 0.99961 | 0.97539 | 0.95452 | 0.92346
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.7208 | 1.9849 | 2.0755 | 2.1455 | 1.9723 | 1.8992 | 1.5369 | 1.4807 | 1.3745 | 1.1876 | 1.0442 | 0.91525 | 0.89566 | 0.89415 | 0.75351 | 0.74038 | 0.76171 | 0.67828 | 0.62963 | 0.67253 | 0.74848 | 0.91573 | 1.1871 | 1.4057
|  |  | Q, % | -2.6951 | -2.1921 | -1.8781 | -3.7513 | -6.0449 | -2.2118 | -2.9307 | -5.0759 | -10.2158 | -10.1055 | -9.4017 | -9.1067 | -9.4755 | -8.6157 | -10.2687 | -9.0879 | -10.2135 | -10.3813 | -9.5736 | -9.8834 | -9.6785 | -8.5214 | -9.7149 | -8.2349
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03468 | 0.0378 | 0.03828 | 0.03894 | 0.03633 | 0.03627 | 0.0321 | 0.03177 | 0.03039 | 0.02769 | 0.02553 | 0.02352 | 0.02364 | 0.02448 | 0.02091 | 0.02079 | 0.02175 | 0.01962 | 0.01836 | 0.01926 | 0.02073 | 0.02406 | 0.02832 | 0.03075
|  |  | Q, МВАр | -0.02238 | -0.01819 | -0.01537 | -0.02998 | -0.04744 | -0.01777 | -0.02395 | -0.04279 | -0.08569 | -0.08337 | -0.077 | -0.07595 | -0.08147 | -0.08209 | -0.09593 | -0.08539 | -0.09713 | -0.09773 | -0.08869 | -0.09067 | -0.08821 | -0.07659 | -0.08452 | -0.07026
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.03468 | 0.0378 | 0.03828 | 0.03894 | 0.03633 | 0.03627 | 0.0321 | 0.03177 | 0.03039 | 0.02769 | 0.02553 | 0.02352 | 0.02364 | 0.02448 | 0.02091 | 0.02079 | 0.02175 | 0.01962 | 0.01836 | 0.01926 | 0.02073 | 0.02406 | 0.02832 | 0.03075
|  |  | Q, МВАр | -0.02238 | -0.01819 | -0.01537 | -0.02998 | -0.04744 | -0.01777 | -0.02395 | -0.04279 | -0.08569 | -0.08337 | -0.077 | -0.07595 | -0.08147 | -0.08209 | -0.09593 | -0.08539 | -0.09713 | -0.09773 | -0.08869 | -0.09067 | -0.08821 | -0.07659 | -0.08452 | -0.07026
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8184 | 0.8178 | 0.8166 | 0.8172 | 0.816 | 0.816 | 0.8154 | 0.816 | 0.8136 | 0.8118 | 0.81 | 0.8082 | 0.8136 | 0.819 | 0.819 | 0.8178 | 0.8172 | 0.816 | 0.8148 | 0.8166 | 0.819 | 0.8202 | 0.8208 | 0.819 | 19.59 | 11.5518 | 12 | 0.0682 | 0.06815 | 0.06805 | 0.0681 | 0.068 | 0.068 | 0.06795 | 0.068 | 0.0678 | 0.06765 | 0.0675 | 0.06735 | 0.0678 | 0.06825 | 0.06825 | 0.06815 | 0.0681 | 0.068 | 0.0679 | 0.06805 | 0.06825 | 0.06835 | 0.0684 | 0.06825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.483 | 0.483 | 0.4824 | 0.4812 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4782 | 0.4794 | 0.4788 | 0.4782 | 0.4788 | 0.4764 | 0.4824 | 0.4872 | 0.4812 | 0.4812 | 0.483 | 0.4812 | 0.48 | 0.4818 | 0.4824 | 0.4848 | 0.4848 | 0.4848 |  |  |  | 0.04025 | 0.04025 | 0.0402 | 0.0401 | 0.0399 | 0.0399 | 0.03985 | 0.03995 | 0.0399 | 0.03985 | 0.0399 | 0.0397 | 0.0402 | 0.0406 | 0.0401 | 0.0401 | 0.04025 | 0.0401 | 0.04 | 0.04015 | 0.0402 | 0.0404 | 0.0404 | 0.0404
|  |  | tgφ | 0.59018 | 0.59061 | 0.59074 | 0.58884 | 0.58676 | 0.58676 | 0.58646 | 0.5875 | 0.5885 | 0.58906 | 0.59111 | 0.58946 | 0.59292 | 0.59487 | 0.58755 | 0.58841 | 0.59104 | 0.58971 | 0.5891 | 0.59001 | 0.58901 | 0.59108 | 0.59064 | 0.59194 | [46 empty] | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353 | 12.353
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 34 | 36 | 33 | 36 | 42 | 37 | 39 | 41 | 41 | 43 | 45 | 44 | 44 | 47 | 46 | 43 | 42 | 40 | 38 | 43 | 42 | 46 | 43 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3576 | 0.3738 | 0.3444 | 0.3798 | 0.4416 | 0.3906 | 0.4092 | 0.432 | 0.4362 | 0.4518 | 0.4746 | 0.468 | 0.4638 | 0.489 | 0.4842 | 0.4518 | 0.4374 | 0.4122 | 0.3984 | 0.4524 | 0.4422 | 0.4782 | 0.456 | 0.417 | 10.3422 | 3.5154 | 12 | 0.0298 | 0.03115 | 0.0287 | 0.03165 | 0.0368 | 0.03255 | 0.0341 | 0.036 | 0.03635 | 0.03765 | 0.03955 | 0.039 | 0.03865 | 0.04075 | 0.04035 | 0.03765 | 0.03645 | 0.03435 | 0.0332 | 0.0377 | 0.03685 | 0.03985 | 0.038 | 0.03475
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1332 | 0.132 | 0.1332 | 0.1284 | 0.129 | 0.132 | 0.1386 | 0.1416 | 0.1308 | 0.1452 | 0.1446 | 0.1482 | 0.1494 | 0.165 | 0.1734 | 0.1626 | 0.1572 | 0.1476 | 0.1476 | 0.1518 | 0.1608 | 0.159 | 0.1518 | 0.1524 |  |  |  | 0.0111 | 0.011 | 0.0111 | 0.0107 | 0.01075 | 0.011 | 0.01155 | 0.0118 | 0.0109 | 0.0121 | 0.01205 | 0.01235 | 0.01245 | 0.01375 | 0.01445 | 0.01355 | 0.0131 | 0.0123 | 0.0123 | 0.01265 | 0.0134 | 0.01325 | 0.01265 | 0.0127
|  |  | tgφ | 0.37248 | 0.35313 | 0.38676 | 0.33807 | 0.29212 | 0.33794 | 0.33871 | 0.32778 | 0.29986 | 0.32138 | 0.30468 | 0.31667 | 0.32212 | 0.33742 | 0.35812 | 0.35989 | 0.3594 | 0.35808 | 0.37048 | 0.33554 | 0.36364 | 0.3325 | 0.33289 | 0.36547 | [46 empty] | 8.824 | 8.824 | 8.824 | 8.824 | 8.824 | 8.824
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.176 | 1.1916 | 1.161 | 1.197 | 1.2576 | 1.2066 | 1.2246 | 1.248 | 1.2498 | 1.2636 | 1.2846 | 1.2762 | 1.2774 | 1.308 | 1.3032 | 1.2696 | 1.2546 | 1.2282 | 1.2132 | 1.269 | 1.2612 | 1.2984 | 1.2768 | 1.236
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.6162 | 0.615 | 0.6156 | 0.6096 | 0.6078 | 0.6108 | 0.6168 | 0.621 | 0.6096 | 0.6234 | 0.6234 | 0.6246 | 0.6318 | 0.6522 | 0.6546 | 0.6438 | 0.6402 | 0.6288 | 0.6276 | 0.6336 | 0.6432 | 0.6438 | 0.6366 | 0.6372
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.3277 | 1.3409 | 1.3141 | 1.3433 | 1.3968 | 1.3524 | 1.3712 | 1.394 | 1.3905 | 1.409 | 1.4279 | 1.4208 | 1.4251 | 1.4616 | 1.4584 | 1.4235 | 1.4085 | 1.3798 | 1.3659 | 1.4184 | 1.4157 | 1.4492 | 1.4267 | 1.3906
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | ТП-84-1
|  | расчет | I, А | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.59454 | 0.59445 | 0.59427 | 0.59418 | 0.59454 | 0.5949 | 0.59481 | 0.5949 | 0.5949 | 0.59472 | 0.59472 | 0.59454 | 0.5958 | 0.59571 | 0.59589 | 0.59598 | 0.59526 | 0.59562 | 0.59544 | 0.59553 | 0.59526 | 0.59571 | 0.5958 | 0.59508 | 14.2826 | 8.0523 | 1.8 | 0.3303 | 0.33025 | 0.33015 | 0.3301 | 0.3303 | 0.3305 | 0.33045 | 0.3305 | 0.3305 | 0.3304 | 0.3304 | 0.3303 | 0.331 | 0.33095 | 0.33105 | 0.3311 | 0.3307 | 0.3309 | 0.3308 | 0.33085 | 0.3307 | 0.33095 | 0.331 | 0.3306
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3357 | 0.33615 | 0.33588 | 0.33525 | 0.33417 | 0.33408 | 0.33372 | 0.33471 | 0.33471 | 0.33507 | 0.33525 | 0.33399 | 0.33759 | 0.33759 | 0.33525 | 0.33516 | 0.33597 | 0.33534 | 0.33471 | 0.33525 | 0.3357 | 0.33714 | 0.33714 | 0.33678 |  |  |  | 0.1865 | 0.18675 | 0.1866 | 0.18625 | 0.18565 | 0.1856 | 0.1854 | 0.18595 | 0.18595 | 0.18615 | 0.18625 | 0.18555 | 0.18755 | 0.18755 | 0.18625 | 0.1862 | 0.18665 | 0.1863 | 0.18595 | 0.18625 | 0.1865 | 0.1873 | 0.1873 | 0.1871
|  |  | tgφ | 0.56464 | 0.56548 | 0.5652 | 0.56422 | 0.56206 | 0.56157 | 0.56105 | 0.56263 | 0.56263 | 0.56341 | 0.56371 | 0.56176 | 0.56662 | 0.5667 | 0.5626 | 0.56237 | 0.56441 | 0.56301 | 0.56212 | 0.56294 | 0.56396 | 0.56595 | 0.56586 | 0.56594 | [46 empty] | 250.916 | 250.919 | 250.924 | 250.93 | 250.934 | 250.938
яч.18 | ТП-84-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0117 | 0.01188 | 0.01188 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01017 | 0.009 | 0.009 | 0.00891 | 0.00909 | 0.01008 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01179 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0117 | 0.01179 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.26793 | -0.13698 | 1.8 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.00565 | 0.005 | 0.005 | 0.00495 | 0.00505 | 0.0056 | 0.0065 | 0.0065 | 0.00655 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0065 | 0.00655 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0066
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.00621 | -0.00684 | -0.00684 | -0.00684 | -0.00684 | -0.00612 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.00549 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 |  |  |  | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.00345 | -0.0038 | -0.0038 | -0.0038 | -0.0038 | -0.0034 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.00305 | -0.003 | -0.003 | -0.003
|  |  | tgφ | -0.46154 | -0.45455 | -0.45455 | -0.46154 | -0.46154 | -0.46154 | -0.46154 | -0.46154 | -0.61062 | -0.76 | -0.76 | -0.76768 | -0.75248 | -0.60714 | -0.46154 | -0.46154 | -0.45802 | -0.46154 | -0.46154 | -0.46154 | -0.46565 | -0.45455 | -0.45455 | -0.45455 | [46 empty] | 161.839 | 161.839 | 161.839 | 161.839 | 161.839 | 161.839
яч.17 | РП-УС-2-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00756 | 0.00738 | 0.00738 | 0.00756 | 0.0072 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00864 | 0.009 | 0.009 | 0.00864 | 0.00882 | 0.009 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00846 | 0.00792 | 0.00774 | 0.00756 | 0.00774 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 | 0.19188 | 0.22446 | 3.6 | 0.0021 | 0.00205 | 0.00205 | 0.0021 | 0.002 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.00245 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0022 | 0.00235 | 0.0022 | 0.00215 | 0.0021 | 0.00215 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00954 | 0.00954 | 0.00972 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00936 | 0.00954 | 0.01044 | 0.00972 | 0.0099 | 0.00954 | 0.00954 | 0.01008 | 0.00864 | 0.009 | 0.00936 | 0.009 | 0.00882 | 0.00882 | 0.00882 | 0.009 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0.00265 | 0.00265 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00265 | 0.0029 | 0.0027 | 0.00275 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | 0.00245 | 0.00245 | 0.00245 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025
|  |  | tgφ | 1.2619 | 1.2927 | 1.3171 | 1.2381 | 1.3 | 1.2381 | 1.2381 | 1.2619 | 1.2083 | 1.08 | 1.1 | 1.1042 | 1.0816 | 1.12 | 1.0909 | 1.1364 | 1.1064 | 1.1364 | 1.1395 | 1.1667 | 1.1395 | 1.1364 | 1.1364 | 1.1364 | [46 empty] | 52.263 | 52.263 | 52.263 | 52.263 | 52.263 | 52.263
яч.14 | РП-УС-2-2
|  | расчет | I, А | 27 | 28 | 25 | 28 | 34 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 34 | 34 | 36 | 35 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27162 | 0.2871 | 0.25812 | 0.29286 | 0.35442 | 0.30312 | 0.32256 | 0.34812 | 0.36144 | 0.378 | 0.39798 | 0.38502 | 0.36162 | 0.3762 | 0.369 | 0.35532 | 0.34074 | 0.31824 | 0.3069 | 0.35856 | 0.3456 | 0.38106 | 0.3654 | 0.3285 | 8.1675 | 3.0283 | 3.6 | 0.07545 | 0.07975 | 0.0717 | 0.08135 | 0.09845 | 0.0842 | 0.0896 | 0.0967 | 0.1004 | 0.105 | 0.11055 | 0.10695 | 0.10045 | 0.1045 | 0.1025 | 0.0987 | 0.09465 | 0.0884 | 0.08525 | 0.0996 | 0.096 | 0.10585 | 0.1015 | 0.09125
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11358 | 0.1125 | 0.11322 | 0.1098 | 0.11016 | 0.11286 | 0.11862 | 0.12312 | 0.1206 | 0.13518 | 0.13446 | 0.13716 | 0.1341 | 0.14256 | 0.14472 | 0.1359 | 0.13068 | 0.12258 | 0.1224 | 0.12708 | 0.13608 | 0.1341 | 0.12834 | 0.12852 |  |  |  | 0.03155 | 0.03125 | 0.03145 | 0.0305 | 0.0306 | 0.03135 | 0.03295 | 0.0342 | 0.0335 | 0.03755 | 0.03735 | 0.0381 | 0.03725 | 0.0396 | 0.0402 | 0.03775 | 0.0363 | 0.03405 | 0.034 | 0.0353 | 0.0378 | 0.03725 | 0.03565 | 0.0357
|  |  | tgφ | 0.41816 | 0.39185 | 0.43863 | 0.37492 | 0.31082 | 0.37233 | 0.36775 | 0.35367 | 0.33367 | 0.35762 | 0.33786 | 0.35624 | 0.37083 | 0.37895 | 0.3922 | 0.38247 | 0.38352 | 0.38518 | 0.39883 | 0.35442 | 0.39375 | 0.35191 | 0.35123 | 0.39123 | [46 empty] | 32.238 | 32.238 | 32.238 | 32.238 | 32.238 | 32.238
яч.31 | ЮР-ШОР-1
|  | расчет | I, А | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21528 | 0.21564 | 0.21456 | 0.21504 | 0.21372 | 0.21324 | 0.21252 | 0.21276 | 0.20988 | 0.2076 | 0.20544 | 0.2046 | 0.20808 | 0.21336 | 0.2142 | 0.21312 | 0.21288 | 0.21132 | 0.21108 | 0.213 | 0.21516 | 0.21588 | 0.21612 | 0.2154 | 5.0999 | 3.3149 | 2.4 | 0.0897 | 0.08985 | 0.0894 | 0.0896 | 0.08905 | 0.08885 | 0.08855 | 0.08865 | 0.08745 | 0.0865 | 0.0856 | 0.08525 | 0.0867 | 0.0889 | 0.08925 | 0.0888 | 0.0887 | 0.08805 | 0.08795 | 0.08875 | 0.08965 | 0.08995 | 0.09005 | 0.08975
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13884 | 0.13896 | 0.13884 | 0.13812 | 0.13716 | 0.1368 | 0.13656 | 0.1374 | 0.13548 | 0.13488 | 0.13512 | 0.13416 | 0.13668 | 0.14112 | 0.13908 | 0.13872 | 0.13944 | 0.13872 | 0.13836 | 0.1392 | 0.13968 | 0.1404 | 0.14052 | 0.14064 |  |  |  | 0.05785 | 0.0579 | 0.05785 | 0.05755 | 0.05715 | 0.057 | 0.0569 | 0.05725 | 0.05645 | 0.0562 | 0.0563 | 0.0559 | 0.05695 | 0.0588 | 0.05795 | 0.0578 | 0.0581 | 0.0578 | 0.05765 | 0.058 | 0.0582 | 0.0585 | 0.05855 | 0.0586
|  |  | tgφ | 0.64493 | 0.64441 | 0.64709 | 0.6423 | 0.64177 | 0.64153 | 0.64257 | 0.6458 | 0.64551 | 0.64971 | 0.65771 | 0.65572 | 0.65686 | 0.66142 | 0.6493 | 0.6509 | 0.65502 | 0.65645 | 0.65549 | 0.65352 | 0.64919 | 0.65036 | 0.65019 | 0.65292 | [46 empty] | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054
яч.4 | Т-3-100
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.021 | 0.02088 | 0.02088 | 0.021 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02088 | 0.02124 | 0.02124 | 0.021 | 0.021 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02124 | 0.02112 | 0.50604 | 0.02304 | 2.4 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.00875 | 0.0087 | 0.0087 | 0.00875 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.00885 | 0.00885 | 0.00875 | 0.00875 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0088 | 0.00885 | 0.0088
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 | 0.00096 |  |  |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004
|  |  | tgφ | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045714 | 0.045977 | 0.045977 | 0.045714 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045977 | 0.045198 | 0.045198 | 0.045714 | 0.045714 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045455 | 0.045198 | 0.045455
яч.14а | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0405 | 0.04086 | 0.0414 | 0.04176 | 0.04176 | 0.04212 | 0.0414 | 0.0387 | 0.03132 | 0.0306 | 0.03402 | 0.04014 | 0.0585 | 0.06858 | 0.06948 | 0.05076 | 0.05094 | 0.0486 | 0.0468 | 0.0486 | 0.05094 | 0.05148 | 0.04518 | 0.04302 | 1.0975 | 0.73368 | 3.6 | 0.01125 | 0.01135 | 0.0115 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0117 | 0.0115 | 0.01075 | 0.0087 | 0.0085 | 0.00945 | 0.01115 | 0.01625 | 0.01905 | 0.0193 | 0.0141 | 0.01415 | 0.0135 | 0.013 | 0.0135 | 0.01415 | 0.0143 | 0.01255 | 0.01195
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03096 | 0.03114 | 0.03096 | 0.03096 | 0.0306 | 0.03042 | 0.03042 | 0.02826 | 0.0189 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.02448 | 0.03204 | 0.03654 | 0.0351 | 0.03564 | 0.03546 | 0.0351 | 0.03546 | 0.03582 | 0.03636 | 0.03618 | 0.036 |  |  |  | 0.0086 | 0.00865 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0085 | 0.00845 | 0.00845 | 0.00785 | 0.00525 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0068 | 0.0089 | 0.01015 | 0.00975 | 0.0099 | 0.00985 | 0.00975 | 0.00985 | 0.00995 | 0.0101 | 0.01005 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.76444 | 0.76211 | 0.74783 | 0.74138 | 0.73276 | 0.72222 | 0.73478 | 0.73023 | 0.60345 | 0.62353 | 0.56085 | 0.46637 | 0.41846 | 0.46719 | 0.52591 | 0.69149 | 0.69965 | 0.72963 | 0.75 | 0.72963 | 0.70318 | 0.70629 | 0.8008 | 0.83682 | [46 empty] | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.721 | 0.722 | 0.722 | 0.72 | 0.716 | 0.716 | 0.715 | 0.716 | 0.717 | 0.813 | 0.739 | 0.714 | 0.724 | 0.725 | 0.718 | 0.718 | 0.721 | 0.719 | 0.717 | 0.719 | 0.72 | 0.723 | 0.723 | 0.723 | 17.381 |  | 20 | 0.03605 | 0.0361 | 0.0361 | 0.036 | 0.0358 | 0.0358 | 0.03575 | 0.0358 | 0.03585 | 0.04065 | 0.03695 | 0.0357 | 0.0362 | 0.03625 | 0.0359 | 0.0359 | 0.03605 | 0.03595 | 0.03585 | 0.03595 | 0.036 | 0.03615 | 0.03615 | 0.03615
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.1623 | 1.1784 | 1.1487 | 1.1842 | 1.2443 | 1.1935 | 1.2114 | 1.2347 | 1.2375 | 1.25 | 1.2713 | 1.2627 | 1.2631 | 1.2942 | 1.2892 | 1.2558 | 1.2412 | 1.2145 | 1.2008 | 1.2561 | 1.2476 | 1.2851 | 1.2635 | 1.2229
|  |  | Q, МВАр | 0.62418 | 0.62385 | 0.62418 | 0.61905 | 0.61701 | 0.61908 | 0.62424 | 0.62859 | 0.61488 | 0.62805 | 0.62793 | 0.62769 | 0.63651 | 0.65823 | 0.65979 | 0.64944 | 0.64665 | 0.63666 | 0.63495 | 0.64137 | 0.65157 | 0.65256 | 0.64674 | 0.6465
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.1633 | 1.1052 | 1.0568 | 1.0677 | 1.0544 | 1.084 | 1.0755 | 1.0625 | 0.98656 | 1.0731 | 1.0369 | 1.0555 | 1.1155 | 1.0573 | 1.075 | 1.087 | 1.0689 | 1.1138 | 1.0237 | 1.0189 | 1.0775 | 1.0282 | 1.0385 | 1.0583
|  |  | Q, % | -1.295 | -1.439 | -1.3938 | -1.5502 | -1.5153 | -1.3556 | -1.2062 | -1.2222 | -0.86614 | -0.74591 | -0.72666 | -0.49472 | -0.74549 | -0.92456 | -0.79285 | -0.87605 | -1.0075 | -1.25 | -1.1711 | -1.2263 | -1.3013 | -1.3607 | -1.5928 | -1.4595
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01368 | 0.01317 | 0.01227 | 0.01278 | 0.01326 | 0.01308 | 0.01317 | 0.01326 | 0.01233 | 0.01356 | 0.01332 | 0.01347 | 0.01425 | 0.01383 | 0.01401 | 0.0138 | 0.01341 | 0.01368 | 0.01242 | 0.01293 | 0.01359 | 0.01335 | 0.01326 | 0.01308
|  |  | Q, МВАр | -0.00798 | -0.00885 | -0.00858 | -0.00945 | -0.00921 | -0.00828 | -0.00744 | -0.00759 | -0.00528 | -0.00465 | -0.00453 | -0.00309 | -0.00471 | -0.00603 | -0.00519 | -0.00564 | -0.00645 | -0.00786 | -0.00735 | -0.00777 | -0.00837 | -0.00876 | -0.01014 | -0.0093
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01368 | 0.01317 | 0.01227 | 0.01278 | 0.01326 | 0.01308 | 0.01317 | 0.01326 | 0.01233 | 0.01356 | 0.01332 | 0.01347 | 0.01425 | 0.01383 | 0.01401 | 0.0138 | 0.01341 | 0.01368 | 0.01242 | 0.01293 | 0.01359 | 0.01335 | 0.01326 | 0.01308
|  |  | Q, МВАр | -0.00798 | -0.00885 | -0.00858 | -0.00945 | -0.00921 | -0.00828 | -0.00744 | -0.00759 | -0.00528 | -0.00465 | -0.00453 | -0.00309 | -0.00471 | -0.00603 | -0.00519 | -0.00564 | -0.00645 | -0.00786 | -0.00735 | -0.00777 | -0.00837 | -0.00876 | -0.01014 | -0.0093
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | дист. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.1 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 54 | 52 | 54 | 53 | 55 | 54 | 55 | 58 | 61 | 63 | 63 | 60 | 56 | 58 | 58 | 57 | 51 | 54 | 51 | 51 | 50 | 50 | 54 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5064 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5136 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5208 | 0.5328 | 0.6192 | 0.6096 | 0.6264 | 0.6024 | 0.5856 | 0.564 | 0.5832 | 0.5784 | 0.5232 | 0.4896 | 0.4776 | 0.4728 | 0.4752 | 0.48 | 0.4896 | 0.492 | 12.7968 | 6.0288 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2472 | 0.2472 | 0.2496 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2472 | 0.2448 | 0.2472 | 0.2568 | 0.2688 | 0.2664 | 0.264 | 0.2592 | 0.252 | 0.2472 | 0.2472 | 0.252 | 0.2496 | 0.2424 | 0.2448 | 0.2472 | 0.2496 | 0.252 | 0.252 | 12.1326 | 6.0242
|  |  | tgφ | 0.48815 | 0.48815 | 0.49289 | 0.48131 | 0.47465 | 0.47465 | 0.47005 | 0.46396 | 0.41473 | 0.44094 | 0.42529 | 0.43825 | 0.44262 | 0.44681 | 0.42387 | 0.42739 | 0.48165 | 0.5098 | 0.50754 | 0.51777 | 0.5202 | 0.52 | 0.51471 | 0.5122
яч.2 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 50 | 50 | 50 | 50 | 54 | 50 | 50 | 53 | 55 | 64 | 66 | 63 | 65 | 70 | 74 | 60 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 50 | 51
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4656 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4608 | 0.4608 | 0.48 | 0.576 | 0.576 | 0.6024 | 0.6144 | 0.6216 | 0.6336 | 0.6408 | 0.5856 | 0.4464 | 0.444 | 0.4392 | 0.4344 | 0.4344 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4368 | 12.0792 | 7.5216 | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3024 | 0.3048 | 0.3048 | 0.3024 | 0.3 | 0.2976 | 0.2952 | 0.2976 | 0.3048 | 0.312 | 0.324 | 0.3312 | 0.3408 | 0.3432 | 0.3336 | 0.3288 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3096 | 0.3096 | 0.3096 | 0.3144 | 0.312 | 0.3144 | 12.2241 | 7.7023
|  |  | tgφ | 0.64948 | 0.65803 | 0.65803 | 0.65285 | 0.64767 | 0.64583 | 0.64063 | 0.62 | 0.52917 | 0.54167 | 0.53785 | 0.53906 | 0.54826 | 0.54167 | 0.5206 | 0.56148 | 0.7043 | 0.70811 | 0.70492 | 0.71271 | 0.71271 | 0.71978 | 0.71429 | 0.71978
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.972 | 0.9696 | 0.9696 | 0.9768 | 0.984 | 0.9816 | 0.9816 | 1.0128 | 1.1952 | 1.1856 | 1.2288 | 1.2168 | 1.2072 | 1.1976 | 1.224 | 1.164 | 0.9696 | 0.9336 | 0.9168 | 0.9072 | 0.9096 | 0.9168 | 0.9264 | 0.9288
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.5496 | 0.552 | 0.5544 | 0.5496 | 0.5472 | 0.5448 | 0.54 | 0.5448 | 0.5616 | 0.5808 | 0.5904 | 0.5952 | 0.6 | 0.5952 | 0.5808 | 0.576 | 0.5664 | 0.564 | 0.552 | 0.5544 | 0.5568 | 0.564 | 0.564 | 0.5664
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.1166 | 1.1157 | 1.1169 | 1.1208 | 1.1259 | 1.1227 | 1.1203 | 1.15 | 1.3206 | 1.3202 | 1.3633 | 1.3546 | 1.3481 | 1.3374 | 1.3548 | 1.2987 | 1.1229 | 1.0907 | 1.0702 | 1.0632 | 1.0665 | 1.0764 | 1.0846 | 1.0879
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Подземный 3 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4705 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4706 | 1310.4707 | 1310.4707 | 1310.4707 | 1310.4707 | 1310.4707 | 1310.4708 | 1310.4708
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2037.9757 | 2037.9757 | 2037.9758 | 2037.9758 | 2037.9759 | 2037.9759 | 2037.9759 | 2037.9759 | 2037.976 | 2037.976 | 2037.976 | 2037.976 | 2037.976 | 2037.9761 | 2037.9761 | 2037.9762 | 2037.9764 | 2037.9765 | 2037.9767 | 2037.9768 | 2037.9769 | 2037.9771 | 2037.9772 | 2037.9773 | 2037.9774
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ГПТЭС-2-2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.0048 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.09408 | 0.35232 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0144 | 0.01536 | 0.01536 | 0.0144 | 0.01536 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01536 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01536 | 0.01536 | 0.0144 | 0.01536 | 0.0144 | 0.01536 | 0.0144 | 0.01344 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144
|  |  | tgφ | 3 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.75 | 4 | 3.75 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75
яч.5 | Т-1-1000
|  | ТИ | I, А | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0 | 4.09 | 2.28 | 12 | 1671.6468 | 1671.6595 | 1671.6721 | 1671.6848 | 1671.6974 | 1671.71 | 1671.7228 | 1671.7354 | 1671.7492 | 1671.7699 | 1671.7901 | 1671.8109 | 1671.8296 | 1671.8483 | 1671.8653 | 1671.8849 | 1671.9052 | 1671.9202 | 1671.9328 | 1671.9452 | 1671.9576 | 1671.9703 | 1671.9831 | 1671.9894 | 1671.9894
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1434.9015 | 1434.9093 | 1434.9171 | 1434.925 | 1434.9328 | 1434.9405 | 1434.9482 | 1434.9557 | 1434.9634 | 1434.9718 | 1434.9813 | 1434.9903 | 1434.9992 | 1435.0078 | 1435.0154 | 1435.0231 | 1435.031 | 1435.0389 | 1435.0466 | 1435.0543 | 1435.0621 | 1435.0702 | 1435.0782 | 1435.0863 | 1435.0943
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.52941 | 0.4 | 0.45833 | 0.44 | 0.5 | 0.45455 | 0.45 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 1.25 | #DIV/0!
яч.6 | Резервный угольный подъем
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 829.9064 | 829.9064 | 829.9065 | 829.9066 | 829.9066 | 829.9066 | 829.9066 | 829.9066 | 829.9066 | 829.9067 | 829.9067 | 829.9067 | 829.9067 | 829.9067 | 829.9067 | 829.9068 | 829.9068 | 829.9068 | 829.9069 | 829.9069 | 829.9069 | 829.9069 | 829.907 | 829.907 | 829.907
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.5972 | 39.5975 | 39.5977 | 39.598 | 39.5982 | 39.5985 | 39.5987 | 39.599 | 39.5992 | 39.5994 | 39.5997 | 39.5999 | 39.6001 | 39.6004 | 39.6006 | 39.6009 | 39.6012 | 39.6014 | 39.6017 | 39.6019 | 39.6022 | 39.6024 | 39.6027 | 39.6028 | 39.6028
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Резерв |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подземный 4 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212 | 883.212
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055 | 1605.3055
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ГПТЭС-2-1
|  | ТИ | I, А | 17 | 14 | 17 | 14 | 16 | 14 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17664 | 0.17472 | 0.17472 | 0.17568 | 0.17184 | 0.17184 | 0.1728 | 0.17184 | 0.17376 | 0.16608 | 0.1728 | 0.17088 | 0.1536 | 0.15648 | 0.15648 | 0.1488 | 0.1584 | 0.1536 | 0.15168 | 0.1536 | 0.15168 | 0.15648 | 0.15552 | 0.15264 | 3.9226 | 0.52416 | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02304 | 0.02304 | 0.02304 | 0.02304 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02016 | 0.02304 | 0.02208 | 0.02016 | 0.02208 | 0.02208 | 0.0192 | 0.02304 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02208 | 0.02208 | 0.02112
|  |  | tgφ | 0.13043 | 0.13187 | 0.13187 | 0.13115 | 0.12849 | 0.12849 | 0.12778 | 0.12849 | 0.12707 | 0.12139 | 0.13333 | 0.12921 | 0.13125 | 0.1411 | 0.1411 | 0.12903 | 0.14545 | 0.1375 | 0.13924 | 0.1375 | 0.13924 | 0.1411 | 0.14198 | 0.13836
яч.10 | Т-2-1000
|  | ТИ | I, А | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 1.89 | 1.68 | 4.8 | 3592.3634 | 3592.3763 | 3592.3891 | 3592.4015 | 3592.4143 | 3592.4271 | 3592.4394 | 3592.4522 | 3592.4667 | 3592.4875 | 3592.5126 | 3592.539 | 3592.5661 | 3592.5927 | 3592.6197 | 3592.6441 | 3592.6677 | 3592.6824 | 3592.6949 | 3592.7074 | 3592.7194 | 3592.7315 | 3592.7436 | 3592.7558 | 3592.7558
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 |  |  |  | 3037.6773 | 3037.692 | 3037.7067 | 3037.7211 | 3037.7358 | 3037.7503 | 3037.7644 | 3037.7789 | 3037.7929 | 3037.8072 | 3037.8226 | 3037.8385 | 3037.8556 | 3037.8734 | 3037.8915 | 3037.9081 | 3037.9236 | 3037.9383 | 3037.9529 | 3037.9674 | 3037.9817 | 3037.996 | 3038.0104 | 3038.0248 | 3038.0248
|  |  | tgφ | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1 | 0.7 | 0.58333 | 0.61538 | 0.61538 | 0.69231 | 0.69231 | 0.66667 | 0.63636 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | #DIV/0!
яч.11 | Подземный 1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588 | 13634.3588
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14057.3726 | 14057.3726 | 14057.3726 | 14057.3726 | 14057.3726 | 14057.3727 | 14057.3727 | 14057.3727 | 14057.3727 | 14057.3728 | 14057.3729 | 14057.3729 | 14057.373 | 14057.3731 | 14057.3731 | 14057.3732 | 14057.3732 | 14057.3733 | 14057.3733 | 14057.3734 | 14057.3734 | 14057.3734 | 14057.3734 | 14057.3734 | 14057.3735
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Подземный 2 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018 | 8001.018
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047 | 7815.0047
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Вентилятор-1
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 3.6 | 10683.341 | 10683.344 | 10683.347 | 10683.35 | 10683.353 | 10683.3559 | 10683.3589 | 10683.3618 | 10683.3648 | 10683.3679 | 10683.3711 | 10683.3743 | 10683.3775 | 10683.3808 | 10683.3841 | 10683.3873 | 10683.3905 | 10683.3935 | 10683.3965 | 10683.3995 | 10683.4024 | 10683.4054 | 10683.4084 | 10683.4114 | 10683.4144
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 165.9235 | 165.9269 | 165.9304 | 165.9339 | 165.9373 | 165.9407 | 165.9441 | 165.9475 | 165.9509 | 165.9542 | 165.9576 | 165.961 | 165.9644 | 165.9679 | 165.9714 | 165.9748 | 165.9782 | 165.9817 | 165.9852 | 165.9886 | 165.992 | 165.9955 | 165.999 | 166.0025 | 166.006
tgφ | bar: 1 to 24
яч.16 | Вентилятор-2
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 3.6 | 10248.6882 | 10248.6933 | 10248.6985 | 10248.7036 | 10248.7088 | 10248.7139 | 10248.719 | 10248.7242 | 10248.7293 | 10248.7344 | 10248.7396 | 10248.7447 | 10248.7499 | 10248.7551 | 10248.7604 | 10248.7655 | 10248.7707 | 10248.7759 | 10248.781 | 10248.7862 | 10248.7913 | 10248.7965 | 10248.8017 | 10248.8069 | 10248.8121
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 184.4397 | 184.4452 | 184.4506 | 184.4561 | 184.4616 | 184.467 | 184.4724 | 184.4778 | 184.4833 | 184.4887 | 184.4941 | 184.4996 | 184.5051 | 184.5106 | 184.5161 | 184.5215 | 184.5269 | 184.5324 | 184.5378 | 184.5432 | 184.5486 | 184.5541 | 184.5596 | 184.5651 | 184.5707
tgφ | bar: 1 to 24
яч.17 | КБ-1, Вспомогательный подъем №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443 | 271.8443
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959 | 649.959
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный подъем №2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 0.87 | 3.6 | 549.2186 | 549.2222 | 549.2257 | 549.2293 | 549.2328 | 549.2364 | 549.2399 | 549.2434 | 549.247 | 549.2505 | 549.2547 | 549.2618 | 549.2689 | 549.276 | 549.2831 | 549.2902 | 549.2972 | 549.3043 | 549.3114 | 549.3185 | 549.3256 | 549.3327 | 549.3399 | 549.347 | 549.3541
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 1077.705 | 1077.7121 | 1077.7192 | 1077.7263 | 1077.7333 | 1077.7403 | 1077.7472 | 1077.7541 | 1077.7611 | 1077.768 | 1077.7761 | 1077.7885 | 1077.8007 | 1077.8132 | 1077.8258 | 1077.8381 | 1077.8503 | 1077.8627 | 1077.8751 | 1077.8873 | 1077.8997 | 1077.9121 | 1077.9246 | 1077.9371 | 1077.9496
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6667 | 1.6667 | 1.3333
яч.19 | Угольный подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349 | 4643.2349
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659 | 9559.9659
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Угольный подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 3525.4066 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4067 | 3525.4068 | 3525.4068 | 3525.4068 | 3525.4068 | 3525.4068 | 3525.4068 | 3525.4068 | 3525.4069 | 3525.4069 | 3525.4069 | 3525.4069 | 3525.4069 | 3525.407 | 3525.407 | 3525.407
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3331.2548 | 3331.2548 | 3331.2549 | 3331.255 | 3331.2551 | 3331.2552 | 3331.2553 | 3331.2554 | 3331.2554 | 3331.2555 | 3331.2556 | 3331.2557 | 3331.2558 | 3331.2559 | 3331.256 | 3331.2561 | 3331.2561 | 3331.2562 | 3331.2562 | 3331.2563 | 3331.2564 | 3331.2565 | 3331.2566 | 3331.2567 | 3331.2567
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Породный подъем-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247 | 5.6247
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281 | 1.9281
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Вакуумнасосная-1 |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428 | 5748.0428
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451 | 6018.9451
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | АГВ-1, Теплопункт-1
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.64 | 4.8 | 2750.8486 | 2750.8511 | 2750.8537 | 2750.8563 | 2750.8589 | 2750.8615 | 2750.8641 | 2750.8667 | 2750.8692 | 2750.8718 | 2750.8743 | 2750.8769 | 2750.8794 | 2750.8819 | 2750.8844 | 2750.887 | 2750.8895 | 2750.8921 | 2750.8946 | 2750.8971 | 2750.8997 | 2750.9022 | 2750.9048 | 2750.9074 | 2750.9099
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2153.3499 | 2153.3553 | 2153.3606 | 2153.3659 | 2153.3711 | 2153.376 | 2153.3808 | 2153.3858 | 2153.391 | 2153.3963 | 2153.4015 | 2153.4064 | 2153.4116 | 2153.417 | 2153.4225 | 2153.4279 | 2153.4333 | 2153.4388 | 2153.4443 | 2153.4497 | 2153.4551 | 2153.4606 | 2153.4661 | 2153.4716 | 2153.4771
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.26 | АГВ-2, Теплопункт-2
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 3.74 | 2.16 | 4.8 | 1412.2421 | 1412.2731 | 1412.304 | 1412.3351 | 1412.3661 | 1412.3971 | 1412.4282 | 1412.4592 | 1412.49 | 1412.521 | 1412.5523 | 1412.5848 | 1412.6174 | 1412.6499 | 1412.6825 | 1412.7151 | 1412.7471 | 1412.7812 | 1412.8154 | 1412.8497 | 1412.8839 | 1412.9179 | 1412.9522 | 1412.9865 | 1413.0209
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 1344.4777 | 1344.4965 | 1344.5154 | 1344.5344 | 1344.5533 | 1344.5721 | 1344.5909 | 1344.6095 | 1344.6282 | 1344.647 | 1344.6659 | 1344.6847 | 1344.7035 | 1344.7225 | 1344.7415 | 1344.7603 | 1344.7792 | 1344.798 | 1344.8167 | 1344.8354 | 1344.8542 | 1344.873 | 1344.8921 | 1344.911 | 1344.93
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.6 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.52941
яч.27 | БОШВ-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.55 | 0.18 | 1.8 | 2551.2094 | 2551.2134 | 2551.2174 | 2551.2214 | 2551.2304 | 2551.2444 | 2551.2583 | 2551.2722 | 2551.2861 | 2551.3001 | 2551.314 | 2551.328 | 2551.3419 | 2551.356 | 2551.3702 | 2551.3841 | 2551.3981 | 2551.4122 | 2551.4262 | 2551.4331 | 2551.437 | 2551.441 | 2551.445 | 2551.453 | 2551.4671
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2196.8975 | 2196.8992 | 2196.901 | 2196.9028 | 2196.9063 | 2196.9115 | 2196.9166 | 2196.9218 | 2196.9271 | 2196.9323 | 2196.9376 | 2196.943 | 2196.9482 | 2196.9537 | 2196.9592 | 2196.9645 | 2196.9698 | 2196.9753 | 2196.9806 | 2196.9834 | 2196.9852 | 2196.987 | 2196.9888 | 2196.992 | 2196.9974
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33333
яч.28 | БОШВ-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.24 | 1.8 | 2034.2362 | 2034.245 | 2034.2539 | 2034.2628 | 2034.2716 | 2034.2804 | 2034.2892 | 2034.2979 | 2034.3068 | 2034.3156 | 2034.3244 | 2034.3332 | 2034.342 | 2034.3508 | 2034.3597 | 2034.3685 | 2034.3773 | 2034.3862 | 2034.395 | 2034.4038 | 2034.4126 | 2034.4214 | 2034.4303 | 2034.4392 | 2034.4481
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1773.2706 | 1773.2784 | 1773.2862 | 1773.2939 | 1773.3016 | 1773.3092 | 1773.3168 | 1773.3244 | 1773.332 | 1773.3396 | 1773.3473 | 1773.3549 | 1773.3625 | 1773.3703 | 1773.3782 | 1773.3858 | 1773.3935 | 1773.4012 | 1773.4089 | 1773.4166 | 1773.4243 | 1773.432 | 1773.4399 | 1773.4477 | 1773.4555
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.29 | ОФ-1
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.85 | 1.44 | 4.8 | 12772.9787 | 12773.004 | 12773.0293 | 12773.0546 | 12773.0798 | 12773.105 | 12773.1301 | 12773.1552 | 12773.1803 | 12773.2055 | 12773.2317 | 12773.259 | 12773.2864 | 12773.3149 | 12773.3421 | 12773.3669 | 12773.3907 | 12773.4141 | 12773.4374 | 12773.4606 | 12773.4839 | 12773.5073 | 12773.5307 | 12773.5541 | 12773.5775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 14053.2298 | 14053.2424 | 14053.2551 | 14053.2678 | 14053.2804 | 14053.2928 | 14053.3052 | 14053.3176 | 14053.33 | 14053.3425 | 14053.3551 | 14053.3679 | 14053.3805 | 14053.3935 | 14053.4062 | 14053.4186 | 14053.4309 | 14053.4434 | 14053.4558 | 14053.4681 | 14053.4805 | 14053.4929 | 14053.5055 | 14053.5181 | 14053.5306
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154 | 0.5 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545
яч.30 | Вакуумнасосная-2, компрессорная-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.24 | 2.4 | 7100.7279 | 7100.7301 | 7100.7324 | 7100.7347 | 7100.737 | 7100.7393 | 7100.7415 | 7100.7438 | 7100.7506 | 7100.7595 | 7100.7708 | 7100.7826 | 7100.7943 | 7100.8061 | 7100.818 | 7100.8281 | 7100.8302 | 7100.8324 | 7100.8344 | 7100.8365 | 7100.8386 | 7100.8407 | 7100.8428 | 7100.845 | 7100.8471
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7024.9406 | 7024.9465 | 7024.9525 | 7024.9585 | 7024.9644 | 7024.9702 | 7024.976 | 7024.9818 | 7024.9876 | 7024.9934 | 7024.9992 | 7025.0051 | 7025.0109 | 7025.0168 | 7025.0228 | 7025.0286 | 7025.0341 | 7025.0396 | 7025.045 | 7025.0505 | 7025.0559 | 7025.0614 | 7025.067 | 7025.0725 | 7025.0781
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.31 | Шламонакопитель эл.цех
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.72 | 2.4 | 1486.9144 | 1486.917 | 1486.9196 | 1486.9223 | 1486.9249 | 1486.9275 | 1486.9301 | 1486.9327 | 1486.9353 | 1486.9379 | 1486.9405 | 1486.9431 | 1486.9457 | 1486.9484 | 1486.9511 | 1486.9537 | 1486.9563 | 1486.9589 | 1486.9615 | 1486.9642 | 1486.9668 | 1486.9694 | 1486.9721 | 1486.9747 | 1486.9774
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1951.5292 | 1951.5422 | 1951.5553 | 1951.5684 | 1951.5813 | 1951.5941 | 1951.6068 | 1951.6194 | 1951.6322 | 1951.645 | 1951.6578 | 1951.6706 | 1951.6833 | 1951.6965 | 1951.7098 | 1951.7227 | 1951.7355 | 1951.7486 | 1951.7615 | 1951.7744 | 1951.7874 | 1951.8004 | 1951.8136 | 1951.8269 | 1951.8401
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.32 | ОФ-2
|  | расчет | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 4.65 | 1.68 | 4.8 | 14183.6571 | 14183.6982 | 14183.7392 | 14183.7802 | 14183.8212 | 14183.862 | 14183.9028 | 14183.9433 | 14183.984 | 14184.0368 | 14184.0824 | 14184.1283 | 14184.177 | 14184.2276 | 14184.2805 | 14184.3386 | 14184.3902 | 14184.4203 | 14184.4501 | 14184.48 | 14184.5098 | 14184.5398 | 14184.5698 | 14184.5997 | 14184.6296
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 13321.1687 | 13321.1833 | 13321.1979 | 13321.2126 | 13321.2271 | 13321.2415 | 13321.2558 | 13321.2701 | 13321.2844 | 13321.3001 | 13321.315 | 13321.3299 | 13321.3447 | 13321.36 | 13321.3754 | 13321.391 | 13321.4065 | 13321.4201 | 13321.4337 | 13321.4471 | 13321.4607 | 13321.4743 | 13321.4881 | 13321.5018 | 13321.5156
|  |  | tgφ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36842 | 0.35 | 0.32 | 0.31818 | 0.31818 | 0.30435 | 0.29167 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.33 | КТП-630-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП-630-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | ДГР-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | ДГР-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 6.585 | 6.6 | 6.615 | 6.6 | 6.585 | 6.585 | 6.57 | 6.6 | 6.57 | 4.665 | 2.04 | 6.315 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 2.43 | 5.7 | 7.005 | 7.02 | 7.035 | 7.065 | 7.08 | 7.065 | 129.51 |  | 30 | 3023.381 | 3023.6005 | 3023.8205 | 3024.041 | 3024.261 | 3024.4805 | 3024.7 | 3024.919 | 3025.139 | 3025.358 | 3025.5135 | 3025.5815 | 3025.792 | 3025.8485 | 3025.905 | 3025.9615 | 3026.018 | 3026.099 | 3026.289 | 3026.5225 | 3026.7565 | 3026.991 | 3027.2265 | 3027.4625 | 3027.698
| ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 1.47 | 1.485 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.455 | 1.47 | 1.47 | 4.95 | 9.75 | 3.255 | 1.485 | 1.485 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 8.16 | 1.47 | 1.47 | 1.485 | 1.47 | 1.485 | 1.485 | 55.59 |  | 30 | 1043.1425 | 1043.1915 | 1043.241 | 1043.29 | 1043.339 | 1043.388 | 1043.437 | 1043.4855 | 1043.5345 | 1043.5835 | 1043.7485 | 1044.0735 | 1044.182 | 1044.2315 | 1044.281 | 1044.33 | 1044.379 | 1044.428 | 1044.7 | 1044.749 | 1044.798 | 1044.8475 | 1044.8965 | 1044.946 | 1044.9955
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.96144 | 0.95856 | 0.95856 | 0.96952 | 0.97568 | 0.97568 | 0.96664 | 1.0157 | 1.1776 | 1.1799 | 1.2266 | 1.2047 | 1.2074 | 1.1903 | 1.2313 | 1.1526 | 0.96224 | 0.90744 | 0.89552 | 0.89744 | 0.89552 | 0.90032 | 0.82936 | 0.71648
|  |  | Q, МВАр | 0.55744 | 0.5584 | 0.5584 | 0.55744 | 0.55744 | 0.54648 | 0.54648 | 0.55648 | 0.57744 | 0.57456 | 0.59744 | 0.59648 | 0.61552 | 0.60744 | 0.58648 | 0.57456 | 0.57744 | 0.57648 | 0.56552 | 0.56456 | 0.57552 | 0.58648 | 0.59648 | 0.51552
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.0864 | 1.1386 | 1.1386 | 0.74529 | 0.84553 | 0.6031 | 1.524 | -0.28436 | 1.4726 | 0.47908 | 0.17578 | 0.99277 | -0.019881 | 0.60788 | -0.59477 | 0.97595 | 0.75908 | 2.8021 | 2.3211 | 1.0758 | 1.5479 | 1.7976 | 10.475 | 22.8596
|  |  | Q, % | -1.4265 | -1.1594 | -0.7215 | -1.4265 | -1.8713 | -0.30837 | -1.2 | -2.1439 | -2.8205 | 1.0744 | -1.1924 | -0.21505 | -2.5867 | -2.0565 | -0.97796 | 0.25 | -1.9492 | -2.2128 | -2.4493 | -1.8326 | -3.3621 | -3.9858 | -5.7589 | 8.9831
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01056 | 0.01104 | 0.01104 | 0.00728 | 0.00832 | 0.00592 | 0.01496 | -0.00288 | 0.0176 | 0.00568 | 0.00216 | 0.01208 | -0.00024 | 0.00728 | -0.00728 | 0.01136 | 0.00736 | 0.02616 | 0.02128 | 0.00976 | 0.01408 | 0.01648 | 0.09704 | 0.21232
|  |  | Q, МВАр | -0.00784 | -0.0064 | -0.004 | -0.00784 | -0.01024 | -0.00168 | -0.00648 | -0.01168 | -0.01584 | 0.00624 | -0.00704 | -0.00128 | -0.01552 | -0.01224 | -0.00568 | 0.00144 | -0.01104 | -0.01248 | -0.01352 | -0.01016 | -0.01872 | -0.02248 | -0.03248 | 0.05088
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | 0.01056 | 0.01104 | 0.01104 | 0.00728 | 0.00832 | 0.00592 | 0.01496 | -0.00288 | 0.0176 | 0.00568 | 0.00216 | 0.01208 | -0.00024 | 0.00728 | -0.00728 | 0.01136 | 0.00736 | 0.02616 | 0.02128 | 0.00976 | 0.01408 | 0.01648 | 0.09704 | 0.21232
|  |  | Q, кВАр | -0.00784 | -0.0064 | -0.004 | -0.00784 | -0.01024 | -0.00168 | -0.00648 | -0.01168 | -0.01584 | 0.00624 | -0.00704 | -0.00128 | -0.01552 | -0.01224 | -0.00568 | 0.00144 | -0.01104 | -0.01248 | -0.01352 | -0.01016 | -0.01872 | -0.02248 | -0.03248 | 0.05088
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.74; 10: 0.94; 18: 0.71; 21: 0.69
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 487 | 335 | 330 | 392 | 430 | 481 | 424 | 344 | 354 | 356 | 355 | 373 | 398 | 355 | 525 | 398 | 415 | 537 | 537 | 434 | 471 | 458 | 491 | 443
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.78 | 4.32 | 3.89 | 4.33 | 5.12 | 5.24 | 4.7 | 3.96 | 3.93 | 4.01 | 3.97 | 4.15 | 4.18 | 4.49 | 4.98 | 4.76 | 4.7 | 4.97 | 5.28 | 4.85 | 4.45 | 4.93 | 5.05 | 4.63 | 109.6848 | 25.2468 | 12 | 21636.4588 | 21636.8569 | 21637.217 | 21637.541 | 21637.9018 | 21638.3281 | 21638.7651 | 21639.157 | 21639.487 | 21639.8148 | 21640.1493 | 21640.4798 | 21640.8259 | 21641.1743 | 21641.5487 | 21641.9639 | 21642.3607 | 21642.7522 | 21643.1661 | 21643.6065 | 21644.011 | 21644.3817 | 21644.7922 | 21645.2131 | 21645.5992
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.21 | 0.76 | 0.37 | 0.81 | 1.62 | 1.66 | 1.15 | 0.47 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.67 | 1.08 | 1.39 | 1.26 | 1.19 | 1.38 | 1.69 | 1.34 | 1.07 | 1.49 | 1.59 | 1.17 | 1сш | 45.7821 |  | 9405.4605 | 9405.5611 | 9405.6243 | 9405.6552 | 9405.7225 | 9405.8573 | 9405.9955 | 9406.091 | 9406.1298 | 9406.1643 | 9406.2018 | 9406.2402 | 9406.2864 | 9406.3424 | 9406.4327 | 9406.5483 | 9406.6535 | 9406.7526 | 9406.8677 | 9407.0086 | 9407.1206 | 9407.2101 | 9407.3344 | 9407.4665 | 9407.5644
|  |  | tgφ | 0.25314 | 0.17593 | 0.095116 | 0.18707 | 0.31641 | 0.31679 | 0.24468 | 0.11869 | 0.10433 | 0.11222 | 0.11587 | 0.13253 | 0.16029 | 0.24053 | 0.27912 | 0.26471 | 0.25319 | 0.27767 | 0.32008 | 0.27629 | 0.24045 | 0.30223 | 0.31485 | 0.2527
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 337 | 191 | 134 | 236 | 336 | 349 | 328 | 239 | 136 | 109 | 89 | 81 | 107 | 162 | 364 | 299 | 270 | 255 | 384 | 245 | 204 | 240 | 352 | 346
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.92 | 1.41 | 0.92 | 1.43 | 2.48 | 2.72 | 2.55 | 1.62 | 0.88 | 0.75 | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 1.11 | 2.4 | 2 | 2.07 | 1.96 | 2.74 | 1.84 | 1.5 | 1.71 | 2.8 | 2.73 | 42.6324 | 47.4756 | 12 | 22732.9249 | 22733.1683 | 22733.286 | 22733.3625 | 22733.4814 | 22733.6878 | 22733.9147 | 22734.1271 | 22734.262 | 22734.335 | 22734.3978 | 22734.4521 | 22734.5077 | 22734.5715 | 22734.664 | 22734.8636 | 22735.0302 | 22735.2028 | 22735.3663 | 22735.5949 | 22735.7484 | 22735.8736 | 22736.0161 | 22736.2498 | 22736.4776
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.87 | 1.67 | 1.19 | 1.77 | 2.69 | 2.74 | 2.59 | 2.14 | 1.25 | 0.99 | 0.76 | 0.73 | 0.95 | 1.62 | 2.5 | 2.24 | 2.38 | 2.04 | 2.58 | 2.1 | 2.02 | 2.12 | 2.75 | 2.78 | 2сш | 47.8317 |  | 11062.2165 | 11062.4559 | 11062.5953 | 11062.6946 | 11062.8422 | 11063.0663 | 11063.2945 | 11063.5104 | 11063.6891 | 11063.7935 | 11063.8757 | 11063.9391 | 11063.9999 | 11064.0788 | 11064.2138 | 11064.4222 | 11064.6089 | 11064.8073 | 11064.9776 | 11065.1928 | 11065.3677 | 11065.5357 | 11065.7121 | 11065.9412 | 11066.1728
|  |  | tgφ | 0.98288 | 1.1844 | 1.2935 | 1.2378 | 1.0847 | 1.0074 | 1.0157 | 1.321 | 1.4205 | 1.32 | 1.1692 | 1.0896 | 1.2338 | 1.4595 | 1.0417 | 1.12 | 1.1498 | 1.0408 | 0.94161 | 1.1413 | 1.3467 | 1.2398 | 0.98214 | 1.0183
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.7 | 5.73 | 4.81 | 5.76 | 7.6 | 7.96 | 7.25 | 5.58 | 4.81 | 4.76 | 4.62 | 4.82 | 4.95 | 5.6 | 7.38 | 6.76 | 6.77 | 6.93 | 8.02 | 6.69 | 5.95 | 6.64 | 7.85 | 7.36
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.08 | 2.43 | 1.56 | 2.58 | 4.31 | 4.4 | 3.74 | 2.61 | 1.66 | 1.44 | 1.22 | 1.28 | 1.62 | 2.7 | 3.89 | 3.5 | 3.57 | 3.42 | 4.27 | 3.44 | 3.09 | 3.61 | 4.34 | 3.95
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 8.7141 | 6.224 | 5.0566 | 6.3114 | 8.7371 | 9.0951 | 8.1578 | 6.1602 | 5.0884 | 4.973 | 4.7784 | 4.9871 | 5.2083 | 6.2169 | 8.3425 | 7.6123 | 7.6536 | 7.728 | 9.0859 | 7.5226 | 6.7045 | 7.5579 | 8.9698 | 8.353
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.4 | Вентилятор-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.55728 | 0.4176 | 7.2 | 11797.3197 | 11797.3226 | 11797.3257 | 11797.3288 | 11797.3318 | 11797.3348 | 11797.3376 | 11797.3406 | 11797.344 | 11797.3472 | 11797.3505 | 11797.354 | 11797.3575 | 11797.361 | 11797.3644 | 11797.3677 | 11797.3709 | 11797.3742 | 11797.3775 | 11797.3807 | 11797.3843 | 11797.3875 | 11797.3907 | 11797.3939 | 11797.3971
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 95.4325 | 95.4346 | 95.437 | 95.4394 | 95.4416 | 95.4437 | 95.4457 | 95.4477 | 95.4503 | 95.4527 | 95.4554 | 95.4583 | 95.461 | 95.4638 | 95.4665 | 95.4688 | 95.4712 | 95.4737 | 95.4763 | 95.4786 | 95.4813 | 95.4837 | 95.486 | 95.4883 | 95.4905
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.9 | Вентилятор-1
|  | ТИ | I, А | 279 | 266 | 262 | 277 | 278 | 279 | 260 | 266 | 273 | 270 | 267 | 268 | 275 | 266 | 278 | 275 | 280 | 277 | 290 | 272 | 282 | 282 | 277 | 278
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.99 | 2.99 | 3 | 3 | 3 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 72.1793 | 0 | 7.2 | 13892.4451 | 13892.8612 | 13893.2779 | 13893.6948 | 13894.1111 | 13894.5268 | 13894.9425 | 13895.3586 | 13895.7755 | 13896.1926 | 13896.61 | 13897.0281 | 13897.4461 | 13897.8648 | 13898.2832 | 13898.7011 | 13899.1195 | 13899.5381 | 13899.9566 | 13900.375 | 13900.7936 | 13901.213 | 13901.632 | 13902.0508 | 13902.47
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.92 | -0.81 | -0.74 | -0.86 | -0.99 | -1.01 | -0.94 | -0.81 | -0.74 | -0.73 | -0.73 | -0.77 | -0.74 | -0.84 | -0.95 | -0.94 | -0.89 | -0.94 | -0.97 | -0.93 | -0.87 | -0.94 | -0.97 | -0.94 |  |  |  | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022 | 79.3022
|  |  | tgφ | -0.30667 | -0.27 | -0.24667 | -0.28667 | -0.3311 | -0.33779 | -0.31333 | -0.27 | -0.24667 | -0.24252 | -0.24252 | -0.25581 | -0.24585 | -0.27907 | -0.31561 | -0.31229 | -0.29568 | -0.31229 | -0.32226 | -0.30897 | -0.28808 | -0.31126 | -0.32119 | -0.31126
яч.11 | ПС ш.25-1
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 4.1645 | 4.8859 | 7.2 | 1663.4471 | 1663.471 | 1663.495 | 1663.5194 | 1663.5433 | 1663.567 | 1663.5911 | 1663.6152 | 1663.6393 | 1663.6633 | 1663.6875 | 1663.7118 | 1663.736 | 1663.7607 | 1663.7848 | 1663.8088 | 1663.8328 | 1663.8568 | 1663.8808 | 1663.9047 | 1663.9286 | 1663.9528 | 1663.9769 | 1664.001 | 1664.0255
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1957.1773 | 1957.2052 | 1957.2342 | 1957.2639 | 1957.2921 | 1957.319 | 1957.3457 | 1957.3732 | 1957.4022 | 1957.4319 | 1957.4617 | 1957.4918 | 1957.5213 | 1957.5511 | 1957.5799 | 1957.6073 | 1957.6348 | 1957.6629 | 1957.6904 | 1957.7176 | 1957.7451 | 1957.7736 | 1957.8012 | 1957.8284 | 1957.8559
|  |  | tgφ | 1.1765 | 1.2353 | 1.1667 | 1.1765 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1765 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2941 | 1.2353 | 1.1667 | 1.2353 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1765 | 1.2353 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1111
яч.13 | Вакуумнасосная-1
|  | ТИ | I, А | 48 | 45 | 45 | 46 | 47 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 8.9406 | 8.8762 | 3.6 | 4524.0253 | 4524.1283 | 4524.2307 | 4524.3332 | 4524.4358 | 4524.5382 | 4524.6412 | 4524.7444 | 4524.8475 | 4524.9506 | 4525.054 | 4525.1579 | 4525.2624 | 4525.3668 | 4525.471 | 4525.575 | 4525.6791 | 4525.7829 | 4525.8867 | 4525.9904 | 4526.0944 | 4526.1986 | 4526.3031 | 4526.4058 | 4526.5088
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 |  |  |  | 4731.4026 | 4731.5043 | 4731.6081 | 4731.7135 | 4731.8159 | 4731.9152 | 4732.0143 | 4732.1151 | 4732.2194 | 4732.3252 | 4732.4312 | 4732.5382 | 4732.6439 | 4732.7503 | 4732.8546 | 4732.9555 | 4733.0569 | 4733.1593 | 4733.2604 | 4733.3609 | 4733.4623 | 4733.5659 | 4733.6673 | 4733.7674 | 4733.8682
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1.027 | 1 | 0.97297 | 0.97297 | 0.97297 | 1.027 | 1.027 | 1.027 | 1.0541 | 1 | 1 | 1 | 0.97297 | 1 | 1 | 0.97297 | 0.97297 | 1 | 0.97368 | 0.97368 | 0.97297 | 0.97297
яч.16 | ПС ш.25-2
|  | расчет | I, А | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 6.2653 | 5.756 | 1.8 | 9540.6272 | 9540.7709 | 9540.9156 | 9541.0605 | 9541.2051 | 9541.3494 | 9541.4937 | 9541.6382 | 9541.7833 | 9541.9288 | 9542.0746 | 9542.2207 | 9542.3666 | 9542.5124 | 9542.6579 | 9542.8026 | 9542.9476 | 9543.0929 | 9543.2386 | 9543.3838 | 9543.529 | 9543.6739 | 9543.8185 | 9543.9631 | 9544.1079
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 9612.9303 | 9613.0578 | 9613.1937 | 9613.3304 | 9613.4623 | 9613.5895 | 9613.7155 | 9613.8432 | 9613.9758 | 9614.1134 | 9614.2541 | 9614.3978 | 9614.5372 | 9614.6785 | 9614.8159 | 9614.946 | 9615.0781 | 9615.212 | 9615.3468 | 9615.4776 | 9615.6108 | 9615.7434 | 9615.8723 | 9616.0007 | 9616.1281
|  |  | tgφ | 0.88462 | 0.92308 | 0.96154 | 0.92308 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462 | 0.92308 | 0.96154 | 0.96154 | 1 | 0.96154 | 0.96154 | 0.96154 | 0.88462 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.88462 | 0.88462 | 0.88462
яч.18 | Подъем-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 3.6 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7024 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026 | 20.7026
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 31.6894 | 31.6894 | 31.6894 | 31.6894 | 31.6894 | 31.6894 | 31.6894 | 31.6894 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898 | 31.6898
tgφ
яч.20 | Вентствол-1-2
|  | ТИ | I, А | 272 | 131 | 72 | 142 | 275 | 289 | 268 | 178 | 75 | 47 | 26 | 24 | 43 | 99 | 252 | 239 | 216 | 194 | 321 | 183 | 166 | 182 | 290 | 287
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.42 | 0.9 | 0.41 | 0.92 | 1.98 | 2.22 | 2.05 | 1.11 | 0.36 | 0.24 | 0.14 | 0.15 | 0.24 | 0.59 | 1.89 | 1.49 | 1.56 | 1.46 | 2.24 | 1.32 | 0.99 | 1.2 | 2.3 | 2.23 | 30.41 | 36.19 | 4.8 | 2545.6115 | 2546.1155 | 2546.3035 | 2546.3889 | 2546.5809 | 2546.993 | 2547.4558 | 2547.8821 | 2548.1124 | 2548.1882 | 2548.2381 | 2548.2663 | 2548.2978 | 2548.3474 | 2548.4712 | 2548.8654 | 2549.1751 | 2549.4999 | 2549.8031 | 2550.269 | 2550.5447 | 2550.7508 | 2551.0006 | 2551.4806 | 2551.9448
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.43 | 1.19 | 0.7 | 1.3 | 2.25 | 2.3 | 2.15 | 1.67 | 0.76 | 0.48 | 0.25 | 0.23 | 0.43 | 1.13 | 2.05 | 1.78 | 1.91 | 1.57 | 2.13 | 1.62 | 1.55 | 1.66 | 2.31 | 2.34 |  |  |  | 2998.5143 | 2999.0215 | 2999.269 | 2999.4154 | 2999.6872 | 3000.1565 | 3000.6366 | 3001.0843 | 3001.4332 | 3001.5914 | 3001.6919 | 3001.743 | 3001.791 | 3001.8803 | 3002.1155 | 3002.5427 | 3002.9129 | 3003.3107 | 3003.6383 | 3004.082 | 3004.4204 | 3004.7426 | 3005.0887 | 3005.57 | 3006.0573
|  |  | tgφ | 1.0041 | 1.3222 | 1.7073 | 1.413 | 1.1364 | 1.036 | 1.0488 | 1.5045 | 2.1111 | 2 | 1.7857 | 1.5333 | 1.7917 | 1.9153 | 1.0847 | 1.1946 | 1.2244 | 1.0753 | 0.95089 | 1.2273 | 1.5657 | 1.3833 | 1.0043 | 1.0493
яч.21 | Вентствол-1-1
|  | ТИ | I, А | 203 | 109 | 51 | 121 | 230 | 238 | 167 | 66 | 66 | 62 | 61 | 89 | 90 | 142 | 203 | 176 | 165 | 203 | 244 | 184 | 144 | 203 | 203 | 166
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.25 | 0.79 | 0.35 | 0.81 | 1.6 | 1.72 | 1.17 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 0.6 | 0.62 | 0.94 | 1.44 | 1.21 | 1.15 | 1.42 | 1.74 | 1.3 | 0.9 | 1.37 | 1.5 | 1.08 | 24.66 | 32.02 | 2.4 | 3731.6748 | 3732.1953 | 3732.5225 | 3732.6686 | 3733.0046 | 3733.6695 | 3734.3866 | 3734.8752 | 3735.0511 | 3735.2152 | 3735.4115 | 3735.5848 | 3735.8357 | 3736.0946 | 3736.4867 | 3737.0886 | 3737.5929 | 3738.0715 | 3738.6649 | 3739.3899 | 3739.9315 | 3740.305 | 3740.8778 | 3741.5045 | 3741.9539
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.53 | 0.98 | 0.51 | 1.09 | 2.03 | 2.1 | 1.51 | 0.67 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.72 | 0.82 | 1.32 | 1.76 | 1.6 | 1.49 | 1.74 | 2.07 | 1.69 | 1.34 | 1.85 | 1.97 | 1.52 |  |  |  | 5165.3903 | 5166.0292 | 5166.4373 | 5166.6518 | 5167.1066 | 5167.9534 | 5168.8266 | 5169.457 | 5169.7373 | 5169.9682 | 5170.216 | 5170.4548 | 5170.7566 | 5171.0983 | 5171.6473 | 5172.3814 | 5173.05 | 5173.6726 | 5174.3982 | 5175.2626 | 5175.9652 | 5176.5242 | 5177.2934 | 5178.1133 | 5178.7481
|  |  | tgφ | 1.224 | 1.2405 | 1.4571 | 1.3457 | 1.2687 | 1.2209 | 1.2906 | 1.5952 | 1.4103 | 1.2553 | 1.3571 | 1.2 | 1.3226 | 1.4043 | 1.2222 | 1.3223 | 1.2957 | 1.2254 | 1.1897 | 1.3 | 1.4889 | 1.3504 | 1.3133 | 1.4074
яч.22 | Вакуумнасосная-2
|  | ТИ | I, А | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 5.47 | 5.4666 | 1.8 | 10173.3648 | 10173.4901 | 10173.6152 | 10173.7404 | 10173.8654 | 10173.9903 | 10174.1156 | 10174.2413 | 10174.3672 | 10174.4934 | 10174.6201 | 10174.7472 | 10174.8745 | 10175.0073 | 10175.1346 | 10175.2615 | 10175.3886 | 10175.5157 | 10175.6428 | 10175.7697 | 10175.8969 | 10176.0243 | 10176.1519 | 10176.2777 | 10176.4037
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 10250.6911 | 10250.8128 | 10250.9411 | 10251.07 | 10251.1949 | 10251.3158 | 10251.4358 | 10251.5573 | 10251.6829 | 10251.8127 | 10251.9453 | 10252.0804 | 10252.2119 | 10252.351 | 10252.4811 | 10252.605 | 10252.7306 | 10252.8575 | 10252.9849 | 10253.1091 | 10253.2356 | 10253.3618 | 10253.4851 | 10253.607 | 10253.7281
|  |  | tgφ | 0.95652 | 1 | 1 | 0.95652 | 1 | 0.95652 | 0.95652 | 1 | 1 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0417 | 1 | 0.95652 | 1 | 1 | 1 | 0.95652 | 1 | 1 | 0.95652 | 0.95652 | 0.95652
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 15 | 16.5 | 15.75 | 14.25 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | 372 |  | 15 | 36063.9 | 36064.9 | 36065.9 | 36066.9 | 36068 | 36069 | 36070 | 36071.1 | 36072.1 | 36073.1 | 36074.2 | 36075.2 | 36076.2 | 36077.2 | 36078.3 | 36079.35 | 36080.3 | 36081.4 | 36082.4 | 36083.4 | 36084.5 | 36085.5 | 36086.5 | 36087.6 | 36088.7
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6 | 9931.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.72 | 5.74 | 4.82 | 5.78 | 7.61 | 7.98 | 7.27 | 5.58 | 4.8 | 4.77 | 4.63 | 4.83 | 4.96 | 5.6 | 7.39 | 6.76 | 6.77 | 6.94 | 8.04 | 6.69 | 5.97 | 6.65 | 7.87 | 7.39
|  |  | Q, МВАр | 4.08 | 2.43 | 1.56 | 2.58 | 4.31 | 4.4 | 3.74 | 2.61 | 1.66 | 1.44 | 1.22 | 1.28 | 1.62 | 2.7 | 3.89 | 3.5 | 3.57 | 3.42 | 4.27 | 3.44 | 3.09 | 3.61 | 4.34 | 3.95
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.25974 | -0.17452 | -0.2079 | -0.34722 | -0.13158 | -0.25126 | -0.27586 | 0 | 0.2079 | -0.21008 | -0.21645 | -0.20747 | -0.20202 | 1.586e-14 | -0.1355 | 0 | 0 | -0.1443 | -0.24938 | -1.3276e-14 | -0.33613 | -0.1506 | -0.25478 | -0.40761
|  |  | Q, % | -2.1769e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3376e-14 | 1.542e-14 | 1.82e-14 | 0 | 0 | 0 | -1.1416e-14 | 0 | 0 | 1.2985e-14 | 0 | 0 | 0 | -2.4603e-14 | 0 | -1.1243e-14
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.16; 10: 1.14; 18: 3.31; 21: 2.32
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 35 | 31 | 8 | 8 | 31 | 37 | 37 | 31 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 29 | 31 | 33 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.258 | 0.2634 | 0.2514 | 0.2496 | 0.2478 | 0.2472 | 0.2484 | 0.2958 | 0.2742 | 0.0468 | 0.048 | 0.2754 | 0.3354 | 0.3258 | 0.2694 | 0.0624 | 0.063 | 0.0618 | 0.0636 | 0.0636 | 0.249 | 0.2682 | 0.2886 | 0.2712 | 5.028 | 4.3974 | 12 | 0.0215 | 0.02195 | 0.02095 | 0.0208 | 0.02065 | 0.0206 | 0.0207 | 0.02465 | 0.02285 | 0.0039 | 0.004 | 0.02295 | 0.02795 | 0.02715 | 0.02245 | 0.0052 | 0.00525 | 0.00515 | 0.0053 | 0.0053 | 0.02075 | 0.02235 | 0.02405 | 0.0226
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.222 | 0.2262 | 0.2202 | 0.2202 | 0.216 | 0.2166 | 0.2136 | 0.2424 | 0.2076 | 0.0792 | 0.0798 | 0.21 | 0.2382 | 0.2574 | 0.2256 | 0.0834 | 0.0858 | 0.0846 | 0.0834 | 0.0846 | 0.21 | 0.2268 | 0.2352 | 0.2286 |  |  |  | 0.0185 | 0.01885 | 0.01835 | 0.01835 | 0.018 | 0.01805 | 0.0178 | 0.0202 | 0.0173 | 0.0066 | 0.00665 | 0.0175 | 0.01985 | 0.02145 | 0.0188 | 0.00695 | 0.00715 | 0.00705 | 0.00695 | 0.00705 | 0.0175 | 0.0189 | 0.0196 | 0.01905
|  |  | tgφ | 0.86047 | 0.85877 | 0.87589 | 0.88221 | 0.87167 | 0.87621 | 0.8599 | 0.81947 | 0.75711 | 1.6923 | 1.6625 | 0.76253 | 0.7102 | 0.79006 | 0.83742 | 1.3365 | 1.3619 | 1.3689 | 1.3113 | 1.3302 | 0.84337 | 0.84564 | 0.81497 | 0.84292
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 34 | 41 | 62 | 61 | 36 | 34 | 36 | 40 | 63 | 62 | 59 | 61 | 60 | 38 | 35 | 33 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3006 | 0.2916 | 0.2916 | 0.2892 | 0.2934 | 0.2988 | 0.3246 | 0.3372 | 0.3966 | 0.6066 | 0.5916 | 0.354 | 0.3318 | 0.3594 | 0.3954 | 0.6156 | 0.6006 | 0.5712 | 0.579 | 0.576 | 0.3732 | 0.3432 | 0.3246 | 0.3012 | 9.747 | 5.2392 | 12 | 0.02505 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0241 | 0.02445 | 0.0249 | 0.02705 | 0.0281 | 0.03305 | 0.05055 | 0.0493 | 0.0295 | 0.02765 | 0.02995 | 0.03295 | 0.0513 | 0.05005 | 0.0476 | 0.04825 | 0.048 | 0.0311 | 0.0286 | 0.02705 | 0.0251
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1638 | 0.1578 | 0.1572 | 0.1554 | 0.153 | 0.1572 | 0.1722 | 0.1782 | 0.2112 | 0.3324 | 0.3276 | 0.18 | 0.1686 | 0.18 | 0.1956 | 0.3342 | 0.3342 | 0.3192 | 0.3258 | 0.3288 | 0.192 | 0.1746 | 0.1734 | 0.1668 |  |  |  | 0.01365 | 0.01315 | 0.0131 | 0.01295 | 0.01275 | 0.0131 | 0.01435 | 0.01485 | 0.0176 | 0.0277 | 0.0273 | 0.015 | 0.01405 | 0.015 | 0.0163 | 0.02785 | 0.02785 | 0.0266 | 0.02715 | 0.0274 | 0.016 | 0.01455 | 0.01445 | 0.0139
|  |  | tgφ | 0.54491 | 0.54115 | 0.53909 | 0.53734 | 0.52147 | 0.5261 | 0.5305 | 0.52847 | 0.53253 | 0.54797 | 0.55375 | 0.50847 | 0.50814 | 0.50083 | 0.49469 | 0.54288 | 0.55644 | 0.55882 | 0.56269 | 0.57083 | 0.51447 | 0.50874 | 0.5342 | 0.55378
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.5586 | 0.555 | 0.543 | 0.5388 | 0.5412 | 0.546 | 0.573 | 0.633 | 0.6708 | 0.6534 | 0.6396 | 0.6294 | 0.6672 | 0.6852 | 0.6648 | 0.678 | 0.6636 | 0.633 | 0.6426 | 0.6396 | 0.6222 | 0.6114 | 0.6132 | 0.5724
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3858 | 0.384 | 0.3774 | 0.3756 | 0.369 | 0.3738 | 0.3858 | 0.4206 | 0.4188 | 0.4116 | 0.4074 | 0.39 | 0.4068 | 0.4374 | 0.4212 | 0.4176 | 0.42 | 0.4038 | 0.4092 | 0.4134 | 0.402 | 0.4014 | 0.4086 | 0.3954
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.67888 | 0.67489 | 0.66127 | 0.6568 | 0.65503 | 0.6617 | 0.69078 | 0.76 | 0.7908 | 0.77223 | 0.75833 | 0.74044 | 0.78144 | 0.81291 | 0.787 | 0.79629 | 0.78534 | 0.75083 | 0.76183 | 0.76157 | 0.74077 | 0.73139 | 0.73686 | 0.69569
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 20.154 | 20.154 | 20.154 | 20.148 | 20.154 | 20.142 | 20.154 | 20.154 | 20.148 | 20.154 | 20.192 | 20.154 | 20.148 | 20.154 | 20.154 | 20.154 | 20.148 | 20.154 | 20.154 | 20.154 | 20.148 | 20.154 | 20.154 | 20.154 | 483.692 |  | 40 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 | 0.5037 | 0.50385 | 0.50355 | 0.50385 | 0.50385 | 0.5037 | 0.50385 | 0.5048 | 0.50385 | 0.5037 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 | 0.5037 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385 | 0.5037 | 0.50385 | 0.50385 | 0.50385
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | Вторичное дробление
|  | амперметр | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03372 | 0.03384 | 0.03372 | 0.03372 | 0.0336 | 0.03348 | 0.03336 | 0.03348 | 0.02568 | 0 | 0 | 0.0252 | 0.033 | 0.033 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03192 | 0.03288 | 0.03288 | 0.03288 | 0.54036 | 0.4404 | 2.4 | 0.01405 | 0.0141 | 0.01405 | 0.01405 | 0.014 | 0.01395 | 0.0139 | 0.01395 | 0.0107 | 0 | 0 | 0.0105 | 0.01375 | 0.01375 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 | 0.0137 | 0.0137 | 0.0137
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02736 | 0.02748 | 0.02748 | 0.02712 | 0.02688 | 0.02676 | 0.02664 | 0.02688 | 0.01956 | 0 | 0 | 0.0204 | 0.0276 | 0.02772 | 0.01956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02628 | 0.0276 | 0.02748 | 0.0276 |  |  |  | 0.0114 | 0.01145 | 0.01145 | 0.0113 | 0.0112 | 0.01115 | 0.0111 | 0.0112 | 0.00815 | 0 | 0 | 0.0085 | 0.0115 | 0.01155 | 0.00815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01095 | 0.0115 | 0.01145 | 0.0115
|  |  | tgφ | 0.81139 | 0.81206 | 0.81495 | 0.80427 | 0.8 | 0.79928 | 0.79856 | 0.80287 | 0.76168 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.80952 | 0.83636 | 0.84 | 0.815 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.82331 | 0.83942 | 0.83577 | 0.83942
яч.9 | Новый помол-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03456 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 | -0.00144 |  |  |  | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Новый помол-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС ЖБИ-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Сырьевое отделение-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Сырьевое отделение-3
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03627 | 0.04374 | 0.03249 | 0.03249 | 0.03222 | 0.0324 | 0.03222 | 0.06687 | 0.06822 | 0.0072 | 0.0072 | 0.06336 | 0.09405 | 0.0774 | 0.04959 | 0.00711 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.04581 | 0.03996 | 0.0612 | 0.04491 | 0.90351 | 1.7366 | 1.8 | 0.02015 | 0.0243 | 0.01805 | 0.01805 | 0.0179 | 0.018 | 0.0179 | 0.03715 | 0.0379 | 0.004 | 0.004 | 0.0352 | 0.05225 | 0.043 | 0.02755 | 0.00395 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.02545 | 0.0222 | 0.034 | 0.02495
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06894 | 0.07263 | 0.06795 | 0.06741 | 0.06615 | 0.06597 | 0.0657 | 0.08019 | 0.08199 | 0.06201 | 0.06201 | 0.08703 | 0.08559 | 0.10161 | 0.09135 | 0.06192 | 0.06309 | 0.06237 | 0.06183 | 0.06246 | 0.07389 | 0.07146 | 0.07974 | 0.07335 |  |  |  | 0.0383 | 0.04035 | 0.03775 | 0.03745 | 0.03675 | 0.03665 | 0.0365 | 0.04455 | 0.04555 | 0.03445 | 0.03445 | 0.04835 | 0.04755 | 0.05645 | 0.05075 | 0.0344 | 0.03505 | 0.03465 | 0.03435 | 0.0347 | 0.04105 | 0.0397 | 0.0443 | 0.04075
|  |  | tgφ | 1.9007 | 1.6605 | 2.0914 | 2.0748 | 2.0531 | 2.0361 | 2.0391 | 1.1992 | 1.2018 | 8.6125 | 8.6125 | 1.3736 | 0.91005 | 1.3128 | 1.8421 | 8.7089 | 8.7625 | 8.6625 | 8.5875 | 8.675 | 1.613 | 1.7883 | 1.3029 | 1.6333
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | поселок ВЦЗ-1
|  | ТИ | I, А | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04743 | 0.04635 | 0.04554 | 0.04401 | 0.04302 | 0.04554 | 0.04815 | 0.04833 | 0.04779 | 0.03978 | 0.04122 | 0.04437 | 0.04635 | 0.05544 | 0.0513 | 0.05517 | 0.05571 | 0.05436 | 0.05607 | 0.05688 | 0.05328 | 0.05076 | 0.04941 | 0.04878 | 1.175 | 0.67914 | 1.8 | 0.02635 | 0.02575 | 0.0253 | 0.02445 | 0.0239 | 0.0253 | 0.02675 | 0.02685 | 0.02655 | 0.0221 | 0.0229 | 0.02465 | 0.02575 | 0.0308 | 0.0285 | 0.03065 | 0.03095 | 0.0302 | 0.03115 | 0.0316 | 0.0296 | 0.0282 | 0.02745 | 0.0271
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02844 | 0.02862 | 0.02781 | 0.02808 | 0.02736 | 0.02763 | 0.02727 | 0.02763 | 0.02745 | 0.02547 | 0.02583 | 0.02547 | 0.02709 | 0.02961 | 0.02871 | 0.02907 | 0.03015 | 0.02997 | 0.0297 | 0.02997 | 0.02961 | 0.02934 | 0.0297 | 0.02916 |  |  |  | 0.0158 | 0.0159 | 0.01545 | 0.0156 | 0.0152 | 0.01535 | 0.01515 | 0.01535 | 0.01525 | 0.01415 | 0.01435 | 0.01415 | 0.01505 | 0.01645 | 0.01595 | 0.01615 | 0.01675 | 0.01665 | 0.0165 | 0.01665 | 0.01645 | 0.0163 | 0.0165 | 0.0162
|  |  | tgφ | 0.59962 | 0.61748 | 0.61067 | 0.63804 | 0.63598 | 0.60672 | 0.56636 | 0.57169 | 0.57439 | 0.64027 | 0.62664 | 0.57404 | 0.58447 | 0.53409 | 0.55965 | 0.52692 | 0.5412 | 0.55132 | 0.5297 | 0.5269 | 0.55574 | 0.57801 | 0.60109 | 0.59779
яч.22 | поселок ВЦЗ-2
|  | ТИ | I, А | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 38 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29826 | 0.28917 | 0.28917 | 0.28638 | 0.29097 | 0.29601 | 0.32202 | 0.33453 | 0.33804 | 0.32463 | 0.31644 | 0.30843 | 0.3294 | 0.35694 | 0.35721 | 0.3537 | 0.34785 | 0.35901 | 0.35793 | 0.34137 | 0.34146 | 0.34056 | 0.3222 | 0.2988 | 7.8005 | 3.8603 | 1.8 | 0.1657 | 0.16065 | 0.16065 | 0.1591 | 0.16165 | 0.16445 | 0.1789 | 0.18585 | 0.1878 | 0.18035 | 0.1758 | 0.17135 | 0.183 | 0.1983 | 0.19845 | 0.1965 | 0.19325 | 0.19945 | 0.19885 | 0.18965 | 0.1897 | 0.1892 | 0.179 | 0.166
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15732 | 0.15075 | 0.15048 | 0.14868 | 0.1467 | 0.15066 | 0.16533 | 0.17199 | 0.16992 | 0.14958 | 0.14679 | 0.14346 | 0.16209 | 0.17325 | 0.16209 | 0.16155 | 0.16479 | 0.17334 | 0.17712 | 0.17253 | 0.16758 | 0.16776 | 0.16659 | 0.15993 |  |  |  | 0.0874 | 0.08375 | 0.0836 | 0.0826 | 0.0815 | 0.0837 | 0.09185 | 0.09555 | 0.0944 | 0.0831 | 0.08155 | 0.0797 | 0.09005 | 0.09625 | 0.09005 | 0.08975 | 0.09155 | 0.0963 | 0.0984 | 0.09585 | 0.0931 | 0.0932 | 0.09255 | 0.08885
|  |  | tgφ | 0.52746 | 0.52132 | 0.52039 | 0.51917 | 0.50418 | 0.50897 | 0.51342 | 0.51412 | 0.50266 | 0.46077 | 0.46388 | 0.46513 | 0.49208 | 0.48538 | 0.45377 | 0.45674 | 0.47374 | 0.48283 | 0.49485 | 0.5054 | 0.49077 | 0.4926 | 0.51704 | 0.53524
яч.23 | Компрессорная-1
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.078 | 0.078 | 0.07824 | 0.07848 | 0.07752 | 0.0768 | 0.07176 | 0.07512 | 0.066 | 0 | 0 | 0.07632 | 0.08328 | 0.07968 | 0.06984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0624 | 0.07608 | 0.07584 | 0.0756 | 1.279 | 0.27648 | 4.8 | 0.01625 | 0.01625 | 0.0163 | 0.01635 | 0.01615 | 0.016 | 0.01495 | 0.01565 | 0.01375 | 0 | 0 | 0.0159 | 0.01735 | 0.0166 | 0.01455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.01585 | 0.0158 | 0.01575
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01608 | 0.01632 | 0.01632 | 0.01656 | 0.01632 | 0.01656 | 0.01584 | 0.01728 | 0.01464 | 0.00048 | 0.00048 | 0.01608 | 0.01776 | 0.01728 | 0.0144 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.00048 | 0.0132 | 0.01632 | 0.01608 | 0.01608 |  |  |  | 0.00335 | 0.0034 | 0.0034 | 0.00345 | 0.0034 | 0.00345 | 0.0033 | 0.0036 | 0.00305 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00335 | 0.0037 | 0.0036 | 0.003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.00275 | 0.0034 | 0.00335 | 0.00335
|  |  | tgφ | 0.20615 | 0.20923 | 0.20859 | 0.21101 | 0.21053 | 0.21562 | 0.22074 | 0.23003 | 0.22182 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.21069 | 0.21326 | 0.21687 | 0.20619 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.21154 | 0.21451 | 0.21203 | 0.2127
яч.14 | Компрессорная-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Карьер
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 30 | 30 | 5 | 1 | 1 | 5 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 0.05826 | 0.28032 | 0.27444 | 0.0453 | 0.0024 | 0.0024 | 0.03816 | 0.26052 | 0.25164 | 0.21174 | 0.2202 | 0.23412 | 0.03204 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0024 | 1.9379 | 1.3802 | 1.2 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.04855 | 0.2336 | 0.2287 | 0.03775 | 0.002 | 0.002 | 0.0318 | 0.2171 | 0.2097 | 0.17645 | 0.1835 | 0.1951 | 0.0267 | 0.002 | 0.002 | 0.002
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0069 | 0.0069 | 0.00696 | 0.0069 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00666 | 0.00672 | 0.04134 | 0.18216 | 0.1803 | 0.03672 | 0.00708 | 0.00708 | 0.03348 | 0.17178 | 0.16908 | 0.14574 | 0.1488 | 0.15618 | 0.0249 | 0.00702 | 0.00702 | 0.00702 |  |  |  | 0.00575 | 0.00575 | 0.0058 | 0.00575 | 0.0056 | 0.0056 | 0.00555 | 0.0056 | 0.03445 | 0.1518 | 0.15025 | 0.0306 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0279 | 0.14315 | 0.1409 | 0.12145 | 0.124 | 0.13015 | 0.02075 | 0.00585 | 0.00585 | 0.00585
|  |  | tgφ | 2.875 | 2.875 | 2.9 | 2.875 | 2.8 | 2.8 | 2.775 | 2.8 | 0.70958 | 0.64983 | 0.65697 | 0.8106 | 2.95 | 2.95 | 0.87736 | 0.65937 | 0.67191 | 0.6883 | 0.67575 | 0.66709 | 0.77715 | 2.925 | 2.925 | 2.925
яч.15 | Печной цех-1
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01908 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.01872 | 0.0252 | 0.01368 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.01692 | 0.018 | 0.01656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.01944 | 0.01944 | 0.01944 | 0.31356 | 0.9108 | 7.2 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0019 | 0 | 0 | 0.002 | 0.00235 | 0.0025 | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05688 | 0.05724 | 0.05724 | 0.05688 | 0.0558 | 0.05544 | 0.05508 | 0.06732 | 0.0414 | -0.00288 | -0.00288 | 0.04428 | 0.05544 | 0.05688 | 0.04644 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | -0.00288 | 0.05112 | 0.05796 | 0.0576 | 0.05796 |  |  |  | 0.0079 | 0.00795 | 0.00795 | 0.0079 | 0.00775 | 0.0077 | 0.00765 | 0.00935 | 0.00575 | -0.0004 | -0.0004 | 0.00615 | 0.0077 | 0.0079 | 0.00645 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | 0.0071 | 0.00805 | 0.008 | 0.00805
|  |  | tgφ | 2.9811 | 3 | 2.9444 | 3.0385 | 2.9808 | 2.9615 | 2.9423 | 2.6714 | 3.0263 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.075 | 3.2766 | 3.16 | 2.8043 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.84 | 2.9815 | 2.963 | 2.9815
яч.10 | Печной цех-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | Шламовый бассейн-1 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | Шламовый бассейн-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.51516 | 0.51258 | 0.501 | 0.4962 | 0.49845 | 0.50535 | 0.52863 | 0.58593 | 0.61767 | 0.65193 | 0.6393 | 0.57738 | 0.6054 | 0.62286 | 0.60666 | 0.6765 | 0.6624 | 0.63231 | 0.6414 | 0.63957 | 0.58491 | 0.56208 | 0.56337 | 0.52281
|  |  | Q, МВАр | 0.36048 | 0.3585 | 0.3528 | 0.35019 | 0.34449 | 0.3483 | 0.36108 | 0.39657 | 0.39486 | 0.41538 | 0.41109 | 0.372 | 0.38121 | 0.41199 | 0.39459 | 0.42048 | 0.42327 | 0.40758 | 0.41361 | 0.4173 | 0.38514 | 0.37602 | 0.38277 | 0.36966
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 7.7766 | 7.6432 | 7.7348 | 7.9065 | 7.8991 | 7.4451 | 7.7435 | 7.436 | 7.9204 | 0.22498 | 0.046904 | 8.265 | 9.2626 | 9.0981 | 8.7455 | 0.22124 | 0.18083 | 0.109 | 0.18674 | 0.0046904 | 5.9932 | 8.0667 | 8.1262 | 8.6635
|  |  | Q, % | 6.563 | 6.6406 | 6.5183 | 6.7652 | 6.6423 | 6.8218 | 6.4075 | 5.7133 | 5.7163 | -0.91837 | -0.90574 | 4.6154 | 6.2906 | 5.8093 | 6.3177 | -0.68966 | -0.77857 | -0.93611 | -1.0777 | -0.9434 | 4.194 | 6.3229 | 6.3216 | 6.5099
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.04344 | 0.04242 | 0.042 | 0.0426 | 0.04275 | 0.04065 | 0.04437 | 0.04707 | 0.05313 | 0.00147 | 0.0003 | 0.05202 | 0.0618 | 0.06234 | 0.05814 | 0.0015 | 0.0012 | 0.00069 | 0.0012 | 3e-05 | 0.03729 | 0.04932 | 0.04983 | 0.04959
|  |  | Q, МВАр | 0.02532 | 0.0255 | 0.0246 | 0.02541 | 0.02451 | 0.0255 | 0.02472 | 0.02403 | 0.02394 | -0.00378 | -0.00369 | 0.018 | 0.02559 | 0.02541 | 0.02661 | -0.00288 | -0.00327 | -0.00378 | -0.00441 | -0.0039 | 0.01686 | 0.02538 | 0.02583 | 0.02574
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.04344 | 0.04242 | 0.042 | 0.0426 | 0.04275 | 0.04065 | 0.04437 | 0.04707 | 0.05313 | 0.00147 | 0.0003 | 0.05202 | 0.0618 | 0.06234 | 0.05814 | 0.0015 | 0.0012 | 0.00069 | 0.0012 | 3e-05 | 0.03729 | 0.04932 | 0.04983 | 0.04959
|  |  | Q, МВАр | 0.02532 | 0.0255 | 0.0246 | 0.02541 | 0.02451 | 0.0255 | 0.02472 | 0.02403 | 0.02394 | -0.00378 | -0.00369 | 0.018 | 0.02559 | 0.02541 | 0.02661 | -0.00288 | -0.00327 | -0.00378 | -0.00441 | -0.0039 | 0.01686 | 0.02538 | 0.02583 | 0.02574
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.47748; 10: 0.65193; 18: 0.63231; 21: 0.56691
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 612 | 553 | 485 | 577 | 626 | 593 | 530 | 533 | 523 | 409 | 394 | 388 | 406 | 487 | 527 | 520 | 542 | 503 | 449 | 443 | 355 | 424 | 467 | 550
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 6.25 | 5.96 | 5.22 | 5.88 | 5.91 | 5.82 | 5.55 | 5.73 | 5.06 | 4.84 | 4.12 | 4.26 | 4.47 | 4.76 | 5.35 | 4.97 | 5.05 | 5.32 | 4.78 | 4.91 | 3.86 | 4.69 | 5.06 | 5.43 | 123.2514 | 30.0042 | 18 | 4062.277 | 4062.624 | 4062.955 | 4063.2452 | 4063.5721 | 4063.9002 | 4064.2235 | 4064.532 | 4064.8505 | 4065.1318 | 4065.4006 | 4065.6293 | 4065.8657 | 4066.114 | 4066.3785 | 4066.6757 | 4066.9516 | 4067.2322 | 4067.5275 | 4067.7933 | 4068.0663 | 4068.281 | 4068.5417 | 4068.8229 | 4069.1243
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.01 | 1.78 | 1.38 | 2.22 | 2.12 | 2.17 | 1.91 | 1.75 | 0.92 | 0.98 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.67 | 1.35 | 1.3 | 1.53 | 1.31 | 0.57 | 0.87 | 0.24 | 0.83 | 1.06 | 1.63 |  |  |  | 1417.3704 | 1417.4818 | 1417.5805 | 1417.6569 | 1417.7803 | 1417.8982 | 1418.0189 | 1418.1249 | 1418.2222 | 1418.2732 | 1418.3279 | 1418.3571 | 1418.3824 | 1418.4065 | 1418.4436 | 1418.5186 | 1418.5906 | 1418.6758 | 1418.7487 | 1418.7801 | 1418.8283 | 1418.8416 | 1418.8875 | 1418.9465 | 1419.0373
|  |  | tgφ | 0.3216 | 0.29866 | 0.26437 | 0.37755 | 0.35871 | 0.37285 | 0.34414 | 0.30541 | 0.18182 | 0.20248 | 0.12864 | 0.10798 | 0.096197 | 0.14076 | 0.25234 | 0.26157 | 0.30297 | 0.24624 | 0.11925 | 0.17719 | 0.062176 | 0.17697 | 0.20949 | 0.30018
яч.6 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 570 | 433 | 500 | 589 | 652 | 678 | 650 | 463 | 478 | 348 | 277 | 480 | 357 | 353 | 393 | 364 | 279 | 249 | 292 | 280 | 414 | 669 | 492 | 526
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.99 | 3.96 | 4.58 | 5.5 | 5.18 | 5.66 | 4.85 | 4.15 | 3.88 | 3.17 | 2.75 | 4.5 | 3.54 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.03 | 2.7 | 2.8 | 2.84 | 3.71 | 6.03 | 4.02 | 4.85 | 97.0704 | 59.2368 | 12 | 5732.7469 | 5733.1629 | 5733.493 | 5733.8745 | 5734.3325 | 5734.7642 | 5735.2355 | 5735.6394 | 5735.9855 | 5736.3086 | 5736.5724 | 5736.8013 | 5737.1759 | 5737.4713 | 5737.7467 | 5738.055 | 5738.3381 | 5738.5902 | 5738.8152 | 5739.0486 | 5739.2852 | 5739.5945 | 5740.0968 | 5740.432 | 5740.8361
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.55 | 2.67 | 3.33 | 3.86 | 3.69 | 3.99 | 3.28 | 2.81 | 2.83 | 2.08 | 0.99 | 2.5 | 1.77 | 1.85 | 2.02 | 1.54 | 1.23 | 1.02 | 1.4 | 1.25 | 2.16 | 3.88 | 2.48 | 3.07 |  |  |  | 2374.4029 | 2374.6989 | 2374.9213 | 2375.1985 | 2375.5198 | 2375.827 | 2376.1593 | 2376.4325 | 2376.6666 | 2376.9027 | 2377.0764 | 2377.1593 | 2377.3678 | 2377.5154 | 2377.6694 | 2377.8374 | 2377.9658 | 2378.0685 | 2378.1531 | 2378.2694 | 2378.3737 | 2378.5536 | 2378.8768 | 2379.0831 | 2379.3393
|  |  | tgφ | 0.71142 | 0.67424 | 0.72707 | 0.70182 | 0.71236 | 0.70495 | 0.67629 | 0.67711 | 0.72938 | 0.65615 | 0.36 | 0.55556 | 0.5 | 0.56061 | 0.54595 | 0.45294 | 0.40594 | 0.37778 | 0.5 | 0.44014 | 0.58221 | 0.64345 | 0.61692 | 0.63299
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 11.24 | 9.92 | 9.8 | 11.38 | 11.09 | 11.48 | 10.4 | 9.88 | 8.94 | 8.01 | 6.87 | 8.76 | 8.01 | 8.06 | 9.05 | 8.37 | 8.08 | 8.02 | 7.58 | 7.75 | 7.57 | 10.72 | 9.08 | 10.28
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.56 | 4.45 | 4.71 | 6.08 | 5.81 | 6.16 | 5.19 | 4.56 | 3.75 | 3.06 | 1.52 | 2.96 | 2.2 | 2.52 | 3.37 | 2.84 | 2.76 | 2.33 | 1.97 | 2.12 | 2.4 | 4.71 | 3.54 | 4.7
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 12.54 | 10.8724 | 10.8731 | 12.9024 | 12.5198 | 13.0283 | 11.6231 | 10.8815 | 9.6946 | 8.5746 | 7.0361 | 9.2466 | 8.3066 | 8.4448 | 9.6571 | 8.8387 | 8.5384 | 8.3516 | 7.8318 | 8.0347 | 7.9413 | 11.7091 | 9.7457 | 11.3035
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6 | 6.2 | 6.1 | 6.1
яч.3 | ПС Ш-27-1
|  | ТИ | I, А | 271 | 210 | 159 | 195 | 239 | 197 | 175 | 200 | 196 | 137 | 134 | 116 | 150 | 188 | 178 | 161 | 160 | 178 | 170 | 170 | 80 | 100 | 70 | 95
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.53 | 2.36 | 1.81 | 2.02 | 2.11 | 2.07 | 1.86 | 2.22 | 1.91 | 1.56 | 1.3 | 1.28 | 1.62 | 1.82 | 1.97 | 1.55 | 1.65 | 2.08 | 1.79 | 1.88 | 0.88 | 1.1 | 0.77 | 1.04 | 41.171 | 7.4309 | 4.8 | 4758.9676 | 4759.4937 | 4759.985 | 4760.3622 | 4760.7831 | 4761.2226 | 4761.6533 | 4762.0404 | 4762.5034 | 4762.9022 | 4763.2268 | 4763.4967 | 4763.7632 | 4764.1009 | 4764.4798 | 4764.8905 | 4765.2142 | 4765.5582 | 4765.9913 | 4766.3649 | 4766.7556 | 4766.9381 | 4767.1673 | 4767.3278 | 4767.5449
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.73 | 0.58 | 0.27 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.51 | 0.54 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 0.47 | 0.12 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 313.5832 | 313.7347 | 313.855 | 313.9109 | 314.0475 | 314.2002 | 314.3506 | 314.4577 | 314.5694 | 314.6079 | 314.6472 | 314.6759 | 314.6884 | 314.7098 | 314.7344 | 314.8142 | 314.8617 | 314.9397 | 315.0374 | 315.0634 | 315.1285 | 315.1288 | 315.1297 | 315.13 | 315.1313
|  |  | tgφ | 0.28854 | 0.24576 | 0.14917 | 0.32673 | 0.34597 | 0.34783 | 0.27419 | 0.24324 | 0.094241 | 0.12179 | 0.10769 | 0.046875 | 0.061728 | 0.065934 | 0.19289 | 0.14839 | 0.22424 | 0.22596 | 0.067039 | 0.16489 | 0 | 0 | 0 | 0.0096154
яч.4 | Вентствол-2-2 ш.27
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.16848 | 0.47376 | 3.6 | 1973.3123 | 1973.314 | 1973.3158 | 1973.3176 | 1973.3192 | 1973.3209 | 1973.3225 | 1973.3242 | 1973.326 | 1973.328 | 1973.3302 | 1973.3324 | 1973.3345 | 1973.3366 | 1973.3387 | 1973.3408 | 1973.3428 | 1973.345 | 1973.3471 | 1973.3492 | 1973.3513 | 1973.3533 | 1973.3552 | 1973.3572 | 1973.3591
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 95.2871 | 95.2919 | 95.2975 | 95.3028 | 95.3075 | 95.312 | 95.3163 | 95.3209 | 95.3262 | 95.3319 | 95.3384 | 95.3453 | 95.3508 | 95.357 | 95.3631 | 95.3685 | 95.3742 | 95.3803 | 95.3864 | 95.3923 | 95.3983 | 95.404 | 95.4085 | 95.4138 | 95.4187
|  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-1
|  | расчет | I, А | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 4.7878 | 1.193 | 2.4 | 1123.1602 | 1123.2401 | 1123.3209 | 1123.4034 | 1123.483 | 1123.562 | 1123.6406 | 1123.7203 | 1123.8011 | 1123.8858 | 1123.9751 | 1124.0678 | 1124.1598 | 1124.2493 | 1124.3355 | 1124.4199 | 1124.5015 | 1124.5828 | 1124.6639 | 1124.7459 | 1124.8277 | 1124.9114 | 1124.9933 | 1125.0746 | 1125.1551
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 442.2016 | 442.2214 | 442.2418 | 442.2632 | 442.2829 | 442.3021 | 442.3211 | 442.3406 | 442.3607 | 442.3822 | 442.4059 | 442.4288 | 442.4513 | 442.4739 | 442.4959 | 442.5169 | 442.5371 | 442.5571 | 442.5769 | 442.5972 | 442.6175 | 442.639 | 442.6594 | 442.6793 | 442.6987
|  |  | tgφ | 0.26316 | 0.26316 | 0.25 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.26316 | 0.25 | 0.28571 | 0.22727 | 0.22727 | 0.2381 | 0.2381 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26316 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26316
яч.10 | ПС Ш-27-2
|  | ТИ | I, А | 220 | 164 | 225 | 313 | 224 | 285 | 238 | 171 | 175 | 146 | 150 | 302 | 170 | 194 | 190 | 221 | 145 | 139 | 144 | 134 | 186 | 300 | 190 | 270
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.31 | 1.86 | 2.15 | 2.81 | 2.47 | 2.77 | 2.39 | 1.98 | 1.83 | 1.47 | 1.69 | 2.69 | 1.96 | 1.8 | 1.98 | 2.09 | 1.79 | 1.59 | 1.52 | 1.63 | 1.91 | 3.05 | 1.96 | 2.54 | 50.2306 | 10.0373 | 4.8 | 5369.3669 | 5369.8481 | 5370.2349 | 5370.6825 | 5371.2671 | 5371.7823 | 5372.3589 | 5372.8568 | 5373.2685 | 5373.6501 | 5373.9567 | 5374.3085 | 5374.8698 | 5375.2778 | 5375.6536 | 5376.0653 | 5376.5014 | 5376.8743 | 5377.2057 | 5377.5221 | 5377.8612 | 5378.2598 | 5378.8945 | 5379.3023 | 5379.8316
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.31 | 0.54 | 0.87 | 0.7 | 0.85 | 0.63 | 0.38 | 0.39 | 0.12 | 0.13 | 0.72 | 0.24 | 0.2 | 0.29 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 0.15 | 0.29 | 0.88 | 0.28 | 0.63 |  |  |  | 703.6152 | 703.7384 | 703.8034 | 703.9154 | 704.0973 | 704.2433 | 704.4199 | 704.5505 | 704.6288 | 704.7098 | 704.7342 | 704.7603 | 704.9096 | 704.9599 | 705.0015 | 705.0611 | 705.124 | 705.1756 | 705.2169 | 705.2427 | 705.2745 | 705.335 | 705.5177 | 705.5757 | 705.7063
|  |  | tgφ | 0.25541 | 0.16667 | 0.25116 | 0.30961 | 0.2834 | 0.30686 | 0.2636 | 0.19192 | 0.21311 | 0.081633 | 0.076923 | 0.26766 | 0.12245 | 0.11111 | 0.14646 | 0.14354 | 0.13966 | 0.12579 | 0.078947 | 0.092025 | 0.15183 | 0.28852 | 0.14286 | 0.24803
яч.12 | Вентствол-4-2
|  | ТИ | I, А | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.777 | 1.4093 | 4.8 | 299.6987 | 299.7139 | 299.7294 | 299.7448 | 299.76 | 299.7752 | 299.7903 | 299.8056 | 299.821 | 299.8365 | 299.8521 | 299.8679 | 299.8833 | 299.899 | 299.9145 | 299.9299 | 299.9454 | 299.961 | 299.9766 | 299.9921 | 300.0077 | 300.0231 | 300.0383 | 300.0536 | 300.0689
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 258.1061 | 258.1175 | 258.13 | 258.142 | 258.1533 | 258.1645 | 258.1755 | 258.1868 | 258.1989 | 258.2112 | 258.2243 | 258.2382 | 258.2506 | 258.2637 | 258.2766 | 258.2888 | 258.3013 | 258.3143 | 258.3273 | 258.34 | 258.3528 | 258.3652 | 258.3762 | 258.3882 | 258.3997
|  |  | tgφ | 0.71429 | 0.85714 | 0.85714 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.875 | 0.85714 | 0.75 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.71429 | 0.85714 | 0.85714
яч.13 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | Подземный-9
|  | ТИ | I, А | 201 | 161 | 148 | 220 | 211 | 210 | 189 | 155 | 96 | 109 | 56 | 82 | 58 | 77 | 143 | 155 | 165 | 115 | 81 | 85 | 87 | 168 | 261 | 305
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.34 | 1.21 | 1.02 | 1.48 | 1.43 | 1.37 | 1.32 | 1.11 | 0.7 | 0.79 | 0.4 | 0.58 | 0.47 | 0.56 | 0.98 | 1.05 | 1.04 | 0.89 | 0.61 | 0.66 | 0.55 | 1.16 | 1.88 | 1.98 | 24.5624 | 29.0722 | 3.6 | 5604.2223 | 5604.5944 | 5604.9293 | 5605.2115 | 5605.6231 | 5606.019 | 5606.3992 | 5606.7659 | 5607.0733 | 5607.2677 | 5607.4874 | 5607.5994 | 5607.7601 | 5607.8909 | 5608.0461 | 5608.3176 | 5608.6099 | 5608.8977 | 5609.1451 | 5609.3155 | 5609.4979 | 5609.6519 | 5609.9738 | 5610.4957 | 5611.0452
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.49 | 1.35 | 1.21 | 1.78 | 1.64 | 1.7 | 1.62 | 1.34 | 0.78 | 0.93 | 0.45 | 0.63 | 0.43 | 0.64 | 1.18 | 1.32 | 1.35 | 1.04 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 1.49 | 2.19 | 2.44 |  |  |  | 7089.0534 | 7089.4661 | 7089.8419 | 7090.178 | 7090.6718 | 7091.1279 | 7091.6009 | 7092.0496 | 7092.4205 | 7092.6375 | 7092.8958 | 7093.0219 | 7093.196 | 7093.3155 | 7093.4945 | 7093.8229 | 7094.1899 | 7094.5644 | 7094.854 | 7095.026 | 7095.2179 | 7095.4315 | 7095.844 | 7096.4521 | 7097.129
|  |  | tgφ | 1.1119 | 1.1157 | 1.1863 | 1.2027 | 1.1469 | 1.2409 | 1.2273 | 1.2072 | 1.1143 | 1.1772 | 1.125 | 1.0862 | 0.91489 | 1.1429 | 1.2041 | 1.2571 | 1.2981 | 1.1685 | 1.0164 | 1.0455 | 1.4 | 1.2845 | 1.1649 | 1.2323
яч.16 | Подземный-8
|  | ТИ | I, А | 210 | 114 | 190 | 210 | 212 | 270 | 190 | 152 | 140 | 60 | 62 | 190 | 150 | 145 | 160 | 125 | 100 | 90 | 73 | 95 | 105 | 225 | 115 | 140
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.53 | 0.94 | 1.33 | 1.55 | 1.62 | 1.68 | 1.36 | 1.12 | 0.92 | 0.46 | 0.51 | 1.35 | 1.08 | 0.94 | 1.13 | 0.88 | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.68 | 0.81 | 1.78 | 0.89 | 1.09 | 25.614 | 27.2768 | 3.6 | 5428.7837 | 5429.2081 | 5429.4683 | 5429.8383 | 5430.2684 | 5430.719 | 5431.1846 | 5431.5632 | 5431.8736 | 5432.1304 | 5432.258 | 5432.4002 | 5432.7748 | 5433.0741 | 5433.335 | 5433.6479 | 5433.892 | 5434.0947 | 5434.2779 | 5434.4378 | 5434.6257 | 5434.8511 | 5435.3468 | 5435.595 | 5435.8987
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.61 | 0.97 | 1.51 | 1.61 | 1.73 | 1.71 | 1.41 | 1.18 | 1.15 | 0.48 | 0.48 | 1.46 | 1.27 | 1.2 | 1.23 | 1.01 | 0.88 | 0.85 | 0.67 | 0.75 | 0.72 | 1.58 | 0.82 | 1.01 |  |  |  | 7161.5483 | 7161.9952 | 7162.2658 | 7162.684 | 7163.1317 | 7163.6123 | 7164.0866 | 7164.4789 | 7164.8058 | 7165.124 | 7165.2562 | 7165.3905 | 7165.7965 | 7166.1488 | 7166.4817 | 7166.8233 | 7167.1039 | 7167.3497 | 7167.5849 | 7167.7706 | 7167.9781 | 7168.1794 | 7168.6187 | 7168.8458 | 7169.1252
|  |  | tgφ | 1.0523 | 1.0319 | 1.1353 | 1.0387 | 1.0679 | 1.0179 | 1.0368 | 1.0536 | 1.25 | 1.0435 | 0.94118 | 1.0815 | 1.1759 | 1.2766 | 1.0885 | 1.1477 | 1.2055 | 1.2879 | 1.1552 | 1.1029 | 0.88889 | 0.88764 | 0.92135 | 0.92661
яч.17 | ТП Теплица-1
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28872 | 0.10896 | 2.4 | 55.4673 | 55.4699 | 55.4726 | 55.4754 | 55.478 | 55.4806 | 55.4832 | 55.4858 | 55.4956 | 55.5023 | 55.5047 | 55.5078 | 55.5133 | 55.5194 | 55.5302 | 55.5412 | 55.5523 | 55.5634 | 55.5714 | 55.5749 | 55.5778 | 55.5804 | 55.5828 | 55.5852 | 55.5876
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.9036 | 42.9053 | 42.9071 | 42.909 | 42.9106 | 42.9121 | 42.9136 | 42.9151 | 42.9166 | 42.9186 | 42.9205 | 42.9226 | 42.925 | 42.9275 | 42.9299 | 42.9319 | 42.9339 | 42.936 | 42.9378 | 42.9398 | 42.9416 | 42.9437 | 42.9456 | 42.9473 | 42.949
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
яч.19 | Вентствол-2-1 ш.27
|  | ТИ | I, А | 84 | 76 | 78 | 81 | 83 | 84 | 78 | 79 | 80 | 78 | 75 | 78 | 80 | 79 | 85 | 83 | 83 | 83 | 88 | 77 | 81 | 77 | 79 | 83
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 20.0542 | 0 | 3.6 | 2696.4366 | 2696.6674 | 2696.8985 | 2697.1292 | 2697.3593 | 2697.5894 | 2697.8194 | 2698.0492 | 2698.2794 | 2698.5103 | 2698.7439 | 2698.9754 | 2699.2075 | 2699.4398 | 2699.6719 | 2699.9054 | 2700.1398 | 2700.3741 | 2700.6083 | 2700.8419 | 2701.0767 | 2701.3097 | 2701.5424 | 2701.7749 | 2702.0072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908 | 88.908
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-2
|  | расчет | I, А | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 3.1104 | 1.1088 | 2.4 | 401.3159 | 401.3705 | 401.4273 | 401.483 | 401.5371 | 401.5901 | 401.6426 | 401.6963 | 401.75 | 401.8025 | 401.8568 | 401.9129 | 401.9662 | 402.0209 | 402.0748 | 402.1267 | 402.1801 | 402.2354 | 402.2904 | 402.3451 | 402.401 | 402.4552 | 402.5065 | 402.5598 | 402.6119
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 202.6893 | 202.7071 | 202.7272 | 202.7464 | 202.764 | 202.7812 | 202.7977 | 202.8153 | 202.8341 | 202.853 | 202.8736 | 202.8967 | 202.916 | 202.9367 | 202.957 | 202.9755 | 202.9951 | 203.0164 | 203.0371 | 203.057 | 203.078 | 203.0976 | 203.1142 | 203.1329 | 203.1513
|  |  | tgφ | 0.30769 | 0.35714 | 0.38462 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.46154 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.33333 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.33333 | 0.30769 | 0.30769
яч.21 | Вентствол-4-1
|  | ТИ | I, А | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.6994 | 1.117 | 4.8 | 312.8747 | 312.9061 | 312.9376 | 312.9697 | 313.0012 | 313.0325 | 313.0635 | 313.0946 | 313.1262 | 313.1583 | 313.1912 | 313.2243 | 313.2575 | 313.2907 | 313.324 | 313.3565 | 313.389 | 313.4217 | 313.4536 | 313.4855 | 313.517 | 313.5497 | 313.5818 | 313.6138 | 313.6454
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 154.5405 | 154.5498 | 154.5594 | 154.5691 | 154.5783 | 154.5874 | 154.5964 | 154.6054 | 154.6147 | 154.6244 | 154.6344 | 154.6451 | 154.6554 | 154.6655 | 154.6761 | 154.6861 | 154.6958 | 154.7059 | 154.7154 | 154.725 | 154.7345 | 154.7445 | 154.7542 | 154.7637 | 154.7732
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.33333 | 0.33333 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.33333 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.3125 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.25 | Компрессорная-1
|  | расчет | I, А | 114 | 110 | 111 | 112 | 113 | 112 | 109 | 109 | 117 | 115 | 109 | 105 | 105 | 106 | 111 | 106 | 106 | 106 | 112 | 107 | 115 | 112 | 112 | 113
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 1.26 | 1.28 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.19 | 1.2 | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 28.9951 | 2.4768 | 7.2 | 2324.6152 | 2324.7848 | 2324.955 | 2325.1247 | 2325.2939 | 2325.4623 | 2325.6324 | 2325.801 | 2325.9707 | 2326.1453 | 2326.3232 | 2326.4908 | 2326.6549 | 2326.8163 | 2326.9786 | 2327.1433 | 2327.3029 | 2327.4633 | 2327.6228 | 2327.7881 | 2327.9541 | 2328.1264 | 2328.3002 | 2328.4714 | 2328.6423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |  |  |  | 1371.5181 | 1371.526 | 1371.5374 | 1371.5545 | 1371.5636 | 1371.5706 | 1371.5781 | 1371.5873 | 1371.6034 | 1371.6255 | 1371.6522 | 1371.6754 | 1371.6913 | 1371.71 | 1371.7248 | 1371.7316 | 1371.7387 | 1371.7483 | 1371.7562 | 1371.7722 | 1371.7877 | 1371.8139 | 1371.8353 | 1371.85 | 1371.8621
|  |  | tgφ | 0.04918 | 0.065041 | 0.098361 | 0.057377 | 0.041322 | 0.040984 | 0.057851 | 0.098361 | 0.12698 | 0.14844 | 0.1405 | 0.09322 | 0.11207 | 0.094017 | 0.042017 | 0.043478 | 0.06087 | 0.052174 | 0.10084 | 0.091667 | 0.15323 | 0.12 | 0.089431 | 0.073171
яч.28 | Компрессорная-2
|  | расчет | I, А | 158 | 159 | 148 | 159 | 150 | 174 | 146 | 145 | 154 | 169 | 49 | 32 | 31 | 50 | 56 | 26 | 30 | 22 | 80 | 46 | 140 | 163 | 165 | 169
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.94 | 0.88 | 1.02 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 1.03 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 0.22 | 0.29 | 0.23 | 0.49 | 0.32 | 0.78 | 1 | 0.97 | 1.02 | 16.2634 | 22.5432 | 7.2 | 1926.5859 | 1926.7174 | 1926.8499 | 1926.9733 | 1927.104 | 1927.2269 | 1927.368 | 1927.4917 | 1927.6105 | 1927.738 | 1927.8809 | 1927.9268 | 1927.9608 | 1928.0014 | 1928.0502 | 1928.1047 | 1928.1347 | 1928.1748 | 1928.2072 | 1928.2758 | 1928.3204 | 1928.4291 | 1928.5684 | 1928.7028 | 1928.8447
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.4 | 1.45 | 1.32 | 1.39 | 1.28 | 1.45 | 1.26 | 1.3 | 1.37 | 1.53 | 0.43 | 0.24 | 0.18 | 0.4 | 0.46 | 0.17 | 0.16 | 0.08 | 0.7 | 0.4 | 1.23 | 1.43 | 1.44 | 1.46 |  |  |  | 1054.9133 | 1055.1076 | 1055.3086 | 1055.492 | 1055.6844 | 1055.8627 | 1056.0646 | 1056.24 | 1056.4209 | 1056.6111 | 1056.8238 | 1056.8836 | 1056.9164 | 1056.9409 | 1056.9969 | 1057.0607 | 1057.0838 | 1057.1055 | 1057.1173 | 1057.215 | 1057.2711 | 1057.442 | 1057.6408 | 1057.8412 | 1058.0443
|  |  | tgφ | 1.4737 | 1.5263 | 1.4831 | 1.4787 | 1.4545 | 1.4216 | 1.4157 | 1.5116 | 1.4891 | 1.4854 | 1.303 | 1 | 0.62069 | 1.1429 | 1.1795 | 0.77273 | 0.55172 | 0.34783 | 1.4286 | 1.25 | 1.5769 | 1.43 | 1.4845 | 1.4314
яч.29 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 26.8 | 607.6 |  | 40 | 7516.25 | 7516.88 | 7517.51 | 7518.14 | 7518.77 | 7519.41 | 7520.03 | 7520.66 | 7521.3 | 7521.93 | 7522.56 | 7523.19 | 7523.82 | 7524.45 | 7525.08 | 7525.71 | 7526.35 | 7526.98 | 7527.61 | 7528.24 | 7528.87 | 7529.51 | 7530.14 | 7530.77 | 7531.44
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.4 |  | 40 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.81 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.82 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.84 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.86
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 11.27 | 9.95 | 9.82 | 11.41 | 11.11 | 11.52 | 10.42 | 9.91 | 8.95 | 8.02 | 6.88 | 8.76 | 8.02 | 8.09 | 9.07 | 8.38 | 8.09 | 8.01 | 7.59 | 7.79 | 7.59 | 10.74 | 9.11 | 10.3
|  |  | Q, МВАр | 6.08 | 4.97 | 5.2 | 6.58 | 6.33 | 6.68 | 5.7 | 5.08 | 4.26 | 3.68 | 2.06 | 3.46 | 2.59 | 2.91 | 3.81 | 3.31 | 3.32 | 2.93 | 2.58 | 2.64 | 3.44 | 5.74 | 5.06 | 5.86
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) на ПС ш.27 |  |  | P, % | -0.2669 | -0.30242 | -0.20408 | -0.26362 | -0.18034 | -0.34843 | -0.19231 | -0.30364 | -0.11186 | -0.12484 | -0.14556 | -2.0278e-14 | -0.12484 | -0.37221 | -0.22099 | -0.11947 | -0.12376 | 0.12469 | -0.13193 | -0.51613 | -0.2642 | -0.18657 | -0.3304 | -0.19455
|  |  | Q, % | -9.3525 | -11.6854 | -10.4034 | -8.2237 | -8.9501 | -8.4416 | -9.8266 | -11.4035 | -13.6 | -20.2614 | -35.5263 | -16.8919 | -17.7273 | -15.4762 | -13.0564 | -16.5493 | -20.2899 | -25.7511 | -30.9645 | -24.5283 | -43.3333 | -21.8684 | -42.9379 | -24.6809
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | -0.52 | -0.52 | -0.49 | -0.5 | -0.52 | -0.52 | -0.51 | -0.52 | -0.51 | -0.62 | -0.54 | -0.5 | -0.39 | -0.39 | -0.44 | -0.47 | -0.56 | -0.6 | -0.61 | -0.52 | -1.04 | -1.03 | -1.52 | -1.16
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | -0.52 | -0.52 | -0.49 | -0.5 | -0.52 | -0.52 | -0.51 | -0.52 | -0.51 | -0.62 | -0.54 | -0.5 | -0.39 | -0.39 | -0.44 | -0.47 | -0.56 | -0.6 | -0.61 | -0.52 | -1.04 | -1.03 | -1.52 | -1.16
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 10.25; 10: 6.83; 18: 6.84; 21: 6.41
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | дист. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.13 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 72.2 | 68.8 | 66.8 | 64.8 | 67.8 | 80.6 | 97.6 | 99.8 | 101.8 | 111.4 | 109.4 | 115 | 120.6 | 123.6 | 133.4 | 130.4 | 127.6 | 133 | 132 | 133.6 | 125.8 | 113.2 | 93.8 | 83.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2728 | 1.161 | 1.0964 | 1.0752 | 1.0922 | 1.2254 | 1.516 | 1.7418 | 1.7606 | 1.8246 | 1.9014 | 1.9586 | 2.0444 | 2.118 | 2.2054 | 2.2408 | 2.2488 | 2.2664 | 2.3386 | 2.3362 | 2.2432 | 2.0924 | 1.7668 | 1.5016 | 43.0286 |  | 20
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.383 | 0.385 | 0.3716 | 0.3622 | 0.3608 | 0.367 | 0.3874 | 0.4276 | 0.4568 | 0.469 | 0.47 | 0.4718 | 0.4718 | 0.4994 | 0.507 | 0.4918 | 0.4928 | 0.4874 | 0.4674 | 0.4596 | 0.4538 | 0.4426 | 0.4054 | 0.3872 |  | 10.4784 | 20
|  |  | tgφ | 0.30091 | 0.33161 | 0.33893 | 0.33687 | 0.33034 | 0.29949 | 0.25554 | 0.24549 | 0.25946 | 0.25704 | 0.24719 | 0.24089 | 0.23078 | 0.23579 | 0.22989 | 0.21948 | 0.21914 | 0.21505 | 0.19986 | 0.19673 | 0.2023 | 0.21153 | 0.22945 | 0.25786
яч.12 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 16.6 | 14.6 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 14.6 | 20 | 20.6 | 19.6 | 19.8 | 22.2 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 26 | 27.4 | 28.4 | 30 | 28.2 | 28.8 | 27 | 24.8 | 21.8 | 18.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3012 | 0.2658 | 0.2546 | 0.2532 | 0.2532 | 0.2782 | 0.3454 | 0.364 | 0.3692 | 0.3818 | 0.4066 | 0.4256 | 0.4314 | 0.4588 | 0.4616 | 0.4784 | 0.513 | 0.5282 | 0.5462 | 0.529 | 0.5182 | 0.4744 | 0.4094 | 0.3554 | 9.6028 |  | 20
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0902 | 0.0866 | 0.0864 | 0.0856 | 0.0832 | 0.092 | 0.0864 | 0.0898 | 0.094 | 0.0964 | 0.1008 | 0.102 | 0.1 | 0.1158 | 0.1084 | 0.1078 | 0.1104 | 0.1142 | 0.117 | 0.1042 | 0.1048 | 0.0966 | 0.0936 | 0.093 |  | 2.3592 | 20
|  |  | tgφ | 0.29947 | 0.32581 | 0.33936 | 0.33807 | 0.32859 | 0.3307 | 0.25014 | 0.2467 | 0.2546 | 0.25249 | 0.24791 | 0.23966 | 0.2318 | 0.2524 | 0.23484 | 0.22533 | 0.2152 | 0.21621 | 0.21421 | 0.19698 | 0.20224 | 0.20363 | 0.22863 | 0.26168
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.574 | 1.4268 | 1.351 | 1.3284 | 1.3454 | 1.5036 | 1.8614 | 2.1058 | 2.1298 | 2.2064 | 2.308 | 2.3842 | 2.4758 | 2.5768 | 2.667 | 2.7192 | 2.7618 | 2.7946 | 2.8848 | 2.8652 | 2.7614 | 2.5668 | 2.1762 | 1.857
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.4732 | 0.4716 | 0.458 | 0.4478 | 0.444 | 0.459 | 0.4738 | 0.5174 | 0.5508 | 0.5654 | 0.5708 | 0.5738 | 0.5718 | 0.6152 | 0.6154 | 0.5996 | 0.6032 | 0.6016 | 0.5844 | 0.5638 | 0.5586 | 0.5392 | 0.499 | 0.4802
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6436 | 1.5027 | 1.4265 | 1.4018 | 1.4168 | 1.5721 | 1.9208 | 2.1684 | 2.1999 | 2.2777 | 2.3775 | 2.4523 | 2.541 | 2.6492 | 2.7371 | 2.7845 | 2.8269 | 2.8586 | 2.9434 | 2.9201 | 2.8173 | 2.6228 | 2.2327 | 1.9181
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 11.2864 | 16.972 | 17.6424 | 10.5896 | 17.6076 | 16.9636 | 10.9436 | 17.836 | 10.3076 | 17.9264 | 10.3588 | 17.874 | 15.7244 | 12.4856 | 17.4252 | 13.7172 | 14.3416 | 17.626 | 10.6912 | 17.7208 | 17.7204 | 10.7224 | 17.6624 | 17.7496 | 359.8948 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 24.9088 | 21.5248 | 24.8956 | 24.8828 | 21.6276 | 24.8332 | 23.0004 | 23.5148 | 23.3296 | 23.5148 | 25.1012 | 21.6104 | 25.0412 | 21.6668 | 24.6968 | 24.7444 | 24.8124 | 21.4892 | 24.8304 | 24.8796 | 21.6188 | 24.9576 | 21.7716 | 24.6444 | 567.8972 |  | 0.04
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.36 | 10.28 | 10.27 | 10.32 | 10.29 | 10.28 | 10.3 | 10.38 | 10.33 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.37 | 10.25 | 10.19 | 10.32 | 10.33 | 10.3 | 10.35 | 10.29 | 10.3 | 10.36 | 10.31 | 10.38
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.36 | 10.28 | 10.28 | 10.32 | 10.29 | 10.3 | 10.32 | 10.39 | 10.34 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.27 | 10.2 | 10.33 | 10.33 | 10.3 | 10.36 | 10.3 | 10.31 | 10.37 | 10.31 | 10.38
яч.7 | ТП-598-1
|  | ТИ | I, А | 24.4 | 22.4 | 21.9 | 22 | 23.3 | 29.5 | 36.2 | 37.9 | 38.8 | 47 | 44.4 | 47.6 | 47.5 | 49.8 | 53.5 | 56.9 | 54.7 | 57.2 | 57.4 | 51.5 | 51.8 | 44 | 36.5 | 30.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46821 | 0.41145 | 0.37836 | 0.37656 | 0.40116 | 0.46128 | 0.58116 | 0.69081 | 0.67437 | 0.73986 | 0.79749 | 0.82221 | 0.82941 | 0.85884 | 0.89235 | 0.91896 | 0.9423 | 0.96249 | 0.98286 | 0.97629 | 0.91557 | 0.83727 | 0.70281 | 0.57657 | 17.1986 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10188 | 0.10083 | 0.09411 | 0.09447 | 0.09324 | 0.09573 | 0.09942 | 0.11607 | 0.11838 | 0.12102 | 0.12231 | 0.12636 | 0.12807 | 0.13431 | 0.1368 | 0.14034 | 0.14613 | 0.14511 | 0.13485 | 0.13086 | 0.12822 | 0.12378 | 0.11388 | 0.10743 |  | 2.8536 | 3
|  |  | tgφ | 0.21759 | 0.24506 | 0.24873 | 0.25088 | 0.23243 | 0.20753 | 0.17107 | 0.16802 | 0.17554 | 0.16357 | 0.15337 | 0.15368 | 0.15441 | 0.15639 | 0.1533 | 0.15272 | 0.15508 | 0.15077 | 0.1372 | 0.13404 | 0.14004 | 0.14784 | 0.16204 | 0.18633
яч.6 | ТП-598-2
|  | ТИ | I, А | 7.3 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 7.4 | 8.2 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 9.6 | 10.4 | 12.7 | 12.4 | 13.7 | 13.3 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11 | 9.1 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11835 | 0.09759 | 0.09102 | 0.08931 | 0.0912 | 0.096 | 0.13185 | 0.14034 | 0.14841 | 0.14571 | 0.1596 | 0.17358 | 0.17805 | 0.19053 | 0.19701 | 0.21537 | 0.23166 | 0.23574 | 0.23955 | 0.24015 | 0.23844 | 0.2136 | 0.17583 | 0.14028 | 3.9792 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03345 | 0.03135 | 0.03057 | 0.03018 | 0.03024 | 0.03021 | 0.02988 | 0.03333 | 0.03543 | 0.03384 | 0.04017 | 0.04176 | 0.0411 | 0.04818 | 0.04845 | 0.04989 | 0.0483 | 0.04743 | 0.04587 | 0.04236 | 0.04257 | 0.03573 | 0.0348 | 0.03327 |  | 0.91836 | 3
|  |  | tgφ | 0.28264 | 0.32124 | 0.33586 | 0.33792 | 0.33158 | 0.31469 | 0.22662 | 0.23749 | 0.23873 | 0.23224 | 0.25169 | 0.24058 | 0.23083 | 0.25287 | 0.24593 | 0.23165 | 0.2085 | 0.2012 | 0.19148 | 0.17639 | 0.17854 | 0.16728 | 0.19792 | 0.23717
яч.9 | ВЛ-33
|  | ТИ | I, А | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 8.1 | 9.8 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 10.9 | 9.2 | 10.2 | 10 | 11.3 | 11 | 12.7 | 10.8 | 11.1 | 10.7 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10 | 9.3 | 8.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15924 | 0.16371 | 0.16143 | 0.15141 | 0.15015 | 0.165 | 0.17238 | 0.18999 | 0.19683 | 0.17241 | 0.16584 | 0.17454 | 0.18837 | 0.20139 | 0.20478 | 0.20523 | 0.19239 | 0.19896 | 0.19077 | 0.17823 | 0.17694 | 0.1911 | 0.16641 | 0.1599 | 4.2774 |  | 3
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.051 | 0.05688 | 0.05652 | 0.04908 | 0.05199 | 0.05151 | 0.05859 | 0.06768 | 0.07017 | 0.05922 | 0.05829 | 0.05979 | 0.0597 | 0.07449 | 0.07566 | 0.06459 | 0.06387 | 0.06342 | 0.05865 | 0.054 | 0.05622 | 0.06126 | 0.05235 | 0.0498 |  | 1.4247 | 3
|  |  | tgφ | 0.32027 | 0.34744 | 0.35012 | 0.32415 | 0.34625 | 0.31218 | 0.33989 | 0.35623 | 0.3565 | 0.34348 | 0.35148 | 0.34256 | 0.31693 | 0.36988 | 0.36947 | 0.31472 | 0.33198 | 0.31876 | 0.30744 | 0.30298 | 0.31773 | 0.32057 | 0.31458 | 0.31144
яч.8 | ВЛ-34
|  | ТИ | I, А | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 7.6 | 7 | 6.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10856 | 0.10484 | 0.10296 | 0.10344 | 0.10384 | 0.12132 | 0.1364 | 0.1338 | 0.13528 | 0.1454 | 0.1482 | 0.15044 | 0.1512 | 0.15908 | 0.15588 | 0.14992 | 0.15812 | 0.15576 | 0.16332 | 0.14768 | 0.14408 | 0.13 | 0.11884 | 0.11656 | 3.2449 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0264 | 0.02568 | 0.02532 | 0.02544 | 0.02464 | 0.0326 | 0.02784 | 0.02568 | 0.02724 | 0.03104 | 0.0278 | 0.02768 | 0.02716 | 0.03532 | 0.03072 | 0.0284 | 0.03024 | 0.03404 | 0.03916 | 0.02864 | 0.03004 | 0.02756 | 0.02676 | 0.02884 |  | 0.69424 | 4
|  |  | tgφ | 0.24318 | 0.24494 | 0.24592 | 0.24594 | 0.23729 | 0.26871 | 0.20411 | 0.19193 | 0.20136 | 0.21348 | 0.18758 | 0.18399 | 0.17963 | 0.22203 | 0.19707 | 0.18943 | 0.19125 | 0.21854 | 0.23977 | 0.19393 | 0.2085 | 0.212 | 0.22518 | 0.24743
яч.11 | ТП-552-1
|  | ТИ | I, А | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 8.8 | 9.5 | 9.1 | 10.4 | 9.7 | 10.5 | 10.3 | 8.7 | 8.4 | 6.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1074 | 0.09924 | 0.0936 | 0.0906 | 0.0904 | 0.10124 | 0.12332 | 0.12808 | 0.12508 | 0.11648 | 0.12136 | 0.12448 | 0.14152 | 0.15724 | 0.17084 | 0.16648 | 0.168 | 0.17768 | 0.18524 | 0.19152 | 0.18812 | 0.16712 | 0.14832 | 0.1278 | 3.3112 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03348 | 0.02956 | 0.02876 | 0.02768 | 0.02788 | 0.02936 | 0.031 | 0.03196 | 0.0338 | 0.03124 | 0.03048 | 0.03136 | 0.03312 | 0.03736 | 0.03676 | 0.03704 | 0.03808 | 0.04176 | 0.04064 | 0.03968 | 0.03948 | 0.03728 | 0.03432 | 0.03232 |  | 0.8144 | 4
|  |  | tgφ | 0.31173 | 0.29786 | 0.30726 | 0.30552 | 0.30841 | 0.29 | 0.25138 | 0.24953 | 0.27023 | 0.2682 | 0.25115 | 0.25193 | 0.23403 | 0.2376 | 0.21517 | 0.22249 | 0.22667 | 0.23503 | 0.21939 | 0.20718 | 0.20987 | 0.22307 | 0.23139 | 0.2529
яч.10 | ТП-552-2
|  | ТИ | I, А | 3.6 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 3.3 | 2.9 | 4 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 5 | 5.5 | 5.4 | 6 | 5.5 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5 | 4.3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05824 | 0.05192 | 0.049 | 0.048 | 0.0452 | 0.04804 | 0.06084 | 0.06592 | 0.06408 | 0.06832 | 0.07552 | 0.07904 | 0.07444 | 0.08324 | 0.08368 | 0.09052 | 0.09572 | 0.10264 | 0.11224 | 0.1072 | 0.10244 | 0.10288 | 0.08712 | 0.07452 | 1.8308 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0248 | 0.02532 | 0.02428 | 0.0236 | 0.02176 | 0.02216 | 0.02216 | 0.02328 | 0.02272 | 0.02168 | 0.02316 | 0.02352 | 0.02328 | 0.02436 | 0.02236 | 0.02288 | 0.02496 | 0.02536 | 0.0252 | 0.02624 | 0.02524 | 0.02552 | 0.02308 | 0.02356 |  | 0.57048 | 4
|  |  | tgφ | 0.42582 | 0.48767 | 0.49551 | 0.49167 | 0.48142 | 0.46128 | 0.36423 | 0.35316 | 0.35456 | 0.31733 | 0.30667 | 0.29757 | 0.31274 | 0.29265 | 0.26721 | 0.25276 | 0.26076 | 0.24708 | 0.22452 | 0.24478 | 0.24639 | 0.24806 | 0.26492 | 0.31616
яч.15 | ТП-591-1
|  | ТИ | I, А | 27.2 | 26.7 | 25.2 | 25 | 25.7 | 29 | 38.2 | 38.8 | 44.4 | 44.8 | 44 | 46.5 | 48.8 | 48.5 | 52.4 | 52.1 | 50 | 50.7 | 51.4 | 50.5 | 49.1 | 43.4 | 35.8 | 31.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.50828 | 0.45932 | 0.43796 | 0.43164 | 0.42704 | 0.4738 | 0.60424 | 0.69436 | 0.73072 | 0.76204 | 0.77952 | 0.79812 | 0.84084 | 0.85296 | 0.88472 | 0.90044 | 0.89152 | 0.87452 | 0.92296 | 0.93416 | 0.90932 | 0.8408 | 0.7034 | 0.59856 | 17.2612 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.18984 | 0.19064 | 0.18496 | 0.18372 | 0.18044 | 0.18324 | 0.19328 | 0.20652 | 0.22984 | 0.25228 | 0.25444 | 0.25092 | 0.24736 | 0.24936 | 0.25476 | 0.24708 | 0.24168 | 0.23472 | 0.23128 | 0.23476 | 0.22928 | 0.21804 | 0.20156 | 0.19296 |  | 5.283 | 4
|  |  | tgφ | 0.37349 | 0.41505 | 0.42232 | 0.42563 | 0.42254 | 0.38675 | 0.31987 | 0.29742 | 0.31454 | 0.33106 | 0.32641 | 0.31439 | 0.29418 | 0.29235 | 0.28796 | 0.2744 | 0.27109 | 0.2684 | 0.25059 | 0.25131 | 0.25214 | 0.25932 | 0.28655 | 0.32237
яч.14 | ТП-591-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ТП-593-2
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01624 | 0.0116 | 0.01172 | 0.01276 | 0.013 | 0.0126 | 0.01616 | 0.02348 | 0.021 | 0.02176 | 0.02264 | 0.0222 | 0.02732 | 0.02588 | 0.02472 | 0.02224 | 0.0272 | 0.03344 | 0.03072 | 0.03356 | 0.03248 | 0.0274 | 0.027 | 0.02324 | 0.54036 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00528 | 0.00488 | 0.00516 | 0.0052 | 0.00464 | 0.00448 | 0.0048 | 0.00544 | 0.00532 | 0.00528 | 0.00604 | 0.00576 | 0.006 | 0.0058 | 0.0046 | 0.00428 | 0.0048 | 0.00568 | 0.00576 | 0.006 | 0.0058 | 0.00568 | 0.0058 | 0.00528 |  | 0.12776 | 4
|  |  | tgφ | 0.32512 | 0.42069 | 0.44027 | 0.40752 | 0.35692 | 0.35556 | 0.29703 | 0.23169 | 0.25333 | 0.24265 | 0.26678 | 0.25946 | 0.21962 | 0.22411 | 0.18608 | 0.19245 | 0.17647 | 0.16986 | 0.1875 | 0.17878 | 0.17857 | 0.2073 | 0.21481 | 0.22719
яч.27 | ТП-593-1
|  | ТИ | I, А | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0298 | 0.02732 | 0.02524 | 0.02508 | 0.02344 | 0.02464 | 0.03488 | 0.03872 | 0.03436 | 0.03424 | 0.03736 | 0.03948 | 0.0452 | 0.0482 | 0.0528 | 0.05092 | 0.05492 | 0.05324 | 0.05756 | 0.05636 | 0.05352 | 0.05664 | 0.04632 | 0.03884 | 0.98908 |  | 4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01084 | 0.01072 | 0.0104 | 0.01028 | 0.01016 | 0.01044 | 0.01004 | 0.01072 | 0.01012 | 0.0106 | 0.00996 | 0.00956 | 0.01096 | 0.01044 | 0.01032 | 0.01036 | 0.01064 | 0.011 | 0.01168 | 0.01128 | 0.01148 | 0.01236 | 0.01172 | 0.01068 |  | 0.25676 | 4
|  |  | tgφ | 0.36376 | 0.39239 | 0.41204 | 0.40989 | 0.43345 | 0.4237 | 0.28784 | 0.27686 | 0.29453 | 0.30958 | 0.2666 | 0.24215 | 0.24248 | 0.2166 | 0.19545 | 0.20346 | 0.19374 | 0.20661 | 0.20292 | 0.20014 | 0.2145 | 0.21822 | 0.25302 | 0.27497
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.5743 | 1.427 | 1.3513 | 1.3288 | 1.3454 | 1.5039 | 1.8612 | 2.1055 | 2.1301 | 2.2062 | 2.3075 | 2.3841 | 2.4764 | 2.5774 | 2.6668 | 2.7201 | 2.7618 | 2.7945 | 2.8852 | 2.8651 | 2.7609 | 2.5668 | 2.1761 | 1.8563
|  |  | Q, МВАр | 0.47697 | 0.47586 | 0.46008 | 0.44965 | 0.44499 | 0.45973 | 0.47701 | 0.52068 | 0.55302 | 0.5662 | 0.57265 | 0.57671 | 0.57675 | 0.61962 | 0.62043 | 0.60486 | 0.6087 | 0.60852 | 0.59309 | 0.57382 | 0.56833 | 0.54721 | 0.50427 | 0.48414
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -0.02033 | -0.013317 | -0.021466 | -0.030111 | -0.0022298 | -0.021282 | 0.0091329 | 0.014246 | -0.015494 | 0.0081581 | 0.020364 | 0.0046137 | -0.022215 | -0.021732 | 0.008249 | -0.032362 | -0.0010862 | 0.0046518 | -0.014559 | 0.0017451 | 0.017745 | -0.00038959 | 0.0068927 | 0.039311
|  |  | Q, % | -0.7967 | -0.90331 | -0.45415 | -0.41313 | -0.22297 | -0.15904 | -0.6775 | -0.63394 | -0.40305 | -0.14149 | -0.32411 | -0.50715 | -0.86569 | -0.71847 | -0.81735 | -0.87725 | -0.9118 | -1.1503 | -1.487 | -1.7772 | -1.7419 | -1.4855 | -1.0561 | -0.82049
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.00032 | -0.00019 | -0.00029 | -0.0004 | -3e-05 | -0.00032 | 0.00017 | 0.0003 | -0.00033 | 0.00018 | 0.00047 | 0.00011 | -0.00055 | -0.00056 | 0.00022 | -0.00088 | -3e-05 | 0.00013 | -0.00042 | 5e-05 | 0.00049 | -1e-05 | 0.00015 | 0.00073
|  |  | Q, МВАр | -0.00377 | -0.00426 | -0.00208 | -0.00185 | -0.00099 | -0.00073 | -0.00321 | -0.00328 | -0.00222 | -0.0008 | -0.00185 | -0.00291 | -0.00495 | -0.00442 | -0.00503 | -0.00526 | -0.0055 | -0.00692 | -0.00869 | -0.01002 | -0.00973 | -0.00801 | -0.00527 | -0.00394
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00032 | -0.00019 | -0.00029 | -0.0004 | -3e-05 | -0.00032 | 0.00017 | 0.0003 | -0.00033 | 0.00018 | 0.00047 | 0.00011 | -0.00055 | -0.00056 | 0.00022 | -0.00088 | -3e-05 | 0.00013 | -0.00042 | 5e-05 | 0.00049 | -1e-05 | 0.00015 | 0.00073
|  |  | Q, МВАр | -0.00377 | -0.00426 | -0.00208 | -0.00185 | -0.00099 | -0.00073 | -0.00321 | -0.00328 | -0.00222 | -0.0008 | -0.00185 | -0.00291 | -0.00495 | -0.00442 | -0.00503 | -0.00526 | -0.0055 | -0.00692 | -0.00869 | -0.01002 | -0.00973 | -0.00801 | -0.00527 | -0.00394
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.3288; 10: 2.2062; 18: 2.7945; 21: 2.7609
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 189.5 | 178.6 | 186.5 | 177.5 | 185.2 | 203.4 | 242.6 | 263 | 290.4 | 304.2 | 311.9 | 320.6 | 327.4 | 339.7 | 355.2 | 354.8 | 339.6 | 335.8 | 325.6 | 316 | 291 | 256.7 | 231.1 | 202.2
|  | счетчик | P, МВт | 2.0914 | 1.9626 | 1.8707 | 1.8572 | 1.898 | 1.9888 | 2.3196 | 2.7058 | 2.9998 | 3.2207 | 3.3115 | 3.436 | 3.5335 | 3.6265 | 3.6805 | 3.7313 | 3.6973 | 3.6062 | 3.5443 | 3.4076 | 3.2566 | 2.9416 | 2.5583 | 2.2369 | 69.4826 |  | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.88152 | 0.867 | 0.85824 | 0.84672 | 0.83976 | 0.831 | 0.83592 | 0.91356 | 0.945 | 0.93276 | 0.94176 | 0.98328 | 0.99588 | 1.0439 | 1.0445 | 1.073 | 1.0633 | 1.0517 | 1.0184 | 1.0044 | 0.98076 | 0.96384 | 0.90924 | 0.88512 |  | 22.7106 | 12
|  |  | tgφ | 0.42151 | 0.44176 | 0.45879 | 0.4559 | 0.44244 | 0.41785 | 0.36037 | 0.33764 | 0.31503 | 0.28962 | 0.28439 | 0.28617 | 0.28184 | 0.28785 | 0.28379 | 0.28758 | 0.28759 | 0.29163 | 0.28734 | 0.29475 | 0.30116 | 0.32766 | 0.35541 | 0.39569
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 123 | 119.9 | 118.8 | 128.8 | 134.2 | 146.6 | 169.2 | 194 | 211.4 | 217.8 | 226.1 | 233 | 237.6 | 247.6 | 249.7 | 244.3 | 243.2 | 236.5 | 229.7 | 215.2 | 195.8 | 177.2 | 155 | 137.3
|  | счетчик | P, МВт | 1.3505 | 1.2593 | 1.2005 | 1.2289 | 1.3147 | 1.4251 | 1.6922 | 1.9571 | 2.2117 | 2.281 | 2.4313 | 2.499 | 2.5139 | 2.5978 | 2.6266 | 2.6509 | 2.5948 | 2.558 | 2.5102 | 2.3815 | 2.2094 | 2.0099 | 1.724 | 1.5305 | 48.7588 |  | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.55944 | 0.5568 | 0.54168 | 0.54732 | 0.54132 | 0.55764 | 0.56976 | 0.61224 | 0.66264 | 0.61092 | 0.61524 | 0.61332 | 0.60996 | 0.65004 | 0.6654 | 0.67824 | 0.669 | 0.66684 | 0.64044 | 0.62196 | 0.60204 | 0.59616 | 0.57588 | 0.57 |  | 14.5343 | 12
|  |  | tgφ | 0.41425 | 0.44216 | 0.45122 | 0.44537 | 0.41174 | 0.39129 | 0.33669 | 0.31283 | 0.2996 | 0.26783 | 0.25305 | 0.24543 | 0.24264 | 0.25023 | 0.25334 | 0.25585 | 0.25783 | 0.26068 | 0.25514 | 0.26116 | 0.27249 | 0.29661 | 0.33403 | 0.37243
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.4418 | 3.2219 | 3.0712 | 3.0862 | 3.2128 | 3.4139 | 4.0118 | 4.6628 | 5.2115 | 5.5016 | 5.7428 | 5.935 | 6.0474 | 6.2243 | 6.3071 | 6.3822 | 6.2921 | 6.1643 | 6.0545 | 5.7892 | 5.466 | 4.9514 | 4.2823 | 3.7674
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.441 | 1.4238 | 1.3999 | 1.394 | 1.3811 | 1.3886 | 1.4057 | 1.5258 | 1.6076 | 1.5437 | 1.557 | 1.5966 | 1.6058 | 1.6939 | 1.7099 | 1.7513 | 1.7323 | 1.7185 | 1.6589 | 1.6264 | 1.5828 | 1.56 | 1.4851 | 1.4551
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.7313 | 3.5225 | 3.3752 | 3.3864 | 3.497 | 3.6855 | 4.251 | 4.9061 | 5.4538 | 5.7141 | 5.9502 | 6.146 | 6.257 | 6.4507 | 6.5347 | 6.6181 | 6.5262 | 6.3993 | 6.2776 | 6.0133 | 5.6906 | 5.1914 | 4.5325 | 4.0386
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.11 | ТП-514-1
|  | ТИ | I, А | 24.2 | 22 | 21.5 | 20.6 | 21.7 | 24.6 | 33.7 | 39 | 47.6 | 51.8 | 54.3 | 55.3 | 60.4 | 57.8 | 63 | 59.9 | 57.8 | 56.6 | 50.3 | 49 | 42.3 | 37.3 | 31.4 | 27
|  | счетчик | P, МВт | 0.28076 | 0.25175 | 0.24228 | 0.23742 | 0.23638 | 0.2552 | 0.31442 | 0.3884 | 0.48697 | 0.55015 | 0.58586 | 0.61369 | 0.61376 | 0.6494 | 0.63468 | 0.64638 | 0.6435 | 0.61535 | 0.58237 | 0.5432 | 0.51095 | 0.44978 | 0.37055 | 0.31208 | 11.0153 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.093852 | 0.09414 | 0.092772 | 0.090468 | 0.090144 | 0.09 | 0.088704 | 0.10231 | 0.12186 | 0.12553 | 0.1318 | 0.13975 | 0.13957 | 0.14389 | 0.13543 | 0.14526 | 0.14101 | 0.13885 | 0.13259 | 0.12028 | 0.11351 | 0.11034 | 0.099828 | 0.09702 |  | 2.7789 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.33427 | 0.37395 | 0.38291 | 0.38105 | 0.38136 | 0.35266 | 0.28212 | 0.26342 | 0.25024 | 0.22818 | 0.22496 | 0.22772 | 0.2274 | 0.22158 | 0.21339 | 0.22473 | 0.21913 | 0.22565 | 0.22767 | 0.22142 | 0.22215 | 0.24532 | 0.26941 | 0.31088
яч.20 | ТП-514-2
|  | ТИ | I, А | 29.7 | 29 | 28.6 | 31.4 | 33.1 | 37.9 | 46.6 | 47.4 | 53.4 | 55 | 60.6 | 62.6 | 61.8 | 66.1 | 66 | 64.2 | 66 | 65.2 | 62.2 | 53.7 | 50.9 | 45.7 | 40.4 | 33.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.30682 | 0.28258 | 0.27586 | 0.28997 | 0.32515 | 0.35678 | 0.4405 | 0.47554 | 0.52133 | 0.56674 | 0.6191 | 0.6408 | 0.64267 | 0.6659 | 0.66091 | 0.67104 | 0.65635 | 0.65837 | 0.6539 | 0.6083 | 0.53736 | 0.50477 | 0.40723 | 0.35573 | 12.1237 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1249 | 0.12648 | 0.12168 | 0.1211 | 0.12019 | 0.12187 | 0.1273 | 0.13877 | 0.15043 | 0.13963 | 0.14179 | 0.13901 | 0.14078 | 0.1595 | 0.15734 | 0.15533 | 0.1536 | 0.15283 | 0.14875 | 0.14602 | 0.14002 | 0.13738 | 0.13166 | 0.12835 |  | 3.3247 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.40707 | 0.4476 | 0.4411 | 0.41765 | 0.36965 | 0.34158 | 0.28898 | 0.29181 | 0.28856 | 0.24638 | 0.22903 | 0.21693 | 0.21906 | 0.23953 | 0.23807 | 0.23147 | 0.23402 | 0.23214 | 0.22748 | 0.24004 | 0.26056 | 0.27216 | 0.32331 | 0.36082
яч.15 | ТП-517-1
|  | ТИ | I, А | 39.3 | 35.9 | 36.2 | 33.7 | 34.6 | 37.7 | 43.5 | 53.8 | 54.4 | 56.9 | 57.3 | 58.4 | 61.6 | 64.5 | 69.9 | 71.7 | 71.3 | 75.1 | 78.1 | 74.8 | 68.9 | 60.1 | 54 | 43.7
|  | счетчик | P, МВт | 0.45288 | 0.41569 | 0.38171 | 0.37048 | 0.37534 | 0.39305 | 0.49644 | 0.57236 | 0.58788 | 0.61974 | 0.63216 | 0.64397 | 0.6746 | 0.69966 | 0.73044 | 0.76104 | 0.7717 | 0.8127 | 0.85176 | 0.85536 | 0.79783 | 0.73015 | 0.62899 | 0.53086 | 14.7868 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13734 | 0.13662 | 0.13226 | 0.13097 | 0.12949 | 0.13046 | 0.13122 | 0.14173 | 0.14159 | 0.13633 | 0.13565 | 0.1399 | 0.13982 | 0.14969 | 0.15523 | 0.15966 | 0.1643 | 0.16531 | 0.16567 | 0.16981 | 0.1602 | 0.15386 | 0.14544 | 0.14119 |  | 3.4938 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.30326 | 0.32866 | 0.34651 | 0.35351 | 0.345 | 0.33193 | 0.26432 | 0.24763 | 0.24085 | 0.21998 | 0.21458 | 0.21724 | 0.20727 | 0.21394 | 0.21252 | 0.20979 | 0.21291 | 0.20341 | 0.19451 | 0.19853 | 0.20079 | 0.21073 | 0.23123 | 0.26597
яч.12 | ТП-517-2
|  | ТИ | I, А | 33.4 | 31.8 | 30.2 | 32.2 | 32.3 | 36.5 | 46.7 | 53.4 | 60.6 | 62.4 | 65.7 | 68.6 | 69.3 | 73.8 | 71.6 | 72 | 74.6 | 71.7 | 70.2 | 68.6 | 68.2 | 50.9 | 44.5 | 41
|  | счетчик | P, МВт | 0.39245 | 0.36158 | 0.33715 | 0.34186 | 0.34742 | 0.38155 | 0.45533 | 0.59582 | 0.63418 | 0.68285 | 0.73469 | 0.76056 | 0.76435 | 0.7871 | 0.81715 | 0.81754 | 0.81845 | 0.82003 | 0.78965 | 0.77002 | 0.71333 | 0.6132 | 0.5315 | 0.45864 | 14.7264 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.16378 | 0.16142 | 0.15864 | 0.15806 | 0.15418 | 0.15653 | 0.15883 | 0.1763 | 0.18466 | 0.18979 | 0.18826 | 0.18907 | 0.19253 | 0.19378 | 0.2089 | 0.2087 | 0.20818 | 0.20957 | 0.19795 | 0.18739 | 0.18298 | 0.17875 | 0.17342 | 0.17107 |  | 4.3527 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.41732 | 0.44644 | 0.47053 | 0.46237 | 0.44377 | 0.41024 | 0.34883 | 0.2959 | 0.29117 | 0.27794 | 0.25624 | 0.2486 | 0.25188 | 0.24619 | 0.25564 | 0.25528 | 0.25435 | 0.25556 | 0.25068 | 0.24336 | 0.25651 | 0.29151 | 0.32629 | 0.373
яч.19 | ТП-511-1
|  | ТИ | I, А | 53.9 | 50 | 49.2 | 51.6 | 55.7 | 59.6 | 67.2 | 69.7 | 82.5 | 89.4 | 95.2 | 100.6 | 101.2 | 101.3 | 106 | 107.2 | 104.4 | 105 | 89.8 | 83.5 | 77.4 | 68.9 | 61.1 | 57.7
|  | счетчик | P, МВт | 0.56028 | 0.52879 | 0.50335 | 0.51029 | 0.54182 | 0.57043 | 0.64682 | 0.7481 | 0.83707 | 0.92916 | 0.9919 | 1.0419 | 1.0862 | 1.0858 | 1.1136 | 1.1376 | 1.1349 | 1.0789 | 0.99938 | 0.91891 | 0.86393 | 0.77674 | 0.6823 | 0.60274 | 19.8911 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2863 | 0.27643 | 0.27218 | 0.27216 | 0.26974 | 0.26782 | 0.26774 | 0.28894 | 0.31466 | 0.31958 | 0.32851 | 0.33898 | 0.33425 | 0.33658 | 0.3347 | 0.34913 | 0.35292 | 0.34471 | 0.32306 | 0.31094 | 0.3024 | 0.30173 | 0.28646 | 0.28718 |  | 7.3671 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.51099 | 0.52276 | 0.54074 | 0.53335 | 0.49783 | 0.4695 | 0.41394 | 0.38622 | 0.37591 | 0.34395 | 0.3312 | 0.32533 | 0.30773 | 0.30997 | 0.30055 | 0.30689 | 0.31096 | 0.31951 | 0.32326 | 0.33838 | 0.35003 | 0.38846 | 0.41985 | 0.47647
яч.24 | ТП-511-2, 507 | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-515-1
|  | ТИ | I, А | 25.3 | 23.9 | 25 | 23.9 | 22.4 | 25.8 | 33.7 | 36.4 | 37.9 | 37.7 | 38 | 35.9 | 38.6 | 37.7 | 39.6 | 39.4 | 39 | 38.3 | 40.8 | 42.6 | 39 | 34.1 | 30.1 | 28.3
|  | счетчик | P, МВт | 0.25642 | 0.24554 | 0.22229 | 0.21991 | 0.21288 | 0.23702 | 0.29887 | 0.35208 | 0.39583 | 0.39468 | 0.38909 | 0.40555 | 0.40798 | 0.41088 | 0.41213 | 0.41765 | 0.40409 | 0.39835 | 0.40459 | 0.41098 | 0.40399 | 0.37968 | 0.33754 | 0.30295 | 8.321 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1398 | 0.14069 | 0.13603 | 0.13721 | 0.13387 | 0.13454 | 0.13788 | 0.1452 | 0.15031 | 0.14146 | 0.13421 | 0.13123 | 0.1321 | 0.14606 | 0.14702 | 0.14441 | 0.14374 | 0.1423 | 0.14297 | 0.14561 | 0.1476 | 0.14671 | 0.14326 | 0.14045 |  | 3.3846 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.54521 | 0.57296 | 0.61196 | 0.62392 | 0.62886 | 0.56764 | 0.46133 | 0.41241 | 0.37974 | 0.35841 | 0.34493 | 0.32359 | 0.32378 | 0.35549 | 0.35674 | 0.34576 | 0.3557 | 0.35721 | 0.35336 | 0.3543 | 0.36535 | 0.38641 | 0.42442 | 0.4636
яч.22 | ТП-515-2, 541
|  | ТИ | I, А | 26.2 | 26 | 26.2 | 27 | 28.2 | 29.4 | 32.8 | 33.6 | 34.3 | 34.7 | 37.1 | 39.9 | 39.1 | 38.4 | 42.2 | 42.4 | 44.3 | 43.8 | 46.3 | 42.6 | 41.7 | 37.4 | 32.2 | 28.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.26722 | 0.24528 | 0.22786 | 0.23136 | 0.2389 | 0.2545 | 0.31944 | 0.33576 | 0.34522 | 0.34882 | 0.36427 | 0.38016 | 0.39619 | 0.40099 | 0.39898 | 0.43402 | 0.44299 | 0.46027 | 0.47222 | 0.44962 | 0.43541 | 0.41376 | 0.34987 | 0.3071 | 8.5202 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14314 | 0.14136 | 0.13882 | 0.14323 | 0.14443 | 0.14194 | 0.14414 | 0.1453 | 0.14957 | 0.14074 | 0.13541 | 0.13939 | 0.1391 | 0.14112 | 0.14165 | 0.15374 | 0.15322 | 0.15715 | 0.15514 | 0.15125 | 0.14995 | 0.14885 | 0.1453 | 0.14381 |  | 3.4877 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.53566 | 0.57632 | 0.60923 | 0.61909 | 0.60458 | 0.55771 | 0.45124 | 0.43274 | 0.43326 | 0.40347 | 0.37172 | 0.36667 | 0.3511 | 0.35193 | 0.35503 | 0.35424 | 0.34587 | 0.34143 | 0.32852 | 0.33639 | 0.34439 | 0.35974 | 0.41528 | 0.46827
яч.23 | ВЛ-67
|  | ТИ | I, А | 32.4 | 30.4 | 37.4 | 30.7 | 34 | 36.5 | 31.4 | 34 | 32.8 | 33.5 | 34 | 36.6 | 33.2 | 44 | 44.2 | 41.2 | 35.1 | 33.5 | 38.9 | 38.6 | 38.7 | 36.8 | 35 | 27.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.36878 | 0.3586 | 0.36205 | 0.35514 | 0.35359 | 0.33937 | 0.34114 | 0.36367 | 0.33923 | 0.34139 | 0.35334 | 0.38473 | 0.39647 | 0.42196 | 0.43596 | 0.42613 | 0.40684 | 0.38729 | 0.38563 | 0.39143 | 0.40014 | 0.35582 | 0.32738 | 0.30506 | 8.9011 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12251 | 0.1174 | 0.12413 | 0.11588 | 0.11365 | 0.10638 | 0.10451 | 0.12244 | 0.087516 | 0.087696 | 0.094104 | 0.11786 | 0.13367 | 0.13838 | 0.1381 | 0.14472 | 0.13626 | 0.13813 | 0.13378 | 0.14108 | 0.14062 | 0.13597 | 0.12506 | 0.112 |  | 2.04 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.33219 | 0.32738 | 0.34285 | 0.32631 | 0.32142 | 0.31346 | 0.30635 | 0.33667 | 0.25799 | 0.25688 | 0.26633 | 0.30635 | 0.33715 | 0.32796 | 0.31676 | 0.33961 | 0.33493 | 0.35666 | 0.3469 | 0.36043 | 0.35142 | 0.38213 | 0.38201 | 0.36712
яч.10 | ВЛ-68
|  | ТИ | I, А | 5.8 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 7.8 | 8.8 | 8.9 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 7.2 | 6.4 | 6.2 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6 | 7.4 | 5.5
|  | счетчик | P, МВт | 0.04656 | 0.04656 | 0.048144 | 0.048096 | 0.048912 | 0.073536 | 0.07656 | 0.078432 | 0.11299 | 0.059088 | 0.066048 | 0.0564 | 0.05616 | 0.056832 | 0.06024 | 0.060816 | 0.05592 | 0.05352 | 0.053424 | 0.051168 | 0.049296 | 0.046944 | 0.046464 | 0.04632 | 1.3984 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | -0.050592 | -0.050256 | -0.050112 | -0.050016 | -0.049728 | -0.034128 | -0.03216 | -0.031392 | -0.01128 | -0.047664 | -0.042672 | -0.050112 | -0.048192 | -0.048672 | -0.049008 | -0.047856 | -0.048672 | -0.049104 | -0.049392 | -0.049008 | -0.052896 | -0.053664 | -0.05472 | -0.053808 |  | -1.1051 | 4.8
|  |  | tgφ | -1.0866 | -1.0794 | -1.0409 | -1.0399 | -1.0167 | -0.4641 | -0.42006 | -0.40024 | -0.09983 | -0.80666 | -0.64608 | -0.88851 | -0.85812 | -0.85642 | -0.81355 | -0.7869 | -0.87039 | -0.91749 | -0.92453 | -0.95779 | -1.073 | -1.1431 | -1.1777 | -1.1617
яч.9 | ТП-545-1
|  | ТИ | I, А | 18.1 | 18.1 | 18.3 | 18.2 | 19 | 20.9 | 25.4 | 31.6 | 36.8 | 36.3 | 33.7 | 35.1 | 33.4 | 36.1 | 34.4 | 36.7 | 33.2 | 31.7 | 30.7 | 29.1 | 27.4 | 23.1 | 21.9 | 19.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.17657 | 0.1663 | 0.16315 | 0.16781 | 0.18185 | 0.19723 | 0.22692 | 0.28798 | 0.36 | 0.39326 | 0.36761 | 0.35575 | 0.36394 | 0.36744 | 0.36098 | 0.35184 | 0.34469 | 0.32201 | 0.32832 | 0.29686 | 0.2875 | 0.25646 | 0.21658 | 0.18814 | 6.7292 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.10166 | 0.10126 | 0.099552 | 0.098136 | 0.099864 | 0.098808 | 0.10291 | 0.11146 | 0.12842 | 0.12276 | 0.11736 | 0.11513 | 0.11707 | 0.12782 | 0.13145 | 0.12804 | 0.12425 | 0.12096 | 0.11818 | 0.11623 | 0.11695 | 0.11582 | 0.10862 | 0.10649 |  | 2.7292 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.57578 | 0.60889 | 0.61018 | 0.58481 | 0.54916 | 0.50097 | 0.45352 | 0.38703 | 0.35673 | 0.31216 | 0.31925 | 0.32362 | 0.32168 | 0.34788 | 0.36414 | 0.36392 | 0.36047 | 0.37564 | 0.35994 | 0.39154 | 0.4068 | 0.45162 | 0.50155 | 0.56602
яч.14 | ТП-545-2
|  | ТИ | I, А | 31.4 | 30.2 | 31 | 35.1 | 34.2 | 35.2 | 39 | 49.6 | 54.2 | 61 | 59.3 | 58.1 | 63.5 | 63.8 | 65.6 | 61.4 | 54.5 | 52.2 | 46.8 | 45.8 | 41.7 | 39.9 | 36.2 | 35.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.33245 | 0.31805 | 0.30677 | 0.31267 | 0.34944 | 0.35323 | 0.39427 | 0.46517 | 0.59088 | 0.61714 | 0.63989 | 0.6541 | 0.64723 | 0.67973 | 0.6827 | 0.6599 | 0.61368 | 0.55853 | 0.53347 | 0.4955 | 0.46709 | 0.42461 | 0.3829 | 0.35731 | 11.8367 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17491 | 0.1741 | 0.16982 | 0.17203 | 0.16954 | 0.16781 | 0.16834 | 0.18038 | 0.19042 | 0.18595 | 0.19056 | 0.19416 | 0.18346 | 0.2027 | 0.2052 | 0.20731 | 0.20146 | 0.19536 | 0.18662 | 0.18461 | 0.17938 | 0.18154 | 0.17654 | 0.17717 |  | 4.4194 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.52613 | 0.54739 | 0.55359 | 0.5502 | 0.48516 | 0.47506 | 0.42695 | 0.38778 | 0.32226 | 0.30131 | 0.2978 | 0.29684 | 0.28345 | 0.29821 | 0.30057 | 0.31415 | 0.32828 | 0.34978 | 0.34983 | 0.37257 | 0.38403 | 0.42754 | 0.46108 | 0.49584
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 12.204 | 12.2275 | 12.1506 | 12.1621 | 12.1225 | 12.1216 | 12.1053 | 12.2481 | 12.2739 | 12.3026 | 12.342 | 12.2591 | 12.2686 | 12.1146 | 11.9347 | 11.9829 | 12.0534 | 12.0882 | 12.0763 | 12.144 | 12.1639 | 12.2227 | 12.1444 | 12.2031 | 291.9165 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.4412 | 3.2207 | 3.0706 | 3.085 | 3.2117 | 3.4119 | 4.0107 | 4.6633 | 5.2116 | 5.503 | 5.744 | 5.9376 | 6.0495 | 6.2257 | 6.3078 | 6.384 | 6.2931 | 6.1653 | 6.0547 | 5.7913 | 5.4668 | 4.9519 | 4.2813 | 3.7669
|  |  | Q, МВАр | 1.4376 | 1.4196 | 1.3958 | 1.3892 | 1.3754 | 1.382 | 1.3994 | 1.5214 | 1.6082 | 1.5418 | 1.555 | 1.5944 | 1.6042 | 1.6909 | 1.706 | 1.7484 | 1.7303 | 1.7161 | 1.6553 | 1.6242 | 1.5807 | 1.5573 | 1.4809 | 1.4509
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.019176 | 0.036128 | 0.017974 | 0.037717 | 0.033616 | 0.057647 | 0.028117 | -0.010294 | -0.0018421 | -0.024865 | -0.019433 | -0.045291 | -0.035123 | -0.023328 | -0.011796 | -0.028203 | -0.016783 | -0.016352 | -0.0041622 | -0.037726 | -0.014929 | -0.0096941 | 0.023819 | 0.012422
|  |  | Q, % | 0.23401 | 0.29246 | 0.29573 | 0.34432 | 0.41359 | 0.47615 | 0.44562 | 0.28628 | -0.032097 | 0.12127 | 0.13025 | 0.1398 | 0.10462 | 0.18065 | 0.22598 | 0.16171 | 0.11915 | 0.14245 | 0.21484 | 0.13207 | 0.13268 | 0.17385 | 0.28523 | 0.28864
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00066 | 0.001164 | 0.000552 | 0.001164 | 0.00108 | 0.001968 | 0.001128 | -0.00048 | -9.6e-05 | -0.001368 | -0.001116 | -0.002688 | -0.002124 | -0.001452 | -0.000744 | -0.0018 | -0.001056 | -0.001008 | -0.000252 | -0.002184 | -0.000816 | -0.00048 | 0.00102 | 0.000468
|  |  | Q, МВАр | 0.003372 | 0.004164 | 0.00414 | 0.0048 | 0.005712 | 0.006612 | 0.006264 | 0.004368 | -0.000516 | 0.001872 | 0.002028 | 0.002232 | 0.00168 | 0.00306 | 0.003864 | 0.002832 | 0.002064 | 0.002448 | 0.003564 | 0.002148 | 0.0021 | 0.002712 | 0.004236 | 0.0042
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00066 | 0.001164 | 0.000552 | 0.001164 | 0.00108 | 0.001968 | 0.001128 | -0.00048 | -9.6e-05 | -0.001368 | -0.001116 | -0.002688 | -0.002124 | -0.001452 | -0.000744 | -0.0018 | -0.001056 | -0.001008 | -0.000252 | -0.002184 | -0.000816 | -0.00048 | 0.00102 | 0.000468
|  |  | Q, МВАр | 0.003372 | 0.004164 | 0.00414 | 0.0048 | 0.005712 | 0.006612 | 0.006264 | 0.004368 | -0.000516 | 0.001872 | 0.002028 | 0.002232 | 0.00168 | 0.00306 | 0.003864 | 0.002832 | 0.002064 | 0.002448 | 0.003564 | 0.002148 | 0.0021 | 0.002712 | 0.004236 | 0.0042
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.6337; 10: 4.7595; 18: 5.3067; 21: 4.6274
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 |  |  | дист. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37.2 | 37 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 37.1 | 37 | 37.1
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 36.9 | 37 | 37.2 | 37 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 36.9 | 36.7 | 37.1 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37 | 37 | 37.1 | 37 | 37.1
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | [26 empty] | tg | 0.68481
|  | расчет | I, А | 98 | 93 | 104 | 104 | 110 | 97 | 95 | 64 | 55 | 61 | 54 | 61 | 65 | 88 | 115 | 106 | 101 | 88 | 99 | 89 | 92 | 83 | 107 | 103 | 112.6364
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.1358 | 4.856 | 5.4222 | 5.5037 | 5.8241 | 5.0345 | 5.0236 | 3.649 | 3.0408 | 3.368 | 3.0001 | 3.3239 | 3.3961 | 4.6376 | 5.9753 | 5.6066 | 5.3092 | 4.6292 | 5.2588 | 4.654 | 4.8161 | 4.3058 | 5.5843 | 5.2815 |  | 77.1351 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.6233 | 3.3932 | 3.8678 | 3.7577 | 3.9022 | 3.5813 | 3.4016 | 1.9102 | 1.8215 | 2.0437 | 1.785 | 2.1214 | 2.4486 | 3.1878 | 4.2168 | 3.8073 | 3.7531 | 3.2474 | 3.604 | 3.2323 | 3.3621 | 3.1555 | 3.9816 | 3.9295 |  |  | 42
|  |  | tgφ | 0.70551 | 0.69875 | 0.71332 | 0.68277 | 0.67001 | 0.71135 | 0.67712 | 0.52348 | 0.59903 | 0.60681 | 0.59499 | 0.63824 | 0.721 | 0.68738 | 0.7057 | 0.67908 | 0.70691 | 0.70151 | 0.68533 | 0.69452 | 0.69809 | 0.73283 | 0.713 | 0.74402
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 74 | 68 | 76 | 69 | 80 | 80 | 73 | 58 | 49 | 50 | 46 | 55 | 57 | 74 | 89 | 78 | 68 | 74 | 66 | 64 | 60 | 65 | 70 | 60 | tg | 0.90489
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.5225 | 3.1504 | 3.4751 | 3.2176 | 3.6775 | 3.6784 | 3.4049 | 2.8119 | 2.3743 | 2.5448 | 2.2886 | 2.7077 | 2.7556 | 3.4495 | 4.2071 | 3.7262 | 3.2546 | 3.5708 | 3.2025 | 2.9501 | 2.8762 | 3.155 | 3.205 | 2.8489 | 76.0553 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.2029 | 2.969 | 3.3818 | 3.0568 | 3.5293 | 3.5242 | 3.2428 | 2.4284 | 2.0378 | 1.9303 | 1.827 | 2.2579 | 2.4066 | 3.2088 | 3.7649 | 3.3692 | 2.948 | 3.0912 | 2.8169 | 2.8883 | 2.5246 | 2.7287 | 3.087 | 2.5994 |  | 68.822 | 42
|  |  | tgφ | 0.90926 | 0.94241 | 0.97317 | 0.95001 | 0.95968 | 0.9581 | 0.95239 | 0.86363 | 0.85831 | 0.75854 | 0.79831 | 0.83388 | 0.87334 | 0.93023 | 0.89488 | 0.90419 | 0.90579 | 0.86568 | 0.87961 | 0.97907 | 0.87777 | 0.86488 | 0.96318 | 0.91243
| ВЛ-71 от шин | счетчик |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 520.8 | 574.4 | 637.6 | 565.6 | 663.2 | 538.8 | 463.6 | 362.8 | 346 | 303.6 | 326 | 337.2 | 326 | 483.2 | 715.6 | 609.6 | 533.6 | 490.4 | 580.8 | 530.8 | 532 | 434 | 676 | 570.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.1403 | 4.8617 | 5.4298 | 5.5114 | 5.8354 | 5.039 | 5.0318 | 3.6509 | 3.0406 | 3.3684 | 2.9995 | 3.323 | 3.3958 | 4.6438 | 5.9825 | 5.616 | 5.3165 | 4.6339 | 5.2661 | 4.6594 | 4.8214 | 4.3094 | 5.5922 | 5.2867 | 112.7554 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.3401 | 3.1339 | 3.5561 | 3.4474 | 3.5683 | 3.3091 | 3.1366 | 1.7395 | 1.6762 | 1.8835 | 1.6404 | 1.963 | 2.2802 | 2.9446 | 3.863 | 3.4872 | 3.4589 | 3.0067 | 3.3158 | 2.9791 | 3.1039 | 2.9338 | 3.654 | 3.631 |  | 71.0522 | 24
|  |  | tgφ | 0.64978 | 0.64462 | 0.65492 | 0.6255 | 0.6115 | 0.6567 | 0.62334 | 0.47647 | 0.55127 | 0.55917 | 0.54689 | 0.59071 | 0.6715 | 0.63409 | 0.64573 | 0.62094 | 0.6506 | 0.64885 | 0.62966 | 0.63938 | 0.64379 | 0.68078 | 0.65341 | 0.68681
яч.18 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 408.8 | 394 | 421.2 | 396.4 | 478 | 470.4 | 384 | 303.6 | 262.8 | 320 | 256 | 302.4 | 336.4 | 439.6 | 550 | 396.4 | 401.6 | 427.6 | 321.2 | 311.2 | 389.2 | 339.6 | 344 | 302
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.491 | 3.1214 | 3.4435 | 3.1867 | 3.6466 | 3.6468 | 3.3742 | 2.784 | 2.3472 | 2.52 | 2.2627 | 2.6813 | 2.7281 | 3.4188 | 4.1758 | 3.6943 | 3.2258 | 3.5402 | 3.1735 | 2.9215 | 2.8493 | 3.1267 | 3.1742 | 2.8212 | 75.355 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.9974 | 2.7838 | 3.1728 | 2.8658 | 3.3089 | 3.3043 | 3.0422 | 2.2651 | 1.8924 | 1.7839 | 1.6862 | 2.1017 | 2.245 | 3.0062 | 3.5143 | 3.15 | 2.7617 | 2.8874 | 2.6354 | 2.7125 | 2.3604 | 2.5474 | 2.897 | 2.4336 |  | 64.3555 | 24
|  |  | tgφ | 0.85859 | 0.89182 | 0.92138 | 0.89931 | 0.9074 | 0.90609 | 0.90163 | 0.81362 | 0.80624 | 0.7079 | 0.74523 | 0.78383 | 0.82291 | 0.87933 | 0.8416 | 0.85266 | 0.85611 | 0.81561 | 0.83045 | 0.92845 | 0.82842 | 0.81471 | 0.91267 | 0.86261
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 8.6314 | 7.9831 | 8.8733 | 8.6981 | 9.4819 | 8.6858 | 8.406 | 6.4349 | 5.3878 | 5.8884 | 5.2622 | 6.0043 | 6.1238 | 8.0626 | 10.1582 | 9.3103 | 8.5423 | 8.1742 | 8.4396 | 7.5809 | 7.6706 | 7.4362 | 8.7665 | 8.1079
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 6.3374 | 5.9177 | 6.7289 | 6.3132 | 6.8772 | 6.6134 | 6.1788 | 4.0046 | 3.5686 | 3.6674 | 3.3266 | 4.0646 | 4.5252 | 5.9508 | 7.3774 | 6.6372 | 6.2206 | 5.8942 | 5.9513 | 5.6916 | 5.4643 | 5.4811 | 6.551 | 6.0646
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 10.7081 | 9.9373 | 11.1361 | 10.7477 | 11.7134 | 10.917 | 10.4326 | 7.5792 | 6.4624 | 6.9371 | 6.2256 | 7.2507 | 7.6144 | 10.0208 | 12.5545 | 11.4339 | 10.5672 | 10.0776 | 10.3269 | 9.4797 | 9.4179 | 9.2379 | 10.9438 | 10.1251
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 3.288 | 3.292 | 3.3164 | 3.2584 | 3.242 | 3.2692 | 3.2868 | 3.31 | 3.316 | 3.3244 | 5.1868 | 5.4564 | 3.5572 | 3.3476 | 3.2624 | 3.256 | 3.4064 | 3.2768 | 3.3604 | 3.3212 | 3.254 | 3.3088 | 3.3072 | 3.352 | 0 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 22.4792 | 22.5212 | 22.3268 | 22.402 | 22.2604 | 22.2668 | 22.3216 | 22.6756 | 22.8308 | 22.8772 | 22.9636 | 22.7656 | 22.794 | 22.474 | 22.094 | 22.2344 | 22.43 | 22.3992 | 22.4504 | 22.5104 | 22.5848 | 22.5988 | 22.4152 | 22.5488 | 540.2248 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.3 | ВСПОМ.П-М-1 | [26 empty] | tg | -17.3448
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 7.2e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | 0.001392 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.001008 | -0.001008 | -0.000984 | -0.000984 | -0.000984 | -0.001008 | -0.000984 | -0.001056 | -0.001056 | -0.001032 | -0.001056 | -0.001056 | -0.001008 | -0.001008 | -0.00096 | -0.000984 | -0.000984 | -0.001008 | -0.000984 | -0.001008 | -0.001008 | -0.001008 | -0.000984 | -0.000984 |  | -0.024144 | 3.6
|  |  | tgφ | -21 | -14 | -20.5 | -13.6667 | -20.5 | -21 | -13.6667 | -22 | -14.6667 | -21.5 | -14.6667 | -22 | -14 | -21 | -13.3333 | -20.5 | -20.5 | -14 | -20.5 | -14 | -21 | -14 | -20.5 | -20.5
яч.10 | ВСПОМ.П-М-2 | [26 empty] | tg | 2.2189
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.002256 | 0.004584 | 0.000216 | 0.00624 | 9.6e-05 | 0.007368 | 0.011952 | 0.01452 | 0.020568 | 0.003432 | 0.012864 | 0.017592 | 0.011688 | 0.015744 | 0.017016 | 0.029616 | 0.006312 | 0.016632 | 0.010368 | 0.01656 | 0.00696 | 0.059832 | 0.00492 | 0.010584 | 0.30792 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.004656 | 0.00984 | -0.000912 | 0.012816 | -0.001128 | 0.015912 | 0.031632 | 0.032232 | 0.045648 | 0.005592 | 0.029472 | 0.03948 | 0.0258 | 0.034056 | 0.038088 | 0.07104 | 0.015504 | 0.042792 | 0.027888 | 0.044808 | 0.012336 | 0.10402 | 0.011112 | 0.030576 |  | 0.68326 | 3.6
|  |  | tgφ | 2.0638 | 2.1466 | -4.2222 | 2.0538 | -11.75 | 2.1596 | 2.6466 | 2.2198 | 2.2194 | 1.6294 | 2.291 | 2.2442 | 2.2074 | 2.1631 | 2.2384 | 2.3987 | 2.4563 | 2.5729 | 2.6898 | 2.7058 | 1.7724 | 1.7385 | 2.2585 | 2.8889
яч.17 | БЛОК №4 ВВОД №1 | [26 empty] | tg | 1.2343
|  | расчет | I, А | 27 | 20 | 27 | 36 | 39 | 31 | 14 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 5 | 26 | 37 | 32 | 33 | 23 | 28 | 22 | 27 | 19 | 38 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16942 | 0.10613 | 0.17856 | 0.26323 | 0.30215 | 0.22136 | 0.10004 | 0.010872 | 0.01584 | 0.037152 | 0.038736 | 0.03042 | 0.04356 | 0.16783 | 0.25758 | 0.23087 | 0.22334 | 0.13457 | 0.21942 | 0.16866 | 0.19386 | 0.12067 | 0.30863 | 0.18583 | 3.7287 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25283 | 0.18929 | 0.22846 | 0.29866 | 0.31154 | 0.25654 | 0.1211 | -0.007704 | 0.004392 | 0.059796 | 0.09378 | 0.047592 | 0.038412 | 0.23749 | 0.30719 | 0.27198 | 0.2893 | 0.21092 | 0.23011 | 0.18209 | 0.22705 | 0.17478 | 0.29246 | 0.28429 |  | 4.6023 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.4924 | 1.7836 | 1.2794 | 1.1346 | 1.0311 | 1.1589 | 1.2105 | -0.70861 | 0.27727 | 1.6095 | 2.421 | 1.5645 | 0.88182 | 1.4151 | 1.1926 | 1.1781 | 1.2953 | 1.5674 | 1.0487 | 1.0796 | 1.1712 | 1.4484 | 0.94763 | 1.5298
яч.19 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №1 | [26 empty] | tg | 0.14069
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 17 | 19 | 20 | 31 | 37 | 38 | 37 | 35 | 33 | 35 | 31 | 37 | 32 | 32 | 34 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16145 | 0.15938 | 0.16404 | 0.16642 | 0.16039 | 0.1644 | 0.15571 | 0.16039 | 0.19094 | 0.21264 | 0.22231 | 0.3535 | 0.4105 | 0.41498 | 0.39576 | 0.39314 | 0.36557 | 0.38342 | 0.34812 | 0.40272 | 0.34942 | 0.3528 | 0.37138 | 0.39602 | 6.8554 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.027048 | 0.03 | 0.030456 | 0.031488 | 0.028056 | 0.031416 | 0.009552 | -0.006936 | 0.02208 | 0.041064 | 0.03204 | 0.024168 | 0.010632 | 0.059784 | 0.082608 | 0.057096 | 0.045408 | 0.079848 | 0.027504 | 0.080088 | 0.042312 | 0.052704 | 0.05184 | 0.074232 |  | 0.96449 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.16753 | 0.18822 | 0.18566 | 0.18921 | 0.17492 | 0.19109 | 0.061344 | -0.043244 | 0.11564 | 0.19312 | 0.14412 | 0.068369 | 0.0259 | 0.14406 | 0.20873 | 0.14523 | 0.12421 | 0.20825 | 0.079007 | 0.19887 | 0.12109 | 0.14939 | 0.13959 | 0.18744
яч.30 | ТП БЛОКА ГЛАВНОГО СТВОЛА №2 | [26 empty] | tg | 0.92955
|  | ТИ | I, А | 89.4 | 47 | 42 | 55.6 | 101.9 | 100.7 | 86.9 | 67.7 | 37.8 | 38.8 | 37.5 | 49.4 | 48.3 | 51.6 | 103.7 | 108.4 | 97.6 | 92.8 | 93.7 | 72.8 | 36.8 | 68.4 | 78 | 101.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.78655 | 0.35839 | 0.37279 | 0.50458 | 0.84598 | 0.7705 | 0.65806 | 0.47158 | 0.37894 | 0.3731 | 0.40188 | 0.45487 | 0.38474 | 0.42362 | 0.73934 | 0.7457 | 0.64008 | 0.66905 | 0.58229 | 0.5635 | 0.33298 | 0.5525 | 0.55056 | 0.75766 | 13.3192 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.74038 | 0.33379 | 0.31205 | 0.40133 | 0.73694 | 0.73404 | 0.73238 | 0.54216 | 0.18475 | 0.15362 | 0.15775 | 0.35477 | 0.2815 | 0.3498 | 0.6311 | 0.73382 | 0.72079 | 0.71923 | 0.7105 | 0.66278 | 0.25409 | 0.49433 | 0.69238 | 0.74659 |  | 12.3809 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.94129 | 0.93136 | 0.83706 | 0.79538 | 0.87112 | 0.95269 | 1.113 | 1.1497 | 0.48755 | 0.41175 | 0.39254 | 0.77993 | 0.73164 | 0.82573 | 0.8536 | 0.98407 | 1.1261 | 1.075 | 1.2202 | 1.1762 | 0.76308 | 0.8947 | 1.2576 | 0.9854
яч.31 | ЦПП-1 | [26 empty] | tg | 0.68505
|  | ТИ | I, A | 67.7 | 104.6 | 103.8 | 97.5 | 48.1 | 68.1 | 83.7 | 87.8 | 52.4 | 87.7 | 52.9 | 67.8 | 47.6 | 64.5 | 105.5 | 82.9 | 37.6 | 68 | 67.8 | 64.5 | 78.3 | 68.3 | 68.1 | 72.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62628 | 0.9432 | 0.94879 | 0.89707 | 0.40534 | 0.62544 | 0.75569 | 0.83954 | 0.4141 | 0.8545 | 0.51372 | 0.72156 | 0.46694 | 0.56801 | 0.96048 | 0.82354 | 0.33881 | 0.61534 | 0.6143 | 0.53849 | 0.76908 | 0.62729 | 0.62597 | 0.68767 | 16.1811 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42691 | 0.63682 | 0.63487 | 0.60494 | 0.28526 | 0.42425 | 0.51077 | 0.58298 | 0.30622 | 0.5819 | 0.37908 | 0.50282 | 0.33415 | 0.39329 | 0.6293 | 0.54905 | 0.24588 | 0.42067 | 0.41676 | 0.37562 | 0.52094 | 0.43073 | 0.42343 | 0.46829 |  | 11.085 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.68166 | 0.67517 | 0.66914 | 0.67435 | 0.70377 | 0.67832 | 0.6759 | 0.69441 | 0.73948 | 0.68099 | 0.73791 | 0.69686 | 0.71561 | 0.6924 | 0.6552 | 0.6667 | 0.72572 | 0.68365 | 0.67843 | 0.69755 | 0.67736 | 0.68665 | 0.67644 | 0.68098
яч.40 | ЦПП-2 | [26 empty] | tg | 0.87239
|  | ТИ | I, A | 90.7 | 78 | 88.7 | 63.2 | 92.3 | 107.6 | 86.2 | 77.6 | 43.4 | 68.4 | 43.4 | 78.8 | 87.1 | 89.8 | 79.3 | 50.7 | 60.4 | 104.3 | 79.5 | 41.6 | 94.1 | 100.6 | 89.1 | 47.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.82992 | 0.62796 | 0.7127 | 0.5802 | 0.7236 | 0.88646 | 0.70867 | 0.60226 | 0.31495 | 0.60727 | 0.31613 | 0.70958 | 0.81523 | 0.75 | 0.68266 | 0.48626 | 0.4291 | 0.85315 | 0.72036 | 0.29455 | 0.7758 | 0.92107 | 0.81835 | 0.37188 | 15.5381 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.70776 | 0.53618 | 0.65129 | 0.50978 | 0.65042 | 0.65666 | 0.63358 | 0.56275 | 0.34711 | 0.5239 | 0.34853 | 0.61901 | 0.67397 | 0.67262 | 0.56664 | 0.42425 | 0.41129 | 0.65791 | 0.58572 | 0.33197 | 0.68352 | 0.71143 | 0.71508 | 0.37399 |  | 13.5554 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.85281 | 0.85385 | 0.91383 | 0.87863 | 0.89887 | 0.74077 | 0.89403 | 0.93441 | 1.1021 | 0.8627 | 1.1025 | 0.87235 | 0.82672 | 0.89683 | 0.83005 | 0.87246 | 0.9585 | 0.77115 | 0.81309 | 1.127 | 0.88105 | 0.7724 | 0.8738 | 1.0057
яч.33 | ПОРОДНЫЙ ПМ |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 | -0.000432 |  | -0.010368 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | РПП "ЗАПАД-1" | [26 empty] | tg | 1.2681
|  | ТИ | I, A | 60.2 | 52.6 | 60.3 | 71 | 91.2 | 56.3 | 55.1 | 14.1 | 9.9 | 16.1 | 10.1 | 16.1 | 46.5 | 56.3 | 77.9 | 55.6 | 72.6 | 37.8 | 63.4 | 48.4 | 56.7 | 47.6 | 78.2 | 61.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.48226 | 0.29246 | 0.45979 | 0.51905 | 0.7609 | 0.44712 | 0.39953 | 0.06012 | 0.039744 | 0.065664 | 0.04248 | 0.055512 | 0.22882 | 0.36 | 0.51782 | 0.4721 | 0.61718 | 0.24638 | 0.48852 | 0.26539 | 0.35057 | 0.28339 | 0.52466 | 0.52106 | 8.5005 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.54698 | 0.46958 | 0.5521 | 0.51696 | 0.68594 | 0.54396 | 0.52978 | 0.16769 | 0.12254 | 0.16747 | 0.11671 | 0.14443 | 0.45439 | 0.53647 | 0.54806 | 0.48758 | 0.59177 | 0.38088 | 0.56938 | 0.45828 | 0.49342 | 0.51264 | 0.61243 | 0.56988 |  | 10.7793 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.1342 | 1.6056 | 1.2008 | 0.99598 | 0.9015 | 1.2166 | 1.326 | 2.7892 | 3.0833 | 2.5504 | 2.7475 | 2.6018 | 1.9858 | 1.4902 | 1.0584 | 1.0328 | 0.95882 | 1.5459 | 1.1655 | 1.7268 | 1.4075 | 1.8089 | 1.1673 | 1.0937
яч.16 | РПП "ЗАПАД-2" | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, A | 58.2 | 76.2 | 114.6 | 121.4 | 117.7 | 102.5 | 71.2 | 38.2 | 37.3 | 26.6 | 38.1 | 36.4 | 49.4 | 76.4 | 131 | 98.8 | 70.3 | 56.8 | 45.8 | 74 | 66.7 | 53.9 | 54.7 | 31.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25063 | 0.43733 | 0.68299 | 0.64807 | 0.66564 | 0.54187 | 0.39708 | 0.1805 | 0.17662 | 0.14054 | 0.16531 | 0.16538 | 0.21571 | 0.36432 | 0.59184 | 0.55224 | 0.38455 | 0.30031 | 0.21845 | 0.34488 | 0.30038 | 0.26719 | 0.2515 | 0.16992 |  |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4973 | 0.78516 | 1.1247 | 1.0027 | 1.0765 | 1.0386 | 0.77162 | 0.36842 | 0.37534 | 0.29556 | 0.3708 | 0.36288 | 0.52171 | 0.7699 | 1.1013 | 0.93139 | 0.65808 | 0.57211 | 0.4415 | 0.74477 | 0.69293 | 0.61574 | 0.57758 | 0.34423 |  | 16.041 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.9842 | 1.7954 | 1.6467 | 1.5473 | 1.6173 | 1.9167 | 1.9432 | 2.0411 | 2.1252 | 2.103 | 2.243 | 2.1942 | 2.4186 | 2.1132 | 1.8608 | 1.6866 | 1.7113 | 1.9051 | 2.0211 | 2.1595 | 2.3068 | 2.3045 | 2.2966 | 2.0258
яч.41 | РПП "ВОСТОК-1" |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ВЛ-52 | [26 empty] | tg | 0.3855
|  | ТИ | I, A | 46.1 | 34.9 | 34.2 | 35.9 | 38.3 | 42.5 | 45.4 | 47 | 50 | 53.8 | 56.2 | 53.8 | 54.3 | 62.5 | 60.7 | 63.4 | 61.9 | 62.2 | 62.5 | 68 | 66.1 | 54.1 | 46.1 | 41.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4149 | 0.38966 | 0.36965 | 0.37498 | 0.38707 | 0.42174 | 0.48031 | 0.51318 | 0.5382 | 0.57427 | 0.58154 | 0.58475 | 0.60534 | 0.6588 | 0.66539 | 0.70276 | 0.69203 | 0.68454 | 0.69311 | 0.6935 | 0.6678 | 0.6026 | 0.53474 | 0.46498 | 13.2958 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.20887 | 0.2061 | 0.20092 | 0.20264 | 0.19764 | 0.19919 | 0.2056 | 0.21679 | 0.22414 | 0.2012 | 0.20106 | 0.19847 | 0.20189 | 0.21258 | 0.21647 | 0.22277 | 0.22568 | 0.229 | 0.22918 | 0.23213 | 0.23476 | 0.22864 | 0.21665 | 0.21319 |  | 5.1255 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.50343 | 0.52892 | 0.54353 | 0.54042 | 0.5106 | 0.4723 | 0.42805 | 0.42245 | 0.41645 | 0.35036 | 0.34573 | 0.33941 | 0.33351 | 0.32268 | 0.32533 | 0.31699 | 0.32612 | 0.33453 | 0.33065 | 0.33472 | 0.35154 | 0.37941 | 0.40514 | 0.4585
яч.34 | УГОЛЬН.ПОДЪЕМ-2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ПОЖАРНЫЕ НАСОСЫ |  |  | 1: отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
tgφ
яч.7 | РПП-4-1 | [26 empty] | tg | 1.2773
|  | ТИ | I, A | 68.7 | 51.6 | 45.5 | 56.6 | 78.2 | 69.7 | 66.7 | 39.4 | 21.8 | 13.6 | 12.5 | 31.2 | 45.4 | 56.8 | 69.6 | 66.7 | 77.2 | 65.6 | 75.7 | 60.4 | 43.3 | 52.5 | 75.7 | 75.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.53989 | 0.33332 | 0.36493 | 0.3856 | 0.56257 | 0.50929 | 0.48035 | 0.22133 | 0.083916 | 0.059292 | 0.051192 | 0.1624 | 0.30744 | 0.35064 | 0.50177 | 0.50483 | 0.50357 | 0.46706 | 0.49468 | 0.4046 | 0.33797 | 0.39125 | 0.47473 | 0.52308 | 9.0157 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.64724 | 0.44122 | 0.43898 | 0.45472 | 0.64231 | 0.61492 | 0.59821 | 0.36155 | 0.19073 | 0.15592 | 0.14278 | 0.26435 | 0.42106 | 0.46174 | 0.58223 | 0.60426 | 0.60682 | 0.59897 | 0.60336 | 0.5468 | 0.41458 | 0.50872 | 0.58644 | 0.62773 |  | 11.5156 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.1988 | 1.3237 | 1.2029 | 1.1793 | 1.1417 | 1.2074 | 1.2454 | 1.6335 | 2.2728 | 2.6296 | 2.789 | 1.6278 | 1.3696 | 1.3168 | 1.1604 | 1.197 | 1.205 | 1.2824 | 1.2197 | 1.3515 | 1.2267 | 1.3002 | 1.2353 | 1.2001
яч.4 | РПП-4-2 | [26 empty] | tg | 0.82061
|  | ТИ | I, A | 24.7 | 44.4 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 8.2 | 35.9 | 44.6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18029 | 0.32836 | 0.32875 | 0.07308 | 0.007092 | 0.007092 | 0.007164 | 0.007308 | 0.007452 | 0.007416 | 0.007668 | 0.00756 | 0.058212 | 0.31716 | 0.3276 | 0.079128 | 0.007272 | 0.007236 | 0.007308 | 0.00738 | 0.007452 | 0.007452 | 0.007272 | 0.007452 | 1.8102 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15005 | 0.25895 | 0.25412 | 0.055008 | 0.007704 | 0.007812 | 0.008172 | 0.01008 | 0.010944 | 0.011268 | 0.011592 | 0.010512 | 0.060552 | 0.25214 | 0.25002 | 0.054576 | 0.008676 | 0.008568 | 0.008892 | 0.009 | 0.00954 | 0.009468 | 0.008496 | 0.009288 |  | 1.4854 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.83227 | 0.78862 | 0.773 | 0.75271 | 1.0863 | 1.1015 | 1.1407 | 1.3793 | 1.4686 | 1.5194 | 1.5117 | 1.3905 | 1.0402 | 0.79501 | 0.76319 | 0.68972 | 1.1931 | 1.1841 | 1.2167 | 1.2195 | 1.2802 | 1.2705 | 1.1683 | 1.2464
яч.9 | РУ-6 НКС ВВОД №1 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | РУ-6 НКС ВВОД №2 |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | РП Южная-1 | [26 empty] | tg | 0.29842
|  | ТИ | I, A | 139.8 | 144.6 | 145.9 | 140.6 | 129.4 | 139.4 | 142.2 | 100.3 | 98.6 | 78.1 | 75.7 | 79.2 | 79 | 104.4 | 142.6 | 139.4 | 129.1 | 141.9 | 125.8 | 137.1 | 132.1 | 107.2 | 139 | 136.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4902 | 1.5163 | 1.4734 | 1.461 | 1.434 | 1.4742 | 1.5398 | 1.1482 | 0.9745 | 0.8089 | 0.81677 | 0.81437 | 0.79229 | 1.2228 | 1.5753 | 1.5276 | 1.4465 | 1.4044 | 1.3981 | 1.3984 | 1.4254 | 1.2291 | 1.3465 | 1.3851 | 31.1032 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42989 | 0.45734 | 0.40781 | 0.41232 | 0.36586 | 0.40272 | 0.4367 | 0.33686 | 0.59626 | 0.43075 | 0.4344 | 0.41424 | 0.39418 | 0.16541 | 0.39936 | 0.38256 | 0.39514 | 0.35952 | 0.36509 | 0.37373 | 0.40138 | 0.22013 | 0.32938 | 0.37094 |  | 9.282 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.28848 | 0.30161 | 0.27678 | 0.28221 | 0.25514 | 0.27318 | 0.2836 | 0.29339 | 0.61186 | 0.53252 | 0.53185 | 0.50866 | 0.49752 | 0.13526 | 0.25352 | 0.25042 | 0.27316 | 0.256 | 0.26112 | 0.26725 | 0.28159 | 0.1791 | 0.24462 | 0.26781
яч.12 | РП Южная-2 | [26 empty] | tg | 0.72764
|  | ТИ | I, A | 90.7 | 86.1 | 96.5 | 91.2 | 83.5 | 91 | 89 | 69.3 | 67.1 | 51.4 | 42.9 | 36.8 | 45.1 | 81.8 | 97.8 | 98.4 | 92.2 | 95.7 | 90.7 | 93.7 | 61 | 48.8 | 97 | 89.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.85958 | 0.80525 | 0.80832 | 0.82896 | 0.84509 | 0.83242 | 0.85843 | 0.61843 | 0.4945 | 0.3601 | 0.3265 | 0.31094 | 0.31546 | 0.61546 | 0.91862 | 0.90298 | 0.86784 | 0.84038 | 0.77069 | 0.83174 | 0.58637 | 0.54682 | 0.83818 | 0.8615 | 16.8445 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59165 | 0.55075 | 0.53021 | 0.5809 | 0.54442 | 0.55536 | 0.5496 | 0.40099 | 0.55872 | 0.39926 | 0.37056 | 0.33379 | 0.32256 | 0.57302 | 0.6095 | 0.61718 | 0.6215 | 0.56506 | 0.53693 | 0.58906 | 0.37248 | 0.28598 | 0.5809 | 0.61642 |  | 12.2568 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.6883 | 0.68395 | 0.65594 | 0.70075 | 0.64421 | 0.66717 | 0.64024 | 0.6484 | 1.1299 | 1.1088 | 1.135 | 1.0735 | 1.0225 | 0.93106 | 0.6635 | 0.6835 | 0.71615 | 0.67238 | 0.69669 | 0.70822 | 0.63523 | 0.523 | 0.69305 | 0.71551
яч.21 | ВЕНТИЛЯТОР №1 | [26 empty] | tg | 0.18814
|  | ТИ | I, A | 71.5 | 73.6 | 73.8 | 71.8 | 71.8 | 74.9 | 73.7 | 71.8 | 71.6 | 72.4 | 72.1 | 71.8 | 73.9 | 74.2 | 74.3 | 72.8 | 72.2 | 74 | 72.1 | 75.4 | 73.9 | 73.4 | 73.4 | 72.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.79718 | 0.79668 | 0.79621 | 0.79664 | 0.79679 | 0.79686 | 0.79783 | 0.80053 | 0.8014 | 0.80204 | 0.80402 | 0.80496 | 0.80665 | 0.80431 | 0.80399 | 0.80525 | 0.80528 | 0.80647 | 0.8069 | 0.80759 | 0.80784 | 0.80809 | 0.80788 | 0.80777 | 19.2692 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14735 | 0.14965 | 0.14468 | 0.14454 | 0.14256 | 0.14432 | 0.14537 | 0.15908 | 0.16351 | 0.16398 | 0.16603 | 0.16193 | 0.16142 | 0.15199 | 0.1409 | 0.1436 | 0.14605 | 0.14965 | 0.14749 | 0.1516 | 0.15109 | 0.15358 | 0.1472 | 0.14774 |  | 3.6253 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.18484 | 0.18784 | 0.18172 | 0.18144 | 0.17892 | 0.18112 | 0.1822 | 0.19872 | 0.20403 | 0.20445 | 0.2065 | 0.20116 | 0.20012 | 0.18897 | 0.17526 | 0.17834 | 0.18137 | 0.18556 | 0.18279 | 0.18771 | 0.18703 | 0.19005 | 0.18221 | 0.1829
яч.32 | ВЕНТИЛЯТОР №2 | [26 empty] | tg | -0.12481
|  | ТИ | I, A | 4.5 | 5.6 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 4.6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.060048 | 0.060408 | 0.059508 | 0.059976 | 0.059256 | 0.059256 | 0.059796 | 0.061992 | 0.063972 | 0.063684 | 0.06408 | 0.064944 | 0.064548 | 0.060084 | 0.058608 | 0.05922 | 0.060084 | 0.059868 | 0.060228 | 0.060336 | 0.060804 | 0.060768 | 0.059904 | 0.060696 | 1.4621 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00792 | -0.007884 | -0.00792 | -0.007884 | -0.00792 | -0.00792 | -0.00792 | -0.007884 | -0.006876 | -0.007416 | -0.00738 | -0.005112 | -0.005544 | -0.007884 | -0.007956 | -0.00792 | -0.00792 | -0.007884 | -0.00792 | -0.007884 | -0.007884 | -0.007884 | -0.007884 | -0.007884 |  | -0.18248 | 3.6
|  |  | tgφ | -0.13189 | -0.13051 | -0.13309 | -0.13145 | -0.13366 | -0.13366 | -0.13245 | -0.12718 | -0.10748 | -0.11645 | -0.11517 | -0.078714 | -0.08589 | -0.13122 | -0.13575 | -0.13374 | -0.13182 | -0.13169 | -0.1315 | -0.13067 | -0.12966 | -0.12974 | -0.13161 | -0.12989
яч.25 | БЛОК 3 ВВОД №1 | [26 empty] | tg | 1.4601
|  | ТИ | I, A | 85.6 | 82.1 | 118.7 | 106.3 | 146.2 | 96.2 | 73.9 | 6.9 | 15.7 | 16.7 | 14.7 | 32.9 | 40.5 | 91.8 | 125.6 | 102.7 | 125.4 | 77.4 | 105.9 | 80.9 | 80.7 | 86.9 | 149.9 | 105.4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54176 | 0.39226 | 0.71809 | 0.69613 | 1.077 | 0.45274 | 0.46627 | 0.025164 | 0.071172 | 0.06354 | 0.0495 | 0.0945 | 0.1647 | 0.59173 | 0.79333 | 0.70243 | 0.87318 | 0.41422 | 0.74149 | 0.52873 | 0.45533 | 0.36266 | 0.99299 | 0.63925 | 11.9082 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.77641 | 0.66366 | 1.0287 | 0.89824 | 1.0169 | 0.78962 | 0.70844 | 0.07812 | 0.1805 | 0.1777 | 0.17334 | 0.34103 | 0.40903 | 0.86882 | 1.0978 | 0.92498 | 1.0735 | 0.7492 | 0.89269 | 0.74891 | 0.79139 | 0.82422 | 1.1505 | 1.0238 |  | 17.3875 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.4331 | 1.6919 | 1.4325 | 1.2903 | 0.94415 | 1.7441 | 1.5194 | 3.1044 | 2.5362 | 2.7966 | 3.5018 | 3.6088 | 2.4835 | 1.4683 | 1.3838 | 1.3168 | 1.2294 | 1.8087 | 1.2039 | 1.4164 | 1.7381 | 2.2727 | 1.1586 | 1.6015
яч.27 | БСК-1-1 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | БСК-1-3 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1 | [26 empty] | tg | 0.44142
|  | ТИ | I, A | 15 | 11 | 11.1 | 11 | 12.8 | 13.2 | 13.5 | 17.4 | 22.1 | 19.4 | 19.6 | 17.7 | 18.2 | 15.3 | 18.4 | 14.8 | 14.3 | 15.5 | 14 | 17 | 13 | 13.4 | 15.8 | 16.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1271 | 0.1199 | 0.11986 | 0.11765 | 0.13138 | 0.13987 | 0.13882 | 0.18442 | 0.22363 | 0.21326 | 0.20342 | 0.18245 | 0.17582 | 0.16618 | 0.18082 | 0.15917 | 0.14573 | 0.1657 | 0.15686 | 0.1464 | 0.13618 | 0.13642 | 0.14146 | 0.14352 | 3.756 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.062976 | 0.062688 | 0.056448 | 0.054144 | 0.059328 | 0.066528 | 0.067632 | 0.0792 | 0.079584 | 0.078576 | 0.07704 | 0.072384 | 0.072528 | 0.072672 | 0.079056 | 0.073536 | 0.071472 | 0.067776 | 0.066576 | 0.067776 | 0.069504 | 0.067152 | 0.066096 | 0.067296 |  | 1.658 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.49547 | 0.52282 | 0.47097 | 0.46022 | 0.45159 | 0.47563 | 0.48721 | 0.42946 | 0.35587 | 0.36844 | 0.37872 | 0.39674 | 0.4125 | 0.43732 | 0.43722 | 0.462 | 0.49045 | 0.40904 | 0.42442 | 0.46295 | 0.5104 | 0.49226 | 0.46725 | 0.4689
яч.42 | БСК 2-2 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | БСК 2-4 |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2 | [26 empty] | tg | 0.66054
|  | ТИ | I, A | 14 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | 13.8 | 16.1 | 20.6 | 32 | 33.4 | 38.2 | 42.2 | 38.5 | 25 | 23.1 | 18.6 | 16.3 | 14.9 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 15.8 | 14 | 14.1 | 13.9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11482 | 0.11515 | 0.11443 | 0.11496 | 0.11722 | 0.1271 | 0.19814 | 0.31944 | 0.35472 | 0.39365 | 0.39 | 0.36974 | 0.26174 | 0.22085 | 0.18192 | 0.1441 | 0.14266 | 0.11616 | 0.11688 | 0.11366 | 0.11448 | 0.11462 | 0.11525 | 0.12086 | 4.4926 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10411 | 0.1055 | 0.10186 | 0.10387 | 0.10118 | 0.10272 | 0.11621 | 0.14107 | 0.14938 | 0.19934 | 0.2029 | 0.18691 | 0.15869 | 0.14702 | 0.10406 | 0.10286 | 0.10661 | 0.10238 | 0.10392 | 0.10454 | 0.10646 | 0.10603 | 0.10315 | 0.1067 |  | 2.9675 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.90677 | 0.91622 | 0.8901 | 0.90355 | 0.86323 | 0.80816 | 0.58648 | 0.44162 | 0.42111 | 0.5064 | 0.52025 | 0.50552 | 0.60627 | 0.66572 | 0.57203 | 0.71386 | 0.74731 | 0.8814 | 0.88912 | 0.91976 | 0.92998 | 0.92504 | 0.89504 | 0.88284
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.4346 | 7.7868 | 8.6731 | 8.4939 | 9.2816 | 8.4851 | 8.2138 | 6.2398 | 5.1652 | 5.6405 | 5.0082 | 5.9051 | 6.1295 | 8.0726 | 10.1699 | 9.321 | 8.5492 | 8.1849 | 8.4482 | 7.5872 | 7.6787 | 7.4446 | 8.7749 | 8.1149
|  |  | Q, МВАр | 6.3131 | 5.8772 | 6.6874 | 6.2758 | 6.8421 | 6.5752 | 6.167 | 4.016 | 3.5535 | 3.638 | 3.299 | 4.0722 | 4.5355 | 5.9495 | 7.3744 | 6.6432 | 6.2241 | 5.9052 | 5.9541 | 5.6946 | 5.4684 | 5.491 | 6.5558 | 6.0659
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.2796 | 2.4589 | 2.256 | 2.3471 | 2.1131 | 2.3109 | 2.2869 | 3.0319 | 4.1305 | 4.2099 | 4.8276 | 1.6528 | -0.091903 | -0.12472 | -0.11459 | -0.11497 | -0.080072 | -0.13198 | -0.10152 | -0.08342 | -0.10528 | -0.11345 | -0.096093 | -0.085842
|  |  | Q, % | 0.38476 | 0.68398 | 0.61633 | 0.59247 | 0.51021 | 0.5781 | 0.19072 | -0.28317 | 0.42269 | 0.80198 | 0.83111 | -0.18511 | -0.22726 | 0.02198 | 0.04034 | -0.09058 | -0.05768 | -0.18669 | -0.048191 | -0.053131 | -0.075545 | -0.17953 | -0.072904 | -0.021568
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19676 | 0.1963 | 0.20018 | 0.20416 | 0.20036 | 0.20072 | 0.19224 | 0.1951 | 0.22254 | 0.2479 | 0.25404 | 0.09924 | -0.005628 | -0.010056 | -0.01164 | -0.010704 | -0.00684 | -0.010788 | -0.008568 | -0.006324 | -0.008076 | -0.008436 | -0.008424 | -0.00696
|  |  | Q, МВАр | 0.024384 | 0.040476 | 0.041472 | 0.037404 | 0.035088 | 0.038232 | 0.011784 | -0.01134 | 0.015084 | 0.029412 | 0.027648 | -0.007524 | -0.010284 | 0.001308 | 0.002976 | -0.006012 | -0.003588 | -0.011004 | -0.002868 | -0.003024 | -0.004128 | -0.00984 | -0.004776 | -0.001308
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.19676 | 0.1963 | 0.20018 | 0.20416 | 0.20036 | 0.20072 | 0.19224 | 0.1951 | 0.22254 | 0.2479 | 0.25404 | 0.09924 | -0.005628 | -0.010056 | -0.01164 | -0.010704 | -0.00684 | -0.010788 | -0.008568 | -0.006324 | -0.008076 | -0.008436 | -0.008424 | -0.00696
|  |  | Q, МВАр | 0.024384 | 0.040476 | 0.041472 | 0.037404 | 0.035088 | 0.038232 | 0.011784 | -0.01134 | 0.015084 | 0.029412 | 0.027648 | -0.007524 | -0.010284 | 0.001308 | 0.002976 | -0.006012 | -0.003588 | -0.011004 | -0.002868 | -0.003024 | -0.004128 | -0.00984 | -0.004776 | -0.001308
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 8.6981; 10: 5.8884; 18: 8.1742; 21: 7.6706
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Капитальная 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 24
яч.23 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 24
|  | счетчик | Q, МВАр | [26 empty] | 24
tgφ
яч.24 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 24
|  | счетчик | Q, МВАр | [26 empty] | 24
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.9 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 0.9 | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | [24 empty] | 0 |  | 0.9 | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.13 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 1.2 | bar: 4; 10
|  | нет учета | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.4 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 3.6 | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | [24 empty] | 0 |  | 3.6 | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
| ТСН-1 |  | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 0.04 | bar: 4; 10
| ТСН-2 |  | P, кВт | [24 empty] | 0 |  | 0.04 | bar: 4; 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ ПС под охранным напряжением |  |  | P, % | bar: 4; 10
Q, % | bar: 4; 10
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.7 | 36.5 | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37 | 36.7 | 36.7 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 36.7 | 36.5 | 37 | 37 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 37.1 | 36.9 | 37.1
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам
|  | ТИ | I, А | 22 | 27 | 26 | 27 | 31 | 22 | 21 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 14 | 7 | 9 | 10 | 14 | 9 | 11 | 11 | 10 | 15 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.4284 | 0.4284 | 0.735 | 0.6762 | 0.777 | 0.378 | 0.0042 | 0.1722 | 0.1806 | 0.3654 | 0.189 | 0.42 | 0.1848 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.7182 | 0.8568 | 0.5964 | 0.651 | 0.5376 | 0.714 | 0.84 | 1.5624 | 1.6128 | 1.3944 | 1.4994 | 1.2936 | 1.1718 | 0.8946 | 0.3654 | 0.5124 | 0.5208 | 0.6636 | 0.483 | 0.63 | 0.5922 | 0.6552 | 0.2436 | 0.2562 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 1.1214 | 1.2558 | 1.6002 | 1.5834 | 1.6002 | 1.2138 | 0.8694 | 0.0798 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.0378 | 0.1638 | 0.1344 | 0.021 | 0.0042 | 0.0504 | 0.1218 | 0.0966 | 0.0756 | 0.9912 | 1.1592 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0.0084 | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0252 | 0.0042 | 0.0042 | 0.042 | 0.0042 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | ТИ | I, А | 78 | 84 | 88 | 76 | 84 | 79 | 80 | 69 | 77 | 75 | 78 | 81 | 78 | 105 | 111 | 99 | 92 | 97 | 97 | 107 | 97 | 82 | 96 | 87
|  | счетчик | P, МВт | 4.9728 | 4.851 | 5.0568 | 5.0274 | 5.1618 | 5.0736 | 5.3844 | 4.9938 | 4.914 | 5.0778 | 5.0274 | 5.271 | 5.2626 | 5.9178 | 6.5478 | 6.4344 | 6.321 | 6.1194 | 6.3798 | 6.0648 | 5.9892 | 5.6364 | 5.8926 | 5.5062 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.9912 | 0.8358 | 1.0542 | 0.987 | 1.092 | 0.945 | 0.8652 | 0.2394 | 0.3108 | 0.525 | 0.4494 | 0.6426 | 0.7602 | 1.1214 | 1.6632 | 1.5162 | 1.512 | 1.3692 | 1.4994 | 1.3272 | 1.3104 | 1.2012 | 1.5456 | 1.47 |  | 0 | 42
tgφ
| ВЛ-73 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42
tgφ
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.3486 | 0.3066 | 0.3024 | 0.2982 | 0.2982 | 0.3234 | 0.3906 | 0.4074 | 0.4158 | 0.4284 | 0.4536 | 0.4662 | 0.4788 | 0.504 | 0.504 | 0.525 | 0.5586 | 0.5712 | 0.5922 | 0.5754 | 0.5628 | 0.5208 | 0.4494 | 0.4032 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1428 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1386 | 0.1344 | 0.1428 | 0.1386 | 0.1428 | 0.1512 | 0.1512 | 0.1554 | 0.1596 | 0.1554 | 0.168 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1638 | 0.168 | 0.168 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1512 | 0.147 | 0.1428 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.40964 | 0.45205 | 0.45833 | 0.46479 | 0.4507 | 0.44156 | 0.35484 | 0.35052 | 0.36364 | 0.35294 | 0.34259 | 0.34234 | 0.32456 | 0.33333 | 0.31667 | 0.304 | 0.29323 | 0.29412 | 0.28369 | 0.27737 | 0.28358 | 0.29032 | 0.3271 | 0.35417
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин
|  | ТИ | I, А | 41 | 40 | 39 | 40 | 42 | 47 | 56 | 61 | 65 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 79 | 79 | 77 | 77 | 76 | 73 | 68 | 61 | 52 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 2.6838 | 2.4864 | 2.3604 | 2.3604 | 2.4738 | 2.7174 | 3.2676 | 3.7674 | 4.0404 | 4.179 | 4.4016 | 4.536 | 4.6368 | 4.7922 | 4.914 | 4.9728 | 4.9224 | 4.9056 | 4.9224 | 4.8006 | 4.5318 | 4.1664 | 3.5574 | 3.0996 | 0 |  | 42
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.0836 | 1.0794 | 1.0458 | 1.0416 | 1.0374 | 1.0668 | 1.113 | 1.2222 | 1.3104 | 1.281 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2978 | 1.3692 | 1.3986 | 1.3944 | 1.3902 | 1.3776 | 1.3314 | 1.302 | 1.26 | 1.2348 | 1.1508 | 1.1088 |  | 0 | 42
|  |  | tgφ | 0.40376 | 0.43412 | 0.44306 | 0.44128 | 0.41935 | 0.39258 | 0.34062 | 0.32441 | 0.32432 | 0.30653 | 0.29389 | 0.28519 | 0.27989 | 0.28571 | 0.28462 | 0.28041 | 0.28242 | 0.28082 | 0.27048 | 0.27122 | 0.27804 | 0.29637 | 0.32349 | 0.35772
яч.3 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 18 | 16.5 | 15.6 | 15.7 | 15 | 15.9 | 16.5 | 19.2 | 21.9 | 21 | 27 | 25.5 | 27 | 28.8 | 25.8 | 28.5 | 31.5 | 31.2 | 27.3 | 28.8 | 25.5 | 21.9 | 19.2 | 17.7
|  | счетчик | P, МВт | 0.18468 | 0.17046 | 0.16254 | 0.15714 | 0.15354 | 0.16326 | 0.18018 | 0.19062 | 0.20232 | 0.22572 | 0.23004 | 0.26514 | 0.25002 | 0.26838 | 0.26658 | 0.28386 | 0.31194 | 0.31806 | 0.31158 | 0.2952 | 0.29232 | 0.24786 | 0.21564 | 0.18342 | 5.5305 |  | 18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11412 | 0.10134 | 0.09288 | 0.09054 | 0.08892 | 0.0882 | 0.08982 | 0.09414 | 0.10872 | 0.10062 | 0.10116 | 0.0999 | 0.10206 | 0.1107 | 0.11466 | 0.117 | 0.1197 | 0.1233 | 0.1206 | 0.11808 | 0.11646 | 0.11124 | 0.10386 | 0.10134 |  | 2.5294 | 18
|  |  | tgφ | 0.61793 | 0.59451 | 0.57143 | 0.57617 | 0.57913 | 0.54024 | 0.4985 | 0.49386 | 0.53737 | 0.44577 | 0.43975 | 0.37678 | 0.40821 | 0.41247 | 0.43011 | 0.41218 | 0.38373 | 0.38766 | 0.38706 | 0.4 | 0.3984 | 0.4488 | 0.48164 | 0.5525
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 58 | 56 | 55.6 | 56.2 | 55.8 | 60.6 | 61 | 59.6 | 60 | 59.6 | 59.8 | 60.8 | 60.6 | 61.2 | 61.8 | 62.4 | 60 | 61 | 60.8 | 59.8 | 60.2 | 59.6 | 59 | 57.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.5652 | 0.55956 | 0.55404 | 0.55188 | 0.56604 | 0.5748 | 0.59772 | 0.59748 | 0.61332 | 0.59916 | 0.60312 | 0.603 | 0.60432 | 0.61332 | 0.61428 | 0.60972 | 0.60672 | 0.60384 | 0.60948 | 0.612 | 0.6084 | 0.6018 | 0.58884 | 0.57876 | 14.2368 |  | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.24228 | 0.23508 | 0.23556 | 0.23484 | 0.23424 | 0.23628 | 0.24948 | 0.25164 | 0.25044 | 0.2562 | 0.25008 | 0.24936 | 0.24804 | 0.23736 | 0.2388 | 0.24024 | 0.24132 | 0.2394 | 0.24288 | 0.24324 | 0.24612 | 0.23856 | 0.23928 |  | 5.8207 | 12
|  |  | tgφ | 0.42463 | 0.43298 | 0.4243 | 0.42683 | 0.41488 | 0.40752 | 0.3953 | 0.41755 | 0.41029 | 0.41799 | 0.42479 | 0.41473 | 0.41263 | 0.40442 | 0.3864 | 0.39166 | 0.39597 | 0.39964 | 0.39279 | 0.39686 | 0.3998 | 0.40897 | 0.40514 | 0.41344
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.74988 | 0.73002 | 0.71658 | 0.70902 | 0.71958 | 0.73806 | 0.7779 | 0.7881 | 0.81564 | 0.82488 | 0.83316 | 0.86814 | 0.85434 | 0.8817 | 0.88086 | 0.89358 | 0.91866 | 0.9219 | 0.92106 | 0.9072 | 0.90072 | 0.84966 | 0.80448 | 0.76218
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.35412 | 0.34362 | 0.32796 | 0.3261 | 0.32376 | 0.32244 | 0.3261 | 0.34362 | 0.36036 | 0.35106 | 0.35736 | 0.34998 | 0.35142 | 0.35874 | 0.35202 | 0.3558 | 0.35994 | 0.36462 | 0.36 | 0.36096 | 0.3597 | 0.35736 | 0.34242 | 0.34062
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.82929 | 0.80685 | 0.78806 | 0.78042 | 0.78906 | 0.80542 | 0.84349 | 0.85975 | 0.8917 | 0.89648 | 0.90657 | 0.93603 | 0.92379 | 0.95189 | 0.94859 | 0.96181 | 0.98666 | 0.99139 | 0.98891 | 0.97637 | 0.96989 | 0.92175 | 0.87432 | 0.83483
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 15.6744 | 15.6912 | 15.5952 | 15.6036 | 15.566 | 15.5352 | 15.5644 | 15.7628 | 15.8204 | 15.8516 | 15.8952 | 15.842 | 15.8144 | 15.6424 | 15.4188 | 15.4776 | 15.5692 | 15.6112 | 15.5872 | 15.6608 | 15.6696 | 15.736 | 15.6756 | 15.6776 | 375.9424 |  | 40
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 30.2092 | 30.2672 | 30.0696 | 30.0796 | 30.0064 | 29.9836 | 30.0064 | 30.394 | 30.5184 | 30.5716 | 30.6736 | 30.4756 | 30.4952 | 30.176 | 29.7268 | 29.8464 | 30.016 | 30.112 | 30.068 | 30.1892 | 30.234 | 30.3552 | 30.1232 | 30.2268 | 724.824 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ВЛ-50 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.18248 | 0.16834 | 0.16056 | 0.1553 | 0.15149 | 0.16132 | 0.1778 | 0.18824 | 0.19966 | 0.22298 | 0.22727 | 0.26197 | 0.24707 | 0.26536 | 0.26341 | 0.2804 | 0.30812 | 0.31406 | 0.30758 | 0.29128 | 0.28868 | 0.24444 | 0.2128 | 0.18104 | 5.4617 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11106 | 0.098604 | 0.090288 | 0.08784 | 0.086328 | 0.085608 | 0.087084 | 0.091188 | 0.10562 | 0.09774 | 0.097992 | 0.09648 | 0.098676 | 0.1071 | 0.11124 | 0.11358 | 0.11624 | 0.11956 | 0.11689 | 0.11444 | 0.113 | 0.10786 | 0.10069 | 0.098424 |  | 2.4535 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.6086 | 0.58576 | 0.56233 | 0.5656 | 0.56987 | 0.53069 | 0.48978 | 0.48441 | 0.52903 | 0.43833 | 0.43117 | 0.36828 | 0.39939 | 0.40361 | 0.4223 | 0.40506 | 0.37726 | 0.38067 | 0.38003 | 0.39291 | 0.39145 | 0.44124 | 0.47319 | 0.54365
яч.12 | ВЛ-48 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 55 | 55 | 54 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56
|  | счетчик | P, МВт | 0.5526 | 0.54713 | 0.54169 | 0.53968 | 0.55346 | 0.56171 | 0.58453 | 0.58291 | 0.60066 | 0.58961 | 0.59432 | 0.59249 | 0.59476 | 0.5998 | 0.60214 | 0.59782 | 0.59544 | 0.59256 | 0.59839 | 0.6007 | 0.59573 | 0.58921 | 0.57629 | 0.56542 | 13.949 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2398 | 0.24192 | 0.23476 | 0.23537 | 0.23447 | 0.2335 | 0.23591 | 0.24804 | 0.2506 | 0.24959 | 0.25546 | 0.24876 | 0.24908 | 0.24599 | 0.23692 | 0.238 | 0.23965 | 0.24084 | 0.23893 | 0.24253 | 0.24296 | 0.24584 | 0.2385 | 0.23893 |  | 5.8063 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.43394 | 0.44216 | 0.43338 | 0.43613 | 0.42364 | 0.41569 | 0.40358 | 0.42552 | 0.4172 | 0.42331 | 0.42983 | 0.41986 | 0.4188 | 0.41012 | 0.39346 | 0.39811 | 0.40248 | 0.40644 | 0.39929 | 0.40375 | 0.40784 | 0.41724 | 0.41386 | 0.42258
яч.14 | ВЛ-47 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01152 | 0.011376 | 0.011424 | 0.011328 | 0.0114 | 0.01176 | 0.012192 | 0.013704 | 0.01164 | 0.008568 | 0.007968 | 0.009624 | 0.008616 | 0.012456 | 0.011376 | 0.01104 | 0.010224 | 0.010536 | 0.010104 | 0.010416 | 0.011568 | 0.011856 | 0.011688 | 0.012168 | 0.26455 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.000504 | 0.000528 | 0.000504 | 0.00048 | 0.000528 | 0.000696 | 0.000624 | 0.00156 | 0.001296 | 0.001248 | 0.001272 | 0.001632 | 0.00072 | 0.002232 | 0.000888 | 0.00096 | 0.000864 | 0.000816 | 0.000768 | 0.000744 | 0.0006 | 0.000624 | 0.000504 | 0.00048 |  | 0.021072 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.04375 | 0.046414 | 0.044118 | 0.042373 | 0.046316 | 0.059184 | 0.051181 | 0.11384 | 0.11134 | 0.14566 | 0.15964 | 0.16958 | 0.083565 | 0.17919 | 0.078059 | 0.086957 | 0.084507 | 0.077449 | 0.07601 | 0.071429 | 0.051867 | 0.052632 | 0.043121 | 0.039448
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.7466 | 0.72684 | 0.71368 | 0.70631 | 0.71635 | 0.73478 | 0.77453 | 0.78486 | 0.81196 | 0.82116 | 0.82956 | 0.86408 | 0.85044 | 0.87761 | 0.87692 | 0.88926 | 0.91379 | 0.91716 | 0.91608 | 0.90239 | 0.89598 | 0.84551 | 0.80077 | 0.75863
|  |  | Q, МВАр | 0.35136 | 0.34105 | 0.32555 | 0.32369 | 0.32132 | 0.3198 | 0.32362 | 0.34079 | 0.35752 | 0.34858 | 0.35472 | 0.34687 | 0.34848 | 0.35532 | 0.34904 | 0.35254 | 0.35676 | 0.36121 | 0.35659 | 0.35772 | 0.35657 | 0.35432 | 0.3397 | 0.33784
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.43687 | 0.4356 | 0.40526 | 0.3825 | 0.4486 | 0.44387 | 0.43347 | 0.41112 | 0.45167 | 0.45097 | 0.43209 | 0.46721 | 0.45649 | 0.4641 | 0.44684 | 0.48345 | 0.53034 | 0.51416 | 0.54068 | 0.53042 | 0.52625 | 0.48867 | 0.46092 | 0.46603
|  |  | Q, % | 0.7794 | 0.74734 | 0.73546 | 0.73965 | 0.75241 | 0.81876 | 0.76173 | 0.82417 | 0.78921 | 0.70757 | 0.73875 | 0.88805 | 0.83661 | 0.95334 | 0.84541 | 0.91737 | 0.88348 | 0.93467 | 0.94667 | 0.89761 | 0.87073 | 0.84956 | 0.79551 | 0.81733
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.003276 | 0.00318 | 0.002904 | 0.002712 | 0.003228 | 0.003276 | 0.003372 | 0.00324 | 0.003684 | 0.00372 | 0.0036 | 0.004056 | 0.0039 | 0.004092 | 0.003936 | 0.00432 | 0.004872 | 0.00474 | 0.00498 | 0.004812 | 0.00474 | 0.004152 | 0.003708 | 0.003552
|  |  | Q, МВАр | 0.00276 | 0.002568 | 0.002412 | 0.002412 | 0.002436 | 0.00264 | 0.002484 | 0.002832 | 0.002844 | 0.002484 | 0.00264 | 0.003108 | 0.00294 | 0.00342 | 0.002976 | 0.003264 | 0.00318 | 0.003408 | 0.003408 | 0.00324 | 0.003132 | 0.003036 | 0.002724 | 0.002784
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.003276 | 0.00318 | 0.002904 | 0.002712 | 0.003228 | 0.003276 | 0.003372 | 0.00324 | 0.003684 | 0.00372 | 0.0036 | 0.004056 | 0.0039 | 0.004092 | 0.003936 | 0.00432 | 0.004872 | 0.00474 | 0.00498 | 0.004812 | 0.00474 | 0.004152 | 0.003708 | 0.003552
|  |  | Q, МВАр | 0.00276 | 0.002568 | 0.002412 | 0.002412 | 0.002436 | 0.00264 | 0.002484 | 0.002832 | 0.002844 | 0.002484 | 0.00264 | 0.003108 | 0.00294 | 0.00342 | 0.002976 | 0.003264 | 0.00318 | 0.003408 | 0.003408 | 0.00324 | 0.003132 | 0.003036 | 0.002724 | 0.002784
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.70631; 10: 0.82116; 18: 0.91716; 21: 0.89598
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37 | 37.2
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37 | 37.2
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ВЛ-73 от шин | расчет | I, А | 79 | 78 | 81 | 80 | 83 | 81 | 86 | 78 | 77 | 80 | 79 | 83 | 83 | 95 | 107 | 103 | 102 | 98 | 102 | 97 | 96 | 90 | 96 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.9896 | 4.8804 | 5.082 | 5.0484 | 5.187 | 5.0946 | 5.4096 | 5.0106 | 4.9434 | 5.103 | 5.0484 | 5.2962 | 5.2836 | 5.9472 | 6.5772 | 6.4512 | 6.3504 | 6.1446 | 6.405 | 6.09 | 6.0144 | 5.6532 | 5.922 | 5.5272 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0038 | 0.861 | 1.071 | 1.0038 | 1.113 | 0.9618 | 0.8862 | 0.273 | 0.3612 | 0.5502 | 0.4788 | 0.6636 | 0.7854 | 1.1508 | 1.6968 | 1.5456 | 1.5414 | 1.3986 | 1.5288 | 1.3566 | 1.3356 | 1.2222 | 1.5792 | 1.4826 | 0 |  | 42
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам
|  | расчет | I, А | 85 | 84 | 88 | 89 | 91 | 89 | 94 | 88 | 91 | 94 | 95 | 98 | 96 | 110 | 120 | 114 | 108 | 104 | 108 | 103 | 101 | 95 | 101 | 94
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.355 | 5.2311 | 5.4663 | 5.5335 | 5.649 | 5.5776 | 5.9199 | 5.6238 | 5.7435 | 5.964 | 6.0291 | 6.2118 | 6.09 | 6.7893 | 7.3416 | 7.0749 | 6.7137 | 6.4764 | 6.7347 | 6.4134 | 6.3084 | 5.9493 | 6.2055 | 5.8107 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2495 | 1.0962 | 1.3146 | 1.2495 | 1.3566 | 1.2012 | 1.134 | 0.6636 | 0.8946 | 1.0752 | 1.1193 | 1.2285 | 1.2537 | 1.7052 | 2.1903 | 1.9299 | 1.8039 | 1.6464 | 1.7766 | 1.6023 | 1.5834 | 1.4805 | 1.827 | 1.7346 | 0 |  | 21
tgφ
| ВЛ-74 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
СВ-35
|  | амперметр | I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 29 | 28 | 31 | 39 | 37 | 39 | 41 | 53 | 77 | 80 | 95 | 86 | 73 | 80 | 70 | 53 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25502 | 0.24898 | 0.28022 | 0.37512 | 0.35791 | 0.38124 | 0.40147 | 0.50386 | 0.69199 | 0.74354 | 0.85666 | 0.79596 | 0.68846 | 0.71726 | 0.62662 | 0.48485 | 0.23998 | 0.21247 | 0.20542 | 0.20729 | 0.18007 | 0.18022 | 0.17237 | 0.1741 | 9.9811 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17093 | 0.16747 | 0.17129 | 0.17532 | 0.16855 | 0.16877 | 0.18058 | 0.28879 | 0.45518 | 0.45893 | 0.57758 | 0.4909 | 0.39276 | 0.47304 | 0.40637 | 0.30017 | 0.18533 | 0.17136 | 0.17129 | 0.1728 | 0.1751 | 0.18158 | 0.17395 | 0.1705 |  | 6.4485 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.67024 | 0.67264 | 0.61125 | 0.46737 | 0.47093 | 0.44268 | 0.44978 | 0.57316 | 0.65779 | 0.61722 | 0.67423 | 0.61673 | 0.57049 | 0.65951 | 0.64851 | 0.6191 | 0.77228 | 0.80651 | 0.83386 | 0.83362 | 0.97241 | 1.0076 | 1.0092 | 0.97932
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.013104 | 0.013032 | 0.013248 | 0.013032 | 0.013248 | 0.011232 | 0.010944 | 0.012024 | 0.014184 | 0.016128 | 0.018432 | 0.015624 | 0.014832 | 0.017064 | 0.024048 | 0.025776 | 0.018792 | 0.017424 | 0.017568 | 0.015696 | 0.015408 | 0.014256 | 0.013752 | 0.013032 | 0.37188 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.023472 | 0.0234 | 0.022968 | 0.023112 | 0.023904 | 0.021816 | 0.02196 | 0.023328 | 0.026568 | 0.027 | 0.027432 | 0.026928 | 0.027144 | 0.026784 | 0.026784 | 0.029376 | 0.026712 | 0.026496 | 0.025416 | 0.023904 | 0.024048 | 0.024624 | 0.023688 | 0.02376 |  | 0.60062 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.7912 | 1.7956 | 1.7337 | 1.7735 | 1.8043 | 1.9423 | 2.0066 | 1.9401 | 1.8731 | 1.6741 | 1.4883 | 1.7235 | 1.8301 | 1.5696 | 1.1138 | 1.1397 | 1.4215 | 1.5207 | 1.4467 | 1.5229 | 1.5607 | 1.7273 | 1.7225 | 1.8232
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.26813 | 0.26201 | 0.29347 | 0.38815 | 0.37116 | 0.39247 | 0.41242 | 0.51588 | 0.70618 | 0.75967 | 0.87509 | 0.81158 | 0.7033 | 0.73433 | 0.65066 | 0.51062 | 0.25877 | 0.2299 | 0.22298 | 0.22298 | 0.19548 | 0.19447 | 0.18612 | 0.18713
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.1944 | 0.19087 | 0.19426 | 0.19843 | 0.19246 | 0.19058 | 0.20254 | 0.31212 | 0.48175 | 0.48593 | 0.60502 | 0.51782 | 0.4199 | 0.49982 | 0.43315 | 0.32954 | 0.21204 | 0.19786 | 0.1967 | 0.1967 | 0.19915 | 0.20621 | 0.19764 | 0.19426
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.33119 | 0.32416 | 0.35194 | 0.43593 | 0.41809 | 0.4363 | 0.45946 | 0.60295 | 0.85485 | 0.90179 | 1.0639 | 0.96271 | 0.81911 | 0.88829 | 0.78165 | 0.60773 | 0.33455 | 0.30331 | 0.29735 | 0.29735 | 0.27906 | 0.28345 | 0.27148 | 0.26973
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 30.2416 | 30.2684 | 30.0764 | 30.1056 | 30.0332 | 30.03 | 30.0188 | 30.3776 | 30.4916 | 30.5644 | 30.6388 | 30.4776 | 30.4936 | 30.1932 | 29.7892 | 29.9144 | 30.0756 | 30.1444 | 30.1328 | 30.246 | 30.2696 | 30.3768 | 30.3024 | 30.28 | 725.542 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.5 | ТП-538 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.040608 | 0.03528 | 0.068328 | 0.16289 | 0.14611 | 0.1691 | 0.17508 | 0.12917 | 0.13841 | 0.13085 | 0.11076 | 0.081432 | 0.10303 | 0.096096 | 0.062112 | 0.055296 | 0.053736 | 0.038568 | 0.03612 | 0.034344 | 0.035088 | 0.036072 | 0.035208 | 0.0366 | 2.0103 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.025944 | 0.022536 | 0.028752 | 0.03228 | 0.026616 | 0.026904 | 0.026976 | 0.034248 | 0.041832 | 0.038616 | 0.034752 | 0.033648 | 0.040344 | 0.037176 | 0.028824 | 0.02292 | 0.023328 | 0.021744 | 0.021432 | 0.021936 | 0.0246 | 0.028032 | 0.028656 | 0.02352 |  | 0.69562 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.63889 | 0.63878 | 0.42079 | 0.19817 | 0.18216 | 0.1591 | 0.15408 | 0.26514 | 0.30224 | 0.29512 | 0.31376 | 0.4132 | 0.39157 | 0.38686 | 0.46406 | 0.4145 | 0.43412 | 0.56378 | 0.59336 | 0.63871 | 0.70109 | 0.77711 | 0.81391 | 0.64262
яч.7 | ТП-536-1 |  |  | 1: на ХХ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.012888 | 0.012888 | 0.012996 | 0.012816 | 0.012996 | 0.011088 | 0.0108 | 0.011916 | 0.014004 | 0.015876 | 0.01818 | 0.015336 | 0.014652 | 0.016776 | 0.023688 | 0.02538 | 0.018468 | 0.017208 | 0.017208 | 0.015408 | 0.01512 | 0.014076 | 0.013464 | 0.012816 | 0.36605 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.024876 | 0.02484 | 0.024408 | 0.02448 | 0.025272 | 0.023256 | 0.0234 | 0.024732 | 0.027972 | 0.02844 | 0.028872 | 0.028296 | 0.028512 | 0.028188 | 0.028188 | 0.030852 | 0.02808 | 0.027936 | 0.026856 | 0.025272 | 0.025488 | 0.026064 | 0.025056 | 0.025164 |  | 0.6345 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.9302 | 1.9274 | 1.8781 | 1.9101 | 1.9446 | 2.0974 | 2.1667 | 2.0755 | 1.9974 | 1.7914 | 1.5881 | 1.8451 | 1.9459 | 1.6803 | 1.19 | 1.2156 | 1.5205 | 1.6234 | 1.5607 | 1.6402 | 1.6857 | 1.8517 | 1.861 | 1.9635
яч.9 | ИРМЗ-1 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 41 | 64 | 68 | 84 | 77 | 62 | 70 | 63 | 47 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.2106 | 0.20977 | 0.2083 | 0.20819 | 0.20797 | 0.20808 | 0.22244 | 0.36821 | 0.54576 | 0.60476 | 0.73897 | 0.70625 | 0.57766 | 0.6142 | 0.55598 | 0.41674 | 0.17712 | 0.16736 | 0.16391 | 0.16578 | 0.13961 | 0.13871 | 0.13237 | 0.13302 | 7.8218 |  | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14659 | 0.14634 | 0.14407 | 0.14422 | 0.14314 | 0.14292 | 0.15476 | 0.25618 | 0.41566 | 0.42372 | 0.54626 | 0.45842 | 0.35428 | 0.43834 | 0.37879 | 0.27644 | 0.16128 | 0.14951 | 0.15131 | 0.15217 | 0.15181 | 0.15494 | 0.1467 | 0.1485 |  | 5.7864 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.69607 | 0.69761 | 0.69167 | 0.69272 | 0.68825 | 0.68685 | 0.69574 | 0.69574 | 0.76161 | 0.70064 | 0.73922 | 0.6491 | 0.6133 | 0.71367 | 0.6813 | 0.66336 | 0.91057 | 0.89331 | 0.92313 | 0.91792 | 1.0874 | 1.1171 | 1.1082 | 1.1164
яч.6 | ИРМЗ-2 |  |  | 1: на ХХ
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-537-1 | bar: 4; 10
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.004128 | 0.004152 | 0.004032 | 0.004176 | 0.004032 | 0.004152 | 0.004464 | 0.007296 | 0.00888 | 0.008904 | 0.008376 | 0.00816 | 0.008568 | 0.007992 | 0.008376 | 0.011208 | 0.009072 | 0.006768 | 0.00552 | 0.00732 | 0.005496 | 0.005616 | 0.004968 | 0.00468 | 0.15634 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.000816 | 0.000816 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000768 | 0.000816 | 0.001296 | 0.00144 | 0.001368 | 0.001512 | 0.001608 | 0.001848 | 0.001416 | 0.001608 | 0.002208 | 0.00216 | 0.001992 | 0.001008 | 0.001344 | 0.001128 | 0.001224 | 0.00108 | 0.00096 |  | 0.03072 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.19767 | 0.19653 | 0.19048 | 0.18391 | 0.19048 | 0.18497 | 0.1828 | 0.17763 | 0.16216 | 0.15364 | 0.18052 | 0.19706 | 0.21569 | 0.17718 | 0.19198 | 0.197 | 0.2381 | 0.29433 | 0.18261 | 0.18361 | 0.20524 | 0.21795 | 0.21739 | 0.20513
яч.8 | ТП-537-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1: 0 | 0 |  | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.13 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
яч.10 | Резерв | bar: 4; 10
|  | амперметр | I, А | bar: 4; 10
|  | счетчик | P, МВт | bar: 4; 10
|  | счетчик | Q, МВАр | bar: 4; 10
tgφ | bar: 4; 10
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.26822 | 0.26209 | 0.29365 | 0.38807 | 0.37111 | 0.39242 | 0.41279 | 0.51659 | 0.70705 | 0.76039 | 0.87629 | 0.81118 | 0.70391 | 0.73506 | 0.65016 | 0.50862 | 0.2584 | 0.22991 | 0.22276 | 0.22285 | 0.19531 | 0.19447 | 0.18601 | 0.18712
|  |  | Q, МВАр | 0.19823 | 0.19453 | 0.198 | 0.20174 | 0.19579 | 0.19385 | 0.20596 | 0.31645 | 0.4869 | 0.49214 | 0.6114 | 0.52198 | 0.42498 | 0.50512 | 0.43741 | 0.33242 | 0.21485 | 0.20118 | 0.2006 | 0.20072 | 0.20303 | 0.21026 | 0.20149 | 0.19814
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.035804 | -0.03206 | -0.061335 | 0.021641 | 0.012932 | 0.01223 | -0.0902 | -0.13724 | -0.12405 | -0.094778 | -0.13713 | 0.050272 | -0.087019 | -0.099683 | 0.077459 | 0.39246 | 0.14376 | -0.0052198 | 0.10225 | 0.059197 | 0.085942 | 0 | 0.058027 | 0.0064127
|  |  | Q, % | -1.9691 | -1.9175 | -1.9274 | -1.6691 | -1.7334 | -1.7126 | -1.6886 | -1.3879 | -1.0686 | -1.2792 | -1.0552 | -0.80182 | -1.2088 | -1.0588 | -0.98349 | -0.87393 | -1.3243 | -1.68 | -1.9827 | -2.0437 | -1.9463 | -1.9669 | -1.949 | -2.0015
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -9.6e-05 | -8.4e-05 | -0.00018 | 8.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | -0.000372 | -0.000708 | -0.000876 | -0.00072 | -0.0012 | 0.000408 | -0.000612 | -0.000732 | 0.000504 | 0.002004 | 0.000372 | -1.2e-05 | 0.000228 | 0.000132 | 0.000168 | 0 | 0.000108 | 1.2e-05
|  |  | Q, МВАр | -0.003828 | -0.00366 | -0.003744 | -0.003312 | -0.003336 | -0.003264 | -0.00342 | -0.004332 | -0.005148 | -0.006216 | -0.006384 | -0.004152 | -0.005076 | -0.005292 | -0.00426 | -0.00288 | -0.002808 | -0.003324 | -0.0039 | -0.00402 | -0.003876 | -0.004056 | -0.003852 | -0.003888
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -9.6e-05 | -8.4e-05 | -0.00018 | 8.4e-05 | 4.8e-05 | 4.8e-05 | -0.000372 | -0.000708 | -0.000876 | -0.00072 | -0.0012 | 0.000408 | -0.000612 | -0.000732 | 0.000504 | 0.002004 | 0.000372 | -1.2e-05 | 0.000228 | 0.000132 | 0.000168 | 0 | 0.000108 | 1.2e-05
|  |  | Q, МВАр | -0.003828 | -0.00366 | -0.003744 | -0.003312 | -0.003336 | -0.003264 | -0.00342 | -0.004332 | -0.005148 | -0.006216 | -0.006384 | -0.004152 | -0.005076 | -0.005292 | -0.00426 | -0.00288 | -0.002808 | -0.003324 | -0.0039 | -0.00402 | -0.003876 | -0.004056 | -0.003852 | -0.003888
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.38815; 10: 0.75967; 18: 0.2299; 21: 0.19548
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.016056 | 0.016056 | 0.016056 | 0.015912 | 0.015984 | 0.016128 | 0.016128 | 0.017496 | 0.020016 | 0.019224 | 0.019152 | 0.020736 | 0.020016 | 0.02016 | 0.020808 | 0.021744 | 0.020376 | 0.018 | 0.0162 | 0.015696 | 0.015408 | 0.015336 | 0.015264 | 0.01548 | 0.42343 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.024264 | 0.024552 | 0.023688 | 0.024048 | 0.023544 | 0.023616 | 0.02376 | 0.024768 | 0.02592 | 0.02484 | 0.025344 | 0.025632 | 0.025704 | 0.024624 | 0.024192 | 0.024552 | 0.024624 | 0.024264 | 0.023832 | 0.023688 | 0.023976 | 0.023976 | 0.023256 | 0.023832 |  | 0.5845 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.5112 | 1.5291 | 1.4753 | 1.5113 | 1.473 | 1.4643 | 1.4732 | 1.4156 | 1.295 | 1.2921 | 1.3233 | 1.2361 | 1.2842 | 1.2214 | 1.1626 | 1.1291 | 1.2085 | 1.348 | 1.4711 | 1.5092 | 1.5561 | 1.5634 | 1.5236 | 1.5395
яч.6 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.50213 | 0.50198 | 0.50148 | 0.50126 | 0.50119 | 0.50126 | 0.50321 | 0.50818 | 0.10159 | 0.090504 | 0.08928 | 0.092376 | 0.09432 | 0.11038 | 0.095616 | 0.080928 | 0.074088 | 0.067896 | 0.066816 | 0.060768 | 0.055224 | 0.05544 | 0.054216 | 0.054072 | 5.2642 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38138 | 0.38203 | 0.37807 | 0.3785 | 0.37678 | 0.37692 | 0.37901 | 0.38822 | 0.024552 | 0.01548 | 0.015984 | 0.017928 | 0.015696 | 0.023184 | 0.020808 | 0.019944 | 0.019368 | 0.015552 | 0.01404 | 0.010512 | 0.007056 | 0.0072 | 0.006912 | 0.007056 |  | 3.2822 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.75954 | 0.76104 | 0.75391 | 0.7551 | 0.75176 | 0.75194 | 0.75318 | 0.76396 | 0.24167 | 0.17104 | 0.17903 | 0.19408 | 0.16641 | 0.21005 | 0.21762 | 0.24644 | 0.26142 | 0.22906 | 0.21013 | 0.17299 | 0.12777 | 0.12987 | 0.12749 | 0.13049
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.51818 | 0.51804 | 0.51754 | 0.51718 | 0.51718 | 0.51739 | 0.51934 | 0.52567 | 0.12161 | 0.10973 | 0.10843 | 0.11311 | 0.11434 | 0.13054 | 0.11642 | 0.10267 | 0.094464 | 0.085896 | 0.083016 | 0.076464 | 0.070632 | 0.070776 | 0.06948 | 0.069552
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.40565 | 0.40658 | 0.40176 | 0.40255 | 0.40032 | 0.40054 | 0.40277 | 0.41299 | 0.050472 | 0.04032 | 0.041328 | 0.04356 | 0.0414 | 0.047808 | 0.045 | 0.044496 | 0.043992 | 0.039816 | 0.037872 | 0.0342 | 0.031032 | 0.031176 | 0.030168 | 0.030888
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.65808 | 0.65854 | 0.65518 | 0.65538 | 0.65401 | 0.65431 | 0.65722 | 0.6685 | 0.13167 | 0.1169 | 0.11604 | 0.12121 | 0.1216 | 0.13902 | 0.12482 | 0.1119 | 0.10421 | 0.094675 | 0.091247 | 0.083764 | 0.077148 | 0.077338 | 0.075747 | 0.076102
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | БАЗА РТС | [26 empty] | tg | 0.42535
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.008496 | 0.00852 | 0.008496 | 0.008472 | 0.008448 | 0.008472 | 0.008568 | 0.00888 | 0.011472 | 0.011328 | 0.011352 | 0.01164 | 0.01116 | 0.011184 | 0.011808 | 0.01236 | 0.011904 | 0.010104 | 0.008688 | 0.007968 | 0.007992 | 0.00792 | 0.00792 | 0.008016 | 0.23117 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0042 | 0.004248 | 0.004032 | 0.004152 | 0.004032 | 0.00408 | 0.004104 | 0.004272 | 0.004752 | 0.004152 | 0.004128 | 0.004128 | 0.00408 | 0.003912 | 0.004656 | 0.004776 | 0.004752 | 0.00432 | 0.003744 | 0.003528 | 0.0036 | 0.003648 | 0.003456 | 0.003576 |  | 0.098328 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.49435 | 0.49859 | 0.47458 | 0.49008 | 0.47727 | 0.48159 | 0.47899 | 0.48108 | 0.41423 | 0.36653 | 0.36364 | 0.35464 | 0.36559 | 0.34979 | 0.39431 | 0.38641 | 0.39919 | 0.42755 | 0.43094 | 0.44277 | 0.45045 | 0.46061 | 0.43636 | 0.44611
яч.7 | МАРГАНЕЦКОМИ | [26 empty] | tg | 2.8061
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.006912 | 0.00684 | 0.006816 | 0.00684 | 0.006816 | 0.006984 | 0.006864 | 0.008136 | 0.007632 | 0.007056 | 0.007176 | 0.008304 | 0.00804 | 0.00828 | 0.008232 | 0.008664 | 0.007608 | 0.007128 | 0.00684 | 0.006984 | 0.00672 | 0.006768 | 0.006648 | 0.006816 | 0.1751 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.020232 | 0.020376 | 0.0198 | 0.020016 | 0.019584 | 0.01968 | 0.0198 | 0.020736 | 0.021288 | 0.021168 | 0.021576 | 0.021864 | 0.021888 | 0.020976 | 0.0198 | 0.020208 | 0.020232 | 0.020232 | 0.020256 | 0.020352 | 0.020424 | 0.02052 | 0.019944 | 0.0204 |  | 0.49135 | 2.4
|  |  | tgφ | 2.9271 | 2.9789 | 2.9049 | 2.9263 | 2.8732 | 2.8179 | 2.8846 | 2.5487 | 2.7893 | 3 | 3.0067 | 2.6329 | 2.7224 | 2.5333 | 2.4052 | 2.3324 | 2.6593 | 2.8384 | 2.9614 | 2.9141 | 3.0393 | 3.0319 | 3 | 2.993
яч.4 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Здание Канск-2 | [26 empty] | tg | 0.30283
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.018336 | 0.018288 | 0.018192 | 0.018168 | 0.018264 | 0.018288 | 0.020088 | 0.021816 | 0.032016 | 0.031776 | 0.030288 | 0.033672 | 0.033144 | 0.050352 | 0.0516 | 0.042768 | 0.035592 | 0.02952 | 0.028296 | 0.022392 | 0.016656 | 0.0168 | 0.01572 | 0.015552 | 0.63758 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00408 | 0.004128 | 0.003984 | 0.003984 | 0.003936 | 0.003936 | 0.005496 | 0.007008 | 0.008832 | 0.009576 | 0.009792 | 0.011952 | 0.009792 | 0.017088 | 0.015912 | 0.01572 | 0.015096 | 0.011352 | 0.009744 | 0.006816 | 0.003696 | 0.003816 | 0.003624 | 0.00372 |  | 0.19308 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.22251 | 0.22572 | 0.219 | 0.21929 | 0.21551 | 0.21522 | 0.2736 | 0.32123 | 0.27586 | 0.30136 | 0.3233 | 0.35495 | 0.29544 | 0.33937 | 0.30837 | 0.36756 | 0.42414 | 0.38455 | 0.34436 | 0.30439 | 0.2219 | 0.22714 | 0.23053 | 0.2392
яч.12 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 0.67792
|  | расчет | I, А | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.48271 | 0.48271 | 0.48223 | 0.48209 | 0.48211 | 0.48194 | 0.48206 | 0.4853 | 0.06984 | 0.05772 | 0.05808 | 0.057672 | 0.060096 | 0.05904 | 0.04296 | 0.037272 | 0.037464 | 0.037584 | 0.03756 | 0.03768 | 0.037704 | 0.037848 | 0.037608 | 0.037752 | 4.605 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3798 | 0.38047 | 0.37661 | 0.37709 | 0.37558 | 0.37548 | 0.37536 | 0.38328 | 0.017736 | 0.006936 | 0.007032 | 0.006912 | 0.007128 | 0.006816 | 0.005112 | 0.004344 | 0.004464 | 0.004512 | 0.004488 | 0.004536 | 0.004512 | 0.004584 | 0.004488 | 0.004584 |  | 3.1218 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.7868 | 0.7882 | 0.78097 | 0.7822 | 0.77902 | 0.77909 | 0.77865 | 0.78977 | 0.25395 | 0.12017 | 0.12107 | 0.11985 | 0.11861 | 0.11545 | 0.11899 | 0.11655 | 0.11915 | 0.12005 | 0.11949 | 0.12038 | 0.11967 | 0.12112 | 0.11934 | 0.12142
| ТСН | АИИсКУЭ | P, кВт | 12.3848 | 12.4124 | 12.3008 | 12.3404 | 12.2708 | 12.2692 | 12.2964 | 12.4864 | 12.5688 | 12.5968 | 12.6424 | 12.5484 | 12.5436 | 12.3788 | 12.172 | 12.2472 | 12.3428 | 12.3388 | 12.3604 | 12.3964 | 12.4344 | 12.446 | 12.3436 | 12.4196 | 297.5412 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.51646 | 0.51636 | 0.51574 | 0.51557 | 0.51564 | 0.51569 | 0.51758 | 0.52414 | 0.12096 | 0.10788 | 0.1069 | 0.11129 | 0.11244 | 0.12886 | 0.1146 | 0.10106 | 0.092568 | 0.084336 | 0.081384 | 0.075024 | 0.069072 | 0.069336 | 0.067896 | 0.068136
|  |  | Q, МВАр | 0.40831 | 0.40922 | 0.40442 | 0.40524 | 0.40313 | 0.40318 | 0.40476 | 0.4153 | 0.052608 | 0.041832 | 0.042528 | 0.044856 | 0.042888 | 0.048792 | 0.04548 | 0.045048 | 0.044544 | 0.040416 | 0.038232 | 0.035232 | 0.032232 | 0.032568 | 0.031512 | 0.03228
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.33347 | 0.3243 | 0.3478 | 0.31092 | 0.297 | 0.32934 | 0.33735 | 0.2922 | 0.53286 | 1.6842 | 1.4166 | 1.6126 | 1.6583 | 1.287 | 1.5667 | 1.5662 | 2.0071 | 1.8161 | 1.9659 | 1.8832 | 2.2086 | 2.0346 | 2.2798 | 2.0359
|  |  | Q, % | -0.65673 | -0.64931 | -0.66308 | -0.66774 | -0.70144 | -0.65912 | -0.49458 | -0.55788 | -4.232 | -3.75 | -2.9036 | -2.9752 | -3.5942 | -2.0582 | -1.0667 | -1.2406 | -1.2548 | -1.5069 | -0.95057 | -3.0175 | -3.867 | -4.465 | -4.4551 | -4.5066
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.001728 | 0.00168 | 0.0018 | 0.001608 | 0.001536 | 0.001704 | 0.001752 | 0.001536 | 0.000648 | 0.001848 | 0.001536 | 0.001824 | 0.001896 | 0.00168 | 0.001824 | 0.001608 | 0.001896 | 0.00156 | 0.001632 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00144 | 0.001584 | 0.001416
|  |  | Q, МВАр | -0.002664 | -0.00264 | -0.002664 | -0.002688 | -0.002808 | -0.00264 | -0.001992 | -0.002304 | -0.002136 | -0.001512 | -0.0012 | -0.001296 | -0.001488 | -0.000984 | -0.00048 | -0.000552 | -0.000552 | -0.0006 | -0.00036 | -0.001032 | -0.0012 | -0.001392 | -0.001344 | -0.001392
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.001728 | 0.00168 | 0.0018 | 0.001608 | 0.001536 | 0.001704 | 0.001752 | 0.001536 | 0.000648 | 0.001848 | 0.001536 | 0.001824 | 0.001896 | 0.00168 | 0.001824 | 0.001608 | 0.001896 | 0.00156 | 0.001632 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00144 | 0.001584 | 0.001416
|  |  | Q, МВАр | -0.002664 | -0.00264 | -0.002664 | -0.002688 | -0.002808 | -0.00264 | -0.001992 | -0.002304 | -0.002136 | -0.001512 | -0.0012 | -0.001296 | -0.001488 | -0.000984 | -0.00048 | -0.000552 | -0.000552 | -0.0006 | -0.00036 | -0.001032 | -0.0012 | -0.001392 | -0.001344 | -0.001392
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.51718; 10: 0.10973; 18: 0.085896; 21: 0.070632
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 26 | 25 | 25 | 32 | 27 | 25 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 25 | 26 | 28 | 26 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23839 | 0.23911 | 0.23717 | 0.23616 | 0.23645 | 0.23738 | 0.24149 | 0.23983 | 0.24919 | 0.27605 | 0.24653 | 0.24437 | 0.24228 | 0.24394 | 0.2515 | 0.24653 | 0.24228 | 0.24458 | 0.24149 | 0.24185 | 0.23868 | 0.24595 | 0.24214 | 0.23861 | 5.8419 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16495 | 0.17093 | 0.16373 | 0.16387 | 0.16344 | 0.16992 | 0.16358 | 0.16546 | 0.17654 | 0.20923 | 0.17395 | 0.16877 | 0.16891 | 0.17316 | 0.17352 | 0.17086 | 0.16877 | 0.17525 | 0.16798 | 0.1687 | 0.16661 | 0.17798 | 0.1715 | 0.16668 |  | 4.1043 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.69194 | 0.71484 | 0.69035 | 0.6939 | 0.69123 | 0.7158 | 0.6774 | 0.68988 | 0.70847 | 0.75796 | 0.70561 | 0.69063 | 0.69718 | 0.70986 | 0.68995 | 0.69305 | 0.69658 | 0.71651 | 0.69559 | 0.69753 | 0.69804 | 0.72365 | 0.7083 | 0.69855
яч.16 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 74 | 74 | 84 | 73 | 75 | 75 | 73 | 84 | 73 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 72 | 77 | 71 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6619 | 0.68623 | 0.65657 | 0.65441 | 0.65621 | 0.6876 | 0.67054 | 0.70272 | 0.71539 | 0.75125 | 0.70942 | 0.71431 | 0.71028 | 0.75492 | 0.71892 | 0.68681 | 0.66859 | 0.68472 | 0.66362 | 0.66629 | 0.66708 | 0.68263 | 0.68047 | 0.66478 | 16.5156 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42437 | 0.4613 | 0.42012 | 0.42041 | 0.4194 | 0.46152 | 0.42487 | 0.43488 | 0.43906 | 0.48564 | 0.45367 | 0.44921 | 0.44064 | 0.46498 | 0.43992 | 0.4271 | 0.4253 | 0.45331 | 0.42401 | 0.4253 | 0.43006 | 0.45446 | 0.45619 | 0.43718 |  | 10.5729 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.64114 | 0.67223 | 0.63987 | 0.64242 | 0.63913 | 0.6712 | 0.63363 | 0.61885 | 0.61373 | 0.64644 | 0.6395 | 0.62887 | 0.62038 | 0.61593 | 0.61192 | 0.62187 | 0.63612 | 0.66204 | 0.63893 | 0.63832 | 0.64468 | 0.66575 | 0.67041 | 0.65764
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.90029 | 0.92534 | 0.89374 | 0.89057 | 0.89266 | 0.92498 | 0.91202 | 0.94255 | 0.96458 | 1.0273 | 0.95594 | 0.95868 | 0.95256 | 0.99886 | 0.97042 | 0.93334 | 0.91087 | 0.9293 | 0.90511 | 0.90814 | 0.90576 | 0.92858 | 0.92261 | 0.90338
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.58932 | 0.63223 | 0.58385 | 0.58428 | 0.58284 | 0.63144 | 0.58846 | 0.60034 | 0.6156 | 0.69487 | 0.62762 | 0.61798 | 0.60955 | 0.63814 | 0.61344 | 0.59796 | 0.59407 | 0.62856 | 0.59198 | 0.594 | 0.59666 | 0.63245 | 0.6277 | 0.60386
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.076 | 1.1207 | 1.0675 | 1.0651 | 1.0661 | 1.12 | 1.0854 | 1.1175 | 1.1443 | 1.2402 | 1.1436 | 1.1406 | 1.1309 | 1.1853 | 1.148 | 1.1085 | 1.0875 | 1.1219 | 1.0815 | 1.0851 | 1.0846 | 1.1235 | 1.1159 | 1.0866
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 15.7674 | 15.7698 | 15.6858 | 15.6972 | 15.66 | 15.663 | 15.6594 | 15.8268 | 15.8916 | 15.927 | 15.963 | 15.8808 | 15.8934 | 15.7668 | 15.5814 | 15.6192 | 15.7008 | 15.7176 | 15.711 | 15.759 | 15.7728 | 15.8142 | 15.7182 | 15.7614 | 378.2076 |  | 0.06
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 12.189 | 12.1728 | 12.1206 | 12.1326 | 12.1014 | 12.0774 | 12.0996 | 12.2214 | 12.2646 | 12.2652 | 12.3174 | 12.2478 | 12.2724 | 12.1596 | 12.0198 | 12.0672 | 12.1326 | 12.1332 | 12.1416 | 12.1806 | 12.1938 | 12.2172 | 12.1374 | 12.183 | 292.0482 |  | 0.06
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
яч.7 | ВЛ-63 | [26 empty] | tg | 0.75248
|  | ТИ | I, А | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.8 | 2.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01488 | 0.014952 | 0.013968 | 0.012984 | 0.013152 | 0.0132 | 0.01824 | 0.01644 | 0.01968 | 0.019344 | 0.019944 | 0.019992 | 0.017808 | 0.016464 | 0.024912 | 0.022056 | 0.018096 | 0.017544 | 0.01728 | 0.0174 | 0.014304 | 0.014424 | 0.014424 | 0.014208 | 0.4057 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01116 | 0.011112 | 0.010992 | 0.010992 | 0.01092 | 0.010824 | 0.011136 | 0.011016 | 0.013056 | 0.012432 | 0.012936 | 0.012816 | 0.012648 | 0.012144 | 0.016992 | 0.017448 | 0.015 | 0.015144 | 0.014088 | 0.014184 | 0.012024 | 0.012264 | 0.011856 | 0.012096 |  | 0.30528 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.74318 | 0.78694 | 0.84658 | 0.83029 | 0.82 | 0.61053 | 0.67007 | 0.66341 | 0.64268 | 0.64862 | 0.64106 | 0.71024 | 0.73761 | 0.68208 | 0.79108 | 0.82891 | 0.8632 | 0.81528 | 0.81517 | 0.8406 | 0.85025 | 0.82196 | 0.85135
яч.9 | ТП Насосная В 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4e-05 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 1.2e-05 | 2.4e-05 | 0.00054 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000888 | -0.000888 | -0.000888 | -0.000888 | -0.000888 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000888 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 |  | -0.021084 | 1.2
|  |  | tgφ | -36.5 | -73 | -36.5 | -36.5 | -36.5 | -36.5 | -36.5 | -36.5 | -37 | -37 | -37 | -37 | -74 | -36.5 | -36.5 | -36 | -36.5 | -36.5 | -36.5 | -37 | -36.5 | -36.5 | -73 | -36.5
яч.6 | ТП Насосная В 2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 2.4e-05 | 0.000792 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.000876 | -0.000876 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000888 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000888 | -0.000864 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000864 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000876 | -0.000864 |  | -0.020952 | 1.2
|  |  | tgφ | -36.5 | -24.3333 | -24 | -24.3333 | -36 | -24.3333 | -24 | -24.3333 | -36.5 | -24.6667 | -24.3333 | -24.3333 | -24.6667 | -24 | -36 | -24.3333 | -24 | -24.3333 | -36 | -24.3333 | -24.3333 | -24.3333 | -24.3333 | -36
яч.13 | ТП-2-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключена
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ТП-2-1 | [26 empty] | tg | 0.63489
|  | ТИ | I, А | 49.8 | 49.7 | 50 | 49.5 | 49.3 | 49.8 | 54 | 50.7 | 55.8 | 50.9 | 52.6 | 51.5 | 50.1 | 54.4 | 51.1 | 50.2 | 49.5 | 49.5 | 49.2 | 49.4 | 49.3 | 56.9 | 51 | 49.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.47052 | 0.4867 | 0.46608 | 0.46519 | 0.4661 | 0.48847 | 0.47806 | 0.48055 | 0.4781 | 0.50633 | 0.48595 | 0.4853 | 0.47714 | 0.48768 | 0.4813 | 0.47794 | 0.47148 | 0.47434 | 0.46723 | 0.46428 | 0.46447 | 0.48166 | 0.48091 | 0.4681 | 11.4539 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29088 | 0.32028 | 0.28838 | 0.28865 | 0.2881 | 0.32419 | 0.29407 | 0.29933 | 0.30103 | 0.32916 | 0.31807 | 0.31416 | 0.30425 | 0.31042 | 0.30043 | 0.29566 | 0.2915 | 0.3041 | 0.29023 | 0.29078 | 0.29338 | 0.31783 | 0.31814 | 0.2989 |  | 7.2719 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.61821 | 0.65807 | 0.61874 | 0.62049 | 0.61809 | 0.66369 | 0.61514 | 0.62288 | 0.62964 | 0.65009 | 0.65453 | 0.64735 | 0.63764 | 0.63652 | 0.62421 | 0.61861 | 0.61827 | 0.64112 | 0.62117 | 0.62631 | 0.63163 | 0.65987 | 0.66154 | 0.63854
яч.15 | ТП-1-2 | [26 empty] | tg | 0.71055
|  | ТИ | I, А | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 29 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22361 | 0.2243 | 0.22337 | 0.22337 | 0.22332 | 0.22438 | 0.22342 | 0.22344 | 0.22966 | 0.2569 | 0.22661 | 0.22447 | 0.22462 | 0.22747 | 0.22675 | 0.22459 | 0.22433 | 0.22706 | 0.2244 | 0.22452 | 0.22452 | 0.2316 | 0.22798 | 0.22445 | 5.4391 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15648 | 0.16253 | 0.15547 | 0.15562 | 0.15516 | 0.1619 | 0.15523 | 0.15706 | 0.16642 | 0.19992 | 0.1637 | 0.15876 | 0.15898 | 0.16373 | 0.15922 | 0.15602 | 0.15646 | 0.16279 | 0.15658 | 0.15718 | 0.15734 | 0.16853 | 0.16243 | 0.15725 |  | 3.8647 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.6998 | 0.72459 | 0.69604 | 0.69668 | 0.69479 | 0.72157 | 0.69481 | 0.7029 | 0.72463 | 0.77821 | 0.72241 | 0.70726 | 0.70777 | 0.71977 | 0.70216 | 0.6947 | 0.69744 | 0.71694 | 0.69775 | 0.70005 | 0.7008 | 0.72767 | 0.7125 | 0.7006
яч.12 | ТП-1-1 | [26 empty] | tg | 0.80749
|  | ТИ | I, А | 12.4 | 12 | 11.8 | 12.2 | 12 | 12.2 | 12.1 | 12.4 | 13.9 | 14.6 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 15.3 | 12.2 | 12.2 | 12.7 | 14.7 | 12.4 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11376 | 0.1213 | 0.11242 | 0.1122 | 0.11222 | 0.12038 | 0.11208 | 0.11407 | 0.1163 | 0.13543 | 0.1147 | 0.11431 | 0.1151 | 0.13121 | 0.1207 | 0.11371 | 0.11414 | 0.12965 | 0.11573 | 0.11479 | 0.11335 | 0.11213 | 0.11448 | 0.11426 | 2.8084 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.091704 | 0.098952 | 0.090552 | 0.090648 | 0.090336 | 0.096888 | 0.089952 | 0.092976 | 0.095664 | 0.11321 | 0.092976 | 0.0918 | 0.092424 | 0.10781 | 0.096192 | 0.090048 | 0.090744 | 0.1062 | 0.091008 | 0.091104 | 0.09084 | 0.091008 | 0.092568 | 0.092184 |  | 2.2678 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.80612 | 0.81579 | 0.80551 | 0.80791 | 0.80496 | 0.80482 | 0.80257 | 0.81506 | 0.82253 | 0.8359 | 0.81063 | 0.80307 | 0.80296 | 0.82166 | 0.79698 | 0.7919 | 0.795 | 0.81914 | 0.7864 | 0.79364 | 0.8014 | 0.81164 | 0.8086 | 0.80676
яч.11 | ПАЭС
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТСН-2-25
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.4 | ВЛ-62 | [26 empty] | tg | 0.57763
|  | ТИ | I, А | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 11.1 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 11 | 11.2 | 9.7 | 8.7 | 7.7 | 7 | 7.6 | 7.6 | 9.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.067428 | 0.0678 | 0.06798 | 0.06684 | 0.06792 | 0.06894 | 0.070512 | 0.098208 | 0.11124 | 0.099648 | 0.09882 | 0.10514 | 0.10805 | 0.1265 | 0.10742 | 0.085464 | 0.072912 | 0.07086 | 0.070524 | 0.077112 | 0.079356 | 0.078756 | 0.07512 | 0.072168 | 2.0147 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.046836 | 0.046944 | 0.046656 | 0.046416 | 0.046356 | 0.04602 | 0.046392 | 0.04788 | 0.047796 | 0.048408 | 0.04848 | 0.049212 | 0.049632 | 0.051984 | 0.048888 | 0.047256 | 0.048432 | 0.048024 | 0.048192 | 0.048756 | 0.051252 | 0.051336 | 0.05118 | 0.051444 |  | 1.1638 | 1.2
|  |  | tgφ | 0.69461 | 0.69239 | 0.68632 | 0.69443 | 0.68251 | 0.66754 | 0.65793 | 0.48754 | 0.42967 | 0.48579 | 0.49059 | 0.46804 | 0.45935 | 0.41093 | 0.45509 | 0.55293 | 0.66425 | 0.67773 | 0.68334 | 0.63228 | 0.64585 | 0.65184 | 0.68131 | 0.71284
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.89024 | 0.9151 | 0.88387 | 0.88064 | 0.88277 | 0.91543 | 0.90236 | 0.93277 | 0.95503 | 1.0177 | 0.94608 | 0.94928 | 0.94277 | 0.98939 | 0.96113 | 0.92382 | 0.90102 | 0.91951 | 0.89521 | 0.89816 | 0.89606 | 0.91862 | 0.91296 | 0.89323
|  |  | Q, МВАр | 0.59531 | 0.63806 | 0.59032 | 0.59057 | 0.58913 | 0.63808 | 0.59504 | 0.6065 | 0.6222 | 0.70135 | 0.6344 | 0.62498 | 0.61615 | 0.64434 | 0.61998 | 0.60469 | 0.6004 | 0.63451 | 0.59836 | 0.60024 | 0.60308 | 0.63922 | 0.63443 | 0.61013
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.1156 | 1.1075 | 1.1037 | 1.1143 | 1.1077 | 1.0327 | 1.0592 | 1.0376 | 0.99027 | 0.93332 | 1.0319 | 0.9801 | 1.028 | 0.94788 | 0.95712 | 1.0196 | 1.0816 | 1.0537 | 1.0938 | 1.0981 | 1.0705 | 1.0726 | 1.0457 | 1.1238
|  |  | Q, % | -1.0161 | -0.92245 | -1.1078 | -1.0762 | -1.0789 | -1.0509 | -1.1195 | -1.0274 | -1.0721 | -0.93255 | -1.0803 | -1.134 | -1.0828 | -0.97221 | -1.0661 | -1.1258 | -1.0645 | -0.94693 | -1.0764 | -1.0505 | -1.076 | -1.0701 | -1.0725 | -1.0373
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.010044 | 0.010248 | 0.009864 | 0.009924 | 0.009888 | 0.009552 | 0.00966 | 0.00978 | 0.009552 | 0.009588 | 0.009864 | 0.009396 | 0.009792 | 0.009468 | 0.009288 | 0.009516 | 0.009852 | 0.009792 | 0.0099 | 0.009972 | 0.009696 | 0.00996 | 0.009648 | 0.010152
|  |  | Q, МВАр | -0.005988 | -0.005832 | -0.006468 | -0.006288 | -0.006288 | -0.006636 | -0.006588 | -0.006168 | -0.0066 | -0.00648 | -0.00678 | -0.007008 | -0.0066 | -0.006204 | -0.00654 | -0.006732 | -0.006324 | -0.005952 | -0.006372 | -0.00624 | -0.00642 | -0.006768 | -0.006732 | -0.006264
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.010044 | 0.010248 | 0.009864 | 0.009924 | 0.009888 | 0.009552 | 0.00966 | 0.00978 | 0.009552 | 0.009588 | 0.009864 | 0.009396 | 0.009792 | 0.009468 | 0.009288 | 0.009516 | 0.009852 | 0.009792 | 0.0099 | 0.009972 | 0.009696 | 0.00996 | 0.009648 | 0.010152
|  |  | Q, МВАр | -0.005988 | -0.005832 | -0.006468 | -0.006288 | -0.006288 | -0.006636 | -0.006588 | -0.006168 | -0.0066 | -0.00648 | -0.00678 | -0.007008 | -0.0066 | -0.006204 | -0.00654 | -0.006732 | -0.006324 | -0.005952 | -0.006372 | -0.00624 | -0.00642 | -0.006768 | -0.006732 | -0.006264
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37 | 37.2
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 37.2 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.9 | 37 | 37 | 37.2 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 37.3 | 36.9 | 36.8 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37.1 | 37.1 | 37.2 | 37 | 37.2
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам
|  | ТИ | I, А | 55 | 60 | 59 | 56 | 59 | 57 | 58 | 52 | 50 | 49 | 51 | 50 | 57 | 65 | 65 | 58 | 57 | 57 | 54 | 62 | 57 | 51 | 51 | 47
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.3188 | 0.9072 | 0.8946 | 0.966 | 1.2096 | 1.0248 | 1.2978 | 1.3188 | 1.1508 | 1.3566 | 1.4154 | 1.554 | 1.9152 | 2.3016 | 2.6292 | 2.6208 | 2.5956 | 2.3352 | 2.4864 | 2.2806 | 2.1714 | 1.7388 | 1.5078 | 1.1634 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.5532 | 3.6162 | 3.5994 | 3.5952 | 3.507 | 3.5532 | 3.5574 | 3.3852 | 3.2676 | 3.0492 | 2.982 | 2.94 | 3.0744 | 3.2172 | 3.15 | 3.0786 | 3.0618 | 2.8896 | 2.8854 | 2.8434 | 2.9316 | 2.9316 | 2.9316 | 2.9988 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-81 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам
|  | ТИ | I, А | 51 | 55 | 55 | 52 | 54 | 53 | 53 | 50 | 48 | 48 | 50 | 49 | 53 | 60 | 61 | 55 | 53 | 53 | 51 | 58 | 53 | 47 | 47 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0332 | 0.6468 | 0.6426 | 0.6972 | 0.9282 | 0.756 | 1.029 | 1.0962 | 1.0836 | 1.281 | 1.3608 | 1.5036 | 1.7262 | 1.9866 | 2.3184 | 2.3226 | 2.3142 | 2.0832 | 2.2176 | 2.0244 | 1.911 | 1.4868 | 1.2642 | 0.9324 | 34.6458 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.2676 | 3.3012 | 3.2928 | 3.2886 | 3.2214 | 3.2424 | 3.2718 | 3.1374 | 3.0954 | 2.898 | 2.8434 | 2.8098 | 2.9106 | 3.0156 | 2.9862 | 2.9232 | 2.9064 | 2.7342 | 2.7384 | 2.688 | 2.7594 | 2.7258 | 2.7132 | 2.7594 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-82 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
ВЛ 78 | ВЛ-78 к шинам
|  | ТИ | I, А | 48 | 53 | 51 | 49 | 51 | 51 | 51 | 50 | 47 | 46 | 48 | 47 | 48 | 54 | 53 | 47 | 46 | 46 | 43 | 50 | 47 | 42 | 43 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.0042 | 0.0462 | 0.0168 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21
tgφ
| ВЛ-78 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5166 | 0.1176 | 0.1512 | 0.1848 | 0.42 | 0.2268 | 0.4998 | 0.6216 | 0.882 | 1.071 | 1.1592 | 1.3104 | 1.3356 | 1.4574 | 1.8102 | 1.7892 | 1.7766 | 1.512 | 1.6632 | 1.4574 | 1.3482 | 0.9072 | 0.6972 | 0.357 | 0 |  | 21
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.2676 | 3.3348 | 3.3138 | 3.3138 | 3.2256 | 3.2676 | 3.2802 | 3.1374 | 3.1836 | 2.9652 | 2.898 | 2.856 | 2.8896 | 2.9316 | 2.8728 | 2.7972 | 2.7804 | 2.6082 | 2.604 | 2.5536 | 2.6502 | 2.646 | 2.6502 | 2.7174 |  |  | 21
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам
|  | ТИ | I, А | 45 | 49 | 48 | 46 | 47 | 47 | 46 | 43 | 40 | 40 | 41 | 40 | 44 | 50 | 50 | 44 | 43 | 43 | 40 | 46 | 43 | 38 | 39 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.0378 | 0.1092 | 0.042 | 0.0126 | 0.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42
tgφ
| ВЛ-80 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3654 | 0.0168 | 0.084 | 0.084 | 0.2814 | 0.1134 | 0.357 | 0.4158 | 0.4116 | 0.6132 | 0.6888 | 0.8148 | 1.0458 | 1.2852 | 1.6044 | 1.596 | 1.5792 | 1.3314 | 1.47 | 1.2852 | 1.1802 | 0.7728 | 0.5628 | 0.2436 | 0 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.9148 | 2.9442 | 2.94 | 2.94 | 2.8728 | 2.8896 | 2.9274 | 2.7846 | 2.751 | 2.562 | 2.5032 | 2.4738 | 2.5746 | 2.6586 | 2.6376 | 2.5704 | 2.5494 | 2.3688 | 2.3814 | 2.3268 | 2.4024 | 2.3688 | 2.3604 | 2.4024 |  |  | 42
яч.5 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 61 | 62 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 64 | 63 | 63 | 64 | 63 | 66 | 68 | 69 | 67 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 70 | 63 | 62
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.651 | 0.65064 | 0.6474 | 0.64116 | 0.63924 | 0.65736 | 0.65592 | 0.6624 | 0.65736 | 0.64824 | 0.65544 | 0.66864 | 0.6624 | 0.68532 | 0.69204 | 0.71292 | 0.71244 | 0.7356 | 0.72888 | 0.72096 | 0.71208 | 0.69876 | 0.6804 | 0.67008 | 16.2467 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27564 | 0.27792 | 0.27696 | 0.27468 | 0.273 | 0.27732 | 0.27132 | 0.27576 | 0.27048 | 0.25668 | 0.25908 | 0.25968 | 0.25788 | 0.28116 | 0.27744 | 0.2784 | 0.28032 | 0.28824 | 0.28236 | 0.2832 | 0.28308 | 0.28188 | 0.28044 | 0.27984 |  | 6.6028 | 12
|  |  | tgφ | 0.42341 | 0.42715 | 0.4278 | 0.42841 | 0.42707 | 0.42187 | 0.41365 | 0.4163 | 0.41146 | 0.39596 | 0.39528 | 0.38837 | 0.38931 | 0.41026 | 0.4009 | 0.39051 | 0.39346 | 0.39184 | 0.38739 | 0.39281 | 0.39754 | 0.4034 | 0.41217 | 0.41762
яч.8 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 74 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 69 | 23 | 22 | 20 | 20 | 58 | 76 | 77 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 75 | 74
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.783 | 0.77928 | 0.77736 | 0.7788 | 0.77712 | 0.77952 | 0.7842 | 0.68124 | 0.25308 | 0.2712 | 0.24084 | 0.2268 | 0.56052 | 0.82776 | 0.80592 | 0.80784 | 0.80688 | 0.80784 | 0.80376 | 0.80652 | 0.80832 | 0.81012 | 0.79776 | 0.78744 | 16.5631 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2112 | 0.21036 | 0.20856 | 0.21132 | 0.2082 | 0.20832 | 0.2088 | 0.17124 | 0.0144 | 0.01476 | 0.01548 | 0.01824 | 0.11568 | 0.207 | 0.20616 | 0.20796 | 0.2076 | 0.2076 | 0.20664 | 0.20952 | 0.20856 | 0.21036 | 0.20856 | 0.2076 |  | 4.1041 | 12
|  |  | tgφ | 0.26973 | 0.26994 | 0.26829 | 0.27134 | 0.26791 | 0.26724 | 0.26626 | 0.25137 | 0.056899 | 0.054425 | 0.064275 | 0.080423 | 0.20638 | 0.25007 | 0.25581 | 0.25743 | 0.25729 | 0.25698 | 0.25709 | 0.25978 | 0.25802 | 0.25967 | 0.26143 | 0.26364
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.434 | 1.4299 | 1.4248 | 1.42 | 1.4164 | 1.4369 | 1.4401 | 1.3436 | 0.91044 | 0.91944 | 0.89628 | 0.89544 | 1.2229 | 1.5131 | 1.498 | 1.5208 | 1.5193 | 1.5434 | 1.5326 | 1.5275 | 1.5204 | 1.5089 | 1.4782 | 1.4575 | 32.8098
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.48684 | 0.48828 | 0.48552 | 0.486 | 0.4812 | 0.48564 | 0.48012 | 0.447 | 0.28488 | 0.27144 | 0.27456 | 0.27792 | 0.37356 | 0.48816 | 0.4836 | 0.48636 | 0.48792 | 0.49584 | 0.489 | 0.49272 | 0.49164 | 0.49224 | 0.489 | 0.48744
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.5144 | 1.511 | 1.5052 | 1.5008 | 1.4959 | 1.5167 | 1.518 | 1.416 | 0.95397 | 0.95867 | 0.93739 | 0.93758 | 1.2787 | 1.5899 | 1.5741 | 1.5966 | 1.5957 | 1.6211 | 1.6088 | 1.605 | 1.5979 | 1.5871 | 1.5569 | 1.5369
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 9.0704 | 9.0728 | 9.0248 | 9.0316 | 9.0116 | 9.0064 | 9.0096 | 9.104 | 9.138 | 9.1544 | 9.1816 | 9.1316 | 9.1396 | 9.0652 | 8.954 | 8.9804 | 9.0232 | 9.0384 | 9.0344 | 9.0652 | 9.0696 | 9.0996 | 9.0468 | 9.072 | 217.5252 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, кВт | 27.2928 | 27.3284 | 27.1676 | 27.1696 | 27.1412 | 27.112 | 27.1208 | 27.416 | 27.5284 | 27.606 | 27.6644 | 27.5204 | 27.5592 | 27.2892 | 26.9684 | 27.0556 | 27.1832 | 27.2392 | 27.2116 | 27.3084 | 27.3292 | 27.402 | 27.2532 | 27.3096 | 655.1764 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.9 | ВЛ-57 | [26 empty] | tg | -0.12823
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00528 | 0.00528 | 0.0054 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.00528 | 0.0054 | 0.00516 | 0.00432 | 0.00408 | 0.0042 | 0.00408 | 0.00372 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00588 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00588 | 0.00576 | 0.00576 | 0.1254 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.0006 | -0.00072 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00072 | -0.00048 | -0.00048 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00072 | -0.00084 | -0.00084 | -0.00096 | -0.00084 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00072 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.00072 |  | -0.01608 | 12
|  |  | tgφ | -0.11364 | -0.13636 | -0.11111 | -0.11364 | -0.11364 | -0.11364 | -0.13636 | -0.090909 | -0.088889 | -0.13953 | -0.16667 | -0.17647 | -0.2 | -0.20588 | -0.25806 | -0.14583 | -0.10417 | -0.10204 | -0.10417 | -0.125 | -0.10417 | -0.10204 | -0.10417 | -0.125
яч.13 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1: 0 | 0 |  | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1: 0 |  | 0 | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.38577
|  | расчет | I, А | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 39 | 38 | 41 | 42 | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 40 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37483 | 0.37541 | 0.37012 | 0.36349 | 0.36158 | 0.3803 | 0.38218 | 0.3888 | 0.38218 | 0.37267 | 0.38153 | 0.3969 | 0.38963 | 0.41166 | 0.41825 | 0.4374 | 0.4356 | 0.45839 | 0.45187 | 0.44413 | 0.43517 | 0.42257 | 0.40313 | 0.39114 | 9.6289 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15509 | 0.15775 | 0.15581 | 0.15325 | 0.15163 | 0.15642 | 0.1526 | 0.15682 | 0.15012 | 0.13583 | 0.13838 | 0.14058 | 0.13835 | 0.16153 | 0.15822 | 0.15883 | 0.15984 | 0.16747 | 0.16164 | 0.16268 | 0.16254 | 0.1616 | 0.1597 | 0.15786 |  | 3.7146 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.41375 | 0.42021 | 0.42097 | 0.42161 | 0.41935 | 0.4113 | 0.3993 | 0.40333 | 0.3928 | 0.36447 | 0.36271 | 0.3542 | 0.35508 | 0.39239 | 0.37829 | 0.36313 | 0.36694 | 0.36535 | 0.35771 | 0.3663 | 0.37351 | 0.38243 | 0.39614 | 0.40359
яч.12 | ВЛ-25 | [26 empty] | tg | -3.1858
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02256 | 0.02232 | 0.0222 | 0.02256 | 0.02268 | 0.0228 | 0.02292 | 0.02304 | 0.01416 | 0.01548 | 0.01512 | 0.01668 | 0.01452 | 0.01392 | 0.021 | 0.02112 | 0.021 | 0.02088 | 0.02064 | 0.02088 | 0.02124 | 0.02088 | 0.0204 | 0.02088 | 0.47988 |  | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.06036 | -0.06024 | -0.06012 | -0.05976 | -0.05976 | -0.05976 | -0.05976 | -0.06036 | -0.06936 | -0.07056 | -0.07152 | -0.06948 | -0.072 | -0.07188 | -0.06216 | -0.06216 | -0.06228 | -0.06252 | -0.0624 | -0.0624 | -0.06264 | -0.06252 | -0.0624 | -0.0624 |  | -1.5288 | 12
|  |  | tgφ | -2.6755 | -2.6989 | -2.7081 | -2.6489 | -2.6349 | -2.6211 | -2.6073 | -2.6198 | -4.8983 | -4.5581 | -4.7302 | -4.1655 | -4.9587 | -5.1638 | -2.96 | -2.9432 | -2.9657 | -2.9943 | -3.0233 | -2.9885 | -2.9492 | -2.9943 | -3.0588 | -2.9885
яч.18 | ВКЛ-18 | [26 empty] | tg | 0.34577
|  | расчёт | I, А | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 | 13 | 14 | 11 | 9 | 43 | 68 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.65898 | 0.65732 | 0.65812 | 0.65819 | 0.65812 | 0.65819 | 0.65819 | 0.55084 | 0.13216 | 0.14389 | 0.11117 | 0.094752 | 0.43369 | 0.69214 | 0.65786 | 0.65812 | 0.65866 | 0.65866 | 0.65873 | 0.65887 | 0.65912 | 0.65948 | 0.6588 | 0.65905 | 13.3531 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23033 | 0.22997 | 0.22874 | 0.229 | 0.22838 | 0.22831 | 0.22831 | 0.19224 | 0.036756 | 0.0378 | 0.03744 | 0.039888 | 0.14681 | 0.23364 | 0.22615 | 0.22691 | 0.22849 | 0.22896 | 0.22885 | 0.22979 | 0.23011 | 0.23101 | 0.22918 | 0.23004 |  | 4.6171 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.34952 | 0.34985 | 0.34757 | 0.34792 | 0.34703 | 0.34688 | 0.34688 | 0.349 | 0.27813 | 0.2627 | 0.33679 | 0.42097 | 0.33851 | 0.33756 | 0.34377 | 0.34478 | 0.34691 | 0.34762 | 0.34742 | 0.34876 | 0.34912 | 0.35029 | 0.34787 | 0.34905
яч.22 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.3637
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10008 | 0.096516 | 0.095796 | 0.096732 | 0.094968 | 0.09738 | 0.10181 | 0.1067 | 0.10577 | 0.11084 | 0.11358 | 0.11437 | 0.11027 | 0.12028 | 0.12553 | 0.12701 | 0.12604 | 0.12683 | 0.12294 | 0.12535 | 0.12643 | 0.12827 | 0.11722 | 0.10645 | 2.6972 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04122 | 0.04014 | 0.039924 | 0.042264 | 0.0396 | 0.039816 | 0.040248 | 0.040824 | 0.040932 | 0.040716 | 0.0378 | 0.038016 | 0.03762 | 0.045396 | 0.042228 | 0.043308 | 0.04158 | 0.041292 | 0.04032 | 0.0423 | 0.041112 | 0.04212 | 0.041976 | 0.040212 |  | 0.98096 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.41187 | 0.41589 | 0.41676 | 0.43692 | 0.41698 | 0.40887 | 0.39533 | 0.38259 | 0.387 | 0.36733 | 0.33281 | 0.33239 | 0.34117 | 0.37743 | 0.33639 | 0.34099 | 0.32991 | 0.32557 | 0.32796 | 0.33745 | 0.32517 | 0.32837 | 0.35811 | 0.37775
яч.15 | ВЛ-28 | [26 empty] | tg | 0.45451
|  | расчет | I, А | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27009 | 0.27076 | 0.2714 | 0.27169 | 0.27171 | 0.27101 | 0.26788 | 0.26766 | 0.26912 | 0.26969 | 0.26887 | 0.26667 | 0.26759 | 0.26879 | 0.26888 | 0.2693 | 0.27045 | 0.27108 | 0.27079 | 0.27056 | 0.27049 | 0.27004 | 0.27068 | 0.27261 | 6.4778 |  | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12267 | 0.12307 | 0.12343 | 0.12364 | 0.12359 | 0.12314 | 0.121 | 0.12116 | 0.1224 | 0.12294 | 0.12283 | 0.12145 | 0.12161 | 0.12209 | 0.1217 | 0.12199 | 0.12289 | 0.1233 | 0.12314 | 0.12305 | 0.12296 | 0.12274 | 0.12305 | 0.1244 |  | 2.9442 | 1.8
|  |  | tgφ | 0.45418 | 0.45453 | 0.45477 | 0.45508 | 0.45485 | 0.45437 | 0.45169 | 0.45266 | 0.45482 | 0.45585 | 0.45685 | 0.45542 | 0.45446 | 0.45423 | 0.4526 | 0.45298 | 0.45438 | 0.45485 | 0.45473 | 0.45479 | 0.45458 | 0.45454 | 0.45458 | 0.45632
яч.23 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1: 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1: 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.4318 | 1.4276 | 1.423 | 1.4179 | 1.4143 | 1.435 | 1.4382 | 1.3423 | 0.90878 | 0.91774 | 0.89458 | 0.89345 | 1.2199 | 1.5109 | 1.4952 | 1.5187 | 1.5175 | 1.5417 | 1.5307 | 1.5256 | 1.5182 | 1.5071 | 1.476 | 1.4559
|  |  | Q, МВАр | 0.48835 | 0.48997 | 0.48718 | 0.48779 | 0.48284 | 0.48733 | 0.48168 | 0.4502 | 0.28037 | 0.266 | 0.26422 | 0.26973 | 0.37154 | 0.48994 | 0.48518 | 0.48803 | 0.48992 | 0.4979 | 0.49095 | 0.4947 | 0.49348 | 0.49436 | 0.4909 | 0.48939
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.15188 | 0.16197 | 0.12128 | 0.14198 | 0.14276 | 0.13362 | 0.12999 | 0.098241 | 0.18255 | 0.18468 | 0.18945 | 0.22179 | 0.24728 | 0.14632 | 0.18105 | 0.13533 | 0.11966 | 0.11196 | 0.12449 | 0.12609 | 0.14404 | 0.11691 | 0.14694 | 0.11156
|  |  | Q, % | -0.30934 | -0.34529 | -0.34231 | -0.36914 | -0.34165 | -0.34717 | -0.32492 | -0.71544 | 1.5838 | 2.0027 | 3.7675 | 2.9469 | 0.53967 | -0.36504 | -0.3263 | -0.34419 | -0.40949 | -0.41626 | -0.39877 | -0.40185 | -0.37466 | -0.43028 | -0.38773 | -0.40005
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.002178 | 0.002316 | 0.001728 | 0.002016 | 0.002022 | 0.00192 | 0.001872 | 0.00132 | 0.001662 | 0.001698 | 0.001698 | 0.001986 | 0.003024 | 0.002214 | 0.002712 | 0.002058 | 0.001818 | 0.001728 | 0.001908 | 0.001926 | 0.00219 | 0.001764 | 0.002172 | 0.001626
|  |  | Q, МВАр | -0.001506 | -0.001686 | -0.001662 | -0.001794 | -0.001644 | -0.001686 | -0.00156 | -0.003198 | 0.004512 | 0.005436 | 0.010344 | 0.00819 | 0.002016 | -0.001782 | -0.001578 | -0.001674 | -0.001998 | -0.002064 | -0.00195 | -0.00198 | -0.001842 | -0.002118 | -0.001896 | -0.00195
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.002178 | 0.002316 | 0.001728 | 0.002016 | 0.002022 | 0.00192 | 0.001872 | 0.00132 | 0.001662 | 0.001698 | 0.001698 | 0.001986 | 0.003024 | 0.002214 | 0.002712 | 0.002058 | 0.001818 | 0.001728 | 0.001908 | 0.001926 | 0.00219 | 0.001764 | 0.002172 | 0.001626
|  |  | Q, МВАр | -0.001506 | -0.001686 | -0.001662 | -0.001794 | -0.001644 | -0.001686 | -0.00156 | -0.003198 | 0.004512 | 0.005436 | 0.010344 | 0.00819 | 0.002016 | -0.001782 | -0.001578 | -0.001674 | -0.001998 | -0.002064 | -0.00195 | -0.00198 | -0.001842 | -0.002118 | -0.001896 | -0.00195
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.42; 10: 0.91944; 18: 1.5434; 21: 1.5204

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 21 декабря 2016 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
Показания акт. счет./показания реакт. счетч.
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 119 | 119 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам
|  | ТИ | I, А | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 35 | 41 | 47 | 50 | 52 | 50 | 50 | 58 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 46 | 46 | 48 | 43 | 43 | 39 | tg | 0.80066
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.764 | 4.8312 | 4.8928 | 4.62 | 5.324 | 5.28 | 5.896 | 6.8904 | 7.6296 | 8.624 | 8.8 | 8.1664 | 8.3864 | 10.2872 | 10.0496 | 8.404 | 8.9936 | 9.2224 | 8.272 | 8.228 | 7.5416 | 7.2512 | 6.3976 | 5.6848 | 175.4368 | 140.4656 | 88 | 0.0655 | 0.0549 | 0.0556 | 0.0525 | 0.0605 | 0.06 | 0.067 | 0.0783 | 0.0867 | 0.098 | 0.1 | 0.0928 | 0.0953 | 0.1169 | 0.1142 | 0.1048 | 0.1022 | 0.0955 | 0.094 | 0.0935 | 0.0857 | 0.0824 | 0.0727 | 0.0646
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 5.8696 | 5.9664 | 5.9136 | 5.3328 | 5.2712 | 5.0248 | 5.28 | 6.1072 | 6.2392 | 6.512 | 6.4416 | 6.072 | 5.9312 | 6.3976 | 6.0368 | 6.0544 | 6.3976 | 5.94 | 6.0192 | 5.7024 | 5.588 | 5.6496 | 5.3152 | 5.4032 |  |  |  | 0.0667 | 0.0678 | 0.0672 | 0.0606 | 0.0599 | 0.0571 | 0.06 | 0.0694 | 0.0709 | 0.074 | 0.0732 | 0.069 | 0.0674 | 0.0727 | 0.0686 | 0.0675 | 0.0727 | 0.0688 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0635 | 0.0642 | 0.0604 | 0.0614
|  |  | tgφ | 1.0183 | 1.235 | 1.2086 | 1.1543 | 0.99008 | 0.95167 | 0.89552 | 0.88633 | 0.81776 | 0.7551 | 0.732 | 0.74353 | 0.70724 | 0.6219 | 0.6007 | 0.72042 | 0.71135 | 0.64408 | 0.72766 | 0.69305 | 0.74096 | 0.77913 | 0.83081 | 0.95046
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам
|  | ТИ | I, А | 39 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 43 | 48 | 53 | 54 | 52 | 51 | 59 | 61 | 55 | 55 | 54 | 55 | 48 | 47 | 50 | 44 | 45 | 41 | tg | 0.82053
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5.7904 | 4.972 | 4.9808 | 4.6904 | 5.4912 | 5.3416 | 6.116 | 7.0312 | 7.7968 | 8.8088 | 8.8 | 8.272 | 8.58 | 10.4456 | 10.0584 | 8.4656 | 9.0552 | 9.284 | 8.36 | 8.2104 | 7.6296 | 7.2512 | 6.4592 | 5.6584 | 177.5488 | 145.684 | 88 | 0.0658 | 0.0565 | 0.0566 | 0.0533 | 0.0624 | 0.0607 | 0.0695 | 0.0799 | 0.0886 | 0.1001 | 0.1 | 0.094 | 0.0975 | 0.1187 | 0.1143 | 0.1055 | 0.1029 | 0.0962 | 0.095 | 0.0933 | 0.0867 | 0.0824 | 0.0734 | 0.0643
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 6.0896 | 6.2568 | 6.0632 | 5.4912 | 5.5088 | 5.192 | 5.5792 | 6.3448 | 6.468 | 6.8024 | 6.6176 | 6.2656 | 6.1864 | 6.6264 | 6.2304 | 6.2656 | 6.6176 | 6.204 | 6.204 | 5.8872 | 5.8608 | 5.7904 | 5.5792 | 5.5528 |  |  |  | 0.0692 | 0.0711 | 0.0689 | 0.0624 | 0.0626 | 0.059 | 0.0634 | 0.0721 | 0.0735 | 0.0773 | 0.0752 | 0.0712 | 0.0703 | 0.0753 | 0.0708 | 0.0705 | 0.0752 | 0.0712 | 0.0705 | 0.0669 | 0.0666 | 0.0658 | 0.0634 | 0.0631
|  |  | tgφ | 1.0517 | 1.2584 | 1.2173 | 1.1707 | 1.0032 | 0.97199 | 0.91223 | 0.90238 | 0.82957 | 0.77223 | 0.752 | 0.75745 | 0.72103 | 0.63437 | 0.61942 | 0.74012 | 0.73081 | 0.66825 | 0.74211 | 0.71704 | 0.76817 | 0.79854 | 0.86376 | 0.98134
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35
|  | ТИ | I, А | 58 | 57 | 53 | 47 | 47 | 44 | 60 | 67 | 69 | 68 | 62 | 57 | 60 | 77 | 63 | 69 | 65 | 63 | 60 | 59 | 66 | 54 | 62 | 57 | tg | 1.7049
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.33 | 0.91 | 1.015 | 0.777 | 1.372 | 1.162 | 1.827 | 2.45 | 2.604 | 3.122 | 2.485 | 1.932 | 2.247 | 3.822 | 3.325 | 2.212 | 2.513 | 2.681 | 2.401 | 2.478 | 2.212 | 1.862 | 1.477 | 0.679 | 48.895 | 83.363 | 70 | 0.019 | 0.013 | 0.0145 | 0.0111 | 0.0196 | 0.0166 | 0.0261 | 0.035 | 0.0372 | 0.0446 | 0.0355 | 0.0276 | 0.0321 | 0.0546 | 0.0475 | 0.0383 | 0.0359 | 0.0316 | 0.0343 | 0.0354 | 0.0316 | 0.0266 | 0.0211 | 0.0097
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.836 | 4.032 | 3.738 | 3.178 | 3.262 | 2.919 | 3.353 | 3.899 | 3.745 | 4.06 | 3.724 | 3.374 | 3.36 | 3.486 | 3.129 | 3.423 | 3.647 | 3.276 | 3.493 | 3.318 | 3.423 | 3.255 | 3.276 | 3.157 |  |  |  | 0.0548 | 0.0576 | 0.0534 | 0.0454 | 0.0466 | 0.0417 | 0.0479 | 0.0557 | 0.0535 | 0.058 | 0.0532 | 0.0482 | 0.048 | 0.0498 | 0.0447 | 0.0468 | 0.0521 | 0.0489 | 0.0499 | 0.0474 | 0.0489 | 0.0465 | 0.0468 | 0.0451
|  |  | tgφ | 2.8842 | 4.4308 | 3.6828 | 4.0901 | 2.3776 | 2.512 | 1.8352 | 1.5914 | 1.4382 | 1.3004 | 1.4986 | 1.7464 | 1.4953 | 0.91209 | 0.94105 | 1.5475 | 1.4513 | 1.2219 | 1.4548 | 1.339 | 1.5475 | 1.7481 | 2.218 | 4.6495
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35
|  | ТИ | I, А | 72 | 71 | 67 | 64 | 63 | 65 | 76 | 89 | 91 | 91 | 83 | 79 | 78 | 106 | 86 | 94 | 90 | 89 | 75 | 73 | 86 | 76 | 84 | 75 | tg | 1.2688
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.695 | 2.009 | 2.149 | 1.82 | 2.59 | 2.422 | 2.954 | 3.556 | 3.752 | 4.214 | 3.941 | 3.297 | 3.388 | 5.194 | 4.921 | 3.535 | 3.927 | 4.13 | 3.57 | 3.598 | 3.199 | 3.15 | 2.779 | 2.359 | 79.149 | 100.422 | 70 | 0.0385 | 0.0287 | 0.0307 | 0.026 | 0.037 | 0.0346 | 0.0422 | 0.0508 | 0.0536 | 0.0602 | 0.0563 | 0.0471 | 0.0484 | 0.0742 | 0.0703 | 0.059 | 0.0561 | 0.0505 | 0.051 | 0.0514 | 0.0457 | 0.045 | 0.0397 | 0.0337
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 4.424 | 4.578 | 4.459 | 3.892 | 3.906 | 3.598 | 3.927 | 4.592 | 4.55 | 4.795 | 4.571 | 4.228 | 4.046 | 4.403 | 4.06 | 4.186 | 4.459 | 4.046 | 4.228 | 3.927 | 3.892 | 3.955 | 3.815 | 3.885 |  |  |  | 0.0632 | 0.0654 | 0.0637 | 0.0556 | 0.0558 | 0.0514 | 0.0561 | 0.0656 | 0.065 | 0.0685 | 0.0653 | 0.0604 | 0.0578 | 0.0629 | 0.058 | 0.0578 | 0.0637 | 0.0598 | 0.0604 | 0.0561 | 0.0556 | 0.0565 | 0.0545 | 0.0555
|  |  | tgφ | 1.6416 | 2.2787 | 2.0749 | 2.1385 | 1.5081 | 1.4855 | 1.3294 | 1.2913 | 1.2127 | 1.1379 | 1.1599 | 1.2824 | 1.1942 | 0.84771 | 0.82504 | 1.1842 | 1.1355 | 0.97966 | 1.1843 | 1.0914 | 1.2166 | 1.2556 | 1.3728 | 1.6469
яч.7 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 365 | 352 | 346 | 373 | 379 | 394 | 405 | 459 | 523 | 562 | 581 | 595 | 614 | 629 | 609 | 564 | 586 | 601 | 532 | 485 | 489 | 468 | 450 | 425 | tg | 0.29937
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.0164 | 3.8208 | 3.6336 | 3.708 | 3.9144 | 3.9408 | 4.194 | 4.4508 | 5.0928 | 5.5704 | 5.9412 | 6.1128 | 6.2892 | 6.4644 | 6.3552 | 6.0276 | 6.2628 | 6.3396 | 5.7096 | 5.3568 | 5.25 | 4.98 | 4.7244 | 4.5048 | 122.6604 | 36.7212 | 24 | 0.16735 | 0.1592 | 0.1514 | 0.1545 | 0.1631 | 0.1642 | 0.17475 | 0.18545 | 0.2122 | 0.2321 | 0.24755 | 0.2547 | 0.26205 | 0.26935 | 0.2648 | 0.26415 | 0.26095 | 0.25115 | 0.2379 | 0.2232 | 0.21875 | 0.2075 | 0.19685 | 0.1877
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.3548 | 1.3788 | 1.3836 | 1.386 | 1.3872 | 1.3884 | 1.4316 | 1.53 | 1.6536 | 1.6056 | 1.6296 | 1.6368 | 1.6752 | 1.752 | 1.758 | 1.6488 | 1.7196 | 1.7388 | 1.5228 | 1.4544 | 1.4604 | 1.4292 | 1.404 | 1.392 |  |  |  | 0.05645 | 0.05745 | 0.05765 | 0.05775 | 0.0578 | 0.05785 | 0.05965 | 0.06375 | 0.0689 | 0.0669 | 0.0679 | 0.0682 | 0.0698 | 0.073 | 0.07325 | 0.07245 | 0.07165 | 0.0687 | 0.06345 | 0.0606 | 0.06085 | 0.05955 | 0.0585 | 0.058
|  |  | tgφ | 0.33732 | 0.36087 | 0.38078 | 0.37379 | 0.35438 | 0.35231 | 0.34134 | 0.34376 | 0.32469 | 0.28824 | 0.27429 | 0.26777 | 0.26636 | 0.27102 | 0.27662 | 0.27354 | 0.27457 | 0.27428 | 0.26671 | 0.27151 | 0.27817 | 0.28699 | 0.29718 | 0.309
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 270 | 258 | 256 | 260 | 262 | 265 | 305 | 340 | 397 | 429 | 448 | 464 | 473 | 460 | 474 | 424 | 459 | 465 | 418 | 412 | 376 | 344 | 305 | 282 | tg | 0.28538
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.9208 | 2.7564 | 2.6724 | 2.7324 | 2.718 | 2.8116 | 3.0408 | 3.3648 | 3.9864 | 4.4796 | 4.7688 | 4.8672 | 5.0376 | 5.076 | 5.0436 | 4.752 | 4.9704 | 5.0076 | 4.6392 | 4.4892 | 4.2204 | 3.9252 | 3.4848 | 3.1356 | 94.9008 | 27.0828 | 24 | 0.1217 | 0.11485 | 0.11135 | 0.11385 | 0.11325 | 0.11715 | 0.1267 | 0.1402 | 0.1661 | 0.18665 | 0.1987 | 0.2028 | 0.2099 | 0.2115 | 0.21015 | 0.20865 | 0.2071 | 0.198 | 0.1933 | 0.18705 | 0.17585 | 0.16355 | 0.1452 | 0.13065
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.0236 | 1.0248 | 1.0152 | 1.0128 | 0.9936 | 1.0116 | 1.02 | 1.0704 | 1.1544 | 1.1472 | 1.1928 | 1.2024 | 1.2564 | 1.2552 | 1.2432 | 1.2048 | 1.2516 | 1.2444 | 1.1652 | 1.1808 | 1.1616 | 1.1316 | 1.068 | 1.0512 |  |  |  | 0.04265 | 0.0427 | 0.0423 | 0.0422 | 0.0414 | 0.04215 | 0.0425 | 0.0446 | 0.0481 | 0.0478 | 0.0497 | 0.0501 | 0.05235 | 0.0523 | 0.0518 | 0.05185 | 0.05215 | 0.0502 | 0.04855 | 0.0492 | 0.0484 | 0.04715 | 0.0445 | 0.0438
|  |  | tgφ | 0.35045 | 0.37179 | 0.37988 | 0.37066 | 0.36556 | 0.3598 | 0.33544 | 0.31812 | 0.28958 | 0.25609 | 0.25013 | 0.24704 | 0.2494 | 0.24728 | 0.24649 | 0.25354 | 0.25181 | 0.2485 | 0.25116 | 0.26303 | 0.27523 | 0.28829 | 0.30647 | 0.33525
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 10.9622 | 9.4962 | 9.47 | 9.0374 | 10.5944 | 10.3364 | 12.0158 | 13.8216 | 15.4352 | 17.386 | 17.136 | 16.209 | 16.9618 | 20.5564 | 19.6448 | 16.5266 | 17.6732 | 18.1582 | 16.3198 | 15.922 | 14.8814 | 13.9172 | 12.4652 | 10.6784
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 10.6384 | 11.0136 | 10.5958 | 9.4688 | 9.5488 | 8.917 | 9.7316 | 11.0914 | 11.103 | 11.6078 | 11.1174 | 10.4412 | 10.3376 | 10.8962 | 10.1902 | 10.4626 | 11.0772 | 10.3052 | 10.409 | 9.8802 | 9.937 | 9.7708 | 9.563 | 9.4852
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 15.2756 | 14.5423 | 14.211 | 13.0894 | 14.2626 | 13.6512 | 15.4623 | 17.7216 | 19.0137 | 20.9049 | 20.4264 | 19.2808 | 19.8638 | 23.2657 | 22.1305 | 19.56 | 20.8578 | 20.8786 | 19.3567 | 18.7384 | 17.8941 | 17.0046 | 15.7109 | 14.2828
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38 | 37.8 | 38 | 38 | 37.9 | 38 | 38.1 | 38 | 38.2 | 38 | 38
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 37.8 | 38 | 38 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 38 | 38.1 | 38 | 38
ВЛ-30-2 к шинам
|  | ТИ | I, А | 81 | 84 | 85 | 78 | 78 | 80 | 74 | 71 | 73 | 74 | 70 | 82 | 69 | 65 | 65 | 70 | 81 | 84 | 78 | 80 | 70 | 76 | 76 | 83
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.494 | 5.0946 | 4.788 | 5.0862 | 4.473 | 4.6914 | 4.536 | 4.1412 | 4.4562 | 4.3302 | 4.6452 | 5.3634 | 5.0064 | 4.0236 | 4.2924 | 5.0988 | 5.0484 | 4.9854 | 4.788 | 4.4394 | 4.8468 | 4.662 | 5.0484 | 5.1744 | 113.5134 | 0.378 | 42 | 0.107 | 0.1213 | 0.114 | 0.1211 | 0.1065 | 0.1117 | 0.108 | 0.0986 | 0.1061 | 0.1031 | 0.1106 | 0.1277 | 0.1192 | 0.0958 | 0.1022 | 0.1187 | 0.1202 | 0.1214 | 0.114 | 0.1057 | 0.1154 | 0.111 | 0.1202 | 0.1232
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0546 | 0.2184 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0052 | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-30-2 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6126 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.071 | 1.2138 | 1.134 | 0.5922 | 0.5628 | 0.294 | 0.4998 | 1.0542 | 0.7602 | 0.756 | 0.693 | 0.294 | 0.2898 | 0.231 | 0.021 | 0.3234 | 0.3444 | 0.0588 | 0.4998 | 0.3654 | 0.2856 | 0.4284 | 0.315 | 0.525 |  |  |  | 0.0255 | 0.0289 | 0.027 | 0.0141 | 0.0134 | 0.007 | 0.0119 | 0.0251 | 0.0181 | 0.018 | 0.0165 | 0.007 | 0.0069 | 0.0055 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0082 | 0.0077 | 0.0119 | 0.0087 | 0.0068 | 0.0102 | 0.0075 | 0.0125
ВЛ-30-1 к шинам
|  | ТИ | I, А | 69 | 71 | 73 | 69 | 68 | 69 | 62 | 61 | 63 | 63 | 77 | 71 | 60 | 56 | 60 | 61 | 72 | 72 | 68 | 68 | 60 | 66 | 65 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.1286 | 4.5528 | 4.3638 | 4.6368 | 3.9984 | 4.3134 | 4.0446 | 3.7674 | 4.053 | 3.8766 | 4.326 | 4.8384 | 4.452 | 3.6246 | 3.9396 | 4.578 | 4.5654 | 4.5192 | 4.3092 | 4.0656 | 4.3302 | 4.2882 | 4.5318 | 4.7754 | 102.879 | 0.6384 | 42 | 0.0983 | 0.1084 | 0.1039 | 0.1104 | 0.0952 | 0.1027 | 0.0963 | 0.0897 | 0.0965 | 0.0923 | 0.103 | 0.1152 | 0.106 | 0.0863 | 0.0938 | 0.1076 | 0.1087 | 0.109 | 0.1026 | 0.0968 | 0.1031 | 0.1021 | 0.1079 | 0.1137
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 | 0 | 0.0924 | 0.2856 | 0.0042 | 0.0042 | 0.147 | 0 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0084 | 0.0042 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0022 | 0.0068 | 0.0035 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0
| ВЛ-30-1 от шин | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1556 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.9114 | 1.0878 | 0.8946 | 0.4032 | 0.4872 | 0.1932 | 0.462 | 0.8904 | 0.5922 | 0.6762 | 0.4914 | 0.2058 | 0.231 | 0.1386 | 0.0042 | 0.2562 | 0.2898 | 0.0378 | 0.3822 | 0.2562 | 0.294 | 0.3066 | 0.2898 | 0.3738 |  |  |  | 0.0217 | 0.0259 | 0.0213 | 0.0096 | 0.0116 | 0.0046 | 0.011 | 0.0212 | 0.0141 | 0.0161 | 0.0117 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0033 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0069 | 0.0061 | 0.0091 | 0.0061 | 0.007 | 0.0073 | 0.0069 | 0.0089
| ВЛ-ВМЗ-1 | [26 empty] | tg | 0.32239
|  | ТИ | I, А | 37 | 38 | 37 | 38 | 39 | 42 | 46 | 51 | 57 | 58 | 58 | 61 | 62 | 62 | 62 | 52 | 55 | 58 | 51 | 48 | 46 | 45 | 43 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.3 | 2.366 | 2.3576 | 2.3212 | 2.3548 | 2.499 | 2.737 | 3.0436 | 3.4678 | 3.6442 | 3.7058 | 3.7464 | 3.8304 | 3.9578 | 3.927 | 3.395 | 3.6106 | 3.7786 | 3.262 | 3.1402 | 3.0254 | 2.8994 | 2.7356 | 2.5872 | 74.6926 | 24.08 | 28 | 0.0212 | 0.0845 | 0.0842 | 0.0829 | 0.0841 | 0.08925 | 0.09775 | 0.1087 | 0.12385 | 0.13015 | 0.13235 | 0.1338 | 0.1368 | 0.14135 | 0.14025 | 0.13495 | 0.12895 | 0.12125 | 0.1165 | 0.11215 | 0.10805 | 0.10355 | 0.0977 | 0.0924
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.308 | 0.8876 | 0.9016 | 0.8862 | 0.8736 | 0.9198 | 0.9352 | 0.9982 | 1.1102 | 1.0836 | 1.1214 | 1.1046 | 1.1718 | 1.2348 | 1.225 | 1.1004 | 1.1522 | 1.1816 | 1.036 | 1.0164 | 0.994 | 0.966 | 0.9506 | 0.9212 |  |  |  | 0.011 | 0.0317 | 0.0322 | 0.03165 | 0.0312 | 0.03285 | 0.0334 | 0.03565 | 0.03965 | 0.0387 | 0.04005 | 0.03945 | 0.04185 | 0.0441 | 0.04375 | 0.0422 | 0.04115 | 0.0393 | 0.037 | 0.0363 | 0.0355 | 0.0345 | 0.03395 | 0.0329
|  |  | tgφ | 0.13391 | 0.37515 | 0.38242 | 0.38179 | 0.37099 | 0.36807 | 0.34169 | 0.32797 | 0.32015 | 0.29735 | 0.30261 | 0.29484 | 0.30592 | 0.31199 | 0.31194 | 0.32412 | 0.31912 | 0.31271 | 0.3176 | 0.32367 | 0.32855 | 0.33317 | 0.34749 | 0.35606
| ВЛ-ВМЗ-2 | [26 empty] | tg | 0.38169
|  | ТИ | I, А | 31 | 29 | 29 | 27 | 30 | 31 | 37 | 38 | 50 | 49 | 52 | 48 | 52 | 58 | 54 | 42 | 48 | 54 | 43 | 44 | 41 | 39 | 36 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8 | 1.8802 | 1.8438 | 1.8424 | 1.8564 | 1.9432 | 2.1252 | 2.4066 | 2.828 | 3.101 | 3.1808 | 3.2284 | 2.9582 | 3.4678 | 3.444 | 2.7804 | 3.1836 | 3.3768 | 2.702 | 2.6656 | 2.6586 | 2.5606 | 2.3996 | 2.1644 | 62.3976 | 23.8168 | 28 | 0.0046 | 0.06715 | 0.06585 | 0.0658 | 0.0663 | 0.0694 | 0.0759 | 0.08595 | 0.101 | 0.11075 | 0.1136 | 0.1153 | 0.10565 | 0.12385 | 0.123 | 0.1206 | 0.1137 | 0.0993 | 0.0965 | 0.0952 | 0.09495 | 0.09145 | 0.0857 | 0.0773
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3248 | 0.7322 | 0.721 | 0.7224 | 0.7028 | 0.714 | 0.7518 | 0.8512 | 1.2376 | 1.4364 | 1.4014 | 1.4154 | 1.0416 | 1.5834 | 1.4966 | 0.9296 | 1.2124 | 1.3874 | 0.889 | 0.8736 | 0.8694 | 0.9016 | 0.8624 | 0.7588 |  |  |  | 0.0116 | 0.02615 | 0.02575 | 0.0258 | 0.0251 | 0.0255 | 0.02685 | 0.0304 | 0.0442 | 0.0513 | 0.05005 | 0.05055 | 0.0372 | 0.05655 | 0.05345 | 0.04955 | 0.0433 | 0.0332 | 0.03175 | 0.0312 | 0.03105 | 0.0322 | 0.0308 | 0.0271
|  |  | tgφ | 0.18044 | 0.38943 | 0.39104 | 0.3921 | 0.37858 | 0.36744 | 0.35375 | 0.35369 | 0.43762 | 0.46321 | 0.44058 | 0.43842 | 0.35211 | 0.4566 | 0.43455 | 0.33434 | 0.38083 | 0.41086 | 0.32902 | 0.32773 | 0.32701 | 0.3521 | 0.35939 | 0.35058
| ВЛ-39 | [26 empty] | tg | 0.66535
|  | ТИ | I, А | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.0714 | 0.0714 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0735 | 0.0798 | 0.084 | 0.0882 | 0.0945 | 0.084 | 0.0756 | 0.0756 | 0.0735 | 0.0714 | 0.1008 | 0.0819 | 0.0777 | 0.0987 | 0.0966 | 0.0798 | 0.0819 | 0.0819 | 0.084 | 1.9474 | 1.2957 | 42 | 0.0096 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00175 | 0.0019 | 0.002 | 0.0021 | 0.00225 | 0.002 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00175 | 0.0017 | 0.00185 | 0.00195 | 0.0024 | 0.00235 | 0.0023 | 0.0019 | 0.00195 | 0.00195 | 0.002
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.8946 | 0.0168 | 0.0147 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0168 | 0.0147 | 0.0126 | 0.0147 | 0.0126 | 0.0168 | 0.0147 | 0.0126 | 0.0336 | 0.0147 | 0.0147 | 0.0315 | 0.0315 | 0.021 | 0.0168 | 0.0126 | 0.0147 |  |  |  | 0.0213 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00035 | 0.0003 | 0.0004 | 0.00035 | 0.0003 | 0.00035 | 0.00035 | 0.0008 | 0.00075 | 0.00075 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.00035
|  |  | tgφ | 12.78 | 0.23529 | 0.20588 | 0.22222 | 0.22222 | 0.2 | 0.18421 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.175 | 0.16667 | 0.22222 | 0.2 | 0.17647 | 0.33333 | 0.17949 | 0.18919 | 0.31915 | 0.32609 | 0.26316 | 0.20513 | 0.15385 | 0.175
| ВЛ-37 | [26 empty] | tg | 0.15398
|  | ТИ | I, А | 31 | 31 | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 32 | 24 | 25 | 37 | 35 | 35 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.1 | 2.1182 | 2.114 | 2.1 | 2.1238 | 2.1084 | 2.1308 | 2.0678 | 2.0286 | 2.0146 | 2.0664 | 1.7528 | 1.6464 | 2.4542 | 2.324 | 2.2876 | 2.31 | 2.3128 | 2.2666 | 2.24 | 2.233 | 2.226 | 2.2064 | 2.1938 | 51.4262 | 7.9184 | 28 | 0.0259 | 0.07565 | 0.0755 | 0.075 | 0.07585 | 0.0753 | 0.0761 | 0.07385 | 0.07245 | 0.07195 | 0.0738 | 0.0626 | 0.0588 | 0.08765 | 0.083 | 0.0826 | 0.0825 | 0.0817 | 0.08095 | 0.08 | 0.07975 | 0.0795 | 0.0788 | 0.07835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6076 | 0.217 | 0.2254 | 0.2128 | 0.2016 | 0.2072 | 0.2016 | 0.1932 | 0.1946 | 0.189 | 0.1736 | 0.2226 | 0.3248 | 0.441 | 0.441 | 0.4956 | 0.5054 | 0.4956 | 0.4802 | 0.4788 | 0.4718 | 0.399 | 0.2786 | 0.2604 |  |  |  | 0.0217 | 0.00775 | 0.00805 | 0.0076 | 0.0072 | 0.0074 | 0.0072 | 0.0069 | 0.00695 | 0.00675 | 0.0062 | 0.00795 | 0.0116 | 0.01575 | 0.01575 | 0.0177 | 0.01805 | 0.0177 | 0.01715 | 0.0171 | 0.01685 | 0.01425 | 0.00995 | 0.0093
|  |  | tgφ | 0.28933 | 0.10245 | 0.10662 | 0.10133 | 0.094924 | 0.098274 | 0.094612 | 0.093433 | 0.095928 | 0.093815 | 0.084011 | 0.127 | 0.19728 | 0.17969 | 0.18976 | 0.21665 | 0.21879 | 0.21429 | 0.21186 | 0.21375 | 0.21129 | 0.17925 | 0.12627 | 0.1187
| ВЛ-38 | [26 empty] | tg | 0.43701
|  | ТИ | I, А | 44 | 43 | 41 | 43 | 42 | 46 | 45 | 50 | 52 | 52 | 53 | 48 | 52 | 55 | 54 | 54 | 54 | 55 | 51 | 50 | 48 | 50 | 44 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.6978 | 2.6222 | 2.5956 | 2.583 | 2.5956 | 2.6796 | 2.7944 | 2.9736 | 3.2074 | 3.2592 | 3.2424 | 3.108 | 3.0772 | 3.3684 | 3.3852 | 3.2816 | 3.36 | 3.381 | 3.241 | 3.094 | 3.0058 | 2.9568 | 2.8406 | 2.695 | 72.0454 | 31.4846 | 28 | 0.09635 | 0.09365 | 0.0927 | 0.09225 | 0.0927 | 0.0957 | 0.0998 | 0.1062 | 0.11455 | 0.1164 | 0.1158 | 0.111 | 0.1099 | 0.1203 | 0.1209 | 0.12075 | 0.12 | 0.1172 | 0.11575 | 0.1105 | 0.10735 | 0.1056 | 0.10145 | 0.09625
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.2068 | 1.19 | 1.1942 | 1.1872 | 1.1802 | 1.2096 | 1.2208 | 1.3104 | 1.4252 | 1.449 | 1.4406 | 1.3734 | 1.309 | 1.477 | 1.477 | 1.3916 | 1.428 | 1.4084 | 1.3552 | 1.2852 | 1.246 | 1.26 | 1.246 | 1.2138 |  |  |  | 0.0431 | 0.0425 | 0.04265 | 0.0424 | 0.04215 | 0.0432 | 0.0436 | 0.0468 | 0.0509 | 0.05175 | 0.05145 | 0.04905 | 0.04675 | 0.05275 | 0.05275 | 0.0503 | 0.051 | 0.0497 | 0.0484 | 0.0459 | 0.0445 | 0.045 | 0.0445 | 0.04335
|  |  | tgφ | 0.44733 | 0.45382 | 0.46009 | 0.45962 | 0.45469 | 0.45141 | 0.43687 | 0.44068 | 0.44435 | 0.44459 | 0.4443 | 0.44189 | 0.42539 | 0.43849 | 0.43631 | 0.42406 | 0.425 | 0.41656 | 0.41814 | 0.41538 | 0.41453 | 0.42614 | 0.43864 | 0.45039
| ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.96775
|  | ТИ | I, А | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 36 | 36 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.757 | 1.7542 | 1.7528 | 1.7514 | 1.7444 | 1.7458 | 1.7542 | 1.7612 | 1.7556 | 1.757 | 1.7626 | 1.757 | 1.7528 | 1.7598 | 1.7738 | 1.743 | 1.7612 | 1.7696 | 1.743 | 1.7416 | 1.743 | 1.7416 | 1.7458 | 1.743 | 42.0714 | 40.7148 | 28 | 0.06275 | 0.06265 | 0.0626 | 0.06255 | 0.0623 | 0.06235 | 0.06265 | 0.0629 | 0.0627 | 0.06275 | 0.06295 | 0.06275 | 0.0626 | 0.06285 | 0.06335 | 0.0632 | 0.0629 | 0.06225 | 0.06225 | 0.0622 | 0.06225 | 0.0622 | 0.06235 | 0.06225
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.7094 | 1.7192 | 1.7206 | 1.7206 | 1.701 | 1.701 | 1.6842 | 1.7066 | 1.715 | 1.7108 | 1.7234 | 1.6996 | 1.7164 | 1.7038 | 1.68 | 1.6716 | 1.6954 | 1.68 | 1.6674 | 1.6702 | 1.673 | 1.6786 | 1.68 | 1.687 |  |  |  | 0.06105 | 0.0614 | 0.06145 | 0.06145 | 0.06075 | 0.06075 | 0.06015 | 0.06095 | 0.06125 | 0.0611 | 0.06155 | 0.0607 | 0.0613 | 0.06085 | 0.06 | 0.06 | 0.06055 | 0.0597 | 0.05955 | 0.05965 | 0.05975 | 0.05995 | 0.06 | 0.06025
|  |  | tgφ | 0.97291 | 0.98005 | 0.98163 | 0.98241 | 0.97512 | 0.97434 | 0.9601 | 0.969 | 0.97687 | 0.97371 | 0.97776 | 0.96733 | 0.97923 | 0.96818 | 0.94712 | 0.95904 | 0.96264 | 0.94937 | 0.95663 | 0.959 | 0.95984 | 0.96383 | 0.96231 | 0.96787
| ВЛ-32 | [26 empty] | tg | 0.78698
|  | ТИ | I, А | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.8417 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8354 | 1.8375 | 1.8354 | 1.8165 | 1.8123 | 1.827 | 1.8165 | 1.8123 | 1.8291 | 1.8333 | 1.8459 | 1.8417 | 1.8375 | 1.8522 | 1.8522 | 1.8543 | 1.8585 | 1.8564 | 1.8585 | 44.0958 | 34.7025 | 42 | 0.04385 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0437 | 0.04375 | 0.0437 | 0.04325 | 0.04315 | 0.0435 | 0.04325 | 0.04315 | 0.04355 | 0.04365 | 0.04375 | 0.04385 | 0.04395 | 0.0441 | 0.0441 | 0.04415 | 0.04425 | 0.0442 | 0.04425
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.4616 | 1.47 | 1.47 | 1.4679 | 1.4574 | 1.4574 | 1.449 | 1.4553 | 1.4301 | 1.4112 | 1.4238 | 1.4133 | 1.4238 | 1.4427 | 1.4343 | 1.4448 | 1.4532 | 1.4385 | 1.4406 | 1.4427 | 1.449 | 1.4532 | 1.4511 | 1.4616 |  |  |  | 0.0348 | 0.035 | 0.035 | 0.03495 | 0.0347 | 0.0347 | 0.0345 | 0.03465 | 0.03405 | 0.0336 | 0.0339 | 0.03365 | 0.0339 | 0.03435 | 0.03415 | 0.03425 | 0.0346 | 0.0344 | 0.0343 | 0.03435 | 0.0345 | 0.0346 | 0.03455 | 0.0348
|  |  | tgφ | 0.79361 | 0.80092 | 0.80092 | 0.79977 | 0.79405 | 0.66 | 0.78857 | 0.79291 | 0.78728 | 0.77868 | 0.77931 | 0.77803 | 0.78563 | 0.78875 | 0.78236 | 0.78271 | 0.78905 | 0.78286 | 0.77778 | 0.77891 | 0.78143 | 0.78192 | 0.78167 | 0.78644
| ВЛ-43 |  |  | 1: отключена выключателем | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 3.9439 | 3.0002 | 3.4188 | 2.786 | 4.1146 | 3.8801 | 4.8783 | 6.2636 | 6.6829 | 7.476 | 6.8978 | 5.2829 | 5.6945 | 9.2624 | 8.5267 | 5.7575 | 6.5352 | 7.0294 | 6.0683 | 6.3252 | 5.4229 | 5.3746 | 4.2861 | 3.3761
|  |  | Q, МВАр | 8.4952 | 8.5344 | 8.2761 | 7.2093 | 7.1834 | 6.6899 | 7.2023 | 8.4763 | 8.4798 | 8.7248 | 8.4833 | 7.7371 | 7.525 | 8.12 | 7.2877 | 7.6426 | 8.0913 | 7.455 | 7.7819 | 7.3948 | 7.2744 | 7.4018 | 7.0819 | 7.2163
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | 2.0149 | -2.7818 | -8.0531 | -7.2776 | -3.8516 | -8.2617 | -2.0351 | -4.289 | -5.1432 | -1.9084 | -7.342 | -1.0308 | -1.0559 | -2.7329 | -3.4041 | -0.1827 | -1.4783 | -3.2066 | -1.6295 | -4.1014 | -0.21992 | -7.2346 | -0.70724 | -11.129
|  |  | Q, % | -2.8475 | 0.87805 | -0.96499 | -1.9703 | -0.21484 | -2.6531 | 1.0673 | 0.17312 | -2.2278 | 1.4704 | -2.27 | -1.7772 | -1.6068 | -2.9281 | -1.3729 | -0.44158 | 0.18135 | -1.8164 | -0.78876 | -2.0676 | 0.55502 | -2.6602 | 0.12833 | -2.4751
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 0.0811 | -0.0812 | -0.2548 | -0.189 | -0.1526 | -0.2961 | -0.0973 | -0.2576 | -0.3269 | -0.14 | -0.4718 | -0.0539 | -0.0595 | -0.2464 | -0.2807 | -0.0105 | -0.0952 | -0.2184 | -0.0973 | -0.2492 | -0.0119 | -0.3626 | -0.0301 | -0.3381
|  |  | Q, МВАр | -0.2352 | 0.0756 | -0.0791 | -0.1393 | -0.0154 | -0.1729 | 0.0777 | 0.0147 | -0.1848 | 0.1302 | -0.1883 | -0.1351 | -0.119 | -0.231 | -0.0987 | -0.0336 | 0.0147 | -0.133 | -0.0609 | -0.1498 | 0.0406 | -0.1918 | 0.0091 | -0.1743
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ПС ДК-1 | [26 empty] | tg | 0.27763
|  | ТИ | I, А | 59 | 55 | 54 | 58 | 62 | 69 | 74 | 83 | 95 | 103 | 109 | 111 | 115 | 118 | 117 | 112 | 111 | 113 | 107 | 98 | 91 | 82 | 72 | 66
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6633 | 0.60336 | 0.5733 | 0.58194 | 0.60606 | 0.6678 | 0.75834 | 0.8136 | 0.93348 | 1.0426 | 1.1255 | 1.1666 | 1.2125 | 1.2494 | 1.2344 | 1.1862 | 1.2067 | 1.2321 | 1.1684 | 1.1149 | 1.0375 | 0.93906 | 0.83322 | 0.7308 | 22.6811 | 6.2969 | 3.6 | 0.18425 | 0.1676 | 0.15925 | 0.16165 | 0.16835 | 0.1855 | 0.21065 | 0.226 | 0.2593 | 0.2896 | 0.31265 | 0.32405 | 0.3368 | 0.34705 | 0.3429 | 0.34225 | 0.3352 | 0.3295 | 0.32455 | 0.3097 | 0.2882 | 0.26085 | 0.23145 | 0.203
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23724 | 0.23778 | 0.23544 | 0.23346 | 0.23292 | 0.23562 | 0.24354 | 0.252 | 0.27108 | 0.25974 | 0.28044 | 0.28116 | 0.30546 | 0.29754 | 0.28854 | 0.28224 | 0.28872 | 0.28476 | 0.27954 | 0.26676 | 0.26478 | 0.25398 | 0.24444 | 0.23976 |  |  |  | 0.0659 | 0.06605 | 0.0654 | 0.06485 | 0.0647 | 0.06545 | 0.06765 | 0.07 | 0.0753 | 0.07215 | 0.0779 | 0.0781 | 0.08485 | 0.08265 | 0.08015 | 0.0791 | 0.0802 | 0.0784 | 0.07765 | 0.0741 | 0.07355 | 0.07055 | 0.0679 | 0.0666
|  |  | tgφ | 0.35767 | 0.39409 | 0.41068 | 0.40118 | 0.38432 | 0.35283 | 0.32115 | 0.30973 | 0.2904 | 0.24914 | 0.24916 | 0.24101 | 0.25193 | 0.23815 | 0.23374 | 0.23794 | 0.23926 | 0.23112 | 0.23925 | 0.23926 | 0.2552 | 0.27046 | 0.29337 | 0.32808
яч.13 | ПС кв.29-1 | [26 empty] | tg | 0.11747
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 27 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 22 | 19 | 17 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1506 | 0.14088 | 0.1356 | 0.13536 | 0.13296 | 0.13944 | 0.16188 | 0.19368 | 0.2268 | 0.22692 | 0.22608 | 0.24024 | 0.25008 | 0.255 | 0.25548 | 0.25116 | 0.25488 | 0.25716 | 0.24828 | 0.25788 | 0.23736 | 0.22248 | 0.19644 | 0.16704 | 4.9637 | 0.58308 | 2.4 | 0.06275 | 0.0587 | 0.0565 | 0.0564 | 0.0554 | 0.0581 | 0.06745 | 0.0807 | 0.0945 | 0.09455 | 0.0942 | 0.1001 | 0.1042 | 0.10625 | 0.10645 | 0.10715 | 0.1062 | 0.10465 | 0.10345 | 0.10745 | 0.0989 | 0.0927 | 0.08185 | 0.0696
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0228 | 0.02292 | 0.02232 | 0.0222 | 0.02208 | 0.0216 | 0.02016 | 0.02112 | 0.02172 | 0.02124 | 0.0216 | 0.02424 | 0.02736 | 0.02628 | 0.02556 | 0.02928 | 0.02616 | 0.02544 | 0.02688 | 0.027 | 0.02772 | 0.02772 | 0.0258 | 0.02388 |  |  |  | 0.0095 | 0.00955 | 0.0093 | 0.00925 | 0.0092 | 0.009 | 0.0084 | 0.0088 | 0.00905 | 0.00885 | 0.009 | 0.0101 | 0.0114 | 0.01095 | 0.01065 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0122 | 0.0112 | 0.01125 | 0.01155 | 0.01155 | 0.01075 | 0.00995
|  |  | tgφ | 0.15139 | 0.16269 | 0.1646 | 0.16401 | 0.16606 | 0.15491 | 0.12454 | 0.10905 | 0.095767 | 0.093601 | 0.095541 | 0.1009 | 0.1094 | 0.10306 | 0.10005 | 0.11658 | 0.10264 | 0.098927 | 0.10826 | 0.1047 | 0.11678 | 0.1246 | 0.13134 | 0.14296
яч.15 | ТП-ТЗБ-1, ТП-104-1 | [26 empty] | tg | 0.43224
|  | ТИ | I, А | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 27 | 32 | 28 | 28 | 25 | 27 | 22 | 21 | 25 | 20 | 20 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21888 | 0.2196 | 0.21924 | 0.21888 | 0.2172 | 0.21744 | 0.21588 | 0.2316 | 0.26268 | 0.26136 | 0.2604 | 0.25788 | 0.2784 | 0.29004 | 0.29124 | 0.26088 | 0.28164 | 0.29016 | 0.24696 | 0.21432 | 0.2136 | 0.21456 | 0.2118 | 0.21576 | 5.8104 | 2.5115 | 2.4 | 0.0912 | 0.0915 | 0.09135 | 0.0912 | 0.0905 | 0.0906 | 0.08995 | 0.0965 | 0.10945 | 0.1089 | 0.1085 | 0.10745 | 0.116 | 0.12085 | 0.12135 | 0.1209 | 0.11735 | 0.1087 | 0.1029 | 0.0893 | 0.089 | 0.0894 | 0.08825 | 0.0899
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10416 | 0.10488 | 0.10512 | 0.10476 | 0.10368 | 0.10368 | 0.10284 | 0.10908 | 0.10776 | 0.10188 | 0.09768 | 0.09684 | 0.09936 | 0.1074 | 0.11052 | 0.1026 | 0.10596 | 0.11124 | 0.10632 | 0.10272 | 0.10452 | 0.10656 | 0.10416 | 0.10776 |  |  |  | 0.0434 | 0.0437 | 0.0438 | 0.04365 | 0.0432 | 0.0432 | 0.04285 | 0.04545 | 0.0449 | 0.04245 | 0.0407 | 0.04035 | 0.0414 | 0.04475 | 0.04605 | 0.04635 | 0.04415 | 0.04275 | 0.0443 | 0.0428 | 0.04355 | 0.0444 | 0.0434 | 0.0449
|  |  | tgφ | 0.47588 | 0.4776 | 0.47947 | 0.47862 | 0.47735 | 0.47682 | 0.47638 | 0.47098 | 0.41023 | 0.38981 | 0.37512 | 0.37552 | 0.3569 | 0.37029 | 0.37948 | 0.39328 | 0.37622 | 0.38337 | 0.43052 | 0.47928 | 0.48933 | 0.49664 | 0.49178 | 0.49944
яч.17 | РП-РСУ-1 | [26 empty] | tg | 0.35178
|  | ТИ | I, А | 35 | 39 | 34 | 37 | 36 | 35 | 35 | 41 | 36 | 43 | 40 | 43 | 39 | 44 | 46 | 41 | 44 | 42 | 39 | 43 | 40 | 40 | 42 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35364 | 0.372 | 0.3738 | 0.37392 | 0.37992 | 0.3804 | 0.38772 | 0.38388 | 0.41688 | 0.44616 | 0.45852 | 0.46416 | 0.44772 | 0.45984 | 0.45672 | 0.46968 | 0.4722 | 0.47556 | 0.44844 | 0.426 | 0.4362 | 0.40944 | 0.39024 | 0.39432 | 10.0774 | 3.545 | 2.4 | 0.14735 | 0.155 | 0.15575 | 0.1558 | 0.1583 | 0.1585 | 0.16155 | 0.15995 | 0.1737 | 0.1859 | 0.19105 | 0.1934 | 0.18655 | 0.1916 | 0.1903 | 0.19815 | 0.19675 | 0.1957 | 0.18685 | 0.1775 | 0.18175 | 0.1706 | 0.1626 | 0.1643
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1356 | 0.1512 | 0.14556 | 0.15576 | 0.15816 | 0.15444 | 0.15036 | 0.13776 | 0.1362 | 0.13716 | 0.13572 | 0.13596 | 0.13344 | 0.13584 | 0.13644 | 0.15312 | 0.14328 | 0.13872 | 0.15312 | 0.15636 | 0.16632 | 0.16392 | 0.1644 | 0.1662 |  |  |  | 0.0565 | 0.063 | 0.06065 | 0.0649 | 0.0659 | 0.06435 | 0.06265 | 0.0574 | 0.05675 | 0.05715 | 0.05655 | 0.05665 | 0.0556 | 0.0566 | 0.05685 | 0.0578 | 0.0597 | 0.0638 | 0.0638 | 0.06515 | 0.0693 | 0.0683 | 0.0685 | 0.06925
|  |  | tgφ | 0.38344 | 0.40645 | 0.38941 | 0.41656 | 0.4163 | 0.40599 | 0.38781 | 0.35886 | 0.32671 | 0.30742 | 0.296 | 0.29292 | 0.29804 | 0.29541 | 0.29874 | 0.32601 | 0.30343 | 0.2917 | 0.34145 | 0.36704 | 0.38129 | 0.40035 | 0.42128 | 0.42149
яч.19 | ТП-97-1 | [26 empty] | tg | 0.25961
|  | ТИ | I, А | 44 | 37 | 36 | 36 | 41 | 50 | 52 | 59 | 68 | 77 | 83 | 93 | 97 | 92 | 93 | 87 | 90 | 93 | 86 | 84 | 75 | 65 | 55 | 46
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.44136 | 0.3933 | 0.36324 | 0.36432 | 0.37764 | 0.45666 | 0.52722 | 0.59688 | 0.68292 | 0.77418 | 0.87498 | 0.94734 | 1.0175 | 1.0103 | 0.99828 | 1.0013 | 1.0067 | 1.0084 | 1.0049 | 0.95346 | 0.86742 | 0.7758 | 0.64494 | 0.52758 | 17.6168 | 4.5734 | 3.6 | 0.1226 | 0.10925 | 0.1009 | 0.1012 | 0.1049 | 0.12685 | 0.14645 | 0.1658 | 0.1897 | 0.21505 | 0.24305 | 0.26315 | 0.28265 | 0.28065 | 0.2773 | 0.2801 | 0.27965 | 0.27815 | 0.27915 | 0.26485 | 0.24095 | 0.2155 | 0.17915 | 0.14655
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17262 | 0.16794 | 0.16524 | 0.1656 | 0.1629 | 0.1674 | 0.16956 | 0.17874 | 0.19116 | 0.18288 | 0.18738 | 0.19962 | 0.21492 | 0.21312 | 0.2115 | 0.21132 | 0.21636 | 0.21402 | 0.20556 | 0.19962 | 0.20196 | 0.20178 | 0.19512 | 0.17712 |  |  |  | 0.04795 | 0.04665 | 0.0459 | 0.046 | 0.04525 | 0.0465 | 0.0471 | 0.04965 | 0.0531 | 0.0508 | 0.05205 | 0.05545 | 0.0597 | 0.0592 | 0.05875 | 0.05945 | 0.0601 | 0.0587 | 0.0571 | 0.05545 | 0.0561 | 0.05605 | 0.0542 | 0.0492
|  |  | tgφ | 0.39111 | 0.427 | 0.45491 | 0.45455 | 0.43136 | 0.36657 | 0.32161 | 0.29946 | 0.27992 | 0.23622 | 0.21415 | 0.21072 | 0.21122 | 0.21094 | 0.21186 | 0.21104 | 0.21491 | 0.21225 | 0.20455 | 0.20936 | 0.23283 | 0.26009 | 0.30254 | 0.33572
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1 | [26 empty] | tg | 0.29717
|  | ТИ | I, А | 31 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 37 | 36 | 54 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 66 | 67 | 65 | 68 | 64 | 60 | 51 | 43 | 38 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.30648 | 0.28128 | 0.27084 | 0.26628 | 0.28836 | 0.29568 | 0.32856 | 0.3966 | 0.51624 | 0.6084 | 0.65652 | 0.66588 | 0.69144 | 0.72204 | 0.69348 | 0.67692 | 0.70872 | 0.68592 | 0.66096 | 0.64908 | 0.5922 | 0.46776 | 0.39924 | 0.34416 | 12.173 | 3.6175 | 2.4 | 0.1277 | 0.1172 | 0.11285 | 0.11095 | 0.12015 | 0.1232 | 0.1369 | 0.16525 | 0.2151 | 0.2535 | 0.27355 | 0.27745 | 0.2881 | 0.30085 | 0.28895 | 0.2858 | 0.2953 | 0.28205 | 0.2754 | 0.27045 | 0.24675 | 0.1949 | 0.16635 | 0.1434
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12432 | 0.12432 | 0.12168 | 0.11964 | 0.12036 | 0.1224 | 0.12612 | 0.14316 | 0.1728 | 0.17628 | 0.18408 | 0.17748 | 0.18516 | 0.18648 | 0.18252 | 0.16248 | 0.17436 | 0.18024 | 0.15444 | 0.14544 | 0.13836 | 0.13428 | 0.13152 | 0.1296 |  |  |  | 0.0518 | 0.0518 | 0.0507 | 0.04985 | 0.05015 | 0.051 | 0.05255 | 0.05965 | 0.072 | 0.07345 | 0.0767 | 0.07395 | 0.07715 | 0.0777 | 0.07605 | 0.0751 | 0.07265 | 0.0677 | 0.06435 | 0.0606 | 0.05765 | 0.05595 | 0.0548 | 0.054
|  |  | tgφ | 0.40564 | 0.44198 | 0.44927 | 0.4493 | 0.41739 | 0.41396 | 0.38386 | 0.36097 | 0.33473 | 0.28974 | 0.28039 | 0.26653 | 0.26779 | 0.25827 | 0.26319 | 0.24003 | 0.24602 | 0.26277 | 0.23366 | 0.22407 | 0.23364 | 0.28707 | 0.32943 | 0.37657
яч.6 | РП-РСУ-2 | [26 empty] | tg | 0.40874
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 27 | 29 | 27 | 27 | 30 | 29 | 25 | 25 | 26 | 23 | 24 | 19 | 20 | 18 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19776 | 0.20316 | 0.19764 | 0.19872 | 0.1968 | 0.20568 | 0.2046 | 0.21264 | 0.2454 | 0.2586 | 0.27936 | 0.27948 | 0.27696 | 0.31932 | 0.29736 | 0.25152 | 0.26916 | 0.26928 | 0.23856 | 0.21072 | 0.19872 | 0.18828 | 0.18324 | 0.18456 | 5.5675 | 2.2757 | 2.4 | 0.0824 | 0.08465 | 0.08235 | 0.0828 | 0.082 | 0.0857 | 0.08525 | 0.0886 | 0.10225 | 0.10775 | 0.1164 | 0.11645 | 0.1154 | 0.13305 | 0.1239 | 0.1122 | 0.11215 | 0.1048 | 0.0994 | 0.0878 | 0.0828 | 0.07845 | 0.07635 | 0.0769
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09132 | 0.09756 | 0.09324 | 0.0936 | 0.09192 | 0.09576 | 0.09072 | 0.09204 | 0.09132 | 0.09096 | 0.10116 | 0.09468 | 0.10584 | 0.10668 | 0.0984 | 0.09576 | 0.102 | 0.09852 | 0.09468 | 0.09216 | 0.09108 | 0.0882 | 0.087 | 0.09108 |  |  |  | 0.03805 | 0.04065 | 0.03885 | 0.039 | 0.0383 | 0.0399 | 0.0378 | 0.03835 | 0.03805 | 0.0379 | 0.04215 | 0.03945 | 0.0441 | 0.04445 | 0.041 | 0.04105 | 0.0425 | 0.0399 | 0.03945 | 0.0384 | 0.03795 | 0.03675 | 0.03625 | 0.03795
|  |  | tgφ | 0.46177 | 0.48021 | 0.47177 | 0.47101 | 0.46707 | 0.46558 | 0.4434 | 0.43284 | 0.37213 | 0.35174 | 0.36211 | 0.33877 | 0.38215 | 0.33408 | 0.33091 | 0.38073 | 0.37896 | 0.36586 | 0.39688 | 0.43736 | 0.45833 | 0.46845 | 0.47479 | 0.4935
яч.8 | ТП-ТЗБ-2, ТП-104-2 | [26 empty] | tg | 0.27629
|  | ТИ | I, А | 35 | 36 | 35 | 34 | 30 | 30 | 34 | 42 | 45 | 66 | 64 | 67 | 62 | 63 | 62 | 40 | 46 | 56 | 37 | 37 | 33 | 30 | 31 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33852 | 0.32844 | 0.33636 | 0.35568 | 0.32196 | 0.32352 | 0.327 | 0.384 | 0.50292 | 0.67068 | 0.67116 | 0.6804 | 0.66528 | 0.66108 | 0.63672 | 0.4614 | 0.55104 | 0.61392 | 0.40332 | 0.38472 | 0.35688 | 0.35352 | 0.32136 | 0.30948 | 10.9594 | 3.028 | 2.4 | 0.14105 | 0.13685 | 0.14015 | 0.1482 | 0.13415 | 0.1348 | 0.13625 | 0.16 | 0.20955 | 0.27945 | 0.27965 | 0.2835 | 0.2772 | 0.27545 | 0.2653 | 0.2558 | 0.2296 | 0.19225 | 0.16805 | 0.1603 | 0.1487 | 0.1473 | 0.1339 | 0.12895
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10728 | 0.11376 | 0.11316 | 0.11772 | 0.105 | 0.11532 | 0.10728 | 0.11952 | 0.13176 | 0.16056 | 0.15312 | 0.16092 | 0.14364 | 0.14988 | 0.13992 | 0.11292 | 0.12864 | 0.14208 | 0.108 | 0.11328 | 0.12264 | 0.1272 | 0.11748 | 0.11688 |  |  |  | 0.0447 | 0.0474 | 0.04715 | 0.04905 | 0.04375 | 0.04805 | 0.0447 | 0.0498 | 0.0549 | 0.0669 | 0.0638 | 0.06705 | 0.05985 | 0.06245 | 0.0583 | 0.0592 | 0.0536 | 0.04705 | 0.045 | 0.0472 | 0.0511 | 0.053 | 0.04895 | 0.0487
|  |  | tgφ | 0.31691 | 0.34636 | 0.33643 | 0.33097 | 0.32613 | 0.35645 | 0.32807 | 0.31125 | 0.26199 | 0.2394 | 0.22814 | 0.23651 | 0.21591 | 0.22672 | 0.21975 | 0.24473 | 0.23345 | 0.23143 | 0.26778 | 0.29445 | 0.34364 | 0.35981 | 0.36557 | 0.37767
яч.10 | ТП-97-2 | [26 empty] | tg | 0.26502
|  | ТИ | I, А | 53 | 50 | 46 | 43 | 48 | 51 | 58 | 69 | 81 | 90 | 93 | 102 | 106 | 106 | 99 | 102 | 111 | 105 | 96 | 96 | 93 | 82 | 67 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.594 | 0.5292 | 0.50094 | 0.48528 | 0.48582 | 0.531 | 0.59886 | 0.69048 | 0.83502 | 0.91818 | 0.98334 | 1.037 | 1.0915 | 1.1173 | 1.1126 | 1.1156 | 1.172 | 1.1246 | 1.0939 | 1.0318 | 1.0001 | 0.92214 | 0.7956 | 0.6813 | 20.4475 | 5.4191 | 3.6 | 0.165 | 0.147 | 0.13915 | 0.1348 | 0.13495 | 0.1475 | 0.16635 | 0.1918 | 0.23195 | 0.25505 | 0.27315 | 0.28805 | 0.3032 | 0.31035 | 0.30905 | 0.3124 | 0.32555 | 0.3099 | 0.30385 | 0.2866 | 0.2778 | 0.25615 | 0.221 | 0.18925
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19404 | 0.18666 | 0.18396 | 0.18054 | 0.17946 | 0.18252 | 0.18342 | 0.19638 | 0.23346 | 0.23904 | 0.24444 | 0.25326 | 0.26748 | 0.26766 | 0.26316 | 0.25902 | 0.2646 | 0.25812 | 0.2484 | 0.24336 | 0.23976 | 0.22662 | 0.21816 | 0.20556 |  |  |  | 0.0539 | 0.05185 | 0.0511 | 0.05015 | 0.04985 | 0.0507 | 0.05095 | 0.05455 | 0.06485 | 0.0664 | 0.0679 | 0.07035 | 0.0743 | 0.07435 | 0.0731 | 0.0717 | 0.0735 | 0.07195 | 0.069 | 0.0676 | 0.0666 | 0.06295 | 0.0606 | 0.0571
|  |  | tgφ | 0.32667 | 0.35272 | 0.36723 | 0.37203 | 0.3694 | 0.34373 | 0.30628 | 0.28441 | 0.27959 | 0.26034 | 0.24858 | 0.24423 | 0.24505 | 0.23957 | 0.23653 | 0.23217 | 0.22577 | 0.22951 | 0.22709 | 0.23587 | 0.23974 | 0.24575 | 0.27421 | 0.30172
яч.18 | ПАЭС |  |  | 1: отключен В | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-2 | [26 empty] | tg | 0.21585
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 21 | 22 | 23 | 26 | 24 | 27 | 25 | 27 | 26 | 29 | 28 | 25 | 25 | 23 | 19 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1602 | 0.14328 | 0.12948 | 0.12564 | 0.12852 | 0.1362 | 0.15408 | 0.17352 | 0.19392 | 0.22212 | 0.24864 | 0.26472 | 0.27816 | 0.27096 | 0.2724 | 0.27888 | 0.27804 | 0.27564 | 0.30204 | 0.29016 | 0.26592 | 0.24444 | 0.2106 | 0.16992 | 5.2175 | 1.1262 | 2.4 | 0.06675 | 0.0597 | 0.05395 | 0.05235 | 0.05355 | 0.05675 | 0.0642 | 0.0723 | 0.0808 | 0.09255 | 0.1036 | 0.1103 | 0.1159 | 0.1129 | 0.1135 | 0.11485 | 0.11585 | 0.1162 | 0.12585 | 0.1209 | 0.1108 | 0.10185 | 0.08775 | 0.0708
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04632 | 0.04416 | 0.04236 | 0.04176 | 0.04164 | 0.04008 | 0.03924 | 0.0402 | 0.0462 | 0.04248 | 0.04536 | 0.04668 | 0.05316 | 0.05208 | 0.04884 | 0.05316 | 0.05076 | 0.05076 | 0.05376 | 0.054 | 0.05016 | 0.05136 | 0.04752 | 0.04416 |  |  |  | 0.0193 | 0.0184 | 0.01765 | 0.0174 | 0.01735 | 0.0167 | 0.01635 | 0.01675 | 0.01925 | 0.0177 | 0.0189 | 0.01945 | 0.02215 | 0.0217 | 0.02035 | 0.02115 | 0.02115 | 0.02215 | 0.0224 | 0.0225 | 0.0209 | 0.0214 | 0.0198 | 0.0184
|  |  | tgφ | 0.28914 | 0.30821 | 0.32715 | 0.33238 | 0.324 | 0.29427 | 0.25467 | 0.23167 | 0.23824 | 0.19125 | 0.18243 | 0.17634 | 0.19111 | 0.19221 | 0.1793 | 0.19062 | 0.18256 | 0.18415 | 0.17799 | 0.1861 | 0.18863 | 0.21011 | 0.22564 | 0.25989
яч.26 | ПС ДК-2 | [26 empty] | tg | 0.28702
|  | ТИ | I, А | 56 | 52 | 49 | 51 | 51 | 55 | 64 | 70 | 80 | 83 | 89 | 99 | 103 | 101 | 105 | 104 | 112 | 103 | 107 | 105 | 95 | 85 | 71 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.59832 | 0.54378 | 0.50814 | 0.49644 | 0.50976 | 0.5274 | 0.61578 | 0.69282 | 0.80172 | 0.85374 | 0.93582 | 0.97074 | 1.017 | 1.0624 | 1.0751 | 1.139 | 1.129 | 1.1003 | 1.1306 | 1.147 | 1.0501 | 0.95094 | 0.80928 | 0.69876 | 20.3639 | 5.8448 | 3.6 | 0.1662 | 0.15105 | 0.14115 | 0.1379 | 0.1416 | 0.1465 | 0.17105 | 0.19245 | 0.2227 | 0.23715 | 0.25995 | 0.26965 | 0.2825 | 0.2951 | 0.29865 | 0.30565 | 0.3136 | 0.3164 | 0.31405 | 0.3186 | 0.2917 | 0.26415 | 0.2248 | 0.1941
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21114 | 0.20628 | 0.2052 | 0.2025 | 0.1998 | 0.2025 | 0.22608 | 0.24426 | 0.25524 | 0.21816 | 0.23706 | 0.23544 | 0.25938 | 0.26658 | 0.28026 | 0.2835 | 0.2997 | 0.28926 | 0.27126 | 0.28404 | 0.27126 | 0.25272 | 0.22572 | 0.21744 |  |  |  | 0.05865 | 0.0573 | 0.057 | 0.05625 | 0.0555 | 0.05625 | 0.0628 | 0.06785 | 0.0709 | 0.0606 | 0.06585 | 0.0654 | 0.07205 | 0.07405 | 0.07785 | 0.08035 | 0.08325 | 0.07875 | 0.07535 | 0.0789 | 0.07535 | 0.0702 | 0.0627 | 0.0604
|  |  | tgφ | 0.35289 | 0.37934 | 0.40383 | 0.4079 | 0.39195 | 0.38396 | 0.36714 | 0.35256 | 0.31837 | 0.25553 | 0.25332 | 0.24254 | 0.25504 | 0.25093 | 0.26067 | 0.24889 | 0.26547 | 0.26288 | 0.23993 | 0.24765 | 0.25831 | 0.26576 | 0.27891 | 0.31118
яч.28 | ТП Швейная фабрика-2 | [26 empty] | tg | 0.35267
|  | ТИ | I, А | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 48 | 50 | 51 | 53 | 52 | 55 | 56 | 61 | 57 | 60 | 63 | 60 | 60 | 64 | 63 | 60 | 55 | 53 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49032 | 0.46488 | 0.44856 | 0.44088 | 0.43944 | 0.45144 | 0.51192 | 0.52764 | 0.53232 | 0.52752 | 0.56196 | 0.5718 | 0.61908 | 0.6198 | 0.61812 | 0.65532 | 0.64044 | 0.6222 | 0.68544 | 0.68964 | 0.67332 | 0.6258 | 0.58008 | 0.5286 | 13.5265 | 4.7704 | 2.4 | 0.2043 | 0.1937 | 0.1869 | 0.1837 | 0.1831 | 0.1881 | 0.2133 | 0.21985 | 0.2218 | 0.2198 | 0.23415 | 0.23825 | 0.25795 | 0.25825 | 0.25755 | 0.25925 | 0.26685 | 0.27305 | 0.2856 | 0.28735 | 0.28055 | 0.26075 | 0.2417 | 0.22025
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19512 | 0.19572 | 0.19488 | 0.19308 | 0.19128 | 0.19236 | 0.19116 | 0.19296 | 0.19716 | 0.19452 | 0.1968 | 0.19644 | 0.20544 | 0.20352 | 0.2022 | 0.20676 | 0.20784 | 0.2028 | 0.20556 | 0.20556 | 0.20484 | 0.201 | 0.19644 | 0.19692 |  |  |  | 0.0813 | 0.08155 | 0.0812 | 0.08045 | 0.0797 | 0.08015 | 0.07965 | 0.0804 | 0.08215 | 0.08105 | 0.082 | 0.08185 | 0.0856 | 0.0848 | 0.08425 | 0.0845 | 0.0866 | 0.08615 | 0.08565 | 0.08565 | 0.08535 | 0.08375 | 0.08185 | 0.08205
|  |  | tgφ | 0.39794 | 0.42101 | 0.43446 | 0.43794 | 0.43528 | 0.4261 | 0.37342 | 0.3657 | 0.37038 | 0.36874 | 0.3502 | 0.34355 | 0.33185 | 0.32836 | 0.32712 | 0.31551 | 0.32453 | 0.32594 | 0.29989 | 0.29807 | 0.30422 | 0.32119 | 0.33864 | 0.37253
яч. 3 | КБ-1-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2-6 |  |  | 1: отключен В
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-1 | [26 empty] | tg | 0.37907
|  | ТИ | I, А | 109 | 106 | 102 | 121 | 116 | 104 | 95 | 89 | 106 | 103 | 107 | 98 | 100 | 105 | 95 | 74 | 87 | 96 | 63 | 70 | 91 | 109 | 135 | 138
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.2863 | 1.237 | 1.1434 | 1.2362 | 1.3536 | 1.1857 | 1.1011 | 1.001 | 1.0377 | 1.0571 | 1.0584 | 1.0613 | 1.026 | 1.091 | 1.04 | 0.82062 | 0.93438 | 0.98496 | 0.6669 | 0.69516 | 0.93006 | 1.0985 | 1.2874 | 1.4697 | 25.8034 | 9.7812 | 3.6 | 0.3573 | 0.3436 | 0.3176 | 0.3434 | 0.376 | 0.32935 | 0.30585 | 0.27805 | 0.28825 | 0.29365 | 0.294 | 0.2948 | 0.285 | 0.30305 | 0.2889 | 0.2736 | 0.25955 | 0.22795 | 0.18525 | 0.1931 | 0.25835 | 0.30515 | 0.3576 | 0.40825
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39276 | 0.39888 | 0.4185 | 0.42228 | 0.42372 | 0.40302 | 0.39978 | 0.44982 | 0.48024 | 0.4617 | 0.4446 | 0.4284 | 0.41022 | 0.48708 | 0.48186 | 0.38088 | 0.4257 | 0.44892 | 0.30762 | 0.3078 | 0.33786 | 0.33822 | 0.35388 | 0.37746 |  |  |  | 0.1091 | 0.1108 | 0.11625 | 0.1173 | 0.1177 | 0.11195 | 0.11105 | 0.12495 | 0.1334 | 0.12825 | 0.1235 | 0.119 | 0.11395 | 0.1353 | 0.13385 | 0.1247 | 0.11825 | 0.1058 | 0.08545 | 0.0855 | 0.09385 | 0.09395 | 0.0983 | 0.10485
|  |  | tgφ | 0.30535 | 0.32247 | 0.36603 | 0.34158 | 0.31303 | 0.33991 | 0.36309 | 0.44938 | 0.46279 | 0.43674 | 0.42007 | 0.40366 | 0.39982 | 0.44646 | 0.46331 | 0.46414 | 0.4556 | 0.45577 | 0.46127 | 0.44278 | 0.36327 | 0.30788 | 0.27489 | 0.25683
яч.20 | РП Пивзавод-2 | [26 empty] | tg | 0.30815
|  | ТИ | I, А | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 29 | 35 | 41 | 46 | 51 | 48 | 45 | 47 | 41 | 45 | 29 | 31 | 38 | 28 | 29 | 28 | 27 | 24 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25722 | 0.25992 | 0.26694 | 0.34704 | 0.3519 | 0.34092 | 0.3294 | 0.36918 | 0.4734 | 0.5265 | 0.50886 | 0.4734 | 0.49302 | 0.4509 | 0.45162 | 0.31914 | 0.36252 | 0.42786 | 0.297 | 0.29268 | 0.29556 | 0.28674 | 0.26514 | 0.26208 | 8.7089 | 2.6836 | 3.6 | 0.07145 | 0.0722 | 0.07415 | 0.0964 | 0.09775 | 0.0947 | 0.0915 | 0.10255 | 0.1315 | 0.14625 | 0.14135 | 0.1315 | 0.13695 | 0.12525 | 0.12545 | 0.11885 | 0.1007 | 0.08865 | 0.0825 | 0.0813 | 0.0821 | 0.07965 | 0.07365 | 0.0728
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10116 | 0.10206 | 0.10242 | 0.10476 | 0.10458 | 0.10404 | 0.10224 | 0.1098 | 0.11736 | 0.12654 | 0.12348 | 0.12438 | 0.1251 | 0.12996 | 0.12888 | 0.11394 | 0.11664 | 0.12384 | 0.10656 | 0.10656 | 0.10602 | 0.10368 | 0.0999 | 0.09972 |  |  |  | 0.0281 | 0.02835 | 0.02845 | 0.0291 | 0.02905 | 0.0289 | 0.0284 | 0.0305 | 0.0326 | 0.03515 | 0.0343 | 0.03455 | 0.03475 | 0.0361 | 0.0358 | 0.0344 | 0.0324 | 0.03165 | 0.0296 | 0.0296 | 0.02945 | 0.0288 | 0.02775 | 0.0277
|  |  | tgφ | 0.39328 | 0.39266 | 0.38368 | 0.30187 | 0.29719 | 0.30517 | 0.31038 | 0.29742 | 0.24791 | 0.24034 | 0.24266 | 0.26274 | 0.25374 | 0.28822 | 0.28537 | 0.35702 | 0.32175 | 0.28944 | 0.35879 | 0.36408 | 0.35871 | 0.36158 | 0.37678 | 0.38049
яч.23 | ТП СОИМ-1 | [26 empty] | tg | 0.26175
|  | ТИ | I, А | 51 | 50 | 47 | 45 | 49 | 59 | 68 | 86 | 104 | 107 | 115 | 117 | 124 | 123 | 129 | 117 | 128 | 125 | 109 | 87 | 79 | 70 | 60 | 54
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54954 | 0.52686 | 0.50724 | 0.48528 | 0.51228 | 0.55152 | 0.66474 | 0.78066 | 0.96408 | 1.1034 | 1.2317 | 1.262 | 1.3169 | 1.3327 | 1.3325 | 1.3183 | 1.3471 | 1.3504 | 1.2213 | 1.0012 | 0.8928 | 0.80748 | 0.7155 | 0.61182 | 22.3873 | 5.8599 | 3.6 | 0.15265 | 0.14635 | 0.1409 | 0.1348 | 0.1423 | 0.1532 | 0.18465 | 0.21685 | 0.2678 | 0.3065 | 0.34215 | 0.35055 | 0.3658 | 0.3702 | 0.37015 | 0.3751 | 0.3742 | 0.3662 | 0.33925 | 0.2781 | 0.248 | 0.2243 | 0.19875 | 0.16995
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1656 | 0.16938 | 0.16848 | 0.16092 | 0.16074 | 0.18036 | 0.21798 | 0.23634 | 0.27252 | 0.27018 | 0.2844 | 0.30078 | 0.30636 | 0.30096 | 0.3249 | 0.33138 | 0.34146 | 0.33732 | 0.29232 | 0.2511 | 0.2223 | 0.2043 | 0.18648 | 0.17334 |  |  |  | 0.046 | 0.04705 | 0.0468 | 0.0447 | 0.04465 | 0.0501 | 0.06055 | 0.06565 | 0.0757 | 0.07505 | 0.079 | 0.08355 | 0.0851 | 0.0836 | 0.09025 | 0.0937 | 0.09485 | 0.09205 | 0.0812 | 0.06975 | 0.06175 | 0.05675 | 0.0518 | 0.04815
|  |  | tgφ | 0.30134 | 0.32149 | 0.33215 | 0.3316 | 0.31377 | 0.32702 | 0.32792 | 0.30274 | 0.28267 | 0.24486 | 0.23089 | 0.23834 | 0.23264 | 0.22582 | 0.24382 | 0.25137 | 0.25347 | 0.2498 | 0.23935 | 0.25081 | 0.24899 | 0.25301 | 0.26063 | 0.28332
яч.30 | ТП СОИМ-2 | [26 empty] | tg | 0.25252
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 26 | 36 | 46 | 52 | 52 | 51 | 48 | 50 | 41 | 48 | 51 | 39 | 34 | 31 | 26 | 24 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21798 | 0.21834 | 0.22086 | 0.2196 | 0.21906 | 0.22896 | 0.23616 | 0.25488 | 0.33858 | 0.43794 | 0.51768 | 0.531 | 0.53622 | 0.51318 | 0.51804 | 0.47214 | 0.51174 | 0.51408 | 0.42984 | 0.38232 | 0.32418 | 0.29376 | 0.25614 | 0.23814 | 8.6308 | 2.1794 | 3.6 | 0.06055 | 0.06065 | 0.06135 | 0.061 | 0.06085 | 0.0636 | 0.0656 | 0.0708 | 0.09405 | 0.12165 | 0.1438 | 0.1475 | 0.14895 | 0.14255 | 0.1439 | 0.1428 | 0.14215 | 0.13115 | 0.1194 | 0.1062 | 0.09005 | 0.0816 | 0.07115 | 0.06615
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08226 | 0.08298 | 0.08496 | 0.08334 | 0.0846 | 0.08388 | 0.0855 | 0.08262 | 0.09288 | 0.08964 | 0.10638 | 0.10548 | 0.10926 | 0.09288 | 0.09756 | 0.09324 | 0.09666 | 0.09414 | 0.08964 | 0.09216 | 0.08766 | 0.09 | 0.0846 | 0.08712 |  |  |  | 0.02285 | 0.02305 | 0.0236 | 0.02315 | 0.0235 | 0.0233 | 0.02375 | 0.02295 | 0.0258 | 0.0249 | 0.02955 | 0.0293 | 0.03035 | 0.0258 | 0.0271 | 0.02615 | 0.02685 | 0.0259 | 0.0249 | 0.0256 | 0.02435 | 0.025 | 0.0235 | 0.0242
|  |  | tgφ | 0.37737 | 0.38005 | 0.38468 | 0.37951 | 0.3862 | 0.36635 | 0.36204 | 0.32415 | 0.27432 | 0.20469 | 0.20549 | 0.19864 | 0.20376 | 0.18099 | 0.18833 | 0.19748 | 0.18888 | 0.18312 | 0.20854 | 0.24105 | 0.27041 | 0.30637 | 0.33029 | 0.36584
| ТСН-1 | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 1.3008 |  | 0.12 | 25060.91 | 25061.32 | 25061.74 | 25062.16 | 25062.58 | 25063 | 25063.43 | 25063.8 | 25064.35 | 25064.82 | 25065.35 | 25065.8 | 25066.26 | 25066.77 | 25067.27 | 25067.76 | 25068.29 | 25068.74 | 25069.14 | 25069.58 | 25069.98 | 25070.44 | 25070.87 | 25071.29 | 25071.75
| ТСН-2 | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 1.7604 |  | 0.12 | 16542.69 | 16543.27 | 16543.85 | 16544.44 | 16545.03 | 16545.61 | 16546.2 | 16546.78 | 16547.5 | 16548.11 | 16548.82 | 16549.44 | 16550.06 | 16550.69 | 16551.32 | 16551.95 | 16552.59 | 16553.15 | 16553.72 | 16554.35 | 16554.91 | 16555.55 | 16556.13 | 16556.72 | 16557.36
| РПБ-1 | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.9308 |  | 0.04 | 58789.17 | 58790.1 | 58791.03 | 58791.96 | 58792.89 | 58793.81 | 58794.74 | 58795.67 | 58796.84 | 58797.84 | 58798.96 | 58799.92 | 58800.89 | 58802.19 | 58803.48 | 58804.78 | 58805.35 | 58806.32 | 58807.15 | 58808.05 | 58808.86 | 58809.8 | 58810.67 | 58811.51 | 58812.44
| РПБ-2 | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 |  | 0.04 | 3757.46 | 3757.57 | 3757.69 | 3757.8 | 3757.92 | 3758.03 | 3758.15 | 3758.26 | 3758.43 | 3758.6 | 3758.82 | 3759.02 | 3759.23 | 3759.53 | 3759.72 | 3759.83 | 3760.01 | 3760.18 | 3760.28 | 3760.38 | 3760.47 | 3760.57 | 3760.67 | 3760.76 | 3760.86
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 6.9844 | 6.6252 | 6.3555 | 6.4915 | 6.6813 | 6.7997 | 7.2732 | 7.923 | 9.1441 | 10.1354 | 10.769 | 11.0539 | 11.4178 | 11.6252 | 11.4742 | 10.8482 | 11.2963 | 11.3825 | 10.4168 | 9.8909 | 9.5519 | 8.9507 | 8.2502 | 7.714
|  |  | Q, МВАр | 2.3837 | 2.4065 | 2.4025 | 2.4019 | 2.3828 | 2.405 | 2.456 | 2.6058 | 2.8189 | 2.773 | 2.8437 | 2.8618 | 2.9516 | 3.0239 | 3.0211 | 2.8716 | 2.9888 | 3.0002 | 2.7037 | 2.6479 | 2.6372 | 2.5715 | 2.4826 | 2.454
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.68039 | -0.7304 | -0.7856 | -0.79343 | -0.73699 | -0.70079 | -0.53077 | -1.3747 | -0.71438 | -0.84975 | -0.55089 | -0.67268 | -0.80323 | -0.73481 | -0.66147 | -0.63639 | -0.56155 | -0.31144 | -0.65708 | -0.45643 | -0.861 | -0.51139 | -0.4992 | -0.96356
|  |  | Q, % | -0.22452 | -0.11982 | -0.15508 | -0.13007 | -0.085685 | -0.2075 | -0.17866 | -0.20766 | -0.38675 | -0.73235 | -0.75468 | -0.79459 | -0.68154 | -0.55666 | -0.66174 | -0.63078 | -0.5937 | -0.56919 | -0.58259 | -0.4827 | -0.58124 | -0.4194 | -0.42961 | -0.44204
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.0472 | -0.04804 | -0.04954 | -0.0511 | -0.04888 | -0.04732 | -0.0384 | -0.10744 | -0.06486 | -0.0854 | -0.059 | -0.07386 | -0.09098 | -0.0848 | -0.0754 | -0.0686 | -0.06308 | -0.03534 | -0.068 | -0.04494 | -0.08154 | -0.04554 | -0.04098 | -0.07362
|  |  | Q, МВАр | -0.00534 | -0.00288 | -0.00372 | -0.00312 | -0.00204 | -0.00498 | -0.00438 | -0.0054 | -0.01086 | -0.02016 | -0.0213 | -0.02256 | -0.01998 | -0.01674 | -0.01986 | -0.018 | -0.01764 | -0.01698 | -0.01566 | -0.01272 | -0.01524 | -0.01074 | -0.01062 | -0.0108
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.0339 | -0.12924 | -0.30434 | -0.2401 | -0.20148 | -0.34342 | -0.1357 | -0.36504 | -0.39176 | -0.2254 | -0.5308 | -0.12776 | -0.15048 | -0.3312 | -0.3561 | -0.0791 | -0.15828 | -0.25374 | -0.1653 | -0.29414 | -0.09344 | -0.40814 | -0.07108 | -0.41172
|  |  | Q, МВАр | -0.24054 | 0.07272 | -0.08282 | -0.14242 | -0.01744 | -0.17788 | 0.07332 | 0.0093 | -0.19566 | 0.11004 | -0.2096 | -0.15766 | -0.13898 | -0.24774 | -0.11856 | -0.0516 | -0.00294 | -0.14998 | -0.07656 | -0.16252 | 0.02536 | -0.20254 | -0.00152 | -0.1851
| Ячейки под АЧР | АЧР | яч.8,15 | 4: 0.57456; 10: 0.93204; 16: 0.90408; 21: 0.57048
| Ячейки под АЧР | АЧР | ВЛ-39 и яч.6 кВ | 4: 4.2493; 10: 7.5142; 16: 8.9933; 21: 7.6556
| Ячейки под АЧР | АЧР | ВМЗ-1, ВМЗ-2 | 4: 4.1636; 10: 6.7452; 16: 7.1554; 21: 5.684
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101
|  | ТИ | I, А | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102
|  | ТИ | I, А | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35
|  | ТИ | I, А | 48 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 48 | 48 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47
|  | ТИ | P, МВт | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 64 | 34 | 21
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5
|  |  | tgφ | 0.51852 | 0.51852 | 0.55556 | 0.51852 | 0.51852 | 0.53846 | 0.51852 | 0.55556 | 0.51852 | 0.53571 | 0.51852 | 0.51852 | 0.51852 | 0.51852 | 0.51852 | 0.51852 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.57692
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35
|  | ТИ | I, А | 40 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 41 | 39 | 39 | 39
|  | ТИ | P, МВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 52.8 | 36.6 | 21
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5
|  |  | tgφ | 0.77273 | 0.72727 | 0.68182 | 0.72727 | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.72727 | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.72727 | 0.63636 | 0.72727 | 0.68182 | 0.68182 | 0.72727 | 0.68182 | 0.68182 | 0.68182 | 0.63636 | 0.68182
яч.9 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 77 | 75 | 73 | 72 | 74 | 77 | 75 | 74 | 77 | 80 | 76 | 76 | 81 | 74 | 72 | 74 | 78 | 71 | 69 | 71 | 73 | 74 | 69 | 71
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6759 | 0.6642 | 0.6579 | 0.6561 | 0.6669 | 0.6642 | 0.6588 | 0.6642 | 0.6885 | 0.693 | 0.6804 | 0.666 | 0.6867 | 0.6759 | 0.6651 | 0.6552 | 0.6723 | 0.6669 | 0.6489 | 0.6471 | 0.6543 | 0.6606 | 0.6435 | 0.6453 | 15.9579 | 11.0313 | 18 | 0.03755 | 0.0369 | 0.03655 | 0.03645 | 0.03705 | 0.0369 | 0.0366 | 0.0369 | 0.03825 | 0.0385 | 0.0378 | 0.037 | 0.03815 | 0.03755 | 0.03695 | 0.0364 | 0.03735 | 0.03705 | 0.03605 | 0.03595 | 0.03635 | 0.0367 | 0.03575 | 0.03585
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.4608 | 0.4572 | 0.4563 | 0.4518 | 0.45 | 0.4491 | 0.4482 | 0.4545 | 0.4671 | 0.4752 | 0.4851 | 0.4707 | 0.4716 | 0.4698 | 0.4662 | 0.4599 | 0.4761 | 0.468 | 0.4545 | 0.4464 | 0.4473 | 0.45 | 0.4473 | 0.4482 |  |  |  | 0.0256 | 0.0254 | 0.02535 | 0.0251 | 0.025 | 0.02495 | 0.0249 | 0.02525 | 0.02595 | 0.0264 | 0.02695 | 0.02615 | 0.0262 | 0.0261 | 0.0259 | 0.02555 | 0.02645 | 0.026 | 0.02525 | 0.0248 | 0.02485 | 0.025 | 0.02485 | 0.0249
|  |  | tgφ | 0.68176 | 0.68835 | 0.69357 | 0.68861 | 0.67476 | 0.67615 | 0.68033 | 0.68428 | 0.67843 | 0.68571 | 0.71296 | 0.70676 | 0.68676 | 0.69507 | 0.70095 | 0.70192 | 0.70817 | 0.70175 | 0.70042 | 0.68985 | 0.68363 | 0.6812 | 0.6951 | 0.69456
яч.4 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 37 | 34 | 36 | 36 | 38 | 36 | 35 | 36 | 35 | 37 | 38 | 37 | 39 | 42 | 38 | 37 | 37 | 36 | 38 | 40 | 38 | 36 | 34 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3456 | 0.3429 | 0.342 | 0.3384 | 0.3357 | 0.3474 | 0.3537 | 0.351 | 0.3672 | 0.3501 | 0.3465 | 0.3636 | 0.3762 | 0.3726 | 0.3852 | 0.3861 | 0.3825 | 0.3771 | 0.3735 | 0.3852 | 0.3825 | 0.3744 | 0.3627 | 0.3573 | 8.6994 | 4.7502 | 18 | 0.0192 | 0.01905 | 0.019 | 0.0188 | 0.01865 | 0.0193 | 0.01965 | 0.0195 | 0.0204 | 0.01945 | 0.01925 | 0.0202 | 0.0209 | 0.0207 | 0.0214 | 0.02145 | 0.02125 | 0.02095 | 0.02075 | 0.0214 | 0.02125 | 0.0208 | 0.02015 | 0.01985
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1953 | 0.1971 | 0.2034 | 0.1953 | 0.1926 | 0.1953 | 0.1998 | 0.1971 | 0.2079 | 0.1962 | 0.1989 | 0.198 | 0.2061 | 0.2016 | 0.1962 | 0.1971 | 0.2025 | 0.1944 | 0.198 | 0.1962 | 0.1971 | 0.1953 | 0.1926 | 0.1962 |  |  |  | 0.01085 | 0.01095 | 0.0113 | 0.01085 | 0.0107 | 0.01085 | 0.0111 | 0.01095 | 0.01155 | 0.0109 | 0.01105 | 0.011 | 0.01145 | 0.0112 | 0.0109 | 0.01095 | 0.01125 | 0.0108 | 0.011 | 0.0109 | 0.01095 | 0.01085 | 0.0107 | 0.0109
|  |  | tgφ | 0.5651 | 0.5748 | 0.59474 | 0.57713 | 0.57373 | 0.56218 | 0.56489 | 0.56154 | 0.56618 | 0.56041 | 0.57403 | 0.54455 | 0.54785 | 0.54106 | 0.50935 | 0.51049 | 0.9 | 0.51551 | 0.53012 | 0.50935 | 0.51529 | 0.52163 | 0.53102 | 0.54912
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.9215 | 5.9071 | 5.8999 | 5.8945 | 5.9026 | 5.8116 | 5.9125 | 5.9152 | 5.9557 | 6.0431 | 5.9269 | 5.9296 | 5.9629 | 5.9485 | 5.9503 | 5.9413 | 5.8548 | 5.844 | 5.8224 | 5.8323 | 5.8368 | 5.835 | 5.8062 | 5.8026
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.7561 | 3.6543 | 3.6597 | 3.6471 | 3.5426 | 3.5444 | 3.548 | 3.6516 | 3.675 | 3.6714 | 3.584 | 3.5687 | 3.5777 | 3.6714 | 3.4624 | 3.657 | 3.5786 | 3.5624 | 3.6525 | 3.5426 | 3.5444 | 3.5453 | 3.4399 | 3.6444
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.0123 | 6.9461 | 6.9428 | 6.9316 | 6.8841 | 6.8072 | 6.8954 | 6.9515 | 6.9983 | 7.0709 | 6.9263 | 6.9207 | 6.9539 | 6.9903 | 6.8844 | 6.9766 | 6.8619 | 6.8442 | 6.8732 | 6.8239 | 6.8287 | 6.8276 | 6.7487 | 6.8521
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.1 | 37.8 | 38 | 38.1 | 38 | 37.8 | 38.1 | 37.9 | 38 | 38 | 38
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 38.3 | 38.2 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.2 | 38 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.3 | 38.2 | 38.3
ВЛ-42
|  | ТИ | I, А | 42 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
ВЛ-43
|  | ТИ | I, А | 46 | 46 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8
|  |  | Q, МВАр | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 3
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Советский-1 | [26 empty] | tg | 0.64682
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01776 | 0.01872 | 0.01848 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01944 | 0.0204 | 0.01968 | 0.02088 | 0.01776 | 0.0156 | 0.01968 | 0.0216 | 0.02328 | 0.02304 | 0.0204 | 0.0216 | 0.02112 | 0.02088 | 0.02064 | 0.0204 | 0.02112 | 0.01848 | 0.01824 | 0.47568 | 0.30768 | 4.8 | 0.0037 | 0.0039 | 0.00385 | 0.0038 | 0.0038 | 0.00405 | 0.00425 | 0.0041 | 0.00435 | 0.0037 | 0.00325 | 0.0041 | 0.0045 | 0.00485 | 0.0048 | 0.00425 | 0.0045 | 0.0044 | 0.00435 | 0.0043 | 0.00425 | 0.0044 | 0.00385 | 0.0038
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.012 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01248 | 0.01296 | 0.01344 | 0.01272 | 0.01296 | 0.01296 | 0.00984 | 0.00864 | 0.01344 | 0.01464 | 0.0144 | 0.0144 | 0.01344 | 0.01392 | 0.01344 | 0.01272 | 0.01272 | 0.01248 | 0.01344 | 0.01272 | 0.01248 |  |  |  | 0.0025 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0028 | 0.00265 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00205 | 0.0018 | 0.0028 | 0.00305 | 0.003 | 0.003 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0028 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0028 | 0.00265 | 0.0026
|  |  | tgφ | 0.67568 | 0.67949 | 0.68831 | 0.68421 | 0.71053 | 0.69136 | 0.62353 | 0.65854 | 0.62069 | 0.55405 | 0.55385 | 0.68293 | 0.67778 | 0.61856 | 0.625 | 0.65882 | 0.64444 | 0.63636 | 0.6092 | 0.61628 | 0.61176 | 0.63636 | 0.68831 | 0.68421
яч.5 | "ВИС" | [26 empty] | tg | 1.0216
|  | ТИ | I, А | 37 | 38 | 37 | 37 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 37 | 36 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 6.817 | 6.9641 | 2.4 | 9563.2328 | 9563.3517 | 9563.4703 | 9563.5887 | 9563.7069 | 9563.8251 | 9563.9432 | 9564.0613 | 9564.1797 | 9564.2998 | 9564.419 | 9564.5376 | 9564.6559 | 9564.774 | 9564.8926 | 9565.0106 | 9565.1286 | 9565.2468 | 9565.3649 | 9565.483 | 9565.6011 | 9565.7191 | 9565.837 | 9565.9551 | 9566.0732
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  | 9733.121 | 9733.2431 | 9733.3661 | 9733.4889 | 9733.6106 | 9733.7312 | 9733.8513 | 9733.9714 | 9734.0935 | 9734.2157 | 9734.3375 | 9734.4598 | 9734.5805 | 9734.7029 | 9734.8242 | 9734.9432 | 9735.0625 | 9735.1837 | 9735.3038 | 9735.4232 | 9735.5427 | 9735.6626 | 9735.7826 | 9735.9026 | 9736.0227
|  |  | tgφ | 1 | 1.0714 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1 | 1 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0357
яч.11 | КТП-Погрузки | [26 empty] | tg | 0.17089
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.6642 | 0.45528 | 2.4 | 2178.693 | 2178.7386 | 2178.7848 | 2178.8302 | 2178.8755 | 2178.9207 | 2178.9672 | 2179.0138 | 2179.0605 | 2179.1098 | 2179.1661 | 2179.2193 | 2179.2675 | 2179.3195 | 2179.3693 | 2179.4173 | 2179.4617 | 2179.505 | 2179.5486 | 2179.5912 | 2179.6334 | 2179.6761 | 2179.7186 | 2179.7604 | 2179.8031
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1332.502 | 1332.5074 | 1332.5129 | 1332.5184 | 1332.5238 | 1332.5292 | 1332.5346 | 1332.5402 | 1332.5456 | 1332.5538 | 1332.565 | 1332.5797 | 1332.5933 | 1332.605 | 1332.6176 | 1332.6302 | 1332.6403 | 1332.6497 | 1332.659 | 1332.6679 | 1332.6729 | 1332.6776 | 1332.6822 | 1332.687 | 1332.6917
|  |  | tgφ | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.16667 | 0.21429 | 0.30769 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18182 | 0.2 | 0.2 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
яч.6 | Карьер Юнь-Яга | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | bar: нет учета 1 to нет учета 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.24 | 1.8 | 4083.8938 | 4083.8991 | 4083.9044 | 4083.9096 | 4083.9148 | 4083.9201 | 4083.9256 | 4083.9308 | 4083.9362 | 4083.9415 | 4083.9468 | 4083.9521 | 4083.9575 | 4083.963 | 4083.9685 | 4083.9737 | 4083.9794 | 4083.9848 | 4083.9901 | 4083.9955 | 4084.0009 | 4084.0064 | 4084.0118 | 4084.0172 | 4084.0227
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 6781.602 | 6781.6101 | 6781.6183 | 6781.6264 | 6781.6344 | 6781.6424 | 6781.6505 | 6781.6584 | 6781.6665 | 6781.6747 | 6781.6828 | 6781.691 | 6781.6991 | 6781.7073 | 6781.7155 | 6781.7233 | 6781.7314 | 6781.7395 | 6781.7475 | 6781.7555 | 6781.7634 | 6781.7714 | 6781.7794 | 6781.7874 | 6781.7955
tgφ | bar: нет учета 1 to нет учета 24
яч.10 | Советский-2 | [26 empty] | tg | 0.34309
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1872 | 0.18432 | 0.1812 | 0.18048 | 0.17856 | 0.1884 | 0.19416 | 0.19584 | 0.20712 | 0.19416 | 0.18984 | 0.20592 | 0.21528 | 0.21432 | 0.22416 | 0.22392 | 0.2232 | 0.22056 | 0.21456 | 0.2268 | 0.222 | 0.21552 | 0.204 | 0.19608 | 4.8876 | 1.6769 | 4.8 | 0.039 | 0.0384 | 0.03775 | 0.0376 | 0.0372 | 0.03925 | 0.04045 | 0.0408 | 0.04315 | 0.04045 | 0.03955 | 0.0429 | 0.04485 | 0.04465 | 0.0467 | 0.04665 | 0.0465 | 0.04595 | 0.0447 | 0.04725 | 0.04625 | 0.0449 | 0.0425 | 0.04085
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06744 | 0.06792 | 0.06888 | 0.06816 | 0.066 | 0.06672 | 0.06744 | 0.07104 | 0.07416 | 0.06912 | 0.06936 | 0.0708 | 0.07368 | 0.07368 | 0.07032 | 0.07104 | 0.07224 | 0.0708 | 0.07056 | 0.07176 | 0.07056 | 0.06984 | 0.06768 | 0.06768 |  |  |  | 0.01405 | 0.01415 | 0.01435 | 0.0142 | 0.01375 | 0.0139 | 0.01405 | 0.0148 | 0.01545 | 0.0144 | 0.01445 | 0.01475 | 0.01535 | 0.01535 | 0.01465 | 0.0148 | 0.01505 | 0.01475 | 0.0147 | 0.01495 | 0.0147 | 0.01455 | 0.0141 | 0.0141
|  |  | tgφ | 0.36026 | 0.36849 | 0.38013 | 0.37766 | 0.36962 | 0.35414 | 0.34734 | 0.36275 | 0.35805 | 0.356 | 0.36536 | 0.34382 | 0.34225 | 0.34378 | 0.3137 | 0.31726 | 0.32366 | 0.321 | 0.32886 | 0.3164 | 0.31784 | 0.32405 | 0.33176 | 0.34517
яч.7 | Котельная-1 | [26 empty] | tg | 0.62996
|  | расчет | I, А | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22272 | 0.20892 | 0.20496 | 0.20448 | 0.21612 | 0.20976 | 0.20304 | 0.20688 | 0.22008 | 0.21348 | 0.21204 | 0.2058 | 0.21564 | 0.20748 | 0.20376 | 0.20412 | 0.222 | 0.21708 | 0.20196 | 0.20136 | 0.20772 | 0.21372 | 0.2016 | 0.20172 | 5.0264 | 3.1664 | 2.4 | 0.0928 | 0.08705 | 0.0854 | 0.0852 | 0.09005 | 0.0874 | 0.0846 | 0.0862 | 0.0917 | 0.08895 | 0.08835 | 0.08575 | 0.08985 | 0.08645 | 0.0849 | 0.08505 | 0.0925 | 0.09045 | 0.08415 | 0.0839 | 0.08655 | 0.08905 | 0.084 | 0.08405
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13608 | 0.12984 | 0.12996 | 0.12864 | 0.12888 | 0.12816 | 0.12804 | 0.12888 | 0.1356 | 0.14112 | 0.14208 | 0.12984 | 0.1302 | 0.1284 | 0.13116 | 0.13068 | 0.14292 | 0.1386 | 0.12936 | 0.12888 | 0.12984 | 0.13032 | 0.12912 | 0.12984 |  |  |  | 0.0567 | 0.0541 | 0.05415 | 0.0536 | 0.0537 | 0.0534 | 0.05335 | 0.0537 | 0.0565 | 0.0588 | 0.0592 | 0.0541 | 0.05425 | 0.0535 | 0.05465 | 0.05445 | 0.05955 | 0.05775 | 0.0539 | 0.0537 | 0.0541 | 0.0543 | 0.0538 | 0.0541
|  |  | tgφ | 0.61099 | 0.62148 | 0.63407 | 0.62911 | 0.59634 | 0.61098 | 0.63061 | 0.62297 | 0.61614 | 0.66105 | 0.67006 | 0.6309 | 0.60378 | 0.61885 | 0.6437 | 0.64021 | 0.64378 | 0.63847 | 0.64052 | 0.64005 | 0.62507 | 0.60977 | 0.64048 | 0.64366
яч.8 | Котельная-2 | [26 empty] | tg | 0.80648
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13968 | 0.13932 | 0.14184 | 0.13896 | 0.13842 | 0.14004 | 0.14094 | 0.13554 | 0.14166 | 0.13716 | 0.13752 | 0.13824 | 0.14112 | 0.13932 | 0.14166 | 0.14184 | 0.1404 | 0.13734 | 0.13986 | 0.13932 | 0.14112 | 0.1395 | 0.13896 | 0.14148 | 3.3512 | 2.7027 | 3.6 | 0.0388 | 0.0387 | 0.0394 | 0.0386 | 0.03845 | 0.0389 | 0.03915 | 0.03765 | 0.03935 | 0.0381 | 0.0382 | 0.0384 | 0.0392 | 0.0387 | 0.03935 | 0.0394 | 0.039 | 0.03815 | 0.03885 | 0.0387 | 0.0392 | 0.03875 | 0.0386 | 0.0393
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11232 | 0.11286 | 0.11826 | 0.1116 | 0.11088 | 0.11286 | 0.117 | 0.1107 | 0.11718 | 0.11178 | 0.11358 | 0.11088 | 0.11664 | 0.11232 | 0.11178 | 0.11106 | 0.11502 | 0.1089 | 0.11232 | 0.10962 | 0.11214 | 0.10998 | 0.10962 | 0.1134 |  |  |  | 0.0312 | 0.03135 | 0.03285 | 0.031 | 0.0308 | 0.03135 | 0.0325 | 0.03075 | 0.03255 | 0.03105 | 0.03155 | 0.0308 | 0.0324 | 0.0312 | 0.03105 | 0.03085 | 0.03195 | 0.03025 | 0.0312 | 0.03045 | 0.03115 | 0.03055 | 0.03045 | 0.0315
|  |  | tgφ | 0.80412 | 0.81008 | 0.83376 | 0.80311 | 0.80104 | 0.80591 | 0.71 | 0.81673 | 0.82719 | 0.81496 | 0.82592 | 0.80208 | 0.82653 | 0.8062 | 0.78907 | 0.78299 | 0.81923 | 0.79292 | 0.80309 | 0.78682 | 0.79464 | 0.78839 | 0.78886 | 0.80153
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 37.42 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 27.07 | 108.27 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 41.66 | 955.28 |  | 40 | 16406.401 | 16407.3364 | 16408.2719 | 16409.2073 | 16410.1428 | 16411.0782 | 16412.0137 | 16412.9491 | 16413.8846 | 16414.82 | 16415.4967 | 16416.1733 | 16416.85 | 16417.5267 | 16418.2033 | 16420.91 | 16421.9514 | 16422.9929 | 16424.0343 | 16425.0758 | 16426.1172 | 16427.1587 | 16428.2001 | 16429.2416 | 16430.283
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 24.89 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 218.68 |  | 40 | 2911.52 | 2911.7333 | 2911.9467 | 2912.16 | 2912.3733 | 2912.5867 | 2912.8 | 2913.0133 | 2913.2267 | 2913.44 | 2913.5956 | 2913.7511 | 2913.9067 | 2914.0622 | 2914.2178 | 2914.84 | 2915.0786 | 2915.3171 | 2915.5557 | 2915.7942 | 2916.0328 | 2916.2713 | 2916.5099 | 2916.7484 | 2916.987
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 0.97736 | 0.95128 | 0.94648 | 0.94216 | 0.95134 | 0.95764 | 0.95854 | 0.95794 | 1.0097 | 1.0026 | 0.975 | 0.97964 | 1.0036 | 0.9944 | 1.0026 | 0.99028 | 0.9972 | 0.9861 | 0.96726 | 0.97812 | 0.98124 | 0.97986 | 0.95304 | 0.94752
|  |  | Q, МВАр | 0.63784 | 0.64334 | 0.63982 | 0.63088 | 0.62872 | 0.63118 | 0.6352 | 0.63358 | 0.6599 | 0.66186 | 0.67366 | 0.65496 | 0.66516 | 0.6588 | 0.65766 | 0.64622 | 0.6641 | 0.65174 | 0.64496 | 0.63298 | 0.63502 | 0.63358 | 0.62914 | 0.6334
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 4.3211 | 5.5426 | 5.3425 | 5.2629 | 5.1127 | 5.3341 | 5.3294 | 5.6403 | 4.3535 | 3.8865 | 5.054 | 4.8524 | 5.5753 | 5.1598 | 4.5397 | 4.8996 | 5.4608 | 5.546 | 5.3932 | 5.2485 | 5.3588 | 5.3275 | 5.2832 | 5.4937
|  |  | Q, % | 2.7831 | 1.6751 | 3.0135 | 2.5066 | 2.16 | 2.0515 | 1.9753 | 2.7655 | 2.237 | 1.4209 | 1.5117 | 2.0547 | 1.8504 | 1.8767 | 0.71558 | 1.6408 | 2.1368 | 1.6093 | 1.1556 | 1.497 | 1.4556 | 1.8162 | 1.6815 | 1.707
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.04414 | 0.05582 | 0.05342 | 0.05234 | 0.05126 | 0.05396 | 0.05396 | 0.05726 | 0.04596 | 0.04054 | 0.0519 | 0.04996 | 0.05926 | 0.0541 | 0.04768 | 0.05102 | 0.0576 | 0.0579 | 0.05514 | 0.05418 | 0.05556 | 0.05514 | 0.05316 | 0.05508
|  |  | Q, МВАр | 0.01826 | 0.01096 | 0.01988 | 0.01622 | 0.01388 | 0.01322 | 0.0128 | 0.01802 | 0.0151 | 0.00954 | 0.01034 | 0.01374 | 0.01254 | 0.0126 | 0.00474 | 0.01078 | 0.0145 | 0.01066 | 0.00754 | 0.00962 | 0.00938 | 0.01172 | 0.01076 | 0.011
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.04414 | 0.05582 | 0.05342 | 0.05234 | 0.05126 | 0.05396 | 0.05396 | 0.05726 | 0.04596 | 0.04054 | 0.0519 | 0.04996 | 0.05926 | 0.0541 | 0.04768 | 0.05102 | 0.0576 | 0.0579 | 0.05514 | 0.05418 | 0.05556 | 0.05514 | 0.05316 | 0.05508
|  |  | Q, МВАр | 0.01826 | 0.01096 | 0.01988 | 0.01622 | 0.01388 | 0.01322 | 0.0128 | 0.01802 | 0.0151 | 0.00954 | 0.01034 | 0.01374 | 0.01254 | 0.0126 | 0.00474 | 0.01078 | 0.0145 | 0.01066 | 0.00754 | 0.00962 | 0.00938 | 0.01172 | 0.01076 | 0.011
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | нет учета 4: 0.94216; нет учета 10: 1.0026; нет учета 18: 0.9861; нет учета 21: 0.98124
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  | авт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 82 | 78 | 78 | 82 | 85 | 87 | 96 | 94 | 104 | 104 | 108 | 113 | 113 | 110 | 116 | 120 | 119 | 119 | 117 | 114 | 110 | 98 | 88 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.58 | 1.46 | 1.4 | 1.4085 | 1.49 | 1.6 | 1.7 | 1.74 | 1.78 | 1.86 | 1.95 | 1.99 | 2.05 | 2.04 | 2.02 | 2.09 | 2.13 | 2.14 | 2.16 | 2.15 | 2.05 | 1.95 | 1.7 | 1.51 | 43.9485 | 3.804 | 30 | 0.0502 | 0.0477 | 0.04605 | 0.04695 | 0.0493 | 0.0518 | 0.05485 | 0.0572 | 0.05785 | 0.06095 | 0.06415 | 0.066 | 0.06695 | 0.0671 | 0.0663 | 0.0684 | 0.0696 | 0.06915 | 0.06995 | 0.06755 | 0.06495 | 0.0603 | 0.05335 | 0.04835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.1275 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.0765 |  |  |  | 0.0046 | 0.0046 | 0.0044 | 0.00425 | 0.00405 | 0.004 | 0.0041 | 0.0047 | 0.00495 | 0.00415 | 0.00485 | 0.00535 | 0.006 | 0.0054 | 0.0041 | 0.00415 | 0.0044 | 0.004 | 0.00375 | 0.00355 | 0.0034 | 0.00315 | 0.00275 | 0.00255
|  |  | tgφ | 0.12658 | 0.10959 | 0.10714 | 0.090522 | 0.09396 | 0.08125 | 0.082353 | 0.091954 | 0.10112 | 0.091398 | 0.092308 | 0.10553 | 0.10244 | 0.098039 | 0.094059 | 0.086124 | 0.084507 | 0.079439 | 0.074074 | 0.069767 | 0.063415 | 0.061538 | 0.052941 | 0.050662
яч.38 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 105 | 100 | 95 | 96 | 101 | 112 | 123 | 131 | 134 | 143 | 149 | 153 | 159 | 170 | 171 | 176 | 178 | 183 | 193 | 184 | 175 | 161 | 143 | 125
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.938 | 1.85 | 1.78 | 1.74 | 1.77 | 1.857 | 2.0925 | 2.29 | 2.38 | 2.53 | 2.62 | 2.73 | 2.8 | 2.89 | 2.97 | 3.03 | 3.1 | 3.16 | 3.27 | 3.249 | 3.105 | 2.9475 | 2.598 | 2.31 | 61.007 | 9.955 | 30 | 0.0646 | 0.05985 | 0.0576 | 0.05645 | 0.0579 | 0.0619 | 0.06975 | 0.0749 | 0.07835 | 0.08305 | 0.08605 | 0.0891 | 0.0923 | 0.0949 | 0.0973 | 0.09985 | 0.10205 | 0.1049 | 0.10805 | 0.1083 | 0.1035 | 0.09825 | 0.0866 | 0.07615
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.455 | 0.45 | 0.445 | 0.44 | 0.4 | 0.355 |  |  |  | 0.0079 | 0.00725 | 0.00715 | 0.00645 | 0.00655 | 0.0065 | 0.0067 | 0.00845 | 0.0104 | 0.0104 | 0.01105 | 0.01165 | 0.0114 | 0.01255 | 0.01265 | 0.0131 | 0.01175 | 0.01085 | 0.01085 | 0.0108 | 0.01025 | 0.01015 | 0.0093 | 0.0085
|  |  | tgφ | 0.15996 | 0.17297 | 0.17416 | 0.17241 | 0.15819 | 0.16155 | 0.14815 | 0.16594 | 0.18908 | 0.18182 | 0.18702 | 0.18681 | 0.18214 | 0.17993 | 0.16835 | 0.16832 | 0.15806 | 0.14557 | 0.13914 | 0.1385 | 0.14332 | 0.14928 | 0.15396 | 0.15368
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.518 | 3.31 | 3.18 | 3.1485 | 3.26 | 3.457 | 3.7925 | 4.03 | 4.16 | 4.39 | 4.57 | 4.72 | 4.85 | 4.93 | 4.99 | 5.12 | 5.23 | 5.3 | 5.43 | 5.399 | 5.155 | 4.8975 | 4.298 | 3.82
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.4275 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.615 | 0.6 | 0.575 | 0.56 | 0.49 | 0.4315
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.5548 | 3.3446 | 3.2131 | 3.1774 | 3.2869 | 3.4836 | 3.8191 | 4.066 | 4.2074 | 4.435 | 4.6189 | 4.7746 | 4.9032 | 4.9823 | 5.0375 | 5.1663 | 5.2727 | 5.3373 | 5.4647 | 5.4322 | 5.187 | 4.9294 | 4.3258 | 3.8443
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.25 | РП-Тиман-1
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2496 | 0.2356 | 0.23 | 0.2292 | 0.2308 | 0.238 | 0.2576 | 0.2632 | 0.2612 | 0.236 | 0.2724 | 0.282 | 0.3016 | 0.2532 | 0.1604 | 0.1732 | 0.1768 | 0.19 | 0.2056 | 0.2064 | 0.206 | 0.1796 | 0.1496 | 0.1192 | 5.3072 | -0.6092 | 8 | 0.0312 | 0.02945 | 0.02875 | 0.02865 | 0.02885 | 0.02975 | 0.0322 | 0.0329 | 0.03265 | 0.0295 | 0.03405 | 0.03525 | 0.0377 | 0.03165 | 0.02005 | 0.02165 | 0.0221 | 0.02375 | 0.0257 | 0.0258 | 0.02575 | 0.02245 | 0.0187 | 0.0149
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.0092 | 0.0084 | 0.008 | 0.0064 | 0.0076 | 0.0112 | 0.0112 | -0.0088 | 0.01 | 0.0096 | 0.0132 | -0.0164 | -0.0692 | -0.0684 | -0.0692 | -0.0692 | -0.0688 | -0.0676 | -0.0684 | -0.0716 | -0.0732 | -0.0732 |  |  |  | 0.00125 | 0.00125 | 0.00115 | 0.00105 | 0.001 | 0.0008 | 0.00095 | 0.0014 | 0.0014 | -0.0011 | 0.00125 | 0.0012 | 0.00165 | -0.00205 | -0.00865 | -0.00855 | -0.00865 | -0.00865 | -0.0086 | -0.00845 | -0.00855 | -0.00895 | -0.00915 | -0.00915
|  |  | tgφ | 0.040064 | 0.042445 | 0.04 | 0.036649 | 0.034662 | 0.026891 | 0.029503 | 0.042553 | 0.042879 | -0.037288 | 0.036711 | 0.034043 | 0.043767 | -0.064771 | -0.43142 | -0.39492 | -0.3914 | -0.36421 | -0.33463 | -0.32752 | -0.33204 | -0.39866 | -0.4893 | -0.61409
яч.46 | РП-Тиман-2
|  | расчет | I, А | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 25 | 30 | 32 | 33 | 37 | 36 | 38 | 39 | 44 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 | 52 | 49 | 45 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46 | 0.4316 | 0.4088 | 0.4044 | 0.4088 | 0.4364 | 0.5416 | 0.5712 | 0.5788 | 0.6564 | 0.6396 | 0.6732 | 0.6908 | 0.7824 | 0.8488 | 0.8632 | 0.886 | 0.9276 | 0.948 | 0.952 | 0.9192 | 0.8744 | 0.794 | 0.6848 | 16.382 | 0.8424 | 8 | 0.0575 | 0.05395 | 0.0511 | 0.05055 | 0.0511 | 0.05455 | 0.0677 | 0.0714 | 0.07235 | 0.08205 | 0.07995 | 0.08415 | 0.08635 | 0.0978 | 0.1061 | 0.1079 | 0.11075 | 0.11595 | 0.1185 | 0.119 | 0.1149 | 0.1093 | 0.09925 | 0.0856
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0244 | 0.0148 | -0.0032 | 0.01 | -0.0048 | -0.0012 | 0.0128 | 0.0288 | 0.0348 | 0.0356 | 0.0328 | 0.04 | 0.0484 | 0.0496 | 0.0508 | 0.0496 | 0.06 | 0.0624 | 0.062 | 0.0548 | 0.0576 | 0.0584 | 0.038 | 0.026 |  |  |  | 0.00305 | 0.00185 | -0.0004 | -0.0008 | -0.0006 | -0.00015 | 0.0016 | 0.0036 | 0.00435 | 0.00445 | 0.0041 | 0.005 | 0.00605 | 0.0062 | 0.00635 | 0.0062 | 0.0075 | 0.0078 | 0.00775 | 0.00685 | 0.0072 | 0.0073 | 0.00475 | 0.00325
|  |  | tgφ | 0.053043 | 0.034291 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.0027498 | 0.023634 | 0.05042 | 0.060124 | 0.054235 | 0.051282 | 0.059418 | 0.070064 | 0.063395 | 0.059849 | 0.057461 | 0.06772 | 0.06727 | 0.065401 | 0.057563 | 0.062663 | 0.066789 | 0.047859 | 0.037967
яч.29 | РП-Горняцкий-1
|  | расчет | I, А | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3126 | 0.3126 | 0.312 | 0.309 | 0.309 | 0.312 | 0.3132 | 0.3174 | 0.2832 | 0.2904 | 0.2988 | 0.3066 | 0.3048 | 0.3234 | 0.3486 | 0.3564 | 0.3654 | 0.3594 | 0.348 | 0.333 | 0.3312 | 0.3222 | 0.3204 | 0.3162 | 7.7058 | 1.0836 | 12 | 0.02605 | 0.02605 | 0.026 | 0.02575 | 0.02575 | 0.026 | 0.0261 | 0.02645 | 0.0236 | 0.0242 | 0.0249 | 0.02555 | 0.0254 | 0.02695 | 0.02905 | 0.0297 | 0.03045 | 0.02995 | 0.029 | 0.02775 | 0.0276 | 0.02685 | 0.0267 | 0.02635
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0444 | 0.0456 | 0.0462 | 0.0414 | 0.0408 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0462 | 0.0384 | 0.0426 | 0.0462 | 0.0426 | 0.045 | 0.0486 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0558 | 0.0528 | 0.048 | 0.0444 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0432 | 0.0414 |  |  |  | 0.0037 | 0.0038 | 0.00385 | 0.00345 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.00385 | 0.0032 | 0.00355 | 0.00385 | 0.00355 | 0.00375 | 0.00405 | 0.0043 | 0.0043 | 0.00465 | 0.0044 | 0.004 | 0.0037 | 0.00365 | 0.00365 | 0.0036 | 0.00345
|  |  | tgφ | 0.14203 | 0.14587 | 0.14808 | 0.13398 | 0.13204 | 0.12692 | 0.12644 | 0.14556 | 0.13559 | 0.14669 | 0.15462 | 0.13894 | 0.14764 | 0.15028 | 0.14802 | 0.14478 | 0.15271 | 0.14691 | 0.13793 | 0.13333 | 0.13225 | 0.13594 | 0.13483 | 0.13093
яч.30 | РП-Горняцкий-2
|  | расчет | I, А | 27 | 25 | 27 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 32 | 33 | 36 | 36 | 36 | 34 | 32 | 33 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.4722 | 0.4506 | 0.474 | 0.441 | 0.4422 | 0.4668 | 0.4458 | 0.4848 | 0.5676 | 0.5802 | 0.6204 | 0.627 | 0.6234 | 0.5802 | 0.5562 | 0.5706 | 0.5322 | 0.4944 | 0.4872 | 0.486 | 0.4764 | 0.495 | 0.4752 | 0.4668 | 12.3162 | 1.56 | 12 | 0.03935 | 0.03755 | 0.0395 | 0.03675 | 0.03685 | 0.0389 | 0.03715 | 0.0404 | 0.0473 | 0.04835 | 0.0517 | 0.05225 | 0.05195 | 0.04835 | 0.04635 | 0.04755 | 0.04435 | 0.0412 | 0.0406 | 0.0405 | 0.0397 | 0.04125 | 0.0396 | 0.0389
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0282 | 0.0162 | 0.0354 | 0.009 | 0.0156 | 0.0282 | 0.0156 | 0.0402 | 0.114 | 0.1308 | 0.1374 | 0.138 | 0.1242 | 0.129 | 0.1248 | 0.1284 | 0.0714 | 0.0474 | 0.0432 | 0.0426 | 0.0336 | 0.0474 | 0.042 | 0.0174 |  |  |  | 0.00235 | 0.00135 | 0.00295 | 0.00075 | 0.0013 | 0.00235 | 0.0013 | 0.00335 | 0.0095 | 0.0109 | 0.01145 | 0.0115 | 0.01035 | 0.01075 | 0.0104 | 0.0107 | 0.00595 | 0.00395 | 0.0036 | 0.00355 | 0.0028 | 0.00395 | 0.0035 | 0.00145
|  |  | tgφ | 0.05972 | 0.035952 | 0.074684 | 0.020408 | 0.035278 | 0.060411 | 0.034993 | 0.082921 | 0.20085 | 0.22544 | 0.22147 | 0.2201 | 0.19923 | 0.22234 | 0.22438 | 0.22503 | 0.13416 | 0.095874 | 0.08867 | 0.087654 | 0.070529 | 0.095758 | 0.088384 | 0.037275
яч.43 | РП-Шахтерский-1
|  | расчет | I, А | 42 | 39 | 37 | 38 | 42 | 45 | 49 | 51 | 53 | 60 | 62 | 63 | 63 | 67 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | 72 | 69 | 63 | 53 | 46
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.7542 | 0.6906 | 0.6522 | 0.6738 | 0.7446 | 0.801 | 0.8658 | 0.9102 | 0.9444 | 1.0614 | 1.11 | 1.1274 | 1.1328 | 1.1862 | 1.221 | 1.2546 | 1.2882 | 1.3002 | 1.3434 | 1.29 | 1.2258 | 1.1256 | 0.9432 | 0.8202 | 24.4668 | 3.651 | 12 | 0.06285 | 0.05755 | 0.05435 | 0.05615 | 0.06205 | 0.06675 | 0.07215 | 0.07585 | 0.0787 | 0.08845 | 0.0925 | 0.09395 | 0.0944 | 0.09885 | 0.10175 | 0.10455 | 0.10735 | 0.10835 | 0.11195 | 0.1075 | 0.10215 | 0.0938 | 0.0786 | 0.06835
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1242 | 0.12 | 0.1158 | 0.1134 | 0.111 | 0.114 | 0.1218 | 0.1368 | 0.156 | 0.1566 | 0.1572 | 0.1578 | 0.1698 | 0.1854 | 0.1902 | 0.1908 | 0.2016 | 0.1878 | 0.1842 | 0.177 | 0.1644 | 0.1536 | 0.1368 | 0.1248 |  |  |  | 0.01035 | 0.01 | 0.00965 | 0.00945 | 0.00925 | 0.0095 | 0.01015 | 0.0114 | 0.013 | 0.01305 | 0.0131 | 0.01315 | 0.01415 | 0.01545 | 0.01585 | 0.0159 | 0.0168 | 0.01565 | 0.01535 | 0.01475 | 0.0137 | 0.0128 | 0.0114 | 0.0104
|  |  | tgφ | 0.16468 | 0.17376 | 0.17755 | 0.1683 | 0.14907 | 0.14232 | 0.14068 | 0.1503 | 0.16518 | 0.14754 | 0.14162 | 0.13997 | 0.14989 | 0.1563 | 0.15577 | 0.15208 | 0.1565 | 0.14444 | 0.13711 | 0.13721 | 0.13412 | 0.13646 | 0.14504 | 0.15216
яч.44 | РП-Шахтерский-2
|  | расчет | I, А | 59 | 54 | 50 | 50 | 52 | 56 | 64 | 69 | 70 | 73 | 76 | 79 | 84 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 105 | 99 | 92 | 78 | 67
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.0284 | 0.933 | 0.8646 | 0.8598 | 0.8916 | 0.96 | 1.113 | 1.2012 | 1.2168 | 1.2684 | 1.335 | 1.3854 | 1.4754 | 1.5048 | 1.5324 | 1.5738 | 1.6644 | 1.746 | 1.8276 | 1.8426 | 1.7418 | 1.6182 | 1.368 | 1.1634 | 32.1156 | 6.6198 | 12 | 0.0857 | 0.07775 | 0.07205 | 0.07165 | 0.0743 | 0.08 | 0.09275 | 0.1001 | 0.1014 | 0.1057 | 0.11125 | 0.11545 | 0.12295 | 0.1254 | 0.1277 | 0.13115 | 0.1387 | 0.1455 | 0.1523 | 0.15355 | 0.14515 | 0.13485 | 0.114 | 0.09695
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2562 | 0.2448 | 0.2322 | 0.2256 | 0.2262 | 0.2238 | 0.234 | 0.2586 | 0.258 | 0.2502 | 0.261 | 0.2802 | 0.2802 | 0.2988 | 0.3036 | 0.315 | 0.3234 | 0.321 | 0.3228 | 0.3246 | 0.3198 | 0.3072 | 0.2814 | 0.2712 |  |  |  | 0.02135 | 0.0204 | 0.01935 | 0.0188 | 0.01885 | 0.01865 | 0.0195 | 0.02155 | 0.0215 | 0.02085 | 0.02175 | 0.02335 | 0.02335 | 0.0249 | 0.0253 | 0.02625 | 0.02695 | 0.02675 | 0.0269 | 0.02705 | 0.02665 | 0.0256 | 0.02345 | 0.0226
|  |  | tgφ | 0.24912 | 0.26238 | 0.26856 | 0.26239 | 0.2537 | 0.23312 | 0.21024 | 0.21528 | 0.21203 | 0.19726 | 0.19551 | 0.20225 | 0.18991 | 0.19856 | 0.19812 | 0.20015 | 0.1943 | 0.18385 | 0.17663 | 0.17616 | 0.1836 | 0.18984 | 0.2057 | 0.23311
яч.45 | РП-ЖБИ-1
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.214 | 0.2148 | 0.2072 | 0.2132 | 0.2116 | 0.2224 | 0.2308 | 0.2492 | 0.2688 | 0.2644 | 0.2708 | 0.29 | 0.296 | 0.2724 | 0.284 | 0.2964 | 0.2892 | 0.2524 | 0.2352 | 0.2308 | 0.2196 | 0.2144 | 0.2192 | 0.2204 | 5.8872 | 0.3968 | 8 | 0.02675 | 0.02685 | 0.0259 | 0.02665 | 0.02645 | 0.0278 | 0.02885 | 0.03115 | 0.0336 | 0.03305 | 0.03385 | 0.03625 | 0.037 | 0.03405 | 0.0355 | 0.03705 | 0.03615 | 0.03155 | 0.0294 | 0.02885 | 0.02745 | 0.0268 | 0.0274 | 0.02755
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0136 | 0.0136 | 0.0124 | 0.01 | 0.0108 | 0.0292 | 0.0292 | 0.0176 | 0.0212 | 0.0184 | 0.0172 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0164 | 0.0168 | 0.0168 |  |  |  | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0017 | 0.00155 | 0.00125 | 0.00135 | 0.00365 | 0.00365 | 0.0022 | 0.00265 | 0.0023 | 0.00215 | 0.00195 | 0.00195 | 0.00205 | 0.00205 | 0.00205 | 0.0021 | 0.0021
|  |  | tgφ | 0.071028 | 0.070764 | 0.073359 | 0.071295 | 0.068053 | 0.064748 | 0.058925 | 0.054575 | 0.046131 | 0.037821 | 0.039882 | 0.10069 | 0.098649 | 0.064611 | 0.074648 | 0.062078 | 0.059474 | 0.061807 | 0.066327 | 0.071057 | 0.074681 | 0.076493 | 0.076642 | 0.076225
яч.26 | РП-ЖБИ-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.41 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | -2.8 |  | 80 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04 | 0.035 | 0.04
яч.34 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 5.588 | 4.856 | 3.472 | 1.6 | 1.62 | 1.604 | 1.596 | 1.592 | 7.04 | 6.86 | 7.824 | 5.168 | 2.84 | 5.112 | 7.228 | 4.336 | 10.948 | 15.048 | 5.056 | 2.78 | 4.012 | 5.808 | 5.876 | 6.78 | -5.588 |  | 80 | 0.06985 | 0.0607 | 0.0434 | 0.02 | 0.02025 | 0.02005 | 0.01995 | 0.0199 | 0.088 | 0.08575 | 0.0978 | 0.0646 | 0.0355 | 0.0639 | 0.09035 | 0.0542 | 0.13685 | 0.1881 | 0.0632 | 0.03475 | 0.05015 | 0.0726 | 0.07345 | 0.08475
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 3.491 | 3.2688 | 3.1488 | 3.1304 | 3.2386 | 3.4366 | 3.7678 | 3.9972 | 4.1208 | 4.3572 | 4.547 | 4.6916 | 4.8248 | 4.9026 | 4.9514 | 5.0882 | 5.2022 | 5.27 | 5.395 | 5.3408 | 5.12 | 4.8294 | 4.2696 | 3.791
|  |  | Q, МВАр | 0.5026 | 0.4666 | 0.4508 | 0.423 | 0.4112 | 0.4252 | 0.445 | 0.5354 | 0.6248 | 0.617 | 0.6554 | 0.6974 | 0.71 | 0.7126 | 0.673 | 0.6854 | 0.6602 | 0.6178 | 0.607 | 0.5922 | 0.5672 | 0.5552 | 0.485 | 0.4244
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.76748 | 1.2447 | 0.98113 | 0.57488 | 0.65644 | 0.59011 | 0.65129 | 0.8139 | 0.94231 | 0.74715 | 0.50328 | 0.60169 | 0.51959 | 0.55578 | 0.77355 | 0.62109 | 0.53155 | 0.56604 | 0.64457 | 1.078 | 0.67895 | 1.3905 | 0.66077 | 0.75916
|  |  | Q, % | 1.451 | 2.7917 | 2 | 1.0526 | 2.0952 | 1.1163 | 1.1111 | 0.85185 | 0.8254 | 2.0635 | 2.1791 | 3.1389 | 1.3889 | 1.0278 | 2.4638 | 0.66667 | 1.4627 | 1.9365 | 1.3008 | 1.3 | 1.3565 | 0.85714 | 1.0204 | 1.6454
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.027 | 0.0412 | 0.0312 | 0.0181 | 0.0214 | 0.0204 | 0.0247 | 0.0328 | 0.0392 | 0.0328 | 0.023 | 0.0284 | 0.0252 | 0.0274 | 0.0386 | 0.0318 | 0.0278 | 0.03 | 0.035 | 0.0582 | 0.035 | 0.0681 | 0.0284 | 0.029
|  |  | Q, МВАр | 0.0074 | 0.0134 | 0.0092 | 0.0045 | 0.0088 | 0.0048 | 0.005 | 0.0046 | 0.0052 | 0.013 | 0.0146 | 0.0226 | 0.01 | 0.0074 | 0.017 | 0.0046 | 0.0098 | 0.0122 | 0.008 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0048 | 0.005 | 0.0071
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.027 | 0.0412 | 0.0312 | 0.0181 | 0.0214 | 0.0204 | 0.0247 | 0.0328 | 0.0392 | 0.0328 | 0.023 | 0.0284 | 0.0252 | 0.0274 | 0.0386 | 0.0318 | 0.0278 | 0.03 | 0.035 | 0.0582 | 0.035 | 0.0681 | 0.0284 | 0.029
|  |  | Q, МВАр | 0.0074 | 0.0134 | 0.0092 | 0.0045 | 0.0088 | 0.0048 | 0.005 | 0.0046 | 0.0052 | 0.013 | 0.0146 | 0.0226 | 0.01 | 0.0074 | 0.017 | 0.0046 | 0.0098 | 0.0122 | 0.008 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0048 | 0.005 | 0.0071
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.2132; 10: 0.2644; 18: 0.2524; 21: 0.2196
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  | дист. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 310 | 290 | 273 | 316 | 326 | 273 | 291 | 276 | 325 | 266 | 242 | 264 | 109 | 258 | 265 | 249 | 253 | 298 | 306 | 291 | 253 | 250 | 260 | 287
|  | счетчик | P, МВт | 3.3204 | 3.4428 | 3.2496 | 3.3804 | 3.4104 | 3.3888 | 3.3756 | 3.3276 | 3.3528 | 3.372 | 2.9472 | 2.9964 | 1.194 | 3.0168 | 2.9208 | 2.8848 | 2.8692 | 3.1812 | 3.234 | 3.1296 | 3.1008 | 3.102 | 3.1044 | 3.1128 | 74.4144 | 6.108 | 24 | 0.13835 | 0.14345 | 0.1354 | 0.14085 | 0.1421 | 0.1412 | 0.14065 | 0.13865 | 0.1397 | 0.1405 | 0.1228 | 0.12485 | 0.04975 | 0.1257 | 0.1217 | 0.1202 | 0.11955 | 0.13255 | 0.13475 | 0.1304 | 0.1292 | 0.12925 | 0.12935 | 0.1297
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.4356 | 0.5784 | 0.3216 | 0.4632 | 0.4932 | 0.498 | 0.4692 | 0.4548 | 0.4668 | 0.4956 | -0.018 | -0.0252 | -0.4524 | 0.0252 | -0.0276 | -0.0468 | -0.0624 | 0.3576 | 0.4104 | 0.3 | 0.2256 | 0.2628 | 0.2196 | 0.2628 |  |  |  | 0.01815 | 0.0241 | 0.0134 | 0.0193 | 0.02055 | 0.02075 | 0.01955 | 0.01895 | 0.01945 | 0.02065 | -0.00075 | -0.00105 | -0.01885 | 0.00105 | -0.00115 | -0.00195 | -0.0026 | 0.0149 | 0.0171 | 0.0125 | 0.0094 | 0.01095 | 0.00915 | 0.01095
|  |  | tgφ | 0.13119 | 0.168 | 0.098966 | 0.13703 | 0.14462 | 0.14695 | 0.139 | 0.13668 | 0.13923 | 0.14698 | -0.0061075 | -0.0084101 | -0.37889 | 0.0083532 | -0.0094495 | -0.016223 | -0.021748 | 0.11241 | 0.1269 | 0.095859 | 0.072755 | 0.08472 | 0.070738 | 0.084426
яч.20 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 84 | 82 | 96 | 101 | 99 | 107 | 102 | 106 | 84 | 101 | 109 | 101 | 112 | 99 | 103 | 111 | 99 | 88 | 104 | 90 | 107 | 87 | 102 | 90
|  | счетчик | P, МВт | 0.6612 | 0.6792 | 0.5592 | 0.5208 | 0.5532 | 0.5928 | 0.5124 | 0.7188 | 0.6444 | 0.6516 | 0.6384 | 0.6528 | 0.6744 | 0.6564 | 0.672 | 0.6876 | 0.6576 | 0.9108 | 0.8964 | 0.9732 | 0.912 | 0.9108 | 0.9324 | 0.9516 | 17.22 | -20.4792 | 24 | 0.02755 | 0.0283 | 0.0233 | 0.0217 | 0.02305 | 0.0247 | 0.02135 | 0.02995 | 0.02685 | 0.02715 | 0.0266 | 0.0272 | 0.0281 | 0.02735 | 0.028 | 0.02865 | 0.0274 | 0.03795 | 0.03735 | 0.04055 | 0.038 | 0.03795 | 0.03885 | 0.03965
|  | счетчик | Q, МВАр | -0.852 | -0.75 | -0.9192 | -0.9288 | -0.918 | -0.8484 | -0.9684 | -0.7392 | -0.7476 | -0.828 | -1.0776 | -1.0764 | -1.0488 | -1.0836 | -1.0572 | -1.0212 | -1.0776 | -0.6396 | -0.6912 | -0.6216 | -0.6936 | -0.6312 | -0.6432 | -0.6168 |  |  |  | -0.0355 | -0.03125 | -0.0383 | -0.0387 | -0.03825 | -0.03535 | -0.04035 | -0.0308 | -0.03115 | -0.0345 | -0.0449 | -0.04485 | -0.0437 | -0.04515 | -0.04405 | -0.04255 | -0.0449 | -0.02665 | -0.0288 | -0.0259 | -0.0289 | -0.0263 | -0.0268 | -0.0257
|  |  | tgφ | -1.2886 | -1.1042 | -1.6438 | -1.7834 | -1.6594 | -1.4312 | -1.8899 | -1.0284 | -1.1601 | -1.2707 | -1.688 | -1.6489 | -1.5552 | -1.6508 | -1.5732 | -1.4852 | -1.6387 | -0.70224 | -0.77108 | -0.63872 | -0.76053 | -0.69302 | -0.68983 | -0.64817
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.9816 | 4.122 | 3.8088 | 3.9012 | 3.9636 | 3.9816 | 3.888 | 4.0464 | 3.9972 | 4.0236 | 3.5856 | 3.6492 | 1.8684 | 3.6732 | 3.5928 | 3.5724 | 3.5268 | 4.092 | 4.1304 | 4.1028 | 4.0128 | 4.0128 | 4.0368 | 4.0644
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.4164 | -0.1716 | -0.5976 | -0.4656 | -0.4248 | -0.3504 | -0.4992 | -0.2844 | -0.2808 | -0.3324 | -1.0956 | -1.1016 | -1.5012 | -1.0584 | -1.0848 | -1.068 | -1.14 | -0.282 | -0.2808 | -0.3216 | -0.468 | -0.3684 | -0.4236 | -0.354
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 4.0033 | 4.1256 | 3.8554 | 3.9289 | 3.9863 | 3.997 | 3.9199 | 4.0564 | 4.0071 | 4.0373 | 3.7492 | 3.8118 | 2.3968 | 3.8226 | 3.753 | 3.7286 | 3.7065 | 4.1017 | 4.1399 | 4.1154 | 4.04 | 4.0297 | 4.059 | 4.0798
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.8 | Резерв
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | РП-Вентствол №1-1
|  | расчет | I, А | 229 | 226 | 225 | 229 | 230 | 230 | 230 | 226 | 230 | 227 | 226 | 230 | 65 | 230 | 227 | 226 | 223 | 226 | 226 | 226 | 227 | 228 | 227 | 227
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.4528 | 2.4576 | 2.4547 | 2.4557 | 2.4614 | 2.4614 | 2.4624 | 2.4614 | 2.4643 | 2.4662 | 2.4566 | 2.5027 | 0.70944 | 2.5066 | 2.4307 | 2.4211 | 2.423 | 2.4221 | 2.424 | 2.4278 | 2.4307 | 2.4413 | 2.4365 | 2.4336 | 57.0643 | 14.7552 | 9.6 | 0.2555 | 0.256 | 0.2557 | 0.2558 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2565 | 0.2564 | 0.2567 | 0.2569 | 0.2559 | 0.2607 | 0.0739 | 0.2611 | 0.2532 | 0.2522 | 0.2524 | 0.2523 | 0.2525 | 0.2529 | 0.2532 | 0.2543 | 0.2538 | 0.2535
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.6336 | 0.63648 | 0.63456 | 0.63552 | 0.63744 | 0.63648 | 0.63744 | 0.63744 | 0.63744 | 0.63936 | 0.63648 | 0.64992 | 0.17184 | 0.64992 | 0.62976 | 0.62592 | 0.62688 | 0.62592 | 0.62688 | 0.62784 | 0.62784 | 0.63072 | 0.62976 | 0.62976 |  |  |  | 0.066 | 0.0663 | 0.0661 | 0.0662 | 0.0664 | 0.0663 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0664 | 0.0666 | 0.0663 | 0.0677 | 0.0179 | 0.0677 | 0.0656 | 0.0652 | 0.0653 | 0.0652 | 0.0653 | 0.0654 | 0.0654 | 0.0657 | 0.0656 | 0.0656
|  |  | tgφ | 0.25832 | 0.25898 | 0.25851 | 0.2588 | 0.25897 | 0.25858 | 0.25887 | 0.25897 | 0.25867 | 0.25924 | 0.25909 | 0.25969 | 0.24222 | 0.25929 | 0.25908 | 0.25852 | 0.25872 | 0.25842 | 0.25861 | 0.2586 | 0.25829 | 0.25836 | 0.25847 | 0.25878
яч.22 | РП-Вентствол №1-2
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0624 | 0.06336 | 0.0624 | 0.06336 | 0.0624 | 0.06144 | 0.0624 | 0.0624 | 0.06336 | 0.06336 | 0.06144 | 0.06144 | 0.0624 | 0.06144 | 0.06048 | 0.06144 | 0.06144 | 0.06048 | 0.06144 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06048 | 0.06144 | 0.0624 | 1.4842 | 0.71136 | 9.6 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0064 | 0.0065
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02976 | 0.03072 | 0.03072 | 0.02976 | 0.02976 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02976 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03072 | 0.03168 | 0.03072 | 0.0288 | 0.02976 | 0.02976 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02784 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02784 |  |  |  | 0.0031 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0031 | 0.0031 | 0.003 | 0.003 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | 0.003 | 0.0031 | 0.0031 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0029 | 0.003 | 0.003 | 0.0029
|  |  | tgφ | 0.47692 | 0.48485 | 0.49231 | 0.4697 | 0.47692 | 0.46875 | 0.46154 | 0.47692 | 0.48485 | 0.48485 | 0.5 | 0.5 | 0.50769 | 0.5 | 0.47619 | 0.48438 | 0.48438 | 0.47619 | 0.46875 | 0.47619 | 0.46032 | 0.47619 | 0.46875 | 0.44615
яч.13 | ПС Капитальная-1
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0309 | 0.02958 | 0.03078 | 0.0297 | 0.03 | 0.03006 | 0.03378 | 0.03954 | 0.05616 | 0.05298 | 0.05394 | 0.06216 | 0.06012 | 0.06024 | 0.05796 | 0.04584 | 0.0465 | 0.0372 | 0.03372 | 0.03318 | 0.03318 | 0.03384 | 0.03204 | 0.03174 | 0.98514 | 0.8412 | 1.2 | 0.02575 | 0.02465 | 0.02565 | 0.02475 | 0.025 | 0.02505 | 0.02815 | 0.03295 | 0.0468 | 0.04415 | 0.04495 | 0.0518 | 0.0501 | 0.0502 | 0.0483 | 0.0382 | 0.03875 | 0.031 | 0.0281 | 0.02765 | 0.02765 | 0.0282 | 0.0267 | 0.02645
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02652 | 0.02688 | 0.02736 | 0.02628 | 0.0258 | 0.02616 | 0.02688 | 0.0291 | 0.04734 | 0.03816 | 0.0456 | 0.05874 | 0.05712 | 0.05844 | 0.0561 | 0.0378 | 0.03894 | 0.02736 | 0.02688 | 0.02718 | 0.02658 | 0.0267 | 0.0267 | 0.02658 |  |  |  | 0.0221 | 0.0224 | 0.0228 | 0.0219 | 0.0215 | 0.0218 | 0.0224 | 0.02425 | 0.03945 | 0.0318 | 0.038 | 0.04895 | 0.0476 | 0.0487 | 0.04675 | 0.0315 | 0.03245 | 0.0228 | 0.0224 | 0.02265 | 0.02215 | 0.02225 | 0.02225 | 0.02215
|  |  | tgφ | 0.85825 | 0.90872 | 0.88889 | 0.88485 | 0.86 | 0.87026 | 0.79574 | 0.73596 | 0.84295 | 0.72027 | 0.84538 | 0.94498 | 0.9501 | 0.97012 | 0.96791 | 0.82461 | 0.83742 | 0.73548 | 0.79715 | 0.81917 | 0.80108 | 0.78901 | 0.83333 | 0.83743
яч.10 | ПС Капитальная-2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00318 | 0.00318 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00318 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00324 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00324 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.00312 | 0.07626 | 0.12072 | 1.2 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.00265 | 0.00265 | 0.0026 | 0.0026 | 0.00265 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0026
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0051 | 0.00522 | 0.00516 | 0.00504 | 0.00492 | 0.00486 | 0.00486 | 0.00504 | 0.00522 | 0.00522 | 0.0054 | 0.00522 | 0.0054 | 0.00528 | 0.00498 | 0.00492 | 0.00516 | 0.00492 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 |  |  |  | 0.00425 | 0.00435 | 0.0043 | 0.0042 | 0.0041 | 0.00405 | 0.00405 | 0.0042 | 0.00435 | 0.00435 | 0.0045 | 0.00435 | 0.0045 | 0.0044 | 0.00415 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0041 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
|  |  | tgφ | 1.5741 | 1.6111 | 1.5926 | 1.5849 | 1.5472 | 1.5577 | 1.5577 | 1.5849 | 1.6111 | 1.6111 | 1.6667 | 1.6111 | 1.6667 | 1.6296 | 1.5962 | 1.5769 | 1.5926 | 1.5769 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385
яч.21 | Тундровый-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Тундровый-2
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01548 | 0.01548 | 0.01548 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 | 0.0153 | 0.01512 | 0.01476 | 0.01728 | 0.01656 | 0.01764 | 0.018 | 0.01674 | 0.01764 | 0.0189 | 0.01908 | 0.01674 | 0.01674 | 0.01692 | 0.01674 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01674 | 0.39636 | 0.48672 | 3.6 | 0.0043 | 0.0043 | 0.0043 | 0.00425 | 0.00425 | 0.00425 | 0.00425 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0049 | 0.005 | 0.00465 | 0.0049 | 0.00525 | 0.0053 | 0.00465 | 0.00465 | 0.0047 | 0.00465 | 0.0046 | 0.0046 | 0.00465
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02106 | 0.02124 | 0.02124 | 0.0207 | 0.02016 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0207 | 0.02034 | 0.02106 | 0.02178 | 0.0207 | 0.0216 | 0.02124 | 0.01998 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01962 | 0.01926 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01908 |  |  |  | 0.00585 | 0.0059 | 0.0059 | 0.00575 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0055 | 0.00575 | 0.00565 | 0.00585 | 0.00605 | 0.00575 | 0.006 | 0.0059 | 0.00555 | 0.0055 | 0.0058 | 0.00545 | 0.00535 | 0.0053 | 0.0054 | 0.0053 | 0.0053 | 0.0053
|  |  | tgφ | 1.3605 | 1.3721 | 1.3721 | 1.3529 | 1.3176 | 1.2941 | 1.2941 | 1.369 | 1.378 | 1.2187 | 1.3152 | 1.1735 | 1.2 | 1.2688 | 1.1327 | 1.0476 | 1.0943 | 1.172 | 1.1505 | 1.1277 | 1.1613 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1398
яч.27 | ПС Вентствол №1-1
|  | ТИ | I, А | 46 | 49 | 55 | 49 | 48 | 50 | 56 | 48 | 53 | 49 | 78 | 81 | 81 | 79 | 81 | 81 | 78 | 50 | 52 | 46 | 52 | 50 | 53 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29916 | 0.42156 | 0.19404 | 0.31248 | 0.34272 | 0.30528 | 0.30168 | 0.3096 | 0.24876 | 0.30132 | 0.04896 | 0.04896 | 0.04932 | 0.0486 | 0.0486 | 0.05112 | 0.0504 | 0.35316 | 0.3996 | 0.29664 | 0.28224 | 0.27468 | 0.25956 | 0.26928 | 5.5177 | 0.50976 | 7.2 | 0.04155 | 0.05855 | 0.02695 | 0.0434 | 0.0476 | 0.0424 | 0.0419 | 0.043 | 0.03455 | 0.04185 | 0.0068 | 0.0068 | 0.00685 | 0.00675 | 0.00675 | 0.0071 | 0.007 | 0.04905 | 0.0555 | 0.0412 | 0.0392 | 0.03815 | 0.03605 | 0.0374
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.50976 | -0.36396 | -0.62388 | -0.50148 | -0.46476 | -0.48384 | -0.52416 | -0.4698 | -0.53172 | -0.47088 | -0.81612 | -0.81108 | -0.819 | -0.8136 | -0.80532 | -0.79956 | -0.80784 | -0.43236 | -0.3996 | -0.47736 | -0.54108 | -0.50724 | -0.5598 | -0.52524 |  |  |  | -0.0708 | -0.05055 | -0.08665 | -0.06965 | -0.06455 | -0.0672 | -0.0728 | -0.06525 | -0.07385 | -0.0654 | -0.11335 | -0.11265 | -0.11375 | -0.113 | -0.11185 | -0.11105 | -0.1122 | -0.06005 | -0.0555 | -0.0663 | -0.07515 | -0.07045 | -0.07775 | -0.07295
|  |  | tgφ | -1.704 | -0.86336 | -3.2152 | -1.6048 | -1.3561 | -1.5849 | -1.7375 | -1.5174 | -2.1375 | -1.5627 | -16.6691 | -16.5662 | -16.6058 | -16.7407 | -16.5704 | -15.6408 | -16.0286 | -1.2243 | -1 | -1.6092 | -1.9171 | -1.8467 | -2.1567 | -1.9505
яч.26 | ПС Вентствол №1-2
|  | ТИ | I, А | 96 | 98 | 105 | 102 | 97 | 90 | 101 | 108 | 95 | 96 | 126 | 123 | 128 | 124 | 124 | 124 | 109 | 94 | 97 | 95 | 95 | 95 | 109 | 84
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38952 | 0.41076 | 0.3528 | 0.32796 | 0.37476 | 0.4122 | 0.30312 | 0.43416 | 0.35964 | 0.37368 | 0.14652 | 0.15264 | 0.162 | 0.144 | 0.14868 | 0.17208 | 0.15372 | 0.405 | 0.39816 | 0.45144 | 0.37908 | 0.3744 | 0.40824 | 0.44856 | 7.6831 | 1.0465 | 7.2 | 0.0541 | 0.05705 | 0.049 | 0.04555 | 0.05205 | 0.05725 | 0.0421 | 0.0603 | 0.04995 | 0.0519 | 0.02035 | 0.0212 | 0.0225 | 0.02 | 0.02065 | 0.0239 | 0.02135 | 0.05625 | 0.0553 | 0.0627 | 0.05265 | 0.052 | 0.0567 | 0.0623
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1.0465 | -0.94536 | -1.066 | -1.0634 | -1.0422 | -0.96624 | -1.1063 | -0.94356 | -0.95148 | -1.031 | -1.4008 | -1.372 | -1.3597 | -1.3946 | -1.3698 | -1.3259 | -1.3745 | -0.9414 | -0.98064 | -0.936 | -1.0249 | -0.96156 | -0.9648 | -0.91548 |  |  |  | -0.14535 | -0.1313 | -0.14805 | -0.1477 | -0.14475 | -0.1342 | -0.15365 | -0.13105 | -0.13215 | -0.1432 | -0.19455 | -0.19055 | -0.18885 | -0.1937 | -0.19025 | -0.18415 | -0.1909 | -0.13075 | -0.1362 | -0.13 | -0.14235 | -0.13355 | -0.134 | -0.12715
|  |  | tgφ | -2.6867 | -2.3015 | -3.0214 | -3.2426 | -2.781 | -2.3441 | -3.6496 | -2.1733 | -2.6456 | -2.7592 | -9.5602 | -8.9882 | -8.3933 | -9.685 | -9.2131 | -7.705 | -8.9415 | -2.3244 | -2.4629 | -2.0734 | -2.7037 | -2.5683 | -2.3633 | -2.0409
яч.17 | Теплопункт-1
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00852 | 0.00864 | 0.00852 | 0.00852 | 0.00864 | 0.00852 | 0.00864 | 0.00876 | 0.00768 | 0.00408 | 0.0042 | 0.00432 | 0.00396 | 0.00744 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.00888 | 0.00852 | 0.00864 | 0.00852 | 0.00912 | 0.00852 | 0.00852 | 0.18636 | 0.04776 | 2.4 | 0.00355 | 0.0036 | 0.00355 | 0.00355 | 0.0036 | 0.00355 | 0.0036 | 0.00365 | 0.0032 | 0.0017 | 0.00175 | 0.0018 | 0.00165 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0035 | 0.0037 | 0.00355 | 0.0036 | 0.00355 | 0.0038 | 0.00355 | 0.00355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00228 | 0.00228 | 0.00228 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00192 | 0.00192 | 0.00216 | 0.00192 | 0.0012 | 0.00156 | 0.00132 | 0.00156 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00204 | 0.00228 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00204 | 0.00216 | 0.00204 | 0.00204 |  |  |  | 0.00095 | 0.00095 | 0.00095 | 0.0009 | 0.00085 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0005 | 0.00065 | 0.00055 | 0.00065 | 0.00085 | 0.00095 | 0.00085 | 0.00095 | 0.0009 | 0.00085 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0009 | 0.00085 | 0.00085
|  |  | tgφ | 0.26761 | 0.26389 | 0.26761 | 0.25352 | 0.23611 | 0.22535 | 0.22222 | 0.24658 | 0.25 | 0.29412 | 0.37143 | 0.30556 | 0.39394 | 0.27419 | 0.27143 | 0.24286 | 0.27143 | 0.24324 | 0.23944 | 0.23611 | 0.23944 | 0.23684 | 0.23944 | 0.23944
яч.14 | Теплопункт-2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03504 | 0.033 | 0.03252 | 0.03372 | 0.03192 | 0.0324 | 0.03732 | 0.03744 | 0.03708 | 0.03516 | 0.03696 | 0.03588 | 0.03432 | 0.03336 | 0.03348 | 0.03492 | 0.03744 | 0.0324 | 0.0354 | 0.03624 | 0.03156 | 0.03072 | 0.02916 | 0.03 | 0.81744 | -0.1614 | 2.4 | 0.0146 | 0.01375 | 0.01355 | 0.01405 | 0.0133 | 0.0135 | 0.01555 | 0.0156 | 0.01545 | 0.01465 | 0.0154 | 0.01495 | 0.0143 | 0.0139 | 0.01395 | 0.01455 | 0.0156 | 0.0135 | 0.01475 | 0.0151 | 0.01315 | 0.0128 | 0.01215 | 0.0125
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.00576 | -0.00504 | -0.00492 | -0.00612 | -0.00696 | -0.00792 | -0.00828 | -0.00588 | -0.0054 | -0.00504 | -0.00492 | -0.00492 | -0.0048 | -0.0048 | -0.0054 | -0.00684 | -0.00504 | -0.00684 | -0.00996 | -0.01152 | -0.00648 | -0.00984 | -0.00888 | -0.00984 |  |  |  | -0.0024 | -0.0021 | -0.00205 | -0.00255 | -0.0029 | -0.0033 | -0.00345 | -0.00245 | -0.00225 | -0.0021 | -0.00205 | -0.00205 | -0.002 | -0.002 | -0.00225 | -0.00285 | -0.0021 | -0.00285 | -0.00415 | -0.0048 | -0.0027 | -0.0041 | -0.0037 | -0.0041
|  |  | tgφ | -0.16438 | -0.15273 | -0.15129 | -0.18149 | -0.21805 | -0.24444 | -0.22186 | -0.15705 | -0.14563 | -0.14334 | -0.13312 | -0.13712 | -0.13986 | -0.14388 | -0.16129 | -0.19588 | -0.13462 | -0.21111 | -0.28136 | -0.31788 | -0.20532 | -0.32031 | -0.30453 | -0.328
яч.23 | РП-КОС-1
|  | ТИ | I, А | 54 | 51 | 61 | 59 | 58 | 62 | 56 | 58 | 63 | 56 | 36 | 35 | 39 | 37 | 42 | 32 | 34 | 34 | 35 | 33 | 31 | 28 | 38 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.52104 | 0.51168 | 0.55896 | 0.56856 | 0.56256 | 0.57312 | 0.56544 | 0.49872 | 0.56448 | 0.53808 | 0.39096 | 0.3876 | 0.3864 | 0.40128 | 0.38232 | 0.3648 | 0.34968 | 0.3492 | 0.35688 | 0.35184 | 0.33984 | 0.33528 | 0.36096 | 0.3624 | 10.5821 | 5.0198 | 4.8 | 0.10855 | 0.1066 | 0.11645 | 0.11845 | 0.1172 | 0.1194 | 0.1178 | 0.1039 | 0.1176 | 0.1121 | 0.08145 | 0.08075 | 0.0805 | 0.0836 | 0.07965 | 0.076 | 0.07285 | 0.07275 | 0.07435 | 0.0733 | 0.0708 | 0.06985 | 0.0752 | 0.0755
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2784 | 0.26904 | 0.30984 | 0.32064 | 0.30504 | 0.31296 | 0.31728 | 0.25896 | 0.30072 | 0.2916 | 0.1812 | 0.15384 | 0.16176 | 0.16104 | 0.14544 | 0.15288 | 0.13944 | 0.13872 | 0.15024 | 0.13488 | 0.12528 | 0.12096 | 0.14424 | 0.14544 |  |  |  | 0.058 | 0.05605 | 0.06455 | 0.0668 | 0.06355 | 0.0652 | 0.0661 | 0.05395 | 0.06265 | 0.06075 | 0.03775 | 0.03205 | 0.0337 | 0.03355 | 0.0303 | 0.03185 | 0.02905 | 0.0289 | 0.0313 | 0.0281 | 0.0261 | 0.0252 | 0.03005 | 0.0303
|  |  | tgφ | 0.53432 | 0.5258 | 0.55432 | 0.56395 | 0.54224 | 0.54606 | 0.56112 | 0.51925 | 0.53274 | 0.54193 | 0.46347 | 0.3969 | 0.41863 | 0.40132 | 0.38041 | 0.41908 | 0.39876 | 0.39725 | 0.42098 | 0.38336 | 0.36864 | 0.36077 | 0.3996 | 0.40132
яч.12 | РП-КОС-2
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 23 | 19 | 19 | 39 | 38 | 44 | 37 | 47 | 39 | 38 | 39 | 45 | 44 | 45 | 45 | 39 | 44
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15462 | 0.1548 | 0.0927 | 0.07758 | 0.0684 | 0.06786 | 0.09126 | 0.16704 | 0.16722 | 0.16074 | 0.37638 | 0.38286 | 0.39492 | 0.39762 | 0.40734 | 0.39798 | 0.38196 | 0.39384 | 0.38358 | 0.40716 | 0.423 | 0.42696 | 0.41688 | 0.39132 | 6.784 | 4.6759 | 3.6 | 0.04295 | 0.043 | 0.02575 | 0.02155 | 0.019 | 0.01885 | 0.02535 | 0.0464 | 0.04645 | 0.04465 | 0.10455 | 0.10635 | 0.1097 | 0.11045 | 0.11315 | 0.11055 | 0.1061 | 0.1094 | 0.10655 | 0.1131 | 0.1175 | 0.1186 | 0.1158 | 0.1087
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1368 | 0.13806 | 0.08946 | 0.07614 | 0.0657 | 0.06372 | 0.08334 | 0.14886 | 0.14904 | 0.1467 | 0.26406 | 0.23832 | 0.25128 | 0.25344 | 0.25794 | 0.25146 | 0.23904 | 0.24912 | 0.23616 | 0.26208 | 0.27918 | 0.279 | 0.27072 | 0.24624 |  |  |  | 0.038 | 0.03835 | 0.02485 | 0.02115 | 0.01825 | 0.0177 | 0.02315 | 0.04135 | 0.0414 | 0.04075 | 0.07335 | 0.0662 | 0.0698 | 0.0704 | 0.07165 | 0.06985 | 0.0664 | 0.0692 | 0.0656 | 0.0728 | 0.07755 | 0.0775 | 0.0752 | 0.0684
|  |  | tgφ | 0.88475 | 0.89186 | 0.96505 | 0.98144 | 0.96053 | 0.93899 | 0.91321 | 0.89116 | 0.89128 | 0.91265 | 0.70158 | 0.62247 | 0.63628 | 0.63739 | 0.63323 | 0.63184 | 0.62582 | 0.63254 | 0.61567 | 0.64368 | 0.66 | 0.65346 | 0.6494 | 0.62925
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 80 | 802.74 | 802.7642 | 802.7883 | 802.8125 | 802.8367 | 802.8608 | 802.885 | 802.9092 | 802.9333 | 802.9575 | 802.9817 | 803.0058 | 803.03 | 803.0567 | 803.0833 | 803.11 | 803.13 | 803.15 | 803.17 | 803.19 | 803.21 | 803.23 | 803.25 | 803.27 | 803.29
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 19.8 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | 15.47 |  |  | 80 | 5839.1 | 5839.3475 | 5839.595 | 5839.8425 | 5840.09 | 5840.3375 | 5840.585 | 5840.8325 | 5841.08 | 5841.3275 | 5841.575 | 5841.8225 | 5842.07 | 5842.3567 | 5842.6433 | 5842.93 | 5843.1233 | 5843.3167 | 5843.51 | 5843.7033 | 5843.8967 | 5844.09 | 5844.2833 | 5844.4767 | 5844.67
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.9727 | 4.1097 | 3.8062 | 3.896 | 3.9613 | 3.9707 | 3.8845 | 4.0374 | 3.9867 | 4.0162 | 3.5958 | 3.6595 | 1.8841 | 3.6805 | 3.5987 | 3.5797 | 3.5349 | 4.0821 | 4.1212 | 4.0935 | 4.0085 | 4.0064 | 4.033 | 4.0577
|  |  | Q, МВАр | -0.42852 | -0.18444 | -0.57414 | -0.4548 | -0.42306 | -0.3633 | -0.5184 | -0.28722 | -0.29586 | -0.33294 | -1.035 | -1.0292 | -1.4813 | -1.0309 | -1.0352 | -1.0077 | -1.085 | -0.28398 | -0.29514 | -0.31818 | -0.45948 | -0.36642 | -0.40734 | -0.34878
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.22303 | 0.2984 | 0.069313 | 0.13227 | 0.057523 | 0.27275 | 0.091049 | 0.22242 | 0.26268 | 0.18491 | -0.28447 | -0.28116 | -0.84136 | -0.19928 | -0.16533 | -0.2049 | -0.22967 | 0.24194 | 0.22371 | 0.22667 | 0.10766 | 0.15849 | 0.095125 | 0.16534
|  |  | Q, % | -2.9107 | -7.4825 | 3.9257 | 2.3196 | 0.4096 | -3.6815 | -3.8462 | -0.99156 | -5.3632 | -0.16245 | 5.5312 | 6.5741 | 1.3269 | 2.5964 | 4.5686 | 5.6461 | 4.8263 | -0.70213 | -5.1068 | 1.0634 | 1.8205 | 0.53746 | 3.8385 | 1.4746
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00888 | 0.0123 | 0.00264 | 0.00516 | 0.00228 | 0.01086 | 0.00354 | 0.009 | 0.0105 | 0.00744 | -0.0102 | -0.01026 | -0.01572 | -0.00732 | -0.00594 | -0.00732 | -0.0081 | 0.0099 | 0.00924 | 0.0093 | 0.00432 | 0.00636 | 0.00384 | 0.00672
|  |  | Q, МВАр | 0.01212 | 0.01284 | -0.02346 | -0.0108 | -0.00174 | 0.0129 | 0.0192 | 0.00282 | 0.01506 | 0.00054 | -0.0606 | -0.07242 | -0.01992 | -0.02748 | -0.04956 | -0.0603 | -0.05502 | 0.00198 | 0.01434 | -0.00342 | -0.00852 | -0.00198 | -0.01626 | -0.00522
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00888 | 0.0123 | 0.00264 | 0.00516 | 0.00228 | 0.01086 | 0.00354 | 0.009 | 0.0105 | 0.00744 | -0.0102 | -0.01026 | -0.01572 | -0.00732 | -0.00594 | -0.00732 | -0.0081 | 0.0099 | 0.00924 | 0.0093 | 0.00432 | 0.00636 | 0.00384 | 0.00672
|  |  | Q, МВАр | 0.01212 | 0.01284 | -0.02346 | -0.0108 | -0.00174 | 0.0129 | 0.0192 | 0.00282 | 0.01506 | 0.00054 | -0.0606 | -0.07242 | -0.01992 | -0.02748 | -0.04956 | -0.0603 | -0.05502 | 0.00198 | 0.01434 | -0.00342 | -0.00852 | -0.00198 | -0.01626 | -0.00522
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.3348; 10: 1.4473; 18: 1.5583; 21: 1.4772
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.13 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 138 | 135 | 137 | 138 | 139 | 140 | 137 | 136 | 141 | 135 | 133 | 143 | 142 | 145 | 146 | 143 | 143 | 145 | 147 | 143 | 144 | 143 | 143 | 143
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.1304 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1286 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1178 | 1.1142 | 1.1124 | 1.116 | 1.125 | 1.1268 | 1.197 | 1.1952 | 1.1934 | 1.1934 | 1.1934 | 1.188 | 1.1898 | 1.188 | 1.1934 | 1.197 | 1.1898 | 1.179 | 27.7758 | -23.9976 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -0.9846 | -0.9774 | -0.9756 | -0.9918 | -1.0026 | -1.0098 | -1.0116 | -0.9864 | -0.981 | -0.9792 | -0.972 | -0.9954 | -0.972 | -0.9846 | -1.0206 | -1.0224 | -0.9972 | -1.0152 | -1.0278 | -1.0278 | -1.0224 | -1.0152 | -1.0134 | -1.0116 | 27.0634 | -24.4479
|  |  | tgφ | -0.87102 | -0.86741 | -0.86581 | -0.87879 | -0.88978 | -0.89617 | -0.90499 | -0.8853 | -0.88188 | -0.87742 | -0.864 | -0.88339 | -0.81203 | -0.8238 | -0.8552 | -0.85671 | -0.8356 | -0.85455 | -0.86384 | -0.86515 | -0.85671 | -0.84812 | -0.85174 | -0.85802
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1944 | 0.1944 | 0.1962 | 0.1962 | 0.1998 | 0.1998 | 0.2016 | 0.1998 | 0.2016 | 0.1998 | 0.198 | 0.1998 | 0.1998 | 0.198 | 0.1998 | 0.198 | 0.1998 | 0.1962 | 0.198 | 0.1962 | 4.752 | 4.0806 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.171 | 0.1746 | 0.1728 | 0.171 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1656 | 0.171 | 0.1728 | 0.1746 | 0.1764 | 0.171 | 0.1746 | 0.1746 | 0.1656 | 0.1692 | 0.171 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1674 | 0.1656 | 0.1674 | 4.7309 | 4.1123
|  |  | tgφ | 0.87156 | 0.88991 | 0.88073 | 0.87156 | 0.86111 | 0.86111 | 0.84404 | 0.87156 | 0.86486 | 0.87387 | 0.875 | 0.85586 | 0.86607 | 0.87387 | 0.83636 | 0.84685 | 0.85586 | 0.84545 | 0.83784 | 0.84545 | 0.83784 | 0.85321 | 0.83636 | 0.85321
яч.10 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0684 | 0.0702 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0702 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0702 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0666 | 0.0702 | 0.0666 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0666 | 0.0684 | 0.0684 | 1.6434 | 0.7794 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0324 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0324 | 0.0342 | 0.0342 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0306 | 1.3258 | 0.95328
|  |  | tgφ | 0.47368 | 0.48718 | 0.5 | 0.47368 | 0.47368 | 0.44737 | 0.47368 | 0.47368 | 0.5 | 0.48718 | 0.5 | 0.47368 | 0.48718 | 0.5 | 0.44737 | 0.48649 | 0.46154 | 0.48649 | 0.44737 | 0.47368 | 0.44737 | 0.48649 | 0.44737 | 0.44737
яч.30 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0144 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.036 | 0.0468 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.0468 | 0.0216 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0162 | 0.018 | 0.0162 | 0.0144 | 0.5598 | 0.765 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0324 | 0.0342 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0324 | 0.036 | 0.036 | 0.0342 | 0.0342 | 0.036 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0324 | 0.0306 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0306 | 0.0288 | 0.0306 | 0.0288 | 0.35 | 0.70944
|  |  | tgφ | 2 | 2.1111 | 2 | 2.125 | 1.8889 | 1.8889 | 1.7778 | 2 | 2 | 1 | 0.76923 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.69231 | 1.4167 | 2 | 1.8889 | 1.8889 | 1.7778 | 1.8889 | 1.6 | 1.8889 | 2
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.4112 | 1.4094 | 1.4076 | 1.4076 | 1.4058 | 1.4058 | 1.3986 | 1.395 | 1.3968 | 1.422 | 1.4418 | 1.44 | 1.5138 | 1.5084 | 1.5066 | 1.4814 | 1.4796 | 1.4688 | 1.4742 | 1.4706 | 1.4778 | 1.4778 | 1.4724 | 1.458
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | -0.7488 | -0.7344 | -0.7362 | -0.7578 | -0.7722 | -0.7812 | -0.7848 | -0.7506 | -0.7416 | -0.7344 | -0.7254 | -0.7578 | -0.729 | -0.7398 | -0.792 | -0.7902 | -0.7614 | -0.7848 | -0.7992 | -0.7992 | -0.7938 | -0.7866 | -0.7866 | -0.7848
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.5976 | 1.5893 | 1.5885 | 1.5986 | 1.6039 | 1.6083 | 1.6037 | 1.5841 | 1.5815 | 1.6004 | 1.614 | 1.6272 | 1.6802 | 1.6801 | 1.7021 | 1.679 | 1.664 | 1.6653 | 1.6769 | 1.6737 | 1.6775 | 1.6741 | 1.6693 | 1.6558
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6
яч.4 | ПС Вентствол № 1-2
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | 0.48 | 4.8 | 10378.4301 | 10378.4413 | 10378.4525 | 10378.4636 | 10378.4747 | 10378.4858 | 10378.4968 | 10378.5078 | 10378.5189 | 10378.5301 | 10378.5412 | 10378.5524 | 10378.5635 | 10378.5747 | 10378.5859 | 10378.5969 | 10378.6079 | 10378.619 | 10378.63 | 10378.641 | 10378.652 | 10378.663 | 10378.674 | 10378.685 | 10378.696
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 3479.0977 | 3479.1011 | 3479.1046 | 3479.108 | 3479.1114 | 3479.1147 | 3479.1179 | 3479.1211 | 3479.1245 | 3479.1279 | 3479.1314 | 3479.1349 | 3479.1382 | 3479.1417 | 3479.1452 | 3479.1484 | 3479.1516 | 3479.155 | 3479.1583 | 3479.1615 | 3479.1647 | 3479.168 | 3479.1712 | 3479.1744 | 3479.1777
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.5 | ГПТЭС-1
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.13344 | 0.26208 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01152 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01152 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01056
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 1.8333 | 2 | 2.2 | 1.8333 | 1.6667 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8333 | 2 | 1.8333 | 2.2 | 1.8333 | 1.8333 | 2.2 | 1.6667 | 1.8333
яч.7 | Вспомог.ПМ №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329 | 822.4329
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937 | 925.8937
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч. 9 | ВНС-3-1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182 | 10997.182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459 | 14893.5459
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС Вентствол № 1-1
|  | расчет | I, А | 131 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 126 | 128 | 126 | 128 | 128 | 128 | 128 | 133 | 128 | 128 | 128 | 131 | 128 | 131 | 131 | 128 | 126
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 14.4 | -30.96 | 4.8 | 10537.0989 | 10537.2251 | 10537.3505 | 10537.4762 | 10537.6022 | 10537.7282 | 10537.8539 | 10537.9779 | 10538.1009 | 10538.2238 | 10538.347 | 10538.4717 | 10538.5972 | 10538.723 | 10538.849 | 10538.9751 | 10539.1011 | 10539.2271 | 10539.3528 | 10539.4785 | 10539.6043 | 10539.7308 | 10539.8584 | 10539.9842 | 10540.108
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | -1.31 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.31 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.31 | -1.31 | -1.29 | -1.27 |  |  |  | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519 | 2318.1519
|  |  | tgφ | -2.1475 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.1525 | -2.1525 | -2.1525 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.1475 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.15 | -2.1475 | -2.1475 | -2.15 | -2.1525
яч.12 | ГПТЭС-2
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0048 | 0.00576 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.00576 | 0.0048 | 0.0048 | 0.00576 | 0.12576 | 0.23328 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01056 | 0.0096 | 0.01056 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00864 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01056 | 0.01056 | 0.0096 | 0.01056 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00864 | 0.0096 | 0.0096 | 0.00864 | 0.0096
|  |  | tgφ | 2.2 | 1.6667 | 1.8333 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.8 | 1.8333 | 2 | 1.8333 | 2.2 | 1.6667 | 2.2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 2 | 2 | 1.6667 | 1.8 | 1.6667 | 2 | 1.8 | 1.6667
яч.14 | ВНС-3-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 2.4 | 11614.5458 | 11614.547 | 11614.5482 | 11614.5494 | 11614.5505 | 11614.5517 | 11614.5528 | 11614.554 | 11614.5552 | 11614.5564 | 11614.5575 | 11614.5587 | 11614.5599 | 11614.5611 | 11614.5622 | 11614.5633 | 11614.5645 | 11614.5656 | 11614.5667 | 11614.5678 | 11614.5689 | 11614.57 | 11614.5711 | 11614.5722 | 11614.5734
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7816.7384 | 7816.7433 | 7816.7483 | 7816.7532 | 7816.7581 | 7816.7628 | 7816.7675 | 7816.7721 | 7816.7769 | 7816.7819 | 7816.7868 | 7816.7918 | 7816.7966 | 7816.8016 | 7816.8066 | 7816.8112 | 7816.8159 | 7816.8207 | 7816.8254 | 7816.8301 | 7816.8347 | 7816.8394 | 7816.8441 | 7816.8487 | 7816.8534
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вспомог.ПМ №2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 641.6749 | 641.675 | 641.6751 | 641.6752 | 641.6753 | 641.6755 | 641.6756 | 641.6757 | 641.6757 | 641.6758 | 641.6758 | 641.6758 | 641.6758 | 641.6758 | 641.6758 | 641.6759 | 641.676 | 641.6761 | 641.6762 | 641.6763 | 641.6765 | 641.6766 | 641.6766 | 641.6766 | 641.6767
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 463.1197 | 463.1198 | 463.12 | 463.1201 | 463.1202 | 463.1203 | 463.1203 | 463.1204 | 463.1205 | 463.1206 | 463.1208 | 463.1209 | 463.121 | 463.1211 | 463.1212 | 463.1213 | 463.1214 | 463.1215 | 463.1216 | 463.1218 | 463.1218 | 463.1218 | 463.122 | 463.1221 | 463.1222
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | КБ №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9605 | 32.9606 | 32.9606 | 32.9606 | 32.9606 | 32.9606 | 32.9606
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4519 | 0.4521 | 0.4522 | 0.4524 | 0.4525 | 0.4527 | 0.4528 | 0.4529 | 0.453 | 0.4531 | 0.4532 | 0.4533 | 0.4534 | 0.4535 | 0.4536 | 0.4538 | 0.4539 | 0.4541 | 0.4542 | 0.4544 | 0.4545 | 0.4547 | 0.4548 | 0.455 | 0.4551
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземный №2 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6721.4077 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4078 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079 | 6721.4079
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10182.5343 | 10182.5345 | 10182.5346 | 10182.5348 | 10182.5349 | 10182.5351 | 10182.5353 | 10182.5354 | 10182.5356 | 10182.5358 | 10182.5359 | 10182.5361 | 10182.5362 | 10182.5364 | 10182.5366 | 10182.5367 | 10182.5369 | 10182.537 | 10182.5372 | 10182.5374 | 10182.5375 | 10182.5377 | 10182.5378 | 10182.538 | 10182.5382
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Подземный №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 6125.5625 | 6125.5626 | 6125.5626 | 6125.5626 | 6125.5626 | 6125.5626 | 6125.5627 | 6125.5627 | 6125.5627 | 6125.5627 | 6125.5628 | 6125.5628 | 6125.5628 | 6125.5628 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.5629 | 6125.563 | 6125.563 | 6125.563
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7849.8481 | 7849.8483 | 7849.8484 | 7849.8486 | 7849.8488 | 7849.8489 | 7849.8491 | 7849.8493 | 7849.8494 | 7849.8496 | 7849.8498 | 7849.8499 | 7849.8501 | 7849.8502 | 7849.8504 | 7849.8506 | 7849.8507 | 7849.8509 | 7849.8511 | 7849.8512 | 7849.8514 | 7849.8516 | 7849.8517 | 7849.8519 | 7849.8521
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Подземный №6 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6306 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307 | 9162.6307
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13056.2315 | 13056.2317 | 13056.232 | 13056.2322 | 13056.2324 | 13056.2326 | 13056.2328 | 13056.233 | 13056.2332 | 13056.2334 | 13056.2336 | 13056.2338 | 13056.2341 | 13056.2343 | 13056.2345 | 13056.2347 | 13056.2349 | 13056.2351 | 13056.2353 | 13056.2355 | 13056.2357 | 13056.2359 | 13056.2362 | 13056.2364 | 13056.2366
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | КТП-1
|  | расчет | I, А | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.64 | 3.4 | 1.8 | 2002.2078 | 2002.2698 | 2002.3317 | 2002.3935 | 2002.4552 | 2002.5167 | 2002.5782 | 2002.6395 | 2002.7008 | 2002.7619 | 2002.8241 | 2002.8868 | 2002.9493 | 2003.0118 | 2003.0743 | 2003.1365 | 2003.1988 | 2003.2612 | 2003.3234 | 2003.3856 | 2003.4477 | 2003.5097 | 2003.5718 | 2003.6338 | 2003.6957
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 1582.4834 | 1582.5635 | 1582.6442 | 1582.7247 | 1582.8042 | 1582.8832 | 1582.9618 | 1583.0403 | 1583.12 | 1583.2003 | 1583.2809 | 1583.362 | 1583.4419 | 1583.5229 | 1583.6033 | 1583.682 | 1583.7607 | 1583.8406 | 1583.9197 | 1583.9983 | 1584.0769 | 1584.1556 | 1584.2343 | 1584.3128 | 1584.3914
|  |  | tgφ | 1.2727 | 1.3636 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.3636 | 1.3636 | 1.2727 | 1.3636 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727 | 1.2727
яч.28 | КТП-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.24 | 1.8 | 1212.1842 | 1212.188 | 1212.1918 | 1212.1956 | 1212.1993 | 1212.2031 | 1212.2069 | 1212.2106 | 1212.2146 | 1212.2185 | 1212.2304 | 1212.2468 | 1212.2627 | 1212.2788 | 1212.295 | 1212.3114 | 1212.3174 | 1212.3216 | 1212.3257 | 1212.3298 | 1212.3334 | 1212.3375 | 1212.3416 | 1212.3457 | 1212.3493
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 706.1299 | 706.1354 | 706.1409 | 706.1464 | 706.1518 | 706.1571 | 706.1624 | 706.1677 | 706.173 | 706.1784 | 706.1839 | 706.1892 | 706.194 | 706.1989 | 706.2038 | 706.2089 | 706.2143 | 706.2197 | 706.2251 | 706.2304 | 706.2356 | 706.241 | 706.2463 | 706.2516 | 706.2569
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.29 | ГПТЭС-3
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08448 | 0.0864 | 0.08544 | 0.08544 | 0.08544 | 0.08448 | 0.08544 | 0.08736 | 0.09024 | 0.08832 | 0.08928 | 0.08832 | 0.08928 | 0.08928 | 0.08736 | 0.08736 | 0.08832 | 0.08736 | 0.08736 | 0.08832 | 0.08736 | 0.08736 | 0.0864 | 0.08448 | 2.0909 | 0.71232 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03072 | 0.03168 | 0.03168 | 0.02976 | 0.0288 | 0.02784 | 0.02784 | 0.02976 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03264 | 0.03072 | 0.03264 | 0.03168 | 0.02784 | 0.02784 | 0.03072 | 0.0288 | 0.02784 | 0.02784 | 0.0288 | 0.02784 | 0.02784 | 0.02784
|  |  | tgφ | 0.36364 | 0.36667 | 0.37079 | 0.34831 | 0.33708 | 0.32955 | 0.32584 | 0.34066 | 0.35106 | 0.3587 | 0.36559 | 0.34783 | 0.36559 | 0.35484 | 0.31868 | 0.31868 | 0.34783 | 0.32967 | 0.31868 | 0.31522 | 0.32967 | 0.31868 | 0.32222 | 0.32955
яч.31 | Подземный №1 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821 | 14066.8821
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061 | 19556.8061
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Подземный №3 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5777.5899 | 5777.5899 | 5777.5899 | 5777.5899 | 5777.5899 | 5777.5899 | 5777.5899 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.59 | 5777.5901 | 5777.5901 | 5777.5901 | 5777.5901 | 5777.5901 | 5777.5901 | 5777.5901
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7283.8858 | 7283.8862 | 7283.8866 | 7283.887 | 7283.8874 | 7283.8878 | 7283.8882 | 7283.8886 | 7283.889 | 7283.8894 | 7283.8898 | 7283.8902 | 7283.8906 | 7283.891 | 7283.8914 | 7283.8918 | 7283.8922 | 7283.8926 | 7283.893 | 7283.8934 | 7283.8938 | 7283.8942 | 7283.8946 | 7283.895 | 7283.8953
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ГПТЭС-4
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00768 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00672 | 0.00768 | 0.00672 | 0.00672 |  | 0.46944 | 1
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02016 | 0.02112 | 0.02112 | 0.0192 | 0.0192 | 0.01824 | 0.01824 | 0.02016 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02208 | 0.02016 | 0.02112 | 0.02112 | 0.01824 | 0.01824 | 0.02016 | 0.0192 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824
|  |  | tgφ | 2.625 | 3.1429 | 2.75 | 2.8571 | 2.8571 | 2.375 | 2.7143 | 3 | 2.75 | 3.1429 | 2.875 | 3 | 2.75 | 3.1429 | 2.375 | 2.7143 | 3 | 2.5 | 2.7143 | 2.7143 | 2.7143 | 2.375 | 2.7143 | 2.7143
яч.35 | Подземный №5 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4391 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4392 | 3648.4393 | 3648.4393 | 3648.4393
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5247.5572 | 5247.5575 | 5247.5578 | 5247.5582 | 5247.5585 | 5247.5588 | 5247.5591 | 5247.5595 | 5247.5598 | 5247.5601 | 5247.5605 | 5247.5608 | 5247.5611 | 5247.5614 | 5247.5618 | 5247.5621 | 5247.5624 | 5247.5627 | 5247.5631 | 5247.5634 | 5247.5637 | 5247.5641 | 5247.5644 | 5247.5647 | 5247.565
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | КБ №4 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099 | 33.9099
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная-2-1
|  | расчет | I, А | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 48 | 48 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 12.53 | 6.25 | 2.4 | 11323.923 | 11324.1278 | 11324.333 | 11324.538 | 11324.7427 | 11324.9473 | 11325.1518 | 11325.3563 | 11325.5611 | 11325.7661 | 11325.9712 | 11326.1768 | 11326.3823 | 11326.6156 | 11326.8485 | 11327.0807 | 11327.3127 | 11327.5442 | 11327.7753 | 11328.006 | 11328.2368 | 11328.4676 | 11328.6984 | 11328.9292 | 11329.1598
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 13343.3362 | 13343.4446 | 13343.5538 | 13343.6626 | 13343.7704 | 13343.8774 | 13343.984 | 13344.0903 | 13344.1984 | 13344.3071 | 13344.4162 | 13344.5259 | 13344.6342 | 13344.7447 | 13344.8546 | 13344.9623 | 13345.0701 | 13345.1793 | 13345.2875 | 13345.395 | 13345.5026 | 13345.6104 | 13345.7182 | 13345.8257 | 13345.9333
|  |  | tgφ | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.53061 | 0.48214 | 0.46429 | 0.46429 | 0.46429 | 0.46429 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273 | 0.47273
яч.40 | Насосная-2-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 269.9076 | 269.9077 | 269.9078 | 269.9079 | 269.908 | 269.908 | 269.9081 | 269.9082 | 269.9083 | 269.9083 | 269.9084 | 269.9085 | 269.9086 | 269.9086 | 269.9087 | 269.9088 | 269.9089 | 269.9089 | 269.909 | 269.9091 | 269.9092 | 269.9093 | 269.9094 | 269.9095 | 269.9096
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077 | 194.3077
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 49.668 |  | 30 | 4720.892 | 4720.9612 | 4721.0308 | 4721.1004 | 4721.1692 | 4721.238 | 4721.3068 | 4721.3752 | 4721.4444 | 4721.5136 | 4721.5832 | 4721.6528 | 4721.722 | 4721.7916 | 4721.8612 | 4721.9296 | 4721.9984 | 4722.0672 | 4722.136 | 4722.2048 | 4722.2732 | 4722.342 | 4722.4104 | 4722.4788 | 4722.5476
яч.6 | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 11.568 |  | 30 | 1022.5448 | 1022.5608 | 1022.5768 | 1022.5932 | 1022.6092 | 1022.6252 | 1022.6412 | 1022.6572 | 1022.6732 | 1022.6896 | 1022.7056 | 1022.722 | 1022.738 | 1022.7544 | 1022.7704 | 1022.7864 | 1022.8024 | 1022.8184 | 1022.8344 | 1022.8504 | 1022.8664 | 1022.8824 | 1022.8984 | 1022.9144 | 1022.9304
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3727 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3627 | 1.3618 | 1.3637 | 1.3627 | 1.3546 | 1.3585 | 1.3666 | 1.3875 | 1.3866 | 1.4575 | 1.4575 | 1.4646 | 1.4356 | 1.4356 | 1.4256 | 1.4246 | 1.4256 | 1.4356 | 1.4346 | 1.4237 | 1.4127
|  |  | Q, МВАр | -0.79704 | -0.76608 | -0.77608 | -0.77992 | -0.78184 | -0.78376 | -0.78568 | -0.758 | -0.75608 | -0.74512 | -0.7632 | -0.778 | -0.75416 | -0.77608 | -0.80376 | -0.78376 | -0.778 | -0.78184 | -0.78376 | -0.78472 | -0.8028 | -0.80376 | -0.78568 | -0.76376
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.7268 | 3.1758 | 3.052 | 3.1884 | 3.1327 | 2.9962 | 2.5654 | 2.8932 | 2.7434 | 3.8987 | 3.7647 | 3.7111 | 3.7178 | 3.3731 | 2.7851 | 3.0917 | 2.9738 | 2.9412 | 3.3618 | 3.06 | 2.8556 | 2.9206 | 3.3089 | 3.1056
|  |  | Q, % | -6.4423 | -4.3137 | -5.417 | -2.919 | -1.2484 | -0.3277 | -0.11213 | -0.98588 | -1.9525 | -1.4597 | -5.2109 | -2.6656 | -3.4513 | -4.904 | -1.4848 | 0.81498 | -2.1802 | 0.37717 | 1.9319 | 1.8118 | -1.1338 | -2.1815 | 0.11696 | 2.6809
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03848 | 0.04476 | 0.04296 | 0.04488 | 0.04404 | 0.04212 | 0.03588 | 0.04036 | 0.03832 | 0.05544 | 0.05428 | 0.05344 | 0.05628 | 0.05088 | 0.04196 | 0.0458 | 0.044 | 0.0432 | 0.04956 | 0.045 | 0.0422 | 0.04316 | 0.04872 | 0.04528
|  |  | Q, МВАр | 0.04824 | 0.03168 | 0.03988 | 0.02212 | 0.00964 | 0.00256 | 0.00088 | 0.0074 | 0.01448 | 0.01072 | 0.0378 | 0.0202 | 0.02516 | 0.03628 | 0.01176 | -0.00644 | 0.0166 | -0.00296 | -0.01544 | -0.01448 | 0.009 | 0.01716 | -0.00092 | -0.02104
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.03848 | 0.04476 | 0.04296 | 0.04488 | 0.04404 | 0.04212 | 0.03588 | 0.04036 | 0.03832 | 0.05544 | 0.05428 | 0.05344 | 0.05628 | 0.05088 | 0.04196 | 0.0458 | 0.044 | 0.0432 | 0.04956 | 0.045 | 0.0422 | 0.04316 | 0.04872 | 0.04528
|  |  | Q, МВАр | 0.04824 | 0.03168 | 0.03988 | 0.02212 | 0.00964 | 0.00256 | 0.00088 | 0.0074 | 0.01448 | 0.01072 | 0.0378 | 0.0202 | 0.02516 | 0.03628 | 0.01176 | -0.00644 | 0.0166 | -0.00296 | -0.01544 | -0.01448 | 0.009 | 0.01716 | -0.00092 | -0.02104
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.11; 10: 0.11; 18: 0.11; 21: 0.11
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | дист. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.3 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 155 | 124 | 128 | 121 | 130 | 200 | 309 | 260 | 232 | 237 | 243 | 245 | 214 | 245 | 250 | 244 | 257 | 240 | 248 | 268 | 260 | 199 | 185 | 204 | tg | 0.62707
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.39 | 1.93 | 1.9 | 1.89 | 1.96 | 2.99 | 4.49 | 3.95 | 3.48 | 3.58 | 3.58 | 3.6 | 3.59 | 3.65 | 3.53 | 3.81 | 3.82 | 3.75 | 3.58 | 4.01 | 3.91 | 2.99 | 2.92 | 2.87 | 78.18 | 49.024 | 20 | 4699.3958 | 4699.5154 | 4699.6119 | 4699.7068 | 4699.8011 | 4699.8993 | 4700.0488 | 4700.2732 | 4700.4705 | 4700.6447 | 4700.8239 | 4701.0027 | 4701.1829 | 4701.3625 | 4701.5451 | 4701.7218 | 4701.9122 | 4702.1031 | 4702.2906 | 4702.4695 | 4702.6702 | 4702.8658 | 4703.0152 | 4703.1613 | 4703.3048
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.57 | 1.11 | 1.2 | 1.17 | 1.3 | 1.9 | 2.85 | 2.51 | 2.08 | 2.09 | 2.24 | 2.24 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | 2.38 | 2.34 | 2.16 | 2.17 | 2.52 | 2.58 | 2.16 | 2.05 | 1.96 |  |  |  | 2238.1094 | 2238.1877 | 2238.2434 | 2238.3033 | 2238.3616 | 2238.4268 | 2238.5216 | 2238.6642 | 2238.7897 | 2238.8939 | 2238.9986 | 2239.1108 | 2239.2227 | 2239.3298 | 2239.4373 | 2239.5446 | 2239.6635 | 2239.7803 | 2239.8884 | 2239.9967 | 2240.1226 | 2240.2518 | 2240.36 | 2240.4624 | 2240.5606
|  |  | tgφ | 0.6569 | 0.57513 | 0.63158 | 0.61905 | 0.66327 | 0.63545 | 0.63474 | 0.63544 | 0.5977 | 0.5838 | 0.6257 | 0.62222 | 0.5961 | 0.58904 | 0.60907 | 0.62467 | 0.61257 | 0.576 | 0.60615 | 0.62843 | 0.65985 | 0.72241 | 0.70205 | 0.68293
яч.4 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 157 | 144 | 138 | 131 | 145 | 200 | 282 | 260 | 202 | 233 | 234 | 222 | 196 | 219 | 234 | 223 | 215 | 223 | 252 | 258 | 247 | 227 | 217 | 216 | tg | 0.6365
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.71 | 2.41 | 2.14 | 2.12 | 2.23 | 2.87 | 4.05 | 3.89 | 3.4 | 3.27 | 3.42 | 3.56 | 3.37 | 3.3 | 3.44 | 3.55 | 3.42 | 3.31 | 3.47 | 3.89 | 3.93 | 3.57 | 3.57 | 3.46 | 78.36 | 49.876 | 20 | 414.1886 | 414.3241 | 414.4444 | 414.5516 | 414.6574 | 414.7688 | 414.9125 | 415.1151 | 415.3098 | 415.4797 | 415.643 | 415.814 | 415.9922 | 416.1609 | 416.3257 | 416.4979 | 416.6756 | 416.8465 | 417.012 | 417.1857 | 417.3801 | 417.5765 | 417.755 | 417.9337 | 418.1066
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.65 | 1.46 | 1.4 | 1.29 | 1.39 | 1.97 | 2.7 | 2.55 | 2.16 | 2.11 | 2.28 | 2.27 | 2.13 | 2.04 | 2.1 | 2.21 | 2.12 | 2 | 2.16 | 2.58 | 2.64 | 2.31 | 2.23 | 2.11 |  |  |  | 281.1174 | 281.2 | 281.2731 | 281.3429 | 281.4075 | 281.4768 | 281.5752 | 281.7103 | 281.8376 | 281.9456 | 282.0513 | 282.1655 | 282.2791 | 282.3855 | 282.4875 | 282.5923 | 282.7028 | 282.809 | 282.9088 | 283.0168 | 283.146 | 283.2782 | 283.3939 | 283.5055 | 283.6112
|  |  | tgφ | 0.60886 | 0.60581 | 0.65421 | 0.60849 | 0.62332 | 0.68641 | 0.66667 | 0.65553 | 0.63529 | 0.64526 | 0.66667 | 0.63764 | 0.63205 | 0.61818 | 0.61047 | 0.62254 | 0.61988 | 0.60423 | 0.62248 | 0.66324 | 0.67176 | 0.64706 | 0.62465 | 0.60983
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 0 | 0 | 15 | 12 | 15 | 80 | 394 | 255 | 106 | 106 | 125 | 129 | 105 | 90 | 85 | 55 | 50 | 75 | 215 | 383 | 376 | 306 | 285 | 298 | tg | 0.71376
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.57 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.69 | 3.1 | 2.27 | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 1.21 | 0.97 | 0.82 | 0.81 | 0.5 | 0.43 | 0.69 | 1.84 | 3.2 | 3.34 | 2.8 | 2.57 | 2.56 | 32.0076 | 22.8456 | 18 | 10501.1664 | 10501.1978 | 10501.204 | 10501.2104 | 10501.2164 | 10501.2232 | 10501.2615 | 10501.4339 | 10501.5599 | 10501.6182 | 10501.676 | 10501.7377 | 10501.8047 | 10501.8584 | 10501.9039 | 10501.9487 | 10501.9764 | 10502.0005 | 10502.0387 | 10502.1408 | 10502.3185 | 10502.5041 | 10502.6595 | 10502.8023 | 10502.9446
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.49 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.53 | 2.32 | 1.62 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.46 | 0.33 | 0.31 | 0.4 | 1.31 | 2.39 | 2.44 | 2.11 | 1.97 | 1.92 |  |  |  | 5217.5453 | 5217.5726 | 5217.5766 | 5217.5819 | 5217.5859 | 5217.5922 | 5217.6218 | 5217.7509 | 5217.8407 | 5217.8752 | 5217.9097 | 5217.9481 | 5217.9895 | 5218.0238 | 5218.0561 | 5218.0816 | 5218.1001 | 5218.1176 | 5218.1396 | 5218.2125 | 5218.345 | 5218.4808 | 5218.5982 | 5218.7077 | 5218.8145
|  |  | tgφ | 0.85965 | 0.63636 | 0.83333 | 0.63636 | 0.91667 | 0.76812 | 0.74839 | 0.71366 | 0.59048 | 0.59615 | 0.62162 | 0.61983 | 0.63918 | 0.70732 | 0.5679 | 0.66 | 0.72093 | 0.57971 | 0.71196 | 0.74687 | 0.73054 | 0.75357 | 0.76654 | 0.75
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 44 | 3 | 3 | 0 | 5 | 145 | 298 | 272 | 275 | 267 | 260 | 275 | 261 | 296 | 292 | 293 | 299 | 287 | 264 | 257 | 230 | 60 | 58 | 59 | tg | 0.76816
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 1.2 | 2.49 | 2.5 | 2.35 | 2.24 | 2.23 | 2.24 | 2.49 | 2.53 | 2.43 | 2.49 | 2.36 | 2.59 | 2.26 | 2.17 | 1.95 | 0.48 | 0.59 | 0.6 | 38.556 | 29.6172 | 18 | 13009.7727 | 13009.7896 | 13009.7909 | 13009.7912 | 13009.7912 | 13009.7918 | 13009.8584 | 13009.9969 | 13010.136 | 13010.2667 | 13010.3912 | 13010.515 | 13010.6396 | 13010.7778 | 13010.9183 | 13011.0534 | 13011.1918 | 13011.3231 | 13011.4671 | 13011.5929 | 13011.7134 | 13011.8215 | 13011.8483 | 13011.8813 | 13011.9147
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.98 | 1.8 | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.8 | 1.82 | 1.88 | 1.83 | 1.81 | 1.85 | 1.72 | 1.89 | 1.76 | 1.81 | 1.59 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |  |  |  | 7062.4333 | 7062.454 | 7062.4554 | 7062.4572 | 7062.4572 | 7062.4607 | 7062.5152 | 7062.6152 | 7062.7172 | 7062.8214 | 7062.9236 | 7063.0237 | 7063.125 | 7063.2294 | 7063.3311 | 7063.4314 | 7063.5344 | 7063.6299 | 7063.7348 | 7063.8326 | 7063.9329 | 7064.0214 | 7064.0401 | 7064.0597 | 7064.0787
|  |  | tgφ | 1.2333 | 1.5 | 3 | #DIV/0! | 6 | 0.81667 | 0.72289 | 0.736 | 0.8 | 0.82143 | 0.80717 | 0.8125 | 0.75502 | 0.72332 | 0.74486 | 0.74297 | 0.72881 | 0.72973 | 0.77876 | 0.8341 | 0.81538 | 0.70833 | 0.59322 | 0.56667
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.97 | 4.47 | 4.17 | 4.12 | 4.32 | 7.75 | 14.13 | 12.61 | 10.28 | 10.13 | 10.34 | 10.61 | 10.42 | 10.3 | 10.21 | 10.35 | 10.03 | 10.34 | 11.15 | 13.27 | 13.13 | 9.84 | 9.65 | 9.49
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.08 | 2.67 | 2.73 | 2.53 | 2.86 | 5.38 | 9.67 | 8.52 | 6.74 | 6.66 | 7.01 | 7.08 | 6.77 | 6.6 | 6.52 | 6.77 | 6.49 | 6.45 | 7.4 | 9.3 | 9.25 | 6.92 | 6.6 | 6.33
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.231 | 5.2067 | 4.9842 | 4.8348 | 5.1809 | 9.4343 | 17.1221 | 15.2185 | 12.2925 | 12.1232 | 12.4922 | 12.7553 | 12.4262 | 12.2332 | 12.1142 | 12.3675 | 11.9466 | 12.1868 | 13.3822 | 16.2044 | 16.0611 | 12.0296 | 11.6911 | 11.4074
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.10 | РП пос.Заполярный-2 | [26 empty] | tg | 0.29217
|  | ТИ | I, А | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 18 | 17 | 19 | 20 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 25 | 25 | 22 | 25 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.43 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 8.4444 | 2.4672 | 6 | 4967.4619 | 4967.5114 | 4967.5594 | 4967.6057 | 4967.6511 | 4967.6982 | 4967.7479 | 4967.8003 | 4967.8527 | 4967.9082 | 4967.9679 | 4968.0283 | 4968.0917 | 4968.1566 | 4968.2235 | 4968.2906 | 4968.3619 | 4968.4303 | 4968.4972 | 4968.5637 | 4968.6309 | 4968.6972 | 4968.7597 | 4968.8171 | 4968.8693
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |  |  |  | 2172.3316 | 2172.3477 | 2172.3636 | 2172.3794 | 2172.3949 | 2172.4099 | 2172.4244 | 2172.4383 | 2172.4535 | 2172.4708 | 2172.4921 | 2172.5099 | 2172.5286 | 2172.5474 | 2172.5671 | 2172.5857 | 2172.6071 | 2172.6262 | 2172.6439 | 2172.6609 | 2172.6778 | 2172.6946 | 2172.7113 | 2172.7272 | 2172.7428
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.34483 | 0.32143 | 0.33333 | 0.32143 | 0.3 | 0.25806 | 0.29032 | 0.30303 | 0.36111 | 0.30556 | 0.28947 | 0.28205 | 0.3 | 0.275 | 0.30233 | 0.26829 | 0.275 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26316 | 0.29412 | 0.29032
яч.12 | РП Г/У-5/6-2 | [26 empty] | tg | 0.42061
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 3.2175 | 1.3533 | 3 | 3745.0254 | 3745.0717 | 3745.1167 | 3745.162 | 3745.2087 | 3745.255 | 3745.3003 | 3745.3443 | 3745.3891 | 3745.4361 | 3745.4805 | 3745.5243 | 3745.57 | 3745.6156 | 3745.6581 | 3745.7026 | 3745.7484 | 3745.7927 | 3745.8348 | 3745.8799 | 3745.9246 | 3745.9659 | 3746.0095 | 3746.0547 | 3746.0979
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1671.1196 | 1671.1385 | 1671.1573 | 1671.1761 | 1671.1949 | 1671.2137 | 1671.2326 | 1671.2516 | 1671.2705 | 1671.2894 | 1671.3083 | 1671.3273 | 1671.3462 | 1671.3652 | 1671.3842 | 1671.4032 | 1671.4221 | 1671.4406 | 1671.4592 | 1671.4777 | 1671.4963 | 1671.5149 | 1671.5335 | 1671.5521 | 1671.5707
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.42857 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154 | 0.5 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154
яч.13 | Насосная освет.воды
I, А | bar: 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-1 | [26 empty] | tg | 0.46266
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 3.3208 | 1.5364 | 4 | 2060.6851 | 2060.7213 | 2060.7571 | 2060.7909 | 2060.8244 | 2060.8582 | 2060.8942 | 2060.9291 | 2060.9642 | 2061.0021 | 2061.0482 | 2061.0815 | 2061.1123 | 2061.1461 | 2061.1839 | 2061.2208 | 2061.2547 | 2061.2868 | 2061.3183 | 2061.3511 | 2061.3841 | 2061.4166 | 2061.4496 | 2061.4837 | 2061.5153
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1239.4771 | 1239.4928 | 1239.5091 | 1239.5251 | 1239.5408 | 1239.5563 | 1239.5716 | 1239.5858 | 1239.6007 | 1239.6168 | 1239.6372 | 1239.6543 | 1239.6705 | 1239.6875 | 1239.7044 | 1239.7206 | 1239.7366 | 1239.753 | 1239.7691 | 1239.7847 | 1239.7996 | 1239.8145 | 1239.8296 | 1239.8454 | 1239.8612
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.46154 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.4 | 0.44444 | 0.53846 | 0.5 | 0.5 | 0.46667 | 0.4 | 0.42857 | 0.53846 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.46154
яч.16 | РП ст.Мульда-2 | [26 empty] | tg | 0.25561
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.0868 | 0.5334 | 6 | 1271.6709 | 1271.6871 | 1271.7022 | 1271.7171 | 1271.7318 | 1271.7455 | 1271.7602 | 1271.7738 | 1271.7886 | 1271.803 | 1271.8167 | 1271.8307 | 1271.8439 | 1271.8566 | 1271.8707 | 1271.8858 | 1271.9015 | 1271.9154 | 1271.9305 | 1271.9443 | 1271.9583 | 1271.9728 | 1271.9879 | 1272.0038 | 1272.0187
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 699.698 | 699.7033 | 699.7071 | 699.7109 | 699.7147 | 699.7178 | 699.7216 | 699.7244 | 699.7279 | 699.7308 | 699.7343 | 699.7386 | 699.7426 | 699.7451 | 699.7481 | 699.7519 | 699.7559 | 699.7591 | 699.7627 | 699.7656 | 699.7686 | 699.7725 | 699.7772 | 699.7825 | 699.7869
|  |  | tgφ | 0.3 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.22222 | 0.22222 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.22222 | 0.22222 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.33333 | 0.3 | 0.33333
яч.17 | РП пос.Заполярный-1 | [26 empty] | tg | 0.40415
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 7.4334 | 3.0042 | 6 | 6430.9837 | 6431.0294 | 6431.0724 | 6431.1139 | 6431.1555 | 6431.1978 | 6431.2415 | 6431.289 | 6431.3349 | 6431.3813 | 6431.4301 | 6431.4794 | 6431.5321 | 6431.5875 | 6431.6456 | 6431.7048 | 6431.7645 | 6431.8242 | 6431.8848 | 6431.9453 | 6432.0054 | 6432.0646 | 6432.1202 | 6432.1732 | 6432.2226
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 2660.8017 | 2660.822 | 2660.843 | 2660.8633 | 2660.8835 | 2660.9031 | 2660.9223 | 2660.9405 | 2660.9607 | 2660.9815 | 2661.0028 | 2661.024 | 2661.0459 | 2661.0687 | 2661.0915 | 2661.1131 | 2661.1351 | 2661.1573 | 2661.1797 | 2661.2005 | 2661.2213 | 2661.2417 | 2661.2624 | 2661.2826 | 2661.3024
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.46154 | 0.39286 | 0.42857 | 0.42857 | 0.44828 | 0.43333 | 0.40625 | 0.42424 | 0.4 | 0.36111 | 0.36111 | 0.36111 | 0.36111 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36364 | 0.375 | 0.4
яч.19 | РП Г/У-5/6-1 | [26 empty] | tg | 0.2292
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.6112 | 0.5985 | 3 | 2767.0837 | 2767.1203 | 2767.1572 | 2767.194 | 2767.2307 | 2767.2672 | 2767.3036 | 2767.3395 | 2767.3758 | 2767.4125 | 2767.4492 | 2767.4858 | 2767.5221 | 2767.5585 | 2767.5948 | 2767.6309 | 2767.6669 | 2767.7032 | 2767.7393 | 2767.7752 | 2767.811 | 2767.8467 | 2767.8825 | 2767.9183 | 2767.9541
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1492.3179 | 1492.3253 | 1492.3325 | 1492.3395 | 1492.3467 | 1492.3541 | 1492.3626 | 1492.3718 | 1492.3807 | 1492.3896 | 1492.3984 | 1492.4075 | 1492.4164 | 1492.425 | 1492.4338 | 1492.4422 | 1492.4506 | 1492.4596 | 1492.4686 | 1492.4771 | 1492.4858 | 1492.4944 | 1492.5021 | 1492.5097 | 1492.5174
|  |  | tgφ | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.27 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.07
|  |  | Q, МВАр | 0.39 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ТСН-2-320 | [26 empty] | tg | 1.5707
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02292 | 0.036 | 0.08 | 9933.2495 | 9933.261 | 9933.2725 | 9933.2845 | 9933.296 | 9933.3075 | 9933.319 | 9933.33 | 9933.342 | 9933.353 | 9933.3645 | 9933.376 | 9933.388 | 9933.4 | 9933.413 | 9933.425 | 9933.4375 | 9933.4495 | 9933.4615 | 9933.474 | 9933.4865 | 9933.4985 | 9933.511 | 9933.5235 | 9933.536
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2262.4335 | 2262.4515 | 2262.4705 | 2262.489 | 2262.5075 | 2262.526 | 2262.544 | 2262.562 | 2262.58 | 2262.598 | 2262.616 | 2262.6345 | 2262.653 | 2262.672 | 2262.6915 | 2262.7105 | 2262.7295 | 2262.7485 | 2262.7675 | 2262.787 | 2262.806 | 2262.825 | 2262.8445 | 2262.864 | 2262.8835
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Наклонный ствол-1 |  |  | 1: отключен | tg | 8.3
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.01992 | 1.2 | 90.6455 | 90.6455 | 90.6455 | 90.6455 | 90.6456 | 90.6456 | 90.6457 | 90.6457 | 90.6458 | 90.6458 | 90.6459 | 90.6461 | 90.6463 | 90.6465 | 90.6466 | 90.6467 | 90.6469 | 90.647 | 90.6472 | 90.6472 | 90.6474 | 90.6474 | 90.6475 | 90.6475 | 90.6475
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 230.4464 | 230.4471 | 230.4477 | 230.4484 | 230.4491 | 230.4498 | 230.4505 | 230.4512 | 230.4519 | 230.4526 | 230.4533 | 230.454 | 230.4547 | 230.4554 | 230.4561 | 230.4568 | 230.4575 | 230.4582 | 230.4589 | 230.4596 | 230.4603 | 230.461 | 230.4616 | 230.4623 | 230.463
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 |  |  | 1: отключен | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967 | 114.7967
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544 | 63.2544
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320 | [26 empty] | tg | 0.22279
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32192 | 0.07172 | 0.08 | 5875.4625 | 5875.651 | 5875.843 | 5875.9495 | 5876.128 | 5876.3175 | 5876.5045 | 5876.6835 | 5876.8665 | 5877.028 | 5877.146 | 5877.3345 | 5877.521 | 5877.7095 | 5877.8025 | 5877.9885 | 5878.175 | 5878.3625 | 5878.5495 | 5878.638 | 5878.8175 | 5878.9965 | 5879.1775 | 5879.359 | 5879.4865
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4319.496 | 4319.5345 | 4319.574 | 4319.614 | 4319.653 | 4319.6915 | 4319.729 | 4319.7635 | 4319.7995 | 4319.838 | 4319.8775 | 4319.9155 | 4319.953 | 4319.9915 | 4320.0305 | 4320.0675 | 4320.1045 | 4320.1425 | 4320.18 | 4320.2175 | 4320.252 | 4320.2865 | 4320.321 | 4320.3565 | 4320.3925
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.11; 10: 3.28; 18: 3.28; 21: 5.29
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | дист. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.17 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 277 | 305 | 347 | 263 | 275 | 276 | 344 | 279 | 274 | 271 | 249 | 242 | 258 | 272 | 280 | 280 | 280 | 312 | 280 | 272 | 274 | 283 | 280 | 301
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.73 | 3.1 | 3.13 | 2.87 | 2.94 | 2.91 | 2.98 | 2.81 | 2.97 | 2.75 | 2.59 | 2.4 | 2.57 | 2.72 | 2.78 | 2.72 | 2.78 | 2.74 | 2.71 | 2.7 | 2.64 | 2.7 | 3.14 | 2.99 | 67.37 | 28.47 | 18 | 8142.2646 | 8142.4161 | 8142.5884 | 8142.7625 | 8142.9219 | 8143.085 | 8143.2465 | 8143.412 | 8143.568 | 8143.7332 | 8143.8857 | 8144.0294 | 8144.1627 | 8144.3057 | 8144.4566 | 8144.6112 | 8144.7624 | 8144.917 | 8145.0694 | 8145.2197 | 8145.3699 | 8145.5166 | 8145.6668 | 8145.8412 | 8146.0072
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.15 | 1.37 | 1.43 | 1.25 | 1.11 | 1.16 | 1.23 | 1.17 | 1.31 | 1.28 | 1.01 | 0.85 | 0.95 | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 1.23 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.1 | 1.22 | 1.32 | 1.25 |  |  |  | 2589.2211 | 2589.2849 | 2589.3609 | 2589.4404 | 2589.5099 | 2589.5715 | 2589.6362 | 2589.7044 | 2589.7696 | 2589.8426 | 2589.9136 | 2589.9699 | 2590.0171 | 2590.0699 | 2590.137 | 2590.2045 | 2590.2664 | 2590.3346 | 2590.3985 | 2590.4642 | 2590.5322 | 2590.5932 | 2590.6611 | 2590.7342 | 2590.8037
|  |  | tgφ | 0.42125 | 0.44194 | 0.45687 | 0.43554 | 0.37755 | 0.39863 | 0.41275 | 0.41637 | 0.44108 | 0.46545 | 0.38996 | 0.35417 | 0.36965 | 0.44485 | 0.43525 | 0.40809 | 0.44245 | 0.41971 | 0.43542 | 0.45185 | 0.41667 | 0.45185 | 0.42038 | 0.41806
яч.61 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 200 | 332 | 280 | 250 | 300 | 328 | 280 | 261 | 220 | 45 | 29 | 40 | 40 | 35 | 170 | 289 | 199 | 254 | 230 | 261 | 260 | 357 | 399 | 334
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.3 | 3.8 | 3.12 | 2.69 | 3.47 | 3.19 | 3.22 | 3 | 2.4 | 0.5 | 0.31 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 1.9 | 2.68 | 2.41 | 2.65 | 2.48 | 2.99 | 2.86 | 3.91 | 4.07 | 3.74 | 59.877 | 5.7384 | 18 | 8362.1742 | 8362.3573 | 8362.5684 | 8362.7419 | 8362.8915 | 8363.0845 | 8363.2615 | 8363.4406 | 8363.6071 | 8363.7405 | 8363.768 | 8363.7853 | 8363.8069 | 8363.8293 | 8363.8509 | 8363.9566 | 8364.1057 | 8364.2396 | 8364.3869 | 8364.5245 | 8364.6908 | 8364.8497 | 8365.0668 | 8365.2929 | 8365.5007
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.38 | 0.26 | 0.08 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.46 | 0.39 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 0.2 | 0.46 | 0.54 | 0.42 |  |  |  | 1859.0155 | 1859.0234 | 1859.0445 | 1859.059 | 1859.0635 | 1859.0774 | 1859.0863 | 1859.0949 | 1859.0984 | 1859.1051 | 1859.1113 | 1859.1118 | 1859.1221 | 1859.1308 | 1859.1318 | 1859.1378 | 1859.1633 | 1859.1849 | 1859.2131 | 1859.244 | 1859.2443 | 1859.2553 | 1859.281 | 1859.3108 | 1859.3343
|  |  | tgφ | 0.042424 | 0.1 | 0.083333 | 0.02974 | 0.072046 | 0.050157 | 0.046584 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.032258 | 0.48718 | 0.4 | 0.051282 | 0.057895 | 0.17164 | 0.16183 | 0.19245 | 0.22581 | 0.0033445 | 0.06993 | 0.11765 | 0.13268 | 0.1123
яч.16 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 150 | 356 | 311 | 257 | 255 | 273 | 273 | 269 | 278 | 252 | 268 | 259 | 243 | 257 | 243 | 273 | 271 | 250 | 277 | 271 | 252 | 251 | 299 | 272
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.01 | 3.16 | 3.19 | 2.94 | 2.8 | 3.07 | 2.93 | 2.96 | 3.02 | 2.81 | 2.64 | 2.7 | 2.57 | 2.55 | 2.52 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.96 | 2.97 | 2.8 | 2.84 | 2.94 | 2.98 | 68.8266 | 25.3134 | 18 | 9714.7254 | 9714.8927 | 9715.068 | 9715.245 | 9715.4081 | 9715.5638 | 9715.7344 | 9715.8972 | 9716.0614 | 9716.2293 | 9716.3852 | 9716.532 | 9716.6818 | 9716.8244 | 9716.9658 | 9717.1059 | 9717.256 | 9717.4229 | 9717.5783 | 9717.7425 | 9717.9074 | 9718.0627 | 9718.2204 | 9718.3836 | 9718.5491
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.06 | 1.3 | 1.26 | 1.16 | 0.98 | 1.13 | 1.27 | 1.03 | 1.19 | 1.14 | 0.86 | 0.9 | 0.79 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 1.12 | 1.07 | 1.02 | 1.15 | 1 | 0.95 | 1.14 | 1.12 |  |  |  | 4279.2474 | 4279.3062 | 4279.3783 | 4279.4482 | 4279.5126 | 4279.5668 | 4279.6294 | 4279.7 | 4279.7572 | 4279.8232 | 4279.8864 | 4279.9344 | 4279.9843 | 4280.0282 | 4280.075 | 4280.1249 | 4280.1778 | 4280.2402 | 4280.2998 | 4280.3563 | 4280.42 | 4280.4756 | 4280.5285 | 4280.5917 | 4280.6537
|  |  | tgφ | 0.35216 | 0.41139 | 0.39498 | 0.39456 | 0.35 | 0.36808 | 0.43345 | 0.34797 | 0.39404 | 0.40569 | 0.32576 | 0.33333 | 0.30739 | 0.32941 | 0.35714 | 0.35185 | 0.37333 | 0.38214 | 0.34459 | 0.38721 | 0.35714 | 0.33451 | 0.38776 | 0.37584
яч.62 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 290 | 366 | 240 | 326 | 320 | 353 | 300 | 301 | 222 | 127 | 130 | 134 | 172 | 170 | 271 | 300 | 255 | 258 | 230 | 250 | 320 | 330 | 372 | 341
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.24 | 3.7 | 2.62 | 3.27 | 3.4 | 3.63 | 3.17 | 3.19 | 2.15 | 1.29 | 1.23 | 1.28 | 1.45 | 1.58 | 3.12 | 3.24 | 2.81 | 3.05 | 2.54 | 2.67 | 3.4 | 3.5 | 3.88 | 3.84 | 67.257 | 16.3062 | 18 | 9316.3116 | 9316.4915 | 9316.6972 | 9316.8426 | 9317.0244 | 9317.2131 | 9317.4149 | 9317.5911 | 9317.7683 | 9317.8877 | 9317.9595 | 9318.0279 | 9318.0991 | 9318.1796 | 9318.2674 | 9318.4406 | 9318.6207 | 9318.7769 | 9318.9465 | 9319.0875 | 9319.2359 | 9319.425 | 9319.6195 | 9319.835 | 9320.0481
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.77 | 0.99 | 0.41 | 0.8 | 0.89 | 1.06 | 0.8 | 0.78 | 0.38 | 0.49 | 0.62 | 0.53 | 0.67 | 0.89 | 0.42 | 0.37 | 0.17 | 0.31 | 0.25 | 0.48 | 0.85 | 0.85 | 1.23 | 1.28 |  |  |  | 2938.0382 | 2938.0812 | 2938.1361 | 2938.1586 | 2938.2029 | 2938.2522 | 2938.311 | 2938.3556 | 2938.399 | 2938.4202 | 2938.4474 | 2938.4817 | 2938.5113 | 2938.5486 | 2938.5983 | 2938.6219 | 2938.6426 | 2938.6523 | 2938.6697 | 2938.6837 | 2938.7102 | 2938.7573 | 2938.8046 | 2938.8729 | 2938.9441
|  |  | tgφ | 0.23765 | 0.26757 | 0.15649 | 0.24465 | 0.26176 | 0.29201 | 0.25237 | 0.24451 | 0.17674 | 0.37984 | 0.50407 | 0.41406 | 0.46207 | 0.56329 | 0.13462 | 0.1142 | 0.060498 | 0.10164 | 0.098425 | 0.17978 | 0.25 | 0.24286 | 0.31701 | 0.33333
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 12.28 | 13.76 | 12.06 | 11.77 | 12.61 | 12.8 | 12.3 | 11.96 | 10.54 | 7.35 | 6.77 | 6.77 | 6.99 | 7.24 | 10.32 | 11.34 | 11 | 11.24 | 10.69 | 11.33 | 11.7 | 12.95 | 14.03 | 13.55
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.12 | 4.04 | 3.36 | 3.29 | 3.23 | 3.51 | 3.45 | 3.04 | 3 | 3.02 | 2.5 | 2.47 | 2.57 | 2.96 | 2.64 | 2.89 | 2.91 | 3.04 | 3.01 | 2.86 | 3.15 | 3.48 | 4.23 | 4.07
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 12.6702 | 14.3408 | 12.5193 | 12.2212 | 13.0171 | 13.2725 | 12.7747 | 12.3403 | 10.9586 | 7.9463 | 7.2168 | 7.2065 | 7.4475 | 7.8217 | 10.6523 | 11.7025 | 11.3784 | 11.6438 | 11.1057 | 11.6854 | 12.1166 | 13.4094 | 14.6538 | 14.1481
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3
яч.3 | ПС 6/0,4-1 | [26 empty] | tg | 0.00080423
|  | расчет | I, А | 66 | 74 | 80 | 71 | 60 | 66 | 69 | 64 | 68 | 69 | 50 | 47 | 47 | 67 | 72 | 65 | 72 | 70 | 68 | 66 | 57 | 65 | 67 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.72 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.7 | 0.74 | 0.75 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.73 | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 17.01 | 0.01368 | 7.2 | 7429.3329 | 7429.4328 | 7429.5458 | 7429.6666 | 7429.774 | 7429.8647 | 7429.9651 | 7430.0689 | 7430.1662 | 7430.2696 | 7430.374 | 7430.4484 | 7430.5198 | 7430.5908 | 7430.6927 | 7430.7993 | 7430.898 | 7431.0083 | 7431.112 | 7431.2146 | 7431.3141 | 7431.3997 | 7431.498 | 7431.5997 | 7431.6954
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.0897 | 26.0897 | 26.0897 | 26.09 | 26.0902 | 26.0902 | 26.0902 | 26.0903 | 26.0903 | 26.0905 | 26.0907 | 26.0907 | 26.0907 | 26.0907 | 26.0909 | 26.0909 | 26.0909 | 26.091 | 26.0911 | 26.0913 | 26.0914 | 26.0914 | 26.0915 | 26.0916 | 26.0916
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | Скиповой подъем-1-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 35 | 46 | 49 | 26 | 28 | 52 | 28 | 48 | 43 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 44 | 22 | 36 | 32 | 30 | 37 | 39 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38 | 0.49 | 0.53 | 0.28 | 0.3 | 0.55 | 0.3 | 0.51 | 0.45 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.47 | 0.24 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.4 | 0.41 | 0.44 | 7.4657 | 0 | 3.6 | 1296.3882 | 1296.4941 | 1296.631 | 1296.7793 | 1296.8584 | 1296.9423 | 1297.0946 | 1297.1787 | 1297.3199 | 1297.4441 | 1297.496 | 1297.5147 | 1297.5335 | 1297.5527 | 1297.5716 | 1297.5907 | 1297.6309 | 1297.7607 | 1297.8283 | 1297.9327 | 1298.0284 | 1298.1177 | 1298.2276 | 1298.341 | 1298.462
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951 | 0.9951
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | Скиповой подъем-2-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 11 | 39 | 39 | 22 | 35 | 27 | 32 | 20 | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 51 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.35 | 0.22 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.56 | 0.43 | 5.3074 | 0 | 4.8 | 1045.9592 | 1045.9838 | 1046.0742 | 1046.1626 | 1046.2132 | 1046.2918 | 1046.352 | 1046.4239 | 1046.4695 | 1046.5446 | 1046.5688 | 1046.5932 | 1046.6172 | 1046.6413 | 1046.6653 | 1046.6891 | 1046.7127 | 1046.7364 | 1046.76 | 1046.7835 | 1046.8069 | 1046.8304 | 1046.8595 | 1046.976 | 1047.0649
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586 | 0.2586
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | Скиповой подъем-2-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0 | 4.8 | 2803.6834 | 2803.6834 | 2803.6834 | 2803.6834 | 2803.6834 | 2803.6834 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6835 | 2803.6836 | 2803.6836 | 2803.6836 | 2803.6836 | 2803.6836 | 2803.6836 | 2803.6836 | 2803.6837 | 2803.6837 | 2803.6837
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678 | 10.2678
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Скиповой подъем-1-1 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00648 | 0 | 3.6 | 4017.1552 | 4017.1553 | 4017.1554 | 4017.1554 | 4017.1555 | 4017.1556 | 4017.1557 | 4017.1557 | 4017.1558 | 4017.1559 | 4017.156 | 4017.156 | 4017.1561 | 4017.1562 | 4017.1563 | 4017.1564 | 4017.1564 | 4017.1565 | 4017.1566 | 4017.1567 | 4017.1567 | 4017.1568 | 4017.1569 | 4017.157 | 4017.157
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1652
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1 | [26 empty] | tg | 0.56183
|  | расчет | I, А | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.6246 | 1.4746 | 1.8 | 2838.1754 | 2838.2243 | 2838.2795 | 2838.3314 | 2838.3795 | 2838.4298 | 2838.4812 | 2838.5379 | 2838.5955 | 2838.6604 | 2838.7321 | 2838.8112 | 2838.878 | 2838.949 | 2839.0284 | 2839.1093 | 2839.1783 | 2839.2423 | 2839.3083 | 2839.3703 | 2839.4232 | 2839.4841 | 2839.5352 | 2839.5843 | 2839.6335
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 2772.4334 | 2772.4636 | 2772.4952 | 2772.5253 | 2772.5548 | 2772.5839 | 2772.613 | 2772.6472 | 2772.6822 | 2772.7211 | 2772.7599 | 2772.807 | 2772.8492 | 2772.8891 | 2772.9398 | 2772.99 | 2773.0257 | 2773.0552 | 2773.0853 | 2773.1132 | 2773.141 | 2773.1702 | 2773.1979 | 2773.2259 | 2773.2526
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.6 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.6 | 0.6 | 0.58333 | 0.53846 | 0.57143 | 0.66667 | 0.53846 | 0.64286 | 0.6 | 0.5 | 0.41667 | 0.41667 | 0.45455 | 0.5 | 0.45455 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2 | [26 empty] | tg | 0.492
|  | расчет | I, А | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 28 | 29 | 35 | 40 | 44 | 45 | 41 | 42 | 43 | 37 | 31 | 30 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.43 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.3 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 7.2702 | 3.577 | 1.8 | 8449.9919 | 8450.1274 | 8450.267 | 8450.4029 | 8450.5367 | 8450.6669 | 8450.7951 | 8450.9443 | 8451.0989 | 8451.2806 | 8451.493 | 8451.7289 | 8451.9665 | 8452.1882 | 8452.4165 | 8452.6435 | 8452.8447 | 8453.0119 | 8453.1727 | 8453.3246 | 8453.4668 | 8453.6087 | 8453.7537 | 8453.8908 | 8454.0309
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |  |  |  | 7073.7122 | 7073.7806 | 7073.8457 | 7073.9152 | 7073.9857 | 7074.0522 | 7074.114 | 7074.1834 | 7074.2566 | 7074.3537 | 7074.4699 | 7074.5844 | 7074.7005 | 7074.8045 | 7074.9126 | 7075.0169 | 7075.1104 | 7075.1876 | 7075.2678 | 7075.3445 | 7075.4158 | 7075.487 | 7075.5613 | 7075.6286 | 7075.6994
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.48 | 0.54167 | 0.54167 | 0.52174 | 0.47826 | 0.44444 | 0.46429 | 0.51515 | 0.55263 | 0.5 | 0.48837 | 0.475 | 0.46341 | 0.46341 | 0.47222 | 0.46667 | 0.48276 | 0.51852 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.52
яч.14 | ПС 6/0,4-2 | [26 empty] | tg | 0.80007
|  | расчет | I, А | 193 | 207 | 202 | 199 | 178 | 189 | 201 | 168 | 184 | 179 | 155 | 154 | 151 | 152 | 158 | 170 | 180 | 182 | 183 | 193 | 174 | 166 | 190 | 188
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.62 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.51 | 1.54 | 1.61 | 1.41 | 1.49 | 1.48 | 1.37 | 1.37 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.44 | 1.48 | 1.51 | 1.55 | 1.61 | 1.46 | 1.42 | 1.53 | 1.54 | 35.8042 | 28.6459 | 7.2 | 10094.0923 | 10094.3179 | 10094.5471 | 10094.7756 | 10095.0048 | 10095.2142 | 10095.4277 | 10095.6507 | 10095.8463 | 10096.0527 | 10096.2579 | 10096.4483 | 10096.6382 | 10096.8234 | 10097.0047 | 10097.1841 | 10097.3835 | 10097.5884 | 10097.798 | 10098.0132 | 10098.2371 | 10098.4402 | 10098.638 | 10098.851 | 10099.0651
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.29 | 1.49 | 1.41 | 1.35 | 1.16 | 1.27 | 1.44 | 1.12 | 1.24 | 1.22 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.97 | 1.06 | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 1.16 | 1.3 | 1.16 | 1.08 | 1.29 | 1.25 |  |  |  | 9661.2634 | 9661.4419 | 9661.6489 | 9661.8447 | 9662.0324 | 9662.1935 | 9662.3698 | 9662.5695 | 9662.7246 | 9662.8969 | 9663.066 | 9663.1974 | 9663.327 | 9663.4544 | 9663.5889 | 9663.7356 | 9663.8908 | 9664.0632 | 9664.2343 | 9664.3956 | 9664.5768 | 9664.7384 | 9664.8887 | 9665.0677 | 9665.242
|  |  | tgφ | 0.7963 | 0.90303 | 0.85455 | 0.81818 | 0.76821 | 0.82468 | 0.89441 | 0.79433 | 0.83221 | 0.82432 | 0.69343 | 0.67883 | 0.69173 | 0.74046 | 0.82171 | 0.77778 | 0.83784 | 0.81457 | 0.74839 | 0.80745 | 0.79452 | 0.76056 | 0.84314 | 0.81169
яч.21 | КТП Хлораторная
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.7675 | 1.4195 | 1.2 | 4589.5652 | 4589.6276 | 4589.6893 | 4589.7507 | 4589.8118 | 4589.8731 | 4589.9343 | 4589.9956 | 4590.0569 | 4590.1182 | 4590.1796 | 4590.241 | 4590.3023 | 4590.3637 | 4590.4251 | 4590.4864 | 4590.5478 | 4590.6091 | 4590.6705 | 4590.7318 | 4590.7931 | 4590.8544 | 4590.9156 | 4590.9769 | 4591.0381
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 3330.7183 | 3330.7682 | 3330.8179 | 3330.8675 | 3330.9168 | 3330.9658 | 3331.0146 | 3331.0632 | 3331.1127 | 3331.1623 | 3331.2122 | 3331.2627 | 3331.3127 | 3331.3632 | 3331.4131 | 3331.4619 | 3331.5108 | 3331.5602 | 3331.6092 | 3331.6579 | 3331.7066 | 3331.7556 | 3331.8043 | 3331.8527 | 3331.9012
|  |  | tgφ | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714
яч.23 | Резерв
яч.24 | Резерв
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032 | 322.5032
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093 | 267.2093
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | ВКС-2-2 | [26 empty] | tg | 0.36202
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.4054 | 0.5088 | 4.8 | 1895.0981 | 1895.1104 | 1895.1228 | 1895.1351 | 1895.1473 | 1895.1595 | 1895.1716 | 1895.1838 | 1895.1961 | 1895.2083 | 1895.2201 | 1895.232 | 1895.2441 | 1895.2563 | 1895.2687 | 1895.2809 | 1895.2931 | 1895.3054 | 1895.3176 | 1895.3297 | 1895.3419 | 1895.3543 | 1895.3667 | 1895.3788 | 1895.3909
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1349.02 | 1349.0245 | 1349.0289 | 1349.0334 | 1349.0378 | 1349.0421 | 1349.0464 | 1349.0506 | 1349.055 | 1349.0596 | 1349.0642 | 1349.0689 | 1349.0734 | 1349.0782 | 1349.0828 | 1349.0872 | 1349.0915 | 1349.096 | 1349.1003 | 1349.1047 | 1349.1089 | 1349.1132 | 1349.1175 | 1349.1218 | 1349.126
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.27 | ВКС-2-1
|  | расчет | I, А | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 8.3635 | 4.8134 | 4.8 | 1581.3896 | 1581.4611 | 1581.5325 | 1581.6064 | 1581.68 | 1581.7536 | 1581.827 | 1581.9005 | 1581.9714 | 1582.0421 | 1582.1127 | 1582.1837 | 1582.2556 | 1582.3297 | 1582.4035 | 1582.477 | 1582.5499 | 1582.6229 | 1582.6957 | 1582.7684 | 1582.8412 | 1582.914 | 1582.9867 | 1583.0594 | 1583.132
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1366.4869 | 1366.5291 | 1366.5712 | 1366.6132 | 1366.6549 | 1366.6963 | 1366.7375 | 1366.7787 | 1366.8208 | 1366.863 | 1366.9054 | 1366.9484 | 1366.9912 | 1367.0344 | 1367.0768 | 1367.1184 | 1367.1598 | 1367.2015 | 1367.2429 | 1367.2841 | 1367.3252 | 1367.3666 | 1367.4077 | 1367.4487 | 1367.4897
|  |  | tgφ | 0.58824 | 0.58824 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.61765 | 0.6 | 0.58333 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143
яч.28 | КТП Вакуумнасосная-2 | [26 empty] | tg | 0.82223
|  | ТИ | I, А | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.7459 | 3.9022 | 1.8 | 5785.2494 | 5785.358 | 5785.4665 | 5785.575 | 5785.6837 | 5785.7927 | 5785.9018 | 5786.0108 | 5786.1199 | 5786.2289 | 5786.3376 | 5786.4471 | 5786.5931 | 5786.7006 | 5786.8085 | 5786.9163 | 5787.024 | 5787.1317 | 5787.2393 | 5787.3468 | 5787.4545 | 5787.5624 | 5787.6703 | 5787.7782 | 5787.886
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 4836.0045 | 4836.0934 | 4836.1827 | 4836.2718 | 4836.3605 | 4836.4492 | 4836.5379 | 4836.6258 | 4836.715 | 4836.8044 | 4836.8936 | 4836.9863 | 4837.1181 | 4837.2077 | 4837.2969 | 4837.3849 | 4837.4725 | 4837.5608 | 4837.6486 | 4837.7359 | 4837.8227 | 4837.9103 | 4837.9978 | 4838.0852 | 4838.1724
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.92308 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211 | 0.84211
яч.29 | КТП Вакуумнасосная-1
|  | ТИ | I, А | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 1 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.6586 | 3.4052 | 1.8 | 5225.7436 | 5225.855 | 5225.966 | 5226.0775 | 5226.1902 | 5226.3036 | 5226.4171 | 5226.5313 | 5226.6451 | 5226.7598 | 5226.8746 | 5226.9709 | 5226.9747 | 5227.088 | 5227.2012 | 5227.3141 | 5227.427 | 5227.5399 | 5227.6525 | 5227.7651 | 5227.8783 | 5227.9917 | 5228.105 | 5228.2184 | 5228.3317
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 4258.9874 | 4259.0696 | 4259.1517 | 4259.2338 | 4259.3162 | 4259.3987 | 4259.481 | 4259.5634 | 4259.6465 | 4259.73 | 4259.8137 | 4259.8849 | 4259.8907 | 4259.9757 | 4260.0595 | 4260.1418 | 4260.224 | 4260.3065 | 4260.3884 | 4260.47 | 4260.5519 | 4260.634 | 4260.7159 | 4260.7975 | 4260.8792
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.71429 | 0.71429 | 0.76471 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
яч.32 | Вспомогательный скиповой ствол-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Вспомогательный скиповой ствол-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 | 0.00018 | 1.8 | 145.1651 | 145.1674 | 145.1696 | 145.1719 | 145.1741 | 145.1763 | 145.1785 | 145.1807 | 145.183 | 145.1896 | 145.1968 | 145.2103 | 145.2338 | 145.2362 | 145.2385 | 145.2407 | 145.2429 | 145.2452 | 145.2474 | 145.2496 | 145.2518 | 145.254 | 145.2562 | 145.2584 | 145.2606
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5528 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529 | 2.5529
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | ВЛ Вентшурф-3-2
|  | ТИ | I, А | 60 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 61 | 60 | 61 | 62 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 61 | 61 | 59 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.49 | 12.0294 | 10.8482 | 3.6 | 9836.456 | 9836.5959 | 9836.7357 | 9836.8757 | 9837.0147 | 9837.1533 | 9837.291 | 9837.4283 | 9837.5674 | 9837.7076 | 9837.8475 | 9837.9914 | 9838.1328 | 9838.2738 | 9838.4135 | 9838.5514 | 9838.6904 | 9838.8304 | 9838.9694 | 9839.108 | 9839.2469 | 9839.3852 | 9839.5237 | 9839.6606 | 9839.7975
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |  |  |  | 8913.7826 | 8913.9087 | 8914.0348 | 8914.1609 | 8914.2861 | 8914.411 | 8914.5348 | 8914.6582 | 8914.7838 | 8914.911 | 8915.0374 | 8915.17 | 8915.2989 | 8915.4264 | 8915.5527 | 8915.6771 | 8915.8016 | 8915.9271 | 8916.0517 | 8916.1758 | 8916.3008 | 8916.4249 | 8916.5491 | 8916.6725 | 8916.796
|  |  | tgφ | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89796 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | 0.92308 | 0.90196 | 0.90196 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89796 | 0.89796
яч.35 | ВЛ Вентшурф-3-1 | [26 empty] | tg | 0.75297
|  | ТИ | I, А | 130 | 133 | 130 | 130 | 132 | 131 | 132 | 134 | 129 | 131 | 133 | 131 | 130 | 131 | 132 | 132 | 132 | 129 | 132 | 129 | 129 | 131 | 128 | 128
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 26.6756 | 20.0858 | 3.6 | 8949.062 | 8949.3743 | 8949.6857 | 8949.9974 | 8950.3071 | 8950.6172 | 8950.9268 | 8951.2378 | 8951.548 | 8951.8583 | 8952.169 | 8952.4821 | 8952.7935 | 8953.1043 | 8953.4079 | 8953.7194 | 8954.0255 | 8954.3313 | 8954.6384 | 8954.946 | 8955.254 | 8955.5591 | 8955.8642 | 8956.1686 | 8956.4719
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |  |  |  | 5961.333 | 5961.5668 | 5961.8004 | 5962.0333 | 5962.2652 | 5962.4968 | 5962.7274 | 5962.958 | 5963.1906 | 5963.424 | 5963.6581 | 5963.8951 | 5964.1297 | 5964.3651 | 5964.5981 | 5964.8294 | 5965.0607 | 5965.2936 | 5965.526 | 5965.7579 | 5965.9903 | 5966.2217 | 5966.4525 | 5966.6825 | 5966.9124
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74775 | 0.74107 | 0.74775 | 0.74107 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75221 | 0.75 | 0.75893 | 0.77064 | 0.74107 | 0.75455 | 0.76364 | 0.75676 | 0.74775 | 0.75676 | 0.75455 | 0.75455 | 0.75455 | 0.76147
яч.37 | ВЛ Вентшурф-1-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739 | 1380.5739
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343 | 53.0343
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | ВЛ Вентшурф-1-2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383 | 1878.0383
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528 | 52.5528
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | РУ Конденсаторной-1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной-2
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 79 | 84 | 87 | 75 | 84 | 80 | 82 | 77 | 84 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 58 | 76 | 71 | 76 | 75 | 77 | 82 | 81 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.33 | 0.2 | 0.38 | 0.29 | 0.32 | 0.46 | 0.45 | 0.56 | 7.0382 | 13.7909 | 4.8 | 3917.6881 | 3917.7613 | 3917.8591 | 3917.9674 | 3918.0235 | 3918.1201 | 3918.2023 | 3918.2945 | 3918.3661 | 3918.4548 | 3918.4593 | 3918.4619 | 3918.4646 | 3918.4672 | 3918.4699 | 3918.4725 | 3918.5301 | 3918.5987 | 3918.6413 | 3918.7203 | 3918.7812 | 3918.8471 | 3918.9433 | 3919.0371 | 3919.1544
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.55 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.77 |  |  |  | 7509.8237 | 7509.9835 | 7510.1454 | 7510.3096 | 7510.4694 | 7510.6291 | 7510.7869 | 7510.9454 | 7511.1056 | 7511.2705 | 7511.286 | 7511.2954 | 7511.3041 | 7511.3133 | 7511.3224 | 7511.3311 | 7511.4447 | 7511.6012 | 7511.7527 | 7511.907 | 7512.0677 | 7512.2251 | 7512.3822 | 7512.5371 | 7512.6968
|  |  | tgφ | 2.2 | 1.6596 | 1.5192 | 2.8519 | 1.6739 | 1.9487 | 1.7273 | 2.2647 | 1.8372 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1.9643 | 2.2727 | 3.65 | 1.9474 | 2.6552 | 2.375 | 1.6304 | 1.6444 | 1.375
яч.48 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 22 | 22 | 19 | 3 | 5 | 5 | 18 | 17 | 23 | 14 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 26 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.24 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.19 | 0.16 | 2.598 | 1.7407 | 2.4 | 6531.189 | 6531.2724 | 6531.3577 | 6531.4286 | 6531.4383 | 6531.4548 | 6531.4696 | 6531.5383 | 6531.6043 | 6531.6926 | 6531.7515 | 6531.8081 | 6531.8629 | 6531.8654 | 6531.8678 | 6531.8704 | 6531.8818 | 6531.9241 | 6532.0252 | 6532.0821 | 6532.0957 | 6532.1088 | 6532.1277 | 6532.2064 | 6532.2715
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.15 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.1 |  |  |  | 5749.7316 | 5749.7851 | 5749.841 | 5749.89 | 5749.901 | 5749.9195 | 5749.9362 | 5749.9818 | 5750.0255 | 5750.0813 | 5750.1078 | 5750.1333 | 5750.1581 | 5750.1581 | 5750.1581 | 5750.1581 | 5750.1708 | 5750.2042 | 5750.2684 | 5750.3091 | 5750.3262 | 5750.3421 | 5750.3628 | 5750.4134 | 5750.4569
|  |  | tgφ | 0.65 | 0.65 | 0.70588 | 1.5 | 1 | 1 | 0.6875 | 0.625 | 0.61905 | 0.42857 | 0.42857 | 0.46154 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.625 | 0.71429 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 0.63158 | 0.625
яч.49 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 56 | 59 | 58 | 53 | 58 | 56 | 57 | 54 | 57 | 10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 53 | 54 | 54 | 52 | 46 | 55 | 54 | 59 | 57 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26 | 0.33 | 0.32 | 0.19 | 0.3 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.33 | 0.3 | 0.35 | 5.0914 | 10.3829 | 4.8 | 7858.1351 | 7858.1893 | 7858.2581 | 7858.3241 | 7858.3647 | 7858.4281 | 7858.4829 | 7858.5426 | 7858.5932 | 7858.6497 | 7858.6595 | 7858.6632 | 7858.6667 | 7858.6704 | 7858.6749 | 7858.7131 | 7858.7621 | 7858.8086 | 7858.8475 | 7858.895 | 7858.9451 | 7858.9914 | 7859.061 | 7859.1233 | 7859.1958
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 |  |  |  | 11466.2592 | 11466.3725 | 11466.487 | 11466.6015 | 11466.7145 | 11466.827 | 11466.9394 | 11467.0516 | 11467.1647 | 11467.279 | 11467.2989 | 11467.3047 | 11467.3099 | 11467.3156 | 11467.3237 | 11467.4366 | 11467.5468 | 11467.658 | 11467.7674 | 11467.8616 | 11467.976 | 11468.0878 | 11468.1995 | 11468.3094 | 11468.4223
|  |  | tgφ | 2.0769 | 1.6667 | 1.7188 | 2.8421 | 1.8 | 2.0769 | 1.8621 | 2.25 | 2.037 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 2.2083 | 2.4091 | 2.7895 | 1.9565 | 2.2917 | 2.4545 | 1.6364 | 1.7667 | 1.5429
яч.50 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 166 | 166 | 168 | 161 | 168 | 188 | 224 | 192 | 168 | 118 | 117 | 118 | 117 | 135 | 215 | 236 | 201 | 160 | 155 | 162 | 160 | 170 | 222 | 247
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4 | 1.43 | 1.41 | 1.33 | 1.43 | 1.6 | 1.94 | 1.65 | 1.41 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.26 | 1.85 | 2.07 | 1.72 | 1.34 | 1.32 | 1.36 | 1.34 | 1.45 | 1.93 | 2.2 | 35.8758 | 26.9665 | 3.6 | 17060.3905 | 17060.7799 | 17061.1772 | 17061.5691 | 17061.9377 | 17062.3358 | 17062.7794 | 17063.3173 | 17063.7759 | 17064.1683 | 17064.4759 | 17064.7835 | 17065.0924 | 17065.4014 | 17065.7521 | 17066.2663 | 17066.8424 | 17067.3192 | 17067.6901 | 17068.0558 | 17068.4346 | 17068.8081 | 17069.2101 | 17069.745 | 17070.356
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.23 | 1.41 | 1.29 | 1.17 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 1.43 | 1.53 | 1.36 | 1.16 | 1.06 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 1.39 | 1.55 |  |  |  | 9664.3329 | 9664.6519 | 9664.9724 | 9665.2943 | 9665.6106 | 9665.9276 | 9666.2704 | 9666.6618 | 9667.021 | 9667.3456 | 9667.5233 | 9667.6975 | 9667.8742 | 9668.0503 | 9668.2464 | 9668.6435 | 9669.0693 | 9669.4478 | 9669.7691 | 9670.063 | 9670.377 | 9670.6892 | 9671.0076 | 9671.3941 | 9671.8236
|  |  | tgφ | 0.82143 | 0.8042 | 0.8227 | 0.85714 | 0.7972 | 0.76875 | 0.7268 | 0.78182 | 0.82979 | 0.57658 | 0.56757 | 0.57658 | 0.56757 | 0.56349 | 0.77297 | 0.73913 | 0.7907 | 0.86567 | 0.80303 | 0.83088 | 0.83582 | 0.7931 | 0.72021 | 0.70455
яч.51 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 87 | 100 | 101 | 70 | 97 | 90 | 95 | 87 | 93 | 7 | 6 | 23 | 4 | 4 | 4 | 61 | 83 | 78 | 83 | 83 | 83 | 92 | 96 | 101
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.38 | 0.53 | 0.54 | 0.27 | 0.51 | 0.42 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.4 | 0.35 | 0.34 | 0.51 | 0.49 | 0.58 | 7.7851 | 15.684 | 4.8 | 4505.5948 | 4505.6735 | 4505.7835 | 4505.897 | 4505.9527 | 4506.0588 | 4506.1466 | 4506.248 | 4506.3289 | 4506.4284 | 4506.4364 | 4506.4413 | 4506.4586 | 4506.4618 | 4506.4649 | 4506.4681 | 4506.5341 | 4506.6066 | 4506.6609 | 4506.7445 | 4506.8165 | 4506.8869 | 4506.9926 | 4507.0954 | 4507.2167
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.85 | 0.95 | 0.96 | 0.71 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.57 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.92 |  |  |  | 8569.9231 | 8570.1 | 8570.2973 | 8570.4966 | 8570.6455 | 8570.8349 | 8571.0171 | 8571.2023 | 8571.3843 | 8571.5662 | 8571.5788 | 8571.5903 | 8571.6401 | 8571.6479 | 8571.6556 | 8571.663 | 8571.781 | 8571.9524 | 8572.1167 | 8572.2854 | 8572.4605 | 8572.6318 | 8572.8084 | 8572.9987 | 8573.1906
|  |  | tgφ | 2.2368 | 1.7925 | 1.7778 | 2.6296 | 1.7843 | 2.0714 | 1.8163 | 2.2308 | 1.8125 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1.7812 | 2.3429 | 3.0385 | 2.025 | 2.4 | 2.4118 | 1.6667 | 1.8571 | 1.5862
яч.52 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 264 | 305 | 197 | 271 | 279 | 291 | 215 | 239 | 110 | 28 | 23 | 30 | 36 | 30 | 189 | 208 | 194 | 227 | 170 | 187 | 277 | 299 | 290 | 256
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.12 | 2.65 | 1.37 | 2.25 | 2.29 | 2.39 | 1.54 | 1.85 | 0.76 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 1.43 | 1.53 | 1.29 | 1.81 | 1.22 | 1.28 | 2.3 | 2.54 | 2.41 | 2.11 | 36.1397 | 34.7069 | 4.8 | 11009.5991 | 11010.0404 | 11010.5924 | 11010.8772 | 11011.3455 | 11011.8224 | 11012.3195 | 11012.6402 | 11013.0257 | 11013.1844 | 11013.2251 | 11013.2577 | 11013.2982 | 11013.3501 | 11013.3944 | 11013.6923 | 11014.0108 | 11014.2799 | 11014.6563 | 11014.9106 | 11015.1774 | 11015.6564 | 11016.1861 | 11016.6876 | 11017.1282
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.95 | 2.09 | 1.65 | 1.92 | 2 | 2 | 1.72 | 1.83 | 0.93 | 0.23 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.25 | 1.48 | 1.67 | 1.68 | 1.75 | 1.4 | 1.59 | 1.96 | 2.04 | 1.96 | 1.83 |  |  |  | 11614.6128 | 11615.0184 | 11615.4545 | 11615.7983 | 11616.1989 | 11616.616 | 11617.0319 | 11617.3912 | 11617.7728 | 11617.967 | 11618.0155 | 11618.0576 | 11618.1115 | 11618.1734 | 11618.2246 | 11618.5337 | 11618.8816 | 11619.2315 | 11619.5961 | 11619.888 | 11620.2199 | 11620.6286 | 11621.0531 | 11621.4618 | 11621.8434
|  |  | tgφ | 0.91981 | 0.78868 | 1.2044 | 0.85333 | 0.87336 | 0.83682 | 1.1169 | 0.98919 | 1.2237 | 1.15 | 1.25 | 1.3684 | 1.2 | 1.1905 | 1.035 | 1.0915 | 1.3023 | 0.96685 | 1.1475 | 1.2422 | 0.85217 | 0.80315 | 0.81328 | 0.8673
яч.53 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2016 | 0.05904 | 4.8 | 5265.6809 | 5265.6826 | 5265.6844 | 5265.6861 | 5265.6878 | 5265.6896 | 5265.6913 | 5265.6931 | 5265.6948 | 5265.6966 | 5265.6983 | 5265.7001 | 5265.7018 | 5265.7036 | 5265.7053 | 5265.7071 | 5265.7088 | 5265.7106 | 5265.7123 | 5265.7141 | 5265.7158 | 5265.7176 | 5265.7193 | 5265.7211 | 5265.7229
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 54.1379 | 54.1384 | 54.1389 | 54.1394 | 54.1399 | 54.1404 | 54.1409 | 54.1414 | 54.1419 | 54.1424 | 54.143 | 54.1435 | 54.1441 | 54.1446 | 54.1452 | 54.1456 | 54.1461 | 54.1467 | 54.1472 | 54.1476 | 54.1482 | 54.1487 | 54.1492 | 54.1497 | 54.1502
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.54 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 15 | 33 | 33 | 37 | 16 | 15 | 16 | 10 | 12 | 12 | 42 | 50 | 35 | 15 | 16 | 14 | 27 | 49 | 39 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.4 | 0.47 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.47 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 5.1384 | 3.1426 | 4.8 | 8325.7084 | 8325.7362 | 8325.763 | 8325.7907 | 8325.8509 | 8325.9117 | 8325.9803 | 8326.0099 | 8326.0386 | 8326.0673 | 8326.0868 | 8326.1101 | 8326.1335 | 8326.2167 | 8326.3147 | 8326.384 | 8326.4126 | 8326.441 | 8326.4688 | 8326.5215 | 8326.6194 | 8326.6979 | 8326.7246 | 8326.7514 | 8326.7789
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 7355.827 | 7355.8447 | 7355.8615 | 7355.8812 | 7355.9251 | 7355.9683 | 7356.0138 | 7356.0318 | 7356.0507 | 7356.0711 | 7356.0859 | 7356.1004 | 7356.1147 | 7356.1597 | 7356.2108 | 7356.2521 | 7356.2716 | 7356.292 | 7356.3115 | 7356.3424 | 7356.3948 | 7356.4364 | 7356.4521 | 7356.4664 | 7356.4817
|  |  | tgφ | 0.61538 | 0.61538 | 0.69231 | 0.72414 | 0.72414 | 0.66667 | 0.64286 | 0.64286 | 0.71429 | 0.77778 | 0.63636 | 0.63636 | 0.55 | 0.53191 | 0.60606 | 0.64286 | 0.71429 | 0.69231 | 0.6 | 0.53191 | 0.52632 | 0.61538 | 0.53846 | 0.53846
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 284 | 294 | 238 | 256 | 273 | 267 | 260 | 258 | 165 | 51 | 41 | 43 | 60 | 48 | 240 | 257 | 224 | 262 | 197 | 276 | 270 | 311 | 327 | 278
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.32 | 2.49 | 1.75 | 1.97 | 2.21 | 2.12 | 2.02 | 2.04 | 1.24 | 0.39 | 0.26 | 0.28 | 0.36 | 0.34 | 1.7 | 1.87 | 1.52 | 2.01 | 1.48 | 2.13 | 2 | 2.62 | 2.84 | 2.26 | 40.2278 | 38.5848 | 3.6 | 15690.2179 | 15690.8625 | 15691.553 | 15692.0401 | 15692.5883 | 15693.2024 | 15693.7917 | 15694.353 | 15694.9184 | 15695.262 | 15695.3705 | 15695.4426 | 15695.5208 | 15695.6211 | 15695.7162 | 15696.1892 | 15696.7083 | 15697.1313 | 15697.6907 | 15698.1019 | 15698.6927 | 15699.2475 | 15699.9748 | 15700.7644 | 15701.3923
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.98 | 2.01 | 1.92 | 1.98 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.26 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.4 | 1.94 | 2.03 | 1.86 | 1.97 | 1.56 | 2.13 | 2.1 | 2.07 | 2.06 | 1.94 |  |  |  | 18190.0525 | 18190.6014 | 18191.1602 | 18191.6948 | 18192.2438 | 18192.7771 | 18193.314 | 18193.8469 | 18194.3822 | 18194.7313 | 18194.8436 | 18194.9452 | 18195.0466 | 18195.1967 | 18195.3089 | 18195.8484 | 18196.4118 | 18196.9296 | 18197.4766 | 18197.9087 | 18198.4994 | 18199.0836 | 18199.6586 | 18200.2306 | 18200.7705
|  |  | tgφ | 0.85345 | 0.80723 | 1.0971 | 1.0051 | 0.86878 | 0.91038 | 0.9505 | 0.94608 | 1.0161 | 1.0256 | 1.4231 | 1.3214 | 1.5 | 1.1765 | 1.1412 | 1.0856 | 1.2237 | 0.9801 | 1.0541 | 1 | 1.05 | 0.79008 | 0.72535 | 0.85841
яч.56 | Подземный-10 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821 | 1239.5821
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487 | 1847.2487
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 24.28 | 24.28 | 24.2 | 24.16 | 24.08 | 23.96 | 23.96 | 24.2 | 24.28 | 24.32 | 24.52 | 24.36 | 24.52 | 24.32 | 24 | 24 | 24.16 | 24.04 | 23.96 | 23.96 | 24.04 | 23.96 | 23.84 | 23.92 | 579.32 |  | 80 | 6850.1375 | 6850.441 | 6850.7445 | 6851.047 | 6851.349 | 6851.65 | 6851.9495 | 6852.249 | 6852.5515 | 6852.855 | 6853.159 | 6853.4655 | 6853.77 | 6854.0765 | 6854.3805 | 6854.6805 | 6854.9805 | 6855.2825 | 6855.583 | 6855.8825 | 6856.182 | 6856.4825 | 6856.782 | 6857.08 | 6857.379
яч.20 | ТСН-2-160 | АИИсКУЭ | P, кВт | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.44 | 9.4 | 9.36 | 9.32 | 9.48 | 9.52 | 9.48 | 9.6 | 9.48 | 9.56 | 9.56 | 9.4 | 9.44 | 9.48 | 9.4 | 9.4 | 9.36 | 9.4 | 9.4 | 9.36 | 9.32 | 226.6 |  | 80 | 4432.5255 | 4432.644 | 4432.7625 | 4432.881 | 4432.999 | 4433.1165 | 4433.2335 | 4433.35 | 4433.4685 | 4433.5875 | 4433.706 | 4433.826 | 4433.9445 | 4434.064 | 4434.1835 | 4434.301 | 4434.419 | 4434.5375 | 4434.655 | 4434.7725 | 4434.8895 | 4435.007 | 4435.1245 | 4435.2415 | 4435.358
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 12.83 | 14.46 | 12.52 | 12.36 | 13.2 | 13.47 | 12.91 | 12.53 | 10.95 | 7.61 | 7.01 | 6.98 | 7.26 | 7.58 | 10.83 | 11.84 | 11.42 | 11.69 | 11.07 | 11.78 | 12.29 | 13.59 | 14.78 | 14.25
|  |  | Q, МВАр | 10.79 | 11.29 | 10.71 | 10.7 | 10.73 | 10.89 | 10.92 | 10.61 | 9.17 | 5.02 | 4.63 | 4.76 | 4.89 | 4.86 | 8.88 | 10.22 | 10.49 | 10.47 | 9.49 | 10.66 | 10.75 | 10.66 | 11.1 | 11.01
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | -4.4788 | -5.0872 | -3.8143 | -5.0127 | -4.6788 | -5.2344 | -4.9593 | -4.7659 | -3.8899 | -3.5374 | -3.5451 | -3.1019 | -3.8627 | -4.6961 | -4.9419 | -4.4092 | -3.8182 | -4.0036 | -3.5547 | -3.9718 | -5.0427 | -4.9421 | -5.3457 | -5.1661
|  |  | Q, % | -245.8333 | -179.4554 | -218.75 | -225.228 | -232.1981 | -210.2564 | -216.5217 | -249.0132 | -205.6667 | -66.2252 | -85.2 | -92.7126 | -90.2724 | -64.1892 | -236.3636 | -253.6332 | -260.4811 | -244.4079 | -215.2824 | -272.7273 | -241.2698 | -206.3218 | -162.4113 | -170.516
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.55 | -0.7 | -0.46 | -0.59 | -0.59 | -0.67 | -0.61 | -0.57 | -0.41 | -0.26 | -0.24 | -0.21 | -0.27 | -0.34 | -0.51 | -0.5 | -0.42 | -0.45 | -0.38 | -0.45 | -0.59 | -0.64 | -0.75 | -0.7
|  |  | Q, МВАр | -7.67 | -7.25 | -7.35 | -7.41 | -7.5 | -7.38 | -7.47 | -7.57 | -6.17 | -2 | -2.13 | -2.29 | -2.32 | -1.9 | -6.24 | -7.33 | -7.58 | -7.43 | -6.48 | -7.8 | -7.6 | -7.18 | -6.87 | -6.94
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 9.87; 10: 5.1; 18: 9.21; 21: 9.82
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | дист | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | дист | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.15 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.0462 | 1.1765 | 7.2 | 744.6534 | 744.6623 | 744.6742 | 744.6858 | 744.6972 | 744.7085 | 744.7199 | 744.7313 | 744.7432 | 744.7554 | 744.7673 | 744.7854 | 744.7999 | 744.8119 | 744.8236 | 744.835 | 744.8463 | 744.858 | 744.8695 | 744.8808 | 744.8922 | 744.9036 | 744.9149 | 744.9262 | 744.9376
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.0272 | 1.2418 |  | 1108.1235 | 1108.1298 | 1108.1368 | 1108.1435 | 1108.1494 | 1108.1553 | 1108.1613 | 1108.1674 | 1108.1745 | 1108.1825 | 1108.1897 | 1108.2028 | 1108.2127 | 1108.22 | 1108.2266 | 1108.2326 | 1108.2385 | 1108.245 | 1108.2511 | 1108.257 | 1108.2631 | 1108.2691 | 1108.2751 | 1108.2809 | 1108.2869
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.55556 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.66667 | 0.55556 | 0.69231 | 0.7 | 0.55556 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 233 | 191 | 276 | 354 | 347 | 325 | 262 | 218 | 144 | 99 | 121 | 105 | 98 | 124 | 301 | 326 | 161 | 260 | 344 | 250 | 274 | 276 | 285 | 320
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.33 | 1.29 | 1.69 | 2.44 | 2.46 | 2.18 | 1.85 | 1.38 | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.62 | 0.77 | 1.99 | 2.37 | 1.09 | 1.67 | 2.22 | 1.78 | 1.62 | 2.16 | 2.19 | 1.99 | 38.3868 | 50.2682 | 7.2 | 14864.506 | 14864.6913 | 14864.8699 | 14865.1045 | 14865.4433 | 14865.785 | 14866.0873 | 14866.3441 | 14866.5354 | 14866.6484 | 14866.7605 | 14866.8807 | 14866.9938 | 14867.0806 | 14867.1873 | 14867.4636 | 14867.7925 | 14867.9435 | 14868.1759 | 14868.4846 | 14868.7324 | 14868.957 | 14869.2564 | 14869.5611 | 14869.8375
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.01 | 1.86 | 2.54 | 2.94 | 2.96 | 2.65 | 2.3 | 2.07 | 1.43 | 1.03 | 0.86 | 0.91 | 1.05 | 1.19 | 2.61 | 2.98 | 1.52 | 2.34 | 2.79 | 2.21 | 2.29 | 2.65 | 2.67 | 2.39 | 37.9053 | 50.3953 |  | 19640.5723 | 19640.8517 | 19641.1103 | 19641.4628 | 19641.8717 | 19642.2825 | 19642.6512 | 19642.9709 | 19643.258 | 19643.4573 | 19643.6002 | 19643.7194 | 19643.8454 | 19643.9919 | 19644.1577 | 19644.5201 | 19644.9338 | 19645.1445 | 19645.4701 | 19645.8573 | 19646.1648 | 19646.4833 | 19646.8514 | 19647.2224 | 19647.554
|  |  | tgφ | 1.5113 | 1.4419 | 1.503 | 1.2049 | 1.2033 | 1.2156 | 1.2432 | 1.5 | 1.7654 | 1.2716 | 0.98851 | 1.1235 | 1.6935 | 1.5455 | 1.3116 | 1.2574 | 1.3945 | 1.4012 | 1.2568 | 1.2416 | 1.4136 | 1.2269 | 1.2192 | 1.201
яч.12 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 14 | 12 | 30 | 15 | 42 | 15 | 16 | 16 | 32 | 15 | 15 | 18 | 19 | 13 | 48 | 22 | 26 | 21 | 18 | 17 | 26 | 18 | 15 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.33 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 4.2653 | 3.4466 | 7.2 | 1065.8835 | 1065.9024 | 1065.9185 | 1065.9492 | 1065.9678 | 1066.0048 | 1066.0231 | 1066.0434 | 1066.0677 | 1066.102 | 1066.1248 | 1066.1441 | 1066.1666 | 1066.1902 | 1066.2098 | 1066.256 | 1066.2827 | 1066.3123 | 1066.338 | 1066.3607 | 1066.3823 | 1066.4118 | 1066.4339 | 1066.4542 | 1066.4759
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.07 | 0.25 | 0.1 | 0.38 | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.41 | 0.16 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 1.5734 | 2.2252 |  | 889.7524 | 889.7609 | 889.77 | 889.8043 | 889.8178 | 889.8711 | 889.8868 | 889.9013 | 889.9109 | 889.9458 | 889.9554 | 889.9675 | 889.9839 | 890.0015 | 890.0087 | 890.065 | 890.0874 | 890.1153 | 890.1331 | 890.15 | 890.1651 | 890.193 | 890.2098 | 890.219 | 890.2311
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.58333 | 1.1364 | 0.76923 | 1.4074 | 0.84615 | 0.66667 | 0.41176 | 1 | 0.4375 | 0.64286 | 0.75 | 0.76471 | 0.35714 | 1.2424 | 0.84211 | 0.95238 | 0.68421 | 0.75 | 0.6875 | 0.95238 | 0.75 | 0.46667 | 0.5625
яч.34 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 319 | 230 | 276 | 397 | 349 | 350 | 360 | 250 | 243 | 130 | 84 | 89 | 92 | 135 | 264 | 315 | 172 | 270 | 320 | 259 | 241 | 306 | 323 | 347
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.54 | 1.78 | 1.97 | 2.57 | 2.48 | 2.37 | 2.63 | 1.93 | 1.5 | 0.85 | 0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.85 | 1.7 | 1.97 | 1.16 | 2.3 | 2.42 | 1.99 | 1.84 | 2.45 | 2.21 | 2.55 | 43.6039 | 52.0589 | 7.2 | 14620.7379 | 14621.0912 | 14621.3384 | 14621.6119 | 14621.9683 | 14622.3132 | 14622.6421 | 14623.0074 | 14623.2752 | 14623.4829 | 14623.6008 | 14623.671 | 14623.7376 | 14623.815 | 14623.9334 | 14624.1702 | 14624.444 | 14624.6055 | 14624.9249 | 14625.2605 | 14625.5368 | 14625.7927 | 14626.1328 | 14626.4398 | 14626.794
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.69 | 2.03 | 2.4 | 2.86 | 2.73 | 2.72 | 2.88 | 2.22 | 1.97 | 1.3 | 0.98 | 0.91 | 1.02 | 1.32 | 2.01 | 2.42 | 1.81 | 2.56 | 2.73 | 2.24 | 2.09 | 2.72 | 2.66 | 2.79 | 43.7482 | 52.7873 |  | 18765.6374 | 18766.0109 | 18766.2922 | 18766.6256 | 18767.0234 | 18767.4021 | 18767.7801 | 18768.1806 | 18768.4886 | 18768.7617 | 18768.9427 | 18769.0785 | 18769.2055 | 18769.3471 | 18769.5303 | 18769.8098 | 18770.146 | 18770.3976 | 18770.7533 | 18771.1318 | 18771.4433 | 18771.7336 | 18772.1109 | 18772.4806 | 18772.8678
|  |  | tgφ | 1.0591 | 1.1404 | 1.2183 | 1.1128 | 1.1008 | 1.1477 | 1.0951 | 1.1503 | 1.3133 | 1.5294 | 1.9216 | 1.8958 | 1.8214 | 1.5529 | 1.1824 | 1.2284 | 1.5603 | 1.113 | 1.1281 | 1.1256 | 1.1359 | 1.1102 | 1.2036 | 1.0941
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.07 | 3.28 | 3.96 | 5.22 | 5.29 | 4.76 | 4.71 | 3.57 | 2.65 | 1.91 | 1.65 | 1.55 | 1.44 | 1.84 | 4.1 | 4.61 | 2.54 | 4.24 | 4.88 | 4.01 | 3.75 | 4.85 | 4.63 | 4.78
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.81 | 4.01 | 5.24 | 5.94 | 6.11 | 5.52 | 5.32 | 4.41 | 3.71 | 2.45 | 2.02 | 2.01 | 2.25 | 2.61 | 5.07 | 5.6 | 3.58 | 5.07 | 5.68 | 4.6 | 4.62 | 5.53 | 5.44 | 5.31
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.3009 | 5.1806 | 6.568 | 7.9077 | 8.0818 | 7.2889 | 7.1054 | 5.6739 | 4.5592 | 3.1065 | 2.6082 | 2.5382 | 2.6713 | 3.1934 | 6.5203 | 7.2534 | 4.3895 | 6.6093 | 7.4884 | 6.1025 | 5.9504 | 7.3555 | 7.1436 | 7.1445
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5
яч.7 | КТП-2×1000-1
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.0272 | 1.2418 | 1.8 | 1294.2018 | 1294.2372 | 1294.2841 | 1294.3302 | 1294.3753 | 1294.42 | 1294.4652 | 1294.5106 | 1294.5578 | 1294.6059 | 1294.6533 | 1294.7247 | 1294.7822 | 1294.8297 | 1294.8763 | 1294.9214 | 1294.9662 | 1295.0125 | 1295.0579 | 1295.103 | 1295.1482 | 1295.1934 | 1295.2383 | 1295.283 | 1295.328
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |  |  |  | 1680.9558 | 1680.9825 | 1681.012 | 1681.0401 | 1681.0655 | 1681.0905 | 1681.116 | 1681.1418 | 1681.1716 | 1681.2052 | 1681.2357 | 1681.2898 | 1681.3312 | 1681.3619 | 1681.39 | 1681.4155 | 1681.4404 | 1681.4678 | 1681.4938 | 1681.5189 | 1681.5446 | 1681.5703 | 1681.5955 | 1681.6204 | 1681.6457
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.66667 | 0.55556 | 0.76923 | 0.7 | 0.66667 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.625
яч.9 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677 | 11.6677
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем МК-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787 | 776.8787
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912 | 1171.912
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-2
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.6075 | 0 | 1.8 | 596.9297 | 596.9432 | 596.9507 | 596.9585 | 596.9668 | 596.9737 | 596.9825 | 596.9948 | 597.0164 | 597.0375 | 597.0565 | 597.0669 | 597.0779 | 597.0921 | 597.1072 | 597.1226 | 597.1386 | 597.1559 | 597.1751 | 597.1917 | 597.2074 | 597.2207 | 597.2346 | 597.2492 | 597.2672
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221 | 0.1221
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | Подъем МК-2
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 22 | 5 | 34 | 7 | 5 | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | 39 | 11 | 14 | 8 | 7 | 6 | 16 | 7 | 1 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.96588 | 2.2252 | 1.8 | 770.9435 | 770.946 | 770.9483 | 771.0077 | 771.0193 | 771.1015 | 771.1123 | 771.1212 | 771.1237 | 771.1696 | 771.1724 | 771.1791 | 771.1946 | 771.2097 | 771.2097 | 771.3153 | 771.3434 | 771.3735 | 771.3918 | 771.4033 | 771.4132 | 771.4554 | 771.4691 | 771.4721 | 771.4801
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.33 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0 | 0.36 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.01 | 0.04 |  |  |  | 1268.9691 | 1268.9756 | 1268.9837 | 1269.0934 | 1269.1202 | 1269.3033 | 1269.3398 | 1269.3696 | 1269.3778 | 1269.4894 | 1269.4975 | 1269.5159 | 1269.5507 | 1269.5913 | 1269.5917 | 1269.7899 | 1269.852 | 1269.9322 | 1269.9762 | 1270.0167 | 1270.0508 | 1270.1343 | 1270.174 | 1270.182 | 1270.2053
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8182 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | #DIV/0! | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 2.3333 | #DIV/0! | 1.8947 | 2.2 | 2.8 | 2.6667 | 3.5 | 3 | 1.875 | 3.5 | 1 | 4
яч.28 | Резерв
яч.29 | ШСУ-1-1
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
|  | расчет | P, МВт | 0.021391 | 0.02172 | 0.010531 | 0.010531 | 0.021062 | 0.010531 | 0.010695 | 0.01086 | 0.02172 | 0.022049 | 0.022049 | 0.011025 | 0.022049 | 0.01086 | 0.010366 | 0.010531 | 0.011025 | 0.010531 | 0.010366 | 0.01086 | 0.010531 | 0.010695 | 0.021062 | 0.010531 | 0 | 0 | 2.4
|  | расчет | Q, МВАр | 0.0069802 | 0.0070876 | 0.0034364 | 0.0034364 | 0.0068728 | 0.0034364 | 0.0034901 | 0.0035438 | 0.0070876 | 0.0071949 | 0.0071949 | 0.0035975 | 0.0071949 | 0.0035438 | 0.0033827 | 0.0034364 | 0.0035975 | 0.0034364 | 0.0033827 | 0.0035438 | 0.0034364 | 0.0034901 | 0.0068728 | 0.0034364
|  |  | tgφ | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632 | 0.32632
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 180 | 140 | 162 | 192 | 179 | 163 | 187 | 120 | 120 | 69 | 63 | 59 | 62 | 88 | 116 | 154 | 80 | 147 | 154 | 126 | 138 | 181 | 150 | 175
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.34 | 0.88 | 1.04 | 1.32 | 1.25 | 1.06 | 1.28 | 0.8 | 0.63 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.5 | 0.75 | 1.07 | 0.5 | 1.03 | 0.99 | 0.83 | 0.92 | 1.3 | 0.95 | 1.22 | 21.0898 | 29.9374 | 2.4 | 14862.4581 | 14863.0165 | 14863.3816 | 14863.8143 | 14864.3644 | 14864.8832 | 14865.3249 | 14865.8598 | 14866.192 | 14866.4564 | 14866.6201 | 14866.7625 | 14866.9029 | 14867.051 | 14867.2591 | 14867.5731 | 14868.0178 | 14868.2248 | 14868.6557 | 14869.0663 | 14869.4132 | 14869.7985 | 14870.3416 | 14870.7371 | 14871.2455
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.56 | 1.39 | 1.5 | 1.71 | 1.61 | 1.5 | 1.67 | 1.16 | 1.22 | 0.73 | 0.66 | 0.61 | 0.65 | 0.89 | 1.07 | 1.39 | 0.78 | 1.32 | 1.45 | 1.2 | 1.31 | 1.61 | 1.43 | 1.54 |  |  |  | 17133.5543 | 17134.2023 | 17134.7805 | 17135.4037 | 17136.1154 | 17136.7875 | 17137.4106 | 17138.1052 | 17138.587 | 17139.0943 | 17139.3984 | 17139.6734 | 17139.9293 | 17140.1998 | 17140.5694 | 17141.0136 | 17141.5946 | 17141.918 | 17142.4695 | 17143.0745 | 17143.5754 | 17144.1192 | 17144.7915 | 17145.388 | 17146.0282
|  |  | tgφ | 1.1642 | 1.5795 | 1.4423 | 1.2955 | 1.288 | 1.4151 | 1.3047 | 1.45 | 1.9365 | 1.8718 | 1.9412 | 1.7941 | 1.8056 | 1.78 | 1.4267 | 1.2991 | 1.56 | 1.2816 | 1.4646 | 1.4458 | 1.4239 | 1.2385 | 1.5053 | 1.2623
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 118 | 117 | 178 | 247 | 236 | 220 | 184 | 142 | 76 | 77 | 80 | 71 | 48 | 65 | 158 | 180 | 68 | 135 | 189 | 150 | 169 | 197 | 216 | 178
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.71 | 0.75 | 1.12 | 1.78 | 1.72 | 1.6 | 1.31 | 0.9 | 0.43 | 0.6 | 0.69 | 0.58 | 0.29 | 0.37 | 0.96 | 1.17 | 0.42 | 0.89 | 1.33 | 1.13 | 1.07 | 1.42 | 1.57 | 1.31 | 24.0914 | 30.7186 | 1.8 | 22670.5631 | 22670.9576 | 22671.3716 | 22671.9917 | 22672.9819 | 22673.9351 | 22674.8256 | 22675.5515 | 22676.0496 | 22676.2858 | 22676.6204 | 22677.0013 | 22677.3246 | 22677.4869 | 22677.6935 | 22678.2247 | 22678.8729 | 22679.1036 | 22679.597 | 22680.3377 | 22680.9678 | 22681.5631 | 22682.3502 | 22683.2211 | 22683.9472
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.12 | 1.11 | 1.62 | 2.08 | 1.96 | 1.84 | 1.6 | 1.35 | 0.76 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.47 | 0.64 | 1.43 | 1.62 | 0.67 | 1.2 | 1.58 | 1.28 | 1.54 | 1.7 | 1.81 | 1.47 |  |  |  | 31696.6937 | 31697.3183 | 31697.9335 | 31698.8332 | 31699.9879 | 31701.0751 | 31702.0972 | 31702.9864 | 31703.7375 | 31704.1589 | 31704.5258 | 31704.8713 | 31705.1983 | 31705.4585 | 31705.8133 | 31706.6095 | 31707.5096 | 31707.8797 | 31708.5445 | 31709.4212 | 31710.1342 | 31710.992 | 31711.9362 | 31712.944 | 31713.7596
|  |  | tgφ | 1.5775 | 1.48 | 1.4464 | 1.1685 | 1.1395 | 1.15 | 1.2214 | 1.5 | 1.7674 | 1.1 | 0.89855 | 1.0172 | 1.6207 | 1.7297 | 1.4896 | 1.3846 | 1.5952 | 1.3483 | 1.188 | 1.1327 | 1.4393 | 1.1972 | 1.1529 | 1.1221
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 147 | 97 | 118 | 153 | 149 | 162 | 164 | 135 | 102 | 63 | 31 | 29 | 36 | 49 | 122 | 122 | 108 | 157 | 170 | 137 | 106 | 142 | 157 | 165
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.21 | 0.91 | 0.94 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | 1.36 | 1.14 | 0.87 | 0.46 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.35 | 0.96 | 0.91 | 0.67 | 1.27 | 1.44 | 1.16 | 0.92 | 1.15 | 1.27 | 1.34 | 22.6584 | 22.8499 | 1.8 | 18671.1643 | 18671.8371 | 18672.3423 | 18672.8625 | 18673.5593 | 18674.252 | 18674.9834 | 18675.7367 | 18676.3678 | 18676.8491 | 18677.1035 | 18677.1947 | 18677.2743 | 18677.3866 | 18677.5835 | 18678.1151 | 18678.621 | 18678.9924 | 18679.7002 | 18680.5007 | 18681.1474 | 18681.6609 | 18682.3023 | 18683.0075 | 18683.7523
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.17 | 0.68 | 0.94 | 1.19 | 1.15 | 1.26 | 1.25 | 1.1 | 0.78 | 0.6 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 1.27 | 1.31 | 1.08 | 0.82 | 1.14 | 1.26 | 1.29 |  |  |  | 23517.0061 | 23517.6564 | 23518.0347 | 23518.5552 | 23519.218 | 23519.857 | 23520.5578 | 23521.2542 | 23521.8635 | 23522.2978 | 23522.6285 | 23522.8114 | 23522.9834 | 23523.1952 | 23523.4453 | 23523.9892 | 23524.5746 | 23525.1625 | 23525.8701 | 23526.5978 | 23527.1958 | 23527.6518 | 23528.2845 | 23528.9861 | 23529.7005
|  |  | tgφ | 0.96694 | 0.74725 | 1 | 0.952 | 0.92 | 0.95455 | 0.91912 | 0.96491 | 0.89655 | 1.3043 | 2.0625 | 2.2143 | 1.9 | 1.2857 | 1.0208 | 1.1538 | 1.5821 | 1 | 0.90972 | 0.93103 | 0.8913 | 0.9913 | 0.99213 | 0.96269
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07236 | 0 | 1.8 | 8760.9548 | 8760.9565 | 8760.9582 | 8760.9598 | 8760.9614 | 8760.963 | 8760.9646 | 8760.9662 | 8760.9679 | 8760.9696 | 8760.9714 | 8760.9733 | 8760.9751 | 8760.9769 | 8760.9787 | 8760.9804 | 8760.9819 | 8760.9837 | 8760.9853 | 8760.9869 | 8760.9886 | 8760.9902 | 8760.9918 | 8760.9934 | 8760.995
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132 | 9081.2132
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 95 | 80 | 97 | 98 | 113 | 89 | 78 | 75 | 68 | 35 | 24 | 33 | 57 | 59 | 143 | 163 | 92 | 125 | 137 | 99 | 83 | 107 | 95 | 103
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6 | 0.51 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.55 | 0.52 | 0.46 | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.37 | 1.01 | 1.18 | 0.65 | 0.76 | 0.87 | 0.63 | 0.52 | 0.72 | 0.6 | 0.66 | 13.7416 | 19.6767 | 1.8 | 16893.1125 | 16893.4452 | 16893.7312 | 16894.0379 | 16894.3925 | 16894.7962 | 16895.1042 | 16895.3938 | 16895.6504 | 16895.8545 | 16895.9509 | 16896.0341 | 16896.1471 | 16896.3162 | 16896.5215 | 16897.0844 | 16897.7419 | 16898.1024 | 16898.527 | 16899.01 | 16899.3581 | 16899.6475 | 16900.0459 | 16900.3808 | 16900.7467
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.89 | 0.76 | 0.92 | 0.87 | 1.01 | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.68 | 0.37 | 0.23 | 0.32 | 0.59 | 0.56 | 1.19 | 1.37 | 0.85 | 1.16 | 1.22 | 0.94 | 0.76 | 0.96 | 0.87 | 0.93 |  |  |  | 24409.2089 | 24409.7044 | 24410.1253 | 24410.6388 | 24411.1244 | 24411.685 | 24412.1415 | 24412.5342 | 24412.9339 | 24413.3106 | 24413.5144 | 24413.6444 | 24413.8212 | 24414.1469 | 24414.4556 | 24415.1143 | 24415.8751 | 24416.3495 | 24416.9916 | 24417.6693 | 24418.1907 | 24418.6107 | 24419.144 | 24419.625 | 24420.1404
|  |  | tgφ | 1.4833 | 1.4902 | 1.6727 | 1.3594 | 1.3836 | 1.4909 | 1.3654 | 1.5652 | 1.8378 | 2.1765 | 1.5333 | 1.6 | 1.9667 | 1.5135 | 1.1782 | 1.161 | 1.3077 | 1.5263 | 1.4023 | 1.4921 | 1.4615 | 1.3333 | 1.45 | 1.4091
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 9 | 9 | 9 | 9.3 | 217.5 |  | 30 | 12464.02 | 12464.32 | 12464.62 | 12464.92 | 12465.22 | 12465.53 | 12465.83 | 12466.13 | 12466.43 | 12466.73 | 12467.04 | 12467.34 | 12467.64 | 12467.94 | 12468.24 | 12468.55 | 12468.85 | 12469.15 | 12469.45 | 12469.75 | 12470.06 | 12470.36 | 12470.66 | 12470.96 | 12471.27
яч.8 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 15.9 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 387.6 |  | 30 | 27857 | 27857.53 | 27858.07 | 27858.61 | 27859.15 | 27859.69 | 27860.22 | 27860.76 | 27861.3 | 27861.84 | 27862.38 | 27862.92 | 27863.45 | 27863.99 | 27864.53 | 27865.07 | 27865.61 | 27866.15 | 27866.69 | 27867.22 | 27867.76 | 27868.3 | 27868.84 | 27869.38 | 27869.92
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.9614 | 3.1617 | 3.8605 | 5.1105 | 5.2111 | 4.6605 | 4.6007 | 3.4309 | 2.5317 | 1.772 | 1.522 | 1.421 | 1.322 | 1.7109 | 3.9904 | 4.5005 | 2.411 | 4.1005 | 4.7704 | 3.8909 | 3.6205 | 4.7307 | 4.5311 | 4.6605
|  |  | Q, МВАр | 4.807 | 4.0071 | 5.2334 | 5.9534 | 6.1169 | 5.5434 | 5.3335 | 4.3935 | 3.7071 | 2.4272 | 1.9772 | 1.9636 | 2.2272 | 2.5935 | 5.0834 | 5.5834 | 3.5536 | 5.0834 | 5.6834 | 4.6135 | 4.6334 | 5.5335 | 5.4269 | 5.3234
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.6685 | 3.6061 | 2.5118 | 2.0971 | 1.4922 | 2.0897 | 2.3207 | 3.8975 | 4.4634 | 7.2226 | 7.7546 | 8.321 | 8.191 | 7.0185 | 2.674 | 2.3746 | 5.0778 | 3.2894 | 2.2466 | 2.9711 | 3.4525 | 2.4599 | 2.1369 | 2.4994
|  |  | Q, % | 0.062782 | 0.07263 | 0.12526 | -0.2262 | -0.11248 | -0.42457 | -0.25357 | 0.37316 | 0.078503 | 0.93082 | 2.1191 | 2.3086 | 1.0136 | 0.63051 | -0.26396 | 0.29578 | 0.7375 | -0.26502 | -0.059554 | -0.29443 | -0.29083 | -0.063112 | 0.24131 | -0.25304
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.10861 | 0.11828 | 0.099469 | 0.10947 | 0.078938 | 0.099469 | 0.1093 | 0.13914 | 0.11828 | 0.13795 | 0.12795 | 0.12898 | 0.11795 | 0.12914 | 0.10963 | 0.10947 | 0.12898 | 0.13947 | 0.10963 | 0.11914 | 0.12947 | 0.1193 | 0.098938 | 0.11947
|  |  | Q, МВАр | 0.0030198 | 0.0029124 | 0.0065636 | -0.013436 | -0.0068728 | -0.023436 | -0.01349 | 0.016456 | 0.0029124 | 0.022805 | 0.042805 | 0.046403 | 0.022805 | 0.016456 | -0.013383 | 0.016564 | 0.026403 | -0.013436 | -0.0033827 | -0.013544 | -0.013436 | -0.0034901 | 0.013127 | -0.013436
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.1; 10: 0.99; 18: 1.92; 21: 1.99
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 149 | 150 | 150 | 150 | 147 | 150 | 148 | 147 | 148 | 149 | 147 | 149 | 149 | 152 | 150 | 147 | 145 | 150 | 145 | 148 | 152 | 150 | 149 | 150
|  | счетчик | P, МВт | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 1.39 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 34.29 | 0.487 | 18 | 2455.71 | 2455.73 | 2455.76 | 2455.78 | 2455.81 | 2455.84 | 2455.86 | 2455.89 | 2455.92 | 2455.94 | 2455.97 | 2455.99 | 2456.02 | 2456.05 | 2456.07 | 2456.1 | 2456.13 | 2456.15 | 2456.18 | 2456.2 | 2456.23 | 2456.26 | 2456.28 | 2456.31 | 2456.34
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.014 | 0.025 | 0.014 | 0.025 | 0.025 | 0.014 | 0.025 | 0.014 | 0.003 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.015 | 0.025 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.003 | 0.025 | 0.014 | 0.025 | 34.5842 | 0.38496 |  | 582.02 | 582.04 | 582.06 | 582.08 | 582.1 | 582.12 | 582.14 | 582.16 | 582.18 | 582.2 | 582.22 | 582.24 | 582.26 | 582.28 | 582.3 | 582.32 | 582.34 | 582.36 | 582.38 | 582.4 | 582.42 | 582.44 | 582.46 | 582.48 | 582.5
|  |  | tgφ | 0.0097902 | 0.017483 | 0.0097902 | 0.017606 | 0.01773 | 0.0099291 | 0.017606 | 0.0099291 | 0.0021127 | 0.017007 | 0.017007 | 0.017361 | 0.016783 | 0.01844 | 0.010563 | 0.017483 | 0.016783 | 0.016667 | 0.016084 | 0.017986 | 0.0020979 | 0.017361 | 0.0097222 | 0.017361
яч.12 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 21 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17 | 18 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 4.24 | 0.168 | 18 | 2349.82 | 2349.83 | 2349.85 | 2349.86 | 2349.88 | 2349.89 | 2349.91 | 2349.92 | 2349.94 | 2349.95 | 2349.97 | 2349.98 | 2350 | 2350.01 | 2350.03 | 2350.04 | 2350.06 | 2350.07 | 2350.09 | 2350.1 | 2350.12 | 2350.13 | 2350.15 | 2350.16 | 2350.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 2.9669 | 0.14664 |  | 627.54 | 627.54 | 627.54 | 627.54 | 627.55 | 627.55 | 627.55 | 627.55 | 627.56 | 627.56 | 627.56 | 627.56 | 627.57 | 627.5 | 627.5 | 627.57 | 627.58 | 627.58 | 627.58 | 627.58 | 627.59 | 627.59 | 627.59 | 627.59 | 627.6
|  |  | tgφ | 0.046667 | 0.041176 | 0.04375 | 0.038889 | 0.038889 | 0.035 | 0.04375 | 0.038889 | 0.041176 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.038889 | 0.05 | 0.041176 | 0.035 | 0.035
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.58 | 1.6 | 1.59 | 1.6 | 1.59 | 1.61 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.65 | 1.65 | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.6 | 1.61 | 1.61 | 1.62 | 1.61 | 1.57 | 1.57 | 1.61 | 1.64 | 1.64
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.021 | 0.032 | 0.021 | 0.032 | 0.032 | 0.021 | 0.032 | 0.021 | 0.01 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.022 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.032 | 0.01 | 0.032 | 0.021 | 0.032
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.5801 | 1.6003 | 1.5901 | 1.6003 | 1.5903 | 1.6101 | 1.5803 | 1.5901 | 1.59 | 1.6503 | 1.6503 | 1.6203 | 1.6103 | 1.5903 | 1.6002 | 1.6103 | 1.6103 | 1.6203 | 1.6103 | 1.5703 | 1.57 | 1.6103 | 1.6401 | 1.6403
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.4 | Котельная-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 1.2 | 4.4994 | 4.4994 | 4.4994 | 4.4994 | 4.4994 | 4.4994 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995 | 4.4995
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0699 | 0.07 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0701 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0703 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704 | 0.0704
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Подъем-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00132 | 0 | 1.2 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.7139 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715 | 13.715
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918 | 1.9918
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1
|  | ТИ | I, А | 134 | 135 | 133 | 135 | 132 | 134 | 132 | 132 | 135 | 135 | 133 | 132 | 130 | 134 | 135 | 133 | 134 | 134 | 135 | 134 | 134 | 135 | 136 | 138
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.42 | 33.6456 | 0.378 | 18 | 1881.7205 | 1881.7985 | 1881.8763 | 1881.9539 | 1882.0313 | 1882.1088 | 1882.1861 | 1882.2636 | 1882.3411 | 1882.4184 | 1882.4959 | 1882.5735 | 1882.6509 | 1882.7286 | 1882.8062 | 1882.8841 | 1882.9621 | 1883.0402 | 1883.1186 | 1883.1971 | 1883.2753 | 1883.3536 | 1883.4321 | 1883.511 | 1883.5897
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 20.1794 | 20.1802 | 20.1811 | 20.182 | 20.1829 | 20.1838 | 20.1846 | 20.1855 | 20.1863 | 20.1871 | 20.188 | 20.1889 | 20.1898 | 20.1907 | 20.1916 | 20.1925 | 20.1934 | 20.1943 | 20.1952 | 20.1961 | 20.197 | 20.1978 | 20.1987 | 20.1995 | 20.2004
|  |  | tgφ | 0.0071429 | 0.014286 | 0.014286 | 0.014388 | 0.014388 | 0.0071942 | 0.014286 | 0.0071429 | 0.0071942 | 0.014388 | 0.014286 | 0.014388 | 0.014286 | 0.014286 | 0.014286 | 0.014286 | 0.014184 | 0.014184 | 0.014184 | 0.014184 | 0.0070922 | 0.014184 | 0.0070423 | 0.014085
яч.8 | ТСВП-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Подъем-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00696 | 1.2 | 7.6551 | 7.6551 | 7.6552 | 7.6552 | 7.6553 | 7.6553 | 7.6554 | 7.6554 | 7.6555 | 7.6555 | 7.6556 | 7.6556 | 7.6557 | 7.6557 | 7.6558 | 7.6558 | 7.6559 | 7.6559 | 7.656 | 7.656 | 7.6561 | 7.6561 | 7.6562 | 7.6562 | 7.6563
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.6528 | 1.653 | 1.6533 | 1.6535 | 1.6537 | 1.654 | 1.6542 | 1.6545 | 1.6547 | 1.6549 | 1.6552 | 1.6554 | 1.6557 | 1.6559 | 1.6562 | 1.6564 | 1.6566 | 1.6569 | 1.6571 | 1.6574 | 1.6576 | 1.6579 | 1.6581 | 1.6584 | 1.6586
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСВП-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН-1 Котельная
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9372 | 0 | 1.2 | 1481.6837 | 1481.7165 | 1481.7493 | 1481.7821 | 1481.8147 | 1481.8471 | 1481.8794 | 1481.9117 | 1481.9444 | 1481.9771 | 1482.01 | 1482.0429 | 1482.0756 | 1482.1085 | 1482.1413 | 1482.1737 | 1482.206 | 1482.2386 | 1482.271 | 1482.3033 | 1482.3356 | 1482.3679 | 1482.4003 | 1482.4325 | 1482.4647
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591 | 2.7591
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | Резерв |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | КБ-2 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | Котельная-1 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Вентилятор-2
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.0142 | 0.1404 | 18 | 1991.0195 | 1991.0241 | 1991.0288 | 1991.0336 | 1991.0382 | 1991.0429 | 1991.0475 | 1991.0521 | 1991.0568 | 1991.0615 | 1991.0662 | 1991.0709 | 1991.0756 | 1991.0803 | 1991.085 | 1991.0897 | 1991.0944 | 1991.099 | 1991.1036 | 1991.1082 | 1991.1129 | 1991.1176 | 1991.1222 | 1991.1268 | 1991.1314
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 14.5027 | 14.5031 | 14.5034 | 14.5036 | 14.5039 | 14.5043 | 14.5046 | 14.505 | 14.5053 | 14.5055 | 14.5059 | 14.5062 | 14.5066 | 14.507 | 14.5073 | 14.5075 | 14.5078 | 14.5082 | 14.5085 | 14.5089 | 14.5092 | 14.5094 | 14.5098 | 14.5101 | 14.5105
|  |  | tgφ | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125
яч.19 | КБ-1 |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | КТПН-2 Котельная
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.95124 | 0.00564 | 1.2 | 876.644 | 876.6769 | 876.7102 | 876.7435 | 876.7765 | 876.8094 | 876.8422 | 876.8749 | 876.908 | 876.9417 | 876.9751 | 877.0085 | 877.0417 | 877.0751 | 877.1084 | 877.1414 | 877.1742 | 877.2075 | 877.2402 | 877.2731 | 877.3057 | 877.3386 | 877.3713 | 877.404 | 877.4367
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 116.798 | 116.7984 | 116.7987 | 116.7988 | 116.799 | 116.7993 | 116.7994 | 116.7996 | 116.7998 | 116.8001 | 116.8002 | 116.8004 | 116.8005 | 116.8007 | 116.8008 | 116.8008 | 116.801 | 116.801 | 116.8013 | 116.8015 | 116.8018 | 116.8019 | 116.8022 | 116.8024 | 116.8027
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | Резерв |  |  | 1: откл.
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 80 |  | 80 | 6159.1 | 6159.1 | 6159.1 | 6159.2 | 6159.2 | 6159.2 | 6159.3 | 6159.3 | 6159.4 | 6159.4 | 6159.4 | 6159.5 | 6159.5 | 6159.6 | 6159.6 | 6159.6 | 6159.7 | 6159.7 | 6159.8 | 6159.8 | 6159.9 | 6159.9 | 6160 | 6160 | 6160.1
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 304 |  | 80 | 7429.8 | 7430 | 7430.2 | 7430.3 | 7430.4 | 7430.6 | 7430.8 | 7431 | 7431.2 | 7431.4 | 7431.5 | 7431.6 | 7431.7 | 7431.9 | 7432 | 7432.2 | 7432.3 | 7432.4 | 7432.6 | 7432.8 | 7432.9 | 7433 | 7433.2 | 7433.4 | 7433.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.2658 | 2.5 | 1.2579 | 3.125 | 2.5157 | 3.7267 | 1.2658 | 1.8868 | 2.5157 | 6.0606 | 5.4545 | 4.321 | 3.1056 | 1.8868 | 2.5 | 3.1056 | 2.4845 | 3.0864 | 2.4845 | 0 | -1.4143e-14 | 2.4845 | 3.6585 | 3.6585
|  |  | Q, % | 4.7619 | 6.25 | 4.7619 | 6.25 | 6.25 | 4.7619 | 6.25 | 4.7619 | 0 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 3.2258 | 9.0909 | 9.0909 | 6.25 | 3.2258 | 3.2258 | 0 | 6.25 | 0 | 6.25 | 4.7619 | 6.25
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.06
|  |  | Q, МВАр | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0.002
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.56 | 1.55 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Ярвож 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.3 | ВТ-1-6
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 25 | 23 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1278 | 0.126 | 0.126 | 0.1278 | 0.1242 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.1872 | 0.1746 | 0.153 | 0.1296 | 0.126 | 0.126 | 0.1242 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.0846 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.1278 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0702 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0684 | 0.0702 | 0.0684 | 0.0702 | 0.072 | 0.1926 | 0.1728 | 0.1332 | 0.0774 | 0.072 | 0.0684 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0702 | 0.0684 | 0.045 | 0.0684 | 0.0684 | 0.0702 | 0.0684
|  |  | tgφ | 0.5493 | 0.57143 | 0.57143 | 0.56338 | 0.55072 | 0.55714 | 0.54286 | 0.55714 | 0.57143 | 1.0288 | 0.98969 | 0.87059 | 0.59722 | 0.57143 | 0.54286 | 0.56522 | 0.55714 | 0.55714 | 0.54286 | 0.53191 | 0.54286 | 0.54286 | 0.55714 | 0.53521
яч.4 | ВТ-2-6
|  | расчет | I, А | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18 | 0.1818 | 0.189 | 0.1854 | 0.1818 | 0.1818 | 0.1836 | 0.18 | 0.1638 | 0.1782 | 0.1782 | 0.1746 | 0.1836 | 0.1818 | 0.1818 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.1908 | 0.1836 | 0.1872 | 0.1728 | 0.1782 | 0 | 0 | 18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0918 | 0.0936 | 0.1026 | 0.0972 | 0.0936 | 0.0918 | 0.0936 | 0.0954 | 0.09 | 0.0918 | 0.0936 | 0.09 | 0.0954 | 0.0954 | 0.09 | 0.0918 | 0.0918 | 0.09 | 0.09 | 0.0954 | 0.0954 | 0.0936 | 0.0918 | 0.0882
|  |  | tgφ | 0.51 | 0.51485 | 0.54286 | 0.52427 | 0.51485 | 0.50495 | 0.5098 | 0.53 | 0.54945 | 0.51515 | 0.52525 | 0.51546 | 0.51961 | 0.52475 | 0.49505 | 0.51 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.51961 | 0.5 | 0.53125 | 0.49495
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.3078 | 0.3078 | 0.315 | 0.3132 | 0.306 | 0.3078 | 0.3096 | 0.306 | 0.2898 | 0.3654 | 0.3528 | 0.3276 | 0.3132 | 0.3078 | 0.3078 | 0.3042 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.2754 | 0.3096 | 0.3132 | 0.2988 | 0.306
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.162 | 0.1656 | 0.1746 | 0.1692 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.1656 | 0.162 | 0.2844 | 0.2664 | 0.2232 | 0.1728 | 0.1674 | 0.1584 | 0.162 | 0.162 | 0.1602 | 0.1584 | 0.1404 | 0.1638 | 0.162 | 0.162 | 0.1566
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.34783 | 0.34952 | 0.36015 | 0.35598 | 0.34624 | 0.34783 | 0.34942 | 0.34794 | 0.33201 | 0.46303 | 0.44208 | 0.39641 | 0.35771 | 0.35038 | 0.34617 | 0.34465 | 0.34624 | 0.3454 | 0.34457 | 0.30912 | 0.35026 | 0.35262 | 0.33989 | 0.34374
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ВВОД №1 КТП 6.6/0.4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ВВОД №2 КТП 6.6/0.4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ВВОД №1 ЦПП
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ВВОД №2 ЦПП
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | КТП ПУНКТА ПОГРУЗКИ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | МАГИСТРАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ВВОД №1 РПП 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ВВОД №2 РПП 2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВВОД №1 РПП 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ВВОД №2 РПП 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | РЕЗЕРВ
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5а | ТСН-1 | АИИсКУЭ | P, кВт | 8.004 | 7.986 | 7.956 | 7.872 | 7.818 | 7.806 | 7.788 | 7.836 | 7.872 | 7.86 | 7.896 | 7.86 | 7.914 | 7.86 | 7.788 | 7.8 | 7.872 | 7.83 | 7.776 | 7.824 | 7.77 | 7.782 | 7.794 | 7.764 | 0 |  | 15
яч.6а | ТСН-2 | АИИсКУЭ | P, кВт | 7.434 | 7.446 | 7.428 | 7.368 | 7.338 | 7.314 | 7.332 | 7.374 | 7.41 | 7.428 | 7.446 | 7.392 | 7.434 | 7.398 | 7.314 | 7.338 | 7.368 | 7.332 | 7.302 | 7.296 | 7.29 | 7.266 | 7.284 | 7.278 | 0 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 168 | 182 | 156 | 233 | 281 | 180 | 220 | 251 | 165 | 168 | 170 | 171 | 173 | 183 | 191 | 264 | 163 | 250 | 167 | 230 | 179 | 164 | 266 | 296
|  | счетчик | P, МВт | 1.71 | 1.68 | 1.5 | 1.94 | 2.62 | 1.89 | 2.09 | 2.34 | 1.72 | 1.49 | 1.49 | 1.69 | 1.64 | 1.65 | 1.62 | 2.23 | 1.71 | 2 | 1.78 | 2.05 | 1.88 | 1.72 | 2.25 | 2.37 | 45.06 | 28.52 | 18 | 9328.685 | 9328.789 | 9328.893 | 9328.997 | 9329.101 | 9329.205 | 9329.309 | 9329.413 | 9329.517 | 9329.621 | 9329.725 | 9329.829 | 9329.933 | 9330.037 | 9330.141 | 9330.245 | 9330.349 | 9330.453 | 9330.557 | 9330.661 | 9330.765 | 9330.869 | 9330.973 | 9331.077 | 9331.181
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.09 | 1.11 | 0.98 | 1.24 | 1.67 | 1.16 | 1.28 | 1.49 | 1.06 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 1.03 | 1.09 | 1.11 | 1.35 | 0.99 | 1.32 | 1.15 | 1.3 | 1.15 | 1.08 | 1.43 | 1.51 | 47.0426 | 30.0468 |  | 5344.126 | 5344.186 | 5344.247 | 5344.307 | 5344.368 | 5344.429 | 5344.489 | 5344.55 | 5344.61 | 5344.671 | 5344.732 | 5344.792 | 5344.853 | 5344.913 | 5344.974 | 5345.035 | 5345.095 | 5345.156 | 5345.216 | 5345.277 | 5345.338 | 5345.398 | 5345.459 | 5345.519 | 5345.582
|  |  | tgφ | 0.63743 | 0.66071 | 0.65333 | 0.63918 | 0.6374 | 0.61376 | 0.61244 | 0.63675 | 0.61628 | 0.63758 | 0.6443 | 0.60355 | 0.62805 | 0.66061 | 0.68519 | 0.60538 | 0.57895 | 0.66 | 0.64607 | 0.63415 | 0.6117 | 0.62791 | 0.63556 | 0.63713
яч.73 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 233 | 185 | 186 | 196 | 135 | 170 | 167 | 133 | 150 | 150 | 150 | 186 | 150 | 150 | 174 | 152 | 188 | 196 | 240 | 231 | 228 | 232 | 198 | 187
|  | счетчик | P, МВт | 2.36 | 2 | 1.78 | 1.93 | 1.34 | 1.79 | 1.59 | 1.28 | 1.57 | 1.33 | 1.32 | 1.83 | 1.43 | 1.35 | 1.48 | 1.29 | 1.97 | 1.92 | 2.56 | 2.06 | 2.4 | 2.44 | 1.98 | 1.9 | 42.9 | 18.56 | 18 | 6527.64 | 6527.735 | 6527.83 | 6527.925 | 6528.021 | 6528.116 | 6528.211 | 6528.306 | 6528.402 | 6528.497 | 6528.592 | 6528.687 | 6528.783 | 6528.878 | 6528.973 | 6529.068 | 6529.164 | 6529.259 | 6529.354 | 6529.449 | 6529.545 | 6529.64 | 6529.735 | 6529.83 | 6529.926
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.9 | 0.81 | 0.86 | 0.83 | 0.55 | 0.8 | 0.77 | 0.62 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.7 | 0.69 | 0.9 | 1.02 | 0.68 | 0.84 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.87 | 0.83 | 0.66 | 0.52 | 34.3505 | 13.1976 |  | 4712.816 | 4712.874 | 4712.933 | 4712.992 | 4713.051 | 4713.109 | 4713.168 | 4713.227 | 4713.286 | 4713.345 | 4713.403 | 4713.462 | 4713.521 | 4713.58 | 4713.639 | 4713.697 | 4713.756 | 4713.815 | 4713.874 | 4713.933 | 4713.991 | 4714.05 | 4714.109 | 4714.168 | 4714.227
|  |  | tgφ | 0.38136 | 0.405 | 0.48315 | 0.43005 | 0.41045 | 0.44693 | 0.48428 | 0.48438 | 0.49045 | 0.6391 | 0.64394 | 0.38251 | 0.48252 | 0.66667 | 0.68919 | 0.52713 | 0.4264 | 0.40104 | 0.30469 | 0.33495 | 0.3625 | 0.34016 | 0.33333 | 0.27368
яч.32 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 221 | 181 | 169 | 235 | 280 | 270 | 205 | 299 | 70 | 200 | 185 | 180 | 187 | 180 | 171 | 225 | 185 | 297 | 210 | 200 | 240 | 321 | 367 | 310
|  | счетчик | P, МВт | 1.93 | 1.89 | 1.43 | 2.08 | 2.53 | 2.2 | 1.88 | 2.72 | 0.64 | 1.65 | 1.57 | 1.47 | 1.7 | 1.53 | 1.51 | 2.34 | 1.68 | 2.63 | 1.97 | 1.87 | 2.18 | 2.89 | 3.07 | 2.41 | 47.77 | 31.23 | 18 | 9884.658 | 9884.769 | 9884.881 | 9884.993 | 9885.105 | 9885.217 | 9885.329 | 9885.441 | 9885.553 | 9885.665 | 9885.777 | 9885.888 | 9886 | 9886.112 | 9886.224 | 9886.336 | 9886.448 | 9886.56 | 9886.672 | 9886.784 | 9886.896 | 9887.007 | 9887.119 | 9887.231 | 9887.344
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.29 | 1.23 | 0.94 | 1.45 | 1.61 | 1.41 | 1.2 | 1.79 | 0.4 | 1.09 | 1.03 | 0.94 | 1.12 | 1.03 | 1.04 | 1.49 | 1.01 | 1.8 | 1.3 | 1.19 | 1.37 | 1.87 | 2.05 | 1.58 | 48.3533 | 23.9018 |  | 6247.435 | 6247.493 | 6247.552 | 6247.611 | 6247.67 | 6247.729 | 6247.788 | 6247.847 | 6247.906 | 6247.964 | 6241.023 | 6241.082 | 6241.141 | 6241.2 | 6241.259 | 6241.318 | 6241.377 | 6241.435 | 6241.494 | 6241.553 | 6241.612 | 6241.671 | 6241.73 | 6241.789 | 6241.848
|  |  | tgφ | 0.66839 | 0.65079 | 0.65734 | 0.69712 | 0.63636 | 0.64091 | 0.6383 | 0.65809 | 0.625 | 0.66061 | 0.65605 | 0.63946 | 0.65882 | 0.6732 | 0.68874 | 0.63675 | 0.60119 | 0.68441 | 0.6599 | 0.63636 | 0.62844 | 0.64706 | 0.66775 | 0.6556
яч.60 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 355 | 220 | 225 | 282 | 219 | 260 | 286 | 164 | 359 | 150 | 150 | 230 | 150 | 175 | 217 | 170 | 250 | 260 | 355 | 370 | 300 | 238 | 250 | 355
|  | счетчик | P, МВт | 3.11 | 2.29 | 1.91 | 2.44 | 1.98 | 2.12 | 2.59 | 1.47 | 2.84 | 1.24 | 1.28 | 1.87 | 1.36 | 1.49 | 1.88 | 1.77 | 2.28 | 2.27 | 3.34 | 3.45 | 2.73 | 2.11 | 2.09 | 2.77 | 52.68 | 34.35 | 18 | 9980.388 | 9980.503 | 9980.619 | 9980.734 | 9980.85 | 9980.965 | 9981.081 | 9981.196 | 9981.312 | 9981.427 | 9981.543 | 9981.658 | 9981.774 | 9981.889 | 9982.005 | 9982.12 | 9982.236 | 9982.351 | 9982.467 | 9982.582 | 9982.698 | 9982.813 | 9982.929 | 9983.044 | 9983.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.08 | 1.5 | 1.26 | 1.7 | 1.26 | 1.35 | 1.65 | 0.97 | 1.78 | 0.82 | 0.84 | 1.21 | 0.9 | 1.01 | 1.3 | 1.13 | 1.37 | 1.55 | 2.2 | 2.19 | 1.71 | 1.37 | 1.39 | 1.81 | 50.5271 | 35.5892 |  | 7397.586 | 7397.667 | 7397.748 | 7397.829 | 7397.91 | 7397.991 | 7398.072 | 7398.153 | 7398.235 | 7398.316 | 7398.397 | 7398.478 | 7398.559 | 7398.64 | 7398.721 | 7398.802 | 7398.884 | 7398.965 | 7399.046 | 7399.127 | 7399.208 | 7399.289 | 7399.37 | 7399.451 | 7399.533
|  |  | tgφ | 0.66881 | 0.65502 | 0.65969 | 0.69672 | 0.63636 | 0.63679 | 0.63707 | 0.65986 | 0.62676 | 0.66129 | 0.65625 | 0.64706 | 0.66176 | 0.67785 | 0.69149 | 0.63842 | 0.60088 | 0.68282 | 0.65868 | 0.63478 | 0.62637 | 0.64929 | 0.66507 | 0.65343
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 9.11 | 7.86 | 6.62 | 8.39 | 8.47 | 8 | 8.15 | 7.81 | 6.77 | 5.71 | 5.66 | 6.86 | 6.13 | 6.02 | 6.49 | 7.63 | 7.64 | 8.82 | 9.65 | 9.43 | 9.19 | 9.16 | 9.39 | 9.45
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.36 | 4.65 | 4.04 | 5.22 | 5.09 | 4.72 | 4.9 | 4.87 | 4.01 | 3.71 | 3.68 | 3.87 | 3.74 | 4.03 | 4.47 | 4.65 | 4.21 | 5.44 | 5.43 | 5.37 | 5.1 | 5.15 | 5.53 | 5.42
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 10.5698 | 9.1325 | 7.7554 | 9.8813 | 9.8818 | 9.2886 | 9.5096 | 9.204 | 7.8685 | 6.8094 | 6.7511 | 7.8763 | 7.1808 | 7.2444 | 7.8804 | 8.9353 | 8.7232 | 10.3627 | 11.0728 | 10.8518 | 10.5103 | 10.5085 | 10.8974 | 10.894
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | [28 empty] | 19
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | [28 empty] | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | [28 empty] | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | [28 empty] | 6.1
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | [28 empty] | 6.1
яч.6 | ВДРСУ
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | [28 empty] | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.2406 | 0.29556 | 3.6 | 1344.6245 | 1344.6496 | 1344.6748 | 1344.6992 | 1344.7236 | 1344.7482 | 1344.7726 | 1344.7988 | 1344.8263 | 1344.853 | 1344.8815 | 1344.9096 | 1344.937 | 1344.9643 | 1344.9914 | 1345.0185 | 1345.0449 | 1345.0699 | 1345.0951 | 1345.1202 | 1345.1458 | 1345.1709 | 1345.1962 | 1345.2219 | 1345.2469 | 0.09
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 326.9093 | 326.912 | 326.9147 | 326.9173 | 326.9199 | 326.9224 | 326.925 | 326.9292 | 326.9336 | 326.9378 | 326.9435 | 326.9484 | 326.9527 | 326.9572 | 326.9617 | 326.9661 | 326.9698 | 326.9729 | 326.9754 | 326.9779 | 326.981 | 326.9836 | 326.9862 | 326.9888 | 326.9914 | 0.01
|  |  | tgφ | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.22222 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | [28 empty] | 0.11111
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 34 | 30 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 34 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | [28 empty] | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 5.8558 | 6.3954 | 3.6 | 3065.3382 | 3065.4071 | 3065.4757 | 3065.5405 | 3065.6063 | 3065.6752 | 3065.7441 | 3065.8127 | 3065.8806 | 3065.9479 | 3066.0136 | 3066.0786 | 3066.1442 | 3066.2121 | 3066.2791 | 3066.3444 | 3066.4133 | 3066.4828 | 3066.5499 | 3066.6174 | 3066.6868 | 3066.7568 | 3066.8265 | 3066.8951 | 3066.9648 | 0.24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  | 4077.9461 | 4078.0224 | 4078.0982 | 4078.1666 | 4078.2395 | 4078.3166 | 4078.3929 | 4078.4694 | 4078.5464 | 4078.6212 | 4078.692 | 4078.7635 | 4078.833 | 4078.9037 | 4078.9746 | 4079.0431 | 4079.118 | 4079.1947 | 4079.2677 | 4079.3438 | 4079.4193 | 4079.4952 | 4079.5711 | 4079.6474 | 4079.7226 | 0.27
|  |  | tgφ | 1.08 | 1.08 | 1.087 | 1.0833 | 1.12 | 1.08 | 1.12 | 1.1667 | 1.125 | 1.0417 | 1.1304 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0833 | 1.0417 | 1.08 | 1.125 | 1.125 | 1.0833 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | [28 empty] | 1.125
яч.10 | Сортировка-2
|  | ТИ | I, А | 28 | 25 | 13 | 18 | 24 | 25 | 29 | 30 | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 25 | 22 | 48 | 48 | 35 | 30 | 30 | 27 | 24 | 27 | [28 empty] | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.32 | 0.32 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 3.8702 | 4.6416 | 4.8 | 1488.4388 | 1488.4761 | 1488.5134 | 1488.5331 | 1488.5586 | 1488.5933 | 1488.6277 | 1488.6707 | 1488.7107 | 1488.747 | 1488.7656 | 1488.7856 | 1488.8045 | 1488.8234 | 1488.8506 | 1488.882 | 1488.9125 | 1488.9453 | 1488.9857 | 1489.0522 | 1489.0911 | 1489.1316 | 1489.1732 | 1489.212 | 1489.2451 | 0.32
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.23 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |  |  |  | 2523.299 | 2523.3432 | 2523.3919 | 2523.4149 | 2523.445 | 2523.4873 | 2523.5266 | 2523.5753 | 2523.6235 | 2523.6675 | 2523.6869 | 2523.7088 | 2523.7286 | 2523.7487 | 2523.7839 | 2523.8267 | 2523.8646 | 2523.9035 | 2523.9621 | 2524.0387 | 2524.0854 | 2524.1314 | 2524.1794 | 2524.2262 | 2524.266 | 0.37
|  |  | tgφ | 1.1667 | 1.2778 | 1.2222 | 1.1667 | 1.1765 | 1.1176 | 1.0952 | 1.2105 | 1.2353 | 1 | 1.1 | 1.1111 | 1.1111 | 1.3077 | 1.4 | 1.2 | 1.1562 | 1.1562 | 1.4737 | 1.1579 | 1.1579 | 1.15 | 1.1579 | 1.1875
яч.11 | Вентствол-2-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537 | 35.2537
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901 | 0.0901
tgφ
яч.12 | Клетьевой подъем-2
|  | расчет | I, А | 3 | 0 | 5 | 26 | 6 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 12 | 3 | 4 | 7 | 6 | 15 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 13 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.098 | 1.5473 | 7.2 | 410.4202 | 410.4223 | 410.4223 | 410.4275 | 410.4518 | 410.4576 | 410.4649 | 410.4738 | 410.477 | 410.4837 | 410.491 | 410.5029 | 410.5063 | 410.5094 | 410.5145 | 410.5205 | 410.5337 | 410.5398 | 410.5471 | 410.5483 | 410.5505 | 410.5554 | 410.5585 | 410.5666 | 410.5727
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |  |  |  | 643.7326 | 643.7366 | 643.7368 | 643.7424 | 643.7726 | 643.7794 | 643.7872 | 643.7983 | 643.8027 | 643.811 | 643.8223 | 643.8342 | 643.8386 | 643.8441 | 643.8532 | 643.8599 | 643.8785 | 643.8905 | 643.9043 | 643.9067 | 643.9092 | 643.9141 | 643.9182 | 643.9352 | 643.9475
|  |  | tgφ | 1.5 | #DIV/0! | 1 | 1.2941 | 1.25 | 1.2 | 1.3333 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1.5 | 2 | 1.75 | 1.25 | 1.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.25
яч.13 | Скиповой подъем-1
|  | расчет | I, А | 60 | 37 | 13 | 47 | 73 | 75 | 72 | 64 | 47 | 16 | 14 | 26 | 24 | 13 | 13 | 59 | 66 | 66 | 40 | 60 | 73 | 65 | 70 | 75
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.66 | 0.41 | 0.14 | 0.52 | 0.81 | 0.83 | 0.8 | 0.71 | 0.52 | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.14 | 0.65 | 0.73 | 0.73 | 0.44 | 0.66 | 0.81 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 12.9744 | 0.252 | 7.2 | 4865.0608 | 4865.1528 | 4865.2093 | 4865.2294 | 4865.3011 | 4865.4135 | 4865.5288 | 4865.6404 | 4865.7397 | 4865.8114 | 4865.8362 | 4865.8564 | 4865.8967 | 4865.9331 | 4865.9532 | 4865.9731 | 4866.0628 | 4866.1716 | 4866.2326 | 4866.3345 | 4866.4268 | 4866.5388 | 4866.6394 | 4866.7483 | 4866.8628
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 136.4105 | 136.4124 | 136.4149 | 136.4153 | 136.4164 | 136.4184 | 136.4202 | 136.4223 | 136.4257 | 136.4283 | 136.4283 | 136.4283 | 136.4287 | 136.4301 | 136.4301 | 136.4301 | 136.4312 | 136.4342 | 136.4347 | 136.4359 | 136.4375 | 136.4398 | 136.4418 | 136.4435 | 136.4455
|  |  | tgφ | 0.015152 | 0.04878 | 0 | 0.019231 | 0.012346 | 0.012048 | 0.025 | 0.028169 | 0.038462 | 0 | 0 | 0 | 0.038462 | 0 | 0 | 0.015385 | 0.013699 | 0.013699 | 0 | 0.015152 | 0.024691 | 0.013889 | 0.012821 | 0.012195
яч.14 | Т-4-630
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.8645 | 0.31104 | 3.6 | 1476.4494 | 1476.4807 | 1476.5118 | 1476.5429 | 1476.5737 | 1476.6042 | 1476.6347 | 1476.6613 | 1476.6901 | 1476.7213 | 1476.7623 | 1476.8001 | 1476.8392 | 1476.8786 | 1476.9157 | 1476.9506 | 1476.9837 | 1477.0158 | 1477.0479 | 1477.0803 | 1477.1139 | 1477.1474 | 1477.1797 | 1477.2126 | 1477.2451
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 98.0273 | 98.0318 | 98.0365 | 98.0412 | 98.0456 | 98.0502 | 98.0544 | 98.0585 | 98.0621 | 98.0655 | 98.0663 | 98.0669 | 98.0669 | 98.067 | 98.0696 | 98.0733 | 98.078 | 98.0827 | 98.0869 | 98.0913 | 98.0954 | 98.0997 | 98.1045 | 98.1093 | 98.1137
|  |  | tgφ | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.1 | 0.1 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0.076923 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.083333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
яч.15 | ХВП-1
|  | ТИ | I, А | 74 | 66 | 72 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 75 | 69 | 73 | 73 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 74 | 70 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 14.2834 | 12.8254 | 7.2 | 1789.0051 | 1789.0868 | 1789.1651 | 1789.2456 | 1789.3285 | 1789.4122 | 1789.4952 | 1789.5786 | 1789.6616 | 1789.7449 | 1789.8283 | 1789.9122 | 1789.9954 | 1790.0788 | 1790.1632 | 1790.2466 | 1790.3311 | 1790.4146 | 1790.4981 | 1790.5819 | 1790.6649 | 1790.7478 | 1790.831 | 1790.9142 | 1790.9889
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.48 |  |  |  | 1627.637 | 1627.7111 | 1627.7818 | 1627.8552 | 1627.9299 | 1628.0045 | 1628.078 | 1628.1525 | 1628.2275 | 1628.3031 | 1628.379 | 1628.4554 | 1628.5306 | 1628.6067 | 1628.6832 | 1628.7576 | 1628.8328 | 1628.908 | 1628.9823 | 1629.0562 | 1629.1299 | 1629.2036 | 1629.2778 | 1629.3512 | 1629.4183
|  |  | tgφ | 0.89831 | 0.91071 | 0.91379 | 0.9 | 0.9 | 0.88333 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.91667 | 0.91667 | 0.9 | 0.91667 | 0.90164 | 0.9 | 0.88525 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88333 | 0.88889
яч.16 | Вентствол-2-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.0096 | 4.8 | 48.7874 | 48.7874 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7875 | 48.7876 | 48.7876 | 48.7876 | 48.7876 | 48.7877 | 48.7877 | 48.7877 | 48.7877 | 48.7877
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5025 | 0.5026 | 0.5026 | 0.5027 | 0.5028 | 0.5028 | 0.5029 | 0.503 | 0.503 | 0.5031 | 0.5032 | 0.5032 | 0.5033 | 0.5034 | 0.5035 | 0.5036 | 0.5037 | 0.5038 | 0.5039 | 0.504 | 0.5041 | 0.5042 | 0.5043 | 0.5044 | 0.5045
tgφ
яч.17 | Т-1-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10476 | 0.4104 | 3.6 | 1995.7237 | 1995.725 | 1995.7262 | 1995.7274 | 1995.7286 | 1995.7298 | 1995.731 | 1995.7322 | 1995.7334 | 1995.7347 | 1995.7359 | 1995.7371 | 1995.7383 | 1995.7396 | 1995.7408 | 1995.742 | 1995.7432 | 1995.7444 | 1995.7456 | 1995.7468 | 1995.748 | 1995.7492 | 1995.7504 | 1995.7516 | 1995.7528
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1003.1374 | 1003.1422 | 1003.1471 | 1003.152 | 1003.1568 | 1003.1615 | 1003.1662 | 1003.1708 | 1003.1756 | 1003.1805 | 1003.1854 | 1003.1904 | 1003.1952 | 1003.2001 | 1003.205 | 1003.2096 | 1003.2142 | 1003.219 | 1003.2237 | 1003.2283 | 1003.2329 | 1003.2376 | 1003.2422 | 1003.2468 | 1003.2514
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Скиповой подъем-2
|  | расчет | I, А | 85 | 59 | 14 | 54 | 86 | 92 | 81 | 87 | 63 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 70 | 79 | 79 | 62 | 88 | 84 | 88 | 87 | 85
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.91 | 0.63 | 0.14 | 0.57 | 0.91 | 0.98 | 0.88 | 0.93 | 0.66 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.76 | 0.84 | 0.84 | 0.66 | 0.95 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.9 | 15.1459 | 2.5322 | 7.2 | 4655.1991 | 4655.3258 | 4655.4139 | 4655.433 | 4655.5119 | 4655.6383 | 4655.7742 | 4655.897 | 4656.0259 | 4656.1178 | 4656.1406 | 4656.1598 | 4656.1789 | 4656.1984 | 4656.2176 | 4656.2366 | 4656.3421 | 4656.4571 | 4656.5485 | 4656.6656 | 4656.7978 | 4656.921 | 4657.0501 | 4657.1772 | 4657.3027
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 653.792 | 653.8153 | 653.8331 | 653.8427 | 653.8554 | 653.8752 | 653.8949 | 653.9116 | 653.9342 | 653.9542 | 653.963 | 653.9719 | 653.9787 | 653.9872 | 653.9942 | 653.995 | 654.0083 | 654.0262 | 654.0369 | 654.0507 | 654.0686 | 654.0852 | 654.1046 | 654.1238 | 654.1437
|  |  | tgφ | 0.18681 | 0.20635 | 0.5 | 0.15789 | 0.15385 | 0.14286 | 0.13636 | 0.17204 | 0.21212 | 0.375 | 0.42857 | 0.35714 | 0.42857 | 0.35714 | 0.071429 | 0.13158 | 0.11905 | 0.11905 | 0.12121 | 0.13684 | 0.13483 | 0.15054 | 0.15217 | 0.15556
яч.19 | Сортировка-1
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 19 | 12 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 13 | 17 | 31 | 25 | 32 | 32 | 23 | 13 | 12 | 12 | 21 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 2.5541 | 3.6893 | 4.8 | 1627.2064 | 1627.223 | 1627.24 | 1627.2643 | 1627.2808 | 1627.313 | 1627.3304 | 1627.3473 | 1627.3637 | 1627.3807 | 1627.3984 | 1627.4169 | 1627.4346 | 1627.4527 | 1627.4748 | 1627.5115 | 1627.5443 | 1627.5612 | 1627.5912 | 1627.6302 | 1627.648 | 1627.6644 | 1627.6808 | 1627.7066 | 1627.7385
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.29 | 0.23 | 0.3 | 0.3 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.28 |  |  |  | 2443.8869 | 2443.9092 | 2443.9329 | 2443.9691 | 2443.9915 | 2444.0397 | 2444.0634 | 2444.0856 | 2444.1078 | 2444.1286 | 2444.1498 | 2444.1746 | 2444.1978 | 2444.2217 | 2444.2534 | 2444.3147 | 2444.3618 | 2444.384 | 2444.4271 | 2444.4896 | 2444.5132 | 2444.5349 | 2444.5567 | 2444.5974 | 2444.6555
|  |  | tgφ | 1.375 | 1.375 | 1.4167 | 1.375 | 1.5333 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.25 | 1.25 | 1.3333 | 1.375 | 1.2222 | 1.3636 | 1.6111 | 1.4375 | 1.5789 | 1.5789 | 1.5 | 1.2222 | 1.25 | 1.25 | 1.6667 | 1.8667
яч.20 | ХВП-2
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 1.8619 | 1.2024 | 7.2 | 2155.8295 | 2155.84 | 2155.8506 | 2155.8612 | 2155.8717 | 2155.8823 | 2155.8929 | 2155.9035 | 2155.9141 | 2155.9251 | 2155.9365 | 2155.9475 | 2155.9583 | 2155.9691 | 2155.9799 | 2155.9913 | 2156.0031 | 2156.0138 | 2156.0245 | 2156.0351 | 2156.0457 | 2156.0564 | 2156.0671 | 2156.0775 | 2156.0881
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 1871.0758 | 1871.0825 | 1871.0893 | 1871.0961 | 1871.1028 | 1871.1094 | 1871.116 | 1871.1226 | 1871.1293 | 1871.1365 | 1871.1442 | 1871.152 | 1871.1591 | 1871.166 | 1871.1729 | 1871.1808 | 1871.1894 | 1871.1963 | 1871.203 | 1871.2097 | 1871.2163 | 1871.223 | 1871.2299 | 1871.2362 | 1871.2428
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.625
яч.21 | Комсомольский-1
|  | ТИ | I, А | 24 | 26 | 24 | 27 | 24 | 27 | 22 | 20 | 24 | 21 | 25 | 24 | 25 | 28 | 25 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 22 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 5.6131 | 2.7806 | 7.2 | 4411.8487 | 4411.8796 | 4411.9145 | 4411.9455 | 4411.9779 | 4412.0108 | 4412.0423 | 4412.0767 | 4412.1037 | 4412.1332 | 4412.1614 | 4412.1923 | 4412.2258 | 4412.2574 | 4412.2933 | 4412.3258 | 4412.3607 | 4412.3962 | 4412.4293 | 4412.4663 | 4412.4995 | 4412.5354 | 4412.566 | 4412.5951 | 4412.6283
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 2949.1068 | 2949.1233 | 2949.1401 | 2949.1566 | 2949.1727 | 2949.1885 | 2949.2044 | 2949.2202 | 2949.2361 | 2949.2513 | 2949.2666 | 2949.2822 | 2949.2975 | 2949.3144 | 2949.3313 | 2949.3475 | 2949.3638 | 2949.3806 | 2949.397 | 2949.4131 | 2949.4293 | 2949.4454 | 2949.4614 | 2949.4773 | 2949.493
|  |  | tgφ | 0.54545 | 0.48 | 0.54545 | 0.52174 | 0.45833 | 0.47826 | 0.44 | 0.57895 | 0.52381 | 0.55 | 0.5 | 0.45833 | 0.52174 | 0.46154 | 0.52174 | 0.48 | 0.44444 | 0.44444 | 0.5 | 0.5 | 0.46154 | 0.54545 | 0.52381 | 0.45833
яч.22 | Т-2-1000 Клетьевой подъем
|  | расчет | I, А | 24 | 23 | 24 | 24 | 31 | 27 | 33 | 30 | 28 | 34 | 32 | 30 | 30 | 26 | 29 | 31 | 27 | 27 | 27 | 28 | 30 | 28 | 35 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.33 | 7.1827 | 2.3324 | 3.6 | 2252.3111 | 2252.3809 | 2252.4459 | 2252.5148 | 2252.5812 | 2252.6708 | 2252.7481 | 2252.843 | 2252.9322 | 2253.0105 | 2253.1079 | 2253.2 | 2253.2852 | 2253.3712 | 2253.4473 | 2253.5279 | 2253.6181 | 2253.7155 | 2253.7912 | 2253.8653 | 2253.9455 | 2254.032 | 2254.1137 | 2254.214 | 2254.3063
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 1333.8602 | 1333.8848 | 1333.909 | 1333.933 | 1333.9572 | 1333.9826 | 1334.007 | 1334.0347 | 1334.0609 | 1334.0907 | 1334.1227 | 1334.1536 | 1334.1816 | 1334.2125 | 1334.2397 | 1334.2695 | 1334.2966 | 1334.3284 | 1334.3555 | 1334.382 | 1334.4054 | 1334.4293 | 1334.4521 | 1334.4807 | 1334.5081
|  |  | tgφ | 0.36 | 0.3913 | 0.36 | 0.375 | 0.28125 | 0.32143 | 0.29412 | 0.28125 | 0.39286 | 0.34286 | 0.33333 | 0.32258 | 0.35484 | 0.37037 | 0.37931 | 0.3125 | 0.37037 | 0.37037 | 0.37037 | 0.27586 | 0.29032 | 0.27586 | 0.27778 | 0.30303
яч.23 | Клетьевой подъем-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764 | 10.9764
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556 | 12.7556
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 18 | 30 | 36 | 35 | 32 | 33 | 31 | 34 | 33 | 27 | 16 | 16 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.28 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 5.2466 | 2.5312 | 3.6 | 2768.3787 | 2768.4199 | 2768.4613 | 2768.5019 | 2768.5427 | 2768.5829 | 2768.6266 | 2768.6763 | 2768.763 | 2768.866 | 2768.9631 | 2769.0557 | 2769.1483 | 2769.2384 | 2769.3348 | 2769.4286 | 2769.505 | 2769.5545 | 2769.6024 | 2769.6445 | 2769.6832 | 2769.7215 | 2769.7597 | 2769.798 | 2769.8361
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 2331.1697 | 2331.1939 | 2331.2199 | 2331.2445 | 2331.2687 | 2331.2921 | 2331.3161 | 2331.3424 | 2331.3735 | 2331.417 | 2331.4618 | 2331.5004 | 2331.542 | 2331.5764 | 2331.617 | 2331.6478 | 2331.6757 | 2331.701 | 2331.7303 | 2331.7559 | 2331.7795 | 2331.803 | 2331.8265 | 2331.8496 | 2331.8728
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.57143 | 0.5625 | 0.5 | 0.35484 | 0.43243 | 0.45714 | 0.42424 | 0.45455 | 0.375 | 0.42857 | 0.32353 | 0.35714 | 0.6 | 0.6 | 0.64706 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 25 | 24 | 24 | 26 | 31 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 4.0075 | 5.2758 | 3.6 | 4559.8807 | 4559.9288 | 4559.9749 | 4560.0186 | 4560.0652 | 4560.1139 | 4560.1626 | 4560.2107 | 4560.2588 | 4560.3053 | 4560.3489 | 4560.3921 | 4560.4359 | 4560.4796 | 4560.5228 | 4560.5658 | 4560.613 | 4560.661 | 4560.7071 | 4560.7547 | 4560.8025 | 4560.8506 | 4560.898 | 4560.946 | 4560.9939
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 4913.6495 | 4913.7122 | 4913.7736 | 4913.8334 | 4913.8947 | 4913.9574 | 4914.02 | 4914.0821 | 4914.1447 | 4914.2062 | 4914.2654 | 4914.3244 | 4914.3837 | 4914.4433 | 4914.5019 | 4914.5594 | 4914.6208 | 4914.6839 | 4914.7441 | 4914.8057 | 4914.8675 | 4914.9298 | 4914.9913 | 4915.0531 | 4915.115
|  |  | tgφ | 1.3529 | 1.2941 | 1.375 | 1.2941 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2941 | 1.3529 | 1.2941 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 1.4 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2941
яч.29 | ВНС Т-1-1000
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20088 | 0.52704 | 3.6 | 5605.8013 | 5605.8036 | 5605.806 | 5605.8083 | 5605.8107 | 5605.813 | 5605.8154 | 5605.8177 | 5605.8201 | 5605.8223 | 5605.8245 | 5605.8266 | 5605.8287 | 5605.8309 | 5605.8333 | 5605.8357 | 5605.8381 | 5605.8405 | 5605.8429 | 5605.8452 | 5605.8476 | 5605.85 | 5605.8524 | 5605.8547 | 5605.8571
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 5544.337 | 5544.3432 | 5544.3495 | 5544.3557 | 5544.3619 | 5544.3679 | 5544.3738 | 5544.3798 | 5544.386 | 5544.3921 | 5544.3983 | 5544.4045 | 5544.4105 | 5544.4168 | 5544.4231 | 5544.4291 | 5544.4352 | 5544.4414 | 5544.4475 | 5544.4534 | 5544.4594 | 5544.4655 | 5544.4715 | 5544.4775 | 5544.4834
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.30 | ВНС Т-2-1000
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12204 | 0.28836 | 3.6 | 3740.775 | 3740.7764 | 3740.7779 | 3740.7793 | 3740.7807 | 3740.7821 | 3740.7835 | 3740.7849 | 3740.7863 | 3740.7878 | 3740.7892 | 3740.7906 | 3740.7921 | 3740.7935 | 3740.7949 | 3740.7964 | 3740.7977 | 3740.7992 | 3740.8006 | 3740.802 | 3740.8033 | 3740.8047 | 3740.8061 | 3740.8075 | 3740.8089
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 3443.0416 | 3443.045 | 3443.0484 | 3443.0519 | 3443.0553 | 3443.0585 | 3443.0618 | 3443.065 | 3443.0684 | 3443.0718 | 3443.0753 | 3443.0788 | 3443.0822 | 3443.0857 | 3443.0891 | 3443.0924 | 3443.0957 | 3443.099 | 3443.1023 | 3443.1055 | 3443.1087 | 3443.112 | 3443.1152 | 3443.1184 | 3443.1217
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1
яч.31 | Комсомольский-3
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07776 | 0.14256 | 4.8 | 614.3038 | 614.3046 | 614.3052 | 614.3057 | 614.3064 | 614.3071 | 614.3077 | 614.3084 | 614.309 | 614.3095 | 614.3104 | 614.3112 | 614.312 | 614.3128 | 614.3132 | 614.3139 | 614.3146 | 614.3154 | 614.3161 | 614.3165 | 614.3173 | 614.3181 | 614.3188 | 614.3196 | 614.32
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  |  |  | 666.0266 | 666.028 | 666.0294 | 666.0306 | 666.0319 | 666.0331 | 666.0342 | 666.0354 | 666.0366 | 666.0379 | 666.0394 | 666.0408 | 666.0421 | 666.0435 | 666.0447 | 666.0459 | 666.0471 | 666.0484 | 666.0497 | 666.0506 | 666.0518 | 666.053 | 666.0542 | 666.0553 | 666.0563
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.35 | Мех.цех
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | 0.49296 | 1.2 | 1043.9212 | 1043.9247 | 1043.9284 | 1043.932 | 1043.9355 | 1043.9391 | 1043.9426 | 1043.9461 | 1043.9497 | 1043.9568 | 1043.9613 | 1043.9655 | 1043.9737 | 1043.9878 | 1043.9959 | 1043.9994 | 1044.0029 | 1044.0065 | 1044.01 | 1044.0135 | 1044.017 | 1044.0205 | 1044.0241 | 1044.0276 | 1044.0311
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1724.9173 | 1724.9334 | 1724.9497 | 1724.9659 | 1724.9819 | 1724.9974 | 1725.0129 | 1725.0284 | 1725.0444 | 1725.0691 | 1725.0867 | 1725.1041 | 1725.1297 | 1725.1534 | 1725.1731 | 1725.1886 | 1725.2041 | 1725.2201 | 1725.2357 | 1725.2509 | 1725.2664 | 1725.2819 | 1725.2974 | 1725.3127 | 1725.3281
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | Комсомольский-2
|  | расчет | I, А | 43 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 9.9583 | 5.4655 | 7.2 | 5767.784 | 5767.8404 | 5767.8965 | 5767.9523 | 5768.0073 | 5768.0622 | 5768.1177 | 5768.1743 | 5768.2303 | 5768.2839 | 5768.3377 | 5768.3928 | 5768.4489 | 5768.5079 | 5768.5673 | 5768.6267 | 5768.6866 | 5768.7473 | 5768.8075 | 5768.8685 | 5768.9317 | 5768.9932 | 5769.0533 | 5769.1112 | 5769.1671
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |  |  |  | 3502.6724 | 3502.7042 | 3502.7366 | 3502.7691 | 3502.8008 | 3502.8319 | 3502.8631 | 3502.8943 | 3502.9259 | 3502.956 | 3502.9867 | 3503.0176 | 3503.0481 | 3503.081 | 3503.1139 | 3503.1459 | 3503.1776 | 3503.21 | 3503.2418 | 3503.2734 | 3503.3055 | 3503.3375 | 3503.3691 | 3503.4002 | 3503.4315
|  |  | tgφ | 0.56098 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.55 | 0.55 | 0.53659 | 0.575 | 0.5641 | 0.5641 | 0.55 | 0.55 | 0.57143 | 0.55814 | 0.53488 | 0.53488 | 0.52273 | 0.52273 | 0.53488 | 0.5 | 0.52273 | 0.53488 | 0.52381 | 0.575
яч.54 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 13 | 3 | 1 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 1.8331 | 1.2528 | 7.2 | 679.5138 | 679.5287 | 679.5333 | 679.534 | 679.5461 | 679.5626 | 679.5786 | 679.5942 | 679.6088 | 679.6142 | 679.615 | 679.6158 | 679.6166 | 679.6193 | 679.6285 | 679.6446 | 679.6549 | 679.6588 | 679.6718 | 679.6884 | 679.705 | 679.7202 | 679.736 | 679.7521 | 679.7684
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 737.7999 | 737.8107 | 737.8137 | 737.8137 | 737.8222 | 737.8338 | 737.8451 | 737.8564 | 737.8664 | 737.8699 | 737.8699 | 737.8699 | 737.8699 | 737.8713 | 737.8771 | 737.8878 | 737.8945 | 737.897 | 737.9065 | 737.9185 | 737.9305 | 737.9406 | 737.9511 | 737.9621 | 737.9739
|  |  | tgφ | 0.72727 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.72727 | 0.63636 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.57143 | 0.66667 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.77778 | 0.75 | 0.63636 | 0.72727 | 0.66667 | 0.66667
яч.55 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 65 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 64 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 15.0595 | 6.9214 | 7.2 | 5832.8554 | 5832.9423 | 5833.0293 | 5833.1163 | 5833.203 | 5833.291 | 5833.3782 | 5833.4654 | 5833.5526 | 5833.6398 | 5833.727 | 5833.8143 | 5833.9015 | 5833.9889 | 5834.0761 | 5834.1634 | 5834.2506 | 5834.3392 | 5834.4261 | 5834.513 | 5834.6002 | 5834.687 | 5834.7737 | 5834.8604 | 5834.947
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  |  |  | 3210.1512 | 3210.191 | 3210.2311 | 3210.2715 | 3210.3113 | 3210.3514 | 3210.3912 | 3210.431 | 3210.4712 | 3210.5118 | 3210.5528 | 3210.5938 | 3210.6341 | 3210.675 | 3210.7157 | 3210.7558 | 3210.796 | 3210.8368 | 3210.8763 | 3210.9157 | 3210.9551 | 3210.9945 | 3211.0339 | 3211.0732 | 3211.1125
|  |  | tgφ | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46774 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.47619 | 0.47619 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.46032 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.45161 | 0.45161 | 0.45161 | 0.45161
яч.56 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 148 | 144 | 147 | 148 | 89 | 73 | 73 | 73 | 85 | 73 | 73 | 138 | 84 | 73 | 75 | 72 | 147 | 147 | 147 | 146 | 145 | 147 | 145 | 147
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.24 | 0.76 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 23.9666 | 15.3367 | 7.2 | 6913.3675 | 6913.5509 | 6913.7344 | 6913.9178 | 6914.1007 | 6914.2132 | 6914.3046 | 6914.3959 | 6914.4874 | 6914.579 | 6914.6706 | 6914.7623 | 6914.9344 | 6915.0402 | 6915.1318 | 6915.2233 | 6915.3148 | 6915.4161 | 6915.5994 | 6915.7828 | 6915.9642 | 6916.1474 | 6916.3305 | 6916.5135 | 6916.6962
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.51 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.8 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 4113.7055 | 4113.8205 | 4113.9387 | 4114.0581 | 4114.1737 | 4114.2451 | 4114.3035 | 4114.3616 | 4114.4211 | 4114.4828 | 4114.5451 | 4114.6078 | 4114.7193 | 4114.7904 | 4114.8521 | 4114.9114 | 4114.9705 | 4115.0372 | 4115.1515 | 4115.2652 | 4115.3783 | 4115.4934 | 4115.6079 | 4115.7218 | 4115.8356
|  |  | tgφ | 0.62879 | 0.64394 | 0.65152 | 0.62879 | 0.62963 | 0.63636 | 0.63636 | 0.65152 | 0.66667 | 0.68182 | 0.68182 | 0.64516 | 0.67105 | 0.66667 | 0.65152 | 0.65152 | 0.62121 | 0.62121 | 0.62121 | 0.61832 | 0.62879 | 0.62121 | 0.62121 | 0.62121
яч.57 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 75 | 73 | 74 | 74 | 50 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 41 | 36 | 36 | 36 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.54 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.77 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 14.5303 | 0.01728 | 7.2 | 2227.4844 | 2227.5953 | 2227.706 | 2227.8163 | 2227.9264 | 2228.0009 | 2228.055 | 2228.1091 | 2228.1632 | 2228.2171 | 2228.2709 | 2228.3247 | 2228.4315 | 2228.4946 | 2228.5484 | 2228.6022 | 2228.6565 | 2228.7272 | 2228.8382 | 2228.9491 | 2229.0597 | 2229.1706 | 2229.2814 | 2229.392 | 2229.5025
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19.1405 | 19.1405 | 19.1405 | 19.1405 | 19.1405 | 19.1407 | 19.1408 | 19.141 | 19.1413 | 19.1415 | 19.1416 | 19.1418 | 19.1418 | 19.142 | 19.1422 | 19.1424 | 19.1426 | 19.1427 | 19.1427 | 19.1427 | 19.1428 | 19.1428 | 19.1428 | 19.1429 | 19.1429
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.58 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 64 | 64 | 61 | 70 | 63 | 65 | 65 | 65 | 63 | 64 | 63 | 59 | 59 | 61 | 59 | 59 | 60 | 59 | 59
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 13.4863 | 8.2548 | 7.2 | 7435.5663 | 7435.6417 | 7435.7178 | 7435.7935 | 7435.8697 | 7435.9463 | 7436.027 | 7436.1076 | 7436.1851 | 7436.2626 | 7436.3432 | 7436.4257 | 7436.5064 | 7436.5882 | 7436.6694 | 7436.7496 | 7436.8307 | 7436.9089 | 7436.9857 | 7437.0611 | 7437.1365 | 7437.212 | 7437.2879 | 7437.3638 | 7437.4394
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.4 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 |  |  |  | 4297.3697 | 4297.4136 | 4297.4612 | 4297.5079 | 4297.5528 | 4297.5983 | 4297.6488 | 4297.6991 | 4297.7452 | 4297.7921 | 4297.844 | 4297.8999 | 4297.9545 | 4298.0087 | 4298.0597 | 4298.1086 | 4298.1593 | 4298.2094 | 4298.2546 | 4298.2978 | 4298.341 | 4298.3849 | 4298.429 | 4298.4728 | 4298.5162
|  |  | tgφ | 0.59259 | 0.61818 | 0.61818 | 0.58182 | 0.6 | 0.62069 | 0.62069 | 0.58929 | 0.60714 | 0.63793 | 0.67797 | 0.67241 | 0.66102 | 0.63793 | 0.60345 | 0.63793 | 0.57407 | 0.57407 | 0.6 | 0.57407 | 0.59259 | 0.58182 | 0.58182 | 0.57407
яч.59 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 19 | 5 | 1 | 17 | 22 | 23 | 21 | 23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16 | 24 | 13 | 5 | 18 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.08 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 2.2925 | 2.9506 | 7.2 | 882.7491 | 882.765 | 882.7696 | 882.7704 | 882.786 | 882.8053 | 882.8256 | 882.8431 | 882.8643 | 882.8714 | 882.8722 | 882.873 | 882.8738 | 882.8786 | 882.8947 | 882.9189 | 882.9296 | 882.9336 | 882.9488 | 882.968 | 882.9856 | 883.0082 | 883.031 | 883.0503 | 883.0675
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.05 | 0 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.04 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  | 1161.6359 | 1161.6589 | 1161.6653 | 1161.6655 | 1161.6847 | 1161.7113 | 1161.7379 | 1161.7636 | 1161.7895 | 1161.798 | 1161.7983 | 1161.7985 | 1161.7988 | 1161.8033 | 1161.8197 | 1161.847 | 1161.8632 | 1161.8689 | 1161.8895 | 1161.9156 | 1161.9417 | 1161.9676 | 1161.9937 | 1162.0198 | 1162.0457
|  |  | tgφ | 1.5455 | 1.6667 | 0 | 1.2727 | 1.3571 | 1.2667 | 1.4615 | 1.2667 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1765 | 1.5 | 1.3333 | 1.3636 | 1.3571 | 1.4615 | 1.1875 | 1.1875 | 1.3571 | 1.5833
яч.61 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 25 | 19 | 2 | 19 | 25 | 25 | 26 | 24 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | 22 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 2.4646 | 3.2753 | 7.2 | 665.3854 | 665.4072 | 665.4234 | 665.4239 | 665.4412 | 665.4646 | 665.4869 | 665.5112 | 665.5325 | 665.5407 | 665.5413 | 665.5419 | 665.5424 | 665.543 | 665.5446 | 665.5498 | 665.5597 | 665.5721 | 665.5924 | 665.6172 | 665.6416 | 665.6618 | 665.6825 | 665.7044 | 665.7277
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.21 | 0.17 | 0.02 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 |  |  |  | 1133.7576 | 1133.7861 | 1133.8098 | 1133.8121 | 1133.8343 | 1133.8637 | 1133.8928 | 1133.9228 | 1133.9521 | 1133.9652 | 1133.9676 | 1133.9701 | 1133.9724 | 1133.9747 | 1133.9787 | 1133.9862 | 1133.9997 | 1134.0163 | 1134.0407 | 1134.0702 | 1134.0995 | 1134.1273 | 1134.1552 | 1134.1836 | 1134.2125
|  |  | tgφ | 1.3125 | 1.4167 | #DIV/0! | 1.3333 | 1.2353 | 1.3125 | 1.2941 | 1.4 | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 1.25 | 1.4286 | 1.3333 | 1.2 | 1.1667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.3333 | 1.25 | 1.2353
яч.71 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.03312 | 7.2 | 1465.6583 | 1465.6583 | 1465.6583 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6584 | 1465.6585 | 1465.6586 | 1465.6586 | 1465.6586 | 1465.6587 | 1465.6588 | 1465.6588 | 1465.6588 | 1465.6588 | 1465.6588 | 1465.6588 | 1465.6588 | 1465.6588
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1084.9426 | 1084.9428 | 1084.943 | 1084.9432 | 1084.9434 | 1084.9435 | 1084.9437 | 1084.9439 | 1084.9441 | 1084.9443 | 1084.9445 | 1084.9447 | 1084.9449 | 1084.9451 | 1084.9453 | 1084.9455 | 1084.9457 | 1084.9459 | 1084.9461 | 1084.9463 | 1084.9465 | 1084.9466 | 1084.9468 | 1084.947 | 1084.9472
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.72 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 85 | 31 | 4 | 77 | 88 | 81 | 92 | 74 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 48 | 20 | 84 | 97 | 95 | 53 | 68 | 79 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6 | 0.23 | 0.02 | 0.55 | 0.66 | 0.56 | 0.71 | 0.46 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.29 | 0.33 | 0.14 | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 0.36 | 0.44 | 0.56 | 0.68 | 8.9212 | 9.6541 | 3.6 | 6802.4978 | 6802.6652 | 6802.7283 | 6802.7344 | 6802.888 | 6803.0719 | 6803.2277 | 6803.4252 | 6803.553 | 6803.5912 | 6803.6001 | 6803.6002 | 6803.6003 | 6803.6004 | 6803.6027 | 6803.6827 | 6803.7737 | 6803.8132 | 6803.9939 | 6804.2034 | 6804.4081 | 6804.5092 | 6804.6322 | 6804.7874 | 6804.9759
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.66 | 0.25 | 0.04 | 0.6 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.17 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.31 | 0.4 | 0.16 | 0.6 | 0.69 | 0.68 | 0.44 | 0.57 | 0.64 | 0.65 |  |  |  | 9086.7131 | 9086.8955 | 9086.9638 | 9086.9747 | 9087.1412 | 9087.3312 | 9087.5158 | 9087.7085 | 9087.8896 | 9087.9363 | 9087.9572 | 9087.9572 | 9087.9572 | 9087.9572 | 9087.9634 | 9088.0503 | 9088.1616 | 9088.2074 | 9088.375 | 9088.5665 | 9088.7564 | 9088.8795 | 9089.0365 | 9089.2141 | 9089.3948
|  |  | tgφ | 1.1 | 1.087 | 2 | 1.0909 | 1.0303 | 1.1786 | 0.97183 | 1.413 | 1.2143 | 2.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 1.069 | 1.2121 | 1.1429 | 0.92308 | 0.92 | 0.91892 | 1.2222 | 1.2955 | 1.1429 | 0.95588
яч.74 | Подземный-10
|  | расчет | I, А | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.3198 | 1.0908 | 7.2 | 848.3526 | 848.3761 | 848.3881 | 848.389 | 848.3899 | 848.3908 | 848.3916 | 848.3925 | 848.3932 | 848.3937 | 848.3945 | 848.3955 | 848.3964 | 848.4177 | 848.4411 | 848.4644 | 848.4877 | 848.511 | 848.5341 | 848.5575 | 848.581 | 848.6045 | 848.6279 | 848.6514 | 848.6748
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 767.6202 | 767.6315 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6372 | 767.6481 | 767.66 | 767.6713 | 767.6825 | 767.6941 | 767.7053 | 767.7163 | 767.7273 | 767.7385 | 767.7496 | 767.7607 | 767.7717
|  |  | tgφ | 0.47059 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.52941 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 96 |  | 80 | 4970.5 | 4970.5 | 4970.6 | 4970.6 | 4970.7 | 4970.7 | 4970.8 | 4970.8 | 4970.9 | 4970.9 | 4971 | 4971 | 4971.1 | 4971.1 | 4971.2 | 4971.2 | 4971.3 | 4971.3 | 4971.4 | 4971.4 | 4971.5 | 4971.5 | 4971.6 | 4971.6 | 4971.7
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 24 | 400 |  | 80 | 10196.7 | 10196.9 | 10197.1 | 10197.3 | 10197.5 | 10197.7 | 10197.9 | 10198.1 | 10198.3 | 10198.5 | 10198.7 | 10198.9 | 10199.1 | 10199.3 | 10199.5 | 10199.7 | 10199.9 | 10200.1 | 10200.3 | 10200.5 | 10200.7 | 10200.9 | 10201.2 | 10201.4 | 10201.7
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 8.63 | 7.41 | 6.16 | 7.95 | 8.14 | 7.77 | 7.91 | 7.58 | 6.59 | 5.53 | 5.49 | 6.5 | 5.87 | 5.86 | 6.31 | 7.42 | 8.38 | 9.03 | 8.54 | 8.98 | 8.72 | 8.68 | 8.96 | 8.99
|  |  | Q, МВАр | 4.89 | 4.19 | 3.63 | 4.68 | 4.63 | 4.42 | 4.53 | 4.47 | 3.75 | 3.33 | 3.31 | 3.53 | 3.41 | 3.63 | 4.09 | 4.24 | 4.41 | 5.02 | 5.07 | 4.82 | 4.61 | 4.74 | 4.99 | 4.97
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5.2689 | 5.7252 | 6.9486 | 5.2443 | 3.8961 | 2.875 | 2.9448 | 2.9449 | 2.6588 | 3.1524 | 3.0035 | 5.2478 | 4.2414 | 2.6578 | 2.7735 | 2.7523 | -9.6859 | -2.381 | 11.5026 | 4.772 | 5.1143 | 5.2402 | 4.5793 | 4.8677
|  |  | Q, % | 8.7687 | 9.8925 | 10.1485 | 10.3448 | 9.0373 | 6.3559 | 7.551 | 8.2136 | 6.4838 | 10.2426 | 10.0543 | 8.7855 | 8.8235 | 9.9256 | 8.5011 | 8.8172 | -4.7506 | 7.7206 | 6.6298 | 10.2421 | 9.6078 | 7.9612 | 9.7649 | 8.3026
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | -0.74 | -0.21 | 1.11 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.46
|  |  | Q, МВАр | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.46 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.4 | 0.38 | 0.41 | -0.2 | 0.42 | 0.36 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.54 | 0.45
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.36 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | -0.74 | -0.21 | 1.11 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.46
|  |  | Q, МВАр | 0.47 | 0.46 | 0.41 | 0.54 | 0.46 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.26 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.4 | 0.38 | 0.41 | -0.2 | 0.42 | 0.36 | 0.55 | 0.49 | 0.41 | 0.54 | 0.45
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.59; 10: 3.7; 18: 6.29; 21: 6.24