## Инструкция
Оформление отчёта «Замеры» 1. В отчёте «Замеры» вводятся: - положение анцапф РПН - номинальное напряжение на шинах подстанции - показания счётчиков ( активной, реактивной мощностей, силы тока), причём значения P и Q вводятся в строки «Показания счётчиков». Показания должны содержать 2 знака до запятой и, по возможности, до 3-4 знаков после запятой. Остальные величины считаются АВТОМАТИЧЕСКИ. При неправильных значениях в ячейке проверить формулу. 2. В столбце D необходимо указывать вид измерительного прибора. Обычно это счётчик и амперметр. Если счётчик не установлен, в столбец напротив соответствующей строки записывается «нет учёта». Если не установлен амперметр, то напротив соответствующей строки записывается «расчёт» и строка рассчитывается по формуле Если счётчик неисправен, в столбце делается соответствующая заметка. 3. Если в какой-либо час нагрузка равна 0, а в следующем часе она присутствует, значение необходимо равномерно разделить между этими часами. Пример: 14.00 – 0 кВт 14.00 – 100 кВт 15.00 – 200 кВт 15.00 – 100 кВт Там, где нужно вместо 0 вписать среднюю нагрузку, в ячейку вместо формулы записывается значение. 4. Все значения tg φ, P%, Q% должны отображаться с двумя цифрами после запятой. 5. Желательно следить за небалансом мощности 6-110 кВ. В идеальном случае он не должен превышать 3-5 %. При большом небалансе проверить правильность формул и коэффициентов. 6. В строках «Загрузка подстанции» необходимо указывать красным цветом: - в зимний период – максимальную загрузку ПС - в летний период – минимальную загрузку ПС 7. В случае переименования ячейки, изменения её состояния, следует указать об этом в примечании под таблицей подстанции. 8. Проверить правильность коэффициентов ТТ и ТН в предложенной форме. 9. В случае если трансформатор отключен или находиться на холостом ходу, то необходимо указать об этом в столбце В. 10. В случае если фидер отключен или в резерве, то необходимо указать об этом в столбце В. 11. Показания снимать ежечасно!!! 12. Снимать напряжение на 0 часов (на начало замеров). 13. Показания по приборам учёта НЕ СКРЫВАТЬ. 14. По возможности не использовать ТИ. 15. Использовать присланные вместе с приказом формы. 16. Не забывайте вносить положения РПН и ПБВ. 17. Если у амперметра большая шкала, величина тока должна соответствовать мощности.

## ЮЭС
ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ | [34 empty] | 5 | 5%
[32 empty] | зима | 1 | 1 | 5%
Присоединение | Дисп. наименование | Измеряемая величина | Вид учёта | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки | Мощность тр-ра | Коэф. ТН | Коэф. ТТ | лето | 2
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Усть-Куломский РЭС
ПС Керчомья 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 114.2 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.2 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 114 | 114 | 113.8 | 113.7 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 113.8 | 113.8 | 114 | 114.1 | 114.1
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 200 | 170 | 180 | 180 | 220 | 260 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 300 | 300 | 280 | 270 | 250 | 240 | 220 | 200 | 5810 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 40 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 1370
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14.1667 | 4.972%
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.17647 | 0.16667 | 0.16667 | 0.31818 | 0.26923 | 0.22222 | 0.14815 | 0.14815 | 0.12 | 0.125 | 0.13636 | 0.125 | 0.125 | 0.30769 | 0.28571 | 0.3 | 0.3 | 0.32143 | 0.2963 | 0.3 | 0.33333 | 0.36364 | 0.3
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.4574 | 9.6878 | 10.2409 | 10.2409 | 12.9563 | 15.1401 | 15.5977 | 15.3775 | 15.3775 | 14.1996 | 13.6265 | 12.497 | 13.6 | 13.6132 | 15.3557 | 16.4542 | 17.7149 | 17.6803 | 16.6021 | 15.8651 | 17.6803 | 14.2388 | 13.1629 | 11.7296 | 14.1707 | -0.02824%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 200 | 170 | 180 | 180 | 220 | 260 | 270 | 270 | 270 | 250 | 240 | 220 | 240 | 240 | 260 | 280 | 300 | 300 | 280 | 270 | 300 | 240 | 220 | 200 |  | 300
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 40 | 30 | 30 | 30 | 70 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 60 |  | 90
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 203.9608 | 172.6268 | 182.4829 | 182.4829 | 230.8679 | 269.2582 | 276.5863 | 272.9469 | 272.9469 | 251.7936 | 241.8677 | 222.036 | 241.8677 | 241.8677 | 272.0294 | 291.2044 | 313.2092 | 313.2092 | 294.1088 | 281.6026 | 313.2092 | 252.9822 | 234.094 | 208.8061 |  | 313.2092
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.28 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.28 | 10.27 | 10.24 | 10.23 | 10.22 | 10.24 | 10.24 | 10.26 | 10.25 | 10.27 | 10.28 | 10.29
яч.4д | Керчомья | P, кВт | счётч. | 182 | 148 | 150 | 164 | 182 | 232 | 248 | 232 | 230 | 232 | 232 | 214 | 232 | 232 | 248 | 278 | 284 | 298 | 264 | 248 | 214 | 216 | 198 | 182 | 5340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 46 | 44 | 50 | 54 | 70 | 74 | 68 | 70 | 70 | 68 | 66 | 68 | 70 | 74 | 80 | 88 | 90 | 78 | 76 | 64 | 64 | 60 | 54 | 1600
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13.4583
|  | tgφ |  | 0.2967 | 0.31081 | 0.29333 | 0.30488 | 0.2967 | 0.30172 | 0.29839 | 0.2931 | 0.30435 | 0.30172 | 0.2931 | 0.30841 | 0.2931 | 0.30172 | 0.29839 | 0.28777 | 0.30986 | 0.30201 | 0.29545 | 0.30645 | 0.30201 | 0.2963 | 0.30303 | 0.2967
|  | Показания счетчиков Р | 2745.57 | 2745.661 | 2745.735 | 2745.81 | 2745.892 | 2745.983 | 2746.099 | 2746.223 | 2746.339 | 2746.454 | 2746.57 | 2746.686 | 2746.793 | 2746.909 | 2747.025 | 2747.149 | 2747.288 | 2747.43 | 2747.579 | 2747.711 | 2747.835 | 2747.942 | 2748.05 | 2748.149 | 2748.24
|  | Показания счетчиков Q | 3205.3 | 3205.327 | 3205.35 | 3205.372 | 3205.397 | 3205.424 | 3205.459 | 3205.496 | 3205.53 | 3205.565 | 3205.6 | 3205.634 | 3205.667 | 3205.701 | 3205.736 | 3205.773 | 3205.813 | 3205.857 | 3205.902 | 3205.941 | 3205.979 | 3206.011 | 3206.043 | 3206.073 | 3206.1
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.6643 | 8.6977 | 8.7727 | 9.6219 | 10.6539 | 13.626 | 14.5949 | 13.6204 | 13.5447 | 13.6659 | 13.6204 | 12.6046 | 13.5939 | 13.6393 | 14.6092 | 16.3455 | 16.8162 | 17.5721 | 15.5393 | 14.6133 | 17.5721 | 12.6797 | 11.6333 | 10.6643 | 13.2902 | 1.249%
яч.6д | Керчомья | P, кВт | счётч. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1587.14 | 1587.15 | 1587.16 | 1587.17 | 1587.18 | 1587.19 | 1587.2 | 1587.21 | 1587.22 | 1587.23 | 1587.23 | 1587.23 | 1587.23 | 1587.23 | 1587.23 | 1587.24 | 1587.25 | 1587.27 | 1587.28 | 1587.29 | 1587.3 | 1587.31 | 1587.32 | 1587.33 | 1587.34
|  | Показания счетчиков Q | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7 | 1349.7
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.1235 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1246 | 1.1279 | 1.1268 | 1.1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 1.1301 | 2.2624 | 1.129 | 1.129 | 1.1268 | 1.129 | 1.1257 | 1.1246 | 1.1235 | 0.93866 | -12.64%
яч.8д | "Нижний склад" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13 | 324.13
|  | Показания счетчиков Q | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41 | 150.41
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 11.1 | 11.2 | 8 | 10.5 | 9.5 | 7.2 | 8.2 | 4.4 | 6.8 | 9.7 | 9.8 | 8.3 | 8.7 | 8.6 | 9 | 8.9 | 11.2 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.6 | 231.8 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 84272 | 84283.1 | 84294.3 | 84302.3 | 84312.8 | 84322.3 | 84329.5 | 84337.7 | 84342.1 | 84348.9 | 84358.6 | 84368.4 | 84376.7 | 84385.4 | 84394 | 84403 | 84411.9 | 84423.1 | 84434.7 | 84446.4 | 84457.8 | 84469.3 | 84480.8 | 84492.2 | 84503.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 202 | 168 | 170 | 184 | 202 | 252 | 268 | 252 | 250 | 232 | 232 | 214 | 232 | 232 | 268 | 298 | 324 | 318 | 284 | 268 | 318 | 236 | 218 | 202 | 5740
|  | Q, кВАр |  | 54 | 46 | 44 | 50 | 54 | 70 | 74 | 68 | 70 | 70 | 68 | 66 | 68 | 70 | 74 | 80 | 88 | 90 | 78 | 76 | 90 | 64 | 60 | 54 | 1600
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1 | 1.1765 | 5.5556 | -2.2222 | 8.1818 | 3.0769 | 0.74074 | 6.6667 | 7.4074 | 7.2 | 3.3333 | 2.7273 | 3.3333 | 3.3333 | -3.0769 | -6.4286 | -8 | -6 | -1.4286 | 0.74074 | -6 | 1.6667 | 0.90909 | -1 | 1.2048
|  | Q, % |  | -35 | -53.3333 | -46.6667 | -66.6667 | 22.8571 | 4.1577e-10 | -23.3333 | -70 | -75 | -133.3333 | -126.6667 | -120 | -126.6667 | -133.3333 | 7.5 | 9.0949e-11 | 2.2222 | -1.6169e-10 | 13.3333 | 5 | -1.6169e-10 | 20 | 25 | 10 | -16.7883
|  |  | Δ I | -9.091% | 0% | 0% | -10% | 0% | 0% | 0% | -7.143% | -7.143% | 6.667% | 6.667% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -0.8824%
|  |  | Δ Iрасч | -2.884% | -1.365% | 3.377% | -4.915% | 9.107% | 2.573% | -0.8021% | 4.098% | 4.591% | 3.758% | 0.04445% | -0.8604% | 0.04445% | -0.1913% | -2.491% | -6.208% | -7.698% | -5.774% | -0.3988% | 0.7879% | -5.774% | 3.044% | 3.077% | -0.4961% | -0.411%
ПС Пожег 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 490 | 450 | 450 | 490 | 480 | 580 | 620 | 700 | 680 | 680 | 620 | 600 | 580 | 640 | 700 | 730 | 760 | 730 | 730 | 700 | 660 | 580 | 560 | 510 | 14720 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 140 | 170 | 140 | 190 | 190 | 200 | 190 | 150 | 200 | 160 | 210 | 180 | 170 | 150 | 150 | 90 | 90 | 90 | 80 | 3520
|  | I, А | ТИ | 30 | 27 | 28 | 29 | 29 | 36 | 37 | 41 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 37 | 40 | 44 | 44 | 42 | 41 | 40 | 37 | 34 | 33 | 30 | 35.9583 | 12.4%
|  | tgφ |  | 0.2449 | 0.26667 | 0.26667 | 0.20408 | 0.25 | 0.24138 | 0.27419 | 0.2 | 0.27941 | 0.27941 | 0.32258 | 0.31667 | 0.25862 | 0.3125 | 0.22857 | 0.28767 | 0.23684 | 0.23288 | 0.20548 | 0.21429 | 0.23288 | 0.15517 | 0.16071 | 0.15686
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 28.0931 | 25.96 | 25.91 | 27.8224 | 27.5261 | 33.2263 | 35.8696 | 40.1008 | 39.5847 | 39.5847 | 36.5598 | 35.2514 | 33.5228 | 37.5203 | 40.258 | 42.7951 | 44.0019 | 42.1455 | 41.9048 | 40.0979 | 42.1455 | 32.8116 | 31.7073 | 28.8312 | 35.5513 | 1.132%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 490 | 450 | 450 | 490 | 480 | 580 | 620 | 700 | 680 | 680 | 620 | 600 | 580 | 640 | 700 | 730 | 760 | 730 | 730 | 700 | 730 | 580 | 560 | 510 |  | 760
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 140 | 170 | 140 | 190 | 190 | 200 | 190 | 150 | 200 | 160 | 210 | 180 | 170 | 150 | 150 | 170 | 90 | 90 | 80 |  | 210
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 504.4799 | 465.7252 | 465.7252 | 500.1 | 494.7727 | 596.6574 | 642.8841 | 713.8627 | 706.0453 | 706.0453 | 651.4599 | 629.3648 | 599.0826 | 670.5222 | 718.0529 | 759.6052 | 781.025 | 749.5332 | 745.2516 | 715.8911 | 749.5332 | 586.9412 | 567.186 | 516.2364 |  | 781.025
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.37 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.38 | 10.36 | 10.29 | 10.31 | 10.31 | 10.3 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.31 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.28 | 10.32 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.35 |  | 10.3296
яч.7д | Кекур | P, кВт | счётч. | 305 | 221 | 237 | 255 | 237 | 271 | 255 | 356 | 305 | 356 | 390 | 323 | 271 | 339 | 356 | 390 | 390 | 357 | 356 | 339 | 322 | 322 | 306 | 271 | 7530 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 43 | 47 | 50 | 47 | 53 | 50 | 70 | 60 | 70 | 77 | 63 | 53 | 67 | 70 | 77 | 76 | 70 | 70 | 67 | 63 | 64 | 60 | 53 | 1480
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 17 | 19 | 24 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 18 | 16 | 15 | 18.5417
|  | tgφ |  | 0.19672 | 0.19457 | 0.19831 | 0.19608 | 0.19831 | 0.19557 | 0.19608 | 0.19663 | 0.19672 | 0.19663 | 0.19744 | 0.19505 | 0.19557 | 0.19764 | 0.19663 | 0.19744 | 0.19487 | 0.19608 | 0.19663 | 0.19764 | 0.19608 | 0.19876 | 0.19608 | 0.19557
|  | Показания счетчиков Р | 6087.74 | 6088.045 | 6088.266 | 6088.503 | 6088.758 | 6088.995 | 6089.266 | 6089.521 | 6089.877 | 6090.182 | 6090.538 | 6090.928 | 6091.251 | 6091.522 | 6091.861 | 6092.217 | 6092.607 | 6092.997 | 6093.354 | 6093.71 | 6094.049 | 6094.371 | 6094.693 | 6094.999 | 6095.27
|  | Показания счетчиков Q | 2233.85 | 2233.91 | 2233.953 | 2234 | 2234.05 | 2234.097 | 2234.15 | 2234.2 | 2234.27 | 2234.33 | 2234.4 | 2234.477 | 2234.54 | 2234.593 | 2234.66 | 2234.73 | 2234.807 | 2234.883 | 2234.953 | 2235.023 | 2235.09 | 2235.153 | 2235.217 | 2235.277 | 2235.33
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.3102 | 12.5498 | 13.442 | 14.4567 | 13.442 | 15.3772 | 14.4986 | 20.381 | 17.4277 | 20.3415 | 22.3093 | 18.4325 | 15.4516 | 19.3363 | 20.3415 | 22.3962 | 22.3854 | 20.456 | 20.4008 | 19.3551 | 20.456 | 18.3528 | 17.432 | 15.4217 | 17.9897 | 2.977%
яч.5д.- отдача | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счётч. | 206 | 234 | 238 | 238 | 254 | 338 | 372 | 340 | 356 | 304 | 238 | 272 | 304 | 288 | 322 | 356 | 356 | 356 | 338 | 340 | 304 | 254 | 254 | 238 | 7100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 58 | 70 | 68 | 70 | 74 | 98 | 108 | 98 | 104 | 88 | 68 | 80 | 88 | 84 | 92 | 104 | 104 | 102 | 98 | 100 | 88 | 74 | 74 | 68 | 2060
|  | I, А | ТИ | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 20 | 22 | 20 | 21 | 18 | 14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 14 | 17.4583
|  | tgφ |  | 0.28155 | 0.29915 | 0.28571 | 0.29412 | 0.29134 | 0.28994 | 0.29032 | 0.28824 | 0.29213 | 0.28947 | 0.28571 | 0.29412 | 0.28947 | 0.29167 | 0.28571 | 0.29213 | 0.29213 | 0.28652 | 0.28994 | 0.29412 | 0.28652 | 0.29134 | 0.29134 | 0.28571
|  | Показания счетчиков Р | 2983.65 | 2983.753 | 2983.87 | 2983.989 | 2984.108 | 2984.235 | 2984.404 | 2984.59 | 2984.76 | 2984.938 | 2985.09 | 2985.209 | 2985.345 | 2985.497 | 2985.641 | 2985.802 | 2985.98 | 2986.158 | 2986.336 | 2986.505 | 2986.675 | 2986.827 | 2986.954 | 2987.081 | 2987.2
|  | Показания счетчиков Q | 1561.47 | 1561.499 | 1561.534 | 1561.568 | 1561.603 | 1561.64 | 1561.689 | 1561.743 | 1561.792 | 1561.844 | 1561.888 | 1561.922 | 1561.962 | 1562.006 | 1562.048 | 1562.094 | 1562.146 | 1562.198 | 1562.249 | 1562.298 | 1562.348 | 1562.392 | 1562.429 | 1562.466 | 1562.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.9176 | 13.6145 | 13.7707 | 13.8017 | 14.7185 | 19.5975 | 21.6127 | 19.8769 | 20.7936 | 17.7436 | 13.891 | 15.8803 | 17.7093 | 16.7871 | 18.7755 | 20.8949 | 20.8949 | 20.823 | 19.7882 | 19.8504 | 20.823 | 14.7896 | 14.7896 | 13.8239 | 17.3737 | 0.485%
яч.5д.- приём | Помоздино, Пожег, Великополье, Ярашью | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.1д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 28.2 | 28.32 | 28.28 | 28.34 | 28.36 | 28.16 | 27.82 | 27.8 | 26.96 | 26.98 | 27.1 | 27.14 | 27.24 | 27.16 | 27.06 | 27.6 | 27.72 | 27.78 | 30.6 | 27.96 | 27.96 | 30.92 | 30.88 | 27.06 | 673.4 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 511 | 455 | 475 | 493 | 491 | 609 | 627 | 696 | 661 | 660 | 628 | 595 | 575 | 627 | 678 | 746 | 746 | 713 | 694 | 679 | 713 | 576 | 560 | 509 | 14630
|  | Q, кВАр |  | 118 | 113 | 115 | 120 | 121 | 151 | 158 | 168 | 164 | 158 | 145 | 143 | 141 | 151 | 162 | 181 | 180 | 172 | 168 | 167 | 172 | 138 | 134 | 121 | 3540
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -4.2857 | -1.1111 | -5.5556 | -0.61224 | -2.2917 | -5 | -1.129 | 0.57143 | 2.7941 | 2.9412 | -1.2903 | 0.83333 | 0.86207 | 2.0312 | 3.1429 | -2.1918 | 1.8421 | 2.3288 | 4.9315 | 3 | 2.3288 | 0.68966 | 9.0949e-11 | 0.19608 | 0.61141
|  | Q, % |  | 1.6667 | 5.8333 | 4.1667 | -20 | -0.83333 | -7.8571 | 7.0588 | -20 | 13.6842 | 16.8421 | 27.5 | 24.7368 | 6 | 24.5 | -1.25 | 13.8095 | -1.6169e-10 | -1.1765 | -12 | -11.3333 | -1.1765 | -53.3333 | -48.8889 | -51.25 | -0.56818
|  |  | Δ I | 6.667% | -7.407% | -3.571% | -3.448% | -10.34% | -5.556% | -16.22% | 2.439% | -7.692% | 5.128% | 10.81% | 2.857% | -8.824% | 8.108% | 5% | -2.273% | 6.818% | -2.381% | 2.439% | 2.5% | -2.381% | 2.941% | 6.061% | 3.333% | -0.1159%
|  |  | Δ Iрасч | -4.039% | -0.7869% | -5.027% | -1.567% | -2.305% | -5.262% | -0.6738% | -0.3916% | 3.444% | 3.788% | 0.9836% | 2.663% | 1.08% | 3.723% | 2.834% | -1.159% | 1.64% | 2.056% | 4.095% | 2.226% | 2.056% | -1.008% | -1.622% | -1.438% | 0.5285%
ПС Помоздино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1600 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1800 | 2200 | 2000 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 1800 | 1800 | 1600 | 47300
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 | 400 | 700 | 600 | 600 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 400 | 500 | 400 | 12400
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10.5
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.23529 | 0.21053 | 0.2381 | 0.25 | 0.30435 | 0.27273 | 0.33333 | 0.3 | 0.22222 | 0.31818 | 0.3 | 0.26087 | 0.22727 | 0.27273 | 0.22727 | 0.28571 | 0.27273 | 0.22222 | 0.27778 | 0.25
|  | Показания счетчиков Р | 0: показан.
|  | Показания счетчиков Q | 0: показан.
|  | Расчётное значение тока, А |  | 8.148 | 7.5575 | 8.148 | 8.148 | 8.6282 | 9.5927 | 10.7569 | 12.3274 | 11.9801 | 11.3631 | 11.0305 | 10.4049 | 9.1098 | 11.5043 | 10.4049 | 11.8446 | 11.2423 | 11.3631 | 11.2423 | 10.8832 | 11.3631 | 9.1883 | 9.3091 | 8.148 | 10.1537 | 3.298%
|  | U, кВ | ТИ | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116.3333
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1608 | 1512 | 1590 | 1572 | 1692 | 1872 | 2094 | 2382 | 2436 | 2226 | 2076 | 1908 | 1782 | 2172 | 1902 | 2256 | 2172 | 2118 | 2136 | 2082 | 2010 | 1764 | 1818 | 1620 | 46800 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 366 | 348 | 360 | 360 | 384 | 426 | 480 | 546 | 552 | 510 | 474 | 438 | 402 | 498 | 432 | 516 | 498 | 480 | 486 | 480 | 456 | 402 | 414 | 372 | 10680
|  | I, А | ТИ | 91 | 86 | 90 | 89 | 96 | 106 | 119 | 135 | 138 | 126 | 118 | 108 | 101 | 123 | 108 | 128 | 123 | 120 | 121 | 118 | 114 | 100 | 103 | 92 | 110.5417 | 39.65%
|  | tgφ |  | 0.22761 | 0.23016 | 0.22642 | 0.22901 | 0.22695 | 0.22756 | 0.22923 | 0.22922 | 0.2266 | 0.22911 | 0.22832 | 0.22956 | 0.22559 | 0.22928 | 0.22713 | 0.22872 | 0.22928 | 0.22663 | 0.22753 | 0.23055 | 0.22663 | 0.22789 | 0.22772 | 0.22963
|  | Показания счетчиков Р | 12396.69 | 12396.958 | 12397.21 | 12397.475 | 12397.737 | 12398.019 | 12398.331 | 12398.68 | 12399.077 | 12399.483 | 12399.854 | 12400.2 | 12400.518 | 12400.815 | 12401.177 | 12401.494 | 12401.87 | 12402.232 | 12402.585 | 12402.941 | 12403.288 | 12403.623 | 12403.917 | 12404.22 | 12404.49
|  | Показания счетчиков Q | 5084.33 | 5084.391 | 5084.449 | 5084.509 | 5084.569 | 5084.633 | 5084.704 | 5084.784 | 5084.875 | 5084.967 | 5085.052 | 5085.131 | 5085.204 | 5085.271 | 5085.354 | 5085.426 | 5085.512 | 5085.595 | 5085.675 | 5085.756 | 5085.836 | 5085.912 | 5085.979 | 5086.048 | 5086.11
| Расчётное значение тока, А |  |  | 92.0128 | 86.3175 | 90.6967 | 89.7203 | 96.5261 | 107.2218 | 120.9151 | 138.0828 | 141.8263 | 129.1628 | 120.3208 | 110.1828 | 102.32 | 125.911 | 110.1 | 131.4068 | 126.2813 | 123.0709 | 123.6561 | 120.4915 | 123.0709 | 101.4351 | 104.8415 | 92.9195 | 112.8538 | -2.092%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1608 | 1512 | 1590 | 1572 | 1692 | 1872 | 2094 | 2382 | 2436 | 2226 | 2076 | 1908 | 1782 | 2172 | 1902 | 2256 | 2172 | 2118 | 2136 | 2082 | 2118 | 1764 | 1818 | 1620 |  | 2436
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 366 | 348 | 360 | 360 | 384 | 426 | 480 | 546 | 552 | 510 | 474 | 438 | 402 | 498 | 432 | 516 | 498 | 480 | 486 | 480 | 480 | 402 | 414 | 372 |  | 552
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1649.127 | 1551.5309 | 1630.2454 | 1612.6946 | 1735.0274 | 1919.8594 | 2148.31 | 2443.7758 | 2497.759 | 2283.676 | 2129.4253 | 1957.6282 | 1826.7808 | 2228.3599 | 1950.443 | 2314.2584 | 2228.3599 | 2171.7099 | 2190.5917 | 2136.6151 | 2171.7099 | 1809.2264 | 1864.5428 | 1662.1624 |  | 2497.759
ВЛ-163/3 | по данным ТИ | P, кВт приём | ТИ | 9800 | 10200 | 10700 | 11400 | 12300 | 13600 | 14700 | 14400 | 15500 | 15900 | 15000 | 14500 | 14500 | 15600 | 16100 | 16900 | 16700 | 16200 | 16200 | 15400 | 14900 | 14200 | 13200 | 12500 | 340400
|  | Q, кВАр | ТИ | 4300 | 3500 | 3400 | 3500 | 3400 | 3900 | 6300 | 6000 | 5500 | 5500 | 5200 | 4600 | 3900 | 4300 | 5100 | 6100 | 6000 | 5700 | 5400 | 4400 | 4000 | 4100 | 4100 | 3500 | 111700
|  | I, А | ТИ | 52 | 50 | 50 | 52 | 54 | 60 | 69 | 66 | 69 | 70 | 67 | 63 | 62 | 66 | 70 | 75 | 75 | 72 | 71 | 66 | 64 | 60 | 57 | 53 | 63.0417
|  | tgφ | [26 empty] | 64.4985 | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 52.8722 | 53.2769 | 55.4676 | 58.916 | 63.0466 | 69.8984 | 79.6947 | 77.7357 | 81.9558 | 83.8369 | 79.1099 | 75.8031 | 74.1827 | 80.6347 | 84.1562 | 89.5316 | 88.4251 | 85.5767 | 85.0922 | 79.8099 | 85.5767 | 73.6499 | 68.8762 | 64.131 | 74.6357 | -18.39%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.35 | 10.27 | 10.23 | 10.18 | 10.22 | 10.23 | 10.27 | 10.32 | 10.23 | 10.24 | 10.18 | 10.2 | 10.2 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.31 | 10.28 | 10.34
яч.3д - отдача | Скородум | P, кВт | счётч. | 387 | 351 | 351 | 369 | 420 | 456 | 492 | 597 | 474 | 474 | 474 | 474 | 420 | 441 | 456 | 525 | 510 | 492 | 543 | 492 | 456 | 405 | 384 | 387 | 10830 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 90 | 84 | 81 | 87 | 99 | 108 | 117 | 141 | 111 | 111 | 111 | 111 | 99 | 105 | 108 | 123 | 120 | 117 | 126 | 117 | 108 | 93 | 93 | 90 | 2550
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 25 | 26 | 30 | 29 | 28 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | 25.7083
|  | tgφ |  | 0.23256 | 0.23932 | 0.23077 | 0.23577 | 0.23571 | 0.23684 | 0.2378 | 0.23618 | 0.23418 | 0.23418 | 0.23418 | 0.23418 | 0.23571 | 0.2381 | 0.23684 | 0.23429 | 0.23529 | 0.2378 | 0.23204 | 0.2378 | 0.2378 | 0.22963 | 0.24219 | 0.23256
|  | Показания счетчиков Р | 5991.81 | 5991.939 | 5992.056 | 5992.173 | 5992.296 | 5992.436 | 5992.588 | 5992.752 | 5992.951 | 5993.109 | 5993.267 | 5993.425 | 5993.583 | 5993.723 | 5993.87 | 5994.022 | 5994.197 | 5994.367 | 5994.531 | 5994.712 | 5994.876 | 5995.028 | 5995.163 | 5995.291 | 5995.42
|  | Показания счетчиков Q | 2545.91 | 2545.94 | 2545.968 | 2545.995 | 2546.024 | 2546.057 | 2546.093 | 2546.132 | 2546.179 | 2546.216 | 2546.253 | 2546.29 | 2546.327 | 2546.36 | 2546.395 | 2546.431 | 2546.472 | 2546.512 | 2546.551 | 2546.593 | 2546.632 | 2546.668 | 2546.699 | 2546.73 | 2546.76
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.1688 | 20.0789 | 20.0407 | 21.0917 | 24.0065 | 26.1716 | 28.4639 | 34.6609 | 27.6425 | 27.5343 | 27.5074 | 27.4003 | 24.1694 | 25.6148 | 26.4527 | 30.6174 | 29.691 | 28.6592 | 31.466 | 28.5194 | 28.6592 | 23.2975 | 22.2162 | 22.2117 | 26.1809 | -1.838%
яч.3д - приём | Скородум | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | с.Помоздино | P, кВт | счётч. | 266 | 266 | 284 | 284 | 318 | 354 | 426 | 480 | 442 | 444 | 442 | 408 | 462 | 442 | 408 | 462 | 442 | 392 | 406 | 356 | 354 | 336 | 320 | 266 | 9060 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 48 | 52 | 50 | 58 | 64 | 78 | 86 | 80 | 82 | 80 | 74 | 82 | 80 | 74 | 84 | 80 | 70 | 74 | 64 | 66 | 60 | 58 | 48 | 1640
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 21.2917
|  | tgφ |  | 0.18045 | 0.18045 | 0.1831 | 0.17606 | 0.18239 | 0.18079 | 0.1831 | 0.17917 | 0.181 | 0.18468 | 0.181 | 0.18137 | 0.17749 | 0.181 | 0.18137 | 0.18182 | 0.181 | 0.17857 | 0.18227 | 0.17978 | 0.17857 | 0.17857 | 0.18125 | 0.18045
|  | Показания счетчиков Р | 7651.23 | 7651.363 | 7651.496 | 7651.638 | 7651.78 | 7651.939 | 7652.116 | 7652.329 | 7652.569 | 7652.79 | 7653.012 | 7653.233 | 7653.437 | 7653.668 | 7653.889 | 7654.093 | 7654.324 | 7654.545 | 7654.741 | 7654.944 | 7655.122 | 7655.299 | 7655.467 | 7655.627 | 7655.76
|  | Показания счетчиков Q | 2869.88 | 2869.904 | 2869.928 | 2869.954 | 2869.979 | 2870.008 | 2870.04 | 2870.079 | 2870.122 | 2870.162 | 2870.203 | 2870.243 | 2870.28 | 2870.321 | 2870.361 | 2870.398 | 2870.44 | 2870.48 | 2870.515 | 2870.552 | 2870.584 | 2870.617 | 2870.647 | 2870.676 | 2870.7
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.0811 | 15.0376 | 16.0627 | 16.043 | 17.9834 | 20.091 | 24.3755 | 27.5537 | 25.5052 | 25.5369 | 25.3805 | 23.3384 | 26.2816 | 25.3805 | 23.4068 | 26.6631 | 25.4551 | 22.5661 | 23.2957 | 20.398 | 22.5661 | 19.136 | 18.2865 | 15.1103 | 21.6889 | -1.866%
яч.7д | ДЭС Помоздино | P, кВт | счётч. | 188 | 170 | 188 | 172 | 170 | 188 | 206 | 222 | 428 | 306 | 394 | 222 | 204 | 360 | 238 | 206 | 188 | 222 | 206 | 204 | 188 | 188 | 188 | 154 | 5400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 46 | 50 | 46 | 44 | 52 | 54 | 60 | 112 | 82 | 106 | 60 | 54 | 96 | 64 | 54 | 50 | 60 | 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 42 | 1440
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 25 | 18 | 23 | 13 | 12 | 21 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 13.1667
|  | tgφ |  | 0.26596 | 0.27059 | 0.26596 | 0.26744 | 0.25882 | 0.2766 | 0.26214 | 0.27027 | 0.26168 | 0.26797 | 0.26904 | 0.27027 | 0.26471 | 0.26667 | 0.26891 | 0.26214 | 0.26596 | 0.27027 | 0.26214 | 0.26471 | 0.27027 | 0.26596 | 0.26596 | 0.27273
|  | Показания счетчиков Р | 4494.13 | 4494.224 | 4494.309 | 4494.403 | 4494.489 | 4494.574 | 4494.668 | 4494.771 | 4494.882 | 4495.096 | 4495.249 | 4495.446 | 4495.557 | 4495.659 | 4495.839 | 4495.958 | 4496.061 | 4496.155 | 4496.266 | 4496.369 | 4496.471 | 4496.565 | 4496.659 | 4496.753 | 4496.83
|  | Показания счетчиков Q | 2079.7 | 2079.725 | 2079.748 | 2079.773 | 2079.796 | 2079.818 | 2079.844 | 2079.871 | 2079.901 | 2079.957 | 2079.998 | 2080.051 | 2080.081 | 2080.108 | 2080.156 | 2080.188 | 2080.215 | 2080.24 | 2080.27 | 2080.297 | 2080.324 | 2080.349 | 2080.374 | 2080.399 | 2080.42
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.8541 | 9.7979 | 10.8227 | 9.9053 | 9.7694 | 10.8938 | 11.9862 | 12.9939 | 25.1207 | 17.9177 | 23.0541 | 12.9433 | 11.8198 | 21.0522 | 13.9121 | 12.0922 | 11.0243 | 13.0321 | 12.0213 | 11.9005 | 13.0321 | 10.9067 | 10.9385 | 8.9235 | 13.1964 | -0.2262%
яч.15д | Вольдино, Яг-Кодж | P, кВт | счётч. | 312 | 296 | 312 | 296 | 294 | 330 | 348 | 382 | 330 | 348 | 312 | 278 | 312 | 330 | 314 | 346 | 348 | 330 | 346 | 330 | 348 | 330 | 312 | 296 | 7780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 62 | 56 | 62 | 58 | 58 | 64 | 68 | 74 | 64 | 68 | 62 | 54 | 60 | 66 | 60 | 68 | 68 | 64 | 68 | 64 | 68 | 66 | 60 | 58 | 1520
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 | 19 | 20 | 18 | 16 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18.6667
|  | tgφ |  | 0.19872 | 0.18919 | 0.19872 | 0.19595 | 0.19728 | 0.19394 | 0.1954 | 0.19372 | 0.19394 | 0.1954 | 0.19872 | 0.19424 | 0.19231 | 0.2 | 0.19108 | 0.19653 | 0.1954 | 0.19394 | 0.19653 | 0.19394 | 0.19394 | 0.2 | 0.19231 | 0.19595
|  | Показания счетчиков Р | 7627.49 | 7627.646 | 7627.794 | 7627.95 | 7628.098 | 7628.245 | 7628.41 | 7628.584 | 7628.775 | 7628.94 | 7629.114 | 7629.27 | 7629.409 | 7629.565 | 7629.73 | 7629.887 | 7630.06 | 7630.234 | 7630.399 | 7630.572 | 7630.737 | 7630.911 | 7631.076 | 7631.232 | 7631.38
|  | Показания счетчиков Q | 3189.88 | 3189.911 | 3189.939 | 3189.97 | 3189.999 | 3190.028 | 3190.06 | 3190.094 | 3190.131 | 3190.163 | 3190.197 | 3190.228 | 3190.255 | 3190.285 | 3190.318 | 3190.348 | 3190.382 | 3190.416 | 3190.448 | 3190.482 | 3190.514 | 3190.548 | 3190.581 | 3190.611 | 3190.64
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.7484 | 16.7597 | 17.6971 | 16.7807 | 16.6716 | 18.7735 | 19.9572 | 21.9857 | 19.087 | 20.0548 | 17.9739 | 15.9394 | 17.7957 | 19.0155 | 18.0456 | 20.0222 | 20.0942 | 19.0496 | 19.9049 | 18.9566 | 19.0496 | 18.868 | 17.8649 | 16.8619 | 18.5399 | 0.6791%
яч.17д | Бадъельск, Диасерья | P, кВт | счётч. | 347 | 347 | 328 | 347 | 347 | 384 | 420 | 474 | 457 | 493 | 274 | 255 | 256 | 292 | 256 | 474 | 475 | 420 | 438 | 402 | 383 | 347 | 347 | 347 | 8910 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 57 | 57 | 55 | 57 | 57 | 63 | 70 | 78 | 75 | 82 | 45 | 42 | 42 | 48 | 43 | 78 | 78 | 69 | 73 | 66 | 63 | 58 | 57 | 57 | 1470
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 15 | 14 | 14 | 16 | 14 | 26 | 26 | 23 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20.3333
|  | tgφ |  | 0.16427 | 0.16427 | 0.16768 | 0.16427 | 0.16427 | 0.16406 | 0.16667 | 0.16456 | 0.16411 | 0.16633 | 0.16423 | 0.16471 | 0.16406 | 0.16438 | 0.16797 | 0.16456 | 0.16421 | 0.16429 | 0.16667 | 0.16418 | 0.16429 | 0.16715 | 0.16427 | 0.16427
|  | Показания счетчиков Р | 14236 | 14236.347 | 14236.694 | 14237.022 | 14237.369 | 14237.716 | 14238.1 | 14238.52 | 14238.994 | 14239.451 | 14239.944 | 14240.218 | 14240.473 | 14240.729 | 14241.021 | 14241.277 | 14241.751 | 14242.226 | 14242.646 | 14243.084 | 14243.486 | 14243.869 | 14244.216 | 14244.563 | 14244.91
|  | Показания счетчиков Q | 5227.88 | 5227.937 | 5227.994 | 5228.049 | 5228.106 | 5228.163 | 5228.226 | 5228.296 | 5228.374 | 5228.449 | 5228.531 | 5228.576 | 5228.618 | 5228.66 | 5228.708 | 5228.751 | 5228.829 | 5228.907 | 5228.976 | 5229.049 | 5229.115 | 5229.178 | 5229.236 | 5229.293 | 5229.35
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.6203 | 19.5636 | 18.5026 | 19.5636 | 19.5636 | 21.7326 | 23.9653 | 27.143 | 26.2962 | 28.2667 | 15.6895 | 14.5457 | 14.5305 | 16.7206 | 14.6533 | 27.2764 | 27.2788 | 24.1205 | 25.0656 | 22.9737 | 24.1205 | 19.7246 | 19.773 | 19.6582 | 21.2645 | -4.58%
яч.19д | Пузла | P, кВт | счётч. | 103 | 102 | 120 | 120 | 136 | 154 | 222 | 257 | 239 | 171 | 188 | 291 | 120 | 342 | 239 | 222 | 206 | 256 | 188 | 308 | 325 | 154 | 273 | 154 | 4890 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 43 | 43 | 50 | 50 | 58 | 64 | 93 | 108 | 100 | 72 | 79 | 122 | 50 | 143 | 101 | 93 | 86 | 107 | 79 | 129 | 136 | 65 | 114 | 65 | 2050
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 | 10 | 11 | 17 | 7 | 20 | 14 | 13 | 12 | 15 | 11 | 18 | 19 | 9 | 16 | 9 | 11.9167
|  | tgφ |  | 0.41748 | 0.42157 | 0.41667 | 0.41667 | 0.42647 | 0.41558 | 0.41892 | 0.42023 | 0.41841 | 0.42105 | 0.42021 | 0.41924 | 0.41667 | 0.41813 | 0.42259 | 0.41892 | 0.41748 | 0.41797 | 0.42021 | 0.41883 | 0.41797 | 0.42208 | 0.41758 | 0.42208
|  | Показания счетчиков Р | 3081.9 | 3082.003 | 3082.105 | 3082.225 | 3082.345 | 3082.481 | 3082.635 | 3082.857 | 3083.114 | 3083.353 | 3083.524 | 3083.712 | 3084.003 | 3084.123 | 3084.465 | 3084.704 | 3084.926 | 3085.132 | 3085.388 | 3085.576 | 3085.884 | 3086.209 | 3086.363 | 3086.636 | 3086.79
|  | Показания счетчиков Q | 1420.55 | 1420.593 | 1420.636 | 1420.686 | 1420.736 | 1420.794 | 1420.858 | 1420.951 | 1421.059 | 1421.159 | 1421.231 | 1421.31 | 1421.432 | 1421.482 | 1421.625 | 1421.726 | 1421.819 | 1421.905 | 1422.012 | 1422.091 | 1422.22 | 1422.356 | 1422.421 | 1422.535 | 1422.6
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.2276 | 6.1583 | 7.2324 | 7.2324 | 8.2255 | 9.3139 | 13.5471 | 15.7516 | 14.7108 | 10.494 | 11.5225 | 17.7597 | 7.2814 | 20.9456 | 14.6465 | 13.6669 | 12.6505 | 15.7238 | 11.5112 | 18.8312 | 15.7238 | 9.3717 | 16.6352 | 9.3445 | 12.2712 | -2.975%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 13.8 | -362534.4 | 362562 | 13.8 | 13.8 | 8.4 | 20.4 | 10.2 | 10.8 | 12.6 | 12.6 | 10.8 | 13.8 | 8.4 | 9 | 11.4 | 13.2 | 12 | 12.6 | 13.2 | -25.8 | 52.8 | 13.8 | 12.6 | 301.8 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 6042.01 | 6042.24 | 0 | 6042.7 | 6042.93 | 6043.16 | 6043.3 | 6043.64 | 6043.81 | 6043.99 | 6044.2 | 6044.41 | 6044.59 | 6044.82 | 6044.96 | 6045.11 | 6045.3 | 6045.52 | 6045.72 | 6045.93 | 6046.15 | 6046.39 | 6046.6 | 6046.83 | 6047.04
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
|  | Показания счетчиков Р | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15 | 42.15
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1603 | 1532 | 1583 | 1588 | 1685 | 1866 | 2114 | 2412 | 2370 | 2236 | 2084 | 1928 | 1774 | 2207 | 1911 | 2235 | 2169 | 2112 | 2127 | 2092 | 2112 | 1760 | 1824 | 1604 | 46870
|  | Q, кВАр |  | 350 | 334 | 350 | 348 | 374 | 415 | 480 | 547 | 542 | 497 | 483 | 463 | 387 | 538 | 450 | 500 | 482 | 487 | 474 | 494 | 487 | 392 | 432 | 360 | 10670
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.31095 | -1.3228 | 0.44025 | -1.0178 | 0.41371 | 0.32051 | -0.95511 | -1.2594 | 2.7094 | -0.44924 | -0.38536 | -1.0482 | 0.44893 | -1.6114 | -0.47319 | 0.93085 | 0.13812 | 0.28329 | 0.42135 | -0.48031 | 0.28329 | 0.22676 | -0.33003 | 0.98765 | -0.14957
|  | Q, % |  | 4.3716 | 4.023 | 2.7778 | 3.3333 | 2.6042 | 2.5822 | -5.2107e-10 | -0.18315 | 1.8116 | 2.549 | -1.8987 | -5.7078 | 3.7313 | -8.0321 | -4.1667 | 3.1008 | 3.2129 | -1.4583 | 2.4691 | -2.9167 | -1.4583 | 2.4876 | -4.3478 | 3.2258 | 0.093633
|  |  | Δ I | 0% | -1.163% | 0% | -1.124% | 0% | 0% | -0.8403% | -1.481% | 2.174% | -0.7937% | -0.8475% | -1.852% | 0% | -2.439% | -0.9259% | 0.7812% | 0% | 0% | 0% | -0.8475% | 0% | 0% | -0.9709% | 1.087% | -0.49%
|  |  | Δ Iрасч | 0.3397% | -1.249% | 0.3732% | -0.9992% | 0.3171% | 0.2289% | -1.141% | -1.453% | 2.442% | -0.4969% | -0.6708% | -1.583% | 0.4316% | -2.238% | -0.9237% | 0.8133% | 0.06919% | -0.06525% | 0.3164% | -0.903% | -0.06525% | 0.1288% | -0.8324% | 0.8711% | -0.2553%
ПС Усть-Нем 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 1720 | 1560 | 1580 | 1600 | 1720 | 1850 | 2020 | 2260 | 2330 | 2550 | 2500 | 2140 | 2130 | 2440 | 2860 | 2530 | 2580 | 2350 | 2470 | 2300 | 2200 | 2200 | 1890 | 1790 | 51570 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 510 | 410 | 420 | 400 | 420 | 420 | 420 | 710 | 670 | 810 | 900 | 710 | 610 | 880 | 1050 | 850 | 890 | 640 | 830 | 690 | 660 | 830 | 630 | 600 | 15960
|  | I, А | ТИ | 101 | 91 | 92 | 92 | 100 | 108 | 117 | 136 | 134 | 149 | 149 | 124 | 127 | 150 | 166 | 151 | 156 | 136 | 150 | 134 | 127 | 128 | 111 | 105 | 126.4167 | 48.36%
|  | tgφ |  | 0.29651 | 0.26282 | 0.26582 | 0.25 | 0.24419 | 0.22703 | 0.20792 | 0.31416 | 0.28755 | 0.31765 | 0.36 | 0.33178 | 0.28638 | 0.36066 | 0.36713 | 0.33597 | 0.34496 | 0.27234 | 0.33603 | 0.3 | 0.27234 | 0.37727 | 0.33333 | 0.3352
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 100.097 | 89.7361 | 90.8665 | 91.5773 | 98.4069 | 105.6432 | 115.2272 | 131.0343 | 133.9768 | 148.4227 | 147.5386 | 124.4793 | 121.9723 | 144.1662 | 170.3164 | 148.6279 | 149.2496 | 132.193 | 144.8268 | 132.8247 | 132.193 | 130.3134 | 109.6744 | 103.6336 | 124.8749 | 1.22%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1720 | 1560 | 1580 | 1600 | 1720 | 1850 | 2020 | 2260 | 2330 | 2550 | 2500 | 2140 | 2130 | 2440 | 2860 | 2530 | 2580 | 2350 | 2470 | 2300 | 2350 | 2200 | 1890 | 1790 |  | 2860
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 510 | 410 | 420 | 400 | 420 | 420 | 420 | 710 | 670 | 810 | 900 | 710 | 610 | 880 | 1050 | 850 | 890 | 640 | 830 | 690 | 640 | 830 | 630 | 600 |  | 1050
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1794.0178 | 1612.9786 | 1634.87 | 1649.2423 | 1770.5366 | 1897.0767 | 2063.2014 | 2368.9027 | 2424.4175 | 2675.556 | 2657.0661 | 2254.7062 | 2215.6263 | 2593.8389 | 3046.6539 | 2668.9698 | 2729.194 | 2435.5903 | 2605.7245 | 2401.2705 | 2435.5903 | 2351.3613 | 1992.2349 | 1887.8824 |  | 3046.6539
1 с. 10 кВ |  | U, кВ |  | 10.36 | 10.39 | 10.4 | 10.41 | 10.4 | 10.38 | 10.35 | 10.45 | 10.46 | 10.42 | 10.41 | 10.47 | 10.5 | 10.4 | 10.34 | 10.38 | 10.57 | 10.65 | 10.4 | 10.45 | 10.47 | 10.43 | 10.5 | 10.53
яч.5д | Жежим | P, кВт | счётч. | 348 | 366 | 368 | 366 | 384 | 422 | 440 | 458 | 440 | 494 | 496 | 420 | 440 | 496 | 530 | 550 | 476 | 458 | 478 | 458 | 420 | 422 | 366 | 404 | 10500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 27 | 27 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 26 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 | 20 | 22 | 23.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5268.9 | 5269.074 | 5269.257 | 5269.441 | 5269.624 | 5269.816 | 5270.027 | 5270.247 | 5270.476 | 5270.696 | 5270.943 | 5271.191 | 5271.401 | 5271.621 | 5271.869 | 5272.134 | 5272.409 | 5272.647 | 5272.876 | 5273.115 | 5273.344 | 5273.554 | 5273.765 | 5273.948 | 5274.15
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.4166 | 20.362 | 20.4535 | 20.3228 | 21.3428 | 23.5001 | 24.5735 | 25.334 | 24.315 | 27.4039 | 27.5413 | 23.1876 | 24.2224 | 27.5678 | 29.6285 | 30.628 | 26.0307 | 24.8582 | 26.5674 | 25.334 | 24.8582 | 23.3874 | 20.1486 | 22.1772 | 24.2984 | -1.773%
яч.7д | Усть-Нем | P, кВт | счётч. | 54 | 52 | 54 | 54 | 72 | 70 | 90 | 88 | 90 | 72 | 88 | 72 | 70 | 90 | 72 | 88 | 108 | 88 | 90 | 70 | 72 | 72 | 70 | 54 | 1800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1599.24 | 1599.267 | 1599.293 | 1599.32 | 1599.347 | 1599.383 | 1599.418 | 1599.463 | 1599.507 | 1599.552 | 1599.588 | 1599.632 | 1599.668 | 1599.703 | 1599.748 | 1599.784 | 1599.828 | 1599.882 | 1599.926 | 1599.971 | 1600.006 | 1600.042 | 1600.078 | 1600.113 | 1600.14
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.0129 | 2.893 | 3.0013 | 2.9985 | 4.0018 | 3.8981 | 5.0264 | 4.8677 | 4.9735 | 3.9941 | 4.8864 | 3.975 | 3.8536 | 5.0022 | 4.025 | 4.9005 | 5.9061 | 4.7762 | 5.0022 | 3.872 | 4.7762 | 3.9903 | 3.8536 | 2.9643 | 4.1855 | 0.5437%
яч.9д | РП-10кВ "Югыд-Яг" | P, кВт | счётч. | 956 | 762 | 760 | 762 | 810 | 858 | 940 | 1102 | 1182 | 1200 | 1312 | 1118 | 956 | 1312 | 1524 | 1214 | 1490 | 1168 | 1360 | 1166 | 1102 | 1216 | 922 | 908 | 26100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 59 | 47 | 47 | 47 | 50 | 53 | 58 | 68 | 73 | 74 | 81 | 69 | 59 | 81 | 94 | 75 | 92 | 72 | 84 | 72 | 68 | 75 | 57 | 56 | 67.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8497.07 | 8497.548 | 8497.929 | 8498.309 | 8498.69 | 8499.095 | 8499.524 | 8499.994 | 8500.545 | 8501.136 | 8501.736 | 8502.392 | 8502.951 | 8503.429 | 8504.085 | 8504.847 | 8505.454 | 8506.199 | 8506.783 | 8507.463 | 8508.046 | 8508.597 | 8509.205 | 8509.666 | 8510.12
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 53.3399 | 42.3929 | 42.241 | 42.3115 | 45.02 | 47.7797 | 52.4978 | 60.9564 | 65.319 | 66.5683 | 72.8512 | 61.7233 | 52.6287 | 72.9213 | 85.1958 | 67.6044 | 81.4827 | 63.3939 | 75.5892 | 64.4965 | 63.3939 | 67.3912 | 50.757 | 49.8438 | 60.3208 | 10.14%
яч.11д | Мыёлдино, Тимшер | P, кВт | счётч. | 116 | 114 | 116 | 134 | 114 | 134 | 134 | 154 | 134 | 154 | 134 | 134 | 134 | 134 | 154 | 154 | 152 | 154 | 154 | 152 | 134 | 116 | 114 | 116 | 3240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5361.18 | 5361.238 | 5361.295 | 5361.353 | 5361.42 | 5361.477 | 5361.544 | 5361.611 | 5361.688 | 5361.755 | 5361.832 | 5361.899 | 5361.966 | 5362.033 | 5362.1 | 5362.177 | 5362.254 | 5362.33 | 5362.407 | 5362.484 | 5362.56 | 5362.627 | 5362.685 | 5362.742 | 5362.8
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.4533 | 3.2362 | 3.2783 | 3.8113 | 3.0875 | 3.296 | 3.152 | 3.5138 | 3.1855 | 3.2483 | 2.8124 | 3.3404 | 3.1977 | 2.8097 | 3.0045 | 2.9064 | 3.3753 | 3.581 | 3.3506 | 3.4681 | 3.581 | 2.867 | 3.2705 | 3.0235 | 3.2438
яч.13д | Мыёлдино | P, кВт | счётч. | 250 | 250 | 267 | 267 | 316 | 334 | 400 | 517 | 433 | 617 | 500 | 417 | 534 | 517 | 633 | 534 | 433 | 434 | 483 | 434 | 416 | 350 | 367 | 317 | 10020 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 20 | 24 | 31 | 26 | 37 | 30 | 25 | 32 | 31 | 38 | 32 | 26 | 26 | 29 | 26 | 25 | 21 | 22 | 19 | 25.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9094.54 | 9094.79 | 9095.04 | 9095.307 | 9095.574 | 9095.89 | 9096.224 | 9096.624 | 9097.141 | 9097.574 | 9098.191 | 9098.691 | 9099.108 | 9099.642 | 9100.159 | 9100.792 | 9101.326 | 9101.759 | 9102.193 | 9102.676 | 9103.11 | 9103.526 | 9103.876 | 9104.243 | 9104.56
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.9487 | 13.9084 | 14.8399 | 14.8257 | 17.5634 | 18.5996 | 22.3395 | 28.5975 | 23.9282 | 34.2272 | 27.7634 | 23.022 | 29.3972 | 28.735 | 35.3865 | 29.737 | 23.6792 | 23.5556 | 26.8453 | 24.0064 | 23.5556 | 19.3971 | 20.2037 | 17.4014 | 23.1443 | 7.577%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | 615.84 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1724 | 1544 | 1565 | 1583 | 1696 | 1818 | 2004 | 2319 | 2279 | 2537 | 2530 | 2161 | 2134 | 2549 | 2913 | 2540 | 2659 | 2302 | 2565 | 2280 | 2302 | 2176 | 1839 | 1799 | 51660
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.23256 | 1.0256 | 0.94937 | 1.0625 | 1.3953 | 1.7297 | 0.79208 | -2.6106 | 2.1888 | 0.5098 | -1.2 | -0.98131 | -0.18779 | -4.4672 | -1.8531 | -0.39526 | -3.062 | 2.0426 | -3.8462 | 0.86957 | 2.0426 | 1.0909 | 2.6984 | -0.50279 | -0.17452
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | 4.95% | 6.593% | 6.522% | 6.522% | 6% | 7.407% | 5.128% | 5.147% | 4.478% | 4.698% | 4.027% | 2.419% | 6.299% | 4% | 0.6024% | 5.96% | 3.846% | 5.882% | 4% | 5.224% | 5.882% | 3.906% | 7.207% | 4.762% | 4.878%
|  |  | Δ Iрасч | 6.919% | 7.738% | 7.761% | 7.98% | 7.511% | 8.112% | 6.629% | 5.926% | 9.147% | 8.746% | 7.919% | 7.416% | 7.11% | 4.946% | 7.678% | 8.647% | 5.88% | 9.099% | 5.159% | 8.769% | 9.099% | 10.19% | 10.43% | 7.935% | 10.35%
ПС Усть-Кулом 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 3 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 2600 | 2500 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 3100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2200 | 3000 | 2900 | 2900 | 3200 | 3400 | 3300 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 67200
|  | Q, кВАр | ТИ | 700 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 500 | 500 | 700 | 600 | 900 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 | 18600
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14
|  | tgφ |  | 0.26923 | 0.28 | 0.25 | 0.23077 | 0.25926 | 0.25 | 0.25806 | 0.2381 | 0.22727 | 0.30435 | 0.27273 | 0.3 | 0.27586 | 0.27586 | 0.3125 | 0.32353 | 0.27273 | 0.30303 | 0.28125 | 0.29032 | 0.30303 | 0.27586 | 0.28571 | 0.2963
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 2400 | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2700 | 3000 | 2900 | 3600 | 3800 | 3500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3100 | 3100 | 2900 | 2700 | 2600 | 2500 | 69400
|  | Q, кВАр | ТИ | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 900 | 1100 | 1200 | 1100 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 900 | 23600
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | 19 | 20 | 20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.30435 | 0.30435 | 0.29167 | 0.32 | 0.37037 | 0.33333 | 0.31034 | 0.30556 | 0.31579 | 0.31429 | 0.33333 | 0.32143 | 0.33333 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.35484 | 0.35484 | 0.375 | 0.37037 | 0.38462 | 0.36
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1300
|  | Q, кВАр | ТИ | 5700 | 6300 | 6500 | 6400 | 6100 | 5000 | 2800 | 2800 | 2400 | 2100 | 2400 | 3600 | 4300 | 2900 | 1900 | 800 | 1100 | 1600 | 2300 | 3200 | 3400 | 4000 | 4100 | 5200 | 86900
|  | I, А | ТИ | 29 | 32 | 33 | 32 | 31 | 26 | 14 | 15 | 13 | 11 | 13 | 19 | 23 | 16 | 10 | 4 | 7 | 9 | 12 | 16 | 18 | 21 | 21 | 27
|  | tgφ |  | 57 | 63 | 65 | 64 | 61 | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 36 | 43 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 32 | #DIV/0! | 40 | 41 | 52
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.19Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2544 | 2472 | 2376 | 2496 | 2556 | 2712 | 3024 | 2040 | 2100 | 2220 | 2136 | 2892 | 2880 | 2844 | 3048 | 3228 | 3084 | 3120 | 3024 | 2952 | 2856 | 2784 | 2700 | 2592 | 64680 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 540 | 528 | 504 | 540 | 540 | 576 | 648 | 444 | 444 | 468 | 456 | 624 | 612 | 600 | 660 | 684 | 660 | 660 | 648 | 636 | 600 | 600 | 576 | 552 | 13800
|  | I, А | ТИ | 146 | 142 | 137 | 143 | 147 | 156 | 174 | 117 | 121 | 127 | 123 | 166 | 166 | 163 | 175 | 186 | 177 | 179 | 174 | 170 | 164 | 160 | 155 | 149 | 154.875 | 52.38%
|  | tgφ |  | 0.21226 | 0.21359 | 0.21212 | 0.21635 | 0.21127 | 0.21239 | 0.21429 | 0.21765 | 0.21143 | 0.21081 | 0.21348 | 0.21577 | 0.2125 | 0.21097 | 0.21654 | 0.2119 | 0.21401 | 0.21154 | 0.21429 | 0.21545 | 0.21154 | 0.21552 | 0.21333 | 0.21296
|  | Показания счетчиков Р | 10416.87 | 10417.082 | 10417.288 | 10417.486 | 10417.694 | 10417.907 | 10418.133 | 10418.385 | 10418.555 | 10418.73 | 10418.915 | 10419.093 | 10419.334 | 10419.574 | 10419.811 | 10420.065 | 10420.334 | 10420.591 | 10420.851 | 10421.103 | 10421.349 | 10421.587 | 10421.819 | 10422.044 | 10422.26
|  | Показания счетчиков Q | 3581.38 | 3581.425 | 3581.469 | 3581.511 | 3581.556 | 3581.601 | 3581.649 | 3581.703 | 3581.74 | 3581.777 | 3581.816 | 3581.854 | 3581.906 | 3581.957 | 3582.007 | 3582.062 | 3582.119 | 3582.174 | 3582.229 | 3582.283 | 3582.336 | 3582.386 | 3582.436 | 3582.484 | 3582.53
| Расчётное значение тока, А |  |  | 144.4076 | 140.2239 | 134.6087 | 141.5296 | 145.0595 | 154.6909 | 173.2227 | 116.1498 | 119.4136 | 126.8319 | 122.099 | 165.5515 | 164.5949 | 162.6444 | 172.0115 | 183.3967 | 174.7866 | 176.5688 | 170.9043 | 165.9232 | 176.5688 | 156.1857 | 151.2619 | 145.2005 | 153.4932 | 0.8922%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 2280 | 2316 | 2316 | 2340 | 2496 | 2748 | 2940 | 2844 | 3504 | 3672 | 3360 | 2736 | 2772 | 2880 | 2808 | 3180 | 3180 | 3108 | 3048 | 2952 | 2892 | 2580 | 2520 | 2448 | 67920 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 600 | 612 | 612 | 612 | 660 | 720 | 780 | 744 | 924 | 960 | 888 | 720 | 732 | 756 | 744 | 828 | 840 | 816 | 804 | 780 | 756 | 684 | 660 | 648 | 17880
|  | I, А | ТИ | 132 | 135 | 134 | 136 | 145 | 159 | 171 | 165 | 203 | 213 | 195 | 159 | 161 | 167 | 163 | 184 | 185 | 180 | 177 | 171 | 168 | 150 | 146 | 142 | 164.2083 | 60.24%
|  | tgφ |  | 0.26316 | 0.26425 | 0.26425 | 0.26154 | 0.26442 | 0.26201 | 0.26531 | 0.2616 | 0.2637 | 0.26144 | 0.26429 | 0.26316 | 0.26407 | 0.2625 | 0.26496 | 0.26038 | 0.26415 | 0.26255 | 0.26378 | 0.26423 | 0.26255 | 0.26512 | 0.2619 | 0.26471
|  | Показания счетчиков Р | 8332 | 8332.19 | 8332.383 | 8332.576 | 8332.771 | 8332.979 | 8333.208 | 8333.453 | 8333.69 | 8333.982 | 8334.288 | 8334.568 | 8334.796 | 8335.027 | 8335.267 | 8335.501 | 8335.766 | 8336.031 | 8336.29 | 8336.544 | 8336.79 | 8337.031 | 8337.246 | 8337.456 | 8337.66
|  | Показания счетчиков Q | 2986.31 | 2986.36 | 2986.411 | 2986.462 | 2986.513 | 2986.568 | 2986.628 | 2986.693 | 2986.755 | 2986.832 | 2986.912 | 2986.986 | 2987.046 | 2987.107 | 2987.17 | 2987.232 | 2987.301 | 2987.371 | 2987.439 | 2987.506 | 2987.571 | 2987.634 | 2987.691 | 2987.746 | 2987.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 131.2899 | 133.1423 | 133.1423 | 134.5618 | 143.6344 | 158.96 | 171.0325 | 164.6562 | 203.9602 | 211.1532 | 196.3715 | 158.4639 | 160.4296 | 164.3878 | 160.0695 | 183.1667 | 182.9835 | 178.4264 | 174.8669 | 168.5692 | 178.4264 | 146.9381 | 143.4074 | 139.1411 | 163.3825 | 0.5029%
яч.302Д | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | ТИ | 5200 | 5800 | 5900 | 5800 | 5600 | 4700 | 2700 | 2700 | 2400 | 2100 | 2300 | 3400 | 4100 | 2800 | 1800 | 800 | 1200 | 1500 | 2300 | 3000 | 3200 | 3800 | 3900 | 4900 | 81900
|  | I, А | ТИ | 307 | 344 | 352 | 342 | 331 | 278 | 150 | 152 | 133 | 112 | 130 | 194 | 238 | 160 | 102 | 44 | 68 | 95 | 126 | 172 | 182 | 216 | 230 | 285 | 197.625 | 93.66%
|  | tgφ |  | 52 | 58 | 59 | 58 | 56 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 306.1442 | 344.9691 | 350.9151 | 343.9076 | 330.6956 | 274.976 | 153.6116 | 154.0665 | 136.2754 | 118.8906 | 130.9832 | 195.554 | 238.4248 | 160.2472 | 101.9062 | 44.6359 | 67.1483 | 84.508 | 130.7256 | 171.8636 | 84.508 | 219.4337 | 225.8853 | 286.6771 | 194.0397 | 1.814%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4824 | 4788 | 4692 | 4836 | 5052 | 5460 | 5964 | 4884 | 5604 | 5892 | 5496 | 5628 | 5652 | 5724 | 5856 | 6408 | 6264 | 6228 | 6072 | 5904 | 5748 | 5364 | 5220 | 5040 |  | 6408
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1140 | 1140 | 1116 | 1152 | 1200 | 1296 | 1428 | 1188 | 1368 | 1428 | 1344 | 1344 | 1344 | 1356 | 1404 | 1512 | 1500 | 1476 | 1452 | 1416 | 1356 | 1284 | 1236 | 1200 |  | 1512
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4956.8716 | 4921.8436 | 4822.8954 | 4971.3177 | 5192.5624 | 5611.7035 | 6132.5753 | 5026.4102 | 5768.5561 | 6062.5777 | 5657.9459 | 5786.2527 | 5809.599 | 5882.424 | 6021.9558 | 6583.966 | 6441.0943 | 6400.5125 | 6243.1953 | 6071.4308 | 6400.5125 | 5515.5373 | 5364.3356 | 5180.888 |  | 6583.966
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
ОСШ-110 |  | U, кВ | 0: в резерве
ВЛ 183-отдача | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 183-приём | Сторожевск | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | [25 empty] | 0 | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-отдача | Пожег | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 60 | bar: 0; 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 184-приём | Пожег | P, кВт, | ТИ | 7800 | 7600 | 7600 | 7800 | 8300 | 8800 | 9600 | 8800 | 9600 | 10000 | 9600 | 9100 | 9100 | 9700 | 10100 | 10400 | 10500 | 10300 | 10100 | 9700 | 9300 | 9000 | 8400 | 8100 | 219300 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 3000 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 2400 | 200 | 400 | 0 | 200 | 600 | 1400 | 2100 | 1100 | 500 | -500 | -400 | -100 | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2100 | 2900 | 35300
|  | I, А | ТИ | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 46 | 47 | 44 | 47 | 50 | 48 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 51 | 51 | 49 | 47 | 47 | 43 | 43 | 46.6667
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.46053 | 0.46053 | 0.4359 | 0.39759 | 0.27273 | 0.020833 | 0.045455 | 0 | 0.02 | 0.0625 | 0.15385 | 0.23077 | 0.1134 | 0.049505 | -0.048077 | -0.038095 | -0.0097087 | 0.079208 | 0.1134 | -0.0097087 | 0.24444 | 0.25 | 0.35802
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 42.0057 | 42.0568 | 42.0568 | 42.7686 | 44.8955 | 45.8477 | 48.2638 | 44.2779 | 48.2533 | 50.2739 | 48.3475 | 46.2783 | 46.9423 | 49.0685 | 50.8287 | 52.7939 | 53.2787 | 51.7742 | 50.9255 | 49.0685 | 51.7742 | 46.5694 | 43.5211 | 43.2445 | 47.2965 | -1.35%
ВЛ 188 | Усть-Нем | P, кВт, Отд | отдача | 1800 | 1600 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2300 | 2400 | 2600 | 2500 | 2100 | 2000 | 2500 | 2800 | 2500 | 2700 | 2800 | 2400 | 2300 | 2100 | 2100 | 1900 | 1800 | 52300 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 | 2000 | 2100 | 1900 | 1800 | 2100 | 2200 | 1800 | 1600 | 1800 | 1700 | 2100 | 1900 | 2000 | 2100 | 1900 | 2100 | 2200 | 49900
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14.5833
|  | tgφ |  | 1.2778 | 1.5 | 1.4118 | 1.4118 | 1.3333 | 1.2632 | 1.15 | 0.86957 | 0.875 | 0.73077 | 0.72 | 1 | 1.1 | 0.72 | 0.57143 | 0.72 | 0.62963 | 0.75 | 0.79167 | 0.86957 | 0.75 | 0.90476 | 1.1053 | 1.2222
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.6802 | 14.4983 | 14.7831 | 14.7831 | 15.0792 | 15.386 | 15.3202 | 15.3202 | 16.0294 | 16.1862 | 15.4842 | 14.9276 | 14.9445 | 15.4842 | 16.2096 | 15.62 | 16.1779 | 17.5924 | 15.386 | 15.3202 | 17.5924 | 14.2345 | 14.2345 | 14.2877 | 15.3984 | -5.589%
ВЛ 186 | Керчомья | P, кВт, Отд | отдача | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 | 1300 | 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 900 | 900 | 26200 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | приём | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 49300
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | tgφ |  | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | 2.1 | 1.9091 | 1.5385 | 1.75 | 1.6154 | 1.75 | 1.8182 | 1.9091 | 1.9091 | 1.8182 | 1.8182 | 1.5385 | 1.5833 | 1.5385 | 1.6667 | 1.8182 | 1.5385 | 2.1 | 2.3333 | 2.3333
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.484 | 11.484 | 11.484 | 11.484 | 11.6911 | 11.9158 | 11.9898 | 12.1572 | 12.4143 | 12.1572 | 11.4729 | 11.9158 | 11.9158 | 11.4729 | 11.4729 | 12.095 | 11.3945 | 11.9898 | 11.7235 | 11.4729 | 11.9898 | 11.6911 | 11.484 | 11.484 | 11.7432 | -6.756%
БСК | БСК | P, кВт, Отд | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр, Приём | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.42 | 10.43 | 10.43 | 10.41 | 10.36 | 10.32 | 10.39 | 10.39 | 10.34 | 10.34 | 10.33 | 10.34 | 10.33 | 10.48 | 10.4 | 10.43 | 10.44 | 10.46 | 10.52 | 10.51 | 10.54 | 10.55 | 10.55
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.4 | 10.4 | 10.39 | 10.39 | 10.33 | 10.28 | 10.32 | 10.27 | 10.39 | 10.23 | 10.32 | 10.33 | 10.47 | 10.49 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.47 | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.52
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 9.82 | 9.72 | 9.72 | 9.75 | 9.79 | 9.88 | 10.16 | 10.13 | 10.18 | 10.21 | 10.15 | 10.05 | 9.94 | 10.1 | 10.21 | 10.36 | 10.33 | 10.26 | 10.17 | 10.09 | 10.05 | 10.01 | 9.98 | 9.88
яч.8д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счётч. | 1257 | 1224 | 1257 | 1275 | 1344 | 1464 | 1551 | 1584 | 1569 | 1602 | 1533 | 1500 | 1566 | 1620 | 1569 | 1755 | 1587 | 1602 | 1482 | 1497 | 1518 | 1395 | 1362 | 1377 | 35490 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 342 | 336 | 342 | 348 | 369 | 399 | 423 | 432 | 429 | 438 | 417 | 411 | 426 | 444 | 426 | 480 | 435 | 435 | 405 | 411 | 414 | 381 | 372 | 375 | 9690
|  | I, А | ТИ | 73 | 71 | 73 | 74 | 78 | 85 | 90 | 92 | 91 | 93 | 89 | 87 | 91 | 94 | 91 | 102 | 92 | 93 | 86 | 87 | 88 | 81 | 79 | 80 | 85.8333
|  | tgφ |  | 0.27208 | 0.27451 | 0.27208 | 0.27294 | 0.27455 | 0.27254 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27342 | 0.27341 | 0.27202 | 0.274 | 0.27203 | 0.27407 | 0.27151 | 0.2735 | 0.2741 | 0.27154 | 0.27328 | 0.27455 | 0.27154 | 0.27312 | 0.27313 | 0.27233
|  | Показания счетчиков Р | 20689.93 | 20690.349 | 20690.757 | 20691.176 | 20691.601 | 20692.049 | 20692.537 | 20693.054 | 20693.582 | 20694.105 | 20694.639 | 20695.15 | 20695.65 | 20696.172 | 20696.712 | 20697.235 | 20697.82 | 20698.349 | 20698.883 | 20699.377 | 20699.876 | 20700.382 | 20700.847 | 20701.301 | 20701.76
|  | Показания счетчиков Q | 7257.43 | 7257.544 | 7257.656 | 7257.77 | 7257.886 | 7258.009 | 7258.142 | 7258.283 | 7258.427 | 7258.57 | 7258.716 | 7258.855 | 7258.992 | 7259.134 | 7259.282 | 7259.424 | 7259.584 | 7259.729 | 7259.874 | 7260.009 | 7260.146 | 7260.284 | 7260.411 | 7260.535 | 7260.66
| Расчётное значение тока, А |  |  | 72.5436 | 70.5469 | 72.4041 | 73.5277 | 77.5387 | 84.9089 | 90.3965 | 91.962 | 91.5508 | 92.3964 | 89.7679 | 87.1134 | 90.8129 | 92.7364 | 89.5873 | 101.4185 | 91.5474 | 92.1751 | 85.2264 | 85.7056 | 92.1751 | 79.6088 | 77.7257 | 78.4165 | 85.4914 | 0.3984%
яч.10д | Деревянск | P, кВт | счётч. | 316 | 314 | 282 | 316 | 348 | 382 | 448 | 432 | 382 | 398 | 398 | 382 | 398 | 382 | 432 | 464 | 516 | 514 | 514 | 498 | 432 | 398 | 398 | 316 | 9660 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 88 | 90 | 80 | 88 | 98 | 108 | 126 | 122 | 106 | 112 | 112 | 108 | 112 | 108 | 122 | 130 | 146 | 144 | 146 | 140 | 120 | 114 | 112 | 88 | 2720
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 26 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 | 24 | 24 | 19 | 24.25
|  | tgφ |  | 0.27848 | 0.28662 | 0.28369 | 0.27848 | 0.28161 | 0.28272 | 0.28125 | 0.28241 | 0.27749 | 0.28141 | 0.28141 | 0.28272 | 0.28141 | 0.28272 | 0.28241 | 0.28017 | 0.28295 | 0.28016 | 0.28405 | 0.28112 | 0.28016 | 0.28643 | 0.28141 | 0.27848
|  | Показания счетчиков Р | 9048.46 | 9048.618 | 9048.775 | 9048.916 | 9049.074 | 9049.248 | 9049.439 | 9049.663 | 9049.879 | 9050.07 | 9050.269 | 9050.468 | 9050.659 | 9050.858 | 9051.049 | 9051.265 | 9051.497 | 9051.755 | 9052.012 | 9052.269 | 9052.518 | 9052.734 | 9052.933 | 9053.132 | 9053.29
|  | Показания счетчиков Q | 4030.16 | 4030.204 | 4030.249 | 4030.289 | 4030.333 | 4030.382 | 4030.436 | 4030.499 | 4030.56 | 4030.613 | 4030.669 | 4030.725 | 4030.779 | 4030.835 | 4030.889 | 4030.95 | 4031.015 | 4031.088 | 4031.16 | 4031.233 | 4031.303 | 4031.363 | 4031.42 | 4031.476 | 4031.52
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.2668 | 18.1549 | 16.2921 | 18.2492 | 20.1136 | 22.2134 | 26.168 | 25.1432 | 22.3128 | 23.0023 | 23.362 | 22.2349 | 23.1359 | 21.9164 | 24.7357 | 26.8598 | 29.834 | 29.6397 | 29.6414 | 28.5597 | 29.6397 | 22.7913 | 22.7613 | 18.0237 | 23.4605 | 3.256%
яч.12д | Кебанъ-Ель | P, кВт | счётч. | 400 | 420 | 420 | 440 | 438 | 478 | 496 | 496 | 1298 | 1174 | 1222 | 420 | 438 | 554 | 420 | 534 | 554 | 730 | 552 | 498 | 496 | 438 | 440 | 400 | 13756 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 102 | 106 | 106 | 110 | 112 | 120 | 124 | 126 | 328 | 346 | 310 | 106 | 110 | 140 | 106 | 136 | 138 | 140 | 140 | 126 | 126 | 110 | 110 | 102 | 3480
|  | I, А | ТИ | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 26 | 68 | 72 | 64 | 22 | 23 | 29 | 22 | 28 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 23 | 23 | 21 | 30.0833
|  | tgφ |  | 0.255 | 0.25238 | 0.25238 | 0.25 | 0.25571 | 0.25105 | 0.25 | 0.25403 | 0.2527 | 0.29472 | 0.25368 | 0.25238 | 0.25114 | 0.25271 | 0.25238 | 0.25468 | 0.2491 | 0.19178 | 0.25362 | 0.25301 | 0.19178 | 0.25114 | 0.25 | 0.255
|  | Показания счетчиков Р | 9504.05 | 9504.25 | 9504.46 | 9504.67 | 9504.89 | 9505.109 | 9505.348 | 9505.596 | 9505.844 | 9506.493 | 9507.18 | 9507.791 | 9508.001 | 9508.22 | 9508.497 | 9508.707 | 9508.974 | 9509.251 | 9509.528 | 9509.804 | 9510.053 | 9510.301 | 9510.52 | 9510.74 | 9510.94
|  | Показания счетчиков Q | 4091.15 | 4091.201 | 4091.254 | 4091.307 | 4091.362 | 4091.418 | 4091.478 | 4091.54 | 4091.603 | 4091.767 | 4091.94 | 4092.095 | 4092.148 | 4092.203 | 4092.273 | 4092.326 | 4092.394 | 4092.463 | 4092.533 | 4092.603 | 4092.666 | 4092.729 | 4092.784 | 4092.839 | 4092.89
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.9877 | 24.0757 | 24.0757 | 25.2322 | 25.1516 | 27.5774 | 28.748 | 28.6639 | 75.3528 | 68.0915 | 71.2349 | 24.2623 | 25.2702 | 31.5471 | 23.8691 | 30.7159 | 31.7629 | 41.2733 | 31.5909 | 28.3603 | 41.2733 | 24.8611 | 24.9679 | 22.6818 | 33.4845 | -11.31%
яч.14д | Кужба, Озъяг | P, кВт | счётч. | 280 | 300 | 460 | 380 | 360 | 380 | 440 | 520 | 300 | 580 | 280 | 460 | 260 | 460 | 380 | 480 | 520 | 600 | 500 | 320 | 400 | 420 | 440 | 500 | 10020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 100 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 40 | 120 | 60 | 100 | 60 | 100 | 80 | 160 | 140 | 140 | 140 | 100 | 120 | 140 | 140 | 180 | 2520
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 23 | 22 | 22 | 24.2083
|  | tgφ |  | 0.21429 | 0.33333 | 0.13043 | 0.15789 | 0.22222 | 0.26316 | 0.27273 | 0.23077 | 0.13333 | 0.2069 | 0.21429 | 0.21739 | 0.23077 | 0.21739 | 0.21053 | 0.33333 | 0.26923 | 0.23333 | 0.28 | 0.3125 | 0.23333 | 0.33333 | 0.31818 | 0.36
|  | Показания счетчиков Р | 3241.1 | 3241.24 | 3241.39 | 3241.62 | 3241.81 | 3241.99 | 3242.18 | 3242.4 | 3242.66 | 3242.81 | 3243.1 | 3243.24 | 3243.47 | 3243.6 | 3243.83 | 3244.02 | 3244.26 | 3244.52 | 3244.77 | 3245.02 | 3245.18 | 3245.38 | 3245.59 | 3245.81 | 3246.06
|  | Показания счетчиков Q | 1251.3 | 1251.33 | 1251.38 | 1251.41 | 1251.44 | 1251.48 | 1251.53 | 1251.59 | 1251.65 | 1251.67 | 1251.73 | 1251.76 | 1251.81 | 1251.84 | 1251.89 | 1251.93 | 1252.01 | 1252.08 | 1252.15 | 1252.22 | 1252.27 | 1252.33 | 1252.4 | 1252.47 | 1252.56
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.9464 | 17.576 | 25.7835 | 21.4027 | 20.5167 | 21.9876 | 25.6444 | 29.8913 | 17.0346 | 32.951 | 16.1802 | 26.3669 | 14.9312 | 25.9892 | 21.3983 | 28.203 | 29.9597 | 34.211 | 28.8036 | 18.5093 | 34.211 | 24.3721 | 25.419 | 29.1992 | 24.437 | -0.9445%
яч.15д | Хознужды | P, кВт | счётч. | 130 | 150 | 210 | 160 | 160 | 150 | 150 | 190 | 120 | 210 | 80 | 210 | 120 | 180 | 150 | 170 | 180 | 170 | 150 | 110 | 150 | 150 | 180 | 210 | 3840 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 340
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.076923 | 0.13333 | 0.095238 | 0.125 | 0.0625 | 0.066667 | 0.13333 | 0.052632 | 0.16667 | 0.047619 | 0.125 | 0.095238 | 0.083333 | 0.11111 | 0.066667 | 0.058824 | 0.11111 | 0.058824 | 0.066667 | 0.090909 | 0.058824 | 0.13333 | 0.055556 | 0.095238
|  | Показания счетчиков Р | 3592.42 | 3592.55 | 3592.7 | 3592.91 | 3593.07 | 3593.23 | 3593.38 | 3593.53 | 3593.72 | 3593.84 | 3594.05 | 3594.13 | 3594.34 | 3594.46 | 3594.64 | 3594.79 | 3594.96 | 3595.14 | 3595.31 | 3595.46 | 3595.57 | 3595.72 | 3595.87 | 3596.05 | 3596.26
|  | Показания счетчиков Q | 312.99 | 313 | 313.02 | 313.04 | 313.06 | 313.07 | 313.08 | 313.1 | 313.11 | 313.13 | 313.14 | 313.15 | 313.17 | 313.18 | 313.2 | 313.21 | 313.22 | 313.24 | 313.25 | 313.26 | 313.27 | 313.28 | 313.3 | 313.31 | 313.33
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.2398 | 8.3947 | 11.6909 | 8.9363 | 8.9016 | 8.3878 | 8.476 | 10.585 | 6.7681 | 11.7529 | 4.507 | 11.8041 | 6.7316 | 10.1342 | 8.2918 | 9.465 | 10.0371 | 9.4287 | 8.3076 | 6.069 | 9.4287 | 8.2991 | 9.8774 | 11.558 | 8.9614 | -348.1%
яч.13д | Парма РТС | P, кВт | счётч. | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 108 | 126 | 126 | 126 | 108 | 126 | 126 | 124 | 126 | 126 | 144 | 144 | 144 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 3040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 640
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.0417
|  | tgφ |  | 0.20635 | 0.22222 | 0.20635 | 0.20635 | 0.20635 | 0.22222 | 0.20635 | 0.20635 | 0.20635 | 0.22222 | 0.20635 | 0.20635 | 0.22581 | 0.20635 | 0.20635 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.22222 | 0.20635 | 0.20833 | 0.20635 | 0.22222 | 0.20635
|  | Показания счетчиков Р | 2806.17 | 2806.233 | 2806.296 | 2806.359 | 2806.422 | 2806.485 | 2806.539 | 2806.602 | 2806.665 | 2806.728 | 2806.782 | 2806.845 | 2806.908 | 2806.97 | 2807.033 | 2807.096 | 2807.168 | 2807.24 | 2807.312 | 2807.375 | 2807.438 | 2807.501 | 2807.564 | 2807.627 | 2807.69
|  | Показания счетчиков Q | 403.59 | 403.603 | 403.617 | 403.63 | 403.643 | 403.656 | 403.668 | 403.681 | 403.694 | 403.707 | 403.719 | 403.732 | 403.745 | 403.759 | 403.772 | 403.785 | 403.8 | 403.815 | 403.83 | 403.844 | 403.857 | 403.87 | 403.883 | 403.897 | 403.91
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.1438 | 7.1602 | 7.1301 | 7.1301 | 7.1438 | 6.1728 | 7.2061 | 7.1575 | 7.1575 | 6.1848 | 7.1921 | 7.1991 | 7.1065 | 7.1991 | 7.0961 | 8.1754 | 8.1519 | 8.1441 | 7.1328 | 7.0691 | 8.1441 | 7.0557 | 7.0719 | 7.049 | 7.2239 | -2.588%
яч.11д | с.Усть-Кулом | P, кВт | счётч. | 1270 | 1234 | 1168 | 1234 | 1252 | 1374 | 1594 | 1458 | 1562 | 1578 | 1528 | 1560 | 1562 | 1560 | 1682 | 1682 | 1664 | 1846 | 1578 | 1528 | 1474 | 1424 | 1322 | 1286 | 35420 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 258 | 252 | 238 | 252 | 256 | 280 | 324 | 298 | 318 | 322 | 312 | 318 | 318 | 318 | 342 | 344 | 338 | 336 | 322 | 312 | 300 | 290 | 270 | 262 | 7180
|  | I, А | ТИ | 74 | 72 | 68 | 72 | 73 | 80 | 93 | 85 | 91 | 92 | 89 | 91 | 91 | 91 | 98 | 98 | 97 | 96 | 92 | 89 | 86 | 83 | 77 | 75 | 85.5417
|  | tgφ |  | 0.20315 | 0.20421 | 0.20377 | 0.20421 | 0.20447 | 0.20378 | 0.20326 | 0.20439 | 0.20359 | 0.20406 | 0.20419 | 0.20385 | 0.20359 | 0.20385 | 0.20333 | 0.20452 | 0.20313 | 0.18202 | 0.20406 | 0.20419 | 0.18202 | 0.20365 | 0.20424 | 0.20373
|  | Показания счетчиков Р | 32854.35 | 32854.985 | 32855.602 | 32856.186 | 32856.803 | 32857.429 | 32858.116 | 32858.913 | 32859.642 | 32860.423 | 32861.212 | 32861.976 | 32862.756 | 32863.537 | 32864.317 | 32865.158 | 32865.999 | 32866.831 | 32867.654 | 32868.443 | 32869.207 | 32869.944 | 32870.656 | 32871.317 | 32871.96
|  | Показания счетчиков Q | 9365.91 | 9366.039 | 9366.165 | 9366.284 | 9366.41 | 9366.538 | 9366.678 | 9366.84 | 9366.989 | 9367.148 | 9367.309 | 9367.465 | 9367.624 | 9367.783 | 9367.942 | 9368.113 | 9368.285 | 9368.454 | 9368.622 | 9368.783 | 9368.939 | 9369.089 | 9369.234 | 9369.369 | 9369.5
| Расчётное значение тока, А |  |  | 71.9596 | 69.8672 | 66.0612 | 69.8002 | 70.958 | 78.2378 | 91.1074 | 82.7909 | 88.6825 | 90.0324 | 87.1819 | 89.0879 | 89.1113 | 89.0879 | 94.6707 | 95.4211 | 94.1028 | 103.8873 | 88.9995 | 85.6902 | 103.8873 | 79.698 | 73.9276 | 71.9074 | 84.4233 | 1.307%
яч.9д | Дон | P, кВт | счётч. | 276 | 242 | 260 | 242 | 260 | 276 | 294 | 294 | 294 | 432 | 380 | 432 | 346 | 346 | 450 | 490 | 380 | 460 | 346 | 310 | 294 | 330 | 362 | 346 | 8142 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 114 | 124 | 114 | 124 | 132 | 140 | 138 | 140 | 206 | 180 | 206 | 164 | 164 | 214 | 246 | 156 | 182 | 164 | 148 | 140 | 156 | 172 | 164 | 3820
|  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 25 | 22 | 25 | 20 | 20 | 26 | 30 | 19 | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 21 | 20 | 19.375
|  | tgφ |  | 0.47826 | 0.47107 | 0.47692 | 0.47107 | 0.47692 | 0.47826 | 0.47619 | 0.46939 | 0.47619 | 0.47685 | 0.47368 | 0.47685 | 0.47399 | 0.47399 | 0.47556 | 0.50204 | 0.41053 | 0.39565 | 0.47399 | 0.47742 | 0.39565 | 0.47273 | 0.47514 | 0.47399
|  | Показания счетчиков Р | 9362.6 | 9362.738 | 9362.859 | 9362.989 | 9363.11 | 9363.24 | 9363.378 | 9363.525 | 9363.672 | 9363.819 | 9364.035 | 9364.225 | 9364.441 | 9364.614 | 9364.787 | 9365.012 | 9365.271 | 9365.436 | 9365.626 | 9365.799 | 9365.954 | 9366.101 | 9366.266 | 9366.447 | 9366.62
|  | Показания счетчиков Q | 5899.37 | 5899.436 | 5899.493 | 5899.555 | 5899.612 | 5899.674 | 5899.74 | 5899.81 | 5899.879 | 5899.949 | 5900.052 | 5900.142 | 5900.245 | 5900.327 | 5900.409 | 5900.516 | 5900.639 | 5900.717 | 5900.808 | 5900.89 | 5900.964 | 5901.034 | 5901.112 | 5901.198 | 5901.28
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.988 | 14.8396 | 15.9642 | 14.8253 | 15.9948 | 17.0699 | 18.239 | 18.0686 | 18.1161 | 26.7552 | 23.5058 | 26.7811 | 21.4051 | 21.4259 | 27.4838 | 30.4738 | 22.7653 | 27.39 | 21.1596 | 18.875 | 27.39 | 20.0182 | 21.959 | 20.9791 | 21.1863 | -9.349%
яч.7д | п.Кебанъ-ель, Аэропорт | P, кВт | счётч. | 762 | 728 | 726 | 762 | 798 | 834 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 710 | 708 | 744 | 834 | 870 | 850 | 868 | 888 | 832 | 798 | 780 | 710 | 15780 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 124 | 120 | 118 | 126 | 130 | 136 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 116 | 116 | 122 | 136 | 142 | 138 | 142 | 146 | 136 | 130 | 128 | 116 | 2580
|  | I, А | ТИ | 43 | 41 | 41 | 43 | 45 | 47 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 40 | 42 | 47 | 49 | 48 | 49 | 50 | 47 | 45 | 44 | 40 | 37.0833
|  | tgφ |  | 0.16273 | 0.16484 | 0.16253 | 0.16535 | 0.16291 | 0.16307 | 0.16269 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.16463 | 0.16338 | 0.16384 | 0.16398 | 0.16307 | 0.16322 | 0.16235 | 0.16359 | 0.16441 | 0.16235 | 0.16291 | 0.1641 | 0.16338
|  | Показания счетчиков Р | 9399.79 | 9400.171 | 9400.535 | 9400.898 | 9401.279 | 9401.678 | 9402.095 | 9402.556 | 9402.556 | 9402.556 | 9402.556 | 9402.556 | 9402.884 | 9403.239 | 9403.593 | 9403.965 | 9404.382 | 9404.817 | 9405.242 | 9405.676 | 9406.12 | 9406.536 | 9406.935 | 9407.325 | 9407.68
|  | Показания счетчиков Q | 2763.23 | 2763.292 | 2763.352 | 2763.411 | 2763.474 | 2763.539 | 2763.607 | 2763.682 | 2763.682 | 2763.682 | 2763.682 | 2763.682 | 2763.736 | 2763.794 | 2763.852 | 2763.913 | 2763.981 | 2764.052 | 2764.121 | 2764.192 | 2764.265 | 2764.333 | 2764.398 | 2764.462 | 2764.52
| Расчётное значение тока, А |  |  | 42.868 | 40.9297 | 40.7632 | 42.8038 | 44.8946 | 47.1475 | 52.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2019 | 40.2172 | 40.1457 | 41.5841 | 46.9662 | 48.8538 | 47.6784 | 48.6046 | 49.4474 | 47.6784 | 44.3408 | 43.3078 | 39.4167 | 36.9655 | 0.3179%
яч.306д | УШР | P, кВт | счётч. | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 800 |  | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 5220 | 5860 | 6000 | 5820 | 5640 | 4740 | 2540 | 2540 | 2080 | 1920 | 2220 | 3280 | 3980 | 2720 | 1740 | 760 | 1120 | 1500 | 2180 | 2800 | 3100 | 3680 | 3920 | 4840 | 80200
|  | I, А | ТИ | 307 | 344 | 353 | 342 | 331 | 278 | 150 | 149 | 122 | 113 | 130 | 193 | 234 | 160 | 102 | 45 | 65 | 88 | 128 | 165 | 182 | 216 | 231 | 284 | 196.3333
|  | tgφ |  | 87 | 97.6667 | 100 | 145.5 | 94 | 79 | 127 | 127 | 104 | 96 | 111 | 82 | 99.5 | 136 | 87 | #DIV/0! | 56 | 75 | 109 | 140 | 75 | 92 | 98 | 121
|  | Показания счетчиков Р | 4955.93 | 4955.933 | 4955.936 | 4955.939 | 4955.941 | 4955.944 | 4955.947 | 4955.948 | 4955.949 | 4955.95 | 4955.951 | 4955.952 | 4955.954 | 4955.956 | 4955.957 | 4955.958 | 4955.958 | 4955.959 | 4955.96 | 4955.961 | 4955.962 | 4955.964 | 4955.966 | 4955.968 | 4955.97
|  | Показания счетчиков Q | 8374.71 | 8374.971 | 8375.264 | 8375.564 | 8375.855 | 8376.137 | 8376.374 | 8376.501 | 8376.628 | 8376.732 | 8376.828 | 8376.939 | 8377.103 | 8377.302 | 8377.438 | 8377.525 | 8377.563 | 8377.619 | 8377.694 | 8377.803 | 8377.943 | 8378.098 | 8378.282 | 8378.478 | 8378.72
| Расчётное значение тока, А |  |  | 307.2852 | 348.5042 | 356.8294 | 345.0504 | 333.0235 | 277.3385 | 144.5132 | 144.9411 | 118.1108 | 108.7059 | 126.4324 | 188.6661 | 231.4582 | 155.673 | 98.5158 | 42.4041 | 62.6817 | 84.5155 | 123.9104 | 160.4101 | 84.5155 | 212.5168 | 227.0555 | 283.1765 | 190.2597 | 3.094%
| ТСН-1(КРУН) | P, кВт | счётч. | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 6.4 | 8 | 4.8 | 10.4 | 0 | 3.2 | 4 | 8 | 4 | 14.4 | 10.4 | 10.4 | 7.2 | 10.4 | 20 | 13.6 | 8 | 16 | 16.8 | 12.8 | 222.4 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 251.19 | 251.3 | 251.41 | 251.52 | 251.61 | 251.69 | 251.79 | 251.85 | 251.98 | 251.98 | 252.02 | 252.07 | 252.17 | 252.22 | 252.4 | 252.53 | 252.66 | 252.75 | 252.88 | 253.13 | 253.3 | 253.4 | 253.6 | 253.81 | 253.97
| ТСН-2 (КРУН) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 80
|  | Показания счетчиков Р | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1 | 12053.1
| СН-1 ОПУ | P, кВт | счётч. | 24 | 24 | 12 | 39 | 42 | 24 | 0 | 27 | 45 | 18 | 12 | 39 | 9 | 30 | 30 | 51 | 21 | 6 | 18 | 24 | 30 | 24 | 30 | 39 | 618 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 9044.2 | 9045 | 9045.8 | 9046.2 | 9047.5 | 9048.9 | 9049.7 | 9049.7 | 9050.6 | 9052.1 | 9052.7 | 9053.1 | 9054.4 | 9054.7 | 9055.7 | 9056.7 | 9058.4 | 9059.1 | 9059.3 | 9059.9 | 9060.7 | 9061.7 | 9062.5 | 9063.5 | 9064.8
| СН-2 ОПУ | P, кВт | счётч. | 21 | 81 | 21 | 12 | 12 | 27 | 3 | 42 | 33 | 21 | 15 | 15 | 36 | 51 | 18 | 21 | 21 | 18 | 42 | 27 | 30 | 27 | 30 | 36 | 660 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 364.3 | 365 | 367.7 | 368.4 | 368.8 | 369.2 | 370.1 | 370.2 | 371.6 | 372.7 | 373.4 | 373.9 | 374.4 | 375.6 | 377.3 | 377.9 | 378.6 | 379.3 | 379.9 | 381.3 | 382.2 | 383.2 | 384.1 | 385.1 | 386.3
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4877 | 4798 | 4969 | 4975 | 5146 | 5506 | 6041 | 5120 | 5671 | 6102 | 5567 | 5786 | 5564 | 5956 | 5973 | 6553 | 6435 | 6936 | 6136 | 5795 | 6936 | 5519 | 5450 | 5311 | 135948
|  | Q, кВАр |  | 6362 | 7026 | 7114 | 6964 | 6845 | 6049 | 3993 | 3812 | 3487 | 3498 | 3647 | 4683 | 5324 | 4156 | 3188 | 2432 | 2665 | 3055 | 3677 | 4219 | 3055 | 5047 | 5262 | 6173 | 113170
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.95451 | 1.8412 | -3.6937 | -0.79011 | 0.11646 | -0.84249 | -1.2911 | -4.8321 | -1.1956 | -3.5642 | -1.2918 | -2.8074 | 1.557 | -4.0531 | -1.998 | -2.2628 | -2.7299 | -11.368 | -1.054 | 1.8462 | -11.368 | -2.8896 | -4.4061 | -5.377 | -2.1397
|  | Q, % |  | -0.347 | -1.2392 | -1.3968 | -0.17261 | -0.66176 | -0.88392 | 3.2703 | 1.9547 | 7.4575 | 0.85034 | -0.082327 | 1.2858 | 2.2043 | -1.0559e-10 | 0.49938 | -5.1903 | 1.2963 | -2.6546 | 1.9989 | 4.4611 | -2.6546 | 0.72777 | -2.4533 | -1.1967 | 0.36098
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 2.256% | 2.789% | 2.737% | 3.385% | 4.193% | 3.864% | 3.5% | 4.727% | 3.083% | 3.08% | 5.25% | 2.989% | 3.824% | 3.876% | 3.406% | 1.846% | 3.2% | -0.2718% | 4.238% | 4.082% | -0.2718% | 5.956% | 4.524% | 4.444% | 3.511%
|  | Q, кВАр |  | 2.703% | 3.75% | 2.5% | 2.532% | 2.564% | 2.899% | -2.222% | 6.667% | 4.762% | 4.762% | 6.818% | 3.571% | 6.25% | 4.082% | 4.878% | 6.061% | 0% | 5% | 8.511% | -1.961% | 5% | 6.452% | 6.349% | 4.167% | 4.015%
|  |  | Δ I | 0.6838% | 1.449% | 0.6421% | 0.4831% | 0.8026% | 1.18% | 1.01% | 1.382% | 2.626% | 0.4425% | -0.4464% | 1.734% | 1.77% | 0.2041% | -0.2273% | -0.4831% | 2.093% | 1.542% | 0.8386% | 2.144% | 1.542% | 0.5703% | 0.1883% | 1.042% | 0.9596%
|  |  | Δ Iрасч | -0.2384% | -0.2772% | -2.963% | -1.122% | -0.7826% | -0.4102% | 1.014% | -0.9959% | 3.168% | -0.6559% | 0.01988% | -0.221% | 2.355% | -1.76% | -0.7478% | -2.165% | -1.125% | -8.837% | 0.6548% | 3.488% | -8.837% | -0.1922% | -2.597% | -1.995% | -0.9743%
ПС Зимстан 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 660 | 650 | 710 | 700 | 760 | 820 | 930 | 900 | 930 | 960 | 880 | 880 | 860 | 880 | 890 | 980 | 920 | 900 | 890 | 830 | 810 | 740 | 720 | 670 | 19870 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 260 | 250 | 260 | 230 | 270 | 270 | 260 | 280 | 280 | 260 | 250 | 260 | 250 | 240 | 240 | 230 | 5940
|  | I, А | ТИ | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 46 | 51 | 50 | 51 | 52 | 48 | 47 | 54 | 49 | 49 | 55 | 53 | 51 | 50 | 47 | 46 | 41 | 40 | 39 | 46.4583 | 16.18%
|  | tgφ |  | 0.34848 | 0.35385 | 0.32394 | 0.32857 | 0.30263 | 0.28049 | 0.24731 | 0.26667 | 0.27957 | 0.26042 | 0.29545 | 0.26136 | 0.31395 | 0.30682 | 0.29213 | 0.28571 | 0.30435 | 0.28889 | 0.2809 | 0.31325 | 0.28889 | 0.32432 | 0.33333 | 0.34328
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 39.3767 | 38.8073 | 42.006 | 41.4709 | 44.6916 | 48.0274 | 54.1847 | 52.6821 | 54.6169 | 56.1627 | 51.9498 | 51.2934 | 50.8822 | 52.0621 | 52.493 | 57.8157 | 54.4976 | 53.0887 | 52.3371 | 49.1935 | 53.0887 | 43.914 | 42.7998 | 39.948 | 49.0579 | -5.596%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 660 | 650 | 710 | 700 | 760 | 820 | 930 | 900 | 930 | 960 | 880 | 880 | 860 | 880 | 890 | 980 | 920 | 900 | 890 | 830 | 900 | 740 | 720 | 670 |  | 980
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 260 | 250 | 260 | 230 | 270 | 270 | 260 | 280 | 280 | 260 | 250 | 260 | 260 | 240 | 240 | 230 |  | 280
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 698.9278 | 689.4926 | 746.3243 | 736.8175 | 794.0403 | 851.6455 | 958.0188 | 931.4505 | 965.6604 | 992.0181 | 917.6056 | 909.5603 | 901.3878 | 920.489 | 927.2001 | 1019.2154 | 961.6652 | 936.8031 | 924.4458 | 869.7701 | 936.8031 | 777.946 | 758.9466 | 708.3784 |  | 1019.2154
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.26 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.25 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.21 | 10.21 | 10.25 | 10.24 | 10.22 | 10.21 | 10.19 | 10.2 | 10.2 | 10.21 | 10.22 | 10.22 | 10.24 | 10.25 | 10.25
яч.3д | Промбаза, котельная | P, кВт | счётч. | 242 | 240 | 242 | 240 | 242 | 276 | 292 | 310 | 276 | 294 | 240 | 242 | 276 | 276 | 292 | 328 | 344 | 328 | 344 | 310 | 294 | 276 | 258 | 258 | 6720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 66 | 64 | 64 | 66 | 72 | 80 | 82 | 74 | 78 | 66 | 64 | 74 | 74 | 78 | 88 | 92 | 88 | 92 | 84 | 78 | 74 | 68 | 70 | 1800
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16.25
|  | tgφ |  | 0.26446 | 0.275 | 0.26446 | 0.26667 | 0.27273 | 0.26087 | 0.27397 | 0.26452 | 0.26812 | 0.26531 | 0.275 | 0.26446 | 0.26812 | 0.26812 | 0.26712 | 0.26829 | 0.26744 | 0.26829 | 0.26744 | 0.27097 | 0.26829 | 0.26812 | 0.26357 | 0.27132
|  | Показания счетчиков Р | 71.5 | 71.621 | 71.741 | 71.862 | 71.982 | 72.103 | 72.241 | 72.387 | 72.542 | 72.68 | 72.827 | 72.947 | 73.068 | 73.206 | 73.344 | 73.49 | 73.654 | 73.826 | 73.99 | 74.162 | 74.317 | 74.464 | 74.602 | 74.731 | 74.86
|  | Показания счетчиков Q | 7038.1 | 7038.132 | 7038.165 | 7038.197 | 7038.229 | 7038.262 | 7038.298 | 7038.338 | 7038.379 | 7038.416 | 7038.455 | 7038.488 | 7038.52 | 7038.557 | 7038.594 | 7038.633 | 7038.677 | 7038.723 | 7038.767 | 7038.813 | 7038.855 | 7038.894 | 7038.931 | 7038.965 | 7039
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.1027 | 14.0096 | 14.089 | 13.9802 | 14.1182 | 16.0855 | 17.1239 | 18.1364 | 16.1617 | 17.2205 | 14.0919 | 14.1164 | 16.1301 | 16.1617 | 17.1111 | 19.264 | 20.1796 | 19.2451 | 20.1599 | 18.1656 | 19.2451 | 16.1301 | 15.0464 | 15.0756 | 16.4646 | -1.321%
яч.5д | Вочь, котельная | P, кВт | счётч. | 136 | 136 | 138 | 136 | 156 | 194 | 214 | 196 | 252 | 254 | 252 | 234 | 214 | 216 | 194 | 234 | 194 | 196 | 194 | 176 | 174 | 138 | 136 | 136 | 4500 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 36 | 38 | 36 | 42 | 50 | 58 | 52 | 68 | 68 | 66 | 62 | 58 | 58 | 52 | 62 | 52 | 52 | 52 | 46 | 46 | 38 | 36 | 36 | 1200
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9.625
|  | tgφ |  | 0.26471 | 0.26471 | 0.27536 | 0.26471 | 0.26923 | 0.25773 | 0.27103 | 0.26531 | 0.26984 | 0.26772 | 0.2619 | 0.26496 | 0.27103 | 0.26852 | 0.26804 | 0.26496 | 0.26804 | 0.26531 | 0.26804 | 0.26136 | 0.26531 | 0.27536 | 0.26471 | 0.26471
|  | Показания счетчиков Р | 3510.06 | 3510.128 | 3510.196 | 3510.265 | 3510.333 | 3510.411 | 3510.508 | 3510.615 | 3510.713 | 3510.839 | 3510.966 | 3511.092 | 3511.209 | 3511.316 | 3511.424 | 3511.521 | 3511.638 | 3511.735 | 3511.833 | 3511.93 | 3512.018 | 3512.105 | 3512.174 | 3512.242 | 3512.31
|  | Показания счетчиков Q | 6376.2 | 6376.218 | 6376.236 | 6376.255 | 6376.273 | 6376.294 | 6376.319 | 6376.348 | 6376.374 | 6376.408 | 6376.442 | 6376.475 | 6376.506 | 6376.535 | 6376.564 | 6376.59 | 6376.621 | 6376.647 | 6376.673 | 6376.699 | 6376.722 | 6376.745 | 6376.764 | 6376.782 | 6376.8
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.926 | 7.9182 | 8.0563 | 7.9182 | 9.0929 | 11.2979 | 12.5403 | 11.4691 | 14.7627 | 14.8865 | 14.7481 | 13.6515 | 12.5158 | 12.6495 | 11.3709 | 13.7318 | 11.3821 | 11.4916 | 11.3709 | 10.2888 | 11.4916 | 8.0799 | 7.9337 | 7.9337 | 11.0212 | -14.51%
яч.7д | Фроловск | P, кВт | счётч. | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 60 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6147.73 | 6147.731 | 6147.733 | 6147.734 | 6147.735 | 6147.737 | 6147.738 | 6147.74 | 6147.741 | 6147.742 | 6147.744 | 6147.744 | 6147.745 | 6147.745 | 6147.746 | 6147.748 | 6147.749 | 6147.75 | 6147.752 | 6147.753 | 6147.755 | 6147.756 | 6147.757 | 6147.759 | 6147.76
|  | Показания счетчиков Q | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3 | 7958.3
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.11268 | 0.22514 | 0.11257 | 0.11257 | 0.22514 | 0.11279 | 0.22624 | 0.11312 | 0.11312 | 0.22646 | 0 | 0.11279 | 0 | 0.11312 | 0.22646 | 0.11345 | 0.11334 | 0.22668 | 0.11323 | 0.22624 | 0.22668 | 0.1129 | 0.22557 | 0.11279 | 0.14596 | 84.08%
яч.8д | п.Зимстан | P, кВт | счётч. | 278 | 260 | 310 | 294 | 342 | 342 | 392 | 374 | 392 | 392 | 358 | 376 | 374 | 376 | 374 | 408 | 376 | 374 | 342 | 344 | 342 | 310 | 292 | 278 | 8300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 106 | 102 | 118 | 114 | 132 | 132 | 152 | 144 | 150 | 152 | 138 | 144 | 144 | 146 | 144 | 158 | 144 | 144 | 132 | 132 | 132 | 120 | 114 | 106 | 3200
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 19 | 18 | 21 | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 21.2083
|  | tgφ |  | 0.38129 | 0.39231 | 0.38065 | 0.38776 | 0.38596 | 0.38596 | 0.38776 | 0.38503 | 0.38265 | 0.38776 | 0.38547 | 0.38298 | 0.38503 | 0.3883 | 0.38503 | 0.38725 | 0.38298 | 0.38503 | 0.38596 | 0.38372 | 0.38503 | 0.3871 | 0.39041 | 0.38129
|  | Показания счетчиков Р | 4204.62 | 4204.759 | 4204.889 | 4205.044 | 4205.191 | 4205.362 | 4205.533 | 4205.729 | 4205.916 | 4206.112 | 4206.308 | 4206.487 | 4206.675 | 4206.862 | 4207.05 | 4207.237 | 4207.441 | 4207.629 | 4207.816 | 4207.987 | 4208.159 | 4208.33 | 4208.485 | 4208.631 | 4208.77
|  | Показания счетчиков Q | 2968.1 | 2968.153 | 2968.204 | 2968.263 | 2968.32 | 2968.386 | 2968.452 | 2968.528 | 2968.6 | 2968.675 | 2968.751 | 2968.82 | 2968.892 | 2968.964 | 2969.037 | 2969.109 | 2969.188 | 2969.26 | 2969.332 | 2969.398 | 2969.464 | 2969.53 | 2969.59 | 2969.647 | 2969.7
| Расчётное значение тока, А |  |  | 16.7621 | 15.7196 | 18.6693 | 17.7479 | 20.6331 | 20.6733 | 23.7796 | 22.6669 | 23.739 | 23.8029 | 21.7217 | 22.7058 | 22.6226 | 22.8132 | 22.6891 | 24.8189 | 22.8171 | 22.7113 | 20.7543 | 20.8396 | 22.7113 | 18.7644 | 17.6774 | 16.7784 | 21.0258 | 0.8607%
| ТСН | P, кВт | ТИ | 4 | 6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 17.2 | 12.4 | 16.4 | 13.2 | 15.2 | 10.8 | 17.6 | 12.4 | 190.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 1934.9 | 1935 | 1935.15 | 1935.28 | 1935.41 | 1935.55 | 1935.68 | 1935.79 | 1935.88 | 1935.97 | 1936.09 | 1936.18 | 1936.31 | 1936.43 | 1936.55 | 1936.68 | 1936.79 | 1937.22 | 1937.53 | 1937.94 | 1938.27 | 1938.65 | 1938.92 | 1939.36 | 1939.67
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 658 | 640 | 692 | 672 | 744 | 814 | 902 | 882 | 922 | 944 | 850 | 854 | 864 | 870 | 864 | 972 | 916 | 902 | 882 | 834 | 902 | 726 | 690 | 674 | 19580
|  | Q, кВАр |  | 206 | 204 | 220 | 214 | 240 | 254 | 290 | 278 | 292 | 298 | 270 | 270 | 276 | 278 | 274 | 308 | 288 | 284 | 276 | 262 | 284 | 232 | 218 | 212 | 6200
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.30303 | 1.5385 | 2.5352 | 4 | 2.1053 | 0.73171 | 3.0108 | 2 | 0.86022 | 1.6667 | 3.4091 | 2.9545 | -0.46512 | 1.1364 | 2.9213 | 0.81633 | 0.43478 | -0.22222 | 0.89888 | -0.48193 | -0.22222 | 1.8919 | 4.1667 | -0.59701 | 1.4595
|  | Q, % |  | 10.4348 | 11.3043 | 4.3478 | 6.9565 | -4.3478 | -10.4348 | -26.087 | -15.8333 | -12.3077 | -19.2 | -3.8462 | -17.3913 | -2.2222 | -2.963 | -5.3846 | -10 | -2.8571 | -9.2308 | -10.4 | -0.76923 | -9.2308 | 3.3333 | 9.1667 | 7.8261 | -4.3771
|  |  | Δ I | -2.632% | 0% | -2.5% | 0% | -10% | -4.348% | -3.922% | -4% | -5.882% | -5.769% | -2.083% | -6.383% | 7.407% | -4.082% | -4.082% | -3.636% | -1.887% | -3.922% | -4% | -4.255% | -3.922% | -4.878% | -2.5% | -2.564% | -3.318%
|  |  | Δ Iрасч | 1.202% | 2.409% | 2.569% | 4.128% | 1.393% | -0.296% | 0.9499% | 0.563% | -0.292% | 0.04681% | 2.672% | 1.378% | -0.7594% | 0.6234% | 2.087% | -0.1946% | 0.009962% | -1.104% | -0.117% | -0.6642% | -1.104% | 1.883% | 4.478% | 0.1191% | 0.8162%
Прилузский РЭС
ПС Гурьевка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 616.4 | 608.8 | 609.2 | 619.6 | 642.8 | 694.4 | 802.8 | 831.6 | 808.8 | 813.2 | 776 | 760.8 | 742 | 734.8 | 744 | 788.4 | 882.4 | 853.6 | 828.4 | 803.2 | 772.8 | 723.6 | 630.8 | 587.6 | 17676 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 198 | 186.8 | 185.6 | 190.4 | 186.8 | 187.6 | 215.6 | 203.6 | 210.4 | 232 | 232.4 | 234.4 | 238.8 | 231.6 | 225.6 | 218.4 | 275.2 | 261.2 | 253.2 | 258.4 | 262.8 | 255.6 | 226.8 | 215.6 | 5386.8
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 32 | 35 | 27 | 38 | 41 | 46 | 44 | 41 | 43 | 42 | 38 | 38 | 42 | 44 | 47 | 43 | 41 | 42 | 38 | 38 | 32 | 28 | 38.4583 | 36.97% | 36.97%
|  | tgφ |  | 0.32122 | 0.30683 | 0.30466 | 0.3073 | 0.2906 | 0.27016 | 0.26856 | 0.24483 | 0.26014 | 0.28529 | 0.29948 | 0.3081 | 0.32183 | 0.31519 | 0.30323 | 0.27702 | 0.31188 | 0.306 | 0.30565 | 0.32171 | 0.306 | 0.35323 | 0.35954 | 0.36692 | 0.36692 | 34.03% | 34.03%
Показания счётчиков Р | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 30 | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.3716 | 34.825 | 34.9923 | 35.7177 | 36.4686 | 39.7113 | 46.068 | 47.9081 | 47.4067 | 47.3656 | 45.1532 | 43.9511 | 42.993 | 42.9035 | 43.4617 | 45.9112 | 51.4729 | 49.3302 | 47.6868 | 46.4488 | 49.3302 | 42.2068 | 36.6928 | 34.3259 | 42.821 | -11.34%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 616.4 | 608.8 | 609.2 | 619.6 | 642.8 | 694.4 | 802.8 | 831.6 | 808.8 | 813.2 | 776 | 760.8 | 742 | 734.8 | 744 | 788.4 | 882.4 | 853.6 | 828.4 | 803.2 | 853.6 | 723.6 | 630.8 | 587.6 |  | 882.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 198 | 186.8 | 185.6 | 190.4 | 186.8 | 187.6 | 215.6 | 203.6 | 210.4 | 232 | 232.4 | 234.4 | 238.8 | 231.6 | 225.6 | 218.4 | 275.2 | 261.2 | 253.2 | 258.4 | 261.2 | 255.6 | 226.8 | 215.6 |  | 275.2
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 647.4202 | 636.8137 | 636.8454 | 648.1947 | 669.3923 | 719.2949 | 831.2468 | 856.1609 | 835.7186 | 845.6466 | 810.0529 | 796.0904 | 779.4802 | 770.4347 | 777.4518 | 818.0911 | 924.3186 | 892.6693 | 866.2314 | 843.7421 | 892.6693 | 767.4167 | 670.3334 | 625.905 |  | 924.3186
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.57 | 10.52 | 10.49 | 10.61 | 10.47 | 10.43 | 10.33 | 10.19 | 10.32 | 10.37 | 10.47 | 10.48 | 10.38 | 10.34 | 10.3 | 10.38 | 10.46 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.51 | 10.56 | 10.54 |  | 10.45
яч.3д | Прокопьевка | P, кВт | АСКУЭ | 183 | 179.2 | 176.2 | 177.6 | 183 | 202.6 | 260.4 | 250.2 | 243.2 | 232.6 | 226.8 | 226.8 | 229.2 | 226.2 | 231.2 | 252.4 | 294.2 | 268.8 | 246.8 | 246.2 | 241.4 | 227 | 190.4 | 177.2 | 5372.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 59 | 55 | 54 | 54.4 | 54 | 54.2 | 67.6 | 57.8 | 54.2 | 58.8 | 57.2 | 59 | 64.4 | 62 | 66 | 67.6 | 91.8 | 82.4 | 74 | 81.2 | 82.8 | 77 | 66 | 68 | 1568.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8 | 11.2917
|  | tgφ |  | 0.3224 | 0.30692 | 0.30647 | 0.30631 | 0.29508 | 0.26752 | 0.2596 | 0.23102 | 0.22286 | 0.25279 | 0.2522 | 0.26014 | 0.28098 | 0.27409 | 0.28547 | 0.26783 | 0.31203 | 0.30655 | 0.29984 | 0.32981 | 0.30655 | 0.33921 | 0.34664 | 0.38375 | 0.38375
Показания счётчиков Р | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 8 | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.5049 | 10.251 | 10.126 | 10.2352 | 10.3949 | 11.5786 | 14.9098 | 14.3691 | 14.1341 | 13.438 | 13.0379 | 12.9381 | 13.1313 | 13.0611 | 13.441 | 14.6639 | 17.1623 | 15.5365 | 14.1842 | 14.2717 | 15.5365 | 13.1834 | 11.0305 | 10.409 | 12.9804 | -14.96%
яч.4д | Гурьевка | P, кВт | АСКУЭ | 102.6 | 103 | 105.4 | 107 | 109.4 | 127.8 | 144.8 | 157.4 | 144.4 | 142.4 | 144 | 138 | 132.2 | 132.8 | 131.8 | 134 | 150 | 154.8 | 150 | 137.2 | 130.8 | 122.4 | 104.8 | 97.6 | 3104.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.8 | 19 | 18.8 | 19.2 | 18.2 | 20.2 | 29 | 28.4 | 18.8 | 19.2 | 21.2 | 21.6 | 19.2 | 18.6 | 18.8 | 18.8 | 30 | 33.2 | 32.6 | 29.8 | 30.8 | 29.8 | 20 | 20.6 | 555.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8.375
|  | tgφ |  | 0.19298 | 0.18447 | 0.17837 | 0.17944 | 0.16636 | 0.15806 | 0.20028 | 0.18043 | 0.13019 | 0.13483 | 0.14722 | 0.15652 | 0.14523 | 0.14006 | 0.14264 | 0.1403 | 0.2 | 0.21447 | 0.21733 | 0.2172 | 0.21447 | 0.24346 | 0.19084 | 0.21107 | 0.24346
Показания счётчиков Р | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 3 | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.7089 | 5.7277 | 5.8827 | 5.9902 | 6.042 | 7.1433 | 8.1842 | 8.9498 | 8.2603 | 8.0482 | 8.1132 | 7.7116 | 7.3681 | 7.4675 | 7.4426 | 7.5937 | 8.5185 | 8.749 | 8.4504 | 7.7291 | 8.749 | 6.9285 | 5.8401 | 5.4705 | 7.3362 | 12.4%
яч.5д | Черемуховка | P, кВт | АСКУЭ | 327.4 | 323.4 | 324.4 | 331.8 | 347.4 | 360.6 | 394.6 | 420.2 | 418.4 | 434.4 | 401.8 | 392.4 | 377.2 | 372.6 | 377.6 | 398.8 | 435 | 426.4 | 428.2 | 416.4 | 397.4 | 371 | 332.8 | 310.2 | 9120.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 119.4 | 113 | 113.2 | 116.6 | 113.6 | 112.4 | 118.2 | 116.4 | 136.8 | 153.2 | 153.4 | 152.4 | 153.4 | 149 | 139.6 | 130.4 | 152 | 144.4 | 145.6 | 146 | 147.8 | 147.6 | 140 | 126.4 | 3240.8
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 21 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 | 22 | 24 | 22 | 28 | 26 | 25 | 22 | 24 | 26 | 22 | 21 | 18 | 23.5833
|  | tgφ |  | 0.36469 | 0.34941 | 0.34895 | 0.35142 | 0.327 | 0.3117 | 0.29954 | 0.27701 | 0.32696 | 0.35267 | 0.38178 | 0.38838 | 0.40668 | 0.39989 | 0.3697 | 0.32698 | 0.34943 | 0.33865 |  | 0.35062 | 0.33865 | 0.39784 | 0.42067 | 0.40748 | 0.42067
Показания счётчиков Р | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 13 | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.0398 | 18.7341 | 18.8786 | 19.3794 | 19.9126 | 20.853 | 22.8289 | 24.3986 | 24.9704 | 25.8 | 23.9735 | 23.2404 | 22.4595 | 22.3466 | 22.5053 | 23.5467 | 25.6603 | 24.878 | 24.8983 | 24.2914 | 24.878 | 21.96 | 19.7631 | 18.3701 | 22.3986 | 5.024%
яч.6д | Гуляшор | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | [27 empty] | 6 | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | АСКУЭ | 0.92 | 0.9 | 0.905 | 0.9 | 0.895 | 0.89 | 0.51 | 0.3 | 0.205 | 0.145 | 0.15 | 0.23 | 0.18 | 0.185 | 0.28 | 0.3 | 0.295 | 0.68 | 0.865 | 0.88 | 0.895 | 0.89 | 0.905 | 0.915 | 14.22 |  | 1 | 10
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 613 | 605.6 | 606 | 616.4 | 639.8 | 691 | 799.8 | 827.8 | 806 | 809.4 | 772.6 | 757.2 | 738.6 | 731.6 | 740.6 | 785.2 | 879.2 | 850 | 825 | 799.8 | 850 | 720.4 | 628 | 585 | 17597.6
|  | Q, кВАр |  | 198.2 | 187 | 186 | 190.2 | 185.8 | 186.8 | 214.8 | 202.6 | 209.8 | 231.2 | 231.8 | 233 | 237 | 229.6 | 224.4 | 216.8 | 273.8 | 260 | 252.2 | 257 | 260 | 254.4 | 226 | 215 | 5364.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.55159 | 0.52562 | 0.52528 | 0.51646 | 0.46671 | 0.48963 | 0.37369 | 0.45695 | 0.34619 | 0.46729 | 0.43814 | 0.47319 | 0.45822 | 0.43549 | 0.45699 | 0.40589 | 0.36265 | 0.42174 | 0.41043 | 0.42331 | 0.42174 | 0.44223 | 0.44388 | 0.44248 | 0.44354
|  | Q, % |  | -0.10101 | -0.10707 | -0.21552 | 0.10504 | 0.53533 | 0.42644 | 0.37106 | 0.49116 | 0.28517 | 0.34483 | 0.25818 | 0.59727 | 0.75377 | 0.86356 | 0.53191 | 0.7326 | 0.50872 | 0.45942 | 0.39494 | 0.5418 | 0.45942 | 0.46948 | 0.35273 | 0.27829 | 0.40841
|  |  | Δ I | -15.62% | -16.13% | -15.62% | -8.571% | -51.85% | -15.79% | -14.63% | -6.522% | -9.091% | -14.63% | -4.651% | -9.524% | -7.895% | -15.79% | -4.762% | -11.36% | -6.383% | -9.302% | -9.756% | -9.524% | -9.302% | -10.53% | -15.62% | -17.86% | -12.46%
|  |  | Δ Iрасч | 0.3334% | 0.3222% | 0.2998% | 0.3162% | 0.3265% | 0.3437% | 0.3148% | 0.3978% | 0.08822% | 0.1677% | 0.0632% | 0.139% | 0.07931% | 0.06591% | 0.1676% | 0.2329% | 0.256% | 0.3378% | 0.3229% | 0.3371% | 0.3378% | 0.3198% | 0.161% | 0.2223% | 0.247%
ПС Летка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
РПН 2 | Резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 520 | 552 | 500 | 504 | 620 | 656 | 712 | 740 | 692 | 728 | 708 | 640 | 656 | 796 | 708 | 624 | 640 | 724 | 656 | 656 | 572 | 552 | 536 | 468 | 15160 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 148 | 156 | 144 | 144 | 176 | 188 | 200 | 212 | 200 | 204 | 204 | 180 | 188 | 228 | 200 | 180 | 180 | 208 | 188 | 188 | 160 | 160 | 152 | 132 | 4320
|  | I, А | ТИ | 30 | 32 | 29 | 29 | 36 | 38 | 41 | 43 | 40 | 42 | 41 | 37 | 38 | 46 | 41 | 36 | 37 | 42 | 38 | 38 | 33 | 32 | 31 | 27 | 36.5417 | 33.12% | 33.12%
|  | tgφ |  | 0.28462 | 0.28261 | 0.288 | 0.28571 | 0.28387 | 0.28659 | 0.2809 | 0.28649 | 0.28902 | 0.28022 | 0.28814 | 0.28125 | 0.28659 | 0.28643 | 0.28249 | 0.28846 | 0.28125 | 0.28729 | 0.28659 | 0.28659 | 0.28729 | 0.28986 | 0.28358 | 0.28205 | 0.28986 | 33.59% | 33.59%
|  | Показания счётчиков Р | 26.4 | 26.53 | 26.668 | 26.793 | 26.919 | 27.074 | 27.238 | 27.416 | 27.601 | 27.774 | 27.956 | 28.133 | 28.293 | 28.457 | 28.656 | 28.833 | 28.989 | 29.149 | 29.33 | 29.494 | 29.658 | 29.801 | 29.939 | 30.073 | 30.19
|  | Показания счётчиков Q | 46.42 | 46.457 | 46.496 | 46.532 | 46.568 | 46.612 | 46.659 | 46.709 | 46.762 | 46.812 | 46.863 | 46.914 | 46.959 | 47.006 | 47.063 | 47.113 | 47.158 | 47.203 | 47.255 | 47.302 | 47.349 | 47.389 | 47.429 | 47.467 | 47.5 |  |  | 44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.1254 | 30.9591 | 27.8486 | 28.1849 | 34.7196 | 36.934 | 40.3292 | 42.1756 | 39.9588 | 41.9807 | 40.7558 | 36.2885 | 38.0381 | 45.757 | 40.6951 | 36.0615 | 36.6694 | 41.5482 | 37.4957 | 37.8556 | 41.5482 | 31.8513 | 30.6708 | 26.6169 | 36.4195 | 0.3343%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1016 | 1052 | 1004 | 1052 | 1084 | 1152 | 1240 | 1188 | 1104 | 1100 | 1052 | 1068 | 1052 | 1036 | 1188 | 1236 | 1208 | 1272 | 1204 | 1168 | 1088 | 1120 | 1016 | 900 | 26600 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 260 | 268 | 256 | 268 | 280 | 296 | 316 | 304 | 280 | 284 | 268 | 272 | 268 | 264 | 304 | 316 | 308 | 328 | 308 | 300 | 276 | 284 | 264 | 228 | 6800
|  | I, А | ТИ | 60 | 62 | 59 | 62 | 64 | 68 | 73 | 70 | 65 | 65 | 62 | 63 | 62 | 61 | 70 | 73 | 71 | 75 | 71 | 69 | 64 | 66 | 60 | 53 | 65.3333 | 52.54% | 52.54%
|  | tgφ |  | 0.25591 | 0.25475 | 0.25498 | 0.25475 | 0.2583 | 0.25694 | 0.25484 | 0.25589 | 0.25362 | 0.25818 | 0.25475 | 0.25468 | 0.25475 | 0.25483 | 0.25589 | 0.25566 | 0.25497 | 0.25786 | 0.25581 | 0.25685 | 0.25786 | 0.25357 | 0.25984 | 0.25333 | 0.25984 | 54.68% | 54.68%
|  | Показания счётчиков Р | 80.18 | 80.434 | 80.697 | 80.948 | 81.211 | 81.482 | 81.77 | 82.08 | 82.377 | 82.653 | 82.928 | 83.191 | 83.458 | 83.721 | 83.98 | 84.277 | 84.586 | 84.888 | 85.206 | 85.507 | 85.799 | 86.071 | 86.351 | 86.605 | 86.83
|  | Показания счётчиков Q | 13.45 | 13.515 | 13.582 | 13.646 | 13.713 | 13.783 | 13.857 | 13.936 | 14.012 | 14.082 | 14.153 | 14.22 | 14.288 | 14.355 | 14.421 | 14.497 | 14.576 | 14.653 | 14.735 | 14.812 | 14.887 | 14.956 | 15.027 | 15.093 | 15.15 |  |  | 0.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.5493 | 58.7561 | 55.8169 | 58.6462 | 60.5384 | 64.6171 | 70.0446 | 67.3794 | 63.4253 | 62.3044 | 60.2221 | 60.4984 | 59.8773 | 59.3642 | 68.2225 | 70.2315 | 69.2889 | 73.081 | 68.743 | 66.3234 | 73.081 | 63.4875 | 58.2887 | 51.1597 | 63.3311 | 3.065%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1536 | 1604 | 1504 | 1556 | 1704 | 1808 | 1952 | 1928 | 1796 | 1828 | 1760 | 1708 | 1708 | 1832 | 1896 | 1860 | 1848 | 1996 | 1860 | 1824 | 1996 | 1672 | 1552 | 1368 |  | 1996
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 408 | 424 | 400 | 412 | 456 | 484 | 516 | 516 | 480 | 488 | 472 | 452 | 456 | 492 | 504 | 496 | 488 | 536 | 496 | 488 | 536 | 444 | 416 | 360 |  | 536
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1589.264 | 1659.0937 | 1556.2828 | 1609.6211 | 1763.9592 | 1871.6624 | 2019.0493 | 1995.8557 | 1859.0363 | 1892.0169 | 1822.1921 | 1766.796 | 1767.8235 | 1896.9154 | 1961.844 | 1924.9977 | 1911.3472 | 2066.7153 | 1924.9977 | 1888.1525 | 2066.7153 | 1729.948 | 1606.7856 | 1414.5756 |  | 2066.7153
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
I ОМВ-110 пс Летка |  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 28 | 31 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25
1 с. 110 кВ |  | U, кВ
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 119 | 118 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 115 | 115 | 116 | 117 | 116 | 115 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 118 | 119
ОСШ-110 |  | U, кВ
I 11Д СМВ-10 пс Летка |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 194 | Ношуль | P, кВт отдача | счётч. | 3894 | 4092 | 4290 | 4290 | 4092 | 4092 | 4224 | 4092 | 3960 | 3762 | 3564 | 3432 | 3564 | 3762 | 3894 | 4290 | 4290 | 4092 | 4224 | 4092 | 3960 | 4092 | 3894 | 3762 | 95700 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | счётч. | 2178 | 2310 | 2376 | 2376 | 2310 | 2244 | 2376 | 2310 | 2178 | 2112 | 1980 | 1914 | 2046 | 2046 | 2244 | 2376 | 2376 | 2244 | 2442 | 2244 | 2178 | 2310 | 2178 | 2112 | 53460
|  | I, А | ТИ | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 22 | 23.375
|  | tgφ |  | 0.55932 | 0.56452 | 0.55385 | 0.55385 | 0.56452 | 0.54839 | 0.5625 | 0.56452 | 0.55 | 0.5614 | 0.55556 | 0.55769 | 0.57407 | 0.54386 | 0.57627 | 0.55385 | 0.55385 | 0.54839 | 0.57813 | 0.54839 | 0.54839 | 0.56452 | 0.55932 | 0.5614 | 0.57813
|  | Показания счётчиков Р | 24.67 | 24.729 | 24.791 | 24.856 | 24.921 | 24.983 | 25.045 | 25.109 | 25.171 | 25.231 | 25.288 | 25.342 | 25.394 | 25.448 | 25.505 | 25.564 | 25.629 | 25.694 | 25.756 | 25.82 | 25.882 | 25.942 | 26.004 | 26.063 | 26.12
|  | Показания счётчиков Q | 16.12 | 16.153 | 16.188 | 16.224 | 16.26 | 16.295 | 16.329 | 16.365 | 16.4 | 16.433 | 16.465 | 16.495 | 16.524 | 16.555 | 16.586 | 16.62 | 16.656 | 16.692 | 16.726 | 16.763 | 16.797 | 16.83 | 16.865 | 16.898 | 16.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.6725 | 23.0185 | 23.821 | 23.821 | 22.8251 | 22.8613 | 23.7405 | 23.2152 | 22.7164 | 21.6854 | 20.3163 | 19.4142 | 20.478 | 21.5249 | 22.3954 | 24.6495 | 24.437 | 23.2555 | 24.3128 | 23.0567 | 23.2555 | 23.2152 | 21.8562 | 20.9564 | 22.6042 | 3.298%
ВЛ 199 | Мураши | P, кВт, приём | АСКУЭ | 6454.8 | 6385.5 | 6349.2 | 6369 | 6570.3 | 6600 | 6375.6 | 7058.7 | 7223.7 | 6679.2 | 6451.5 | 6194.1 | 6124.8 | 5946.6 | 6095.1 | 6471.3 | 6801.3 | 7137.9 | 7134.6 | 7088.4 | 6979.5 | 6765 | 6547.2 | 6194.1 | 157997.4 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | АСКУЭ | 2303.4 | 2359.5 | 2402.4 | 2418.9 | 2428.8 | 2412.3 | 2455.2 | 2382.6 | 2359.5 | 2204.4 | 2065.8 | 2112 | 2158.2 | 2379.3 | 2145 | 2052.6 | 2031 | 1838.1 | 1933.8 | 1989.9 | 2029.5 | 2118.6 | 2164.8 | 2234.1 | 52979.7
|  | I, А | ТИ | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 31 | 35.125
|  | tgφ |  | 0.35685 | 0.36951 | 0.37838 | 0.37979 | 0.36966 | 0.3655 | 0.38509 | 0.33754 | 0.32663 | 0.33004 | 0.3202 | 0.34097 | 0.35237 | 0.40011 | 0.35192 | 0.31719 | 0.29862 | 0.25751 | 0.27105 | 0.28073 | 0.25751 | 0.31317 | 0.33065 | 0.36068 | 0.40011
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.2903 | 33.3471 | 32.9747 | 33.0931 | 34.0256 | 34.4226 | 33.4672 | 36.8063 | 38.1969 | 35.3535 | 33.7561 | 32.3317 | 32.3596 | 32.1937 | 32.1981 | 34.1243 | 35.3701 | 36.729 | 36.8349 | 36.3738 | 36.729 | 35.0229 | 33.7798 | 31.9847 | 34.3652 | 2.163%
ВЛ 198 | Гурьевка | P, кВт | счётч. | 660 | 726 | 792 | 858 | 660 | 858 | 792 | 792 | 858 | 792 | 726 | 660 | 726 | 660 | 792 | 726 | 792 | 858 | 660 | 660 | 726 | 660 | 726 | 660 | 17820 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | счётч. | 528 | 528 | 660 | 660 | 528 | 594 | 660 | 660 | 594 | 660 | 528 | 528 | 528 | 528 | 660 | 528 | 660 | 660 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 13860
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.4167
|  | tgφ |  | 0.8 | 0.72727 | 0.83333 | 0.76923 | 0.8 | 0.69231 | 0.83333 | 0.83333 | 0.69231 | 0.83333 | 0.72727 | 0.8 | 0.72727 | 0.8 | 0.83333 | 0.72727 | 0.83333 | 0.76923 | 0.8 | 0.8 | 0.76923 | 0.8 | 0.72727 | 0.8 | 0.83333
|  | Показания счётчиков Р | 13 | 13.01 | 13.021 | 13.033 | 13.046 | 13.056 | 13.069 | 13.081 | 13.093 | 13.106 | 13.118 | 13.129 | 13.139 | 13.15 | 13.16 | 13.172 | 13.183 | 13.195 | 13.208 | 13.218 | 13.228 | 13.239 | 13.249 | 13.26 | 13.27
|  | Показания счётчиков Q | 49.26 | 49.268 | 49.276 | 49.286 | 49.296 | 49.304 | 49.313 | 49.323 | 49.333 | 49.342 | 49.352 | 49.36 | 49.368 | 49.376 | 49.384 | 49.394 | 49.402 | 49.412 | 49.422 | 49.43 | 49.438 | 49.446 | 49.454 | 49.462 | 49.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1056 | 4.3975 | 5.0078 | 5.2581 | 4.1056 | 5.1119 | 5.0502 | 5.0934 | 5.2453 | 5.182 | 4.4733 | 4.1757 | 4.4733 | 4.2484 | 5.1373 | 4.5122 | 5.1373 | 5.3941 | 4.2117 | 4.1757 | 5.3941 | 4.1757 | 4.3975 | 4.1056 | 4.6904 | 13.41%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4554 | 4818 | 5082 | 5148 | 4752 | 4950 | 5016 | 4884 | 4818 | 4554 | 4290 | 4092 | 4290 | 4422 | 4686 | 5016 | 5082 | 4950 | 4884 | 4752 | 4950 | 4752 | 4620 | 4422 | 113520
|  | Q, кВАр |  | 2178 | 2310 | 2376 | 2376 | 2310 | 2244 | 2376 | 2310 | 2178 | 2112 | 1980 | 1914 | 2046 | 2046 | 2244 | 2376 | 2376 | 2244 | 2442 | 2244 | 2244 | 2310 | 2178 | 2112 | 67320
Баланс мощностей 110 кВ |  | P, кВт |  | 5.652% | -0.5716% | -3.73% | -5.26% | 1.74% | -2.394% | -9.292% | 3.495% | 8.44% | 4.45% | 6.223% | 6.363% | 2.07% | -5.169% | -7.988% | -6.254% | -1.892% | 2.688% | 5.475% | 7.229% | 2.688% | 5.041% | 5.731% | 6.524% | 1.72%
|  | Q, кВАр |  | -0.2479% | 2.359% | 9.832% | 8.632% | -2.026% | -2.598% | 2.727% | 3.091% | -3.099% | 3.769% | -1.505% | -6.374% | -1.965% | -14.53% | 11.36% | 14.96% | 21.76% | 23.61% | 22.12% | 13.11% | 23.61% | 11.92% | 5.748% | 2.173% | -48.06%
|  |  | Δ I | -6.417% | -7.273% | -11.43% | -9.091% | -5.808% | -10.1% | -6.061% | -8.845% | -10.13% | -10.96% | -7.163% | -6.534% | -9.659% | -8.021% | -8.586% | -5.024% | -10.32% | -6.938% | -7.862% | -4.668% | -6.938% | -11.5% | -9.917% | -10.56% | -8.336%
|  |  | Δ Iрасч | -0.8302% | -6.671% | -10.49% | -11.72% | -4.599% | -8.083% | -16.01% | -3.972% | 2.19% | -2.813% | -0.6318% | -0.1764% | -4.614% | -9.741% | -16.26% | -13.77% | -10.85% | -6.375% | -3.659% | -0.9059% | -6.375% | -2.956% | -1.661% | -0.4625% | -5.813%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.73 | 10.71 | 10.8 | 10.75 | 10.73 | 10.68 | 10.6 | 10.55 | 10.42 | 10.41 | 10.45 | 10.59 | 10.37 | 10.46 | 10.45 | 10.41 | 10.48 | 10.48 | 10.52 | 10.42 | 10.42 | 10.43 | 10.5 | 10.56 |  | 10.5383
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.72 | 10.68 | 10.73 | 10.7 | 10.69 | 10.64 | 10.56 | 10.52 | 10.38 | 10.54 | 10.42 | 10.53 | 10.48 | 10.41 | 10.39 | 10.5 | 10.4 | 10.39 | 10.45 | 10.51 | 10.51 | 10.52 | 10.41 | 10.49 |  | 10.5237
яч.5д | Гуляшор-2 | P, кВт | счётч. | 98 | 100 | 98 | 100 | 132 | 132 | 148 | 148 | 132 | 116 | 116 | 98 | 116 | 98 | 116 | 116 | 132 | 132 | 132 | 132 | 114 | 116 | 100 | 98 | 2820 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 36 | 38 | 36 | 48 | 50 | 54 | 54 | 50 | 42 | 42 | 38 | 42 | 36 | 42 | 44 | 48 | 48 | 50 | 48 | 42 | 44 | 36 | 36 | 1040
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7.125
|  | tgφ |  | 0.36735 | 0.36 | 0.38776 | 0.36 | 0.36364 | 0.37879 | 0.36486 | 0.36486 | 0.37879 | 0.36207 | 0.36207 | 0.38776 | 0.36207 | 0.36735 | 0.36207 | 0.37931 | 0.36364 | 0.36364 | 0.37879 | 0.36364 | 0.36364 | 0.37931 | 0.36 | 0.36735 | 0.38776
|  | Показания счётчиков Р | 36.04 | 36.089 | 36.139 | 36.188 | 36.238 | 36.304 | 36.37 | 36.444 | 36.518 | 36.584 | 36.642 | 36.7 | 36.749 | 36.807 | 36.856 | 36.914 | 36.972 | 37.038 | 37.104 | 37.17 | 37.236 | 37.293 | 37.351 | 37.401 | 37.45
|  | Показания счётчиков Q | 19.69 | 19.708 | 19.726 | 19.745 | 19.763 | 19.787 | 19.812 | 19.839 | 19.866 | 19.891 | 19.912 | 19.933 | 19.952 | 19.973 | 19.991 | 20.012 | 20.034 | 20.058 | 20.082 | 20.107 | 20.131 | 20.152 | 20.174 | 20.192 | 20.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.6243 | 5.7362 | 5.6256 | 5.7149 | 7.5665 | 7.6396 | 8.5911 | 8.6318 | 7.8302 | 6.8503 | 6.8241 | 5.7372 | 6.8767 | 5.7695 | 6.8241 | 6.8889 | 7.747 | 7.747 | 7.7558 | 7.7916 | 7.747 | 6.8757 | 5.851 | 5.7148 | 6.915 | 2.947%
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Черемуховская ДЭС | P, кВт | счётч. | 424 | 406 | 390 | 406 | 458 | 530 | 584 | 566 | 564 | 602 | 600 | 548 | 548 | 600 | 600 | 514 | 512 | 600 | 512 | 512 | 442 | 424 | 390 | 388 | 12120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 122 | 116 | 122 | 136 | 158 | 176 | 168 | 168 | 180 | 180 | 164 | 162 | 180 | 180 | 152 | 154 | 180 | 152 | 154 | 132 | 126 | 116 | 116 | 3620
|  | I, А | ТИ | 24 | 23 | 22 | 23 | 26 | 30 | 33 | 32 | 32 | 34 | 34 | 31 | 31 | 34 | 34 | 29 | 29 | 34 | 29 | 29 | 25 | 24 | 22 | 22 | 28.5833
|  | tgφ |  | 0.29717 | 0.30049 | 0.29744 | 0.30049 | 0.29694 | 0.29811 | 0.30137 | 0.29682 | 0.29787 | 0.299 | 0.3 | 0.29927 | 0.29562 | 0.3 | 0.3 | 0.29572 | 0.30078 | 0.3 | 0.29687 | 0.30078 | 0.3 | 0.29717 | 0.29744 | 0.29897 | 0.30137
|  | Показания счётчиков Р | 23.13 | 23.342 | 23.545 | 23.74 | 23.943 | 24.172 | 24.437 | 24.729 | 25.012 | 25.294 | 25.595 | 25.895 | 26.169 | 26.443 | 26.743 | 27.043 | 27.3 | 27.556 | 27.856 | 28.112 | 28.368 | 28.589 | 28.801 | 28.996 | 29.19
|  | Показания счётчиков Q | 12 | 12.063 | 12.124 | 12.182 | 12.243 | 12.311 | 12.39 | 12.478 | 12.562 | 12.646 | 12.736 | 12.826 | 12.908 | 12.989 | 13.079 | 13.169 | 13.245 | 13.322 | 13.412 | 13.488 | 13.565 | 13.631 | 13.694 | 13.752 | 13.81
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.8285 | 22.8803 | 21.7772 | 22.7952 | 25.7377 | 29.9328 | 33.2612 | 32.3484 | 32.6456 | 34.8894 | 34.6499 | 31.2223 | 31.8529 | 34.6168 | 34.6499 | 29.7626 | 29.4896 | 34.5507 | 29.346 | 29.6594 | 34.5507 | 24.5139 | 22.3994 | 22.1673 | 29.3137 | -2.555%
яч.6д | Иван-Ель- 2 | P, кВт | счётч. | 400 | 384 | 348 | 400 | 402 | 470 | 488 | 504 | 436 | 470 | 452 | 454 | 470 | 436 | 504 | 488 | 470 | 540 | 470 | 436 | 418 | 384 | 382 | 314 | 10520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 118 | 112 | 102 | 116 | 118 | 138 | 142 | 148 | 128 | 138 | 132 | 132 | 138 | 128 | 148 | 142 | 138 | 158 | 138 | 128 | 122 | 112 | 112 | 92 | 3080
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 20 | 23 | 23 | 27 | 28 | 29 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 28 | 27 | 31 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 18 | 25.1667
|  | tgφ |  | 0.295 | 0.29167 | 0.2931 | 0.29 | 0.29353 | 0.29362 | 0.29098 | 0.29365 | 0.29358 | 0.29362 | 0.29204 | 0.29075 | 0.29362 | 0.29358 | 0.29365 | 0.29098 | 0.29362 | 0.29259 | 0.29362 | 0.29358 | 0.29259 | 0.29167 | 0.29319 | 0.29299 | 0.295
|  | Показания счётчиков Р | 50.29 | 50.49 | 50.682 | 50.856 | 51.056 | 51.257 | 51.492 | 51.736 | 51.988 | 52.206 | 52.441 | 52.667 | 52.894 | 53.129 | 53.347 | 53.599 | 53.843 | 54.078 | 54.348 | 54.583 | 54.801 | 55.01 | 55.202 | 55.393 | 55.55
|  | Показания счётчиков Q | 88.06 | 88.119 | 88.175 | 88.226 | 88.284 | 88.343 | 88.412 | 88.483 | 88.557 | 88.621 | 88.69 | 88.756 | 88.822 | 88.891 | 88.955 | 89.029 | 89.1 | 89.169 | 89.248 | 89.317 | 89.381 | 89.442 | 89.498 | 89.554 | 89.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.4874 | 21.6492 | 19.5358 | 22.4991 | 22.6542 | 26.6114 | 27.8201 | 28.8622 | 25.3044 | 26.8638 | 26.1214 | 25.9539 | 27.0176 | 25.2314 | 29.2233 | 27.9791 | 27.2255 | 31.3018 | 27.0952 | 24.9914 | 31.3018 | 21.9785 | 22.1042 | 18.0298 | 25.4101 | -0.9673%
яч.8д | Осиновка | P, кВт | счётч. | 368 | 402 | 404 | 384 | 386 | 402 | 436 | 368 | 352 | 336 | 318 | 370 | 318 | 334 | 352 | 402 | 420 | 402 | 402 | 436 | 368 | 386 | 336 | 318 | 9000 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 74 | 80 | 80 | 78 | 76 | 82 | 86 | 74 | 70 | 68 | 64 | 74 | 62 | 68 | 70 | 80 | 84 | 80 | 82 | 86 | 74 | 78 | 66 | 64 | 1800
|  | I, А | ТИ | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 22 | 23 | 20 | 19 | 22.375
|  | tgφ |  | 0.20109 | 0.199 | 0.19802 | 0.20313 | 0.19689 | 0.20398 | 0.19725 | 0.20109 | 0.19886 | 0.20238 | 0.20126 | 0.2 | 0.19497 | 0.20359 | 0.19886 | 0.199 | 0.2 | 0.199 | 0.20398 | 0.19725 | 0.199 | 0.20207 | 0.19643 | 0.20126 | 0.20398
|  | Показания счётчиков Р | 93.33 | 93.514 | 93.715 | 93.917 | 94.109 | 94.302 | 94.503 | 94.721 | 94.905 | 95.081 | 95.249 | 95.408 | 95.593 | 95.752 | 95.919 | 96.095 | 96.296 | 96.506 | 96.707 | 96.908 | 97.126 | 97.31 | 97.503 | 97.671 | 97.83
|  | Показания счётчиков Q | 89.59 | 89.627 | 89.667 | 89.707 | 89.746 | 89.784 | 89.825 | 89.868 | 89.905 | 89.94 | 89.974 | 90.006 | 90.043 | 90.074 | 90.108 | 90.143 | 90.183 | 90.225 | 90.265 | 90.306 | 90.349 | 90.386 | 90.425 | 90.458 | 90.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.2402 | 22.1841 | 22.1864 | 21.1681 | 21.2727 | 22.289 | 24.3257 | 20.625 | 19.9858 | 18.8005 | 17.9943 | 20.713 | 17.8699 | 18.9264 | 19.9665 | 22.5644 | 23.806 | 22.8033 | 22.6942 | 24.4414 | 22.8033 | 21.6379 | 19.0136 | 17.8742 | 21.0911 | 5.738%
яч.10д | Летка | P, кВт | счётч. | 270 | 268 | 252 | 270 | 302 | 286 | 320 | 286 | 302 | 302 | 254 | 268 | 270 | 268 | 304 | 370 | 318 | 336 | 354 | 320 | 286 | 320 | 284 | 270 | 7080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 74 | 72 | 74 | 84 | 80 | 90 | 80 | 84 | 86 | 70 | 76 | 74 | 76 | 84 | 104 | 90 | 94 | 98 | 90 | 80 | 88 | 80 | 76 | 1980
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | 17.5417
|  | tgφ |  | 0.28148 | 0.27612 | 0.28571 | 0.27407 | 0.27815 | 0.27972 | 0.28125 | 0.27972 | 0.27815 | 0.28477 | 0.27559 | 0.28358 | 0.27407 | 0.28358 | 0.27632 | 0.28108 | 0.28302 | 0.27976 | 0.27684 | 0.28125 | 0.27976 | 0.275 | 0.28169 | 0.28148 | 0.28571
|  | Показания счётчиков Р | 58.43 | 58.565 | 58.699 | 58.825 | 58.96 | 59.111 | 59.254 | 59.414 | 59.557 | 59.708 | 59.859 | 59.986 | 60.12 | 60.255 | 60.389 | 60.541 | 60.726 | 60.885 | 61.053 | 61.23 | 61.39 | 61.533 | 61.693 | 61.835 | 61.97
|  | Показания счётчиков Q | 56.81 | 56.848 | 56.885 | 56.921 | 56.958 | 57 | 57.04 | 57.085 | 57.125 | 57.167 | 57.21 | 57.245 | 57.283 | 57.32 | 57.358 | 57.4 | 57.452 | 57.497 | 57.544 | 57.593 | 57.638 | 57.678 | 57.722 | 57.762 | 57.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.1245 | 15.0478 | 14.1187 | 15.1238 | 16.9498 | 16.1338 | 18.1958 | 16.3178 | 17.456 | 17.2207 | 14.6156 | 15.2917 | 15.4413 | 15.468 | 17.5464 | 21.1582 | 18.3687 | 19.4107 | 20.3178 | 18.2824 | 19.4107 | 18.2355 | 16.3833 | 15.4561 | 16.9615 | 3.308%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 49.6 | 47.6 | 53.6 | 50 | 46 | 38.4 | 34.4 | 33.2 | 27.2 | 24 | 22 | 2.4 | 43.6 | 24.4 | 11.6 | 29.6 | 24 | 29.2 | 35.6 | 38.4 | 29.6 | 36.8 | 33.2 | 41.6 | 806 |  | 1 | 40
| Показания счётчиков Р |  | 49.38 | 50.62 | 51.81 | 53.15 | 54.4 | 55.55 | 56.51 | 57.37 | 58.2 | 58.88 | 59.48 | 60.03 | 60.09 | 61.18 | 61.79 | 62.08 | 62.82 | 63.42 | 64.15 | 65.04 | 66 | 66.74 | 67.66 | 68.49 | 69.53
| ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р | bar: 18
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1560 | 1560 | 1492 | 1560 | 1680 | 1820 | 1976 | 1872 | 1786 | 1826 | 1740 | 1738 | 1722 | 1736 | 1876 | 1890 | 1852 | 2010 | 1870 | 1836 | 2010 | 1630 | 1492 | 1388 | 41540
|  | Q, кВАр |  | 430 | 424 | 408 | 426 | 462 | 508 | 548 | 524 | 500 | 514 | 488 | 484 | 478 | 488 | 524 | 522 | 514 | 560 | 520 | 506 | 560 | 448 | 410 | 384 | 11520
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.5625 | 2.7431 | 0.79787 | -0.25707 | 1.4085 | -0.66372 | -1.2295 | 2.9046 | 0.55679 | 0.10941 | 1.1364 | -1.7564 | -0.81967 | 5.2402 | 1.0549 | -1.6129 | -0.21645 | -0.7014 | -0.53763 | -0.65789 | -0.7014 | 2.512 | 3.866 | -1.462 | 0.52682
|  | Q, % |  | -5.3922 | 0 | -2 | -3.3981 | -1.3158 | -4.9587 | -6.2016 | -1.5504 | -4.1667 | -5.3279 | -3.3898 | -7.0796 | -4.8246 | 0.81301 | -3.9683 | -5.2419 | -5.3279 | -4.4776 | -4.8387 | -3.6885 | -4.4776 | -0.9009 | 1.4423 | -6.6667 | -3.5971
|  |  | Δ I | -1.111% | 3.191% | 1.136% | 0% | 2% | 0% | -0.8772% | 3.54% | 0.9524% | 0.9346% | 1.942% | -1% | 0% | 5.607% | 1.802% | -0.9174% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.061% | 4.396% | -1.25% | 1.063%
|  |  | Δ Iрасч | -1.903% | 2.472% | 0.5041% | -0.5413% | 1.131% | -1.039% | -1.649% | 2.528% | 0.1568% | -0.3258% | 0.7652% | -2.202% | -1.167% | 4.86% | 0.6494% | -1.938% | -0.6404% | -1.033% | -0.9133% | -0.9476% | -1.033% | 2.2% | 3.606% | -1.884% | 0.05942%
ПС Луза 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 765 | 715 | 746 | 741 | 726 | 737 | 752 | 715 | 677 | 660 | 678 | 658 | 649 | 617 | 658 | 743 | 807 | 812 | 849 | 821 | 774 | 772 | 762 | 752 | 17586 | 6300 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 405 | 323 | 400 | 405 | 378 | 396 | 406 | 338 | 410 | 438 | 453 | 439 | 442 | 383 | 452 | 470 | 479 | 472 | 472 | 426 | 373 | 440 | 398 | 349 | 9947
|  | I, А | ТИ | 46 | 43 | 43 | 47 | 41 | 46 | 45 | 42 | 45 | 43 | 45 | 41 | 42 | 46 | 42 | 55 | 49 | 54 | 59 | 50 | 51 | 46 | 48 | 45 | 46.4167 | 15.42% | 15.42%
|  | tgφ |  | 0.52941 | 0.45175 | 0.53619 | 0.54656 | 0.52066 | 0.53731 | 0.53989 | 0.47273 | 0.60561 | 0.66364 | 0.66814 | 0.66717 | 0.68105 | 0.62075 | 0.68693 | 0.63257 | 0.59356 | 0.58128 | 0.55595 | 0.51888 | 0.58128 | 0.56995 | 0.52231 | 0.4641 | 0.68693 | 16.78% | 16.78%
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.8797 | 43.1914 | 46.5991 | 46.5324 | 45.1027 | 46.412 | 47.96 | 44.3402 | 44.7213 | 44.8013 | 46.0288 | 44.5206 | 43.9383 | 40.834 | 44.9746 | 49.3871 | 52.462 | 52.5048 | 53.9897 | 51.9581 | 52.5048 | 49.5307 | 47.8272 | 46.5255 | 47.2719 | -1.843%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 765 | 715 | 746 | 741 | 726 | 737 | 752 | 715 | 677 | 660 | 678 | 658 | 649 | 617 | 658 | 743 | 807 | 812 | 849 | 821 | 812 | 772 | 762 | 752 |  | 849
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 405 | 323 | 400 | 405 | 378 | 396 | 406 | 338 | 410 | 438 | 453 | 439 | 442 | 383 | 452 | 470 | 479 | 472 | 472 | 426 | 472 | 440 | 398 | 349 |  | 479
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 865.5923 | 784.5725 | 846.4727 | 844.456 | 818.5108 | 836.6511 | 854.5993 | 790.866 | 791.4727 | 792.1136 | 815.4097 | 791.0025 | 785.2165 | 726.208 | 798.2907 | 879.1752 | 938.4509 | 939.2167 | 971.383 | 924.9416 | 939.2167 | 888.5854 | 859.679 | 829.0386 |  | 971.383
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.5 | 10.5 | 10.49 | 10.49 | 10.42 | 10.3 | 10.31 | 10.23 | 10.22 | 10.24 | 10.27 | 10.33 | 10.28 | 10.26 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.4 | 10.29 | 10.3 | 10.37 | 10.39 | 10.3 |  | 10.3462
яч.1д | Лузалес | P, кВт | АСКУЭ | 208.8 | 210.6 | 202.2 | 196.2 | 193.2 | 185.7 | 195.6 | 189 | 162.6 | 161.1 | 165.6 | 171.3 | 167.7 | 172.2 | 182.4 | 203.7 | 235.2 | 228.9 | 220.2 | 231 | 225.3 | 210.9 | 213.3 | 218.4 | 4751.1 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71.1 | 72.9 | 71.7 | 70.5 | 69.3 | 67.5 | 66.3 | 65.1 | 89.4 | 117.9 | 120.3 | 121.2 | 117 | 118.8 | 126.6 | 131.7 | 138.6 | 137.7 | 130.8 | 133.8 | 128.7 | 125.4 | 108.9 | 74.1 | 2475.3
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12.7083
|  | tgφ |  | 0.34052 | 0.34615 | 0.3546 | 0.35933 | 0.3587 | 0.36349 | 0.33896 | 0.34444 | 0.54982 | 0.73184 | 0.72645 | 0.70753 | 0.69767 | 0.6899 | 0.69408 | 0.64654 | 0.58929 | 0.60157 | 0.59401 | 0.57922 | 0.60157 | 0.59459 | 0.51055 | 0.33929 | 0.73184
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.2009 | 12.2687 | 11.8104 | 11.4881 | 11.3101 | 10.9609 | 11.5905 | 11.2073 | 10.4846 | 11.2911 | 11.5541 | 11.8106 | 11.4421 | 11.7633 | 12.5089 | 13.626 | 15.2615 | 14.9331 | 14.2351 | 14.9959 | 14.9331 | 13.6769 | 13.3238 | 12.9428 | 12.5675 | 1.108%
яч.4д | Тарный цех | P, кВт | АСКУЭ | 137.2 | 127.6 | 133.6 | 132.8 | 133.2 | 142.4 | 144.4 | 137.6 | 129.6 | 116.4 | 119.2 | 116 | 115.6 | 114.8 | 123.2 | 116.8 | 126.4 | 136.8 | 142 | 130.4 | 132.4 | 134.4 | 132 | 124.4 | 3099.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 28 | 12.4 | 27.6 | 27.2 | 28.4 | 27.6 | 25.6 | 13.2 | 25.2 | 20.4 | 19.2 | 17.2 | 22 | 13.2 | 26 | 24 | 26.4 | 28 | 27.2 | 14 | 22.4 | 27.2 | 22 | 26 | 550.4
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.20408 | 0.097179 | 0.20659 | 0.20482 | 0.21321 | 0.19382 | 0.17729 | 0.09593 | 0.19444 | 0.17526 | 0.16107 | 0.14828 | 0.19031 | 0.11498 | 0.21104 | 0.20548 | 0.20886 | 0.20468 | 0.19155 |  | 0.20468 | 0.20238 | 0.16667 | 0.209 | 0.21321
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.7456 | 7.0576 | 7.5101 | 7.4696 | 7.5048 | 8.0464 | 8.2301 | 7.75 | 7.4601 | 6.6838 | 6.8154 | 6.6003 | 6.5847 | 6.4976 | 7.0938 | 6.6983 | 7.2186 | 7.806 | 8.0359 | 7.3672 | 7.806 | 7.6435 | 7.445 | 7.1322 | 7.3418 | -1.851%
яч.5д | РП "Читаево" | P, кВт | АСКУЭ | 380.8 | 340 | 373.6 | 374.8 | 359.6 | 367.6 | 365.6 | 326.4 | 312 | 316.4 | 335.6 | 318 | 312.8 | 283.6 | 304.8 | 363.6 | 373.6 | 370.4 | 412.8 | 387.2 | 362.4 | 379.2 | 372 | 372 | 8464.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 292.4 | 223.6 | 287.6 | 293.2 | 266.8 | 288.4 | 302.4 | 245.2 | 285.6 | 288.8 | 305.2 | 292 | 294 | 242.8 | 289.6 | 302.4 | 300 | 288.8 | 297.6 | 260.8 | 210 | 274.8 | 254 | 237.2 | 6623.2
|  | I, А | ТИ | 26 | 21 | 23 | 26 | 21 | 26 | 26 | 21 | 24 | 24 | 25 | 23 | 23 | 28 | 23 | 28 | 24 | 27 | 29 | 22 | 27 | 22 | 25 | 23 | 24.4583
|  |  |  | 0.76786 | 0.65765 | 0.76981 | 0.78228 | 0.74194 | 0.78455 | 0.82713 | 0.75123 | 0.91538 | 0.91277 | 0.90942 | 0.91824 | 0.9399 | 0.85614 | 0.95013 | 0.83168 | 0.803 | 0.7797 | 0.72093 | 0.67355 | 0.7797 | 0.72468 | 0.6828 | 0.63763 | 0.95013
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.557 | 22.4022 | 25.9553 | 26.2214 | 24.6734 | 25.9189 | 26.6264 | 22.8882 | 23.9 | 24.2291 | 25.6065 | 24.2992 | 24.0211 | 20.9924 | 23.6871 | 26.5658 | 26.7854 | 26.2566 | 28.2843 | 26.2245 | 26.2566 | 26.1037 | 25.0599 | 24.7595 | 25.1781 | -2.943%
яч.6д | Связь с ПС "Объячево" | P, кВт | АСКУЭ | 38.8 | 36.4 | 36 | 37.2 | 40.8 | 41.2 | 47.2 | 63.2 | 71.6 | 66.4 | 58 | 52.8 | 51.6 | 46.8 | 47.6 | 59.2 | 71.6 | 75.6 | 74.4 | 71.6 | 54.4 | 47.6 | 44.4 | 37.6 | 1272 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 14 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 13.2 | 12 | 14 | 10 | 10.8 | 8.8 | 8 | 9.6 | 8.4 | 9.2 | 12 | 14.4 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 12.8 | 11.6 | 13.2 | 11.6 | 298.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.36082 | 0.36264 | 0.37778 | 0.35484 | 0.33333 | 0.32039 | 0.25424 | 0.22152 | 0.13966 | 0.16265 | 0.15172 | 0.15152 | 0.18605 | 0.17949 | 0.19328 | 0.2027 | 0.20112 | 0.2328 | 0.22581 | 0.24022 | 0.2328 | 0.2437 | 0.2973 | 0.30851 | 0.37778
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.2816 | 2.1315 | 2.1185 | 2.1751 | 2.3698 | 2.3999 | 2.7331 | 3.6292 | 4.0849 | 3.8049 | 3.3115 | 3.0057 | 2.9369 | 2.6736 | 2.7314 | 3.3932 | 4.0828 | 4.3393 | 4.2393 | 4.1365 | 4.3393 | 2.7309 | 2.577 | 2.2082 | 3.1014 | -18.15%
яч.7д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 9.23 | 9.037 | 8.926 | 9.121 | 8.571 | 8.562 | 5.367 | 6.333 | 6.254 | 5.332 | 6.964 | 5.482 | 6.338 | 6.435 | 7.359 | 7.054 | 8.643 | 7.158 | 9.08 | 7.183 | 8.952 | 8.834 | 7.812 | 9.032 | 183.059 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 765.6 | 714.6 | 745.4 | 741 | 726.8 | 736.9 | 752.8 | 716.2 | 675.8 | 660.3 | 678.4 | 658.1 | 647.7 | 617.4 | 658 | 743.3 | 806.8 | 811.7 | 849.4 | 820.2 | 811.7 | 772.1 | 761.7 | 752.4 | 17587.1
|  | Q, кВАр |  | 430.3 | 345.3 | 422.9 | 428.1 | 405.3 | 424.7 | 441.5 | 386.7 | 471.8 | 493.5 | 502.7 | 483.2 | 484.6 | 421.6 | 489.8 | 517.3 | 536.6 | 530.1 | 530 | 480.2 | 530.1 | 475 | 429.3 | 374.9 | 9648.9
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.078431 | 0.055944 | 0.080429 | 0 | -0.11019 | 0.013569 | -0.10638 | -0.16783 | 0.17725 | -0.045455 | -0.058997 | -0.015198 | 0.20031 | -0.06483 | 0 | -0.040377 | 0.024783 | 0.036946 | -0.047114 | 0.097442 | 0.036946 | -0.012953 | 0.03937 | -0.053191 | -0.006255
|  | Q, % |  | -6.2469 | -6.904 | -5.725 | -5.7037 | -7.2222 | -7.2475 | -8.7438 | -14.4083 | -15.0732 | -12.6712 | -10.9713 | -10.0683 | -9.638 | -10.0783 | -8.3628 | -10.0638 | -12.0251 | -12.3093 | -12.2881 | -12.723 | -12.3093 | -7.9545 | -7.8643 | -7.4212 | 2.9969
|  |  | Δ I | -2.174% | 2.326% | -2.326% | -2.128% | 0% | -2.174% | -2.222% | -4.762% | 0% | -4.651% | 2.222% | -2.439% | -2.381% | -4.348% | -2.381% | 0% | -2.041% | -3.704% | 10.17% | 0% | -3.704% | -2.174% | -2.083% | -2.222% | -1.257%
|  |  | Δ Iрасч | -1.891% | -1.548% | -1.706% | -1.766% | -1.675% | -1.97% | -2.544% | -2.559% | -2.702% | -2.696% | -2.735% | -2.685% | -2.382% | -2.677% | -2.327% | -1.815% | -1.689% | -1.581% | -1.491% | -1.474% | -1.581% | -1.26% | -1.21% | -1.112% | -1.94%
ПС Ношуль 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1520 | 1504 | 1540 | 1524 | 1576 | 1668 | 1736 | 1812 | 1832 | 1612 | 1848 | 1504 | 1540 | 1704 | 1648 | 2012 | 1828 | 1792 | 1760 | 1700 | 1632 | 1648 | 1524 | 1376 | 39840 | 6300 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 380 | 380 | 384 | 384 | 396 | 416 | 440 | 452 | 460 | 404 | 464 | 380 | 384 | 428 | 416 | 504 | 460 | 448 | 440 | 428 | 412 | 412 | 384 | 344 | 10000
|  | I, А | ТИ | 84 | 83 | 85 | 84 | 87 | 92 | 96 | 100 | 101 | 89 | 102 | 83 | 85 | 94 | 91 | 111 | 101 | 99 | 97 | 94 | 90 | 91 | 84 | 76 | 91.625 | 32.92% | 32.92%
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.25266 | 0.24935 | 0.25197 | 0.25127 | 0.2494 | 0.25346 | 0.24945 | 0.25109 | 0.25062 | 0.25108 | 0.25266 | 0.24935 | 0.25117 | 0.25243 | 0.2505 | 0.25164 | 0.25 | 0.25 | 0.25176 | 0.25 | 0.25 | 0.25197 | 0.25 | 0.25346 | 31.92% | 31.92%
|  | Показания счётчиков Р | 90.61 | 90.99 | 91.366 | 91.751 | 92.132 | 92.526 | 92.943 | 93.377 | 93.83 | 94.288 | 94.691 | 95.153 | 95.529 | 95.914 | 96.34 | 96.752 | 97.255 | 97.712 | 98.16 | 98.6 | 99.025 | 99.433 | 99.845 | 100.226 | 100.57
|  | Показания счётчиков Q | 15.6 | 15.695 | 15.79 | 15.886 | 15.982 | 16.081 | 16.185 | 16.295 | 16.408 | 16.523 | 16.624 | 16.74 | 16.835 | 16.931 | 17.038 | 17.142 | 17.268 | 17.383 | 17.495 | 17.605 | 17.712 | 17.815 | 17.918 | 18.014 | 18.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 85.8439 | 85.3172 | 86.4684 | 85.7846 | 89.1177 | 94.0999 | 99.252 | 103.9975 | 106.7284 | 92.0124 | 105.4947 | 85.807 | 88.4696 | 97.1833 | 93.8378 | 115.7277 | 104.2669 | 101.6874 | 99.587 | 97.1547 | 101.6874 | 94.0535 | 86.5199 | 78.908 | 94.9586 | -3.638%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1520 | 1504 | 1540 | 1524 | 1576 | 1668 | 1736 | 1812 | 1832 | 1612 | 1848 | 1504 | 1540 | 1704 | 1648 | 2012 | 1828 | 1792 | 1760 | 1700 | 1792 | 1648 | 1524 | 1376 |  | 2012
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 380 | 380 | 384 | 384 | 396 | 416 | 440 | 452 | 460 | 404 | 464 | 380 | 384 | 428 | 416 | 504 | 460 | 448 | 440 | 428 | 448 | 412 | 384 | 344 |  | 504
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1566.7801 | 1551.2627 | 1587.1534 | 1571.6335 | 1624.9898 | 1719.0928 | 1790.8925 | 1867.5246 | 1888.8684 | 1661.8544 | 1905.3609 | 1551.2627 | 1587.1534 | 1756.9291 | 1699.6941 | 2074.1649 | 1884.9891 | 1847.1513 | 1814.1665 | 1753.0499 | 1847.1513 | 1698.7195 | 1571.6335 | 1418.3483 |  | 2074.1649
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.51 | 10.61 | 10.59 | 10.54 | 10.56 | 10.43 | 10.38 | 10.23 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.37 | 10.45 | 10.47 | 10.36 | 10.45 | 10.5 | 10.53 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.5 | 10.39 |  | 10.46
яч.1д | ПС Объячево, яч.5д, ТХН | P, кВт | счётч. | 726 | 708 | 708 | 726 | 744 | 780 | 817.5 | 762 | 762 | 654 | 708 | 654 | 652.5 | 708 | 672 | 816 | 781.5 | 762 | 708 | 744 | 690 | 708 | 672 | 616.5 | 17280 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 42 | 42 | 36 | 39 | 36 | 36 | 39 | 37 | 45 | 43 | 42 | 39 | 41 | 38 | 39 | 37 | 34 | 39.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 82.24 | 82.724 | 83.196 | 83.668 | 84.152 | 84.648 | 85.168 | 85.713 | 86.221 | 86.729 | 87.165 | 87.637 | 88.073 | 88.508 | 88.98 | 89.428 | 89.972 | 90.493 | 91.001 | 91.473 | 91.969 | 92.429 | 92.901 | 93.349 | 93.76
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.7776 | 38.939 | 38.572 | 39.6273 | 40.8024 | 42.6957 | 45.3062 | 42.4338 | 43.056 | 36.2102 | 39.2001 | 36.1756 | 36.371 | 39.1625 | 37.1002 | 45.5286 | 43.2281 | 41.9488 | 38.865 | 41.2328 | 41.9488 | 39.2001 | 36.9942 | 34.2982 | 39.9448 | -0.7011%
яч.3д | Нефтебаза | P, кВт | счётч. | 373.5 | 390 | 390 | 373.5 | 424.5 | 424.5 | 475.5 | 543 | 610.5 | 459 | 678 | 408 | 475.5 | 508.5 | 526.5 | 661.5 | 510 | 508.5 | 508.5 | 459 | 492 | 510 | 406.5 | 373.5 | 11490 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 25 | 28 | 32 | 36 | 27 | 40 | 24 | 28 | 30 | 31 | 39 | 30 | 30 | 30 | 27 | 29 | 30 | 24 | 22 | 28.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 9.98 | 10.229 | 10.489 | 10.749 | 10.998 | 11.281 | 11.564 | 11.881 | 12.243 | 12.65 | 12.956 | 13.408 | 13.68 | 13.997 | 14.336 | 14.687 | 15.128 | 15.468 | 15.807 | 16.146 | 16.452 | 16.78 | 17.12 | 17.391 | 17.64
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.4641 | 21.4494 | 21.2473 | 20.3868 | 23.2804 | 23.2363 | 26.3524 | 30.2382 | 34.4956 | 25.4136 | 37.539 | 22.5682 | 26.5049 | 28.1273 | 29.0674 | 36.9083 | 28.2103 | 27.9934 | 27.9136 | 25.438 | 27.9934 | 28.2373 | 22.3782 | 20.7792 | 26.5093 | 6.023%
яч.7д | Лихачевка | P, кВт | счётч. | 84 | 84 | 105 | 84 | 63 | 126 | 124.5 | 105 | 105 | 63 | 105 | 105 | 84 | 84 | 84 | 126 | 126 | 168 | 145.5 | 147 | 105 | 105 | 84 | 63 | 2475 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4.9167
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 61.59 | 61.646 | 61.702 | 61.772 | 61.828 | 61.87 | 61.954 | 62.037 | 62.107 | 62.177 | 62.219 | 62.289 | 62.359 | 62.415 | 62.471 | 62.527 | 62.611 | 62.695 | 62.807 | 62.904 | 63.002 | 63.072 | 63.142 | 63.198 | 63.24
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.6024 | 4.6199 | 5.7204 | 4.585 | 3.455 | 6.897 | 6.8998 | 5.8472 | 5.9329 | 3.4881 | 5.8136 | 5.808 | 4.6822 | 4.6464 | 4.6375 | 7.0302 | 6.9696 | 9.2486 | 7.9871 | 8.1468 | 9.2486 | 5.8136 | 4.6243 | 3.5049 | 5.842 | -18.82%
яч.8д | Верхолузье | P, кВт | счётч. | 340 | 339 | 340 | 340 | 340 | 339 | 340 | 415 | 340 | 415 | 340 | 340 | 321 | 396 | 359 | 396 | 396 | 378 | 396 | 359 | 340 | 320 | 340 | 321 | 8550 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 25.96 | 26.3 | 26.639 | 26.979 | 27.319 | 27.659 | 27.998 | 28.338 | 28.753 | 29.093 | 29.508 | 29.848 | 30.188 | 30.509 | 30.905 | 31.264 | 31.66 | 32.056 | 32.434 | 32.83 | 33.189 | 33.529 | 33.849 | 34.189 | 34.51
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.6286 | 18.6445 | 18.5233 | 18.5582 | 18.6463 | 18.5562 | 18.8429 | 23.1102 | 19.2113 | 22.9774 | 18.8249 | 18.8069 | 17.8929 | 21.9045 | 19.8199 | 22.0948 | 21.9045 | 20.8092 | 21.7381 | 19.8959 | 20.8092 | 17.7175 | 18.7173 | 17.8584 | 19.7705 | -4.745%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 6 | 9 | 9 | 4.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 145.5 |  | 1 | 15
|  | Показания счётчиков Р | 57.7 | 58.1 | 58.7 | 59.3 | 59.6 | 60.1 | 60.5 | 60.9 | 61.3 | 61.7 | 62.1 | 62.5 | 62.9 | 63.2 | 63.6 | 64 | 64.3 | 64.7 | 65.1 | 65.5 | 65.9 | 66.3 | 66.7 | 67 | 67.4
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1523.5 | 1521 | 1543 | 1523.5 | 1571.5 | 1669.5 | 1757.5 | 1825 | 1817.5 | 1591 | 1831 | 1507 | 1533 | 1696.5 | 1641.5 | 1999.5 | 1813.5 | 1816.5 | 1758 | 1709 | 1816.5 | 1643 | 1502.5 | 1374 | 39795
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.23026 | -1.1303 | -0.19481 | 0.032808 | 0.28553 | -0.089928 | -1.2385 | -0.71744 | 0.79148 | 1.3027 | 0.91991 | -0.19947 | 0.45455 | 0.44014 | 0.39442 | 0.62127 | 0.79322 | -1.3672 | 0.11364 | -0.52941 | -1.3672 | 0.3034 | 1.4108 | 0.14535 | 0.11295
Q, % | bar: 18
|  |  | Δ I | 0% | -1.205% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.042% | -1% | 0% | 1.124% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9901% | -1.01% | 0% | 0% | -1.01% | 0% | 1.19% | 0% | -0.04548%
|  |  | Δ Iрасч | 2.762% | 1.951% | 2.782% | 3.063% | 3.292% | 2.885% | 1.865% | 2.277% | 3.778% | 4.264% | 3.903% | 2.853% | 3.412% | 3.439% | 3.424% | 3.6% | 3.793% | 1.659% | 3.096% | 2.513% | 1.659% | 3.28% | 4.399% | 3.127% | 3.046%
ПС Объячево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
I СМВ-110 ПС Объячево |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115.59 | 115.76 | 115.96 | 115.97 | 115.89 | 115.14 | 113.7 | 113.71 | 113.11 | 112.94 | 113.23 | 113.66 | 114.06 | 113.84 | 113.33 | 111.83 | 112.27 | 112.41 | 112.88 | 113.5 | 113.96 | 114.61 | 114.8 | 115.63 |  | 114.0742
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 117.13 | 116.86 | 117.41 | 117.1 | 117.03 | 116.6 | 115.62 | 115.08 | 113.62 | 113.63 | 113.98 | 115.53 | 114.93 | 113.53 | 113.86 | 113.17 | 114.26 | 114.22 | 114.6 | 115.43 | 115.64 | 115.54 | 116.24 | 117.08 |  | 115.3371
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1560 | 1644 | 1668 | 1584 | 1800 | 1836 | 2172 | 2388 | 2532 | 2664 | 2556 | 2436 | 2364 | 2244 | 2400 | 2508 | 2280 | 2208 | 2220 | 2172 | 2052 | 1980 | 1884 | 1728 | 50880 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 408 | 444 | 432 | 420 | 480 | 480 | 576 | 636 | 660 | 708 | 672 | 648 | 624 | 588 | 636 | 660 | 600 | 588 | 588 | 576 | 540 | 516 | 504 | 456 | 13440
|  | I, А | ТИ | 92 | 97 | 98 | 93 | 106 | 108 | 128 | 141 | 149 | 157 | 150 | 144 | 139 | 132 | 141 | 148 | 134 | 130 | 131 | 128 | 121 | 116 | 111 | 102 | 124.8333 | 43.75% | 43.75%
|  | tgφ |  | 0.26154 | 0.27007 | 0.25899 | 0.26515 | 0.26667 | 0.26144 | 0.26519 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26396 | 0.26203 | 0.265 | 0.26316 | 0.26316 | 0.2663 | 0.26486 | 0.26519 | 0.2663 | 0.26061 | 0.26752 | 0.26389 | 0.27007 | 45.16% | 45.16%
|  | Показания счётчиков Р | 6590.92 | 6591.05 | 6591.187 | 6591.326 | 6591.458 | 6591.608 | 6591.761 | 6591.942 | 6592.141 | 6592.352 | 6592.574 | 6592.787 | 6592.99 | 6593.187 | 6593.374 | 6593.574 | 6593.783 | 6593.973 | 6594.157 | 6594.342 | 6594.523 | 6594.694 | 6594.859 | 6595.016 | 6595.16
|  | Показания счётчиков Q | 2937.52 | 2937.554 | 2937.591 | 2937.627 | 2937.662 | 2937.702 | 2937.742 | 2937.79 | 2937.843 | 2937.898 | 2937.957 | 2938.013 | 2938.067 | 2938.119 | 2938.168 | 2938.221 | 2938.276 | 2938.326 | 2938.375 | 2938.424 | 2938.472 | 2938.517 | 2938.56 | 2938.602 | 2938.64 |  |  | 77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 87.9306 | 92.687 | 93.6946 | 89.0269 | 101.4912 | 103.9755 | 124.7732 | 137.4845 | 146.4171 | 154.8434 | 148.1732 | 140.3719 | 135.6312 | 129.0569 | 139.0666 | 144.6977 | 130.4105 | 126.0288 | 126.3069 | 123.0009 | 126.0288 | 112.6415 | 107.363 | 99.2351 | 121.6807 | 2.525%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 2232 | 2316 | 2400 | 2376 | 2376 | 2208 | 2268 | 2136 | 2004 | 1908 | 1908 | 1836 | 1896 | 2160 | 2304 | 2364 | 2412 | 2460 | 2496 | 2496 | 2352 | 2304 | 2364 | 2184 | 53760 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 564 | 576 | 600 | 588 | 600 | 552 | 564 | 528 | 504 | 480 | 480 | 456 | 468 | 552 | 576 | 588 | 600 | 612 | 624 | 624 | 588 | 576 | 588 | 552 | 13440
|  | I, А | ТИ | 129 | 133 | 139 | 137 | 137 | 127 | 131 | 123 | 116 | 110 | 110 | 106 | 109 | 125 | 133 | 136 | 139 | 142 | 144 | 144 | 136 | 133 | 136 | 126 | 129.2083 | 40.84% | 40.84%
|  | tgφ |  | 0.25269 | 0.2487 | 0.25 | 0.24747 | 0.25253 | 0.25 | 0.24868 | 0.24719 | 0.2515 | 0.25157 | 0.25157 | 0.24837 | 0.24684 | 0.25556 | 0.25 | 0.24873 | 0.24876 | 0.24878 | 0.25 | 0.25 | 0.24878 | 0.25 | 0.24873 | 0.25275 | 0.25556 | 41.3% | 41.3%
|  | Показания счётчиков Р | 6802.72 | 6802.906 | 6803.099 | 6803.299 | 6803.497 | 6803.695 | 6803.879 | 6804.068 | 6804.246 | 6804.413 | 6804.572 | 6804.731 | 6804.884 | 6805.042 | 6805.222 | 6805.414 | 6805.611 | 6805.812 | 6806.017 | 6806.225 | 6806.433 | 6806.629 | 6806.821 | 6807.018 | 6807.2
|  | Показания счётчиков Q | 3104.44 | 3104.487 | 3104.535 | 3104.585 | 3104.634 | 3104.684 | 3104.73 | 3104.777 | 3104.821 | 3104.863 | 3104.903 | 3104.943 | 3104.981 | 3105.02 | 3105.066 | 3105.114 | 3105.163 | 3105.213 | 3105.264 | 3105.316 | 3105.368 | 3105.417 | 3105.465 | 3105.514 | 3105.56 |  |  | 82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 125.7775 | 130.3885 | 134.6496 | 133.4756 | 133.6344 | 124.4636 | 129.0268 | 121.941 | 116.0791 | 110.1991 | 109.986 | 104.343 | 108.2308 | 125.3581 | 133.5389 | 137.2426 | 139.216 | 141.9873 | 143.4116 | 142.45 | 141.9873 | 131.3665 | 134.1057 | 124.9641 | 128.2426 | 0.7474%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3792 | 3960 | 4068 | 3960 | 4176 | 4044 | 4440 | 4524 | 4536 | 4572 | 4464 | 4272 | 4260 | 4404 | 4704 | 4872 | 4692 | 4668 | 4716 | 4668 | 4668 | 4284 | 4248 | 3912 |  | 4872
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 972 | 1020 | 1032 | 1008 | 1080 | 1032 | 1140 | 1164 | 1164 | 1188 | 1152 | 1104 | 1092 | 1140 | 1212 | 1248 | 1200 | 1200 | 1212 | 1200 | 1200 | 1092 | 1092 | 1008 |  | 1248
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 3914.5942 | 4089.2542 | 4196.8617 | 4086.2775 | 4313.395 | 4173.6028 | 4584.0157 | 4671.3458 | 4682.9683 | 4723.8256 | 4610.2495 | 4412.3463 | 4397.734 | 4549.1555 | 4857.6291 | 5029.3029 | 4843.0222 | 4819.7743 | 4869.2505 | 4819.7743 | 4819.7743 | 4420.9863 | 4386.1108 | 4039.7782 |  | 5029.3029
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.62 | 10.63 | 10.64 | 10.61 | 10.55 | 10.41 | 10.39 | 10.33 | 10.29 | 10.31 | 10.38 | 10.42 | 10.39 | 10.32 | 10.36 | 10.45 | 10.48 | 10.51 | 10.56 | 10.43 | 10.5 | 10.5 | 10.41 |  | 10.4621
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.58 | 10.62 | 10.6 | 10.6 | 10.57 | 10.47 | 10.43 | 10.29 | 10.32 | 10.34 | 10.48 | 10.43 | 10.28 | 10.28 | 10.26 | 10.32 | 10.32 | 10.37 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.5 | 10.42 |  | 10.4329
яч. 9д | Изьяшор | P, кВт | счётч. | 13 | 14 | 13 | 14 | 54 | 54 | 54 | 54 | 40 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 41 | 67 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 1120 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | 33 | 33 | 25 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 25 | 42 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 690
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.4583
|  | tgφ |  | 0.61538 | 0.64286 | 0.61538 | 0.57143 | 0.62963 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.625 | 0.61111 | 0.62963 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.60976 | 0.62687 | 0.61111 | 0.61111 | 0.62963 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.62963 | 0.61111 | 0.64286
|  | Показания счётчиков Р | 2317.94 | 2317.953 | 2317.967 | 2317.98 | 2317.994 | 2318.048 | 2318.102 | 2318.156 | 2318.21 | 2318.25 | 2318.304 | 2318.358 | 2318.412 | 2318.466 | 2318.52 | 2318.561 | 2318.628 | 2318.682 | 2318.736 | 2318.79 | 2318.844 | 2318.898 | 2318.952 | 2319.006 | 2319.06
|  | Показания счётчиков Q | 1648.19 | 1648.198 | 1648.207 | 1648.215 | 1648.223 | 1648.257 | 1648.29 | 1648.323 | 1648.356 | 1648.381 | 1648.414 | 1648.448 | 1648.481 | 1648.514 | 1648.547 | 1648.572 | 1648.614 | 1648.647 | 1648.68 | 1648.714 | 1648.747 | 1648.78 | 1648.813 | 1648.847 | 1648.88
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.83239 | 0.90588 | 0.83004 | 0.87599 | 3.4765 | 3.4674 | 3.514 | 3.5208 | 2.6395 | 3.555 | 3.5777 | 3.5242 | 3.5106 | 3.5208 | 2.6897 | 4.412 | 3.5006 | 3.4906 | 3.5096 | 3.4641 | 3.4906 | 3.4839 | 3.5129 | 3.514 | 3.0341 | 12.27%
яч.11д | Вухтым | P, кВт | счётч. | 200 | 200 | 220 | 200 | 218 | 200 | 238 | 254 | 236 | 256 | 254 | 220 | 200 | 200 | 274 | 290 | 292 | 292 | 272 | 274 | 272 | 220 | 236 | 182 | 5700 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 78 | 88 | 78 | 88 | 78 | 94 | 102 | 94 | 100 | 102 | 86 | 80 | 80 | 108 | 116 | 114 | 116 | 108 | 108 | 110 | 86 | 94 | 72 | 2260
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 10 | 13.0417
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.40367 | 0.39 | 0.39496 | 0.40157 | 0.39831 | 0.39062 | 0.40157 | 0.39091 | 0.4 | 0.4 | 0.39416 | 0.4 | 0.39041 | 0.39726 | 0.39706 | 0.39416 | 0.39726 | 0.39091 | 0.39831 | 0.3956 | 0.40367
|  | Показания счётчиков Р | 10060.21 | 10060.31 | 10060.41 | 10060.52 | 10060.62 | 10060.729 | 10060.829 | 10060.948 | 10061.075 | 10061.193 | 10061.321 | 10061.448 | 10061.558 | 10061.658 | 10061.758 | 10061.895 | 10062.04 | 10062.186 | 10062.332 | 10062.468 | 10062.605 | 10062.741 | 10062.851 | 10062.969 | 10063.06
|  | Показания счётчиков Q | 6688.64 | 6688.68 | 6688.719 | 6688.763 | 6688.802 | 6688.846 | 6688.885 | 6688.932 | 6688.983 | 6689.03 | 6689.08 | 6689.131 | 6689.174 | 6689.214 | 6689.254 | 6689.308 | 6689.366 | 6689.423 | 6689.481 | 6689.535 | 6689.589 | 6689.644 | 6689.687 | 6689.734 | 6689.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.7465 | 11.6843 | 12.8846 | 11.6624 | 12.8078 | 11.7619 | 14.2088 | 15.2278 | 14.2148 | 15.4389 | 15.346 | 13.154 | 11.9494 | 11.9839 | 16.4962 | 17.4269 | 17.3391 | 17.3299 | 16.0957 | 16.1213 | 17.3299 | 13.0037 | 13.9847 | 10.868 | 14.1694 | -8.647%
яч.13д | РП Читаево | P, кВт | счётч. | 174 | 177 | 174 | 150 | 174 | 150 | 177 | 324 | 300 | 324 | 300 | 327 | 300 | 150 | 150 | 174 | 150 | 174 | 177 | 174 | 150 | 150 | 150 | 150 | 4800 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 60 | 60 | 51 | 60 | 54 | 60 | 111 | 102 | 111 | 105 | 111 | 102 | 54 | 51 | 60 | 51 | 60 | 60 | 60 | 51 | 54 | 51 | 51 | 1650
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8
|  | tgφ |  | 0.34483 | 0.33898 | 0.34483 | 0.34 | 0.34483 | 0.36 | 0.33898 | 0.34259 | 0.34 | 0.34259 | 0.35 | 0.33945 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.34483 | 0.34 | 0.34483 | 0.33898 | 0.34483 | 0.34483 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36
|  | Показания счётчиков Р | 2422.62 | 2422.678 | 2422.737 | 2422.795 | 2422.845 | 2422.903 | 2422.953 | 2423.012 | 2423.12 | 2423.22 | 2423.328 | 2423.428 | 2423.537 | 2423.637 | 2423.687 | 2423.737 | 2423.795 | 2423.845 | 2423.903 | 2423.962 | 2424.02 | 2424.07 | 2424.12 | 2424.17 | 2424.22
|  | Показания счётчиков Q | 1628.12 | 1628.14 | 1628.16 | 1628.18 | 1628.197 | 1628.217 | 1628.235 | 1628.255 | 1628.292 | 1628.326 | 1628.363 | 1628.398 | 1628.435 | 1628.469 | 1628.487 | 1628.504 | 1628.524 | 1628.541 | 1628.561 | 1628.581 | 1628.601 | 1628.618 | 1628.636 | 1628.653 | 1628.67
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.0368 | 10.1724 | 10.0084 | 8.6071 | 10.0273 | 8.7348 | 10.3776 | 19.0538 | 17.7308 | 19.239 | 17.8201 | 19.2303 | 17.5777 | 8.8694 | 8.874 | 10.2693 | 8.7636 | 10.1517 | 10.2788 | 10.0748 | 10.1517 | 8.7764 | 8.7219 | 8.7973 | 11.7644 | -47.05%
яч.4д | Котельная ЦВК | P, кВт | счётч. | 682 | 664 | 664 | 646 | 628 | 648 | 734 | 772 | 718 | 682 | 666 | 718 | 682 | 646 | 718 | 772 | 736 | 788 | 826 | 808 | 808 | 808 | 700 | 646 | 17160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 176 | 170 | 172 | 166 | 162 | 166 | 190 | 198 | 186 | 176 | 170 | 186 | 176 | 166 | 184 | 200 | 188 | 204 | 214 | 208 | 208 | 208 | 180 | 166 | 4420
|  | I, А | ТИ | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 36 | 41 | 43 | 40 | 38 | 37 | 40 | 38 | 36 | 40 | 43 | 41 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 39 | 36 | 39.8333
|  | tgφ |  | 0.25806 | 0.25602 | 0.25904 | 0.25697 | 0.25796 | 0.25617 | 0.25886 | 0.25648 | 0.25905 | 0.25806 | 0.25526 | 0.25905 | 0.25806 | 0.25697 | 0.25627 | 0.25907 | 0.25543 | 0.25888 | 0.25908 | 0.25743 | 0.25888 | 0.25743 | 0.25714 | 0.25697 | 0.25908
|  | Показания счётчиков Р | 11548.78 | 11549.121 | 11549.453 | 11549.785 | 11550.108 | 11550.422 | 11550.746 | 11551.113 | 11551.499 | 11551.858 | 11552.199 | 11552.532 | 11552.891 | 11553.232 | 11553.555 | 11553.914 | 11554.3 | 11554.668 | 11555.062 | 11555.475 | 11555.879 | 11556.283 | 11556.687 | 11557.037 | 11557.36
|  | Показания счётчиков Q | 4173.06 | 4173.148 | 4173.233 | 4173.319 | 4173.402 | 4173.483 | 4173.566 | 4173.661 | 4173.76 | 4173.853 | 4173.941 | 4174.026 | 4174.119 | 4174.207 | 4174.29 | 4174.382 | 4174.482 | 4174.576 | 4174.678 | 4174.785 | 4174.889 | 4174.993 | 4175.097 | 4175.187 | 4175.27
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.4816 | 37.4475 | 37.3336 | 36.3719 | 35.3669 | 36.581 | 41.8588 | 44.1693 | 41.6646 | 39.4511 | 38.425 | 40.9092 | 39.035 | 37.5041 | 41.6771 | 44.9293 | 42.5478 | 45.5918 | 47.5622 | 46.1953 | 45.5918 | 46.1511 | 39.7893 | 37.0002 | 40.9015 | -2.682%
яч.8д | РП Читаево, очист.соор. | P, кВт | счётч. | 324 | 387 | 405 | 438 | 438 | 225 | 195 | 162 | 147 | 144 | 114 | 81 | 81 | 453 | 405 | 324 | 453 | 438 | 435 | 423 | 339 | 324 | 420 | 405 | 7560 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 54 | 63 | 66 | 69 | 72 | 36 | 33 | 27 | 21 | 24 | 21 | 12 | 12 | 75 | 66 | 51 | 75 | 72 | 69 | 69 | 57 | 51 | 69 | 66 | 1230
|  | I, А | ТИ | 20 | 24 | 25 | 27 | 27 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 20 | 28 | 27 | 27 | 26 | 21 | 20 | 26 | 25 | 19.4583
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.16279 | 0.16296 | 0.15753 | 0.16438 | 0.16 | 0.16923 | 0.16667 | 0.14286 | 0.16667 | 0.18421 | 0.14815 | 0.14815 | 0.16556 | 0.16296 | 0.15741 | 0.16556 | 0.16438 | 0.15862 | 0.16312 | 0.16438 | 0.15741 | 0.16429 | 0.16296 | 0.18421
|  | Показания счётчиков Р | 8423.96 | 8424.068 | 8424.197 | 8424.332 | 8424.478 | 8424.624 | 8424.699 | 8424.764 | 8424.818 | 8424.867 | 8424.915 | 8424.953 | 8424.98 | 8425.007 | 8425.158 | 8425.293 | 8425.401 | 8425.552 | 8425.698 | 8425.843 | 8425.984 | 8426.097 | 8426.205 | 8426.345 | 8426.48
|  | Показания счётчиков Q | 5260.54 | 5260.558 | 5260.579 | 5260.601 | 5260.624 | 5260.648 | 5260.66 | 5260.671 | 5260.68 | 5260.687 | 5260.695 | 5260.702 | 5260.706 | 5260.71 | 5260.735 | 5260.757 | 5260.774 | 5260.799 | 5260.823 | 5260.846 | 5260.869 | 5260.888 | 5260.905 | 5260.928 | 5260.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9458 | 21.4219 | 22.3345 | 24.1794 | 24.2054 | 12.4609 | 10.9188 | 9.1019 | 8.3415 | 8.1769 | 6.4801 | 4.5164 | 4.538 | 25.8185 | 23.0732 | 18.4785 | 25.7184 | 24.8621 | 24.5505 | 23.7299 | 24.8621 | 18.1425 | 23.4313 | 22.7632 | 17.9188 | 7.912%
яч.3д | Больница | P, кВт | счётч. | 68 | 52 | 50 | 52 | 68 | 86 | 84 | 86 | 154 | 170 | 118 | 120 | 102 | 102 | 104 | 84 | 86 | 84 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2080 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 16 | 16 | 16 | 22 | 28 | 26 | 28 | 48 | 54 | 38 | 38 | 32 | 32 | 34 | 26 | 28 | 26 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 660
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0.32353 | 0.30769 | 0.32 | 0.30769 | 0.32353 | 0.32558 | 0.30952 | 0.32558 | 0.31169 | 0.31765 | 0.32203 | 0.31667 | 0.31373 | 0.31373 | 0.32692 | 0.30952 | 0.32558 | 0.30952 | 0.31429 | 0.32353 | 0.30952 | 0.29412 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32692
|  | Показания счётчиков Р | 2684.87 | 2684.904 | 2684.93 | 2684.955 | 2684.981 | 2685.015 | 2685.058 | 2685.1 | 2685.143 | 2685.22 | 2685.305 | 2685.364 | 2685.424 | 2685.475 | 2685.526 | 2685.578 | 2685.62 | 2685.663 | 2685.705 | 2685.74 | 2685.774 | 2685.808 | 2685.842 | 2685.876 | 2685.91
|  | Показания счётчиков Q | 872.71 | 872.721 | 872.729 | 872.737 | 872.745 | 872.756 | 872.77 | 872.783 | 872.797 | 872.821 | 872.848 | 872.867 | 872.886 | 872.902 | 872.918 | 872.935 | 872.948 | 872.962 | 872.975 | 872.986 | 872.997 | 873.008 | 873.018 | 873.029 | 873.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8974 | 2.9613 | 2.8547 | 2.9557 | 3.8937 | 4.9554 | 4.8826 | 5.0317 | 9.0262 | 10.0199 | 6.9503 | 7.0095 | 5.9302 | 5.9473 | 6.1285 | 4.9061 | 5.0028 | 4.85 | 4.0356 | 3.9121 | 4.85 | 3.902 | 3.9345 | 3.9685 | 5.0753 | 0.1589%
яч.5д | Ношуль | P, кВт | счётч. | 1132 | 1240 | 1240 | 1204 | 1276 | 1348 | 1628 | 1648 | 1788 | 1860 | 1788 | 1720 | 1700 | 1736 | 1824 | 1876 | 1684 | 1596 | 1644 | 1596 | 1504 | 1472 | 1380 | 1276 | 37160 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 252 | 280 | 276 | 272 | 284 | 300 | 368 | 368 | 400 | 416 | 400 | 384 | 384 | 388 | 408 | 420 | 376 | 356 | 372 | 356 | 336 | 328 | 312 | 284 | 8320
|  | I, А | ТИ | 64 | 70 | 70 | 68 | 72 | 76 | 92 | 93 | 101 | 105 | 101 | 97 | 96 | 98 | 103 | 106 | 95 | 90 | 93 | 90 | 85 | 83 | 78 | 72 | 87.4167
|  | tgφ |  | 0.22261 | 0.22581 | 0.22258 | 0.22591 | 0.22257 | 0.22255 | 0.22604 | 0.2233 | 0.22371 | 0.22366 | 0.22371 | 0.22326 | 0.22588 | 0.2235 | 0.22368 | 0.22388 | 0.22328 | 0.22306 | 0.22628 | 0.22306 | 0.22306 | 0.22283 | 0.22609 | 0.22257 | 0.22628
|  | Показания счётчиков Р | 12875.17 | 12875.453 | 12875.763 | 12876.073 | 12876.374 | 12876.693 | 12877.03 | 12877.437 | 12877.849 | 12878.296 | 12878.761 | 12879.208 | 12879.638 | 12880.063 | 12880.497 | 12880.953 | 12881.422 | 12881.843 | 12882.242 | 12882.653 | 12883.052 | 12883.428 | 12883.796 | 12884.141 | 12884.46
|  | Показания счётчиков Q | 4411.41 | 4411.473 | 4411.543 | 4411.612 | 4411.68 | 4411.751 | 4411.826 | 4411.918 | 4412.01 | 4412.11 | 4412.214 | 4412.314 | 4412.41 | 4412.506 | 4412.603 | 4412.705 | 4412.81 | 4412.904 | 4412.993 | 4413.086 | 4413.175 | 4413.259 | 4413.341 | 4413.419 | 4413.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 63.2408 | 69.1911 | 69.0784 | 67.0576 | 71.2177 | 75.6639 | 92.6784 | 93.9425 | 102.524 | 107.0658 | 102.7229 | 98.1403 | 96.681 | 98.963 | 104.6889 | 107.2623 | 95.443 | 90.1923 | 92.7035 | 89.509 | 90.1923 | 83.0223 | 77.8877 | 72.586 | 87.9856 | -0.6508%
яч.6д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 1240 | 1240 | 1348 | 1276 | 1292 | 1328 | 1364 | 1224 | 1152 | 1100 | 1156 | 1048 | 1136 | 1032 | 1168 | 1260 | 1204 | 1224 | 1240 | 1276 | 1224 | 1188 | 1240 | 1120 | 29080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 340 | 344 | 368 | 352 | 356 | 364 | 376 | 336 | 316 | 304 | 320 | 288 | 312 | 284 | 320 | 348 | 332 | 336 | 340 | 352 | 336 | 328 | 340 | 308 | 8000
|  | I, А | ТИ | 71 | 71 | 77 | 73 | 74 | 76 | 78 | 70 | 66 | 63 | 66 | 60 | 65 | 59 | 67 | 72 | 69 | 70 | 71 | 73 | 70 | 68 | 71 | 64 | 69.3333
|  | tgφ |  | 0.27419 | 0.27742 | 0.273 | 0.27586 | 0.27554 | 0.2741 | 0.27566 | 0.27451 | 0.27431 | 0.27636 | 0.27682 | 0.27481 | 0.27465 | 0.27519 | 0.27397 | 0.27619 | 0.27575 | 0.27451 | 0.27419 | 0.27586 | 0.27451 | 0.27609 | 0.27419 | 0.275 | 0.27742
|  | Показания счётчиков Р | 9325.25 | 9325.56 | 9325.87 | 9326.207 | 9326.526 | 9326.849 | 9327.181 | 9327.522 | 9327.828 | 9328.116 | 9328.391 | 9328.68 | 9328.942 | 9329.226 | 9329.484 | 9329.776 | 9330.091 | 9330.392 | 9330.698 | 9331.008 | 9331.327 | 9331.633 | 9331.93 | 9332.24 | 9332.52
|  | Показания счётчиков Q | 4237.82 | 4237.905 | 4237.991 | 4238.083 | 4238.171 | 4238.26 | 4238.351 | 4238.445 | 4238.529 | 4238.608 | 4238.684 | 4238.764 | 4238.836 | 4238.914 | 4238.985 | 4239.065 | 4239.152 | 4239.235 | 4239.319 | 4239.404 | 4239.492 | 4239.576 | 4239.658 | 4239.743 | 4239.82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 70.2475 | 70.3056 | 76.055 | 72.1813 | 73.0804 | 75.3021 | 78.1134 | 70.344 | 67.1034 | 63.9218 | 67.0539 | 59.9464 | 65.2889 | 60.1856 | 68.0958 | 73.6444 | 69.9543 | 71.0938 | 71.6701 | 73.2876 | 71.0938 | 68.172 | 70.7827 | 64.4369 | 69.64 | -0.4424%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 10.8 | 16.8 | 9.6 | 8.4 | 7.2 | -22.8 | 37.2 | 9.6 | 8.4 | 6 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 9.6 | 12 | 10.8 | 10.8 | 220.8 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 7735.36 | 7735.72 | 7736.28 | 7736.6 | 7736.88 | 7737.12 | 7736.36 | 7737.6 | 7737.92 | 7738.2 | 7738.4 | 7738.64 | 7738.88 | 7739.12 | 7739.4 | 7739.68 | 7739.96 | 7740.24 | 7740.6 | 7740.92 | 7741.28 | 7741.6 | 7742 | 7742.36 | 7742.72
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 3833 | 3974 | 4114 | 3980 | 4148 | 4039 | 4474 | 4524 | 4535 | 4590 | 4450 | 4288 | 4255 | 4373 | 4684 | 4847 | 4659 | 4650 | 4718 | 4673 | 4650 | 4284 | 4248 | 3901 | 103540
|  | Q, кВАр |  | 997 | 1025 | 1059 | 1018 | 1098 | 1080 | 1201 | 1224 | 1207 | 1239 | 1210 | 1159 | 1152 | 1133 | 1212 | 1288 | 1218 | 1224 | 1239 | 1229 | 1224 | 1129 | 1122 | 1023 | 26540
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.0812 | -0.35354 | -1.1308 | -0.50505 | 0.6705 | 0.12364 | -0.76577 | -7.0372e-11 | 0.022046 | -0.3937 | 0.31362 | -0.37453 | 0.11737 | 0.70391 | 0.42517 | 0.51314 | 0.70332 | 0.3856 | -0.042409 | -0.10711 | 0.3856 | -1.38e-10 | 1.0701e-11 | 0.28119 | 1.0512
|  | Q, % |  | -2.572 | -0.4902 | -2.6163 | -0.99206 | -1.6667 | -4.6512 | -5.3509 | -5.1546 | -3.6942 | -4.2929 | -5.0347 | -4.9819 | -5.4945 | 0.61404 | 2.814e-10 | -3.2051 | -1.5 | -2 | -2.2277 | -2.4167 | -2 | -3.3883 | -2.7473 | -1.4881 | 1.2649
|  |  | Δ I | 2.262% | 2.609% | 2.11% | 2.174% | 3.292% | 2.979% | 2.703% | 4.545% | 4.528% | 4.12% | 4.615% | 4.8% | 4.435% | 3.502% | 3.285% | 3.521% | 3.297% | 3.309% | 2.909% | 2.941% | 3.309% | 2.811% | 2.429% | 3.07% | 3.313%
|  |  | Δ Iрасч | -1.273% | -0.4548% | -1.329% | -0.6242% | 0.4464% | -0.2138% | -1.084% | -0.3725% | -0.2852% | -0.6888% | -0.08396% | -0.701% | -0.2661% | 0.6377% | 0.3236% | 0.2169% | 0.5033% | 0.1694% | -0.2549% | -0.3177% | 0.1694% | -0.2648% | -0.2387% | 0.1183% | -0.2264%
ПС Спаспоруб 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
I ВЛ-195 |  | I, А | ТИ | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6333
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 616 | 704 | 688 | 616 | 620 | 668 | 740 | 736 | 636 | 668 | 620 | 684 | 636 | 636 | 684 | 672 | 704 | 736 | 772 | 704 | 688 | 632 | 584 | 636 | 16080 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 176 | 204 | 196 | 176 | 176 | 192 | 212 | 208 | 184 | 192 | 176 | 196 | 180 | 184 | 196 | 192 | 200 | 212 | 220 | 200 | 196 | 184 | 168 | 180 | 4600
|  | I, А | ТИ | 36 | 41 | 40 | 36 | 36 | 39 | 43 | 43 | 37 | 39 | 36 | 40 | 37 | 37 | 40 | 39 | 41 | 43 | 45 | 41 | 40 | 37 | 34 | 37 | 39.0417 | 32.11% | 32.11%
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.28977 | 0.28488 | 0.28571 | 0.28387 | 0.28743 | 0.28649 | 0.28261 | 0.28931 | 0.28743 | 0.28387 | 0.28655 | 0.28302 | 0.28931 | 0.28655 | 0.28571 | 0.28409 | 0.28804 | 0.28497 | 0.28409 | 0.28804 | 0.29114 | 0.28767 | 0.28302 | 0.29114 | 32.68% | 32.68%
|  | Показания счётчиков Р | 5.5 | 5.654 | 5.83 | 6.002 | 6.156 | 6.311 | 6.478 | 6.663 | 6.847 | 7.006 | 7.173 | 7.328 | 7.499 | 7.658 | 7.817 | 7.988 | 8.156 | 8.332 | 8.516 | 8.709 | 8.885 | 9.057 | 9.215 | 9.361 | 9.52
|  | Показания счётчиков Q | 3.19 | 3.234 | 3.285 | 3.334 | 3.378 | 3.422 | 3.47 | 3.523 | 3.575 | 3.621 | 3.669 | 3.713 | 3.762 | 3.807 | 3.853 | 3.902 | 3.95 | 4 | 4.053 | 4.108 | 4.158 | 4.207 | 4.253 | 4.295 | 4.34
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.9356 | 39.9319 | 38.937 | 34.837 | 35.0462 | 38.0455 | 42.7428 | 42.387 | 36.8696 | 38.7426 | 35.9249 | 39.471 | 36.4919 | 36.5876 | 39.5089 | 38.77 | 40.4822 | 42.2857 | 44.1493 | 40.6378 | 42.2857 | 36.1335 | 33.4217 | 36.5967 | 38.5509 | 1.257%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 616 | 704 | 688 | 616 | 620 | 668 | 740 | 736 | 636 | 668 | 620 | 684 | 636 | 636 | 684 | 672 | 704 | 736 | 772 | 704 | 736 | 632 | 584 | 636 |  | 772
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 176 | 204 | 196 | 176 | 176 | 192 | 212 | 208 | 184 | 192 | 176 | 196 | 180 | 184 | 196 | 192 | 200 | 212 | 220 | 200 | 212 | 184 | 168 | 180 |  | 220
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 640.6497 | 732.9611 | 715.374 | 640.6497 | 644.4967 | 695.0453 | 769.7688 | 764.8268 | 662.0816 | 695.0453 | 644.4967 | 711.5279 | 660.9811 | 662.0816 | 711.5279 | 698.8905 | 731.8579 | 765.9243 | 802.7353 | 731.8579 | 765.9243 | 658.2401 | 607.6841 | 660.9811 |  | 802.7353
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.61 | 10.62 | 10.63 | 10.63 | 10.56 | 10.41 | 10.43 | 10.38 | 10.37 | 10.37 | 10.42 | 10.47 | 10.46 | 10.41 | 10.42 | 10.45 | 10.47 | 10.51 | 10.41 | 10.45 | 10.53 | 10.51 | 10.44 |  | 10.4817
яч.3д | Поруб | P, кВт | счётч. | 36 | 36 | 36 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 37 | 48 | 36 | 48 | 48 | 37 | 36 | 36 | 36 | 880 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 33 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 22 | 22 | 34 | 33 | 33 | 33 | 45 | 33 | 44 | 45 | 33 | 33 | 34 | 33 | 810
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.0417
|  | tgφ |  | 0.91667 | 0.94444 | 0.91667 | 0.89189 | 0.91667 | 0.94444 | 0.91667 | 0.91667 | 0.94444 | 0.89189 | 0.91667 | 0.91667 | 0.94444 | 0.91667 | 0.91667 | 0.89189 | 0.9375 | 0.91667 | 0.91667 | 0.9375 | 0.91667 | 0.91667 | 0.94444 | 0.91667 | 0.94444
|  | Показания счётчиков Р | 7.08 | 7.116 | 7.152 | 7.188 | 7.225 | 7.261 | 7.297 | 7.333 | 7.369 | 7.405 | 7.442 | 7.466 | 7.49 | 7.526 | 7.562 | 7.598 | 7.635 | 7.683 | 7.719 | 7.767 | 7.815 | 7.852 | 7.888 | 7.924 | 7.96
|  | Показания счётчиков Q | 49.27 | 49.303 | 49.337 | 49.37 | 49.403 | 49.436 | 49.47 | 49.503 | 49.536 | 49.57 | 49.603 | 49.625 | 49.647 | 49.681 | 49.714 | 49.747 | 49.78 | 49.825 | 49.858 | 49.902 | 49.947 | 49.98 | 50.013 | 50.047 | 50.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6631 | 2.6977 | 2.6581 | 2.6959 | 2.6556 | 2.7105 | 2.7117 | 2.7065 | 2.7575 | 2.7635 | 1.8148 | 1.8061 | 2.7338 | 2.6988 | 2.7117 | 2.7503 | 3.6394 | 2.6962 | 3.5812 | 3.6534 | 2.6962 | 2.6808 | 2.7234 | 2.7039 | 2.7463 | 9.712%
яч.4д | Спаспоруб | P, кВт | счётч. | 269 | 337 | 320 | 287 | 269 | 270 | 320 | 353 | 287 | 286 | 286 | 287 | 252 | 253 | 269 | 303 | 304 | 303 | 320 | 303 | 303 | 270 | 269 | 320 | 7040 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 81 | 101 | 96 | 85 | 81 | 81 | 96 | 106 | 86 | 86 | 85 | 86 | 76 | 76 | 80 | 91 | 91 | 91 | 96 | 91 | 91 | 80 | 81 | 96 | 2110
|  | I, А | ТИ | 16 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | 19 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 17.4167
|  | tgφ |  | 0.30112 | 0.2997 | 0.3 | 0.29617 | 0.30112 | 0.3 | 0.3 | 0.30028 | 0.29965 | 0.3007 | 0.2972 | 0.29965 | 0.30159 | 0.3004 | 0.2974 | 0.30033 | 0.29934 | 0.30033 | 0.3 | 0.30033 | 0.30033 | 0.2963 | 0.30112 | 0.3 | 0.30159
|  | Показания счётчиков Р | 13.56 | 13.829 | 14.166 | 14.486 | 14.773 | 15.042 | 15.312 | 15.632 | 15.985 | 16.272 | 16.558 | 16.844 | 17.131 | 17.383 | 17.636 | 17.905 | 18.208 | 18.512 | 18.815 | 19.135 | 19.438 | 19.741 | 20.011 | 20.28 | 20.6
|  | Показания счётчиков Q | 6.35 | 6.431 | 6.532 | 6.628 | 6.713 | 6.794 | 6.875 | 6.971 | 7.077 | 7.163 | 7.249 | 7.334 | 7.42 | 7.496 | 7.572 | 7.652 | 7.743 | 7.834 | 7.925 | 8.021 | 8.112 | 8.203 | 8.283 | 8.364 | 8.46
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.3196 | 19.1666 | 18.1841 | 16.2765 | 15.2764 | 15.43 | 18.551 | 20.4264 | 16.6844 | 16.6471 | 16.6311 | 16.6203 | 14.5315 | 14.5983 | 15.5833 | 17.5502 | 17.5528 | 17.4664 | 18.3745 | 17.567 | 17.4664 | 15.4583 | 15.4508 | 18.4977 | 16.8879 | 3.036%
яч.2д откл. | Лойма | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.9д | Занулье | P, кВт | счётч. | 310 | 312 | 310 | 294 | 310 | 346 | 362 | 328 | 310 | 346 | 294 | 362 | 328 | 344 | 364 | 328 | 344 | 398 | 396 | 346 | 344 | 328 | 278 | 258 | 7940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 58 | 60 | 56 | 60 | 66 | 70 | 62 | 60 | 66 | 56 | 70 | 62 | 66 | 70 | 62 | 66 | 76 | 76 | 66 | 66 | 64 | 52 | 50 | 1520
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 23 | 23 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 19.1667
|  | tgφ |  | 0.19355 | 0.1859 | 0.19355 | 0.19048 | 0.19355 | 0.19075 | 0.19337 | 0.18902 | 0.19355 | 0.19075 | 0.19048 | 0.19337 | 0.18902 | 0.19186 | 0.19231 | 0.18902 | 0.19186 | 0.19095 | 0.19192 | 0.19075 | 0.19095 | 0.19512 | 0.18705 | 0.1938 | 0.19512
|  | Показания счётчиков Р | 56.86 | 57.015 | 57.171 | 57.326 | 57.473 | 57.628 | 57.801 | 57.982 | 58.146 | 58.301 | 58.474 | 58.621 | 58.802 | 58.966 | 59.138 | 59.32 | 59.484 | 59.656 | 59.855 | 60.053 | 60.226 | 60.398 | 60.562 | 60.701 | 60.83
|  | Показания счётчиков Q | 57.49 | 57.52 | 57.549 | 57.579 | 57.607 | 57.637 | 57.67 | 57.705 | 57.736 | 57.766 | 57.799 | 57.827 | 57.862 | 57.893 | 57.926 | 57.961 | 57.992 | 58.025 | 58.063 | 58.101 | 58.134 | 58.167 | 58.199 | 58.225 | 58.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.2185 | 17.289 | 17.1861 | 16.2745 | 17.1699 | 19.2809 | 20.4731 | 18.4998 | 17.5835 | 19.6341 | 16.6825 | 20.4534 | 18.4291 | 19.3567 | 20.5821 | 18.5175 | 19.3752 | 22.3701 | 22.1769 | 19.5587 | 22.3701 | 18.3448 | 15.5548 | 14.5505 | 18.7055 | 2.406%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 10.08 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р | bar: 21
яч.5д | ТСН-2 | P, кВт | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 615.42 | 685.42 | 666.42 | 618.42 | 615.42 | 652.42 | 718.42 | 717.42 | 633.42 | 669.42 | 604.42 | 673.42 | 616.42 | 633.42 | 669.42 | 668.42 | 696.42 | 737.42 | 764.42 | 697.42 | 737.42 | 634.42 | 583.42 | 614.42 | 15860
|  | Q, кВАр |  | 174 | 193 | 189 | 174 | 174 | 181 | 199 | 201 | 180 | 185 | 163 | 178 | 172 | 175 | 183 | 186 | 202 | 200 | 216 | 202 | 200 | 177 | 167 | 179 | 4440
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.094156 | 2.6392 | 3.1366 | -0.39286 | 0.73871 | 2.3323 | 2.9162 | 2.5245 | 0.40566 | -0.21257 | 2.5129 | 1.5468 | 3.0786 | 0.40566 | 2.1316 | 0.53274 | 1.0767 | -0.19293 | 0.98187 | 0.93466 | -0.19293 | -0.38291 | 0.099315 | 3.3931 | 1.3682
|  | Q, % |  | 1.1364 | 5.3922 | 3.5714 | 1.1364 | 1.1364 | 5.7292 | 6.1321 | 3.3654 | 2.1739 | 3.6458 | 7.3864 | 9.1837 | 4.4444 | 4.8913 | 6.6327 | 3.125 | -1 | 5.6604 | 1.8182 | -1 | 5.6604 | 3.8043 | 0.59524 | 0.55556 | 3.4783
|  |  | Δ I | -2.778% | 0% | 0% | -2.778% | -2.778% | 0% | 0% | 0% | -2.703% | -2.564% | 0% | 0% | 0% | -2.703% | 0% | -2.564% | -2.439% | -2.326% | -2.222% | -2.439% | -2.326% | -2.703% | -2.941% | 0% | -1.494%
|  |  | Δ Iрасч | -0.7602% | 1.949% | 2.334% | -1.176% | -0.1588% | 1.64% | 2.356% | 1.78% | -0.4225% | -0.7801% | 2.217% | 1.498% | 2.185% | -0.1809% | 1.599% | -0.1239% | -0.2103% | -0.5841% | 0.03778% | -0.3479% | -0.5841% | -0.9699% | -0.9192% | 2.308% | 0.5479%
ПС Лойма 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.41 | 10.39 | 10.4 | 10.38 | 10.31 | 10.19 | 10.35 | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.52 | 10.55 | 10.53 | 10.48 | 10.36 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.5 | 10.37 | 10.44 | 10.45 | 10.53 | 10.42
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 246 | 258 | 264 | 264 | 276 | 300 | 348 | 294 | 384 | 330 | 384 | 300 | 294 | 282 | 294 | 336 | 330 | 330 | 330 | 336 | 294 | 282 | 258 | 246 | 7260 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 78 | 90 | 84 | 90 | 90 | 96 | 120 | 96 | 126 | 108 | 132 | 96 | 96 | 96 | 96 | 108 | 114 | 108 | 108 | 108 | 102 | 90 | 90 | 78 | 2400
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 20 | 18 | 22 | 19 | 22 | 19 | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 17.8333 | 16.24% | 16.24%
|  | tgφ |  | 0.31707 | 0.34884 | 0.31818 | 0.34091 | 0.32609 | 0.32 | 0.34483 | 0.32653 | 0.32813 | 0.32727 | 0.34375 | 0.32 | 0.32653 | 0.34043 | 0.32653 | 0.32143 | 0.34545 | 0.32727 | 0.32727 | 0.32143 | 0.32727 | 0.31915 | 0.34884 | 0.31707 | 0.34884 | 15.88% | 15.88%
|  | Показания счётчиков Р | 31.33 | 31.371 | 31.414 | 31.458 | 31.502 | 31.548 | 31.598 | 31.656 | 31.705 | 31.769 | 31.824 | 31.888 | 31.938 | 31.987 | 32.034 | 32.083 | 32.139 | 32.194 | 32.249 | 32.304 | 32.36 | 32.409 | 32.456 | 32.499 | 32.54
|  | Показания счётчиков Q | 63.5 | 63.513 | 63.528 | 63.542 | 63.557 | 63.572 | 63.588 | 63.608 | 63.624 | 63.645 | 63.663 | 63.685 | 63.701 | 63.717 | 63.733 | 63.749 | 63.767 | 63.786 | 63.804 | 63.822 | 63.84 | 63.857 | 63.872 | 63.887 | 63.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.3851 | 15.1726 | 15.4129 | 15.5024 | 16.1662 | 17.6598 | 20.8812 | 17.2727 | 22.3978 | 19.1881 | 22.4821 | 17.3073 | 16.9453 | 16.3525 | 17.0585 | 19.6917 | 19.4237 | 19.2988 | 19.2432 | 19.4292 | 19.2988 | 16.3895 | 15.1145 | 14.1665 | 17.76 | 0.4112%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 246 | 258 | 264 | 264 | 276 | 300 | 348 | 294 | 384 | 330 | 384 | 300 | 294 | 282 | 294 | 336 | 330 | 330 | 330 | 336 | 330 | 282 | 258 | 246 |  | 384
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 78 | 90 | 84 | 90 | 90 | 96 | 120 | 96 | 126 | 108 | 132 | 96 | 96 | 96 | 96 | 108 | 114 | 108 | 108 | 108 | 108 | 90 | 90 | 78 |  | 132
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 258.0698 | 273.2471 | 277.0415 | 278.9193 | 290.3033 | 314.9857 | 368.1087 | 309.2766 | 404.1435 | 347.2233 | 406.0542 | 314.9857 | 309.2766 | 297.8926 | 309.2766 | 352.9306 | 349.1361 | 347.2233 | 347.2233 | 352.9306 | 347.2233 | 296.0135 | 273.2471 | 258.0698 |  | 406.0542
яч.1д | Спаспоруб, 2Д | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 50 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 34 | 34 | 34 | 36 | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 36 | 50 | 36 | 34 | 1140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 6 | 8 | 240
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.19231 | 0.23077 | 0.19231 | 0.23077 | 0.19231 | 0.24 | 0.2 | 0.19231 | 0.23077 | 0.19231 | 0.23077 | 0.17647 | 0.23529 | 0.23529 | 0.16667 | 0.23077 | 0.19231 | 0.24 | 0.19231 | 0.23077 | 0.24 | 0.24 | 0.16667 | 0.23529 | 0.24
|  | Показания счётчиков Р отдача | 54.92 | 54.946 | 54.972 | 54.998 | 55.024 | 55.05 | 55.075 | 55.11 | 55.136 | 55.162 | 55.188 | 55.214 | 55.231 | 55.248 | 55.265 | 55.283 | 55.309 | 55.335 | 55.36 | 55.386 | 55.412 | 55.43 | 55.455 | 55.473 | 55.49
|  | Показания счётчиков Q отдача | 23.08 | 23.085 | 23.091 | 23.096 | 23.102 | 23.107 | 23.113 | 23.12 | 23.125 | 23.131 | 23.136 | 23.142 | 23.145 | 23.149 | 23.153 | 23.156 | 23.162 | 23.167 | 23.173 | 23.178 | 23.184 | 23.187 | 23.193 | 23.196 | 23.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9516 | 2.9633 | 2.946 | 2.9661 | 2.9488 | 2.8829 | 4.0494 | 2.9573 | 2.9576 | 2.9262 | 2.9548 | 1.897 | 1.9137 | 1.9174 | 2.013 | 2.9776 | 2.946 | 2.8579 | 2.9347 | 2.9379 | 2.8579 | 2.847 | 2.0188 | 1.9174 | 2.7308 | 0.6965%
яч.2д | Лехта | P, кВт | счётч. | 17 | 17 | 16 | 17 | 34 | 33 | 34 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 16 | 34 | 17 | 17 | 16 | 17 | 34 | 16 | 17 | 17 | 470 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 100
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1667
|  | tgφ |  | 0.23529 | 0.17647 | 0.25 | 0.17647 | 0.20588 | 0.24242 | 0.20588 | 0.17647 | 0.25 | 0.17647 | 0.23529 | 0.23529 | 0.17647 | #DIV/0! | 0.25 | 0.20588 | 0.17647 | 0.23529 | 0.25 | 0.17647 | 0.23529 | 0.25 | 0.17647 | 0.23529 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 39.22 | 39.237 | 39.254 | 39.27 | 39.287 | 39.321 | 39.354 | 39.388 | 39.405 | 39.421 | 39.438 | 39.455 | 39.472 | 39.489 | 39.489 | 39.505 | 39.539 | 39.556 | 39.573 | 39.589 | 39.606 | 39.64 | 39.656 | 39.673 | 39.69
|  | Показания счётчиков Q | 43.65 | 43.654 | 43.657 | 43.661 | 43.664 | 43.671 | 43.679 | 43.686 | 43.689 | 43.693 | 43.696 | 43.7 | 43.704 | 43.707 | 43.707 | 43.711 | 43.718 | 43.721 | 43.725 | 43.729 | 43.732 | 43.739 | 43.743 | 43.746 | 43.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.97348 | 0.95854 | 0.91754 | 0.95946 | 1.9331 | 1.9037 | 1.9691 | 0.9641 | 0.91402 | 0.95396 | 0.96695 | 0.9596 | 0.94582 | 0 | 0.90966 | 1.9368 | 0.96039 | 0.97067 | 0.91402 | 0.95033 | 0.97067 | 0.91314 | 0.95487 | 0.95868 | 1.0733 | 8.005%
яч.5д | Коржа | P, кВт | счётч. | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 131 | 148 | 131 | 181 | 131 | 197 | 132 | 131 | 131 | 132 | 148 | 164 | 164 | 164 | 165 | 147 | 132 | 131 | 115 | 3350 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 51 | 57 | 50 | 70 | 51 | 75 | 51 | 51 | 50 | 51 | 57 | 63 | 63 | 63 | 64 | 57 | 50 | 51 | 44 | 1290
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8.5
|  | tgφ |  | 0.38261 | 0.3913 | 0.38261 | 0.38261 | 0.38261 | 0.38931 | 0.38514 | 0.38168 | 0.38674 | 0.38931 | 0.38071 | 0.38636 | 0.38931 | 0.38168 | 0.38636 | 0.38514 | 0.38415 | 0.38415 | 0.38415 | 0.38788 | 0.38415 | 0.37879 | 0.38931 | 0.38261 | 0.3913
|  | Показания счётчиков Р | 77.87 | 77.985 | 78.1 | 78.215 | 78.33 | 78.445 | 78.576 | 78.724 | 78.855 | 79.036 | 79.167 | 79.364 | 79.496 | 79.627 | 79.758 | 79.89 | 80.038 | 80.202 | 80.366 | 80.53 | 80.695 | 80.842 | 80.974 | 81.105 | 81.22
|  | Показания счётчиков Q | 82.43 | 82.474 | 82.519 | 82.563 | 82.607 | 82.651 | 82.702 | 82.759 | 82.809 | 82.879 | 82.93 | 83.005 | 83.056 | 83.107 | 83.157 | 83.208 | 83.265 | 83.328 | 83.391 | 83.454 | 83.518 | 83.575 | 83.625 | 83.676 | 83.72
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.8634 | 6.8571 | 6.8502 | 6.8436 | 6.8568 | 7.8815 | 8.9965 | 7.831 | 10.7551 | 7.7685 | 11.6711 | 7.7754 | 7.7022 | 7.6971 | 7.8051 | 8.8489 | 9.774 | 9.7646 | 9.7365 | 9.7428 | 9.7646 | 7.8152 | 7.7759 | 6.7591 | 8.339 | 1.894%
яч.6д | Лойма | P, кВт | счётч. | 57 | 77 | 77 | 76 | 77 | 77 | 95 | 96 | 134 | 134 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 | 76 | 77 | 76 | 77 | 2260 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 36 | 37 | 51 | 51 | 43 | 44 | 44 | 43 | 44 | 37 | 36 | 37 | 36 | 36 | 30 | 29 | 29 | 29 | 860
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.9167
|  | tgφ |  | 0.38596 | 0.37662 | 0.37662 | 0.38158 | 0.37662 | 0.38961 | 0.37895 | 0.38542 | 0.3806 | 0.3806 | 0.37391 | 0.38261 | 0.38261 | 0.37391 | 0.38261 | 0.38542 | 0.37895 | 0.38542 | 0.375 | 0.375 | 0.38542 | 0.37662 | 0.38158 | 0.37662 | 0.38961
|  | Показания счётчиков Р | 29.16 | 29.217 | 29.294 | 29.371 | 29.447 | 29.524 | 29.601 | 29.696 | 29.792 | 29.926 | 30.06 | 30.175 | 30.29 | 30.405 | 30.52 | 30.635 | 30.731 | 30.826 | 30.922 | 31.018 | 31.114 | 31.19 | 31.267 | 31.343 | 31.42
|  | Показания счётчиков Q | 61.99 | 62.012 | 62.041 | 62.07 | 62.099 | 62.128 | 62.158 | 62.194 | 62.231 | 62.282 | 62.333 | 62.376 | 62.42 | 62.464 | 62.507 | 62.551 | 62.588 | 62.624 | 62.661 | 62.697 | 62.733 | 62.763 | 62.792 | 62.821 | 62.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4057 | 4.5688 | 4.5775 | 4.5212 | 4.582 | 4.6331 | 5.7629 | 5.7459 | 7.946 | 7.9232 | 6.7978 | 6.7655 | 6.7463 | 6.7397 | 6.7914 | 5.7404 | 5.652 | 5.7183 | 5.6821 | 5.6443 | 5.7183 | 4.5556 | 4.4995 | 4.5167 | 5.6348 | -14.61%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 94 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 99.9 | 100.2 | 100.5 | 100.8 | 101 | 101.2 | 101.3 | 101.5 | 101.7 | 101.8 | 102 | 102.2 | 102.3 | 102.5 | 102.6 | 102.8 | 103 | 103.2 | 103.4 | 103.7 | 103.9 | 104.1 | 104.3 | 104.5 | 104.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 241 | 261 | 260 | 260 | 278 | 291 | 347 | 296 | 383 | 334 | 381 | 298 | 297 | 280 | 299 | 330 | 328 | 327 | 328 | 330 | 327 | 275 | 260 | 243 | 7220
|  | Q, кВАр |  | 80 | 89 | 87 | 88 | 90 | 101 | 114 | 100 | 137 | 115 | 134 | 105 | 106 | 101 | 105 | 113 | 112 | 116 | 113 | 115 | 116 | 95 | 89 | 85 | 2490
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0325 | -1.1628 | 1.5152 | 1.5152 | -0.72464 | 3 | 0.28736 | -0.68027 | 0.26042 | -1.2121 | 0.78125 | 0.66667 | -1.0204 | 0.70922 | -1.7007 | 1.7857 | 0.60606 | 0.90909 | 0.60606 | 1.7857 | 0.90909 | 2.4823 | -0.77519 | 1.2195 | 0.55096
|  | Q, % |  | -2.5641 | 1.1111 | -3.5714 | 2.2222 | 7.887e-12 | -5.2083 | 5 | -4.1667 | -8.7302 | -6.4815 | -1.5152 | -9.375 | -10.4167 | -5.2083 | -9.375 | -4.6296 | 1.7544 | -7.4074 | -4.6296 | -6.4815 | -7.4074 | -5.5556 | 1.1111 | -8.9744 | -3.75
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 6.25% | -6.667% | 0% | 0% | 5.556% | 0% | 0% | 0% | 10.53% | 5.556% | 11.11% | -6.25% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 6.25% | 6.667% | 2.804%
|  |  | Δ Iрасч | 1.327% | -1.154% | 0.7891% | 1.368% | -0.9551% | 2.03% | 0.4944% | -1.306% | -0.7812% | -2.001% | 0.4072% | -0.5218% | -2.141% | -0.01001% | -2.701% | 0.955% | 0.4708% | -0.06584% | -0.1251% | 0.7922% | -0.06584% | 1.577% | -0.8909% | 0.1035% | -0.1007%
Усть-Вымский РЭС
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | ТИ | 8500 | 7700 | 8200 | 7900 | 8300 | 8000 | 8500 | 8000 | 8700 | 8600 | 8700 | 8600 | 8800 | 8100 | 9100 | 9100 | 8900 | 9300 | 9200 | 9000 | 9400 | 9200 | 9300 | 8500 | 207600 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 4400 | 3600 | 4400 | 4200 | 4300 | 4100 | 4100 | 3300 | 4500 | 4100 | 4300 | 4200 | 4600 | 3900 | 4600 | 4400 | 4300 | 4400 | 4400 | 4200 | 4600 | 4800 | 4900 | 4800 | 103400
|  | I, А | ТИ | 48 | 42 | 46 | 44 | 45 | 45 | 47 | 44 | 49 | 48 | 48 | 48 | 51 | 45 | 51 | 51 | 50 | 52 | 51 | 50 | 52 | 52 | 53 | 48 | 48.3333
|  | tgφ |  | 0.51765 | 0.46753 | 0.53659 | 0.53165 | 0.51807 | 0.5125 | 0.48235 | 0.4125 | 0.51724 | 0.47674 | 0.49425 | 0.48837 | 0.52273 | 0.48148 | 0.50549 | 0.48352 | 0.48315 | 0.47312 | 0.47826 | 0.46667 | 0.47312 | 0.52174 | 0.52688 | 0.56471
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.886 | 41.6381 | 45.5859 | 43.8281 | 45.7908 | 44.0357 | 47.0259 | 43.1229 | 49.233 | 47.4752 | 48.3588 | 47.6918 | 49.0576 | 44.4148 | 50.8101 | 50.8063 | 49.6825 | 51.7132 | 50.8174 | 49.4906 | 51.7132 | 51.2667 | 52.3814 | 48.2272 | 47.9605 | 0.7713%
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 6400 | 6300 | 6400 | 6100 | 4800 | 4600 | 7400 | 6400 | 6400 | 5500 | 6400 | 6800 | 6600 | 6300 | 6100 | 6400 | 5100 | 4900 | 5400 | 6400 | 6700 | 6400 | 6400 | 6200 | 146400 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3300 | 3100 | 4100 | 3600 | 3900 | 3500 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 3900 | 3900 | 3400 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4000 | 3800 | 3900 | 90000
|  | I, А | ТИ | 37 | 36 | 36 | 35 | 29 | 27 | 42 | 36 | 37 | 32 | 37 | 40 | 40 | 38 | 36 | 37 | 32 | 29 | 32 | 36 | 39 | 39 | 37 | 36 | 35.625
|  | tgφ |  | 0.60938 | 0.61905 | 0.60938 | 0.59016 | 0.6875 | 0.67391 | 0.55405 | 0.5625 | 0.60938 | 0.63636 | 0.59375 | 0.57353 | 0.60606 | 0.65079 | 0.63934 | 0.60938 | 0.66667 | 0.67347 | 0.64815 | 0.57812 | 0.67347 | 0.625 | 0.59375 | 0.62903
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.7134 | 36.2959 | 36.7134 | 34.6972 | 28.2943 | 27.1729 | 42.1562 | 36.5907 | 37.6711 | 32.4856 | 37.0895 | 39.0622 | 38.1281 | 37.1358 | 36.0782 | 37.6711 | 30.8089 | 29.694 | 32.0663 | 36.8376 | 29.694 | 37.2866 | 37.0895 | 36.187 | 35.1508 | 1.331%
яч.57Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 1379 | 1340 | 1403 | 1382 | 1468 | 1505 | 1548 | 1516 | 1462 | 1469 | 1489 | 1429 | 1435 | 1378 | 1441 | 1552 | 1588 | 1604 | 1606 | 1695 | 1655 | 1888 | 1851 | 1477 | 36560 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 356 | 367 | 369 | 362 | 359 | 371 | 355 | 382 | 307 | 338 | 328 | 381 | 325 | 342 | 293 | 344 | 355 | 361 | 399 | 583 | 452 | 507 | 641 | 574 | 9451
|  | I, А | ТИ | 79 | 76 | 81 | 76 | 82 | 85 | 90 | 89 | 83 | 82 | 83 | 82 | 82 | 80 | 80 | 87 | 89 | 88 | 91 | 100 | 91 | 103 | 109 | 88 | 86.5 | 7.835%
|  | tgφ |  | 0.25816 | 0.27388 | 0.26301 | 0.26194 | 0.24455 | 0.24651 | 0.22933 | 0.25198 | 0.20999 | 0.23009 | 0.22028 | 0.26662 | 0.22648 | 0.24819 | 0.20333 | 0.22165 | 0.22355 | 0.22506 | 0.24844 | 0.34395 | 0.22506 | 0.26854 | 0.3463 | 0.38863
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.5538 | 76.0503 | 79.7113 | 78.2744 | 82.6453 | 84.9275 | 88.8698 | 85.3345 | 82.7124 | 82.8251 | 84.0161 | 81.1069 | 80.3104 | 77.3513 | 80.9516 | 88.3541 | 90.1799 | 90.8565 | 91.1863 | 98.3021 | 90.8565 | 106.8047 | 107.5291 | 86.3301 | 86.4183 | 0.09441%
яч.58Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 714 | 681 | 679 | 729 | 773 | 786 | 801 | 786 | 853 | 773 | 805 | 777 | 727 | 682 | 745 | 814 | 825 | 790 | 798 | 778 | 769 | 809 | 742 | 734 | 18370 | 25000 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 193 | 168 | 160 | 198 | 221 | 204 | 194 | 187 | 208 | 165 | 185 | 212 | 166 | 152 | 183 | 215 | 231 | 200 | 197 | 197 | 194 | 247 | 203 | 209 | 4689
|  | I, А | ТИ | 41 | 39 | 38 | 42 | 44 | 44 | 45 | 44 | 49 | 43 | 45 | 44 | 41 | 38 | 42 | 46 | 48 | 45 | 46 | 44 | 43 | 47 | 41 | 42 | 43.375 | 3.512%
|  | tgφ |  | 0.27031 | 0.2467 | 0.23564 | 0.2716 | 0.2859 | 0.25954 | 0.2422 | 0.23791 | 0.24385 | 0.21345 | 0.22981 | 0.27284 | 0.22834 | 0.22287 | 0.24564 | 0.26413 | 0.28 | 0.25316 | 0.24687 | 0.25321 | 0.25316 | 0.30532 | 0.27358 | 0.28474
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.717 | 38.4306 | 38.2213 | 41.3106 | 43.7593 | 44.2819 | 45.3707 | 44.1832 | 48.5192 | 43.2658 | 45.3847 | 44.128 | 40.6265 | 38.139 | 42.1118 | 46.6593 | 47.2538 | 44.8196 | 45.1206 | 43.9303 | 44.8196 | 45.9962 | 42.0287 | 41.4218 | 43.3541 | 0.04808%
яч.9Ш | Т-1-6 | P, кВт | ТИ | 7121 | 6469 | 6797 | 6577 | 6984 | 6556 | 6955 | 6613 | 7340 | 7182 | 7146 | 7254 | 7430 | 6840 | 7708 | 7524 | 7430 | 7794 | 7571 | 7315 | 7812 | 7394 | 7427 | 7067 | 172306 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 3841 | 3226 | 3902 | 3730 | 3776 | 3618 | 3582 | 2916 | 3938 | 3564 | 3643 | 3672 | 4032 | 3416 | 4014 | 3776 | 3694 | 3791 | 3762 | 3438 | 4028 | 4079 | 3931 | 3992 | 89361
|  | I, А | ТИ | 761 | 665 | 749 | 699 | 719 | 695 | 730 | 663 | 763 | 735 | 751 | 752 | 794 | 706 | 803 | 779 | 778 | 806 | 780 | 751 | 807 | 778 | 789 | 750 | 750.125 | 34.76%
|  | tgφ |  | 0.53939 | 0.49869 | 0.57408 | 0.56713 | 0.54066 | 0.55186 | 0.51503 | 0.44095 | 0.53651 | 0.49624 | 0.5098 | 0.5062 | 0.54266 | 0.49942 | 0.52076 | 0.50186 | 0.49717 | 0.4864 | 0.4969 | 0.46999 | 0.4864 | 0.55166 | 0.52929 | 0.56488
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 753.107 | 670.7025 | 727.173 | 699.29 | 730.7741 | 690.3284 | 729.3696 | 669.4981 | 779.1003 | 742.708 | 746.6067 | 753.1535 | 780.5791 | 708.2374 | 807.6258 | 789.9518 | 773.5989 | 806.742 | 785.658 | 748.7254 | 806.742 | 778.5024 | 778.4163 | 745.8908 | 750.1034 | 0.002881%
яч.10Ш | Т-2-6 | P, кВт | ТИ | 5828 | 5710 | 5767 | 5249 | 4079 | 3784 | 6509 | 5638 | 5483 | 4640 | 5504 | 6127 | 6116 | 5612 | 5324 | 5933 | 4331 | 4126 | 4511 | 5706 | 6289 | 5580 | 5782 | 5404 | 129032 | 25000 | 60 | 600
|  | Q, кВАр | ТИ | 3575 | 3650 | 3640 | 3449 | 3182 | 2981 | 3773 | 3449 | 3607 | 3362 | 3510 | 3611 | 3762 | 3888 | 3722 | 3564 | 3247 | 3215 | 3355 | 3528 | 3855 | 3651 | 3582 | 3704 | 84862
|  | I, А | ТИ | 643 | 630 | 627 | 599 | 478 | 445 | 688 | 627 | 616 | 532 | 614 | 652 | 671 | 642 | 595 | 650 | 519 | 479 | 518 | 606 | 684 | 630 | 653 | 607 | 600.2083 | 30.09%
|  | tgφ |  | 0.61342 | 0.63923 | 0.63118 | 0.65708 | 0.78009 | 0.78779 | 0.57966 | 0.61174 | 0.65785 | 0.72457 | 0.63772 | 0.58936 | 0.61511 | 0.6928 | 0.6991 | 0.60071 | 0.74971 | 0.77921 | 0.74374 | 0.6183 | 0.77921 | 0.6543 | 0.61951 | 0.68542
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 636.4078 | 628.779 | 632.7456 | 580.877 | 476.1728 | 444.0964 | 701.4237 | 612.2429 | 613.8633 | 530.7894 | 607.6298 | 658.8042 | 663.0221 | 632.4321 | 603.6856 | 649.4604 | 504.6616 | 486.8791 | 522.4472 | 621.4422 | 486.8791 | 614.754 | 630.0611 | 602.0706 | 589.2345 | 1.828%
| Небаланс |  |  | -0.953% | -1.429% | -0.3151% | 0.45% | -1.557% | -0.246% | 0.5472% | -1.062% | -0.2517% | 0.2553% | 1.033% | -1.214% | -2% | -0.7778% | -0.1184% | -2.084% | -1.243% | -0.8028% | 0.7808% | -0.6104% | -0.8028% | -0.4551% | -0.6497% | 0.1224% | -0.6407%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 15042 | 14200 | 14646 | 13937 | 13304 | 12631 | 15813 | 14553 | 15138 | 14064 | 14944 | 15587 | 15708 | 14512 | 15218 | 15823 | 14174 | 14314 | 14486 | 15494 | 14314 | 15671 | 15802 | 14682 |  | 15823
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 7965 | 7411 | 8071 | 7739 | 7538 | 7174 | 7904 | 6934 | 8060 | 7429 | 7666 | 7876 | 8285 | 7798 | 8212 | 7899 | 7527 | 7567 | 7713 | 7746 | 7567 | 8484 | 8357 | 8479 |  | 8484
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 17020.6636 | 16017.5816 | 16722.6301 | 15941.5209 | 15291.1039 | 14526.1295 | 17678.3536 | 16120.489 | 17150.0042 | 15905.5379 | 16795.5557 | 17463.8468 | 17759.0115 | 16474.4332 | 17292.324 | 17685.0652 | 16048.6138 | 16191.0495 | 16411.4157 | 17322.3714 | 16191.0495 | 17820.1711 | 17875.756 | 16954.4851 |  | 17875.756
РУ 110 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 116 | 116 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 116 | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 116 | 117
ОСШ-110 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 172 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0; 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ 173 отдача |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0; 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
ВЛ Яренск отдача |  | P, кВт | ТИ | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1300 | 34300 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р от шин | bar: 21
Показания счётчиков Q от шин | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3479 | 6.858 | 6.858 | 6.858 | 6.8004 | 7.3479 | 6.9763 | 6.9763 | 7.0369 | 6.9763 | 6.9763 | 6.9763 | 7.4107 | 6.9167 | 7.4746 | 7.0369 | 7.5396 | 7.5396 | 7.4746 | 7.4746 | 7.5396 | 6.9167 | 6.478 | 6.4226 | 7.0922 | 18.56%
ВЛ 172 - приём |  | P, кВт | ТИ | 8300 | 7800 | 8000 | 7900 | 7300 | 7100 | 8700 | 8000 | 8300 | 7700 | 8300 | 8300 | 8300 | 7900 | 8500 | 8700 | 7800 | 7900 | 8100 | 8600 | 8900 | 8500 | 8700 | 8000 | 195600 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 4400 | 3900 | 4400 | 4100 | 4000 | 3700 | 4400 | 3700 | 4500 | 4000 | 4300 | 4300 | 4600 | 4300 | 4600 | 4400 | 4100 | 4100 | 4200 | 4300 | 4600 | 4700 | 4700 | 4600 | 102900
|  | I, А | ТИ | 47 | 44 | 46 | 44 | 41 | 41 | 49 | 45 | 48 | 44 | 48 | 48 | 51 | 47 | 48 | 49 | 46 | 46 | 46 | 48 | 51 | 51 | 51 | 47 | 46.9167
|  | tgφ |  | 0.53012 | 0.5 | 0.55 | 0.51899 | 0.54795 | 0.52113 | 0.50575 | 0.4625 | 0.54217 | 0.51948 | 0.51807 | 0.51807 | 0.55422 | 0.5443 | 0.54118 | 0.50575 | 0.52564 | 0.51899 | 0.51852 | 0.5 | 0.51899 | 0.55294 | 0.54023 | 0.575
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.0182 | 42.719 | 44.725 | 43.6003 | 40.4336 | 39.2194 | 48.5816 | 43.9216 | 47.4561 | 43.2379 | 46.5803 | 46.5803 | 46.8824 | 44.4368 | 48.1607 | 49.0041 | 44.2922 | 44.7377 | 45.4661 | 47.9126 | 44.7377 | 47.9862 | 49.2744 | 45.5917 | 45.4815 | 3.059%
ВЛ 173 - приём |  | P, кВт | ТИ | 8100 | 7700 | 7900 | 7800 | 7200 | 7000 | 8500 | 8000 | 8300 | 7900 | 8400 | 8300 | 8300 | 7900 | 8300 | 8600 | 7800 | 7900 | 8000 | 8500 | 8700 | 8400 | 8600 | 7900 | 194000 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 3700 | 3300 | 3700 | 3500 | 3400 | 3200 | 3600 | 3100 | 3700 | 3400 | 3600 | 3600 | 3900 | 3600 | 3900 | 3700 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3900 | 4000 | 4000 | 3900 | 86900
|  | I, А | ТИ | 43 | 40 | 42 | 41 | 38 | 38 | 45 | 41 | 44 | 41 | 44 | 45 | 48 | 43 | 45 | 45 | 43 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 46 | 42 | 43.125
|  | tgφ |  | 0.45679 | 0.42857 | 0.46835 | 0.44872 | 0.47222 | 0.45714 | 0.42353 | 0.3875 | 0.44578 | 0.43038 | 0.42857 | 0.43373 | 0.46988 | 0.4557 | 0.46988 | 0.43023 | 0.44872 | 0.44304 | 0.45 | 0.42353 | 0.44304 | 0.47619 | 0.46512 | 0.49367
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.6223 | 41.0373 | 42.7331 | 41.8794 | 39.0047 | 37.7033 | 45.9982 | 42.7528 | 45.6766 | 42.8572 | 45.5398 | 45.0822 | 45.3071 | 42.8911 | 45.6977 | 47.0578 | 42.9719 | 43.431 | 43.7148 | 45.9982 | 43.431 | 45.9649 | 47.2629 | 43.5266 | 43.7976 | -1.56%
ВЛ Яренск приём |  | P, кВт | [25 empty] | 0 |  | 1100 | 40 | bar: 0; 18
|  | Q, кВАр | ТИ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 23000
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р от шин | bar: 21
Показания счётчиков Q от шин | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8986 | 4.8574 | 4.8986 | 4.9831 | 4.9831 | 4.5237 | 4.9831 | 4.4848 | 4.9831 | 4.4464 | 4.9405 | 4.4848 | 4.5237 | 4.5237 | 4.5237 | 4.4848 | 4.4848 | 4.5237 | 4.9405 | 4.9831 | 4.9405 | 4.7538 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.56 | 10.52 | 10.55 | 10.57 | 10.55 | 10.33 | 10.59 | 10.44 | 10.52 | 10.49 | 10.54 | 10.59 | 10.61 | 10.5 | 10.4 | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.54 | 10.54 | 10.58 | 10.53 | 10.61 | 10.5175
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.55 | 10.55 | 10.57 | 10.62 | 10.6 | 10.5 | 10.57 | 10.46 | 10.56 | 10.52 | 10.55 | 10.61 | 10.59 | 10.53 | 10.43 | 10.48 | 10.51 | 10.53 | 10.56 | 10.57 | 10.63 | 10.58 | 10.65 | 10.5508
яч.55 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 562.149 | 544.584 | 579.717 | 579.72 | 597.285 | 632.418 | 649.986 | 667.554 | 562.152 | 544.581 | 562.152 | 544.581 | 509.451 | 544.581 | 579.72 | 614.85 | 614.853 | 632.418 | 632.421 | 632.418 | 649.986 | 649.989 | 597.285 | 562.149 | 14247 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 162.288 | 157.218 | 167.361 | 167.358 | 172.431 | 182.577 | 187.644 | 192.72 | 162.288 | 157.215 | 162.291 | 157.215 | 147.075 | 157.218 | 167.358 | 177.504 | 177.504 | 182.574 | 182.574 | 182.574 | 187.647 | 187.647 | 172.431 | 162.288 | 4113
|  | I, А | ТИ | 32 | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 34 | 32 | 33.7917
|  | tgφ |  | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.2887 | 0.28869 | 0.2887 | 0.28869 | 0.28869 | 0.2887 | 0.28869 | 0.28869 | 0.2887 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869 | 0.28869
|  | Показания счётчиков Р | 4359172 | 4359359.383 | 4359540.911 | 4359734.15 | 4359927.39 | 4360126.485 | 4360337.291 | 4360553.953 | 4360776.471 | 4360963.855 | 4361145.382 | 4361332.766 | 4361514.293 | 4361684.11 | 4361865.637 | 4362058.877 | 4362263.827 | 4362468.778 | 4362679.584 | 4362890.391 | 4363101.197 | 4363317.859 | 4363534.522 | 4363733.617 | 4363921
|  | Показания счётчиков Q | 1731326 | 1731380.096 | 1731432.502 | 1731488.289 | 1731544.075 | 1731601.552 | 1731662.411 | 1731724.959 | 1731789.199 | 1731843.295 | 1731895.7 | 1731949.797 | 1732002.202 | 1732051.227 | 1732103.633 | 1732159.419 | 1732218.587 | 1732277.755 | 1732338.613 | 1732399.471 | 1732460.329 | 1732522.878 | 1732585.427 | 1732642.904 | 1732697
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.2721 | 31.0269 | 33.1541 | 33.06 | 33.9972 | 36.0653 | 37.8565 | 37.9252 | 32.3959 | 31.1446 | 32.2415 | 31.0855 | 28.943 | 30.8805 | 33.2174 | 35.5691 | 35.467 | 36.3755 | 36.2717 | 36.0994 | 36.3755 | 36.9622 | 34.1264 | 31.8767 | 33.9329 | -0.4179%
яч.66 д | п.Лесобаза | P, кВт | счётч. | 197.523 | 197.52 | 213.984 | 230.442 | 213.981 | 246.903 | 263.364 | 263.364 | 263.361 | 246.903 | 213.981 | 213.984 | 213.981 | 213.984 | 230.442 | 246.903 | 246.903 | 263.361 | 246.903 | 246.903 | 246.903 | 246.903 | 213.981 | 197.523 | 5580 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 64.674 | 64.671 | 70.062 | 75.45 | 70.062 | 80.841 | 86.232 | 86.229 | 86.229 | 80.841 | 70.062 | 70.062 | 70.062 | 70.062 | 75.453 | 80.841 | 80.841 | 86.229 | 80.841 | 80.841 | 80.841 | 80.838 | 70.062 | 64.674 | 1827
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 14.125
|  | tgφ |  | 0.32743 | 0.32741 | 0.32742 | 0.32741 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32743 | 0.32741 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32743 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32742 | 0.32741 | 0.32742 | 0.32743
|  | Показания счётчиков Р | 3744606 | 3744671.841 | 3744737.681 | 3744809.009 | 3744885.823 | 3744957.15 | 3745039.451 | 3745127.239 | 3745215.027 | 3745302.814 | 3745385.115 | 3745456.442 | 3745527.77 | 3745599.097 | 3745670.425 | 3745747.239 | 3745829.54 | 3745911.841 | 3745999.628 | 3746081.929 | 3746164.23 | 3746246.531 | 3746328.832 | 3746400.159 | 3746466
|  | Показания счётчиков Q | 1911079 | 1911100.558 | 1911122.115 | 1911145.469 | 1911170.619 | 1911193.973 | 1911220.92 | 1911249.664 | 1911278.407 | 1911307.15 | 1911334.097 | 1911357.451 | 1911380.805 | 1911404.159 | 1911427.513 | 1911452.664 | 1911479.611 | 1911506.558 | 1911535.301 | 1911562.248 | 1911589.195 | 1911616.142 | 1911643.088 | 1911666.442 | 1911688
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.4419 | 11.3874 | 12.3366 | 13.2603 | 12.2551 | 14.1673 | 15.2558 | 15.1547 | 15.3139 | 14.221 | 12.3716 | 12.3366 | 12.2667 | 12.29 | 13.3107 | 14.3983 | 14.3296 | 15.2411 | 14.2615 | 14.221 | 15.2411 | 14.1273 | 12.3015 | 11.2807 | 13.4488 | 4.787%
яч.72 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 6.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 30 | 30 | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 31.2 | 31.2 | 30.6 | 31.2 | 739.8
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 52 | #DIV/0! | 52 | #DIV/0! | 52 | 52 | 51 | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | #DIV/0! | 50 | #DIV/0! | #DIV/0! | 51 | #DIV/0! | #DIV/0! | 52 | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7179 | 1.6766 | 1.7098 | 1.7062 | 1.6985 | 1.7017 | 1.6849 | 1.6734 | 1.6913 | 1.675 | 1.6817 | 1.7094 | 1.6674 | 1.703 | 1.7127 | 1.6629 | 1.6547 | 1.683 | 1.6801 | 1.675 | 1.683 | 1.6969 | 1.6718 | 1.6934 | 1.6879 | 15.6%
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 295.8 | 230.1 | 224.4 | 237.6 | 278.1 | 303.6 | 230.1 | 224.7 | 247.8 | 246.6 | 289.8 | 294 | 245.4 | 238.8 | 217.5 | 270.9 | 278.1 | 255.9 | 237.3 | 237.3 | 237.9 | 243.3 | 264 | 260.4 | 6089.4 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 121.5 | 71.4 | 65.7 | 75.6 | 105.3 | 121.8 | 81.3 | 83.7 | 81.6 | 72.9 | 105.6 | 110.1 | 76.2 | 66.9 | 54.3 | 96.9 | 98.1 | 78.9 | 67.8 | 68.7 | 68.4 | 78.3 | 91.8 | 90.6 | 2033.4
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 11 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 17 | 14 | 15 | 14.125
|  | tgφ |  | 0.41075 | 0.3103 | 0.29278 | 0.31818 | 0.37864 | 0.40119 | 0.35332 | 0.3725 | 0.3293 | 0.29562 | 0.36439 | 0.37449 | 0.31051 | 0.28015 | 0.24966 | 0.3577 | 0.35275 | 0.30832 | 0.28571 | 0.28951 | 0.30832 | 0.32182 | 0.34773 | 0.34793
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6042 | 13.2002 | 12.811 | 13.6353 | 16.1854 | 17.8384 | 13.4346 | 13.1128 | 14.4171 | 14.0759 | 16.9476 | 17.2008 | 13.9991 | 13.5363 | 12.3059 | 15.9449 | 16.2652 | 14.7279 | 13.5476 | 13.5228 | 14.7279 | 13.8983 | 15.2707 | 14.9644 | 14.7156 | -4.181%
яч.60 д | Казлук | P, кВт | счётч. | 130.758 | 149.436 | 149.436 | 130.758 | 130.755 | 130.758 | 149.436 | 149.436 | 168.117 | 168.117 | 149.436 | 149.436 | 130.755 | 130.758 | 112.077 | 130.758 | 149.436 | 130.758 | 149.436 | 130.755 | 149.439 | 130.755 | 130.758 | 149.436 | 3381 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24.366 | 27.843 | 27.846 | 24.366 | 24.363 | 24.366 | 27.843 | 27.846 | 31.326 | 31.326 | 27.846 | 27.846 | 24.363 | 24.366 | 20.883 | 24.366 | 27.846 | 24.363 | 27.846 | 24.363 | 27.846 | 24.366 | 24.363 | 27.846 | 630
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7.5417
|  | tgφ |  | 0.18634 | 0.18632 | 0.18634 | 0.18634 | 0.18633 | 0.18634 | 0.18632 | 0.18634 | 0.18633 | 0.18633 | 0.18634 | 0.18634 | 0.18633 | 0.18634 | 0.18633 | 0.18634 | 0.18634 | 0.18632 | 0.18634 | 0.18633 | 0.18632 | 0.18635 | 0.18632 | 0.18634
|  | Показания счётчиков Р | 9009468 | 9009511.586 | 9009561.398 | 9009611.21 | 9009654.796 | 9009698.381 | 9009741.967 | 9009791.779 | 9009841.591 | 9009897.63 | 9009953.669 | 9010003.481 | 9010053.293 | 9010096.878 | 9010140.464 | 9010177.823 | 9010221.409 | 9010271.221 | 9010314.807 | 9010364.619 | 9010408.204 | 9010458.017 | 9010501.602 | 9010545.188 | 9010595
|  | Показания счётчиков Q | 4163133 | 4163141.122 | 4163150.403 | 4163159.685 | 4163167.807 | 4163175.928 | 4163184.05 | 4163193.331 | 4163202.613 | 4163213.055 | 4163223.497 | 4163232.779 | 4163242.061 | 4163250.182 | 4163258.304 | 4163265.265 | 4163273.387 | 4163282.669 | 4163290.79 | 4163300.072 | 4163308.193 | 4163317.475 | 4163325.597 | 4163333.718 | 4163343
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.3223 | 8.3285 | 8.3285 | 7.2738 | 7.2393 | 7.2532 | 8.3682 | 8.3128 | 9.4503 | 9.3608 | 8.3523 | 8.3285 | 7.2462 | 7.26 | 6.2583 | 7.3714 | 8.3842 | 7.3153 | 8.3444 | 7.2805 | 7.3153 | 7.2326 | 7.2669 | 8.2503 | 7.8101 | -3.56%
яч.53 д | Мадмас | P, кВт | счётч. | 261.177 | 261.177 | 261.174 | 278.589 | 278.589 | 296.001 | 330.822 | 296.001 | 278.589 | 278.586 | 313.413 | 296.001 | 330.822 | 278.589 | 295.998 | 330.825 | 330.822 | 313.413 | 330.825 | 313.41 | 330.825 | 313.41 | 261.177 | 243.765 | 7104 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 68.934 | 68.934 | 68.934 | 73.53 | 73.527 | 78.126 | 87.315 | 78.126 | 73.53 | 73.53 | 82.719 | 78.126 | 87.315 | 73.53 | 78.126 | 87.315 | 87.318 | 82.719 | 87.318 | 82.719 | 87.315 | 82.722 | 68.934 | 64.338 | 1875
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 19 | 16 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 17
|  | tgφ |  | 0.26394 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26393 | 0.26393 | 0.26394 | 0.26394 | 0.26393
|  | Показания счётчиков Р | 5940842 | 5940929.059 | 5941016.118 | 5941103.176 | 5941196.039 | 5941288.902 | 5941387.569 | 5941497.843 | 5941596.51 | 5941689.373 | 5941782.235 | 5941886.706 | 5941985.373 | 5942095.647 | 5942188.51 | 5942287.176 | 5942397.451 | 5942507.725 | 5942612.196 | 5942722.471 | 5942826.941 | 5942937.216 | 5943041.686 | 5943128.745 | 5943210
|  | Показания счётчиков Q | 2581782 | 2581804.978 | 2581827.956 | 2581850.934 | 2581875.444 | 2581899.953 | 2581925.995 | 2581955.1 | 2581981.142 | 2582005.652 | 2582030.162 | 2582057.735 | 2582083.777 | 2582112.882 | 2582137.392 | 2582163.434 | 2582192.539 | 2582221.645 | 2582249.218 | 2582278.324 | 2582305.897 | 2582335.002 | 2582362.576 | 2582385.554 | 2582407
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.8988 | 14.7859 | 14.842 | 15.7866 | 15.7567 | 16.7733 | 19.1457 | 16.7099 | 15.9529 | 15.8315 | 17.8615 | 16.7892 | 18.6756 | 15.6973 | 16.853 | 19.017 | 18.9622 | 17.9127 | 18.8539 | 17.7766 | 17.9127 | 17.7094 | 14.828 | 13.7351 | 16.7945 | 1.209%
яч.54 д | Дона-Ель | P, кВт | счётч. | 96.075 | 80.064 | 80.061 | 96.075 | 96.075 | 96.075 | 112.089 | 112.086 | 112.089 | 112.086 | 112.089 | 96.075 | 112.086 | 112.089 | 96.075 | 112.086 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 128.1 | 112.089 | 112.086 | 96.075 | 96.075 | 2562 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 32.514 | 27.093 | 27.093 | 32.514 | 32.511 | 32.514 | 37.929 | 37.932 | 37.932 | 37.932 | 37.929 | 32.514 | 37.932 | 37.929 | 32.514 | 37.932 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 43.35 | 37.929 | 37.932 | 32.514 | 32.511 | 867
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.6667
|  | tgφ |  | 0.33842 | 0.33839 | 0.3384 | 0.33842 | 0.33839 | 0.33842 | 0.33838 | 0.33842 | 0.33841 | 0.33842 | 0.33838 | 0.33842 | 0.33842 | 0.33838 | 0.33842 | 0.33842 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33841 | 0.33842 | 0.33842 | 0.33839
|  | Показания счётчиков Р | 1213967 | 1213999.025 | 1214025.713 | 1214052.4 | 1214084.425 | 1214116.45 | 1214148.475 | 1214185.838 | 1214223.2 | 1214260.563 | 1214297.925 | 1214335.288 | 1214367.313 | 1214404.675 | 1214442.038 | 1214474.063 | 1214511.425 | 1214554.125 | 1214596.825 | 1214639.525 | 1214682.225 | 1214719.588 | 1214756.95 | 1214788.975 | 1214821
|  | Показания счётчиков Q | 583002 | 583012.838 | 583021.869 | 583030.9 | 583041.738 | 583052.575 | 583063.413 | 583076.056 | 583088.7 | 583101.344 | 583113.988 | 583126.631 | 583137.469 | 583150.113 | 583162.756 | 583173.594 | 583186.238 | 583200.688 | 583215.138 | 583229.588 | 583244.038 | 583256.681 | 583269.325 | 583280.163 | 583291
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.5837 | 4.6311 | 4.6309 | 5.5467 | 5.5205 | 5.531 | 6.5143 | 6.4711 | 6.5393 | 6.4772 | 6.5019 | 5.5572 | 6.4467 | 6.4589 | 5.5678 | 6.5579 | 7.4591 | 7.4378 | 7.4237 | 7.4026 | 7.4378 | 6.4345 | 5.5415 | 5.505 | 6.2158 | 6.764%
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 6.6 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.3 | 78 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 6.6 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 55.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.20833
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.33333 | 0.16667 | 0.4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.2 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.33333 | 0.2 | 0.16667 | 0.875 | 1 | 0.16667 | 1.0645 | 1.1333 | 1.0645
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.084372 | 0.10386 | 0.10027 | 0.088516 | 0.099793 | 0.10396 | 0.085598 | 0.11579 | 0.11745 | 0.10027 | 0.10055 | 0.083892 | 0.131 | 0.098064 | 0.10046 | 0.10546 | 0.084777 | 0.10084 | 0.17573 | 0.51188 | 0.10084 | 0.74211 | 0.74672 | 0.74001 | 0.20093 | 3.556%
яч.61 д | с-з Гамский | P, кВт | счётч. | 224.472 | 205.764 | 224.469 | 205.767 | 224.469 | 205.764 | 261.882 | 205.767 | 205.764 | 224.469 | 205.767 | 205.764 | 205.764 | 187.059 | 205.764 | 243.177 | 224.472 | 243.174 | 261.885 | 261.882 | 261.882 | 243.177 | 243.174 | 224.472 | 5406 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 35.502 | 32.544 | 35.502 | 32.541 | 35.502 | 32.544 | 41.418 | 32.544 | 32.544 | 35.502 | 32.541 | 32.544 | 32.544 | 29.583 | 32.544 | 38.46 | 35.502 | 38.46 | 41.418 | 41.421 | 41.418 | 38.46 | 38.46 | 35.502 | 855
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12.0417
|  | tgφ |  | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15814 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15814 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15815 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15815 | 0.15817 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816 | 0.15816
|  | Показания счётчиков Р | 4719089 | 4719163.824 | 4719232.412 | 4719307.235 | 4719375.824 | 4719450.647 | 4719519.235 | 4719606.529 | 4719675.118 | 4719743.706 | 4719818.529 | 4719887.118 | 4719955.706 | 4720024.294 | 4720086.647 | 4720155.235 | 4720236.294 | 4720311.118 | 4720392.176 | 4720479.471 | 4720566.765 | 4720654.059 | 4720735.118 | 4720816.176 | 4720891
|  | Показания счётчиков Q | 1957619 | 1957630.834 | 1957641.682 | 1957653.516 | 1957664.363 | 1957676.197 | 1957687.045 | 1957700.851 | 1957711.699 | 1957722.547 | 1957734.381 | 1957745.228 | 1957756.076 | 1957766.924 | 1957776.785 | 1957787.633 | 1957800.453 | 1957812.287 | 1957825.107 | 1957838.913 | 1957852.72 | 1957866.526 | 1957879.346 | 1957892.166 | 1957904
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.5349 | 11.4031 | 12.487 | 11.4141 | 12.428 | 11.414 | 14.8362 | 11.371 | 11.5342 | 12.487 | 11.4794 | 11.4248 | 11.3708 | 10.3177 | 11.4683 | 13.6838 | 12.595 | 13.6052 | 14.6101 | 14.5407 | 13.6052 | 13.451 | 13.5147 | 12.3813 | 12.4982 | -3.792%
яч.67 д | Лесозавод №1 | P, кВт | АСКУЭ | 300.6 | 288.6 | 293.4 | 296.4 | 297 | 293.4 | 294 | 305.4 | 410.4 | 373.2 | 384 | 360 | 349.8 | 320.4 | 336.6 | 346.8 | 346.8 | 361.2 | 339.6 | 423.6 | 440.7 | 684.6 | 693.6 | 563.4 | 9103.5 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63.6 | 60 | 58.8 | 58.8 | 61.8 | 62.4 | 59.4 | 63 | 151.2 | 65.4 | 60 | 73.8 | 65.4 | 61.2 | 66.6 | 61.2 | 57.6 | 64.2 | 57.6 | 76.2 | 140.2 | 91.9 | 317.4 | 303.6 | 2201.3
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 29 | 19 | 33 | 43 | 28 | 21.5417
|  | tgφ |  | 0.21158 | 0.2079 | 0.20041 | 0.19838 | 0.20808 | 0.21268 | 0.20204 | 0.20629 | 0.36842 | 0.17524 | 0.15625 | 0.205 | 0.18696 | 0.19101 | 0.19786 | 0.17647 | 0.16609 | 0.17774 | 0.16961 | 0.17989 | 0.17774 | 0.13424 | 0.45761 | 0.53887
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.9146 | 16.1505 | 16.395 | 16.5249 | 16.5116 | 16.3574 | 16.512 | 17.0529 | 24.1695 | 20.7396 | 21.3554 | 20.1346 | 19.3874 | 17.8046 | 18.8356 | 19.5168 | 19.3901 | 20.1768 | 18.9083 | 23.5592 | 20.1768 | 37.5609 | 41.6739 | 34.736 | 21.2727 | 1.249%
яч.56д | ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 34.32 | 33.84 | 19.68 | 22.2 | 20.04 | 24.24 | 30.6 | 25.32 | 23.04 | 22.68 | 24.84 | 25.68 | 25.92 | 26.28 | 26.04 | 25.8 | 25.8 | 27.24 | 27.48 | 27.72 | 20.76 | 35.04 | 27.72 | 27.96 | 630.24 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 10338773 | 10339059 | 10339341 | 10339505 | 10339690 | 10339857 | 10340059 | 10340314 | 10340525 | 10340717 | 10340906 | 10341113 | 10341327 | 10341543 | 10341762 | 10341979 | 10342194 | 10342409 | 10342636 | 10342865 | 10343096 | 10343269 | 10343561 | 10343792 | 10344025
яч.59д | ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 36.24 | 35.88 | 21.72 | 19.32 | 29.16 | 27.36 | 34.92 | 28.68 | 29.76 | 27.84 | 28.08 | 26.76 | 27.84 | 29.28 | 28.92 | 29.52 | 27.84 | 26.64 | 27 | 27.36 | 20.52 | 34.56 | 27.48 | 27.6 | 680.28 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 12048056 | 12048358 | 12048657 | 12048838 | 12048999 | 12049242 | 12049470 | 12049761 | 12050000 | 12050248 | 12050480 | 12050714 | 12050937 | 12051169 | 12051413 | 12051654 | 12051900 | 12052132 | 12052354 | 12052579 | 12052807 | 12052978 | 12053266 | 12053495 | 12053725
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2141.214 | 2028.765 | 2070.441 | 2098.371 | 2167.854 | 2258.919 | 2359.299 | 2280.408 | 2303.772 | 2246.862 | 2285.958 | 2213.781 | 2154.819 | 2083.62 | 2130.936 | 2354.019 | 2374.626 | 2384.004 | 2383.95 | 2436.048 | 2384.004 | 2703.72 | 2564.25 | 2362.08 | 54868.02
|  | Q, кВАр |  | 604.878 | 540.903 | 552.798 | 571.959 | 606.996 | 646.968 | 639.981 | 632.997 | 687.549 | 585.546 | 609.888 | 613.707 | 571.491 | 551.988 | 559.278 | 635.118 | 638.361 | 631.695 | 621.447 | 637.368 | 631.695 | 663.265 | 856.764 | 822.459 | 15196.7
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.3036 | -0.38422 | 0.55519 | 0.59825 | 3.264 | 1.4003 | -0.43844 | 0.93797 | 0.48501 | -0.21686 | 0.35057 | -0.35272 | 0.33215 | -1.1466 | 2.5189 | 0.50638 | 1.5903 | 0.41754 | 0.83403 | 1.4942 | 0.41754 | -0.24917 | 1.1088 | -6.8331 | 0.11283
|  | Q, % |  | -10.1781 | -1.1034 | -4.4987 | -2.1355 | -4.6545 | -12.5162 | -16.5721 | -11.2473 | -33.5047 | -16.4107 | -18.8865 | -3.4919 | -16.3933 | -11.7385 | -17.4954 | -13.6168 | -8.9353 | -12.6016 | -4.2696 | 18.2862 | -12.6016 | 12.0338 | -1.5123 | -5.0395 | -7.4731
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.19 | 6.25 | 6.22 | 6.24 | 6.25 | 6.24 | 6.11 | 6.28 | 6.16 | 6.23 | 6.2 | 6.23 | 6.25 | 6.28 | 6.2 | 6.15 | 6.16 | 6.18 | 6.21 | 6.24 | 6.22 | 6.25 | 6.21 | 6.28 | 6.2179
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.21 | 6.23 | 6.23 | 6.25 | 6.28 | 6.27 | 6.2 | 6.24 | 6.18 | 6.24 | 6.21 | 6.24 | 6.26 | 6.24 | 6.22 | 6.16 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.24 | 6.23 | 6.27 | 6.24 | 6.29 | 6.2317
яч.22ш | ЖФК, ЦРП-2, яч.5 | P, кВт | АСКУЭ | 3917.3 | 3822.2 | 3882.7 | 3631.9 | 2663.4 | 2455.9 | 4531.3 | 3614.6 | 3753 | 3052.6 | 3562.8 | 4029.7 | 4228.6 | 3925.9 | 3683.8 | 3701.1 | 2871 | 3018 | 2500 | 3666.5 | 4124.8 | 3787.6 | 3753 | 3753 | 85930.7 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3117.5 | 3041.8 | 3089.9 | 2890.4 | 2119.6 | 1954.4 | 3606.1 | 2876.6 | 2986.7 | 2429.3 | 2835.3 | 3206.9 | 3365.2 | 3124.4 | 2931.7 | 2945.4 | 2284.8 | 2400 | 2100 | 2917.9 | 3282.6 | 3014.2 | 2986.7 | 2986.7 | 68494.1
|  | I, А | ТИ | 453 | 442 | 449 | 420 | 308 | 284 | 524 | 418 | 434 | 353 | 412 | 466 | 489 | 454 | 426 | 428 | 332 | 349 | 250 | 424 | 477 | 438 | 434 | 434 | 412.4167
|  | tgφ |  | 0.79583 | 0.79582 | 0.79581 | 0.79584 | 0.79582 | 0.7958 | 0.79582 | 0.79583 | 0.79582 | 0.79581 | 0.79581 | 0.79582 | 0.79582 | 0.79584 | 0.79584 | 0.79582 | 0.79582 | 0.79523 | 0.84 | 0.79583 | 0.79523 | 0.79581 | 0.79582 | 0.79582
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 466.0021 | 453.2284 | 460.3996 | 429.2875 | 313.3059 | 289.3538 | 539.9107 | 427.9255 | 448.6216 | 361.3888 | 423.8262 | 477.0656 | 499.0141 | 464.7831 | 437.5219 | 443.8542 | 342.0837 | 358.9164 | 303.4185 | 434.0696 | 358.9164 | 446.2566 | 444.3079 | 440.7761 | 419.3431 | -1.679%
яч.20ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 162.9288 | 171.072 | 162.9288 | 162.9252 | 195.5124 | 195.5124 | 195.5124 | 244.3932 | 228.096 | 228.0996 | 219.9492 | 203.6592 | 211.806 | 179.2188 | 179.2224 | 187.3656 | 195.5124 | 179.2188 | 187.3656 | 195.516 | 187.3656 | 187.3656 | 171.072 | 154.782 | 4586.4 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 97.8336 | 102.7224 | 97.8336 | 97.8336 | 117.3996 | 117.3996 | 117.3996 | 146.7504 | 136.9656 | 136.9656 | 132.0768 | 122.292 | 127.1808 | 107.6184 | 107.6148 | 112.5072 | 117.3996 | 107.6184 | 112.5072 | 117.3996 | 112.5072 | 112.5072 | 102.726 | 92.9412 | 2754
|  | I, А | ТИ | 20 | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 28 | 28 | 27 | 25 | 26 | 22 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 | 23.4583
|  | tgφ |  | 0.60047 | 0.60046 | 0.60047 | 0.60048 | 0.60047 | 0.60047 | 0.60047 | 0.60047 | 0.60047 | 0.60046 | 0.60049 | 0.60047 | 0.60046 | 0.60049 | 0.60045 | 0.60047 | 0.60047 | 0.60049 | 0.60047 | 0.60046 | 0.60049 | 0.60047 | 0.60048 | 0.60047
|  | Показания счётчиков Р | 6371948 | 6371993.258 | 6372040.778 | 6372086.036 | 6372131.293 | 6372185.602 | 6372239.911 | 6372294.22 | 6372362.107 | 6372425.467 | 6372488.828 | 6372549.925 | 6372606.497 | 6372665.332 | 6372715.115 | 6372764.899 | 6372816.945 | 6372871.254 | 6372921.037 | 6372973.083 | 6373027.393 | 6373079.439 | 6373131.485 | 6373179.005 | 6373222
|  | Показания счётчиков Q | 4005860 | 4005887.176 | 4005915.71 | 4005942.886 | 4005970.062 | 4006002.673 | 4006035.284 | 4006067.895 | 4006108.659 | 4006146.705 | 4006184.751 | 4006221.439 | 4006255.409 | 4006290.737 | 4006320.631 | 4006350.524 | 4006381.776 | 4006414.387 | 4006444.281 | 4006475.533 | 4006508.144 | 4006539.396 | 4006570.648 | 4006599.183 | 4006625
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6897 | 18.5141 | 17.6329 | 17.5762 | 20.9908 | 21.0242 | 21.2616 | 26.4069 | 24.8853 | 24.6463 | 23.8807 | 22.0056 | 22.8126 | 19.3649 | 19.4273 | 20.508 | 21.2616 | 19.4585 | 20.3101 | 21.1256 | 19.4585 | 20.1482 | 18.4846 | 16.5914 | 20.6444 | 12%
яч.18ш | ЖФК, ЦРП-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1639.68 | 1617.6 | 1595.52 | 1626.24 | 1605.12 | 1609.92 | 1593.6 | 1597.44 | 1641.6 | 1661.76 | 1687.68 | 1692.48 | 1650.24 | 1705.92 | 1671.36 | 1732.8 | 1698.24 | 1683.84 | 1678.08 | 1673.28 | 1680 | 1681.92 | 1704.96 | 1683.84 | 39813.12 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 494.4 | 486.72 | 469.44 | 499.2 | 457.92 | 470.4 | 435.84 | 445.44 | 469.44 | 504 | 579.84 | 568.32 | 502.08 | 581.76 | 548.16 | 575.04 | 526.08 | 505.92 | 491.52 | 499.2 | 483.84 | 509.76 | 526.08 | 498.24 | 12128.64
|  | I, А | ТИ | 159 | 161 | 156 | 155 | 154 | 149 | 158 | 159 | 157 | 163 | 174 | 159 | 163 | 171 | 172 | 170 | 162 | 168 | 159 | 160 | 165 | 168 | 162 | 161 | 161.875
|  | tgφ |  | 0.30152 | 0.30089 | 0.29422 | 0.30697 | 0.28529 | 0.29219 | 0.27349 | 0.27885 | 0.28596 | 0.30329 | 0.34357 | 0.33579 | 0.30425 | 0.34102 | 0.32797 | 0.33186 | 0.30978 | 0.30046 | 0.29291 | 0.29834 | 0.30046 | 0.30308 | 0.30856 | 0.2959
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 159.4105 | 156.7317 | 154.3109 | 157.3303 | 153.6359 | 154.6252 | 154.0299 | 153.6222 | 159.6987 | 160.8593 | 166.1045 | 165.3837 | 159.2761 | 166.9621 | 163.4626 | 171.3201 | 165.7522 | 163.6556 | 162.4987 | 161.7532 | 163.6556 | 162.0224 | 165.2844 | 161.3725 | 160.9483 | 0.5725%
яч.16ш | Лесобаза | P, кВт | счётч. | 69.3738 | 69.3738 | 69.372 | 69.3738 | 69.3738 | 69.3738 | 69.372 | 69.3738 | 69.3738 | 69.3738 | 55.4976 | 62.4366 | 97.1226 | 69.3738 | 62.4366 | 76.3092 | 55.4994 | 79 | 62.4366 | 62.4348 | 62.4366 | 55.4994 | 69.372 | 62.4366 | 1626.0262 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 73.467 | 73.4688 | 73.467 | 73.4688 | 73.467 | 73.4688 | 73.467 | 73.4688 | 73.467 | 73.4688 | 58.7736 | 66.1212 | 102.8538 | 73.4688 | 66.1212 | 80.8146 | 58.7736 | 73.4688 | 66.1194 | 66.1212 | 66.1212 | 58.7754 | 73.467 | 66.1212 | 1711.8
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9.7083
|  | tgφ |  | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 1.059 | 0.92998 | 1.059 | 1.059 | 0.92998 | 1.059 | 1.059 | 1.059
|  | Показания счётчиков Р | 5707457 | 5707495.541 | 5707534.082 | 5707572.622 | 5707611.163 | 5707649.704 | 5707688.245 | 5707726.785 | 5707765.326 | 5707803.867 | 5707842.408 | 5707873.24 | 5707907.927 | 5707961.884 | 5708000.425 | 5708035.112 | 5708077.506 | 5708108.339 | 5708146.88 | 5708181.567 | 5708216.253 | 5708250.94 | 5708281.773 | 5708320.313 | 5708355
|  | Показания счётчиков Q | 5177512 | 5177552.815 | 5177593.631 | 5177634.446 | 5177675.262 | 5177716.077 | 5177756.893 | 5177797.708 | 5177838.524 | 5177879.339 | 5177920.155 | 5177952.807 | 5177989.541 | 5178046.682 | 5178087.498 | 5178124.232 | 5178169.129 | 5178201.781 | 5178242.597 | 5178279.33 | 5178316.064 | 5178352.798 | 5178385.451 | 5178426.266 | 5178463
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.4054 | 9.3753 | 9.3751 | 9.3453 | 9.3006 | 9.3155 | 9.4205 | 9.3603 | 9.4511 | 9.3603 | 7.5242 | 8.4242 | 13.0624 | 9.3603 | 8.4513 | 10.4299 | 7.5365 | 10.0419 | 8.4512 | 8.4241 | 10.0419 | 7.4525 | 9.3601 | 8.3573 | 9.1928 | 5.31%
яч.12ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 922.7664 | 882.204 | 841.644 | 892.344 | 892.3464 | 932.9064 | 1003.8864 | 1024.1688 | 1074.8712 | 1074.8688 | 1085.0112 | 1115.4312 | 1105.2912 | 1044.4488 | 1155.9936 | 1216.8336 | 1247.256 | 1439 | 1247.256 | 1267.536 | 1166.1312 | 1135.7136 | 1044.4488 | 963.3264 | 25775.684 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 290.5968 | 277.8216 | 265.0488 | 281.016 | 281.0184 | 293.7888 | 316.1424 | 322.5312 | 338.496 | 338.496 | 341.6904 | 351.2712 | 348.0768 | 328.9152 | 364.044 | 383.2032 | 392.784 | 421.524 | 392.784 | 399.1704 | 367.2384 | 357.6552 | 328.9176 | 303.3696 | 8085.6
|  | I, А | ТИ | 91 | 87 | 83 | 88 | 88 | 92 | 99 | 101 | 106 | 106 | 107 | 110 | 109 | 103 | 114 | 120 | 123 | 132 | 123 | 125 | 115 | 112 | 103 | 95 | 105.5
|  | tgφ |  | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492 | 0.29293 | 0.31492 | 0.31492 | 0.29293 | 0.31492 | 0.31492 | 0.31492
|  | Показания счётчиков Р | 17601780 | 17602164.486 | 17602532.071 | 17602882.756 | 17603254.566 | 17603626.377 | 17604015.088 | 17604433.374 | 17604860.111 | 17605307.974 | 17605755.836 | 17606207.924 | 17606672.687 | 17607133.225 | 17607568.412 | 17608050.076 | 17608557.09 | 17609076.78 | 17609634.495 | 17610154.185 | 17610682.325 | 17611168.213 | 17611641.427 | 17612076.614 | 17612478
|  | Показания счётчиков Q | 6947949 | 6948070.082 | 6948185.841 | 6948296.278 | 6948413.368 | 6948530.459 | 6948652.871 | 6948784.597 | 6948918.985 | 6949060.025 | 6949201.065 | 6949343.436 | 6949489.799 | 6949634.831 | 6949771.879 | 6949923.564 | 6950083.232 | 6950246.892 | 6950422.527 | 6950586.187 | 6950752.508 | 6950905.524 | 6951054.547 | 6951191.596 | 6951318
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 90.0507 | 85.8159 | 81.8705 | 86.5246 | 86.1115 | 90.169 | 98.1251 | 99.4659 | 105.4035 | 104.3898 | 105.8838 | 108.3292 | 107.0014 | 101.4354 | 112.6295 | 119.712 | 121.9133 | 139.5724 | 121.5213 | 123.1013 | 139.5724 | 109.7711 | 101.4355 | 92.8132 | 105.5258 | -0.02441%
яч.13ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.17ш | ЖФК ЦРП-2 МДФ | P, кВт | АСКУЭ | 1738.4 | 1746.6 | 1689.4 | 1681.3 | 1518 | 1379.3 | 1599.7 | 1509.9 | 1975.1 | 1689.4 | 1395.6 | 1509.9 | 1730.2 | 1705.7 | 1730.2 | 1575.2 | 1624.1 | 1730 | 1616 | 1500 | 1779.2 | 1664.9 | 1705.7 | 1787.4 | 39581.2 |  | 60 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1451.9 | 1458.7 | 1411 | 1404.2 | 1267.8 | 1152 | 1336 | 1261 | 1649.5 | 1411 | 1165.6 | 1261 | 1445.1 | 1424.6 | 1445.1 | 1315.5 | 1356.4 | 1322.4 | 1349.6 | 1445.1 | 1486 | 1390.5 | 1424.6 | 1492.8 | 33127.4
|  | I, А | ТИ | 213 | 214 | 207 | 206 | 186 | 169 | 196 | 185 | 242 | 207 | 171 | 185 | 212 | 209 | 212 | 193 | 199 | 210 | 198 | 190 | 218 | 204 | 209 | 219 | 202.25
|  | tgφ |  | 0.83519 | 0.83517 | 0.83521 | 0.83519 | 0.83518 | 0.83521 | 0.83516 | 0.83515 | 0.83515 | 0.83521 | 0.8352 | 0.83515 | 0.83522 | 0.8352 | 0.83522 | 0.83513 | 0.83517 | 0.76439 | 0.83515 | 0.9634 | 0.76439 | 0.83519 | 0.8352 | 0.83518
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 210.8254 | 211.137 | 204.2267 | 202.595 | 182.0429 | 165.6757 | 194.3139 | 182.2302 | 240.6887 | 203.8994 | 169.2524 | 182.2302 | 208.1579 | 205.8659 | 209.4965 | 192.5781 | 197.2791 | 202.6874 | 195.6619 | 192.9433 | 202.6874 | 199.9787 | 205.8659 | 214.0095 | 199.0137 | 1.6%
яч.19ш | Склады ЖФК | P, кВт | АСКУЭ | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.52 | 19.08 | 19.8 | 18 | 10.44 | 8.28 | 9 | 8.28 | 22.32 | 10.08 | 29.52 | 26.64 | 41.76 | 30.6 | 21.24 | 21.6 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 485.28 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.48 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.48 | 6.84 | 5.04 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 20.52 | 4.68 | 24.48 | 18.72 | 36.36 | 22.32 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 233.28
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6667
|  | tgφ |  | 0.31034 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.32759 | 0.33333 | 0.33962 | 0.34545 | 0.28 | 0.31034 | 0.3913 | 0.36 | 0.3913 | 0.91935 | 0.46429 | 0.82927 | 0.7027 | 0.87069 | 0.72941 | 0.32203 | 0.87069 | 0.32203 | 0.32203 | 0.32203
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.035 | 2.0386 | 2.0386 | 2.0321 | 2.0224 | 1.9941 | 1.8786 | 1.9405 | 1.7483 | 1.0126 | 0.82762 | 0.88608 | 0.82101 | 2.8086 | 1.0328 | 3.5986 | 3.0356 | 5.154 | 3.5198 | 2.067 | 5.154 | 2.0572 | 2.067 | 2.0506 | 2.2425 | 15.91%
яч.21ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 1783.2 | 1662 | 1764 | 1748.4 | 1784.4 | 1762.8 | 1802.4 | 1741.2 | 1755.6 | 1802.4 | 1766.4 | 1789.2 | 1876.8 | 1740 | 1866 | 1893.6 | 1881.6 | 1892.4 | 1887.6 | 1809.6 | 1862.4 | 1844.4 | 1868.4 | 1843.2 | 43428 |  | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 834 | 705.6 | 831.6 | 837.6 | 859.2 | 825.6 | 810 | 758.4 | 699.6 | 705.6 | 760.8 | 780 | 868.8 | 728.4 | 831.6 | 817.2 | 808.8 | 831.6 | 836.4 | 800.4 | 871.2 | 864 | 866.4 | 855.6 | 19388.4
|  | I, А | ТИ | 194 | 157 | 176 | 170 | 187 | 168 | 181 | 162 | 176 | 180 | 195 | 180 | 201 | 163 | 205 | 190 | 183 | 186 | 193 | 165 | 212 | 176 | 199 | 177 | 182.3333
|  | tgφ |  | 0.4677 | 0.42455 | 0.47143 | 0.47907 | 0.48151 | 0.46835 | 0.4494 | 0.43556 | 0.3985 | 0.39148 | 0.43071 | 0.43595 | 0.46292 | 0.41862 | 0.44566 | 0.43156 | 0.42985 | 0.43944 | 0.4431 | 0.44231 | 0.43944 | 0.46845 | 0.46371 | 0.46419
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 183.2391 | 167.526 | 180.9437 | 179.2998 | 182.2909 | 179.454 | 184.2293 | 175.9297 | 176.7645 | 179.3012 | 179.0209 | 180.8053 | 190.9673 | 174.736 | 189.8517 | 193.53 | 190.9441 | 192.4046 | 191.8672 | 183.2953 | 192.4046 | 187.7681 | 190.7798 | 186.7449 | 183.9208 | -0.8706%
яч.7ш | ЖФК, ЦРП-1, яч.30 | P, кВт | АСКУЭ | 2175.3 | 1639.1 | 2155.1 | 1962.8 | 2013.4 | 2005.3 | 2122.7 | 1588.5 | 1973 | 2003.3 | 2236 | 2215.8 | 2195.6 | 1760.5 | 2195.6 | 2165.2 | 1993.2 | 2296.7 | 2104.5 | 1831.3 | 2053.9 | 2286.6 | 2205.7 | 2074.1 | 49253.2 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1156.6 | 871.5 | 1145.8 | 1043.6 | 1070.5 | 1156.6 | 1038.2 | 844.6 | 1049 | 1065.1 | 1188.8 | 1178.1 | 1167.3 | 936 | 1167.3 | 1151.2 | 1059.7 | 1221.1 | 1118.9 | 973.7 | 1092 | 1215.7 | 1172.7 | 1102.8 | 26186.8
|  | I, А | ТИ | 215 | 162 | 213 | 194 | 199 | 215 | 193 | 157 | 195 | 198 | 221 | 219 | 217 | 174 | 217 | 214 | 197 | 227 | 208 | 181 | 203 | 226 | 218 | 205 | 202.8333
|  | tgφ |  | 0.5317 | 0.53169 | 0.53167 | 0.53169 | 0.53169 | 0.57677 | 0.48909 | 0.5317 | 0.53168 | 0.53167 | 0.53166 | 0.53168 | 0.53165 | 0.53167 | 0.53165 | 0.53168 | 0.53166 | 0.53168 | 0.53167 | 0.5317 | 0.53168 | 0.53166 | 0.53167 | 0.5317
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 229.3212 | 172.2398 | 226.4598 | 205.5945 | 209.887 | 213.4157 | 220.3047 | 166.6554 | 209.0027 | 210.1715 | 235.717 | 232.4663 | 229.6085 | 184.6983 | 231.0851 | 230.1079 | 210.4596 | 242.1172 | 221.4983 | 192.1286 | 242.1172 | 238.7444 | 231.4053 | 215.872 | 216.7116 | -6.842%
яч.8ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 80
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.25ш | Жешарт | P, кВт | счётч. | 593.7336 | 531.2376 | 572.9004 | 531.2376 | 645.8148 | 624.9852 | 739.5624 | 687.4812 | 687.4848 | 708.3144 | 687.4812 | 677.0664 | 677.0628 | 666.6516 | 770.814 | 749.9772 | 802.062 | 923 | 781.2324 | 812.4768 | 791.6472 | 708.3144 | 666.648 | 583.3188 | 16620.5048 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 144.0036 | 128.844 | 138.9492 | 128.844 | 156.6324 | 151.5816 | 179.3736 | 166.7376 | 166.7412 | 171.792 | 166.7376 | 164.214 | 164.214 | 161.6868 | 186.948 | 181.8972 | 194.5296 | 199.584 | 189.4752 | 197.0568 | 192.0024 | 171.792 | 161.6868 | 141.4764 | 4006.8
|  | I, А | ТИ | 57 | 51 | 55 | 51 | 62 | 60 | 71 | 66 | 66 | 68 | 66 | 65 | 65 | 64 | 74 | 72 | 77 | 79 | 75 | 78 | 76 | 68 | 64 | 56 | 66.0833
|  | tgφ |  | 0.24254 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24253 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24253 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24253 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24253 | 0.24254 | 0.24254 | 0.21623 | 0.24253 | 0.24254 | 0.21623 | 0.24254 | 0.24254 | 0.24254
|  | Показания счётчиков Р | 10607339 | 10607503.926 | 10607651.492 | 10607810.631 | 10607958.197 | 10608137.59 | 10608311.197 | 10608516.631 | 10608707.598 | 10608898.566 | 10609095.32 | 10609286.287 | 10609474.361 | 10609662.434 | 10609847.615 | 10610061.73 | 10610270.057 | 10610492.852 | 10610721.434 | 10610938.443 | 10611164.131 | 10611384.033 | 10611580.787 | 10611765.967 | 10611928
|  | Показания счётчиков Q | 3990017 | 3990057.001 | 3990092.791 | 3990131.388 | 3990167.178 | 3990210.687 | 3990252.793 | 3990302.619 | 3990348.935 | 3990395.252 | 3990442.972 | 3990489.288 | 3990534.903 | 3990580.518 | 3990625.431 | 3990677.361 | 3990727.888 | 3990781.924 | 3990837.364 | 3990889.996 | 3990944.734 | 3990998.068 | 3991045.788 | 3991090.701 | 3991130
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 56.8678 | 50.7185 | 54.6962 | 50.5562 | 61.1665 | 59.2882 | 70.9495 | 65.5302 | 66.1669 | 67.5161 | 65.8468 | 64.5376 | 64.331 | 63.5448 | 73.7097 | 72.4158 | 76.9453 | 87.8996 | 74.706 | 77.4448 | 87.8996 | 67.193 | 63.5445 | 55.1596 | 66.6098 | -0.7966%
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 13023.5626 | 12162.2674 | 12754.4452 | 12327.4006 | 11408.2474 | 11056.5178 | 13677.1132 | 12096.857 | 13176.1258 | 12300.5566 | 12704.6992 | 13304.6734 | 13781.0026 | 12820.033 | 13325.5066 | 13327.9056 | 12395.1098 | 13282.9188 | 12095.0706 | 12839.8836 | 13282.9188 | 13373.553 | 13210.5408 | 12926.6438 | 307100.115
|  | Q, кВАр |  | 7666.781 | 7154.0168 | 7529.8786 | 7263.0024 | 6410.3774 | 6202.0788 | 7919.0026 | 6902.368 | 7574.9498 | 6838.9624 | 7232.8584 | 7701.4584 | 8094.0454 | 7487.3692 | 7653.268 | 7587.2422 | 6817.9868 | 7119.5752 | 6679.6258 | 7422.888 | 7119.5752 | 7701.7298 | 7650.1174 | 7546.8884 | 176116.82
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.57582 | 0.13739 | -1.5158 | -4.2398 | -3.1207 | -6.9296 | -1.5828 | 1.2582 | -2.7538 | -4.048 | -0.4324 | 0.57041 | -1.7348 | -2.9556 | -2.2522 | 0.95931 | -5.3916 | -11.4339 | -0.10818 | 1.391 | -11.4339 | -3.0796 | -0.011665 | -3.6536 | -1.9122
|  | Q, % |  | -3.3816 | -4.0433 | 0.16072 | -1.1701 | 7.8704 | 6.0149 | -7.6683 | -8.4425 | -0.39695 | 1.2567 | -1.1164 | -5.7457 | -3.8497 | -2.5105 | 1.0694 | -3.3684 | 1.7723 | -1.6211 | 6.1455 | -6.5588 | -1.6211 | 0.36572 | -1.8251 | 1.9375 | -1.087
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -0.8659% | -0.6452% | -0.9182% | 2.312% | -1.407% | -0.2199% | -0.07558% | 0.2938% | 0.3735% | 0.8718% | 2.132% | -2.331% | -3.663% | -0.7089% | 0.4881% | 0.4451% | -0.4744% | -0.08861% | 0.7081% | 0.6199% | -0.08861% | -1.012% | 1.145% | -0.5157% | -0.2485%
|  | Q, % |  | 12.47% | 9.622% | 11.31% | 10.01% | 10.26% | 9.19% | 12.18% | 11.1% | 11.43% | 11.56% | 12.89% | 11.51% | 11.86% | 12.38% | 12.64% | 12.23% | 11.45% | 10.98% | 11.34% | 11.98% | 10.98% | 12.54% | 13.85% | 10.75% | 11.48%
10кВ |  |  | Δ I | 0.8333% | 1.739% | 1.681% | 0% | 0.7937% | 1.55% | 0% | 2.256% | 0.7576% | -2.4% | 0% | 0% | 1.626% | 0% | 1.639% | 0% | 1.46% | 0% | 1.46% | 0.6944% | 0% | 0% | 1.333% | 0% | 0.6416%
|  |  | Δ Iрасч | -0.9256% | 1.561% | 0.9644% | 1.078% | 3.728% | 1.551% | 0.4072% | 1.249% | -0.267% | -0.01745% | 0.392% | 0.4666% | 0.6639% | -0.4816% | 2.79% | 0.8782% | 2.068% | 0.8108% | 1.636% | 3.967% | 0.8108% | 1.954% | 1.749% | -5.801% | 0.9208%
6кВ |  |  | Δ I | -0.7835% | -1.004% | 0.2907% | -1.464% | -2.005% | -2.982% | -2.821% | -0.07752% | -2.683% | -3.71% | -1.245% | -1.068% | -2.184% | -1.78% | -3.934% | 0.3499% | -1.157% | -7.86% | 4.391% | -0.1474% | -7.86% | -1.278% | 1.318% | -1.548% | -1.392%
|  |  | Δ Iрасч | -2.543% | -2.143% | -2.356% | -4.685% | -1.144% | -4.398% | -4.447% | -2.132% | -3.551% | -3.851% | -1.746% | -2.137% | -3.564% | -3.945% | -2.505% | -1.295% | -4.612% | -9.917% | 0.3556% | -1.911% | -9.917% | -3.455% | -1.708% | -3.397% | -3.346%
ПС Айкино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.15Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1632 | 1668 | 1596 | 1632 | 1716 | 1716 | 1836 | 1872 | 2124 | 2124 | 2040 | 2040 | 2040 | 1944 | 2040 | 2124 | 2124 | 1956 | 2040 | 1956 | 1920 | 1836 | 1716 | 1668 | 45360 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 408 | 420 | 408 | 408 | 432 | 432 | 456 | 468 | 540 | 528 | 516 | 516 | 504 | 492 | 516 | 528 | 540 | 492 | 516 | 492 | 480 | 456 | 432 | 420 | 11400
|  | I, А | ТИ | 96 | 98 | 94 | 96 | 101 | 101 | 108 | 110 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | 115 | 120 | 125 | 125 | 115 | 120 | 115 | 113 | 108 | 101 | 98 | 111.2083 | 34.79%
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.2518 | 0.25564 | 109 | 0.25175 | 0.25175 | 0.24837 | 0.25 | 0.25424 | 0.24859 | 0.25294 | 0.25294 | 0.24706 | 0.25309 | 0.25294 | 0.24859 | 0.25424 | 0.25153 | 0.25294 | 0.25153 | 0.25153 | 0.24837 | 0.25175 | 0.2518
|  | Показания счётчиков Р | 1136.08 | 1136.216 | 1136.355 | 1136.488 | 1136.624 | 1136.767 | 1136.91 | 1137.063 | 1137.219 | 1137.396 | 1137.573 | 1137.743 | 1137.913 | 1138.083 | 1138.245 | 1138.415 | 1138.592 | 1138.769 | 1138.932 | 1139.102 | 1139.265 | 1139.425 | 1139.578 | 1139.721 | 1139.86
|  | Показания счётчиков Q | 374.49 | 374.524 | 374.559 | 374.593 | 374.627 | 374.663 | 374.699 | 374.737 | 374.776 | 374.821 | 374.865 | 374.908 | 374.951 | 374.993 | 375.034 | 375.077 | 375.121 | 375.166 | 375.207 | 375.25 | 375.291 | 375.331 | 375.369 | 375.405 | 375.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.6082 | 94.2424 | 90.257 | 92.1693 | 96.9533 | 96.9533 | 105.6536 | 107.7665 | 122.9906 | 122.233 | 118.0901 | 117.5196 | 116.7928 | 111.4547 | 117.5196 | 123.4255 | 123.5905 | 113.1898 | 118.0901 | 112.643 | 113.1898 | 104.6425 | 98.3516 | 95.1442 | 108.5613 | 2.38%
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 708 | 684 | 708 | 708 | 720 | 792 | 828 | 828 | 756 | 828 | 804 | 756 | 792 | 828 | 828 | 960 | 912 | 960 | 912 | 996 | 960 | 828 | 792 | 792 | 19680 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 120 | 120 | 132 | 120 | 132 | 144 | 144 | 144 | 132 | 144 | 144 | 132 | 144 | 144 | 144 | 180 | 156 | 168 | 168 | 168 | 168 | 156 | 132 | 144 | 3480
|  | I, А | ТИ | 43 | 41 | 43 | 43 | 43 | 48 | 50 | 50 | 46 | 50 | 48 | 46 | 48 | 50 | 50 | 58 | 55 | 58 | 55 | 60 | 58 | 50 | 48 | 48 | 49.5417 | 16.03%
|  | tgφ |  | 0.16949 | 0.17544 | 0.18644 | 0.16949 | 0.18333 | 0.18182 | 0.17391 | 0.17391 | 0.1746 | 0.17391 | 0.1791 | 0.1746 | 0.18182 | 0.17391 | 0.17391 | 0.1875 | 0.17105 | 0.175 | 0.18421 | 0.16867 | 0.175 | 0.18841 | 0.16667 | 0.18182
|  | Показания счётчиков Р | 698.5 | 698.559 | 698.616 | 698.675 | 698.734 | 698.794 | 698.86 | 698.929 | 698.998 | 699.061 | 699.13 | 699.197 | 699.26 | 699.326 | 699.395 | 699.464 | 699.544 | 699.62 | 699.7 | 699.776 | 699.859 | 699.939 | 700.008 | 700.074 | 700.14
|  | Показания счётчиков Q | 221.48 | 221.49 | 221.5 | 221.511 | 221.521 | 221.532 | 221.544 | 221.556 | 221.568 | 221.579 | 221.591 | 221.603 | 221.614 | 221.626 | 221.638 | 221.65 | 221.665 | 221.678 | 221.692 | 221.706 | 221.72 | 221.734 | 221.747 | 221.758 | 221.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.912 | 38.4128 | 39.8374 | 39.7211 | 40.2973 | 44.5272 | 47.3948 | 47.1647 | 43.4907 | 47.3948 | 46.062 | 43.0685 | 44.9574 | 46.9369 | 47.3948 | 55.624 | 52.692 | 55.23 | 52.2963 | 56.685 | 55.23 | 47.0564 | 45.06 | 44.7412 | 46.7161 | 5.703%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 2340 | 2352 | 2304 | 2340 | 2436 | 2508 | 2664 | 2700 | 2880 | 2952 | 2844 | 2796 | 2832 | 2772 | 2868 | 3084 | 3036 | 2916 | 2952 | 2952 | 2916 | 2664 | 2508 | 2460 |  | 3084
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 528 | 540 | 540 | 528 | 564 | 576 | 600 | 612 | 672 | 672 | 660 | 648 | 648 | 636 | 660 | 708 | 696 | 660 | 684 | 660 | 660 | 612 | 564 | 564 |  | 708
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 2398.8297 | 2413.1937 | 2366.4353 | 2398.8297 | 2500.4384 | 2573.2936 | 2730.7318 | 2768.4913 | 2957.361 | 3027.5218 | 2919.5781 | 2870.108 | 2905.1898 | 2844.0253 | 2942.9618 | 3164.225 | 3114.7571 | 2989.7585 | 3030.2079 | 3024.8808 | 2989.7585 | 2733.3935 | 2570.6342 | 2523.8257 |  | 3164.225
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.35 | 10.35 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.35 | 10.4 | 10.4 | 10.35 | 10.25 | 10.25 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.4 | 10.45 | 10.4 | 10.45
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.5 | 10.45 | 10.25 | 10.3 | 10.2 | 10.25 | 10.25 | 10.3 | 10.35 | 10.35 | 10.25 | 10.15 | 10.15 | 10.2 | 10.25 | 10.3 | 10.3 | 10.35 | 10.3 | 10.4
яч.3д | Илья-шор | P, кВт | счётч. | 238.5 | 238.5 | 286.5 | 270 | 270 | 270 | 271.5 | 270 | 222 | 223.5 | 222 | 238.5 | 190.5 | 238.5 | 238.5 | 222 | 238.5 | 271.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 222 | 5835 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 43.5 | 42 | 52.5 | 48 | 48 | 49.5 | 48 | 49.5 | 39 | 40.5 | 40.5 | 42 | 34.5 | 43.5 | 43.5 | 39 | 43.5 | 48 | 43.5 | 42 | 43.5 | 43.5 | 42 | 40.5 | 1050
|  | I, А | амп. | 15 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15.2917
|  | tgφ |  | 0.18239 | 0.1761 | 0.18325 | 0.17778 | 0.17778 | 0.18333 | 0.1768 | 0.18333 | 0.17568 | 0.18121 | 0.18243 | 0.1761 | 0.1811 | 0.18239 | 0.18239 | 0.17568 | 0.18239 | 0.1768 | 0.18239 | 0.1761 | 0.1768 | 0.18239 | 0.1761 | 0.18243
| Показания счётчиков Р |  | 545.79 | 545.949 | 546.108 | 546.299 | 546.479 | 546.659 | 546.839 | 547.02 | 547.2 | 547.348 | 547.497 | 547.645 | 547.804 | 547.931 | 548.09 | 548.249 | 548.397 | 548.556 | 548.737 | 548.896 | 549.055 | 549.214 | 549.373 | 549.532 | 549.68
| Показания счётчиков Q |  | 172.47 | 172.499 | 172.527 | 172.562 | 172.594 | 172.626 | 172.659 | 172.691 | 172.724 | 172.75 | 172.777 | 172.804 | 172.832 | 172.855 | 172.884 | 172.913 | 172.939 | 172.968 | 173 | 173.029 | 173.057 | 173.086 | 173.115 | 173.143 | 173.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.3462 | 13.2685 | 15.9587 | 15.0253 | 15.0253 | 15.0399 | 15.3981 | 15.3305 | 12.6494 | 12.6855 | 12.6642 | 13.5249 | 10.7603 | 13.4746 | 13.5397 | 12.7111 | 13.6718 | 15.4728 | 13.6054 | 13.5249 | 15.4728 | 13.4101 | 13.4599 | 12.4825 | 13.8126 | 9.672%
яч.5д | ТХН | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2 | 7412.2
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Айкино | P, кВт | счётч. | 564 | 564 | 564 | 578 | 520 | 564 | 594 | 636 | 810 | 810 | 794 | 824 | 826 | 838 | 868 | 882 | 896 | 838 | 752 | 694 | 768 | 736 | 724 | 636 | 17280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 150 | 148 | 150 | 154 | 138 | 150 | 156 | 168 | 216 | 214 | 210 | 220 | 218 | 222 | 230 | 234 | 238 | 222 | 200 | 184 | 202 | 196 | 192 | 168 | 4580
|  | I, А | амп. | 39 | 39 | 39 | 40 | 36 | 39 | 41 | 44 | 56 | 56 | 55 | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 58 | 52 | 48 | 53 | 51 | 50 | 44 | 49.7917
|  | tgφ |  | 0.26596 | 0.26241 | 0.26596 | 0.26644 | 0.26538 | 0.26596 | 0.26263 | 0.26415 | 0.26667 | 0.2642 | 0.26448 | 0.26699 | 0.26392 | 0.26492 | 0.26498 | 0.26531 | 0.26563 | 0.26492 | 0.26596 | 0.26513 | 0.26492 | 0.2663 | 0.26519 | 0.26415
| Показания счётчиков Р |  | 17093.76 | 17094.042 | 17094.324 | 17094.606 | 17094.895 | 17095.155 | 17095.437 | 17095.734 | 17096.052 | 17096.457 | 17096.862 | 17097.259 | 17097.671 | 17098.084 | 17098.503 | 17098.937 | 17099.378 | 17099.826 | 17100.245 | 17100.621 | 17100.968 | 17101.352 | 17101.72 | 17102.082 | 17102.4
| Показания счётчиков Q |  | 4845.75 | 4845.825 | 4845.899 | 4845.974 | 4846.051 | 4846.12 | 4846.195 | 4846.273 | 4846.357 | 4846.465 | 4846.572 | 4846.677 | 4846.787 | 4846.896 | 4847.007 | 4847.122 | 4847.239 | 4847.358 | 4847.469 | 4847.569 | 4847.661 | 4847.762 | 4847.86 | 4847.956 | 4848.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.1281 | 31.9478 | 31.9758 | 32.7734 | 29.477 | 31.9758 | 34.2991 | 36.7381 | 47.0456 | 46.7897 | 46.0913 | 47.6314 | 47.4813 | 48.1829 | 50.1497 | 51.4599 | 52.2809 | 48.6507 | 43.6692 | 40.0982 | 48.6507 | 42.1302 | 41.6311 | 36.3866 | 41.6519 | 16.35%
яч.9д | Котельная | P, кВт | счётч. | 442 | 444 | 442 | 442 | 332 | 412 | 410 | 476 | 474 | 474 | 442 | 412 | 378 | 396 | 396 | 426 | 396 | 426 | 458 | 428 | 394 | 396 | 348 | 316 | 9960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 74 | 74 | 86 | 86 | 86 | 80 | 74 | 68 | 72 | 72 | 76 | 72 | 78 | 82 | 78 | 70 | 72 | 62 | 58 | 1800
|  | I, А | амп. | 28 | 28 | 28 | 28 | 21 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 27 | 29 | 27 | 25 | 25 | 22 | 20 | 26.25
|  | tgφ |  | 0.181 | 0.18018 | 0.181 | 0.181 | 0.18072 | 0.17961 | 0.18049 | 0.18067 | 0.18143 | 0.18143 | 0.181 | 0.17961 | 0.17989 | 0.18182 | 0.18182 | 0.1784 | 0.18182 | 0.1831 | 0.17904 | 0.18224 | 0.1831 | 0.18182 | 0.17816 | 0.18354
| Показания счётчиков Р |  | 6496.2 | 6496.421 | 6496.643 | 6496.864 | 6497.085 | 6497.251 | 6497.457 | 6497.662 | 6497.9 | 6498.137 | 6498.374 | 6498.595 | 6498.801 | 6498.99 | 6499.188 | 6499.386 | 6499.599 | 6499.797 | 6500.01 | 6500.239 | 6500.453 | 6500.65 | 6500.848 | 6501.022 | 6501.18
| Показания счётчиков Q |  | 6637.1 | 6637.14 | 6637.18 | 6637.22 | 6637.26 | 6637.29 | 6637.327 | 6637.364 | 6637.407 | 6637.45 | 6637.493 | 6637.533 | 6637.57 | 6637.604 | 6637.64 | 6637.676 | 6637.714 | 6637.75 | 6637.789 | 6637.83 | 6637.869 | 6637.904 | 6637.94 | 6637.971 | 6638
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.7279 | 24.7185 | 24.6107 | 24.6107 | 18.485 | 22.9347 | 23.268 | 27.0144 | 27.0351 | 26.9045 | 25.208 | 23.3779 | 21.3466 | 22.3706 | 22.4787 | 24.403 | 22.698 | 24.3045 | 26.1116 | 24.297 | 24.3045 | 22.2636 | 19.6465 | 17.7713 | 23.5371 | 10.33%
яч.11д | Гам | P, кВт | счётч. | 314 | 316 | 314 | 378 | 472 | 504 | 502 | 426 | 440 | 440 | 410 | 378 | 440 | 378 | 376 | 410 | 378 | 346 | 440 | 424 | 348 | 360 | 316 | 330 | 9440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 78 | 76 | 92 | 116 | 122 | 122 | 104 | 108 | 106 | 100 | 92 | 108 | 92 | 92 | 100 | 92 | 84 | 106 | 104 | 84 | 88 | 78 | 80 | 2300
|  | I, А | амп. | 20 | 20 | 20 | 24 | 30 | 32 | 32 | 27 | 28 | 28 | 26 | 24 | 28 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 28 | 27 | 22 | 23 | 20 | 21 | 25
|  | tgφ |  | 0.24204 | 0.24684 | 0.24204 | 0.24339 | 0.24576 | 0.24206 | 0.24303 | 0.24413 | 0.24545 | 0.24091 | 0.2439 | 0.24339 | 0.24545 | 0.24339 | 0.24468 | 0.2439 | 0.24339 | 0.24277 | 0.24091 | 0.24528 | 0.24277 | 0.24444 | 0.24684 | 0.24242
| Показания счётчиков Р |  | 8943.58 | 8943.737 | 8943.895 | 8944.052 | 8944.241 | 8944.477 | 8944.729 | 8944.98 | 8945.193 | 8945.413 | 8945.633 | 8945.838 | 8946.027 | 8946.247 | 8946.436 | 8946.624 | 8946.829 | 8947.018 | 8947.191 | 8947.411 | 8947.623 | 8947.797 | 8947.977 | 8948.135 | 8948.3
| Показания счётчиков Q |  | 212.05 | 212.088 | 212.127 | 212.165 | 212.211 | 212.269 | 212.33 | 212.391 | 212.443 | 212.497 | 212.55 | 212.6 | 212.646 | 212.7 | 212.746 | 212.792 | 212.842 | 212.888 | 212.93 | 212.983 | 213.035 | 213.077 | 213.121 | 213.16 | 213.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.7851 | 17.8333 | 17.7008 | 21.3152 | 26.6304 | 28.4117 | 28.8521 | 24.4903 | 25.4257 | 25.2765 | 23.6836 | 21.7271 | 25.1812 | 21.6226 | 21.6186 | 23.7992 | 21.9391 | 19.9815 | 25.3992 | 24.3818 | 19.9815 | 20.4995 | 18.0905 | 18.7825 | 22.517 | 9.932%
яч.13д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 96 | 92 | 96 | 96 | 92 | 96 | 92 | 96 | 120 | 116 | 120 | 116 | 120 | 116 | 120 | 116 | 120 | 120 | 116 | 120 | 116 | 96 | 92 | 120 | 2600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9.1667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 4503.54 | 4503.564 | 4503.587 | 4503.611 | 4503.635 | 4503.658 | 4503.682 | 4503.705 | 4503.729 | 4503.759 | 4503.788 | 4503.818 | 4503.847 | 4503.877 | 4503.906 | 4503.936 | 4503.965 | 4503.995 | 4504.025 | 4504.054 | 4504.084 | 4504.113 | 4504.137 | 4504.16 | 4504.19
| Показания счётчиков Q |  | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 278.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.2849 | 5.0407 | 5.2598 | 5.2598 | 5.0407 | 5.2598 | 5.1381 | 5.3615 | 6.7344 | 6.4785 | 6.7344 | 6.4785 | 6.6696 | 6.4473 | 6.7019 | 6.5417 | 6.7672 | 6.7344 | 6.5099 | 6.7019 | 6.7344 | 5.3102 | 5.1134 | 6.6377 | 6.0392 | 34.12%
яч.21д | ТП Кадзес | P, кВт | счётч. | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Показания счётчиков Р |  | 2256.74 | 2256.752 | 2256.763 | 2256.775 | 2256.787 | 2256.798 | 2256.81 | 2256.822 | 2256.833 | 2256.845 | 2256.857 | 2256.868 | 2256.88 | 2256.892 | 2256.903 | 2256.915 | 2256.927 | 2256.938 | 2256.95 | 2256.962 | 2256.973 | 2256.985 | 2256.997 | 2257.008 | 2257.02
| Показания счётчиков Q |  | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1 | 4321.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3212 | 1.2054 | 1.315 | 1.315 | 1.2054 | 1.315 | 1.3404 | 1.2287 | 1.3469 | 1.3404 | 1.2346 | 1.3404 | 1.3339 | 1.2228 | 1.3404 | 1.3534 | 1.2407 | 1.3469 | 1.3469 | 1.2287 | 1.3469 | 1.3275 | 1.2228 | 1.3275 | 1.2978 | -29.78%
яч.8д | Больница | P, кВт | счётч. | 656 | 652 | 656 | 652 | 580 | 684 | 672 | 700 | 668 | 640 | 700 | 640 | 700 | 640 | 668 | 776 | 776 | 824 | 868 | 836 | 760 | 792 | 684 | 656 | 16880 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 116 | 120 | 116 | 120 | 104 | 124 | 120 | 124 | 124 | 112 | 128 | 116 | 124 | 116 | 120 | 140 | 140 | 148 | 156 | 152 | 136 | 144 | 124 | 116 | 3040
|  | I, А | амп. | 43 | 43 | 43 | 43 | 38 | 45 | 44 | 46 | 44 | 42 | 46 | 42 | 46 | 42 | 44 | 51 | 51 | 54 | 57 | 55 | 50 | 52 | 45 | 43 | 46.2083
|  | tgφ |  | 0.17683 | 0.18405 | 0.17683 | 0.18405 | 0.17931 | 0.18129 | 0.17857 | 0.17714 | 0.18563 | 0.175 | 0.18286 | 0.18125 | 0.17714 | 0.18125 | 0.17964 | 0.18041 | 0.18041 | 0.17961 | 0.17972 | 0.18182 | 0.17961 | 0.18182 | 0.18129 | 0.17683
| Показания счётчиков Р |  | 6238.32 | 6238.484 | 6238.647 | 6238.811 | 6238.974 | 6239.119 | 6239.29 | 6239.458 | 6239.633 | 6239.8 | 6239.96 | 6240.135 | 6240.295 | 6240.47 | 6240.63 | 6240.797 | 6240.991 | 6241.185 | 6241.391 | 6241.608 | 6241.817 | 6242.007 | 6242.205 | 6242.376 | 6242.54
| Показания счётчиков Q |  | 1658.06 | 1658.089 | 1658.119 | 1658.148 | 1658.178 | 1658.204 | 1658.235 | 1658.265 | 1658.296 | 1658.327 | 1658.355 | 1658.387 | 1658.416 | 1658.447 | 1658.476 | 1658.506 | 1658.541 | 1658.576 | 1658.613 | 1658.652 | 1658.69 | 1658.724 | 1658.76 | 1658.791 | 1658.82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.0263 | 36.6707 | 36.8491 | 36.6707 | 32.4388 | 38.4517 | 38.496 | 39.8955 | 38.5023 | 36.6404 | 40.1301 | 36.5019 | 39.7028 | 36.3256 | 38.274 | 44.906 | 44.906 | 47.4434 | 49.7339 | 47.6854 | 47.4434 | 44.9574 | 39.0117 | 37.0263 | 40.2371 | 12.92%
яч.12д | Микунь | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Показания счётчиков Р |  | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71 | 88.71
| Показания счётчиков Q |  | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62 | 9.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.16д | ТП Туис-Керос | P, кВт | счётч. | 84 | 84 | 84 | 81 | 84 | 84 | 111 | 111 | 114 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 114 | 111 | 111 | 84 | 84 | 81 | 84 | 84 | 84 | 2340 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 390
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5
|  | tgφ |  | 0.17857 | 0.14286 | 0.17857 | 0.18519 | 0.14286 | 0.17857 | 0.16216 | 0.16216 | 0.15789 | 0.18919 | 0.16216 | 0.16216 | 0.16216 | 0.16216 | 0.18919 | 0.15789 | 0.16216 | 0.16216 | 0.17857 | 0.14286 | 0.16216 | 0.17857 | 0.14286 | 0.17857
|  | Показания счётчиков Р | 8280.84 | 8280.868 | 8280.896 | 8280.924 | 8280.951 | 8280.979 | 8281.007 | 8281.044 | 8281.081 | 8281.119 | 8281.156 | 8281.193 | 8281.23 | 8281.267 | 8281.304 | 8281.341 | 8281.379 | 8281.416 | 8281.453 | 8281.481 | 8281.509 | 8281.536 | 8281.564 | 8281.592 | 8281.62
|  | Показания счётчиков Q | 3114.97 | 3114.975 | 3114.979 | 3114.984 | 3114.989 | 3114.993 | 3114.998 | 3115.004 | 3115.01 | 3115.016 | 3115.023 | 3115.029 | 3115.035 | 3115.041 | 3115.047 | 3115.054 | 3115.06 | 3115.066 | 3115.072 | 3115.077 | 3115.081 | 3115.086 | 3115.091 | 3115.095 | 3115.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.7426 | 4.6936 | 4.7199 | 4.5566 | 4.6712 | 4.7199 | 6.3415 | 6.3107 | 6.5404 | 6.3707 | 6.3415 | 6.3107 | 6.2802 | 6.2802 | 6.3707 | 6.5726 | 6.4039 | 6.3725 | 4.812 | 4.7619 | 6.3725 | 4.7655 | 4.7619 | 4.7426 | 5.6173 | -60.5%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3 | 4393.3
| ТСН-2 | P, кВт |  | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 1 | 18.4 | -15.8 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 14.8 | 7 | 22.8 | 3 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | 107.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4977.62 | 4977.7 | 4977.79 | 4977.85 | 4977.93 | 4977.98 | 4978.9 | 4978.11 | 4978.14 | 4978.15 | 4978.17 | 4978.18 | 4978.2 | 4978.22 | 4978.24 | 4978.3 | 4978.38 | 4979.12 | 4979.47 | 4980.61 | 4980.76 | 4981.32 | 4981.88 | 4982.43 | 4982.98
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2418.5 | 2412.5 | 2466.5 | 2521 | 2372 | 2638 | 2676.5 | 2737 | 2872 | 2838.5 | 2821 | 2743.5 | 2789.5 | 2739.5 | 2801.5 | 2970 | 2937.5 | 2960.5 | 2980.5 | 2846.5 | 2960.5 | 2726.5 | 2508.5 | 2388 | 64895
|  | Q, кВАр |  | 480.5 | 480 | 489.5 | 509 | 478 | 534.5 | 538 | 549.5 | 591 | 579.5 | 576.5 | 562 | 570.5 | 563.5 | 578.5 | 607 | 603.5 | 598 | 602.5 | 572 | 598 | 558.5 | 510 | 477.5 | 13160
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.3547 | -2.5723 | -7.053 | -7.735 | 2.6273 | -5.1834 | -0.46922 | -1.3704 | 0.27778 | 3.8449 | 0.80872 | 1.8777 | 1.5007 | 1.1724 | 2.3187 | 3.6965 | 3.2444 | -1.5261 | -0.96545 | 3.5738 | -1.5261 | -2.3461 | -0.019936 | 2.9268 | 0.22294
|  | Q, % |  | 8.9962 | 11.1111 | 9.3519 | 3.5985 | 15.2482 | 7.2049 | 10.3333 | 10.2124 | 12.0536 | 13.7649 | 12.6515 | 13.2716 | 11.9599 | 11.3994 | 12.3485 | 14.2655 | 13.2902 | 9.3939 | 11.9152 | 13.3333 | 9.3939 | 8.7418 | 9.5745 | 15.3369 | 11.5591
|  |  | Δ I | -12.95% | -12.95% | -16.79% | -17.99% | -6.944% | -14.77% | -9.494% | -10.62% | -9.357% | -5.714% | -9.524% | -7.831% | -8.333% | -8.485% | -7.647% | -6.011% | -6.667% | -11.56% | -11.43% | -6.286% | -11.56% | -12.66% | -10.07% | -6.849% | -9.616%
|  |  | Δ Iрасч | -2.899% | -2.053% | -6.377% | -7.306% | 3.116% | -4.685% | -0.05545% | -0.9284% | 0.7217% | 4.21% | 1.258% | 2.301% | 1.851% | 1.556% | 2.693% | 4.078% | 3.616% | -1.12% | -0.4705% | 3.926% | -1.12% | -1.955% | 0.3305% | 3.38% | 0.3655%
ПС Усть-Вымь 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1626 | 1500 | 1626 | 1680 | 1692 | 1482 | 1626 | 1812 | 1800 | 1830 | 1878 | 1644 | 1698 | 1680 | 1878 | 2034 | 2034 | 1998 | 1998 | 1944 | 1812 | 1680 | 1818 | 1710 | 42480 | 6300 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 348 | 324 | 348 | 360 | 366 | 318 | 348 | 390 | 384 | 396 | 402 | 354 | 360 | 366 | 402 | 432 | 438 | 432 | 426 | 420 | 390 | 360 | 390 | 366 | 9120
|  | I, А | ТИ | 97 | 89 | 97 | 100 | 101 | 88 | 97 | 108 | 107 | 109 | 112 | 98 | 101 | 100 | 112 | 121 | 121 | 119 | 119 | 116 | 108 | 100 | 108 | 102 | 105.4167 | 33.03%
|  | tgφ |  | 0.21402 | 0.216 | 0.21402 | 0.21429 | 0.21631 | 0.21457 | 0.21402 | 0.21523 | 0.21333 | 0.21639 | 0.21406 | 0.21533 | 0.21201 | 0.21786 | 0.21406 | 0.21239 | 0.21534 | 0.21622 | 0.21321 | 0.21605 | 0.21622 | 0.21429 | 0.21452 | 0.21404
|  | Показания счётчиков Р | 8820.3 | 8820.571 | 8820.821 | 8821.092 | 8821.372 | 8821.654 | 8821.901 | 8822.172 | 8822.474 | 8822.774 | 8823.079 | 8823.392 | 8823.666 | 8823.949 | 8824.229 | 8824.542 | 8824.881 | 8825.22 | 8825.553 | 8825.886 | 8826.21 | 8826.512 | 8826.792 | 8827.095 | 8827.38
|  | Показания счётчиков Q | 3555.57 | 3555.628 | 3555.682 | 3555.74 | 3555.8 | 3555.861 | 3555.914 | 3555.972 | 3556.037 | 3556.101 | 3556.167 | 3556.234 | 3556.293 | 3556.353 | 3556.414 | 3556.481 | 3556.553 | 3556.626 | 3556.698 | 3556.769 | 3556.839 | 3556.904 | 3556.964 | 3557.029 | 3557.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.9564 | 85.2931 | 92.5982 | 95.6786 | 96.2168 | 84.5701 | 94.0479 | 104.8321 | 104.9187 | 106.1065 | 109.0512 | 95.1145 | 97.5992 | 96.869 | 108.6243 | 116.921 | 116.9916 | 114.4962 | 113.9838 | 110.7539 | 114.4962 | 95.1287 | 103.3438 | 96.6373 | 101.9679 | 3.272%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1626 | 1500 | 1626 | 1680 | 1692 | 1482 | 1626 | 1812 | 1800 | 1830 | 1878 | 1644 | 1698 | 1680 | 1878 | 2034 | 2034 | 1998 | 1998 | 1944 | 1998 | 1680 | 1818 | 1710 |  | 2034
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 348 | 324 | 348 | 360 | 366 | 318 | 348 | 390 | 384 | 396 | 402 | 354 | 360 | 366 | 402 | 432 | 438 | 432 | 426 | 420 | 432 | 360 | 390 | 366 |  | 438
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1662.8229 | 1534.5931 | 1662.8229 | 1718.1385 | 1731.1326 | 1515.7335 | 1662.8229 | 1853.4951 | 1840.5043 | 1872.3557 | 1920.5437 | 1681.6813 | 1735.7431 | 1719.4057 | 1920.5437 | 2079.3701 | 2080.6249 | 2044.1693 | 2042.9097 | 1988.8529 | 2044.1693 | 1718.1385 | 1859.3612 | 1748.7298 |  | 2080.6249
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.4 | 10.38 | 10.38 | 10.4 | 10.36 | 10.22 | 10.22 | 10.14 | 10.2 | 10.18 | 10.22 | 10.28 | 10.26 | 10.22 | 10.28 | 10.28 | 10.32 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.44 | 10.4 | 10.46
яч.1д | ПС "Айкино" | P, кВт | счётч. | 488 | 486 | 504 | 520 | 504 | 358 | 372 | 536 | 536 | 554 | 520 | 502 | 520 | 552 | 554 | 616 | 618 | 618 | 600 | 618 | 568 | 552 | 552 | 472 | 12720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 126 | 132 | 134 | 132 | 92 | 96 | 140 | 138 | 144 | 136 | 130 | 134 | 144 | 144 | 160 | 160 | 160 | 156 | 160 | 148 | 142 | 144 | 122 | 3300
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 31 | 32 | 31 | 22 | 23 | 33 | 33 | 34 | 32 | 31 | 32 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 37 | 38 | 35 | 34 | 34 | 29 | 32.625
|  | tgφ |  | 0.2582 | 0.25926 | 0.2619 | 0.25769 | 0.2619 | 0.25698 | 0.25806 | 0.26119 | 0.25746 | 0.25993 | 0.26154 | 0.25896 | 0.25769 | 0.26087 | 0.25993 | 0.25974 | 0.2589 | 0.2589 | 0.26 | 0.2589 | 0.2589 | 0.25725 | 0.26087 | 0.25847
| Показания счётчиков Р |  | 2493.76 | 2494.004 | 2494.247 | 2494.499 | 2494.759 | 2495.011 | 2495.19 | 2495.376 | 2495.644 | 2495.912 | 2496.189 | 2496.449 | 2496.7 | 2496.96 | 2497.236 | 2497.513 | 2497.821 | 2498.13 | 2498.439 | 2498.739 | 2499.048 | 2499.332 | 2499.608 | 2499.884 | 2500.12
| Показания счётчиков Q |  | 1299.01 | 1299.073 | 1299.136 | 1299.202 | 1299.269 | 1299.335 | 1299.381 | 1299.429 | 1299.499 | 1299.568 | 1299.64 | 1299.708 | 1299.773 | 1299.84 | 1299.912 | 1299.984 | 1300.064 | 1300.144 | 1300.224 | 1300.302 | 1300.382 | 1300.456 | 1300.527 | 1300.599 | 1300.66
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.1752 | 27.9051 | 29.0131 | 29.9034 | 28.9573 | 20.6236 | 21.7293 | 31.3328 | 31.5513 | 32.4385 | 30.5195 | 29.3293 | 30.1943 | 32.1397 | 32.375 | 35.7864 | 35.8953 | 35.7562 | 34.5899 | 35.5495 | 35.7562 | 31.5578 | 31.7071 | 26.9406 | 30.8219 | 5.527%
яч.2д | с.Усть-Вымь | P, кВт | счётч. | 152 | 153 | 152 | 152 | 153 | 171 | 190 | 153 | 133 | 133 | 134 | 95 | 114 | 95 | 172 | 190 | 190 | 191 | 171 | 172 | 190 | 190 | 172 | 152 | 3770 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 17 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 370
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8.25
|  | tgφ |  | 0.098684 | 0.098039 | 0.098684 | 0.098684 | 0.098039 | 0.099415 | 0.094737 | 0.098039 | 0.097744 | 0.097744 | 0.097015 | 0.10526 | 0.096491 | 0.094737 | 0.098837 | 0.1 | 0.1 | 0.094241 | 0.099415 | 0.098837 | 0.094241 | 0.094737 | 0.098837 | 0.098684
| Показания счётчиков Р |  | 766.32 | 766.472 | 766.625 | 766.777 | 766.929 | 767.082 | 767.253 | 767.443 | 767.596 | 767.729 | 767.862 | 767.996 | 768.091 | 768.205 | 768.3 | 768.472 | 768.662 | 768.852 | 769.043 | 769.214 | 769.386 | 769.576 | 769.766 | 769.938 | 770.09
| Показания счётчиков Q |  | 230.98 | 230.995 | 231.01 | 231.025 | 231.04 | 231.055 | 231.072 | 231.09 | 231.105 | 231.118 | 231.131 | 231.144 | 231.154 | 231.165 | 231.174 | 231.191 | 231.21 | 231.229 | 231.247 | 231.264 | 231.281 | 231.3 | 231.318 | 231.335 | 231.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5385 | 8.5445 | 8.5056 | 8.5056 | 8.5445 | 9.588 | 10.7944 | 8.695 | 7.6178 | 7.573 | 7.6444 | 5.4028 | 6.4399 | 5.3761 | 9.7756 | 10.7368 | 10.7368 | 2 | 9.588 | 9.6249 | 10.7455 | 10.5669 | 9.6064 | 8.4405 | 8.483 | -2.824%
яч.4д | Черный Яр | P, кВт | счётч. | 309 | 294 | 294 | 261 | 294 | 309 | 342 | 309 | 354 | 339 | 309 | 294 | 342 | 309 | 354 | 354 | 357 | 354 | 357 | 324 | 309 | 309 | 309 | 294 | 7680 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 105 | 102 | 102 | 90 | 99 | 108 | 117 | 105 | 123 | 117 | 105 | 102 | 117 | 105 | 123 | 123 | 120 | 123 | 123 | 111 | 108 | 105 | 105 | 102 | 2640
|  | I, А | ТИ | 20 | 19 | 19 | 17 | 19 | 20 | 22 | 20 | 23 | 22 | 20 | 19 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20.7083
|  | tgφ |  | 0.33981 | 0.34694 | 0.34694 | 0.34483 | 0.33673 | 0.34951 | 0.34211 | 0.33981 | 0.34746 | 0.34513 | 0.33981 | 0.34694 | 0.34211 | 0.33981 | 0.34746 | 0.34746 | 0.33613 | 0.34746 | 0.34454 | 0.34259 | 0.34746 | 0.33981 | 0.33981 | 0.34694
| Показания счётчиков Р |  | 3083.36 | 3083.463 | 3083.561 | 3083.659 | 3083.746 | 3083.844 | 3083.947 | 3084.061 | 3084.164 | 3084.282 | 3084.395 | 3084.498 | 3084.596 | 3084.71 | 3084.813 | 3084.931 | 3085.049 | 3085.168 | 3085.286 | 3085.405 | 3085.513 | 3085.616 | 3085.719 | 3085.822 | 3085.92
| Показания счётчиков Q |  | 1521.2 | 1521.235 | 1521.269 | 1521.303 | 1521.333 | 1521.366 | 1521.402 | 1521.441 | 1521.476 | 1521.517 | 1521.556 | 1521.591 | 1521.625 | 1521.664 | 1521.699 | 1521.74 | 1521.781 | 1521.821 | 1521.862 | 1521.903 | 1521.94 | 1521.976 | 1522.011 | 1522.046 | 1522.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.244 | 17.2961 | 17.3294 | 15.3742 | 17.2422 | 18.2633 | 20.4439 | 18.4582 | 21.3633 | 20.3232 | 18.5308 | 17.6007 | 20.3245 | 18.3863 | 21.1961 | 21.0724 | 21.1775 | 20.9907 | 21.0679 | 19.0722 | 20.9907 | 18.0693 | 18.1388 | 17.1969 | 19.0897 | 7.816%
яч.8д | Студенец | P, кВт | счётч. | 624 | 516 | 624 | 672 | 728 | 640 | 692 | 760 | 724 | 780 | 744 | 724 | 712 | 620 | 728 | 792 | 816 | 792 | 816 | 792 | 676 | 572 | 760 | 656 | 16960 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 92 | 80 | 96 | 100 | 108 | 100 | 104 | 112 | 112 | 116 | 112 | 112 | 104 | 96 | 108 | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 100 | 88 | 112 | 100 | 2560
|  | I, А | ТИ | 36 | 30 | 36 | 39 | 42 | 37 | 40 | 44 | 42 | 45 | 43 | 42 | 41 | 36 | 42 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 39 | 33 | 44 | 38 | 40.875
|  | tgφ |  | 0.14744 | 0.15504 | 0.15385 | 0.14881 | 0.14835 | 0.15625 | 0.15029 | 0.14737 | 0.1547 | 0.14872 | 0.15054 | 0.1547 | 0.14607 | 0.15484 | 0.14835 | 0.15152 | 0.15196 | 0.15152 | 0.15196 | 0.15152 | 0.15152 | 0.15385 | 0.14737 | 0.15244
| Показания счётчиков Р |  | 5603.28 | 5603.436 | 5603.565 | 5603.721 | 5603.889 | 5604.071 | 5604.231 | 5604.404 | 5604.594 | 5604.775 | 5604.97 | 5605.156 | 5605.337 | 5605.515 | 5605.67 | 5605.852 | 5606.05 | 5606.254 | 5606.452 | 5606.656 | 5606.854 | 5607.023 | 5607.166 | 5607.356 | 5607.52
| Показания счётчиков Q |  | 2308.06 | 2308.083 | 2308.103 | 2308.127 | 2308.152 | 2308.179 | 2308.204 | 2308.23 | 2308.258 | 2308.286 | 2308.315 | 2308.343 | 2308.371 | 2308.397 | 2308.421 | 2308.448 | 2308.478 | 2308.509 | 2308.539 | 2308.57 | 2308.6 | 2308.625 | 2308.647 | 2308.675 | 2308.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.2604 | 29.0221 | 35.1577 | 37.834 | 40.9053 | 36.142 | 39.5785 | 43.4492 | 41.7628 | 44.6888 | 42.7214 | 41.4359 | 40.4599 | 35.3462 | 41.6257 | 45.0417 | 46.4097 | 44.8671 | 46.0513 | 44.6078 | 44.8671 | 32.0427 | 42.6972 | 36.6703 | 40.3602 | 1.259%
яч.9д | с.Серегово | P, кВт | счётч. | 52 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 1560 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 260
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.75
|  | tgφ |  | 0.15385 | 0.17143 | 0.17647 | 0.17143 | 0.14286 | 0.17647 | 0.17143 | 0.17143 | 0.15385 | 0.15385 | 0.19231 | 0.15385 | 0.15385 | 0.17647 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17647 | 0.14286 | 0.17143 | 0.17647 | 0.14286 | 0.14286 | 0.17647 | 0.17143
|  | Показания счётчиков Р | 1528.96 | 1528.986 | 1529.021 | 1529.055 | 1529.09 | 1529.125 | 1529.159 | 1529.194 | 1529.229 | 1529.255 | 1529.281 | 1529.307 | 1529.333 | 1529.359 | 1529.393 | 1529.428 | 1529.463 | 1529.497 | 1529.532 | 1529.567 | 1529.601 | 1529.636 | 1529.671 | 1529.705 | 1529.74
|  | Показания счётчиков Q | 466.72 | 466.724 | 466.73 | 466.736 | 466.742 | 466.747 | 466.753 | 466.759 | 466.765 | 466.769 | 466.773 | 466.778 | 466.782 | 466.786 | 466.792 | 466.798 | 466.804 | 466.81 | 466.815 | 466.821 | 466.827 | 466.833 | 466.838 | 466.844 | 466.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9411 | 3.9474 | 3.8453 | 3.955 | 3.9301 | 3.8527 | 4.0169 | 4.0169 | 2.9992 | 2.9815 | 3.0067 | 2.9757 | 2.9583 | 3.8902 | 4.0169 | 3.9935 | 3.8827 | 3.9606 | 3.9626 | 3.8453 | 3.9606 | 3.9151 | 3.8379 | 3.9247 | 3.6924 | 1.537%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 44 | 44 | 44 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 40 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 52 | 48 | 52 | 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 1080 |  | 100 | 4
|  | Показания счётчиков Р | 14488.3 | 14488.41 | 14488.52 | 14488.63 | 14488.75 | 14488.86 | 14488.97 | 14489.08 | 14489.19 | 14489.3 | 14489.43 | 14489.53 | 14489.62 | 14489.71 | 14489.8 | 14489.9 | 14490 | 14490.13 | 14490.25 | 14490.38 | 14490.52 | 14490.65 | 14490.77 | 14490.89 | 14491
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1625 | 1519 | 1642 | 1675 | 1749 | 1546 | 1666 | 1828 | 1799 | 1858 | 1759 | 1667 | 1740 | 1644 | 1878 | 2022 | 2049 | 2025 | 2014 | 1974 | 2025 | 1693 | 1861 | 1644 | 42690
|  | Q, кВАр |  | 346 | 335 | 357 | 351 | 364 | 329 | 347 | 384 | 394 | 398 | 376 | 362 | 374 | 366 | 404 | 434 | 435 | 431 | 432 | 420 | 431 | 363 | 390 | 351 | 9130
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.061501 | -1.2667 | -0.98401 | 0.29762 | -3.3688 | -4.3185 | -2.46 | -0.883 | 0.055556 | -1.5301 | 6.3365 | -1.399 | -2.4735 | 2.1429 | 7.2646e-11 | 0.58997 | -0.73746 | -1.3514 | -0.8008 | -1.5432 | -1.3514 | -0.77381 | -2.3652 | 3.8596 | -0.49435
|  | Q, % |  | 0.57471 | -3.3951 | -2.5862 | 2.5 | 0.54645 | -3.4591 | 0.28736 | 1.5385 | -2.6042 | -0.50505 | 6.4677 | -2.2599 | -3.8889 | 2.4851e-10 | -0.49751 | -0.46296 | 0.68493 | 0.23148 | -1.4085 | 3.9249e-10 | 0.23148 | -0.83333 | -1.6034e-10 | 4.0984 | -0.10965
|  |  | Δ I | 0% | -2.247% | -1.031% | 0% | -2.97% | -4.545% | -2.062% | -0.9259% | -0.9346% | -1.835% | 6.25% | -2.041% | -2.97% | 1% | 0% | 0% | -0.8264% | -1.681% | -0.8403% | -1.724% | -1.681% | -1% | -2.778% | 3.922% | -0.751%
|  |  | Δ Iрасч | -0.2183% | -1.667% | -1.353% | 0.1112% | -3.495% | -4.611% | -2.674% | -1.068% | -0.3582% | -1.789% | 6.078% | -1.714% | -2.846% | 1.786% | -0.3359% | 0.2482% | -0.949% | 6.045% | -1.119% | -1.757% | 6.045% | -1.075% | -2.558% | 3.585% | -0.47%
Корткеросский РЭС |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Богородск 110/10 кВ
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 516 | 498 | 504 | 534 | 600 | 672 | 762 | 774 | 708 | 690 | 636 | 690 | 636 | 690 | 762 | 858 | 864 | 828 | 720 | 726 | 654 | 624 | 546 | 468 | 15960 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 126 | 126 | 132 | 150 | 174 | 186 | 198 | 180 | 174 | 156 | 174 | 162 | 174 | 192 | 216 | 216 | 210 | 180 | 186 | 162 | 156 | 138 | 120 | 4020
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 29 | 31 | 35 | 39 | 44 | 45 | 41 | 40 | 37 | 40 | 37 | 40 | 44 | 50 | 50 | 48 | 42 | 42 | 38 | 36 | 32 | 27 | 38.5833 | 35.62%
|  | tgφ |  | 0.25581 | 0.25301 | 0.25 | 0.24719 | 0.25 | 0.25893 | 0.24409 | 0.25581 | 0.25424 | 0.25217 | 0.24528 | 0.25217 | 0.25472 | 0.25217 | 0.25197 | 0.25175 | 0.25 | 0.25362 | 0.25 | 0.2562 | 0.25362 | 0.25 | 0.25275 | 0.25641
|  | Показания счётчиков Р | 1784.11 | 1784.196 | 1784.279 | 1784.363 | 1784.452 | 1784.552 | 1784.664 | 1784.791 | 1784.92 | 1785.038 | 1785.153 | 1785.259 | 1785.374 | 1785.48 | 1785.595 | 1785.722 | 1785.865 | 1786.009 | 1786.147 | 1786.267 | 1786.388 | 1786.497 | 1786.601 | 1786.692 | 1786.77
|  | Показания счётчиков Q | 713.37 | 713.392 | 713.413 | 713.434 | 713.456 | 713.481 | 713.51 | 713.541 | 713.574 | 713.604 | 713.633 | 713.659 | 713.688 | 713.715 | 713.744 | 713.776 | 713.812 | 713.848 | 713.883 | 713.913 | 713.944 | 713.971 | 713.997 | 714.02 | 714.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7172 | 28.5786 | 28.9024 | 30.5438 | 34.4739 | 39.032 | 44.6694 | 44.7486 | 41.1166 | 39.9738 | 36.679 | 39.7805 | 36.5833 | 39.7805 | 44.1857 | 50.3374 | 50.7685 | 48.5512 | 41.9349 | 42.1407 | 48.5512 | 35.8529 | 31.271 | 26.572 | 38.9477 | -0.9444%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 624 | 600 | 608 | 632 | 680 | 728 | 832 | 800 | 800 | 816 | 744 | 760 | 696 | 744 | 768 | 792 | 912 | 864 | 872 | 856 | 776 | 768 | 704 | 624 | 18000 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 160 | 152 | 152 | 160 | 168 | 192 | 208 | 200 | 208 | 200 | 192 | 192 | 176 | 192 | 192 | 200 | 232 | 216 | 224 | 216 | 200 | 192 | 176 | 160 | 4560
|  | I, А | ТИ | 35 | 34 | 34 | 36 | 38 | 41 | 47 | 45 | 45 | 46 | 42 | 43 | 39 | 42 | 43 | 45 | 51 | 49 | 49 | 48 | 44 | 43 | 40 | 35 | 42.25 | 37.64%
|  | tgφ |  | 0.25641 | 0.25333 | 0.25 | 0.25316 | 0.24706 | 0.26374 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.2451 | 0.25806 | 0.25263 | 0.25287 | 0.25806 | 0.25 | 0.25253 | 0.25439 | 0.25 | 0.25688 | 0.25234 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25641
|  | Показания счётчиков Р | 1672.55 | 1672.628 | 1672.703 | 1672.779 | 1672.858 | 1672.943 | 1673.034 | 1673.138 | 1673.238 | 1673.338 | 1673.44 | 1673.533 | 1673.628 | 1673.715 | 1673.808 | 1673.904 | 1674.003 | 1674.117 | 1674.225 | 1674.334 | 1674.441 | 1674.538 | 1674.634 | 1674.722 | 1674.8
|  | Показания счётчиков Q | 711.4 | 711.42 | 711.439 | 711.458 | 711.478 | 711.499 | 711.523 | 711.549 | 711.574 | 711.6 | 711.625 | 711.649 | 711.673 | 711.695 | 711.719 | 711.743 | 711.768 | 711.797 | 711.824 | 711.852 | 711.879 | 711.904 | 711.928 | 711.95 | 711.97
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.8385 | 34.3686 | 34.7326 | 36.1307 | 38.8935 | 42.2113 | 48.6006 | 46.7313 | 47.1205 | 47.0123 | 42.9128 | 43.61 | 39.9015 | 42.7476 | 44.3404 | 46.2011 | 52.5563 | 49.6904 | 50.0395 | 48.74 | 49.6904 | 43.3327 | 39.6091 | 35.362 | 43.3489 | -2.601%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1140 | 1098 | 1112 | 1166 | 1280 | 1400 | 1594 | 1574 | 1508 | 1506 | 1380 | 1450 | 1332 | 1434 | 1530 | 1650 | 1776 | 1692 | 1592 | 1582 | 1692 | 1392 | 1250 | 1092 |  | 1776
Загрузка подстанции, кВар |  |  |  | 292 | 278 | 278 | 292 | 318 | 366 | 394 | 398 | 388 | 374 | 348 | 366 | 338 | 366 | 384 | 416 | 448 | 426 | 404 | 402 | 426 | 348 | 314 | 280 |  | 448
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1176.8024 | 1132.6465 | 1146.2234 | 1202.0067 | 1318.9102 | 1447.0508 | 1641.972 | 1623.5393 | 1557.1153 | 1551.7448 | 1423.202 | 1495.4785 | 1374.2154 | 1479.9703 | 1577.4524 | 1701.6333 | 1831.6332 | 1744.8037 | 1642.4616 | 1632.2769 | 1744.8037 | 1434.8408 | 1288.8351 | 1127.326 |  | 1831.6332
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.39 | 10.39 | 10.41 | 10.37 | 10.28 | 10.15 | 10.32 | 10.27 | 10.29 | 10.32 | 10.34 | 10.37 | 10.34 | 10.28 | 10.16 | 10.14 | 10.17 | 10.23 | 10.28 | 10.34 | 10.37 | 10.41 | 10.51
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 10.41 | 10.31 | 10.2 | 10.2 | 10.14 | 10.33 | 10.35 | 10.39 | 10.4 | 10.39 | 10.32 | 10.22 | 10.35 | 10.36 | 10.4 | 10.47 | 10.51 | 10.56 | 10.59 | 10.53
яч.3д | Богородск КРС, котельная | P, кВт | счётч. | 85 | 102 | 102 | 119 | 135 | 119 | 170 | 204 | 170 | 153 | 136 | 152 | 136 | 153 | 153 | 204 | 204 | 186 | 102 | 85 | 85 | 102 | 85 | 68 | 3210 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 27 | 32 | 32 | 37 | 43 | 37 | 54 | 64 | 53 | 49 | 42 | 48 | 43 | 48 | 48 | 64 | 65 | 58 | 32 | 27 | 27 | 32 | 27 | 21 | 1010
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 12 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7.875
|  | tgφ |  | 0.31765 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31092 | 0.31852 | 0.31092 | 0.31765 | 0.31373 | 0.31176 | 0.32026 | 0.30882 | 0.31579 | 0.31618 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31373 | 0.31863 | 0.31183 | 0.31373 | 0.31765 | 0.31183 | 0.31373 | 0.31765 | 0.30882
|  | Показания счётчиков Р | 2616.41 | 2616.495 | 2616.597 | 2616.699 | 2616.818 | 2616.953 | 2617.072 | 2617.242 | 2617.446 | 2617.616 | 2617.769 | 2617.905 | 2618.057 | 2618.193 | 2618.346 | 2618.499 | 2618.703 | 2618.907 | 2619.093 | 2619.195 | 2619.28 | 2619.365 | 2619.467 | 2619.552 | 2619.62
|  | Показания счётчиков Q | 1011.1 | 1011.127 | 1011.159 | 1011.191 | 1011.228 | 1011.271 | 1011.308 | 1011.362 | 1011.426 | 1011.479 | 1011.528 | 1011.57 | 1011.618 | 1011.661 | 1011.709 | 1011.757 | 1011.821 | 1011.886 | 1011.944 | 1011.976 | 1012.003 | 1012.03 | 1012.062 | 1012.089 | 1012.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.9761 | 5.9473 | 5.9473 | 6.9197 | 7.8975 | 7.0072 | 10.1581 | 11.9754 | 10.0225 | 9.0247 | 7.9725 | 8.9108 | 7.9507 | 8.9642 | 9.0165 | 12.164 | 12.2051 | 11.0738 | 6.0404 | 5.0148 | 11.0738 | 5.9588 | 4.9522 | 3.9142 | 8.1286 | -3.221%
яч.4д | Богородск | P, кВт | счётч. | 206 | 226 | 226 | 226 | 244 | 244 | 262 | 244 | 264 | 282 | 226 | 224 | 226 | 226 | 226 | 244 | 282 | 262 | 302 | 280 | 264 | 264 | 244 | 206 | 5900 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 52 | 54 | 54 | 58 | 58 | 62 | 58 | 62 | 68 | 52 | 54 | 54 | 54 | 52 | 58 | 68 | 62 | 72 | 66 | 62 | 62 | 58 | 50 | 1400
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13.0833
|  | tgφ |  | 0.24272 | 0.23009 | 0.23894 | 0.23894 | 0.2377 | 0.2377 | 0.23664 | 0.2377 | 0.23485 | 0.24113 | 0.23009 | 0.24107 | 0.23894 | 0.23894 | 0.23009 | 0.2377 | 0.24113 | 0.23664 | 0.23841 | 0.23571 | 0.23664 | 0.23485 | 0.2377 | 0.24272
|  | Показания счётчиков Р | 2121.63 | 2121.733 | 2121.846 | 2121.959 | 2122.072 | 2122.194 | 2122.316 | 2122.447 | 2122.569 | 2122.701 | 2122.842 | 2122.955 | 2123.067 | 2123.18 | 2123.293 | 2123.406 | 2123.528 | 2123.669 | 2123.8 | 2123.951 | 2124.091 | 2124.223 | 2124.355 | 2124.477 | 2124.58
|  | Показания счётчиков Q | 940.35 | 940.375 | 940.401 | 940.428 | 940.455 | 940.484 | 940.513 | 940.544 | 940.573 | 940.604 | 940.638 | 940.664 | 940.691 | 940.718 | 940.745 | 940.771 | 940.8 | 940.834 | 940.865 | 940.901 | 940.934 | 940.965 | 940.996 | 941.025 | 941.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.7933 | 12.877 | 12.8776 | 12.8776 | 13.9261 | 14.0611 | 15.2576 | 14.2128 | 15.4589 | 16.2321 | 12.9516 | 12.819 | 12.9147 | 12.9272 | 12.9893 | 14.185 | 16.2008 | 15.022 | 17.2557 | 15.8821 | 15.022 | 14.844 | 13.6894 | 11.6365 | 14.0797 | -7.616%
яч.5д | Нившера | P, кВт | счётч. | 300 | 284 | 284 | 300 | 350 | 418 | 434 | 416 | 400 | 384 | 368 | 366 | 368 | 366 | 468 | 484 | 484 | 484 | 484 | 500 | 416 | 384 | 334 | 284 | 9360 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 86 | 82 | 82 | 86 | 102 | 120 | 126 | 120 | 116 | 110 | 106 | 106 | 106 | 106 | 134 | 140 | 140 | 138 | 140 | 144 | 122 | 110 | 96 | 82 | 2700
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 25 | 23 | 20 | 17 | 23.375
|  | tgφ |  | 0.28667 | 0.28873 | 0.28873 | 0.28667 | 0.29143 | 0.28708 | 0.29032 | 0.28846 | 0.29 | 0.28646 | 0.28804 | 0.28962 | 0.28804 | 0.28962 | 0.28632 | 0.28926 | 0.28926 | 0.28512 | 0.28926 | 0.288 | 0.28512 | 0.28646 | 0.28743 | 0.28873
|  | Показания счётчиков Р | 3794.09 | 3794.24 | 3794.382 | 3794.524 | 3794.674 | 3794.849 | 3795.058 | 3795.275 | 3795.483 | 3795.683 | 3795.875 | 3796.059 | 3796.242 | 3796.426 | 3796.609 | 3796.843 | 3797.085 | 3797.327 | 3797.569 | 3797.811 | 3798.061 | 3798.269 | 3798.461 | 3798.628 | 3798.77
|  | Показания счётчиков Q | 1680.69 | 1680.733 | 1680.774 | 1680.815 | 1680.858 | 1680.909 | 1680.969 | 1681.032 | 1681.092 | 1681.15 | 1681.205 | 1681.258 | 1681.311 | 1681.364 | 1681.417 | 1681.484 | 1681.554 | 1681.624 | 1681.693 | 1681.763 | 1681.835 | 1681.896 | 1681.951 | 1681.999 | 1682.04
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.4126 | 16.4454 | 16.4454 | 17.329 | 20.321 | 24.4531 | 25.7365 | 24.2507 | 23.4411 | 22.4386 | 21.4501 | 21.3012 | 21.3467 | 21.3012 | 27.3726 | 28.6651 | 28.7217 | 28.6056 | 28.469 | 29.2573 | 28.6056 | 22.2655 | 19.2968 | 16.2576 | 22.9662 | 1.749%
яч.6д | Богородская ДЭС | P, кВт | счётч. | 30 | 32 | 30 | 30 | 16 | 14 | 32 | 30 | 30 | 46 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 30 | 46 | 30 | 32 | 46 | 30 | 30 | 46 | 46 | 840 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 160
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.2917
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.1875 | 0.2 | 0.2 | 0.125 | 0.28571 | 0.125 | 0.2 | 0.2 | 0.21739 | 0.2 | 0.17391 | 0.17391 | 0.21739 | 0.17391 | 0.2 | 0.17391 | 0.2 | 0.1875 | 0.17391 | 0.2 | 0.2 | 0.21739 | 0.17391
|  | Показания счётчиков Р | 268.24 | 268.255 | 268.271 | 268.286 | 268.301 | 268.309 | 268.316 | 268.332 | 268.347 | 268.362 | 268.385 | 268.4 | 268.423 | 268.446 | 268.469 | 268.492 | 268.507 | 268.53 | 268.545 | 268.561 | 268.584 | 268.599 | 268.614 | 268.637 | 268.66
|  | Показания счётчиков Q | 106.47 | 106.473 | 106.476 | 106.479 | 106.482 | 106.483 | 106.485 | 106.487 | 106.49 | 106.493 | 106.498 | 106.501 | 106.505 | 106.509 | 106.514 | 106.518 | 106.521 | 106.525 | 106.528 | 106.531 | 106.535 | 106.538 | 106.541 | 106.546 | 106.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7021 | 1.8078 | 1.6955 | 1.6955 | 0.89534 | 0.81633 | 1.8276 | 1.7338 | 1.744 | 2.6341 | 1.7086 | 2.5976 | 2.5951 | 2.6189 | 2.6152 | 1.7304 | 2.6076 | 1.707 | 1.8096 | 2.5777 | 1.707 | 1.6747 | 2.5695 | 2.563 | 1.9847 | 13.39%
яч.7д | Троицк | P, кВт | счётч. | 114 | 114 | 114 | 116 | 114 | 132 | 134 | 134 | 132 | 154 | 132 | 134 | 114 | 152 | 152 | 154 | 152 | 152 | 152 | 152 | 134 | 134 | 132 | 96 | 3200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 22 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 18 | 620
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7
|  | tgφ |  | 0.19298 | 0.19298 | 0.19298 | 0.18966 | 0.19298 | 0.19697 | 0.19403 | 0.19403 | 0.19697 | 0.19481 | 0.19697 | 0.19403 | 0.19298 | 0.18421 | 0.19737 | 0.19481 | 0.19737 | 0.19737 | 0.18421 | 0.19737 | 0.19737 | 0.19403 | 0.19697 | 0.1875
|  | Показания счётчиков Р | 1131.5 | 1131.557 | 1131.614 | 1131.671 | 1131.729 | 1131.786 | 1131.852 | 1131.919 | 1131.986 | 1132.052 | 1132.129 | 1132.195 | 1132.262 | 1132.319 | 1132.395 | 1132.471 | 1132.548 | 1132.624 | 1132.7 | 1132.776 | 1132.852 | 1132.919 | 1132.986 | 1133.052 | 1133.1
|  | Показания счётчиков Q | 443.8 | 443.811 | 443.822 | 443.833 | 443.844 | 443.855 | 443.868 | 443.881 | 443.894 | 443.907 | 443.922 | 443.935 | 443.948 | 443.959 | 443.973 | 443.988 | 444.003 | 444.018 | 444.033 | 444.047 | 444.062 | 444.075 | 444.088 | 444.101 | 444.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.478 | 6.4593 | 6.4593 | 6.5559 | 6.4717 | 7.5648 | 7.7735 | 7.6455 | 7.5722 | 8.8135 | 7.5355 | 7.6307 | 6.4717 | 8.6402 | 8.7117 | 8.9262 | 8.832 | 8.8059 | 8.7331 | 8.7117 | 8.8059 | 7.6086 | 7.4704 | 5.3719 | 7.6687 | -9.553%
яч.8д (приём) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д (отдача) | Большелуг | P, кВт | счётч. | 378 | 346 | 360 | 398 | 396 | 464 | 534 | 516 | 518 | 516 | 482 | 482 | 430 | 466 | 500 | 516 | 568 | 568 | 552 | 534 | 482 | 464 | 432 | 378 | 11280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 100 | 92 | 94 | 106 | 104 | 122 | 142 | 136 | 136 | 138 | 126 | 128 | 114 | 122 | 132 | 138 | 150 | 150 | 144 | 142 | 128 | 122 | 114 | 100 | 2980
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 21 | 23 | 23 | 27 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 25 | 27 | 29 | 30 | 33 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 27.2917
|  | tgφ |  | 0.26455 | 0.2659 | 0.26111 | 0.26633 | 0.26263 | 0.26293 | 0.26592 | 0.26357 | 0.26255 | 0.26744 | 0.26141 | 0.26556 | 0.26512 | 0.2618 | 0.264 | 0.26744 | 0.26408 | 0.26408 | 0.26087 | 0.26592 | 0.26408 | 0.26293 | 0.26389 | 0.26455
|  | Показания счётчиков Р | 3680.32 | 3680.509 | 3680.682 | 3680.862 | 3681.061 | 3681.259 | 3681.491 | 3681.758 | 3682.016 | 3682.275 | 3682.533 | 3682.774 | 3683.015 | 3683.23 | 3683.463 | 3683.713 | 3683.971 | 3684.255 | 3684.539 | 3684.815 | 3685.082 | 3685.323 | 3685.555 | 3685.771 | 3685.96
|  | Показания счётчиков Q | 1604.21 | 1604.26 | 1604.306 | 1604.353 | 1604.406 | 1604.458 | 1604.519 | 1604.59 | 1604.658 | 1604.726 | 1604.795 | 1604.858 | 1604.922 | 1604.979 | 1605.04 | 1605.106 | 1605.175 | 1605.25 | 1605.325 | 1605.397 | 1605.468 | 1605.532 | 1605.593 | 1605.65 | 1605.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.753 | 19.8799 | 20.6203 | 22.8262 | 22.7343 | 26.8986 | 31.3135 | 30.2404 | 30.5296 | 29.8885 | 27.8237 | 27.7449 | 24.7252 | 26.7991 | 28.9651 | 30.2102 | 32.8096 | 32.7779 | 31.7071 | 30.506 | 32.7779 | 26.2618 | 24.3871 | 21.4638 | 27.3185 | -0.09823%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 7.2 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 10.4 | 8.8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 14.4 | 13.6 | 13.6 | 11.6 | 11.6 | 10.8 | 8.4 | 240 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 29673.8 | 29673.98 | 29674.14 | 29674.32 | 29674.51 | 29674.7 | 29674.92 | 29675.18 | 29675.4 | 29675.6 | 29675.9 | 29676.2 | 29676.4 | 29676.7 | 29676.9 | 29677.2 | 29677.5 | 29677.7 | 29678.06 | 29678.4 | 29678.74 | 29679.03 | 29679.32 | 29679.59 | 29679.8
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8 | 36694.8
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1113 | 1104 | 1116 | 1189 | 1255 | 1391 | 1566 | 1544 | 1514 | 1535 | 1374 | 1404 | 1320 | 1409 | 1545 | 1632 | 1736 | 1682 | 1624 | 1597 | 1682 | 1378 | 1273 | 1078 | 33790
|  | Q, кВАр |  | 291 | 286 | 290 | 311 | 331 | 367 | 414 | 410 | 399 | 405 | 358 | 370 | 347 | 368 | 404 | 436 | 461 | 444 | 422 | 417 | 444 | 358 | 331 | 279 | 8870
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.3684 | -0.54645 | -0.35971 | -1.9726 | 1.9531 | 0.64286 | 1.7566 | 1.906 | -0.39788 | -1.9256 | 0.43478 | 3.1724 | 0.9009 | 1.7434 | -0.98039 | 1.0909 | 2.2523 | 0.59102 | -2.0101 | -0.94817 | 0.59102 | 1.0057 | -1.84 | 1.2821 | 0.50059
|  | Q, % |  | 0.34247 | -2.8777 | -4.3165 | -6.5068 | -4.0881 | -0.27322 | -5.0761 | -3.0151 | -2.8351 | -8.2888 | -2.8736 | -1.0929 | -2.6627 | -0.54645 | -5.2083 | -4.8077 | -2.9018 | -4.2254 | -4.4554 | -3.7313 | -4.2254 | -2.8736 | -5.414 | 0.35714 | -3.38
|  |  | Δ I | 1.538% | 0% | -1.587% | -1.493% | 1.37% | 0% | 1.099% | 1.111% | -1.163% | -2.326% | 0% | 2.41% | 0% | 1.22% | -2.299% | 1.053% | 0.9901% | 0% | -2.198% | -2.222% | 0% | 0% | -1.389% | 0% | -0.1031%
|  |  | Δ Iрасч | 2.198% | -0.7458% | -0.6449% | -2.294% | 1.529% | 0.5442% | 1.29% | 1.554% | -0.6019% | -2.351% | 0.1881% | 2.862% | 0.6285% | 1.548% | -1.292% | 0.6812% | 1.885% | 0.2539% | -2.218% | -1.176% | 0.2539% | 0.7227% | -2.095% | 1.174% | 0.1824%
ПС Корткерос 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 114.6 | 114.9 | 115.1 | 115.1 | 115 | 114.3 | 113 | 113.1 | 112.6 | 112.5 | 112.7 | 113.1 | 113.4 | 113.3 | 112.6 | 111.8 | 111.4 | 111.8 | 112.3 | 112.7 | 113 | 113.6 | 113.8 | 114.5
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | ТИ | 1700 | 1700 | 1700 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1700 | 44500
|  | Q, кВАр | ТИ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 500 | 10100
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.7083
|  | tgφ |  | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.25 | 0.23529 | 0.27778 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222 | 0.21053 | 0.25 | 0.26316 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.22222 | 0.23529 | 0.29412
|  | U, кВ | ТИ | 114.4 | 114.8 | 114.9 | 115 | 114.9 | 114.1 | 112.8 | 112.8 | 112.3 | 112.2 | 112.4 | 112.9 | 113.1 | 113 | 112.3 | 111.4 | 111.1 | 111.5 | 112 | 112.5 | 112.7 | 113.4 | 113.5 | 114.3
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.4Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 3760 | 3700 | 3800 | 3760 | 3740 | 4040 | 4280 | 4100 | 4300 | 4400 | 3940 | 3960 | 4180 | 4100 | 4260 | 4660 | 4660 | 4260 | 4280 | 3960 | 4080 | 4080 | 3860 | 3640 | 97800 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 880 | 860 | 880 | 880 | 880 | 940 | 1000 | 940 | 1020 | 1020 | 920 | 920 | 980 | 960 | 980 | 1080 | 1100 | 980 | 1000 | 940 | 940 | 960 | 900 | 840 | 22800
|  | I, А | ТИ | 207 | 204 | 210 | 207 | 206 | 223 | 236 | 226 | 237 | 243 | 217 | 218 | 231 | 226 | 235 | 256 | 257 | 235 | 236 | 219 | 225 | 225 | 212 | 201 | 224.6667 | 76%
|  | tgφ |  | 0.23404 | 0.23243 | 0.23158 | 0.23404 | 0.23529 | 0.23267 | 0.23364 | 0.22927 | 0.23721 | 0.23182 | 0.2335 | 0.23232 | 0.23445 | 0.23415 | 0.23005 | 0.23176 | 0.23605 | 0.23005 | 0.23364 | 0.23737 | 0.23005 | 0.23529 | 0.23316 | 0.23077
|  | Показания счётчиков Р | 5496.95 | 5497.138 | 5497.323 | 5497.513 | 5497.701 | 5497.888 | 5498.09 | 5498.304 | 5498.509 | 5498.724 | 5498.944 | 5499.141 | 5499.339 | 5499.548 | 5499.753 | 5499.966 | 5500.199 | 5500.432 | 5500.645 | 5500.859 | 5501.057 | 5501.261 | 5501.465 | 5501.658 | 5501.84
|  | Показания счётчиков Q | 1757.81 | 1757.854 | 1757.897 | 1757.941 | 1757.985 | 1758.029 | 1758.076 | 1758.126 | 1758.173 | 1758.224 | 1758.275 | 1758.321 | 1758.367 | 1758.416 | 1758.464 | 1758.513 | 1758.567 | 1758.622 | 1758.671 | 1758.721 | 1758.768 | 1758.815 | 1758.863 | 1758.908 | 1758.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 212.3827 | 208.7206 | 214.5253 | 211.3771 | 210.5106 | 229.4391 | 245.4704 | 234.0165 | 249.4649 | 254.2159 | 226.84 | 226.832 | 240.475 | 235.8567 | 246.5118 | 269.2343 | 270.2802 | 244.6027 | 244.5254 | 225.563 | 244.6027 | 230.522 | 216.9564 | 205.6519 | 233.274 | -3.831%
яч.16Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1704 | 1644 | 1680 | 1632 | 1680 | 1848 | 1956 | 1944 | 2040 | 1956 | 1980 | 1824 | 1836 | 1824 | 1884 | 2016 | 1992 | 2064 | 2016 | 2004 | 1896 | 1884 | 1752 | 1704 | 44760 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 396 | 396 | 396 | 384 | 396 | 432 | 468 | 456 | 480 | 468 | 468 | 420 | 444 | 420 | 444 | 480 | 468 | 492 | 468 | 480 | 444 | 444 | 420 | 396 | 10560
|  | I, А | ТИ | 97 | 94 | 96 | 93 | 96 | 105 | 112 | 111 | 116 | 112 | 113 | 104 | 105 | 104 | 107 | 115 | 114 | 118 | 115 | 114 | 108 | 108 | 100 | 97 | 106.4167 | 33.68%
|  | tgφ |  | 0.23239 | 0.24088 | 0.23571 | 0.23529 | 0.23571 | 0.23377 | 0.23926 | 0.23457 | 0.23529 | 0.23926 | 0.23636 | 0.23026 | 0.24183 | 0.23026 | 0.23567 | 0.2381 | 0.23494 | 0.23837 | 0.23214 | 0.23952 | 0.23837 | 0.23567 | 0.23973 | 0.23239
|  | Показания счётчиков Р | 7375.75 | 7375.892 | 7376.029 | 7376.169 | 7376.305 | 7376.445 | 7376.599 | 7376.762 | 7376.924 | 7377.094 | 7377.257 | 7377.422 | 7377.574 | 7377.727 | 7377.879 | 7378.036 | 7378.204 | 7378.37 | 7378.542 | 7378.71 | 7378.877 | 7379.035 | 7379.192 | 7379.338 | 7379.48
|  | Показания счётчиков Q | 2693.6 | 2693.633 | 2693.666 | 2693.699 | 2693.731 | 2693.764 | 2693.8 | 2693.839 | 2693.877 | 2693.917 | 2693.956 | 2693.995 | 2694.03 | 2694.067 | 2694.102 | 2694.139 | 2694.179 | 2694.218 | 2694.259 | 2694.298 | 2694.338 | 2694.375 | 2694.412 | 2694.447 | 2694.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 96.3984 | 93.0037 | 94.9297 | 92.0337 | 94.9297 | 105.0773 | 112.3235 | 111.6247 | 117.7253 | 113.0884 | 114.2901 | 104.8377 | 105.3922 | 104.6349 | 108.9436 | 117.7869 | 116.417 | 120.2442 | 116.8267 | 115.9831 | 120.2442 | 107.9972 | 100.232 | 96.5825 | 107.5644 | -1.079%
яч. 10Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 5464 | 5344 | 5480 | 5392 | 5420 | 5888 | 6236 | 6044 | 6340 | 6356 | 5920 | 5784 | 6016 | 5924 | 6144 | 6676 | 6652 | 6324 | 6296 | 5964 | 6324 | 5964 | 5612 | 5344 |  | 6676
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1276 | 1256 | 1276 | 1264 | 1276 | 1372 | 1468 | 1396 | 1500 | 1488 | 1388 | 1340 | 1424 | 1380 | 1424 | 1560 | 1568 | 1472 | 1468 | 1420 | 1472 | 1404 | 1320 | 1236 |  | 1568
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5611.0135 | 5489.6149 | 5626.5954 | 5538.173 | 5568.1753 | 6045.7363 | 6406.4592 | 6203.1244 | 6515.0288 | 6527.8542 | 6080.5381 | 5937.1926 | 6182.2352 | 6082.6126 | 6306.8623 | 6855.8425 | 6834.3052 | 6493.0548 | 6464.8774 | 6130.7174 | 6493.0548 | 6127.0313 | 5765.1491 | 5485.0736 |  | 6855.8425
СМВ-110 |  | P, кВт прям | ТИ | 5900 | 6000 | 5900 | 6000 | 6100 | 6800 | 7200 | 7300 | 7100 | 6700 | 6600 | 6400 | 6400 | 6600 | 6800 | 7500 | 7500 | 7600 | 7500 | 7300 | 6900 | 6600 | 6100 | 5800 | 160600
|  | Q, кВАр обр | ТИ | 4700 | 4700 | 4800 | 4700 | 4600 | 4400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4200 | 4300 | 4400 | 4400 | 4300 | 4200 | 3700 | 3600 | 3600 | 3700 | 3900 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 101900
|  | I, А | ТИ | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 38 | 37 | 40.625
|  | tgφ |  | 0.79661 | 0.78333 | 0.81356 | 0.78333 | 0.7541 | 0.64706 | 0.59722 | 0.58904 | 0.60563 | 0.62687 | 0.65152 | 0.6875 | 0.6875 | 0.65152 | 0.61765 | 0.49333 | 0.48 | 0.47368 | 0.49333 | 0.53425 | 0.47368 | 0.62121 | 0.70492 | 0.75862
МВ-110 Т-2 | Т-2 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.56 | 10.55 | 10.45 | 10.35 | 10.39 | 10.24 | 10.27 | 10.31 | 10.36 | 10.32 | 10.32 | 10.25 | 10.27 | 10.24 | 10.33 | 10.39 | 10.43 | 10.47 | 10.51 | 10.56 | 10.5
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.51 | 10.51 | 10.53 | 10.51 | 10.44 | 10.35 | 10.34 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 10.27 | 10.17 | 10.16 | 10.2 | 10.24 | 10.27 | 10.3 | 10.36 | 10.39 | 10.47
яч.1д | Аджером | P, кВт | счётч. | 470 | 452 | 432 | 452 | 452 | 542 | 614 | 578 | 632 | 614 | 488 | 614 | 614 | 578 | 686 | 706 | 722 | 632 | 686 | 614 | 668 | 560 | 542 | 452 | 13800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 96 | 90 | 88 | 92 | 92 | 110 | 124 | 118 | 128 | 124 | 100 | 124 | 124 | 118 | 140 | 142 | 148 | 128 | 138 | 126 | 134 | 114 | 110 | 92 | 2800
|  | I, А | ТИ | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 30 | 34 | 32 | 35 | 34 | 27 | 34 | 34 | 32 | 38 | 39 | 40 | 35 | 38 | 34 | 37 | 31 | 30 | 25 | 31.8333
|  | tgφ |  | 0.20426 | 0.19912 | 0.2037 | 0.20354 | 0.20354 | 0.20295 | 0.20195 | 0.20415 | 0.20253 | 0.20195 | 0.20492 | 0.20195 | 0.20195 | 0.20415 | 0.20408 | 0.20113 | 0.20499 | 0.20253 | 0.20117 | 0.20521 | 0.20253 | 0.20357 | 0.20295 | 0.20354
|  | Показания счётчиков Р | 4570.02 | 4570.255 | 4570.481 | 4570.697 | 4570.923 | 4571.149 | 4571.42 | 4571.727 | 4572.016 | 4572.332 | 4572.639 | 4572.883 | 4573.19 | 4573.497 | 4573.786 | 4574.129 | 4574.482 | 4574.843 | 4575.159 | 4575.502 | 4575.809 | 4576.143 | 4576.423 | 4576.694 | 4576.92
|  | Показания счётчиков Q | 1187.01 | 1187.058 | 1187.103 | 1187.147 | 1187.193 | 1187.239 | 1187.294 | 1187.356 | 1187.415 | 1187.479 | 1187.541 | 1187.591 | 1187.653 | 1187.715 | 1187.774 | 1187.844 | 1187.915 | 1187.989 | 1188.053 | 1188.122 | 1188.185 | 1188.252 | 1188.309 | 1188.364 | 1188.41
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.383 | 25.3233 | 24.2473 | 25.2489 | 25.2729 | 30.5916 | 34.9834 | 32.8196 | 36.3999 | 35.256 | 27.9285 | 34.9497 | 35.0851 | 33.0422 | 39.4834 | 40.5322 | 41.6034 | 36.0828 | 38.9293 | 34.7372 | 36.0828 | 31.4309 | 30.2729 | 25.3932 | 32.5866 | -2.366%
яч.2д | Корткерос-аптека, КНС | P, кВт | счётч. | 718 | 718 | 736 | 684 | 668 | 684 | 768 | 670 | 900 | 970 | 784 | 702 | 968 | 936 | 936 | 1168 | 1086 | 852 | 768 | 718 | 718 | 802 | 718 | 668 | 19340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 286 | 284 | 292 | 272 | 266 | 272 | 304 | 266 | 358 | 384 | 312 | 278 | 386 | 370 | 372 | 464 | 432 | 338 | 304 | 286 | 286 | 318 | 284 | 266 | 7680
|  | I, А | ТИ | 43 | 43 | 44 | 41 | 40 | 41 | 46 | 40 | 54 | 58 | 47 | 42 | 58 | 56 | 56 | 70 | 65 | 51 | 46 | 43 | 43 | 48 | 43 | 40 | 48.25
|  | tgφ |  | 0.39833 | 0.39554 | 0.39674 | 0.39766 | 0.3982 | 0.39766 | 0.39583 | 0.39701 | 0.39778 | 0.39588 | 0.39796 | 0.39601 | 0.39876 | 0.3953 | 0.39744 | 0.39726 | 0.39779 | 0.39671 | 0.39583 | 0.39833 | 0.39671 | 0.39651 | 0.39554 | 0.3982
|  | Показания счётчиков Р | 5100.2 | 5100.559 | 5100.918 | 5101.286 | 5101.628 | 5101.962 | 5102.304 | 5102.688 | 5103.023 | 5103.473 | 5103.958 | 5104.35 | 5104.701 | 5105.185 | 5105.653 | 5106.121 | 5106.705 | 5107.248 | 5107.674 | 5108.058 | 5108.417 | 5108.776 | 5109.177 | 5109.536 | 5109.87
|  | Показания счётчиков Q | 1798.08 | 1798.223 | 1798.365 | 1798.511 | 1798.647 | 1798.78 | 1798.916 | 1799.068 | 1799.201 | 1799.38 | 1799.572 | 1799.728 | 1799.867 | 1800.06 | 1800.245 | 1800.431 | 1800.663 | 1800.879 | 1801.048 | 1801.2 | 1801.343 | 1801.486 | 1801.645 | 1801.787 | 1801.92
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.5875 | 42.4659 | 43.5483 | 40.4074 | 39.5447 | 40.7558 | 46.1299 | 40.2987 | 54.4099 | 58.6606 | 47.4 | 42.2907 | 58.1451 | 56.2649 | 56.6898 | 71.4324 | 66.495 | 51.9435 | 46.6254 | 43.4998 | 51.9435 | 48.1367 | 42.9563 | 39.6958 | 48.847 | -1.237%
яч.3д | Катыд | P, кВт | счётч. | 1335 | 1317 | 1410 | 1407 | 1392 | 1500 | 1500 | 1500 | 1443 | 1500 | 1410 | 1464 | 1353 | 1428 | 1425 | 1464 | 1482 | 1536 | 1446 | 1389 | 1410 | 1389 | 1335 | 1245 | 34080 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 228 | 228 | 240 | 243 | 240 | 255 | 258 | 258 | 249 | 258 | 240 | 252 | 231 | 246 | 246 | 249 | 255 | 264 | 249 | 237 | 243 | 237 | 231 | 213 | 5850
|  | I, А | ТИ | 73 | 72 | 77 | 77 | 76 | 82 | 82 | 82 | 79 | 82 | 77 | 80 | 74 | 78 | 78 | 80 | 81 | 84 | 79 | 76 | 77 | 76 | 73 | 68 | 77.625
|  | tgφ |  | 0.17079 | 0.17312 | 0.17021 | 0.17271 | 0.17241 | 0.17 | 0.172 | 0.172 | 0.17256 | 0.172 | 0.17021 | 0.17213 | 0.17073 | 0.17227 | 0.17263 | 0.17008 | 0.17206 | 0.17187 | 0.1722 | 0.17063 | 0.17187 | 0.17063 | 0.17303 | 0.17108
|  | Показания счётчиков Р | 6067.46 | 6067.905 | 6068.344 | 6068.814 | 6069.283 | 6069.747 | 6070.247 | 6070.747 | 6071.247 | 6071.728 | 6072.228 | 6072.698 | 6073.186 | 6073.637 | 6074.113 | 6074.588 | 6075.076 | 6075.57 | 6076.082 | 6076.564 | 6077.027 | 6077.497 | 6077.96 | 6078.405 | 6078.82
|  | Показания счётчиков Q | 1294.24 | 1294.316 | 1294.392 | 1294.472 | 1294.553 | 1294.633 | 1294.718 | 1294.804 | 1294.89 | 1294.973 | 1295.059 | 1295.139 | 1295.223 | 1295.3 | 1295.382 | 1295.464 | 1295.547 | 1295.632 | 1295.72 | 1295.803 | 1295.882 | 1295.963 | 1296.042 | 1296.119 | 1296.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 74.4862 | 73.4406 | 78.6633 | 78.1567 | 77.393 | 84.1619 | 85.0033 | 84.676 | 82.6593 | 85.6654 | 80.1893 | 82.8849 | 76.8796 | 81.162 | 81.5496 | 83.5828 | 84.8863 | 87.2101 | 81.6304 | 78.0914 | 87.2101 | 77.497 | 74.1613 | 69.5342 | 80.449 | -3.638%
яч.7д | Корткерос-Промзона-1 | P, кВт | счётч. | 324 | 342 | 327 | 324 | 360 | 342 | 363 | 360 | 414 | 435 | 414 | 342 | 414 | 363 | 378 | 378 | 360 | 327 | 324 | 342 | 306 | 327 | 288 | 306 | 8460 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 117 | 114 | 114 | 123 | 120 | 126 | 126 | 144 | 150 | 144 | 120 | 144 | 123 | 132 | 132 | 126 | 114 | 111 | 120 | 105 | 114 | 99 | 108 | 2940
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19.5417
|  | tgφ |  | 0.35185 | 0.34211 | 0.34862 | 0.35185 | 0.34167 | 0.35088 | 0.34711 | 0.35 | 0.34783 | 0.34483 | 0.34783 | 0.35088 | 0.34783 | 0.33884 | 0.34921 | 0.34921 | 0.35 | 0.34862 | 0.34259 | 0.35088 | 0.34862 | 0.34862 | 0.34375 | 0.35294
|  | Показания счётчиков Р | 2236.95 | 2237.058 | 2237.172 | 2237.281 | 2237.389 | 2237.509 | 2237.623 | 2237.744 | 2237.864 | 2238.002 | 2238.147 | 2238.285 | 2238.399 | 2238.537 | 2238.658 | 2238.784 | 2238.91 | 2239.03 | 2239.139 | 2239.247 | 2239.361 | 2239.463 | 2239.572 | 2239.668 | 2239.77
|  | Показания счётчиков Q | 828.62 | 828.658 | 828.697 | 828.735 | 828.773 | 828.814 | 828.854 | 828.896 | 828.938 | 828.986 | 829.036 | 829.084 | 829.124 | 829.172 | 829.213 | 829.257 | 829.301 | 829.343 | 829.381 | 829.418 | 829.458 | 829.493 | 829.531 | 829.564 | 829.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.8904 | 19.8609 | 19.0461 | 18.8009 | 20.8439 | 20.0482 | 21.4597 | 21.2194 | 24.7431 | 25.8982 | 24.5751 | 20.2224 | 24.5513 | 21.4675 | 22.5792 | 22.5352 | 21.5303 | 19.378 | 19.0538 | 20.0867 | 19.378 | 19.0461 | 16.67 | 17.864 | 20.8228 | -6.556%
яч.9д | Кр.Затон | P, кВт | счётч. | 891 | 889.5 | 907.5 | 873 | 891 | 943.5 | 1014 | 979.5 | 907.5 | 909 | 925.5 | 891 | 907.5 | 855 | 889.5 | 961.5 | 997.5 | 961.5 | 1032 | 927 | 996 | 979.5 | 961.5 | 979.5 | 22470 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 157.5 | 156 | 160.5 | 153 | 157.5 | 166.5 | 178.5 | 172.5 | 160.5 | 160.5 | 162 | 157.5 | 160.5 | 150 | 157.5 | 169.5 | 175.5 | 169.5 | 181.5 | 163.5 | 175.5 | 172.5 | 169.5 | 172.5 | 3960
|  | I, А | ТИ | 50 | 50 | 51 | 49 | 50 | 53 | 57 | 55 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | 48 | 50 | 54 | 56 | 54 | 58 | 52 | 56 | 55 | 54 | 55 | 52.5833
|  | tgφ |  | 0.17677 | 0.17538 | 0.17686 | 0.17526 | 0.17677 | 0.17647 | 0.17604 | 0.17611 | 0.17686 | 0.17657 | 0.17504 | 0.17677 | 0.17686 | 0.17544 | 0.17707 | 0.17629 | 0.17594 | 0.17629 | 0.17587 | 0.17638 | 0.17629 | 0.17611 | 0.17629 | 0.17611
|  | Показания счётчиков Р | 7641.3 | 7641.894 | 7642.487 | 7643.092 | 7643.674 | 7644.268 | 7644.897 | 7645.573 | 7646.226 | 7646.831 | 7647.437 | 7648.054 | 7648.648 | 7649.253 | 7649.823 | 7650.416 | 7651.057 | 7651.722 | 7652.363 | 7653.051 | 7653.669 | 7654.333 | 7654.986 | 7655.627 | 7656.28
|  | Показания счётчиков Q | 1657.29 | 1657.395 | 1657.499 | 1657.606 | 1657.708 | 1657.813 | 1657.924 | 1658.043 | 1658.158 | 1658.265 | 1658.372 | 1658.48 | 1658.585 | 1658.692 | 1658.792 | 1658.897 | 1659.01 | 1659.127 | 1659.24 | 1659.361 | 1659.47 | 1659.587 | 1659.702 | 1659.815 | 1659.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 49.7634 | 49.6207 | 50.6858 | 48.5147 | 49.5747 | 52.9955 | 57.5014 | 55.3319 | 52.0222 | 51.9534 | 52.6775 | 50.4839 | 51.6189 | 48.6209 | 50.9424 | 54.9513 | 57.1724 | 54.6322 | 58.2952 | 52.1677 | 54.6322 | 54.7001 | 53.4423 | 54.7522 | 52.7939 | -0.4004%
яч.13д | Корткерос, Промзона-2 | P, кВт | счётч. | 682 | 682 | 682 | 664 | 682 | 716 | 852 | 800 | 836 | 834 | 836 | 682 | 698 | 732 | 716 | 734 | 714 | 750 | 716 | 716 | 666 | 680 | 666 | 664 | 17400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 188 | 190 | 188 | 184 | 190 | 198 | 236 | 222 | 230 | 232 | 232 | 188 | 194 | 204 | 198 | 202 | 198 | 208 | 198 | 198 | 184 | 190 | 184 | 184 | 4820
|  | I, А | ТИ | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 42 | 50 | 47 | 49 | 49 | 49 | 40 | 41 | 43 | 42 | 43 | 42 | 44 | 42 | 42 | 39 | 40 | 39 | 39 | 42.5417
|  | tgφ |  | 0.27566 | 0.27859 | 0.27566 | 0.27711 | 0.27859 | 0.27654 | 0.277 | 0.2775 | 0.27512 | 0.27818 | 0.27751 | 0.27566 | 0.27794 | 0.27869 | 0.27654 | 0.2752 | 0.27731 | 0.27733 | 0.27654 | 0.27654 | 0.27733 | 0.27941 | 0.27628 | 0.27711
|  | Показания счётчиков Р | 5524.44 | 5524.781 | 5525.122 | 5525.463 | 5525.795 | 5526.136 | 5526.494 | 5526.92 | 5527.32 | 5527.738 | 5528.155 | 5528.573 | 5528.914 | 5529.263 | 5529.629 | 5529.987 | 5530.354 | 5530.711 | 5531.086 | 5531.444 | 5531.802 | 5532.135 | 5532.475 | 5532.808 | 5533.14
|  | Показания счётчиков Q | 2035.16 | 2035.254 | 2035.349 | 2035.443 | 2035.535 | 2035.63 | 2035.729 | 2035.847 | 2035.958 | 2036.073 | 2036.189 | 2036.305 | 2036.399 | 2036.496 | 2036.598 | 2036.697 | 2036.798 | 2036.897 | 2037.001 | 2037.1 | 2037.199 | 2037.291 | 2037.386 | 2037.478 | 2037.57
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.9822 | 38.9374 | 38.908 | 37.8233 | 38.9374 | 41.1309 | 49.3749 | 46.4122 | 48.7067 | 48.6757 | 48.7366 | 39.6244 | 40.4211 | 42.4802 | 41.8117 | 43.2695 | 42.1547 | 44.1068 | 41.9342 | 41.8117 | 44.1068 | 39.3937 | 38.4401 | 38.04 | 42.2592 | 0.664%
яч.14д | Дань, Усть-Локчим | P, кВт | счётч. | 397.5 | 399 | 397.5 | 399 | 397.5 | 450 | 450 | 450 | 502.5 | 450 | 466.5 | 433.5 | 450 | 414 | 450 | 537 | 519 | 519 | 502.5 | 468 | 484.5 | 450 | 415.5 | 397.5 | 10800 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 94.5 | 93 | 94.5 | 94.5 | 93 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 118.5 | 106.5 | 109.5 | 102 | 106.5 | 99 | 105 | 127.5 | 123 | 121.5 | 118.5 | 111 | 114 | 106.5 | 97.5 | 94.5 | 2550
|  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 26 | 27 | 25 | 26 | 24 | 26 | 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 28 | 26 | 24 | 23 | 26
|  | tgφ |  | 0.23774 | 0.23308 | 0.23774 | 0.23684 | 0.23396 | 0.23667 | 0.23667 | 0.23667 | 0.23582 | 0.23667 | 0.23473 | 0.23529 | 0.23667 | 0.23913 | 0.23333 | 0.23743 | 0.23699 | 0.2341 | 0.23582 | 0.23718 | 0.2341 | 0.23667 | 0.23466 | 0.23774
|  | Показания счётчиков Р | 4935.57 | 4935.835 | 4936.101 | 4936.366 | 4936.632 | 4936.897 | 4937.197 | 4937.497 | 4937.797 | 4938.132 | 4938.432 | 4938.743 | 4939.032 | 4939.332 | 4939.608 | 4939.908 | 4940.266 | 4940.612 | 4940.958 | 4941.293 | 4941.605 | 4941.928 | 4942.228 | 4942.505 | 4942.77
|  | Показания счётчиков Q | 2001.6 | 2001.663 | 2001.725 | 2001.788 | 2001.851 | 2001.913 | 2001.984 | 2002.055 | 2002.126 | 2002.205 | 2002.276 | 2002.349 | 2002.417 | 2002.488 | 2002.554 | 2002.624 | 2002.709 | 2002.791 | 2002.872 | 2002.951 | 2003.025 | 2003.101 | 2003.172 | 2003.237 | 2003.3
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.5141 | 22.5326 | 22.4712 | 22.5087 | 22.4523 | 25.6035 | 25.8262 | 25.8512 | 29.0019 | 26.002 | 26.9176 | 24.9439 | 25.8013 | 23.7963 | 26.0081 | 31.3701 | 30.3455 | 30.207 | 29.1435 | 27.0716 | 30.207 | 25.8013 | 23.7437 | 22.5571 | 25.9449 | 0.2119%
яч.15д | Корткерос-центр | P, кВт | счётч. | 644 | 628 | 612 | 608 | 592 | 684 | 732 | 720 | 700 | 716 | 716 | 736 | 736 | 700 | 772 | 804 | 772 | 844 | 808 | 860 | 788 | 756 | 664 | 608 | 17200 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 136 | 132 | 128 | 124 | 124 | 144 | 156 | 148 | 148 | 148 | 152 | 152 | 156 | 144 | 164 | 168 | 160 | 176 | 172 | 180 | 164 | 156 | 140 | 128 | 3600
|  | I, А | ТИ | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 38 | 41 | 40 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 39 | 43 | 45 | 43 | 47 | 45 | 48 | 44 | 42 | 37 | 34 | 39.9583
|  | tgφ |  | 0.21118 | 0.21019 | 0.20915 | 0.20395 | 0.20946 | 0.21053 | 0.21311 | 0.20556 | 0.21143 | 0.2067 | 0.21229 | 0.20652 | 0.21196 | 0.20571 | 0.21244 | 0.20896 | 0.20725 | 0.20853 | 0.21287 | 0.2093 | 0.20853 | 0.20635 | 0.21084 | 0.21053
|  | Показания счётчиков Р | 3161.93 | 3162.091 | 3162.248 | 3162.401 | 3162.553 | 3162.701 | 3162.872 | 3163.055 | 3163.235 | 3163.41 | 3163.589 | 3163.768 | 3163.952 | 3164.136 | 3164.311 | 3164.504 | 3164.705 | 3164.898 | 3165.109 | 3165.311 | 3165.526 | 3165.723 | 3165.912 | 3166.078 | 3166.23
|  | Показания счётчиков Q | 943.43 | 943.464 | 943.497 | 943.529 | 943.56 | 943.591 | 943.627 | 943.666 | 943.703 | 943.74 | 943.777 | 943.815 | 943.853 | 943.892 | 943.928 | 943.969 | 944.011 | 944.051 | 944.095 | 944.138 | 944.183 | 944.224 | 944.263 | 944.298 | 944.33
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 36.2693 | 35.2938 | 34.3874 | 34.0627 | 33.2657 | 38.7014 | 41.7994 | 41.0915 | 40.1914 | 41.1111 | 41.1172 | 42.0941 | 41.9773 | 39.9514 | 44.4207 | 46.6841 | 44.8549 | 48.8584 | 46.6325 | 49.4529 | 48.8584 | 43.0696 | 37.753 | 34.3027 | 41.0917 | -2.836%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 20 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 12 | 24 | 28 | 20 | 24 | 16 | 20 | 16 | 28 | 8 | 8 | 20 | 20 | 16 | 12 | 24 | 20 | 8 | 428 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 27456.1 | 27456.6 | 27457 | 27457.5 | 27457.8 | 27458.2 | 27458.7 | 27459 | 27459.6 | 27460.3 | 27460.8 | 27461.4 | 27461.8 | 27462.3 | 27462.7 | 27463.4 | 27463.6 | 27463.8 | 27464.3 | 27464.8 | 27465.2 | 27465.5 | 27466.1 | 27466.6 | 27466.8
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6 | 33195.6
| ТХН | P, кВт |  | 181.04 | 183.68 | 196 | 100 | 193.6 | 134.4 | 197.36 | 239.84 | 347.52 | 181.04 | 281.44 | 158.56 | 219.2 | 136.32 | 207.6 | 187.2 | 115.44 | 225.84 | 188.64 | 241.92 | -430.56 | 751.52 | 168.8 | 110.48 | 4516.88 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 61756.751 | 61759.014 | 61761.31 | 61763.76 | 61765.01 | 61767.43 | 61769.11 | 61771.577 | 61774.575 | 61778.919 | 61781.182 | 61784.7 | 61786.682 | 61789.422 | 61791.126 | 61793.721 | 61796.061 | 61797.504 | 61800.327 | 61802.685 | 61805.709 | 61807.521 | 61809.721 | 61811.831 | 61813.212
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5461.5 | 5427.5 | 5504 | 5411 | 5434.5 | 5861.5 | 6293 | 6057.5 | 6335 | 6428 | 6040 | 5864.5 | 6140.5 | 6006 | 6252.5 | 6752.5 | 6652.5 | 6421.5 | 6282.5 | 6034 | 6421.5 | 5943.5 | 5590 | 5320 | 143550
|  | Q, кВАр |  | 1300 | 1290 | 1305 | 1276.5 | 1285.5 | 1372 | 1489 | 1417 | 1536 | 1563 | 1451.5 | 1373.5 | 1502 | 1454 | 1514.5 | 1654 | 1617.5 | 1519 | 1472 | 1421.5 | 1519 | 1408 | 1315 | 1258 | 34200
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.045754 | -1.5625 | -0.43796 | -0.35237 | -0.26753 | 0.45007 | -0.91405 | -0.22336 | 0.078864 | -1.1328 | -2.027 | -1.3918 | -2.0695 | -1.3842 | -1.766 | -1.1459 | -0.0075165 | -1.5417 | 0.21442 | -1.1737 | -1.5417 | 0.34373 | 0.39202 | 0.4491 | -0.69444
|  | Q, % |  | -1.8809 | -2.707 | -2.2727 | -0.98892 | -0.74451 | 1.0772e-10 | -1.4305 | -1.5043 | -2.4 | -5.0403 | -4.5749 | -2.5 | -5.4775 | -5.3623 | -6.3553 | -6.0256 | -3.1569 | -3.1929 | -0.27248 | -0.10563 | -3.1929 | -0.2849 | 0.37879 | -1.7799 | -2.518
|  |  | Δ I | -1.645% | -3.02% | -1.634% | -2% | -1.656% | -0.9146% | -2.299% | -1.484% | -1.7% | -2.535% | -3.636% | -2.795% | -3.571% | -3.03% | -3.509% | -3.235% | -1.617% | -2.833% | -1.14% | -2.402% | -2.833% | -0.9009% | -1.282% | -1.007% | -2.19%
|  |  | Δ Iрасч | -0.3546% | -1.906% | -0.8086% | -0.6963% | -0.6038% | 0.1578% | -1.197% | -0.5958% | -0.2571% | -1.611% | -2.466% | -1.756% | -2.49% | -1.848% | -2.259% | -1.896% | -0.6065% | -2.075% | -0.2469% | -1.573% | -2.075% | -0.1643% | -0.07921% | 0.03151% | -1.161%
ПС Приозёрная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учёта | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 816 | 834 | 852 | 870 | 888 | 978 | 924 | 960 | 942 | 744 | 744 | 834 | 870 | 996 | 978 | 1170 | 1086 | 1170 | 1158 | 1008 | 1032 | 924 | 888 | 834 | 22500 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 162 | 162 | 168 | 174 | 174 | 192 | 186 | 186 | 186 | 150 | 144 | 168 | 168 | 198 | 192 | 234 | 210 | 234 | 228 | 198 | 204 | 180 | 180 | 162 | 4440
|  | I, А | ТИ | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 55 | 52 | 54 | 53 | 42 | 42 | 47 | 49 | 56 | 55 | 66 | 61 | 66 | 65 | 57 | 58 | 52 | 50 | 47 | 52.7917 | 47.73%
|  | tgφ |  | 0.19853 | 0.19424 | 0.19718 | 0.2 | 0.19595 | 0.19632 | 0.2013 | 0.19375 | 0.19745 | 0.20161 | 0.19355 | 0.20144 | 0.1931 | 0.1988 | 0.19632 | 0.2 | 0.19337 | 0.2 | 0.19689 | 0.19643 | 0.2 | 0.19481 | 0.2027 | 0.19424
|  | Показания счётчиков Р | 4581.93 | 4582.066 | 4582.205 | 4582.347 | 4582.492 | 4582.64 | 4582.803 | 4582.957 | 4583.117 | 4583.274 | 4583.398 | 4583.522 | 4583.661 | 4583.806 | 4583.972 | 4584.135 | 4584.33 | 4584.511 | 4584.706 | 4584.899 | 4585.067 | 4585.239 | 4585.393 | 4585.541 | 4585.68
|  | Показания счётчиков Q | 1808.51 | 1808.537 | 1808.564 | 1808.592 | 1808.621 | 1808.65 | 1808.682 | 1808.713 | 1808.744 | 1808.775 | 1808.8 | 1808.824 | 1808.852 | 1808.88 | 1808.913 | 1808.945 | 1808.984 | 1809.019 | 1809.058 | 1809.096 | 1809.129 | 1809.163 | 1809.193 | 1809.223 | 1809.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.0174 | 46.8599 | 47.8065 | 48.8428 | 49.9099 | 55.3419 | 52.9978 | 54.8237 | 54.2543 | 42.7177 | 42.6523 | 47.6978 | 49.7263 | 57.1 | 55.4484 | 67.2872 | 61.3015 | 66.1894 | 66.1061 | 57.0955 | 66.1894 | 52.5743 | 50.6023 | 46.9944 | 53.6057 | -1.542%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 816 | 834 | 852 | 870 | 888 | 978 | 924 | 960 | 942 | 744 | 744 | 834 | 870 | 996 | 978 | 1170 | 1086 | 1170 | 1158 | 1008 | 1170 | 924 | 888 | 834 |  | 1170
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 162 | 162 | 168 | 174 | 174 | 192 | 186 | 186 | 186 | 150 | 144 | 168 | 168 | 198 | 192 | 234 | 210 | 234 | 228 | 198 | 234 | 180 | 180 | 162 |  | 234
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 831.9255 | 849.5881 | 868.4054 | 887.2294 | 904.8867 | 996.6685 | 942.5349 | 977.8527 | 960.1875 | 758.9704 | 757.8074 | 850.7526 | 886.0722 | 1015.49 | 996.6685 | 1193.1706 | 1106.1175 | 1193.1706 | 1180.2322 | 1027.2624 | 1193.1706 | 941.3692 | 906.0596 | 849.5881 |  | 1193.1706
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.48 | 10.5 | 10.5 | 10.48 | 10.41 | 10.28 | 10.31 | 10.23 | 10.27 | 10.27 | 10.31 | 10.3 | 10.28 | 10.39 | 10.25 | 10.43 | 10.42 | 10.32 | 10.4 | 10.44 | 10.35 | 10.35 | 10.45
яч.5д | Приозёрная | P, кВт | счётч. | 296 | 296 | 296 | 296 | 314 | 334 | 334 | 314 | 332 | 316 | 314 | 296 | 296 | 296 | 296 | 352 | 370 | 352 | 370 | 352 | 352 | 314 | 314 | 278 | 7680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 50 | 50 | 46 | 50 | 46 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 56 | 52 | 56 | 52 | 52 | 46 | 46 | 42 | 1140
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17.2917
|  | tgφ |  | 0.14865 | 0.14865 | 0.14865 | 0.14865 | 0.1465 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1465 | 0.1506 | 0.14557 | 0.1465 | 0.14865 | 0.14865 | 0.14865 | 0.14865 | 0.14773 | 0.15135 | 0.14773 | 0.15135 | 0.14773 | 0.14773 | 0.1465 | 0.1465 | 0.15108
|  | Показания счётчиков Р | 2147.83 | 2147.978 | 2148.126 | 2148.274 | 2148.422 | 2148.579 | 2148.746 | 2148.913 | 2149.07 | 2149.236 | 2149.394 | 2149.551 | 2149.699 | 2149.847 | 2149.995 | 2150.143 | 2150.319 | 2150.504 | 2150.68 | 2150.865 | 2151.041 | 2151.217 | 2151.374 | 2151.531 | 2151.67
|  | Показания счётчиков Q | 849.66 | 849.682 | 849.704 | 849.726 | 849.748 | 849.771 | 849.796 | 849.821 | 849.844 | 849.869 | 849.892 | 849.915 | 849.937 | 849.959 | 849.981 | 850.003 | 850.029 | 850.057 | 850.083 | 850.111 | 850.137 | 850.163 | 850.186 | 850.209 | 850.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.5529 | 16.5056 | 16.4741 | 16.4741 | 17.5038 | 18.7526 | 18.9898 | 17.7925 | 18.9708 | 17.9731 | 17.8618 | 16.7777 | 16.794 | 16.8267 | 16.6485 | 20.066 | 20.7391 | 19.7386 | 20.9601 | 19.7766 | 19.7386 | 17.7237 | 17.7237 | 15.5519 | 18.0382 | -4.317%
яч.7д | Важкурья | P, кВт | счётч. | 124 | 124 | 124 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 126 | 142 | 124 | 124 | 142 | 124 | 124 | 124 | 142 | 142 | 124 | 126 | 142 | 124 | 124 | 124 | 3160 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 18 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 480
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.4167
|  | tgφ |  | 0.14516 | 0.16129 | 0.14516 | 0.15493 | 0.15493 | 0.15493 | 0.14085 | 0.15493 | 0.15873 | 0.14085 | 0.16129 | 0.14516 | 0.15493 | 0.16129 | 0.14516 | 0.14516 | 0.15493 | 0.15493 | 0.14516 | 0.15873 | 0.15493 | 0.14516 | 0.16129 | 0.14516
|  | Показания счётчиков Р | 944.74 | 944.802 | 944.864 | 944.926 | 944.997 | 945.068 | 945.139 | 945.21 | 945.281 | 945.344 | 945.415 | 945.477 | 945.539 | 945.61 | 945.672 | 945.734 | 945.796 | 945.867 | 945.938 | 946 | 946.063 | 946.134 | 946.196 | 946.258 | 946.32
|  | Показания счётчиков Q | 357.23 | 357.239 | 357.249 | 357.258 | 357.269 | 357.28 | 357.291 | 357.301 | 357.312 | 357.322 | 357.332 | 357.342 | 357.351 | 357.362 | 357.372 | 357.381 | 357.39 | 357.401 | 357.412 | 357.421 | 357.431 | 357.442 | 357.451 | 357.461 | 357.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.9309 | 6.9277 | 6.8979 | 7.9105 | 7.9256 | 7.9789 | 8.0633 | 8.0563 | 7.2086 | 8.0712 | 7.0694 | 7.025 | 8.0641 | 7.0625 | 6.9709 | 7.0661 | 7.9636 | 7.9712 | 7.0182 | 7.0908 | 7.9712 | 6.9978 | 7.0147 | 6.9309 | 7.4245 | -0.1052%
яч.9д | Сторожевск | P, кВт | счётч. | 140 | 158 | 174 | 158 | 156 | 176 | 192 | 210 | 156 | 0 | 0 | 140 | 122 | 124 | 192 | 226 | 228 | 210 | 192 | 192 | 210 | 174 | 176 | 174 | 3880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 28 | 32 | 24 | 0 | 0 | 20 | 18 | 18 | 30 | 34 | 34 | 30 | 30 | 28 | 32 | 26 | 26 | 26 | 580
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9.25
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.1519 | 0.14943 | 0.1519 | 0.15385 | 0.14773 | 0.14583 | 0.15238 | 0.15385 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14286 | 0.14754 | 0.14516 | 0.15625 | 0.15044 | 0.14912 | 0.14286 | 0.15625 | 0.14583 | 0.14286 | 0.14943 | 0.14773 | 0.14943
|  | Показания счётчиков Р | 1741.23 | 1741.3 | 1741.379 | 1741.466 | 1741.545 | 1741.623 | 1741.711 | 1741.807 | 1741.912 | 1741.99 | 1741.99 | 1741.99 | 1742.06 | 1742.121 | 1742.183 | 1742.279 | 1742.392 | 1742.506 | 1742.611 | 1742.707 | 1742.803 | 1742.908 | 1742.995 | 1743.083 | 1743.17
|  | Показания счётчиков Q | 577.73 | 577.74 | 577.752 | 577.765 | 577.777 | 577.789 | 577.802 | 577.816 | 577.832 | 577.844 | 577.844 | 577.844 | 577.854 | 577.863 | 577.872 | 577.887 | 577.904 | 577.921 | 577.936 | 577.951 | 577.965 | 577.981 | 577.994 | 578.007 | 578.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.8226 | 8.8146 | 9.6852 | 8.7978 | 8.7056 | 9.8788 | 10.9102 | 11.9097 | 8.9183 | 0 | 0 | 7.9289 | 6.9207 | 7.0455 | 10.8113 | 12.8884 | 12.7756 | 11.7677 | 10.8846 | 10.7843 | 11.7677 | 9.8256 | 9.9361 | 9.7315 | 9.1046 | 1.572%
яч.11д отдача | Аджером | P, кВт | счётч. | 270 | 270 | 270 | 286 | 304 | 320 | 304 | 302 | 354 | 322 | 336 | 288 | 336 | 472 | 354 | 490 | 370 | 472 | 422 | 354 | 354 | 338 | 304 | 252 | 8144 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 28 | 21 | 29 | 22 | 28 | 25 | 21 | 21 | 20 | 18 | 15 | 20.125
| ТСН | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 7052.556 | 7052.691 | 7052.826 | 7052.961 | 7053.104 | 7053.256 | 7053.416 | 7053.568 | 7053.719 | 7053.896 | 7054.057 | 7054.225 | 7054.369 | 7054.537 | 7054.773 | 7054.95 | 7055.195 | 7055.38 | 7055.616 | 7055.827 | 7056.004 | 7056.181 | 7056.35 | 7056.502 | 7056.628
|  | Показания счётчиков Q | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759 | 506.759
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.9349 | 14.8921 | 14.8637 | 15.7446 | 16.7674 | 17.7686 | 17.0936 | 16.9318 | 20.0024 | 18.1234 | 18.9114 | 16.1468 | 18.8563 | 26.5401 | 19.6943 | 27.6329 | 20.5055 | 26.1835 | 23.6367 | 19.6754 | 26.1835 | 18.8769 | 16.978 | 13.9392 | 19.2035 | 4.579%
яч.11д приём | Аджером | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 18
| ТСН | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 6 | 6 | 6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8 | 6.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 7.2 | 6.4 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 4.4 | 4.8 | 168 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 19003 | 19003.15 | 19003.3 | 19003.45 | 19003.62 | 19003.79 | 19003.96 | 19004.13 | 19004.33 | 19004.5 | 19004.7 | 19004.9 | 19005.1 | 19005.3 | 19005.5 | 19005.8 | 19006 | 19006.2 | 19006.38 | 19006.54 | 19006.7 | 19006.84 | 19006.97 | 19007.08 | 19007.2
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 830 | 848 | 864 | 882 | 916 | 972 | 972 | 968 | 968 | 780 | 774 | 848 | 896 | 1016 | 966 | 1192 | 1110 | 1176 | 1108 | 1024 | 1176 | 950 | 918 | 828 | 22864
|  | Q, кВАр |  | 82 | 88 | 88 | 90 | 92 | 98 | 98 | 100 | 94 | 66 | 66 | 82 | 84 | 82 | 92 | 104 | 112 | 104 | 104 | 100 | 104 | 90 | 92 | 86 | 2200
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.7157 | -1.6787 | -1.4085 | -1.3793 | -3.1532 | 0.6135 | -5.1948 | -0.83333 | -2.7601 | -4.8387 | -4.0323 | -1.6787 | -2.9885 | -2.008 | 1.227 | -1.8803 | -2.2099 | -0.51282 | 4.3178 | -1.5873 | -0.51282 | -2.8139 | -3.3784 | 0.71942 | -1.6178
|  | Q, % |  | 49.3827 | 45.679 | 47.619 | 48.2759 | 47.1264 | 48.9583 | 47.3118 | 46.2366 | 49.4624 | 56 | 54.1667 | 51.1905 | 50 | 58.5859 | 52.0833 | 55.5556 | 46.6667 | 55.5556 | 54.386 | 49.4949 | 55.5556 | 50 | 48.8889 | 46.9136 | 50.4505
|  |  | Δ I | -2.174% | -2.128% | -2.083% | -2.041% | -4% | 0% | -5.769% | -1.852% | -3.774% | -4.762% | -4.762% | -2.128% | -4.082% | -3.571% | 0% | -3.03% | -3.279% | -1.515% | 3.077% | -1.754% | -1.515% | -3.846% | -4% | 0% | -2.447%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4866% | -0.5978% | -0.2393% | -0.1724% | -1.989% | 1.74% | -3.885% | 0.2437% | -1.559% | -3.394% | -2.791% | -0.3786% | -1.828% | -0.6563% | 2.387% | -0.5441% | -1.113% | 0.7982% | 5.456% | -0.4056% | 0.7982% | -1.616% | -2.075% | 1.789% | -0.3078%
ПС Мордино 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
РПН 2 |  | резерв
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 692 | 712 | 660 | 744 | 728 | 856 | 928 | 776 | 1088 | 844 | 908 | 760 | 840 | 944 | 856 | 1176 | 988 | 960 | 992 | 872 | 892 | 828 | 724 | 712 | 20480 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 232 | 236 | 220 | 248 | 244 | 288 | 308 | 260 | 364 | 280 | 304 | 252 | 284 | 312 | 288 | 392 | 332 | 320 | 332 | 292 | 296 | 276 | 244 | 236 | 6840
|  | I, А | ТИ | 42 | 43 | 40 | 45 | 44 | 52 | 56 | 47 | 66 | 51 | 55 | 46 | 51 | 57 | 52 | 71 | 60 | 58 | 60 | 53 | 54 | 50 | 44 | 43 | 51.6667 | 49.58%
|  | tgφ |  | 0.33526 | 0.33146 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33516 | 0.33645 | 0.3319 | 0.33505 | 0.33456 | 0.33175 | 0.3348 | 0.33158 | 0.3381 | 0.33051 | 0.33645 | 0.33333 | 0.33603 | 0.33333 | 0.33468 | 0.33486 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33702 | 0.33146
|  | Показания счётчиков Р | 3378.65 | 3378.823 | 3379.001 | 3379.166 | 3379.352 | 3379.534 | 3379.748 | 3379.98 | 3380.174 | 3380.446 | 3380.657 | 3380.884 | 3381.074 | 3381.284 | 3381.52 | 3381.734 | 3382.028 | 3382.275 | 3382.515 | 3382.763 | 3382.981 | 3383.204 | 3383.411 | 3383.592 | 3383.77
|  | Показания счётчиков Q | 1772.24 | 1772.298 | 1772.357 | 1772.412 | 1772.474 | 1772.535 | 1772.607 | 1772.684 | 1772.749 | 1772.84 | 1772.91 | 1772.986 | 1773.049 | 1773.12 | 1773.198 | 1773.27 | 1773.368 | 1773.451 | 1773.531 | 1773.614 | 1773.687 | 1773.761 | 1773.83 | 1773.891 | 1773.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.2943 | 41.3327 | 38.2262 | 43.0913 | 42.0679 | 49.9571 | 54.6076 | 45.6624 | 65.0162 | 50.0008 | 54.0518 | 44.8041 | 49.6176 | 55.7957 | 50.8823 | 71.2974 | 59.1246 | 57.2339 | 59.1077 | 51.5573 | 57.2339 | 48.5565 | 42.3418 | 41.3721 | 50.5514 | 2.159%
яч.2Д - на хх | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79 | 59.79
|  | Показания счётчиков Q | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16 | 14.16
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 692 | 712 | 660 | 744 | 728 | 856 | 928 | 776 | 1088 | 844 | 908 | 760 | 840 | 944 | 856 | 1176 | 988 | 960 | 992 | 872 | 960 | 828 | 724 | 712 |  | 1176
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 232 | 236 | 220 | 248 | 244 | 288 | 308 | 260 | 364 | 280 | 304 | 252 | 284 | 312 | 288 | 392 | 332 | 320 | 332 | 292 | 320 | 276 | 244 | 236 |  | 392
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 729.8548 | 750.0933 | 695.7011 | 784.2449 | 767.8021 | 903.15 | 977.7771 | 818.3984 | 1147.275 | 889.2334 | 957.5385 | 800.6897 | 886.7108 | 994.2233 | 903.15 | 1239.6128 | 1042.2898 | 1011.9289 | 1046.0822 | 919.5912 | 1011.9289 | 872.7886 | 764.0105 | 750.0933 |  | 1239.6128
I 11Д СМВ-10 пс Мордино |  | I, А | ТИ | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 26 | 28 | 29 | 43 | 30 | 36 | 27 | 40 | 39 | 31 | 44 | 34 | 33 | 37 | 31 | 31 | 29 | 27 | 27 | 30.6667
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.5 | 10.53 | 10.55 | 10.54 | 10.46 | 10.36 | 10.35 | 10.2 | 10.28 | 10.24 | 10.34 | 10.3 | 10.27 | 10.27 | 10.06 | 10.2 | 10.23 | 10.24 | 10.32 | 10.34 | 10.4 | 10.43 | 10.47 | 10.3479
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.49 | 10.52 | 10.52 | 10.55 | 10.45 | 10.35 | 10.36 | 10.2 | 10.28 | 10.24 | 10.33 | 10.33 | 10.3 | 10.26 | 10.05 | 10.19 | 10.22 | 10.23 | 10.31 | 10.35 | 10.39 | 10.43 | 10.48 | 10.3458
яч.5д | Намск | P, кВт | счётч. | 356 | 394 | 320 | 394 | 374 | 428 | 446 | 322 | 356 | 358 | 338 | 322 | 286 | 286 | 338 | 392 | 412 | 410 | 410 | 394 | 356 | 374 | 268 | 286 | 8620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 58 | 66 | 52 | 66 | 60 | 72 | 72 | 54 | 58 | 60 | 56 | 52 | 48 | 46 | 56 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 60 | 44 | 48 | 1420
|  | I, А | ТИ | 20 | 22 | 18 | 22 | 21 | 24 | 25 | 18 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 21 | 15 | 16 | 20.125
|  | tgφ |  | 0.16292 | 0.16751 | 0.1625 | 0.16751 | 0.16043 | 0.16822 | 0.16143 | 0.1677 | 0.16292 | 0.1676 | 0.16568 | 0.16149 | 0.16783 | 0.16084 | 0.16568 | 0.16327 | 0.16505 | 0.16585 | 0.16585 | 0.16244 | 0.16585 | 0.16043 | 0.16418 | 0.16783
|  | Показания счётчиков Р | 2046.71 | 2046.888 | 2047.085 | 2047.245 | 2047.442 | 2047.629 | 2047.843 | 2048.066 | 2048.227 | 2048.405 | 2048.584 | 2048.753 | 2048.914 | 2049.057 | 2049.2 | 2049.369 | 2049.565 | 2049.771 | 2049.976 | 2050.181 | 2050.378 | 2050.556 | 2050.743 | 2050.877 | 2051.02
|  | Показания счётчиков Q | 825.7 | 825.729 | 825.762 | 825.788 | 825.821 | 825.851 | 825.887 | 825.923 | 825.95 | 825.979 | 826.009 | 826.037 | 826.063 | 826.087 | 826.11 | 826.138 | 826.17 | 826.204 | 826.238 | 826.272 | 826.304 | 826.334 | 826.364 | 826.386 | 826.41
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.9134 | 22.0132 | 17.8134 | 21.9505 | 20.7535 | 24.0072 | 25.231 | 18.2168 | 20.4405 | 20.4108 | 19.3398 | 18.2516 | 16.2275 | 16.2566 | 19.3021 | 22.8447 | 23.6872 | 23.506 | 23.4831 | 22.3793 | 23.506 | 21.0731 | 15.0515 | 15.9952 | 20.4856 | -1.792%
яч.7д | Мордино | P, кВт | счётч. | 321 | 322 | 321 | 355 | 321 | 406 | 457 | 422 | 643 | 456 | 558 | 406 | 457 | 659 | 474 | 744 | 541 | 524 | 575 | 456 | 457 | 456 | 423 | 406 | 11160 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 71 | 72 | 79 | 72 | 91 | 101 | 95 | 143 | 102 | 124 | 91 | 102 | 147 | 106 | 166 | 120 | 117 | 129 | 101 | 102 | 102 | 94 | 91 | 2490
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 24 | 27 | 25 | 38 | 27 | 33 | 24 | 27 | 39 | 28 | 44 | 32 | 31 | 34 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 27.5
|  | tgφ |  | 0.2243 | 0.2205 | 0.2243 | 0.22254 | 0.2243 | 0.22414 | 0.22101 | 0.22512 | 0.2224 | 0.22368 | 0.22222 | 0.22414 | 0.22319 | 0.22307 | 0.22363 | 0.22312 | 0.22181 | 0.22328 | 0.22435 | 0.22149 | 0.22328 | 0.22368 | 0.22222 | 0.22414
|  | Показания счётчиков Р | 541.45 | 541.771 | 542.093 | 542.414 | 542.769 | 543.09 | 543.496 | 543.953 | 544.375 | 545.018 | 545.474 | 546.032 | 546.438 | 546.895 | 547.554 | 548.028 | 548.772 | 549.313 | 549.837 | 550.412 | 550.868 | 551.325 | 551.781 | 552.204 | 552.61
|  | Показания счётчиков Q | 368.57 | 368.642 | 368.713 | 368.785 | 368.864 | 368.936 | 369.027 | 369.128 | 369.223 | 369.366 | 369.468 | 369.592 | 369.683 | 369.785 | 369.932 | 370.038 | 370.204 | 370.324 | 370.441 | 370.57 | 370.671 | 370.773 | 370.875 | 370.969 | 371.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.1623 | 18.1695 | 18.076 | 19.9831 | 18.0246 | 23.0148 | 26.1388 | 24.1347 | 37.3291 | 26.2741 | 32.2667 | 23.2822 | 26.2015 | 37.8919 | 27.3641 | 43.844 | 31.4345 | 30.3668 | 33.2973 | 26.1854 | 30.3668 | 25.9959 | 24.0147 | 22.9489 | 26.8653 | 2.308%
яч.9д | Дань | P, кВт | счётч. | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 46 | 46 | 46 | 30 | 46 | 45 | 31 | 46 | 30 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 30 | 960 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 8 | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 9 | 270
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.625
|  | tgφ |  | 0.3 | 0.25806 | 0.3 | 0.25806 | 0.3 | 0.28261 | 0.28261 | 0.26087 | 0.3 | 0.28261 | 0.28889 | 0.25806 | 0.28261 | 0.3 | 0.28261 | 0.26087 | 0.28889 | 0.28261 | 0.28261 | 0.28889 | 0.28261 | 0.28261 | 0.26087 | 0.3
|  | Показания счётчиков Р | 120.26 | 120.29 | 120.321 | 120.351 | 120.382 | 120.412 | 120.458 | 120.504 | 120.55 | 120.58 | 120.626 | 120.671 | 120.702 | 120.748 | 120.778 | 120.824 | 120.87 | 120.915 | 120.961 | 121.007 | 121.052 | 121.098 | 121.144 | 121.19 | 121.22
|  | Показания счётчиков Q | 60.23 | 60.239 | 60.247 | 60.256 | 60.264 | 60.273 | 60.286 | 60.299 | 60.311 | 60.32 | 60.333 | 60.346 | 60.354 | 60.367 | 60.376 | 60.389 | 60.401 | 60.414 | 60.427 | 60.44 | 60.453 | 60.466 | 60.479 | 60.491 | 60.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7292 | 1.7642 | 1.721 | 1.7591 | 1.7161 | 2.6441 | 2.6697 | 2.6525 | 1.775 | 2.6878 | 2.6441 | 1.7915 | 2.6748 | 1.7577 | 2.6931 | 2.7343 | 2.657 | 2.7036 | 2.701 | 2.6261 | 2.7036 | 2.6594 | 2.6347 | 1.7275 | 2.3261 | 11.39%
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 4.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 6.8 | 7 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 5 | 6.2 | 5.8 | 6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 129 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 1355.57 | 1355.81 | 1356.06 | 1356.29 | 1356.53 | 1356.87 | 1357.22 | 1357.55 | 1357.72 | 1358 | 1358.32 | 1358.65 | 1358.98 | 1359.21 | 1359.46 | 1359.77 | 1360.06 | 1360.36 | 1360.62 | 1360.9 | 1361.18 | 1361.44 | 1361.71 | 1361.89 | 1362.02
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 707 | 747 | 671 | 780 | 725 | 880 | 949 | 790 | 1029 | 860 | 941 | 759 | 789 | 975 | 858 | 1182 | 998 | 980 | 1031 | 895 | 980 | 876 | 737 | 722 | 20740
|  | Q, кВАр |  | 139 | 145 | 133 | 153 | 141 | 176 | 186 | 161 | 210 | 175 | 193 | 151 | 163 | 202 | 175 | 242 | 201 | 198 | 210 | 178 | 198 | 175 | 150 | 148 | 4180
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.1676 | -4.9157 | -1.6667 | -4.8387 | 0.41209 | -2.8037 | -2.2629 | -1.8041 | 5.4228 | -1.8957 | -3.6344 | 0.13158 | 6.0714 | -3.2839 | -0.23364 | -0.5102 | -1.0121 | -2.0833 | -3.9315 | -2.6376 | -2.0833 | -5.7971 | -1.7956 | -1.4045 | -1.2695
|  | Q, % |  | 40.0862 | 38.5593 | 39.5455 | 38.3065 | 42.2131 | 38.8889 | 39.6104 | 38.0769 | 42.3077 | 37.5 | 36.5132 | 40.0794 | 42.6056 | 35.2564 | 39.2361 | 38.2653 | 39.4578 | 38.125 | 36.747 | 39.0411 | 38.125 | 36.5942 | 38.5246 | 37.2881 | 38.8889
|  |  | Δ I | 2.381% | 0% | 2.5% | 0% | 4.545% | 1.923% | 1.786% | 2.128% | 9.091% | 1.961% | 0% | 4.348% | 9.804% | 0% | 3.846% | 2.817% | 3.333% | 1.724% | 0% | 1.887% | 1.724% | -2% | 2.273% | 2.326% | 2.742%
|  |  | Δ Iрасч | 1.215% | -1.486% | 1.611% | -1.396% | 3.741% | 0.5825% | 1.04% | 1.442% | 8.416% | 1.256% | -0.3677% | 3.301% | 9.097% | -0.1981% | 2.993% | 2.629% | 2.276% | 1.149% | -0.6322% | 0.7107% | 1.149% | -2.413% | 1.514% | 1.693% | 1.73%
ПС Подтыбок 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
РПН 2 |  |  |  | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 300 | 276 | 300 | 288 | 300 | 348 | 396 | 384 | 372 | 360 | 324 | 324 | 372 | 324 | 396 | 444 | 480 | 456 | 420 | 432 | 408 | 384 | 348 | 324 | 8760 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 60 | 72 | 72 | 60 | 84 | 96 | 84 | 84 | 84 | 84 | 72 | 84 | 84 | 84 | 108 | 108 | 108 | 96 | 108 | 96 | 84 | 84 | 72 | 2040
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 24 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 20 | 22.2083 | 19.68%
|  | tgφ |  | 0.24 | 0.21739 | 0.24 | 0.25 | 0.2 | 0.24138 | 0.24242 | 0.21875 | 0.22581 | 0.23333 | 0.25926 | 0.22222 | 0.22581 | 0.25926 | 0.21212 | 0.24324 | 0.225 | 0.23684 | 0.22857 | 0.25 | 0.23684 | 0.21875 | 0.24138 | 0.22222
|  | Показания счётчиков Р | 769.11 | 769.135 | 769.158 | 769.183 | 769.207 | 769.232 | 769.261 | 769.294 | 769.326 | 769.357 | 769.387 | 769.414 | 769.441 | 769.472 | 769.499 | 769.532 | 769.569 | 769.609 | 769.647 | 769.682 | 769.718 | 769.752 | 769.784 | 769.813 | 769.84
|  | Показания счётчиков Q | 308.6 | 308.606 | 308.611 | 308.617 | 308.623 | 308.628 | 308.635 | 308.643 | 308.65 | 308.657 | 308.664 | 308.671 | 308.677 | 308.684 | 308.691 | 308.698 | 308.707 | 308.716 | 308.725 | 308.733 | 308.742 | 308.75 | 308.757 | 308.764 | 308.77
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.2805 | 15.7895 | 17.1641 | 16.5795 | 16.9554 | 20.0906 | 23.1823 | 21.9743 | 21.4856 | 20.7862 | 18.7476 | 18.5543 | 21.3194 | 18.7113 | 22.7621 | 25.8952 | 27.5575 | 26.1716 | 23.9688 | 24.6548 | 26.1716 | 21.9318 | 19.8212 | 18.324 | 21.0783 | 5.088%
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 696 | 648 | 696 | 708 | 708 | 876 | 900 | 996 | 996 | 972 | 924 | 840 | 816 | 864 | 888 | 1068 | 1008 | 984 | 948 | 984 | 864 | 840 | 720 | 696 | 20640 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 168 | 168 | 180 | 168 | 180 | 216 | 228 | 252 | 240 | 252 | 228 | 204 | 204 | 228 | 216 | 264 | 252 | 252 | 240 | 240 | 216 | 204 | 192 | 168 | 5160
|  | I, А | ТИ | 39 | 37 | 39 | 40 | 40 | 49 | 51 | 56 | 56 | 55 | 52 | 47 | 46 | 49 | 50 | 60 | 57 | 55 | 54 | 55 | 49 | 47 | 41 | 39 | 48.4583 | 44.01%
|  | tgφ |  | 0.24138 | 0.25926 | 0.25862 | 0.23729 | 0.25424 | 0.24658 | 0.25333 | 0.25301 | 0.24096 | 0.25926 | 0.24675 | 0.24286 | 0.25 | 0.26389 | 0.24324 | 0.24719 | 0.25 | 0.2561 | 0.25316 | 0.2439 | 0.2561 | 0.24286 | 0.26667 | 0.24138 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 1135.59 | 1135.648 | 1135.702 | 1135.76 | 1135.819 | 1135.878 | 1135.951 | 1136.026 | 1136.109 | 1136.192 | 1136.273 | 1136.35 | 1136.42 | 1136.488 | 1136.56 | 1136.634 | 1136.723 | 1136.807 | 1136.889 | 1136.968 | 1137.05 | 1137.122 | 1137.192 | 1137.252 | 1137.31
|  | Показания счётчиков Q | 401.41 | 401.424 | 401.438 | 401.453 | 401.467 | 401.482 | 401.5 | 401.519 | 401.54 | 401.56 | 401.581 | 401.6 | 401.617 | 401.634 | 401.653 | 401.671 | 401.693 | 401.714 | 401.735 | 401.755 | 401.775 | 401.793 | 401.81 | 401.826 | 401.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.6549 | 37.7881 | 40.5018 | 40.9953 | 41.2371 | 51.3311 | 53.3995 | 58.165 | 58.3449 | 57.1285 | 53.9866 | 48.7476 | 47.3872 | 50.4413 | 51.8921 | 62.2843 | 58.9393 | 57.4503 | 54.9334 | 56.6757 | 57.4503 | 47.9983 | 41.2575 | 39.9485 | 50.3724 | -3.95%
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 996 | 924 | 996 | 996 | 1008 | 1224 | 1296 | 1380 | 1368 | 1332 | 1248 | 1164 | 1188 | 1188 | 1284 | 1512 | 1488 | 1440 | 1368 | 1416 | 1440 | 1224 | 1068 | 1020 |  | 1512
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 240 | 228 | 252 | 240 | 240 | 300 | 324 | 336 | 324 | 336 | 312 | 276 | 288 | 312 | 300 | 372 | 360 | 360 | 336 | 348 | 360 | 288 | 276 | 240 |  | 372
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 1024.5077 | 951.7142 | 1027.385 | 1024.5077 | 1036.1776 | 1260.2286 | 1335.8862 | 1420.3155 | 1405.8449 | 1373.7249 | 1286.409 | 1196.2742 | 1222.4107 | 1228.2866 | 1318.5811 | 1557.0896 | 1530.9291 | 1484.318 | 1408.6589 | 1458.1358 | 1484.318 | 1257.4259 | 1103.0866 | 1047.855 |  | 1557.0896
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.34 | 10.39 | 10.35 | 10.43 | 10.3 | 10.16 | 10.34 | 10.26 | 10.28 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.28 | 10.2 | 10.32 | 10.35 | 10.39 | 10.44 | 10.48 | 10.36 | 10.44 | 10.47 | 10.3433
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.18 | 10.24 | 10.26 | 10.26 | 10.24 | 10.16 | 10.05 | 10.21 | 10.15 | 10.16 | 10.19 | 10.25 | 10.26 | 10.24 | 10.18 | 10.21 | 10.19 | 10.22 | 10.29 | 10.33 | 10.36 | 10.41 | 10.44 | 10.36 | 10.2433
яч.7д (приём) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д (отдача) | Подъельск | P, кВт | счётч. | 308 | 306 | 308 | 306 | 290 | 360 | 408 | 410 | 358 | 376 | 342 | 324 | 358 | 342 | 392 | 444 | 494 | 478 | 462 | 444 | 408 | 394 | 340 | 308 | 8960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 70 | 72 | 70 | 70 | 68 | 82 | 94 | 94 | 82 | 86 | 80 | 74 | 82 | 78 | 90 | 102 | 114 | 110 | 106 | 102 | 94 | 90 | 80 | 70 | 2060
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 23 | 26 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 21.875
|  | tgφ |  | 0.22727 | 0.23529 | 0.22727 | 0.22876 | 0.23448 | 0.22778 | 0.23039 | 0.22927 | 0.22905 | 0.22872 | 0.23392 | 0.2284 | 0.22905 | 0.22807 | 0.22959 | 0.22973 | 0.23077 | 0.23013 | 0.22944 | 0.22973 | 0.23013 | 0.22843 | 0.23529 | 0.22727
|  | Показания счётчиков Р | 2526.34 | 2526.494 | 2526.647 | 2526.801 | 2526.954 | 2527.099 | 2527.279 | 2527.483 | 2527.688 | 2527.867 | 2528.055 | 2528.226 | 2528.388 | 2528.567 | 2528.738 | 2528.934 | 2529.156 | 2529.403 | 2529.642 | 2529.873 | 2530.095 | 2530.299 | 2530.496 | 2530.666 | 2530.82
|  | Показания счётчиков Q | 941.14 | 941.175 | 941.211 | 941.246 | 941.281 | 941.315 | 941.356 | 941.403 | 941.45 | 941.491 | 941.534 | 941.574 | 941.611 | 941.652 | 941.691 | 941.736 | 941.787 | 941.844 | 941.899 | 941.952 | 942.003 | 942.05 | 942.095 | 942.135 | 942.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6914 | 17.5734 | 17.5722 | 17.5312 | 16.5078 | 20.7206 | 23.8205 | 23.5148 | 20.6916 | 21.6881 | 19.6729 | 18.5789 | 20.5315 | 19.6097 | 22.6153 | 25.8169 | 28.3967 | 27.3935 | 26.3706 | 25.2234 | 27.3935 | 22.5494 | 19.339 | 17.4379 | 21.5934 | 1.287%
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д откл | Ниж.склад (котельная) | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | Керос (котельная) | P, кВт | счётч. | 209 | 192 | 192 | 191 | 209 | 227 | 192 | 261 | 227 | 244 | 226 | 209 | 227 | 244 | 244 | 296 | 279 | 244 | 244 | 244 | 227 | 226 | 227 | 209 | 5490 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 63 | 62 | 63 | 68 | 74 | 62 | 86 | 73 | 80 | 74 | 68 | 74 | 79 | 80 | 97 | 91 | 79 | 80 | 79 | 74 | 74 | 74 | 68 | 1790
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13.125
|  | tgφ |  | 0.32536 | 0.32812 | 0.32292 | 0.32984 | 0.32536 | 0.32599 | 0.32292 | 0.3295 | 0.32159 | 0.32787 | 0.32743 | 0.32536 | 0.32599 | 0.32377 | 0.32787 | 0.3277 | 0.32616 | 0.32377 | 0.32787 | 0.32377 | 0.32377 | 0.32743 | 0.32599 | 0.32536
|  | Показания счётчиков Р | 4061.05 | 4061.259 | 4061.451 | 4061.643 | 4061.834 | 4062.043 | 4062.27 | 4062.462 | 4062.723 | 4062.95 | 4063.194 | 4063.42 | 4063.629 | 4063.856 | 4064.1 | 4064.344 | 4064.64 | 4064.919 | 4065.163 | 4065.407 | 4065.651 | 4065.878 | 4066.104 | 4066.331 | 4066.54
|  | Показания счётчиков Q | 1987.12 | 1987.188 | 1987.251 | 1987.313 | 1987.376 | 1987.444 | 1987.518 | 1987.58 | 1987.666 | 1987.739 | 1987.819 | 1987.893 | 1987.961 | 1988.035 | 1988.114 | 1988.194 | 1988.291 | 1988.382 | 1988.461 | 1988.541 | 1988.62 | 1988.694 | 1988.768 | 1988.842 | 1988.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.4796 | 11.4067 | 11.367 | 11.3309 | 12.4065 | 13.5837 | 11.6045 | 15.5579 | 13.5795 | 14.609 | 13.4897 | 12.3944 | 13.4513 | 14.4774 | 14.5803 | 17.6348 | 16.647 | 14.5057 | 14.4245 | 14.3513 | 14.5057 | 13.2047 | 13.2193 | 12.2628 | 13.6281 | -3.833%
яч.6д | Подтыбок | P, кВт | счётч. | 206 | 204 | 188 | 206 | 206 | 238 | 258 | 324 | 290 | 308 | 274 | 258 | 256 | 274 | 290 | 326 | 342 | 308 | 324 | 308 | 290 | 274 | 222 | 206 | 6380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 60 | 56 | 60 | 62 | 70 | 76 | 96 | 84 | 92 | 80 | 76 | 76 | 80 | 86 | 96 | 100 | 92 | 94 | 92 | 86 | 80 | 66 | 60 | 1880
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 12 | 15.5417
|  | tgφ |  | 0.29126 | 0.29412 | 0.29787 | 0.29126 | 0.30097 | 0.29412 | 0.29457 | 0.2963 | 0.28966 | 0.2987 | 0.29197 | 0.29457 | 0.29688 | 0.29197 | 0.29655 | 0.29448 | 0.2924 | 0.2987 | 0.29012 | 0.2987 | 0.2987 | 0.29197 | 0.2973 | 0.29126
|  | Показания счётчиков Р | 3389.69 | 3389.793 | 3389.895 | 3389.989 | 3390.092 | 3390.195 | 3390.314 | 3390.443 | 3390.605 | 3390.75 | 3390.904 | 3391.041 | 3391.17 | 3391.298 | 3391.435 | 3391.58 | 3391.743 | 3391.914 | 3392.068 | 3392.23 | 3392.384 | 3392.529 | 3392.666 | 3392.777 | 3392.88
|  | Показания счётчиков Q | 1364.67 | 1364.7 | 1364.73 | 1364.758 | 1364.788 | 1364.819 | 1364.854 | 1364.892 | 1364.94 | 1364.982 | 1365.028 | 1365.068 | 1365.106 | 1365.144 | 1365.184 | 1365.227 | 1365.275 | 1365.325 | 1365.371 | 1365.418 | 1365.464 | 1365.507 | 1365.547 | 1365.58 | 1365.61
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.183 | 12.0033 | 11.0516 | 12.088 | 12.1437 | 14.1141 | 15.4695 | 19.1314 | 17.1941 | 18.2881 | 16.1918 | 15.1677 | 15.0448 | 16.1127 | 17.1754 | 19.24 | 20.2125 | 18.1808 | 18.951 | 17.9872 | 18.1808 | 15.8496 | 12.8232 | 11.9713 | 15.6982 | -1.007%
яч.12д | Аныб | P, кВт | счётч. | 290 | 270 | 308 | 290 | 290 | 416 | 470 | 416 | 488 | 434 | 398 | 362 | 362 | 326 | 362 | 434 | 380 | 398 | 362 | 416 | 344 | 326 | 270 | 308 | 8720 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 50 | 46 | 54 | 50 | 48 | 72 | 82 | 72 | 84 | 74 | 68 | 62 | 62 | 56 | 62 | 76 | 64 | 70 | 62 | 72 | 58 | 56 | 48 | 52 | 1500
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 23 | 26 | 23 | 27 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 24 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | 18 | 15 | 17 | 20.0833
|  | tgφ |  | 0.17241 | 0.17037 | 0.17532 | 0.17241 | 0.16552 | 0.17308 | 0.17447 | 0.17308 | 0.17213 | 0.17051 | 0.17085 | 0.17127 | 0.17127 | 0.17178 | 0.17127 | 0.17512 | 0.16842 | 0.17588 | 0.17127 | 0.17308 | 0.17588 | 0.17178 | 0.17778 | 0.16883
|  | Показания счётчиков Р | 3427.3 | 3427.445 | 3427.58 | 3427.734 | 3427.879 | 3428.024 | 3428.232 | 3428.467 | 3428.675 | 3428.919 | 3429.136 | 3429.335 | 3429.516 | 3429.697 | 3429.86 | 3430.041 | 3430.258 | 3430.448 | 3430.647 | 3430.828 | 3431.036 | 3431.208 | 3431.371 | 3431.506 | 3431.66
|  | Показания счётчиков Q | 966.39 | 966.415 | 966.438 | 966.465 | 966.49 | 966.514 | 966.55 | 966.591 | 966.627 | 966.669 | 966.706 | 966.74 | 966.771 | 966.802 | 966.83 | 966.861 | 966.899 | 966.931 | 966.966 | 966.997 | 967.033 | 967.062 | 967.09 | 967.114 | 967.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.7096 | 15.4608 | 17.617 | 16.5793 | 16.5928 | 24.0194 | 27.4408 | 23.9018 | 28.1999 | 25.048 | 22.904 | 20.7117 | 20.6916 | 18.6718 | 20.8542 | 24.9446 | 21.8593 | 22.8561 | 20.6312 | 23.6241 | 22.8561 | 18.3669 | 15.1836 | 17.428 | 20.9647 | -4.389%
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3044.1 | 3044.1 | 3044.1 | 3044.2 | 3044.2 | 3044.2 | 3044.2 | 3044.2 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.3 | 3044.4 | 3044.4 | 3044.4 | 3044.4
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1013 | 972 | 996 | 993 | 995 | 1241 | 1328 | 1411 | 1363 | 1362 | 1240 | 1153 | 1203 | 1186 | 1288 | 1500 | 1495 | 1428 | 1392 | 1412 | 1428 | 1220 | 1059 | 1031 | 29550
|  | Q, кВАр |  | 248 | 241 | 242 | 243 | 246 | 298 | 314 | 348 | 323 | 332 | 302 | 280 | 294 | 293 | 318 | 371 | 369 | 351 | 342 | 345 | 351 | 300 | 268 | 250 | 7230
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.7068 | -5.1948 | -4.5645e-11 | 0.3012 | 1.2897 | -1.3889 | -2.4691 | -2.2464 | 0.3655 | -2.2523 | 0.64103 | 0.94502 | -1.2626 | 0.16835 | -0.31153 | 0.79365 | -0.47043 | 0.83333 | -1.7544 | 0.28249 | 0.83333 | 0.3268 | 0.8427 | -1.0784 | -0.5102
|  | Q, % |  | -3.3333 | -5.7018 | 3.9683 | -1.25 | -2.5 | 0.66667 | 3.0864 | -3.5714 | 0.30864 | 1.1905 | 3.2051 | -1.4493 | -2.0833 | 6.0897 | -6 | 0.26882 | -2.5 | 2.5 | -1.7857 | 0.86207 | 2.5 | -4.1667 | 2.8986 | -4.1667 | -0.41667
|  |  | Δ I | -1.754% | -3.704% | 0% | 1.724% | 1.724% | -1.429% | -1.333% | -1.25% | 0% | -1.299% | 1.389% | 1.493% | -1.471% | 1.449% | 0% | 1.149% | 0% | 1.205% | 0% | 0% | 1.205% | 0% | 1.613% | 0% | 0.05896%
|  |  | Δ Iрасч | -1.947% | -5.35% | 0.1008% | 0.07887% | 0.9307% | -1.423% | -2.29% | -2.454% | 0.2072% | -2.206% | 0.6542% | 0.6674% | -1.474% | 0.4063% | -0.7647% | 0.616% | -0.7154% | 0.8202% | -1.87% | 0.1776% | 0.8202% | -0.0577% | 0.8409% | -1.42% | -0.6068%
ПС Сторожевск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
РПН 2 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ВЛ-180 | ВЛ-180 | P, кВт отдача | ТИ | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4200 | 4400 | 4200 | 4100 | 3800 | 3800 | 3700 | 4000 | 4000 | 4400 | 4500 | 4500 | 4300 | 4300 | 4000 | 3900 | 3500 | 3200 | 94200 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 3300 | 3500 | 3500 | 3400 | 3300 | 3100 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | 71400
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25.25
|  | tgφ |  | 0.97059 | 1 | 1 | 0.97143 | 0.94286 | 0.775 | 0.69048 | 0.65909 | 0.69048 | 0.73171 | 0.78947 | 0.81579 | 0.83784 | 0.775 | 0.725 | 0.59091 | 0.55556 | 0.55556 | 0.5814 | 0.62791 | 0.55556 | 0.71795 | 0.82857 | 0.96875
ВЛ-180 приём | ВЛ-180 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
ВЛ-182 | ВЛ-182 | P, кВт, отдача | счётч. | 660 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1980 | 1320 | 1320 | 1320 | 1980 | 1320 | 1320 | 1320 | 1980 | 1320 | 1980 | 1320 | 1980 | 1320 | 1980 | 1320 | 34980 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 851.71 | 851.72 | 851.74 | 851.76 | 851.78 | 851.8 | 851.82 | 851.84 | 851.86 | 851.89 | 851.91 | 851.93 | 851.95 | 851.98 | 852 | 852.02 | 852.04 | 852.07 | 852.09 | 852.12 | 852.14 | 852.17 | 852.19 | 852.22 | 852.24
|  | Показания счётчиков Q | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВЛ-182 приём | ВЛ-182 приём | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 660 | 1320 | 660 | 1320 | 660 | 1320 | 660 | 660 | 1320 | 660 | 660 | 660 | 1320 | 660 | 1320 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1320 | 660 | 660 | 660 | 20460
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  | Показания счётчиков Q | 1009.49 | 1009.5 | 1009.52 | 1009.53 | 1009.55 | 1009.56 | 1009.58 | 1009.59 | 1009.6 | 1009.62 | 1009.63 | 1009.64 | 1009.65 | 1009.67 | 1009.68 | 1009.7 | 1009.71 | 1009.72 | 1009.73 | 1009.74 | 1009.75 | 1009.77 | 1009.78 | 1009.79 | 1009.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
ВЛ-183 | ВЛ-183 | P, кВт отдача | ТИ | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 800 | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 | 1300 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 1000 | 31100 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 3100 | 2900 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 2900 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2800 | 2900 | 2700 | 2600 | 2600 | 2800 | 2500 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 | 68500
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15.25
|  | tgφ |  | 2.3846 | 2.6364 | 2.5 | 2.4615 | 3.75 | 2.1429 | 2.0714 | 1.75 | 2 | 1.75 | 2.1538 | 2.5455 | 2.6364 | 2.3333 | 2.2308 | 1.9286 | 1.7333 | 1.7333 | 1.75 | 1.7857 | 1.7333 | 2.1429 | 3.5 | 2.9
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ВЛ-183 приём | ВЛ-183 приём | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #DIV/0!
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч. 5Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 804 | 768 | 756 | 792 | 804 | 828 | 900 | 876 | 828 | 768 | 792 | 768 | 804 | 780 | 852 | 900 | 960 | 960 | 960 | 972 | 876 | 864 | 780 | 768 | 20160 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 180 | 180 | 192 | 192 | 192 | 216 | 216 | 192 | 180 | 192 | 180 | 192 | 180 | 204 | 216 | 228 | 228 | 228 | 240 | 204 | 204 | 192 | 180 | 4800
|  | I, А | ТИ | 48 | 46 | 45 | 47 | 48 | 49 | 54 | 52 | 49 | 46 | 47 | 46 | 48 | 46 | 51 | 54 | 57 | 57 | 57 | 58 | 52 | 52 | 46 | 46 | 50.0417 | 40.05%
|  | tgφ |  | 0.23881 | 0.23438 | 0.2381 | 0.24242 | 0.23881 | 0.23188 | 0.24 | 0.24658 | 0.23188 | 0.23438 | 0.24242 | 0.23438 | 0.23881 | 0.23077 | 0.23944 | 0.24 | 0.2375 | 0.2375 | 0.2375 | 0.24691 | 0.2375 | 0.23611 | 0.24615 | 0.23437
|  | Показания счётчиков Р | 2924.94 | 2925.007 | 2925.071 | 2925.134 | 2925.2 | 2925.267 | 2925.336 | 2925.411 | 2925.484 | 2925.553 | 2925.617 | 2925.683 | 2925.747 | 2925.814 | 2925.879 | 2925.95 | 2926.025 | 2926.105 | 2926.185 | 2926.265 | 2926.346 | 2926.419 | 2926.491 | 2926.556 | 2926.62
|  | Показания счётчиков Q | 1145.19 | 1145.206 | 1145.221 | 1145.236 | 1145.252 | 1145.268 | 1145.284 | 1145.302 | 1145.32 | 1145.336 | 1145.351 | 1145.367 | 1145.382 | 1145.398 | 1145.413 | 1145.43 | 1145.448 | 1145.467 | 1145.486 | 1145.505 | 1145.525 | 1145.542 | 1145.559 | 1145.575 | 1145.59
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 46.2097 | 43.8846 | 43.1933 | 45.2946 | 45.767 | 47.7002 | 52.5544 | 50.4376 | 47.6539 | 44.0116 | 45.5134 | 44.0116 | 45.8989 | 44.6207 | 49.0228 | 52.4514 | 55.3737 | 55.1062 | 54.894 | 55.3802 | 55.1062 | 48.8718 | 43.763 | 43.5909 | 48.3463 | 3.388%
яч. 6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 264 | 312 | 288 | 264 | 276 | 300 | 324 | 396 | 420 | 396 | 372 | 360 | 360 | 396 | 336 | 384 | 360 | 396 | 360 | 324 | 336 | 324 | 312 | 300 | 8160 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 72 | 72 | 60 | 60 | 72 | 84 | 96 | 96 | 84 | 96 | 84 | 84 | 96 | 72 | 96 | 84 | 96 | 84 | 72 | 84 | 72 | 72 | 72 | 1920
|  | I, А | ТИ | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 20 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18.9167 | 17.23%
|  | tgφ |  | 0.22727 | 0.23077 | 0.25 | 0.22727 | 0.21739 | 0.24 | 0.25926 | 0.24242 | 0.22857 | 0.21212 | 0.25806 | 0.23333 | 0.23333 | 0.24242 | 0.21429 | 0.25 | 0.23333 | 0.24242 | 0.23333 | 0.22222 | 0.24242 | 0.22222 | 0.23077 | 0.24
|  | Показания счётчиков Р | 1872.88 | 1872.902 | 1872.928 | 1872.952 | 1872.974 | 1872.997 | 1873.022 | 1873.049 | 1873.082 | 1873.117 | 1873.15 | 1873.181 | 1873.211 | 1873.241 | 1873.274 | 1873.302 | 1873.334 | 1873.364 | 1873.397 | 1873.427 | 1873.454 | 1873.482 | 1873.509 | 1873.535 | 1873.56
|  | Показания счётчиков Q | 728.94 | 728.945 | 728.951 | 728.957 | 728.962 | 728.967 | 728.973 | 728.98 | 728.988 | 728.996 | 729.003 | 729.011 | 729.018 | 729.025 | 729.033 | 729.039 | 729.047 | 729.054 | 729.062 | 729.069 | 729.075 | 729.082 | 729.088 | 729.094 | 729.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.0329 | 17.6947 | 16.3738 | 14.9325 | 15.5935 | 17.1476 | 18.8205 | 22.9563 | 24.4153 | 22.9407 | 21.6869 | 20.7458 | 20.7862 | 22.8894 | 19.4353 | 22.1702 | 20.766 | 22.845 | 20.6656 | 18.4473 | 22.845 | 18.2369 | 17.6105 | 16.8082 | 19.6603 | -3.931%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1068 | 1080 | 1044 | 1056 | 1080 | 1128 | 1224 | 1272 | 1248 | 1164 | 1164 | 1128 | 1164 | 1176 | 1188 | 1284 | 1320 | 1356 | 1320 | 1296 | 1356 | 1188 | 1092 | 1068 |  | 1356
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 264 | 300 | 312 | 288 | 264 | 288 | 264 | 276 | 276 | 276 | 312 | 312 | 324 | 312 | 312 | 324 | 276 | 264 | 252 |  | 324
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1097.3277 | 1109.0104 | 1073.9832 | 1085.6519 | 1109.0104 | 1158.4818 | 1260.2286 | 1309.7053 | 1280.7998 | 1193.5627 | 1199.0997 | 1158.4818 | 1196.2742 | 1207.9536 | 1219.6393 | 1321.3629 | 1356.3716 | 1394.1707 | 1356.3716 | 1333.0266 | 1394.1707 | 1219.6393 | 1123.4589 | 1097.3277 |  | 1394.1707
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.3 | 10.18 | 10.34 | 10.31 | 10.36 | 10.35 | 10.36 | 10.41 | 10.37 | 10.33 | 10.2 | 10.3 | 10.35 | 10.39 | 10.45 | 10.48 | 10.5 | 10.61 | 10.46 | 10.3758
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.46 | 10.48 | 10.48 | 10.47 | 10.4 | 10.28 | 10.26 | 10.2 | 10.2 | 10.24 | 10.3 | 10.28 | 10.29 | 10.22 | 10.32 | 10.29 | 10.31 | 10.34 | 10.4 | 10.44 | 10.52 | 10.51 | 10.61 | 10.3629
яч.16д | Вомын | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51 | 1351.51
|  | Показания счётчиков Q | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 528.1
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.14д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12д | Большелуг | P, кВт | счётч. | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 42 | 42 | 40 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 22 | 40 | 42 | 40 | 42 | 42 | 40 | 42 | 20 | 700 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 644.16 | 644.17 | 644.181 | 644.191 | 644.201 | 644.211 | 644.232 | 644.253 | 644.273 | 644.284 | 644.294 | 644.304 | 644.314 | 644.325 | 644.335 | 644.345 | 644.356 | 644.376 | 644.397 | 644.417 | 644.438 | 644.459 | 644.479 | 644.5 | 644.51
|  | Показания счётчиков Q | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98 | 262.98
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1105 | 1.2158 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1042 | 2.3344 | 2.3616 | 2.2535 | 1.2467 | 1.1334 | 1.129 | 1.1224 | 1.237 | 1.1235 | 1.1312 | 1.2322 | 2.247 | 2.3547 | 2.2361 | 2.3344 | 2.3547 | 2.1979 | 2.3099 | 1.0896 | 1.6278 | -14.9%
яч.13д | Хоз.нужды | P, кВт | счётч. | 52 | 36 | 36 | 52 | 36 | 36 | 34 | 54 | 52 | 54 | 34 | 36 | 36 | 16 | 36 | 18 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 34 | 36 | 900 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 3441.55 | 3441.576 | 3441.594 | 3441.612 | 3441.638 | 3441.656 | 3441.674 | 3441.691 | 3441.718 | 3441.744 | 3441.771 | 3441.788 | 3441.806 | 3441.824 | 3441.832 | 3441.85 | 3441.859 | 3441.876 | 3441.894 | 3441.912 | 3441.929 | 3441.947 | 3441.965 | 3441.982 | 3442
|  | Показания счётчиков Q | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93 | 8975.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9069 | 2.0028 | 2.0009 | 2.8902 | 1.9932 | 2.0203 | 1.9306 | 3.0187 | 2.9154 | 3.0129 | 1.8989 | 2.0086 | 1.999 | 0.89186 | 2.0144 | 1.0201 | 1.9081 | 2.0106 | 2.0028 | 1.8807 | 2.0106 | 1.9818 | 1.8523 | 1.9894 | 2.09 | 1.645%
яч.15д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Сторожевск, ЦК | P, кВт | счётч. | 264 | 264 | 282 | 248 | 246 | 282 | 318 | 370 | 404 | 406 | 370 | 352 | 370 | 406 | 334 | 354 | 370 | 370 | 334 | 318 | 316 | 318 | 282 | 282 | 7860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 88 | 88 | 94 | 82 | 82 | 94 | 106 | 124 | 134 | 136 | 124 | 116 | 124 | 136 | 110 | 118 | 124 | 124 | 110 | 106 | 106 | 106 | 94 | 94 | 2620
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18.5833
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33065 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33514 | 0.33168 | 0.33498 | 0.33514 | 0.32955 | 0.33514 | 0.33498 | 0.32934 | 0.33333 | 0.33514 | 0.33514 | 0.32934 | 0.33333 | 0.33514 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 2973.59 | 2973.722 | 2973.854 | 2973.995 | 2974.119 | 2974.242 | 2974.383 | 2974.542 | 2974.727 | 2974.929 | 2975.132 | 2975.317 | 2975.493 | 2975.678 | 2975.881 | 2976.048 | 2976.225 | 2976.41 | 2976.595 | 2976.762 | 2976.921 | 2977.079 | 2977.238 | 2977.379 | 2977.52
|  | Показания счётчиков Q | 1242.87 | 1242.914 | 1242.958 | 1243.005 | 1243.046 | 1243.087 | 1243.134 | 1243.187 | 1243.249 | 1243.316 | 1243.384 | 1243.446 | 1243.504 | 1243.566 | 1243.634 | 1243.689 | 1243.748 | 1243.81 | 1243.872 | 1243.927 | 1243.98 | 1244.033 | 1244.086 | 1244.133 | 1244.18
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.452 | 15.3782 | 16.3953 | 14.407 | 14.316 | 16.5215 | 18.8481 | 21.9848 | 24.1212 | 24.2646 | 22.0277 | 20.7992 | 21.942 | 24.0524 | 19.8889 | 20.9005 | 21.9207 | 21.8782 | 19.6581 | 18.6306 | 21.8782 | 18.4181 | 16.3485 | 16.1945 | 19.4261 | -4.535%
яч.9д | Сторожевск, ЦК, очистные сооружения | P, кВт | счётч. | 520 | 470 | 468 | 486 | 486 | 504 | 590 | 556 | 468 | 468 | 470 | 502 | 522 | 502 | 522 | 624 | 626 | 606 | 592 | 624 | 572 | 608 | 538 | 556 | 12880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 154 | 140 | 138 | 144 | 144 | 150 | 176 | 164 | 138 | 140 | 138 | 150 | 154 | 150 | 154 | 186 | 186 | 180 | 174 | 186 | 170 | 180 | 160 | 164 | 3820
|  | I, А | ТИ | 30 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 34 | 32 | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 | 29 | 30 | 36 | 36 | 35 | 34 | 36 | 33 | 35 | 31 | 32 | 30.9167
|  | tgφ |  | 0.29615 | 0.29787 | 0.29487 | 0.2963 | 0.2963 | 0.29762 | 0.29831 | 0.29496 | 0.29487 | 0.29915 | 0.29362 | 0.2988 | 0.29502 | 0.2988 | 0.29502 | 0.29808 | 0.29712 | 0.29703 | 0.29392 | 0.29808 | 0.29703 | 0.29605 | 0.2974 | 0.29496
|  | Показания счётчиков Р | 5011.66 | 5011.92 | 5012.155 | 5012.389 | 5012.632 | 5012.875 | 5013.127 | 5013.422 | 5013.7 | 5013.934 | 5014.168 | 5014.403 | 5014.654 | 5014.915 | 5015.166 | 5015.427 | 5015.739 | 5016.052 | 5016.355 | 5016.651 | 5016.963 | 5017.249 | 5017.553 | 5017.822 | 5018.1
|  | Показания счётчиков Q | 2483.33 | 2483.407 | 2483.477 | 2483.546 | 2483.618 | 2483.69 | 2483.765 | 2483.853 | 2483.935 | 2484.004 | 2484.074 | 2484.143 | 2484.218 | 2484.295 | 2484.37 | 2484.447 | 2484.54 | 2484.633 | 2484.723 | 2484.81 | 2484.903 | 2484.988 | 2485.078 | 2485.158 | 2485.24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.3175 | 27.2832 | 27.1188 | 28.1728 | 28.0648 | 29.5105 | 34.9598 | 32.4059 | 27.3556 | 27.2553 | 27.357 | 29.2327 | 30.2201 | 29.2045 | 30.4541 | 36.8997 | 36.649 | 35.3058 | 34.3283 | 36.0169 | 35.3058 | 34.907 | 30.5791 | 32.0341 | 31.2891 | -1.205%
яч.11д | Небдино | P, кВт | счётч. | 168 | 184 | 184 | 200 | 184 | 200 | 218 | 234 | 218 | 200 | 218 | 216 | 202 | 200 | 218 | 216 | 252 | 268 | 266 | 252 | 216 | 218 | 200 | 168 | 5100 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 62 | 60 | 68 | 60 | 68 | 72 | 78 | 72 | 68 | 72 | 72 | 68 | 66 | 72 | 72 | 84 | 90 | 88 | 84 | 72 | 74 | 66 | 56 | 1700
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12.7083
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.33696 | 0.32609 | 0.34 | 0.32609 | 0.34 | 0.33028 | 0.33333 | 0.33028 | 0.34 | 0.33028 | 0.33333 | 0.33663 | 0.33 | 0.33028 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33582 | 0.33083 | 0.33333 | 0.33582 | 0.33945 | 0.33 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 2233.19 | 2233.274 | 2233.366 | 2233.458 | 2233.558 | 2233.65 | 2233.75 | 2233.859 | 2233.976 | 2234.085 | 2234.185 | 2234.294 | 2234.402 | 2234.503 | 2234.603 | 2234.712 | 2234.82 | 2234.946 | 2235.08 | 2235.213 | 2235.339 | 2235.447 | 2235.556 | 2235.656 | 2235.74
|  | Показания счётчиков Q | 1120.62 | 1120.648 | 1120.679 | 1120.709 | 1120.743 | 1120.773 | 1120.807 | 1120.843 | 1120.882 | 1120.918 | 1120.952 | 1120.988 | 1121.024 | 1121.058 | 1121.091 | 1121.127 | 1121.163 | 1121.205 | 1121.25 | 1121.294 | 1121.336 | 1121.372 | 1121.409 | 1121.442 | 1121.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.8997 | 10.8021 | 10.7568 | 11.741 | 10.7155 | 11.855 | 13.036 | 13.7888 | 12.8716 | 11.7863 | 12.8219 | 12.7036 | 11.8349 | 11.7395 | 12.8467 | 12.9029 | 14.9072 | 15.7889 | 15.5874 | 14.6932 | 15.7889 | 12.6737 | 11.474 | 9.7861 | 12.6167 | 0.7207%
яч.7д | ТСН-1 | P, кВт |  | 18 | 18.4 | 19.2 | 19.2 | 18 | 18 | 18 | 16.8 | 18 | 18.8 | 18.4 | 20 | 20.4 | 20 | 19.6 | 20.4 | 21.6 | 18.8 | 20 | 19.2 | 23.6 | 20 | 22 | 18.4 | 464.8 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 9328.56 | 9329.01 | 9329.47 | 9329.95 | 9330.43 | 9330.88 | 9331.33 | 9331.78 | 9332.2 | 9332.65 | 9333.12 | 9333.58 | 9334.08 | 9334.59 | 9335.09 | 9335.58 | 9336.09 | 9336.63 | 9337.1 | 9337.6 | 9338.08 | 9338.67 | 9339.17 | 9339.72 | 9340.18
яч.8д | ТСН-2 | P, кВт |  | 2.4 | 4 | 2 | 4 | 1.2 | 3.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 6 | 2 | 5.6 | 3.2 | 3.2 | 4.4 | 4.4 | 4 | 73.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 4072.31 | 4072.37 | 4072.47 | 4072.52 | 4072.62 | 4072.65 | 4072.74 | 4072.78 | 4072.84 | 4072.9 | 4072.96 | 4073.01 | 4073.08 | 4073.15 | 4073.22 | 4073.29 | 4073.32 | 4073.47 | 4073.52 | 4073.66 | 4073.74 | 4073.82 | 4073.93 | 4074.04 | 4074.14
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1044.4 | 998.4 | 1011.2 | 1029.2 | 991.2 | 1085.6 | 1221.6 | 1273.2 | 1184.4 | 1169.2 | 1132.4 | 1148.8 | 1175.2 | 1166.8 | 1152.4 | 1255.6 | 1349.6 | 1342.8 | 1293.6 | 1292.4 | 1342.8 | 1244.4 | 1122.4 | 1084.4 | 27978
|  | Q, кВАр |  | 298 | 290 | 292 | 294 | 286 | 312 | 354 | 366 | 344 | 344 | 334 | 338 | 346 | 352 | 336 | 376 | 394 | 394 | 372 | 376 | 394 | 360 | 320 | 314 | 8140
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.2097 | 7.5556 | 3.1418 | 2.5379 | 8.2222 | 3.7589 | 0.19608 | -0.09434 | 5.0962 | -0.44674 | 2.7148 | -1.844 | -0.9622 | 0.78231 | 2.9966 | 2.2118 | -2.2424 | 0.97345 | 2 | 0.27778 | 0.97345 | -4.7475 | -2.7839 | -1.5356 | 1.2076
|  | Q, % |  | 34.6491 | 41.0569 | 37.6068 | 35.5263 | 38.8889 | 36.5854 | 34.4444 | 40.1961 | 43.7908 | 40.2778 | 40.7801 | 37.4074 | 37.3188 | 38.8889 | 37.7778 | 37.3333 | 32.9932 | 36.859 | 36.7347 | 33.3333 | 36.859 | 31.8182 | 36.5079 | 34.5833 | -21.131
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 6.349% | 11.11% | 6.557% | 6.452% | 11.11% | 7.576% | 4.167% | 2.703% | 6.944% | 2.941% | 5.882% | 1.515% | 2.941% | 2.941% | 7.143% | 5.333% | 1.299% | 3.797% | 5.195% | 3.947% | 3.797% | 0% | 0% | 3.175% | 4.653%
|  |  | Δ Iрасч | 7.287% | 11.21% | 7.039% | 7.975% | 11.67% | 7.134% | 3.04% | 4.034% | 8.983% | 3.753% | 5.751% | 1.389% | 2.176% | 2.059% | 6.043% | 3.6% | 0.5461% | 3.366% | 4.963% | 2.916% | 3.366% | -1.621% | 1.079% | 2.144% | 4.48%
Княжпогостский РЭС |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПС Княжпогост 110/35/6 кВ
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60 | bar: 18
Q, кВАр | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 0 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 50 | 52 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 52 | 55 | 59 | 59 | 60 | 59 | 58 | 59 | 54 | 50 | 47 | 50.1667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | нет уч | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | нет учёта | [26 empty] | 350 | 60 | bar: 18
Q, кВАр | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 69 | 25 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 34 | 35 | 38 | 39 | 37 | 38 | 37 | 39 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 34.125
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | нет уч | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | нет уч | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5417
яч.23Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 168 | 1462.8 | 1441.2 | 1441.2 | 1449.6 | 1485.6 | 1576.8 | 1621.2 | 1621.2 | 1646.4 | 1671.6 | 1689.6 | 1642.8 | 1616.4 | 1693.2 | 1754 | 1754.4 | 1725.6 | 1716 | 1752 | 1725.6 | 1684.8 | 1605.6 | 1545.6 | 37491.2 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 70.8 | 664.8 | 658.8 | 663.6 | 670.8 | 670.8 | 645.6 | 622.8 | 600 | 609.6 | 680.4 | 690 | 636 | 598.8 | 664.8 | 674.4 | 628.8 | 618 | 619.2 | 636 | 648 | 657.6 | 638.4 | 636 | 14904
|  | I, А | ТИ | 0 | 150 | 148 | 145 | 149 | 152 | 163 | 158 | 164 | 178 | 170 | 170 | 158 | 158 | 169 | 178 | 175 | 172 | 174 | 181 | 174 | 171 | 157 | 153 | 156.9583 | 11.74%
|  | tgφ |  | 0.42143 | 0.45447 | 0.45712 | 0.46045 | 0.46275 | 0.45153 | 0.40944 | 0.38416 | 0.3701 | 0.37026 | 0.40704 | 0.40838 | 0.38714 | 0.37045 | 0.39263 | 0.38449 | 0.35841 | 0.35814 | 0.36084 | 0.36301 | 0.35814 | 0.39031 | 0.39761 | 0.41149 | 0.39957
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.0796 | 147.1909 | 144.9328 | 145.1159 | 146.0894 | 149.5573 | 159.1088 | 161.9161 | 162.4763 | 164.2098 | 168.8057 | 170.153 | 163.185 | 159.9337 | 169.8651 | 177.4891 | 175.7378 | 172.2756 | 170.9089 | 174.0517 | 172.2756 | 167.5363 | 160.8316 | 154.0817 | 156.4503 | 0.3237%
яч.18Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 586.8 | 367.2 | 355.2 | 375.6 | 368.4 | 373.2 | 406.8 | 434.4 | 428.4 | 422.4 | 414 | 412.8 | 414 | 422.4 | 439.2 | 462 | 465.6 | 475.2 | 484.8 | 475.2 | 478.8 | 475.2 | 445.2 | 414 | 10396.8 | 16000 | 60 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 223.2 | 126 | 122.4 | 127.2 | 126 | 128.4 | 127.2 | 124.8 | 128.4 | 128.4 | 132 | 129.6 | 128.4 | 132 | 138 | 133.2 | 130.8 | 124.8 | 128.4 | 128.4 | 130.8 | 130.8 | 124.8 | 123.6 | 3177.6
|  | I, А | ТИ | 178 | 35 | 34 | 37 | 36 | 36 | 41 | 44 | 40 | 39 | 42 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 47 | 45 | 46 | 43 | 42 | 39 | 46.7083 | 3.924%
|  | tgφ |  | 0.38037 | 0.34314 | 0.34459 | 0.33866 | 0.34202 | 0.34405 | 0.31268 | 0.28729 | 0.29972 | 0.30398 | 0.31884 | 0.31395 | 0.31014 | 0.3125 | 0.31421 | 0.28831 | 0.28093 | 0.26263 | 0.26485 | 0.2702 | 0.26263 | 0.27525 | 0.28032 | 0.29855 | 0.30624
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 58.8167 | 35.6194 | 34.4162 | 36.3268 | 35.6105 | 36.2116 | 39.866 | 42.206 | 42.1032 | 41.3603 | 40.7753 | 40.4686 | 40.2816 | 41.1926 | 43.1296 | 45.4133 | 45.6783 | 46.2536 | 47.0606 | 45.9665 | 46.2536 | 45.6567 | 43.1066 | 39.8952 | 42.2362 | 9.575%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 5060.1 | 6386.75 | 6370 | 6462.45 | 6471 | 6601.1 | 7312.15 | 7947.6 | 7986.1 | 8409.8 | 7888.6 | 8247 | 8427.15 | 8134.6 | 8434.25 | 8738.6 | 9072.95 | 9192.05 | 8780.15 | 8706.75 | 9192.05 | 8195.4 | 7450.95 | 6985.25 |  | 9192.05
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1247.75 | 1988.85 | 2018.45 | 2061.3 | 2060.3 | 2080.9 | 2017.4 | 2003.05 | 2063.65 | 2051.2 | 2130.5 | 2134.9 | 2063.6 | 2041.55 | 2118.1 | 2162.45 | 2068.95 | 2057.4 | 2044.7 | 2066.4 | 2057.4 | 2082 | 1965.45 | 1953.45 |  | 2162.45
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5211.6688 | 6689.2526 | 6682.1434 | 6783.2306 | 6791.0733 | 6921.3197 | 7585.3438 | 8196.1305 | 8248.4207 | 8656.3363 | 8171.2325 | 8518.8501 | 8676.1341 | 8386.8733 | 8696.144 | 9002.1842 | 9305.8571 | 9419.484 | 9015.0891 | 8948.6035 | 9419.484 | 8455.7262 | 7705.8192 | 7253.2534 |  | 9419.484
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 35.6 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 35.7 | 35.8 | 35.5 | 35.7 | 35.6 | 35.7 | 36 | 36 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 36.1 | 35.9 | 36.2 |  | 35.8917
2 с. 35 кВ |  | U, кВ | ТИ | 35.4 | 36.3 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.3 | 35.6 | 35.7 | 35.4 | 35.5 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 35.8 | 35.6 | 35.2 | 35.2 | 35.3 | 35.5 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 36.1 |  | 35.7542
ВЛ 33 | Онежье | P, кВт | АСКУЭ | 2016 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2394 | 2730 | 2702 | 3206 | 2674 | 3024 | 3066 | 2814 | 3024 | 3066 | 3320 | 3400 | 3086 | 2982 | 2912 | 2688 | 2310 | 2240 | 63314 |  | 350 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 358.4 | 462 | 471.8 | 478.8 | 476 | 494.2 | 480.2 | 481.6 | 515.2 | 511 | 522.2 | 523.6 | 526.4 | 530.6 | 532 | 551.6 | 529.2 | 516.6 | 497 | 491.4 | 481.6 | 483 | 457.8 | 462 | 11834.2
|  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 30 | 29 | 28 | 32.875
|  | tgφ |  | 0.17778 | 0.23913 | 0.2442 | 0.24783 | 0.24638 | 0.2558 | 0.20058 | 0.17641 | 0.19067 | 0.15939 | 0.19529 | 0.17315 | 0.17169 | 0.18856 | 0.17593 | 0.17991 | 0.1594 | 0.15194 | 0.16105 | 0.16479 | 0.15194 | 0.17969 | 0.19818 | 0.20625 | 0.1915
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.2469 | 31.4589 | 31.4953 | 31.5218 | 31.5112 | 31.6681 | 39.5344 | 44.7598 | 44.7884 | 52.565 | 44.2377 | 49.6915 | 49.9496 | 45.9792 | 49.576 | 50.8674 | 54.8955 | 56.1546 | 50.7528 | 48.7974 | 56.1546 | 43.7297 | 37.9173 | 36.5207 | 43.6573 | -32.8%
ВЛ 31 | Тракт | P, кВт | АСКУЭ | 519 | 551 | 550 | 600 | 600 | 620 | 550 | 600 | 620 | 510 | 504 | 493.5 | 682.5 | 640 | 593 | 661.5 | 699 | 709 | 619.5 | 598.5 | 619.5 | 588 | 588 | 472.5 | 14188.5 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 81.9 | 84 | 86.1 | 82.95 | 82.95 | 78.75 | 87.15 | 88.2 | 91.35 | 89.25 | 93.45 | 90.3 | 86.1 | 78.75 | 76.65 | 70.35 | 67.2 | 68.25 | 71.4 | 72.45 | 74.55 | 73.5 | 78.75 | 1917.3
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | tgφ |  | 0.12139 | 0.14864 | 0.15273 | 0.1435 | 0.13825 | 0.13379 | 0.14318 | 0.14525 | 0.14226 | 0.17912 | 0.17708 | 0.18936 | 0.13231 | 0.13453 | 0.1328 | 0.11587 | 0.10064 | 0.094781 | 0.11017 | 0.1193 | 0.094781 | 0.12679 | 0.125 | 0.16667 | 0.13617
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.4888 | 8.8218 | 8.8111 | 9.5993 | 9.5923 | 9.9334 | 8.9961 | 9.7894 | 10.1969 | 8.3891 | 8.3107 | 8.1325 | 11.0541 | 10.3687 | 9.6588 | 10.8737 | 11.4714 | 11.6289 | 10.1196 | 9.732 | 11.6289 | 9.4905 | 9.5412 | 7.6489 | 9.6783 | 25.55%
ВЛ 30 | Железнодорожная | P, кВт | АСКУЭ | 1770.3 | 2073.75 | 2091.6 | 2113.65 | 2121 | 2190.3 | 2384.55 | 2562 | 2614.5 | 2625 | 2625 | 2627.1 | 2621.85 | 2641.8 | 2684.85 | 2795.1 | 2833.95 | 2882.25 | 2873.85 | 2899.05 | 2831.85 | 2759.4 | 2502.15 | 2313.15 | 60438 |  | 350 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 532.35 | 654.15 | 681.45 | 705.6 | 704.55 | 704.55 | 685.65 | 686.7 | 731.85 | 710.85 | 706.65 | 698.25 | 682.5 | 694.05 | 704.55 | 726.6 | 709.8 | 730.8 | 731.85 | 739.2 | 728.7 | 736.05 | 670.95 | 653.1 | 16710.75
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 34 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | 48 | 47 | 48 | 44 | 39 | 36 | 41.4583
|  | tgφ |  | 0.30071 | 0.31544 | 0.3258 | 0.33383 | 0.33218 | 0.32167 | 0.28754 | 0.26803 | 0.27992 | 0.2708 | 0.2692 | 0.26579 | 0.26031 | 0.26272 | 0.26242 | 0.25995 | 0.25046 | 0.25355 | 0.25466 | 0.25498 | 0.25355 | 0.26674 | 0.26815 | 0.28234 | 0.2792
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 30.1853 | 34.626 | 34.9331 | 35.3858 | 35.4913 | 36.638 | 40.2865 | 42.9467 | 44.3323 | 44.2815 | 44.2636 | 44.137 | 43.7438 | 44.1026 | 45.0697 | 47.4251 | 47.975 | 48.6901 | 48.2874 | 48.4417 | 48.6901 | 45.9832 | 41.9447 | 38.4862 | 42.3478 | -2.145%
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4305.3 | 4556.75 | 4573.6 | 4645.65 | 4653 | 4742.3 | 5328.55 | 5892 | 5936.5 | 6341 | 5803 | 6144.6 | 6370.35 | 6095.8 | 6301.85 | 6522.6 | 6852.95 | 6991.25 | 6579.35 | 6479.55 | 6991.25 | 6035.4 | 5400.15 | 5025.65 | 137940.5
|  | Q, кВАр |  | 953.75 | 1198.05 | 1237.25 | 1270.5 | 1263.5 | 1281.7 | 1244.6 | 1255.45 | 1335.25 | 1313.2 | 1318.1 | 1315.3 | 1299.2 | 1310.75 | 1315.3 | 1354.85 | 1309.35 | 1314.6 | 1297.1 | 1302 | 1314.6 | 1293.6 | 1202.25 | 1193.85 | 30462.25
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.17 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.3 | 6.19 | 6.2 | 6.15 | 6.18 | 6.18 | 6.2 | 6.24 | 6.23 | 6.19 | 6.12 | 6.13 | 6.15 | 6.17 | 6.19 | 6.21 | 6.24 | 6.21 | 6.27 | 6.2163
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.17 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.3 | 6.18 | 6.19 | 6.14 | 6.17 | 6.16 | 6.18 | 6.22 | 6.21 | 6.17 | 6.12 | 6.12 | 6.14 | 6.16 | 6.19 | 6.21 | 6.24 | 6.2 | 6.26 | 6.2071
яч.13ш | КОС ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 50.64 | 307.68 | 312.48 | 318.48 | 316.8 | 319.68 | 312.48 | 316.8 | 303.6 | 309.6 | 310.8 | 305.04 | 314.4 | 306.72 | 320.88 | 322.08 | 329.52 | 322.08 | 309.84 | 322.56 | 316.32 | 320.88 | 320.16 | 313.2 | 7302.72 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.72 | 156 | 158.88 | 160.32 | 164.16 | 160.32 | 157.68 | 153.6 | 152.4 | 156 | 156.72 | 158.16 | 153.36 | 151.68 | 153.84 | 155.28 | 154.56 | 153.84 | 151.68 | 153.36 | 165.6 | 164.64 | 161.04 | 157.68 | 3635.52
|  | I, А | ТИ | 21 | 33 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | 32 | 34 | 32 | 33 | 32 | 32 | 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 35 | 34 | 35 | 33 | 33 | 32.9167
|  | tgφ |  | 0.48815 | 0.50702 | 0.50845 | 0.50339 | 0.51818 | 0.5015 | 0.50461 | 0.48485 | 0.50198 | 0.50388 | 0.50425 | 0.51849 | 0.48779 | 0.49452 | 0.47943 | 0.48212 | 0.46905 | 0.47765 | 0.48954 | 0.47545 | 0.47765 | 0.51309 | 0.503 | 0.50345 | 0.49573
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.2793 | 31.6514 | 32.1127 | 32.6627 | 32.6339 | 32.8129 | 32.7375 | 32.8773 | 31.9806 | 32.4788 | 32.6625 | 32.1384 | 32.5084 | 31.8501 | 33.3379 | 33.7714 | 34.3768 | 33.6027 | 32.3713 | 33.3524 | 33.6027 | 33.4086 | 33.4123 | 32.3785 | 31.6667 | 3.797%
яч.11ш | ОИК-50 | P, кВт | АСКУЭ | 102.24 | 408.96 | 404.16 | 404.4 | 410.4 | 427.92 | 470.64 | 497.52 | 543.12 | 584.64 | 576.72 | 616.32 | 596.4 | 559.44 | 616.8 | 651.84 | 623.28 | 574.32 | 556.08 | 562.08 | 546.48 | 533.76 | 495.6 | 466.56 | 12229.68 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 55.68 | 247.44 | 245.04 | 249.84 | 249.36 | 251.04 | 234 | 225.84 | 216.96 | 225.12 | 256.08 | 285.12 | 262.56 | 222.48 | 288 | 288 | 246.24 | 230.16 | 224.4 | 232.08 | 228.72 | 240 | 229.68 | 234.48 | 5668.32
|  | I, А | ТИ | 44 | 44 | 43 | 42 | 45 | 46 | 50 | 49 | 57 | 62 | 58 | 65 | 56 | 53 | 66 | 64 | 60 | 55 | 56 | 57 | 55 | 53 | 48 | 46 | 53.0833
|  | tgφ |  | 0.5446 | 0.60505 | 0.60629 | 0.6178 | 0.6076 | 0.58665 | 0.4972 | 0.45393 | 0.39947 | 0.38506 | 0.44403 | 0.46262 | 0.44024 | 0.39768 | 0.46693 | 0.44183 | 0.39507 | 0.40075 | 0.40354 | 0.41289 | 0.40075 | 0.44964 | 0.46344 | 0.50257 | 0.4744
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 10.9066 | 43.7869 | 43.2283 | 43.4762 | 43.9212 | 45.5199 | 49.0818 | 50.9397 | 54.9698 | 58.5971 | 59.021 | 63.3112 | 60.3636 | 55.8602 | 63.5675 | 67.3078 | 63.1933 | 58.1533 | 56.1781 | 56.7863 | 58.1533 | 54.2125 | 50.8442 | 48.1389 | 52.4799 | 1.137%
яч.15ш | п.Ачим, РРС | P, кВт | АСКУЭ | 178.08 | 742.56 | 723.36 | 716.88 | 721.92 | 737.04 | 790.8 | 807.12 | 774 | 751.92 | 784.8 | 767.76 | 732.24 | 749.28 | 756 | 778.32 | 801.6 | 828.96 | 850.32 | 866.64 | 863.04 | 828.72 | 789.84 | 764.88 | 18106.08 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 66.72 | 292.32 | 290.16 | 290.16 | 291.6 | 295.68 | 290.16 | 281.76 | 268.08 | 265.92 | 304.08 | 283.2 | 261.12 | 266.4 | 265.44 | 272.88 | 270.72 | 275.76 | 283.2 | 290.64 | 290.64 | 290.64 | 285.6 | 283.2 | 6556.08
|  | I, А | ТИ | 82 | 75 | 72 | 73 | 73 | 76 | 83 | 76 | 77 | 84 | 82 | 73 | 72 | 74 | 71 | 81 | 81 | 85 | 87 | 91 | 87 | 85 | 77 | 76 | 78.875
|  | tgφ |  | 0.37466 | 0.39367 | 0.40113 | 0.40475 | 0.40392 | 0.40117 | 0.36692 | 0.34909 | 0.34636 | 0.35365 | 0.38746 | 0.36887 | 0.3566 | 0.35554 | 0.35111 | 0.3506 | 0.33772 | 0.33266 | 0.33305 | 0.33536 | 0.33266 | 0.35071 | 0.36159 | 0.37025 | 0.36331
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 17.8159 | 73.1041 | 71.2836 | 70.7338 | 71.2106 | 72.8634 | 78.6606 | 79.7023 | 76.9877 | 74.598 | 78.7222 | 76.2937 | 72.014 | 73.7833 | 74.8219 | 77.8996 | 79.782 | 82.1113 | 83.964 | 85.3583 | 82.1113 | 81.3517 | 78.178 | 75.1929 | 74.5227 | 5.518%
яч.8ш | Очистные ДВП | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6ш | м.Строитель | P, кВт | АСКУЭ | 317.04 | 358.8 | 353.76 | 372.24 | 366.96 | 370.32 | 405.12 | 432 | 426.24 | 419.28 | 412.56 | 410.4 | 411.84 | 420 | 436.56 | 455.28 | 462.48 | 472.8 | 482.88 | 472.08 | 475.68 | 472.56 | 442.56 | 411.84 | 10061.28 |  | 60 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 103.2 | 123.6 | 123.36 | 127.92 | 126.72 | 130.08 | 127.44 | 126 | 129.36 | 129.84 | 132.72 | 130.8 | 129.12 | 133.2 | 138.96 | 134.88 | 130.8 | 126.72 | 129.84 | 129.36 | 131.04 | 132 | 126.24 | 124.8 | 3078
|  | I, А | ТИ | 36 | 35 | 34 | 37 | 36 | 36 | 41 | 44 | 40 | 39 | 40 | 38 | 39 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 47 | 45 | 46 | 43 | 42 | 39 | 40.7083
|  | tgφ |  | 0.32551 | 0.34448 | 0.34871 | 0.34365 | 0.34532 | 0.35126 | 0.31457 | 0.29167 | 0.30349 | 0.30967 | 0.3217 | 0.31871 | 0.31352 | 0.31714 | 0.31831 | 0.29626 | 0.28282 | 0.26802 | 0.26889 | 0.27402 | 0.26802 | 0.27933 | 0.28525 | 0.30303 | 0.30806
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 31.2358 | 34.819 | 34.3204 | 36.0568 | 35.5074 | 36.0126 | 39.7228 | 42.0219 | 41.9346 | 41.1205 | 40.6672 | 40.2884 | 40.1099 | 41.0131 | 42.9209 | 44.8486 | 45.3947 | 46.0815 | 46.9214 | 45.7089 | 46.0815 | 45.4507 | 42.9063 | 39.7361 | 40.87 | -0.3972%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 14.91 | 17.01 | 16.66 | 16.78 | 16.66 | 16.8 | 16.38 | 16.18 | 15.99 | 15.98 | 15.95 | 16.06 | 16.15 | 16.31 | 16.12 | 15.98 | 15.75 | 15.86 | 15.89 | 16.11 | 16.16 | 16.32 | 16.23 | 16.34 | 388.58 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р | bar: 21
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 6 кВ |  | P, кВт |  | 648 | 1818 | 1793.76 | 1812 | 1816.08 | 1854.96 | 1979.04 | 2053.44 | 2046.96 | 2065.44 | 2084.88 | 2099.52 | 2054.88 | 2035.44 | 2130.24 | 2207.52 | 2216.88 | 2198.16 | 2199.12 | 2223.36 | 2198.16 | 2155.92 | 2048.16 | 1956.48 | 47699.76
|  | Q, кВАр |  | 250.32 | 819.36 | 817.44 | 828.24 | 831.84 | 837.12 | 809.28 | 787.2 | 766.8 | 776.88 | 849.6 | 857.28 | 806.16 | 773.76 | 846.24 | 851.04 | 802.32 | 786.48 | 789.12 | 805.44 | 786.48 | 827.28 | 802.56 | 800.16 | 18937.92
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | 14.1494 | 0.65574 | 0.14696 | 0.2642 | 0.10561 | 0.20658 | 0.22989 | 0.10508 | 0.12881 | 0.16241 | 0.034522 | 0.13699 | 0.093349 | 0.1648 | 0.10129 | 0.38267 | 0.14054 | 0.11996 | 0.076336 | 0.17241 | 0.11996 | 0.18889 | 0.12873 | 0.15922 | 0.39308
|  | Q, % |  | 14.8571 | -3.6115 | -4.639 | -4.7344 | -4.3976 | -4.7447 | -4.7205 | -5.297 | -5.2718 | -5.2683 | -4.579 | -4.5974 | -5.4631 | -5.8785 | -5.4111 | -5.3789 | -5.624 | -5.8805 | -5.5538 | -5.3689 | -5.8805 | -4.9315 | -5.1572 | -5.3397 | -4.7359
|  |  | Δ I | -2.809% | -1.081% | -0.5495% | -1.648% | -1.622% | -1.596% | -1.471% | -0.495% | -0.9804% | -0.9217% | 0% | -0.4808% | -1.015% | -0.5051% | -1.415% | -0.4505% | -0.4545% | -0.4545% | -0.905% | -0.885% | -0.4545% | -0.9346% | -0.5025% | -1.042% | -0.9411%
|  |  | Δ Iрасч | 14.04% | -0.3014% | -0.8899% | -0.8195% | -0.8658% | -0.7751% | -0.6171% | -0.6952% | -0.6321% | -0.5955% | -0.7119% | -0.6695% | -0.7516% | -0.6863% | -0.7763% | -0.415% | -0.601% | -0.6497% | -0.6722% | -0.5399% | -0.6497% | -0.5772% | -0.6878% | -0.7576% | -0.4292%
ПС Серёгово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет уч | bar: 18
|  | Q, кВАр | нет уч | bar: 18
|  | I, А | ТИ | bar: 18
|  | tgφ | нет уч | bar: 18
|  | U, кВ | ТИ | 118.6 | 119 | 119 | 119.1 | 119.2 | 118.9 | 117.2 | 117.2 | 116.8 | 117.2 | 117 | 117.1 | 117.9 | 117.6 | 117.2 | 116.3 | 116.2 | 116.6 | 117.1 | 117.3 | 117.6 | 118.2 | 117.8 | 118.4
|  | Показания счётчиков Р | нет уч | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | нет уч | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет уч | bar: 18
|  | Q, кВАр | нет уч | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ | нет уч | bar: 18
|  | U, кВ | ТИ | 118.7 | 119 | 119.1 | 119.1 | 119.3 | 119 | 117.3 | 117.3 | 116.9 | 117.3 | 117.2 | 117.4 | 118.1 | 117.7 | 117.3 | 116.6 | 116.5 | 116.8 | 117.2 | 117.5 | 117.7 | 118.3 | 117.9 | 118.5
|  | Показания счётчиков Р | нет уч | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | нет уч | bar: 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 360 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 120
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4259%
|  | tgφ |  | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.29167
|  | Показания счётчиков Р | 6.97 | 6.971 | 6.973 | 6.974 | 6.975 | 6.976 | 6.978 | 6.979 | 6.98 | 6.981 | 6.983 | 6.984 | 6.985 | 6.986 | 6.988 | 6.989 | 6.99 | 6.991 | 6.993 | 6.994 | 6.995 | 6.996 | 6.997 | 6.999 | 7
|  | Показания счётчиков Q | 7.39 | 7.39 | 7.391 | 7.391 | 7.392 | 7.392 | 7.393 | 7.393 | 7.393 | 7.394 | 7.394 | 7.395 | 7.395 | 7.395 | 7.396 | 7.396 | 7.397 | 7.397 | 7.397 | 7.398 | 7.398 | 7.399 | 7.399 | 7.4 | 7.4
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.66632 | 1.4857 | 0.66441 | 0.93872 | 0.66314 | 1.4871 | 0.67475 | 0.67344 | 0.9561 | 1.3482 | 0.95424 | 0.67409 | 0.67019 | 1.5029 | 0.67409 | 0.95984 | 0.67937 | 1.3548 | 0.95424 | 0.67344 | 1.3548 | 0.66889 | 1.5 | 0.66761 | 0.95193 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 576 | 600 | 600 | 600 | 600 | 660 | 708 | 696 | 636 | 648 | 636 | 612 | 600 | 576 | 636 | 696 | 756 | 696 | 720 | 684 | 684 | 648 | 612 | 600 | 15480 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 216 | 240 | 240 | 216 | 228 | 216 | 204 | 204 | 204 | 216 | 240 | 252 | 240 | 240 | 240 | 228 | 228 | 204 | 204 | 5280
|  | I, А | ТИ | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 41 | 41 | 37 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 37 | 41 | 44 | 41 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 37.75 | 12.65%
|  | tgφ |  | 0.35417 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.32727 | 0.33898 | 0.34483 | 0.33962 | 0.35185 | 0.33962 | 0.33333 | 0.34 | 0.35417 | 0.33962 | 0.34483 | 0.33333 | 0.34483 | 0.33333 | 0.35088 | 0.34483 | 0.35185 | 0.33333 | 0.34 | 0.3417
|  | Показания счётчиков Р | 1.38 | 1.428 | 1.478 | 1.528 | 1.578 | 1.628 | 1.683 | 1.742 | 1.8 | 1.853 | 1.907 | 1.96 | 2.011 | 2.061 | 2.109 | 2.162 | 2.22 | 2.283 | 2.341 | 2.401 | 2.458 | 2.515 | 2.569 | 2.62 | 2.67
|  | Показания счётчиков Q | 6.53 | 6.547 | 6.564 | 6.581 | 6.598 | 6.615 | 6.633 | 6.653 | 6.673 | 6.691 | 6.71 | 6.728 | 6.745 | 6.762 | 6.779 | 6.797 | 6.817 | 6.838 | 6.858 | 6.878 | 6.898 | 6.917 | 6.936 | 6.953 | 6.97
| Расчётное значение тока, А |  |  | 33.5435 | 34.6893 | 34.6565 | 34.6237 | 34.591 | 38.0127 | 41.4705 | 40.8406 | 37.368 | 38.1071 | 37.2962 | 35.7863 | 34.9208 | 33.768 | 37.2247 | 41.1566 | 44.5917 | 41.0375 | 42.1419 | 40.1733 | 41.0375 | 37.8167 | 35.6154 | 34.8212 | 37.7204 | 0.07829%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 588 | 624 | 612 | 612 | 612 | 684 | 720 | 708 | 648 | 672 | 648 | 624 | 612 | 600 | 648 | 708 | 768 | 720 | 732 | 696 | 720 | 660 | 636 | 612 |  | 768
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 204 | 216 | 204 | 216 | 204 | 228 | 240 | 240 | 228 | 228 | 228 | 204 | 204 | 216 | 216 | 252 | 252 | 240 | 252 | 240 | 240 | 228 | 216 | 204 |  | 252
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 622.3825 | 660.3272 | 645.1046 | 648.9992 | 645.1046 | 720.9993 | 758.9466 | 747.5721 | 686.941 | 709.6253 | 686.941 | 656.4998 | 645.1046 | 637.6959 | 683.052 | 751.5105 | 808.2871 | 758.9466 | 774.1628 | 736.2174 | 758.9466 | 698.2722 | 671.6785 | 645.1046 |  | 808.2871
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.44 | 10.44 | 10.45 | 10.46 | 10.43 | 10.28 | 10.3 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 10.29 | 10.35 | 10.32 | 10.29 | 10.22 | 10.21 | 10.24 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.37 | 10.34 | 10.39
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.56 | 10.57 | 10.58 | 10.59 | 10.56 | 10.42 | 10.42 | 10.39 | 10.42 | 10.41 | 10.42 | 10.49 | 10.46 | 10.43 | 10.34 | 10.33 | 10.37 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.5 | 10.47 | 10.52
I 1Д СМВ-10 пс Серёгово |  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | счётч. | 54 | 51 | 54 | 51 | 54 | 51 | 36 | 54 | 51 | 54 | 51 | 54 | 54 | 51 | 54 | 33 | 54 | 54 | 51 | 54 | 51 | 54 | 51 | 54 | 1230 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 15 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 24 | 21 | 15 | 21 | 21 | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 510
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9167
|  | tgφ |  | 0.38889 | 0.47059 | 0.38889 | 0.41176 | 0.38889 | 0.47059 | 0.41667 | 0.38889 | 0.41176 | 0.38889 | 0.47059 | 0.38889 | 0.38889 | 0.47059 | 0.38889 | 0.45455 | 0.38889 | 0.38889 | 0.47059 | 0.38889 | 0.38889 | 0.38889 | 0.47059 | 0.38889
|  | Показания счётчиков Р | 2.08 | 2.098 | 2.115 | 2.133 | 2.15 | 2.168 | 2.185 | 2.197 | 2.215 | 2.232 | 2.25 | 2.267 | 2.285 | 2.303 | 2.32 | 2.338 | 2.349 | 2.367 | 2.385 | 2.402 | 2.42 | 2.437 | 2.455 | 2.472 | 2.49
|  | Показания счётчиков Q | 3.34 | 3.347 | 3.355 | 3.362 | 3.369 | 3.376 | 3.384 | 3.389 | 3.396 | 3.403 | 3.41 | 3.418 | 3.425 | 3.432 | 3.44 | 3.447 | 3.452 | 3.459 | 3.466 | 3.474 | 3.481 | 3.488 | 3.495 | 3.503 | 3.51
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.1805 | 3.0853 | 3.1685 | 3.0133 | 3.1625 | 3.0853 | 2.1635 | 3.2141 | 3.0684 | 3.2141 | 3.1298 | 3.2141 | 3.1927 | 3.1148 | 3.211 | 2.0264 | 3.2421 | 3.2296 | 3.1298 | 3.211 | 3.2296 | 3.1896 | 3.1118 | 3.1836 | 3.0738 | -5.388%
яч.8д | Ляли, РРС | P, кВт | счётч. | 118 | 136 | 118 | 136 | 118 | 152 | 134 | 152 | 136 | 136 | 152 | 134 | 136 | 134 | 152 | 154 | 168 | 152 | 152 | 152 | 152 | 136 | 134 | 136 | 3380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 30 | 26 | 30 | 24 | 34 | 30 | 34 | 28 | 30 | 34 | 30 | 28 | 30 | 34 | 34 | 36 | 34 | 32 | 34 | 34 | 28 | 30 | 30 | 740
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.3333
|  | tgφ |  | 0.22034 | 0.22059 | 0.22034 | 0.22059 | 0.20339 | 0.22368 | 0.22388 | 0.22368 | 0.20588 | 0.22059 | 0.22368 | 0.22388 | 0.20588 | 0.22388 | 0.22368 | 0.22078 | 0.21429 | 0.22368 | 0.21053 | 0.22368 | 0.22368 | 0.20588 | 0.22388 | 0.22059 | 0.21879
|  | Показания счётчиков Р | 5.68 | 5.739 | 5.807 | 5.866 | 5.934 | 5.993 | 6.069 | 6.136 | 6.212 | 6.28 | 6.348 | 6.424 | 6.491 | 6.559 | 6.626 | 6.702 | 6.779 | 6.863 | 6.939 | 7.015 | 7.091 | 7.167 | 7.235 | 7.302 | 7.37
|  | Показания счётчиков Q | 0.22 | 0.233 | 0.248 | 0.261 | 0.276 | 0.288 | 0.305 | 0.32 | 0.337 | 0.351 | 0.366 | 0.383 | 0.398 | 0.412 | 0.427 | 0.444 | 0.461 | 0.479 | 0.496 | 0.512 | 0.529 | 0.546 | 0.56 | 0.575 | 0.59
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.6329 | 7.6234 | 6.6078 | 7.6089 | 6.5727 | 8.5258 | 7.6175 | 8.6404 | 7.7249 | 7.7258 | 8.6487 | 7.6175 | 7.6512 | 7.5883 | 8.6321 | 8.8163 | 9.6142 | 8.682 | 8.6251 | 8.6321 | 8.682 | 7.644 | 7.5811 | 7.6523 | 7.9728 | 4.327%
яч.6д | с. Серёгово | P, кВт | счётч. | 386 | 404 | 404 | 404 | 402 | 472 | 486 | 472 | 420 | 436 | 422 | 402 | 404 | 386 | 422 | 486 | 506 | 470 | 488 | 454 | 454 | 454 | 402 | 404 | 10440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 140 | 144 | 146 | 146 | 144 | 170 | 176 | 170 | 150 | 158 | 152 | 144 | 146 | 140 | 150 | 176 | 182 | 170 | 174 | 164 | 164 | 164 | 144 | 146 | 3760
|  | I, А | ТИ | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 29 | 28 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 29 | 30 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 25.875
|  | tgφ |  | 0.36269 | 0.35644 | 0.36139 | 0.36139 | 0.35821 | 0.36017 | 0.36214 | 0.36017 | 0.35714 | 0.36239 | 0.36019 | 0.35821 | 0.36139 | 0.36269 | 0.35545 | 0.36214 | 0.35968 | 0.3617 | 0.35656 | 0.36123 | 0.3617 | 0.36123 | 0.35821 | 0.36139 | 0.36016
|  | Показания счётчиков Р | 1.17 | 1.363 | 1.565 | 1.767 | 1.969 | 2.17 | 2.406 | 2.649 | 2.885 | 3.095 | 3.313 | 3.524 | 3.725 | 3.927 | 4.12 | 4.331 | 4.574 | 4.827 | 5.062 | 5.306 | 5.533 | 5.76 | 5.987 | 6.188 | 6.39
|  | Показания счётчиков Q | 5.58 | 5.65 | 5.722 | 5.795 | 5.868 | 5.94 | 6.025 | 6.113 | 6.198 | 6.273 | 6.352 | 6.428 | 6.5 | 6.573 | 6.643 | 6.718 | 6.806 | 6.897 | 6.982 | 7.069 | 7.151 | 7.233 | 7.315 | 7.387 | 7.46
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.5398 | 23.477 | 23.4917 | 23.4695 | 23.3077 | 27.4611 | 28.6736 | 27.83 | 24.8117 | 25.7256 | 24.906 | 23.6879 | 23.6709 | 22.6906 | 24.8209 | 28.8954 | 30.09 | 27.8594 | 28.7681 | 26.7522 | 27.8594 | 26.5738 | 23.5748 | 23.6034 | 25.6058 | 1.04%
яч.14д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 80
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.22222 | 0.11111 | 0.2 | 0.22222 | 0.11111 | 0.22222 | 0.22222 | 0.11111 | 0.2 | 0.22222 | 0.11111 | 0.22222 | 0.22222 | 0.11111 | 0.22222 | 0.2 | 0.11111 | 0.22222 | 0.22222 | 0.11111 | 0.22222 | 0.2 | 0.11111 | 0.22222
|  | Показания счётчиков Р | 7.62 | 7.629 | 7.638 | 7.648 | 7.657 | 7.666 | 7.675 | 7.684 | 7.693 | 7.703 | 7.712 | 7.721 | 7.73 | 7.739 | 7.748 | 7.757 | 7.767 | 7.776 | 7.785 | 7.794 | 7.803 | 7.812 | 7.822 | 7.831 | 7.84
|  | Показания счётчиков Q | 2.62 | 2.622 | 2.623 | 2.625 | 2.627 | 2.628 | 2.63 | 2.632 | 2.633 | 2.635 | 2.637 | 2.638 | 2.64 | 2.642 | 2.643 | 2.645 | 2.647 | 2.648 | 2.65 | 2.652 | 2.653 | 2.655 | 2.657 | 2.658 | 2.66
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.0122 | 0.99135 | 1.1154 | 1.0074 | 0.98854 | 1.0093 | 1.0229 | 1.0047 | 1.1347 | 1.0229 | 1.0056 | 1.0229 | 1.0161 | 1.0008 | 1.0219 | 1.1402 | 1.0134 | 1.0278 | 1.0239 | 1.0037 | 1.0278 | 1.1228 | 0.99987 | 1.0132 | 1.0312 | #DIV/0!
яч.3д | хоз.блок сан.Серёгово | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | База Кылтово | P, кВт | счётч. | 0 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 0 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0.14286 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.14286 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 3.78 | 3.78 | 3.786 | 3.793 | 3.799 | 3.805 | 3.812 | 3.818 | 3.825 | 3.831 | 3.837 | 3.844 | 3.844 | 3.85 | 3.856 | 3.863 | 3.869 | 3.875 | 3.882 | 3.888 | 3.895 | 3.901 | 3.907 | 3.914 | 3.92
|  | Показания счётчиков Q | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.401 | 3.401 | 3.402 | 3.402 | 3.403 | 3.403 | 3.404 | 3.404 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.405 | 3.406 | 3.406 | 3.407 | 3.407 | 3.408 | 3.408 | 3.409 | 3.409 | 3.41 | 3.41
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0.66441 | 0.78301 | 0.66377 | 0.67228 | 0.77589 | 0.68406 | 0.78568 | 0.68539 | 0.67409 | 0.7952 | 0 | 0.67019 | 0.67213 | 0.79443 | 0.67871 | 0.68875 | 0.79028 | 0.68406 | 0.78568 | 0.79028 | 0.66889 | 0.79058 | 0.66761 | 0.66106 | 27.88%
яч.5д | ТП-1, 1А, 2, 6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 2.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 35.8 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 0.25 | 0.36 | 0.52 | 0.6 | 0.68 | 0.77 | 0.89 | 1.07 | 1.14 | 1.19 | 1.25 | 1.31 | 1.35 | 1.41 | 1.48 | 1.53 | 1.58 | 1.64 | 1.7 | 1.76 | 1.8 | 1.85 | 1.91 | 1.98 | 2.04
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 576 | 621 | 610 | 621 | 604 | 707 | 686 | 710 | 639 | 656 | 657 | 608 | 624 | 601 | 660 | 705 | 758 | 708 | 721 | 692 | 708 | 676 | 619 | 624 | 15770
|  | Q, кВАр |  | 191 | 200 | 199 | 201 | 193 | 232 | 227 | 227 | 205 | 213 | 214 | 199 | 199 | 196 | 211 | 229 | 243 | 229 | 236 | 221 | 229 | 217 | 202 | 201 | 5110
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0408 | 0.48077 | 0.3268 | -1.4706 | 1.3072 | -3.3626 | 4.7222 | -0.28249 | 1.3889 | 2.381 | -1.3889 | 2.5641 | -1.9608 | -0.16667 | -1.8519 | 0.42373 | 1.3021 | 1.6667 | 1.5027 | 0.57471 | 1.6667 | -2.4242 | 2.673 | -1.9608 | 0.44192
|  | Q, % |  | 6.3725 | 7.4074 | 2.451 | 6.9444 | 5.3922 | -1.7544 | 5.4167 | 5.4167 | 10.0877 | 6.5789 | 6.1404 | 2.451 | 2.451 | 9.2593 | 2.3148 | 9.127 | 3.5714 | 4.5833 | 6.3492 | 7.9167 | 4.5833 | 4.8246 | 6.4815 | 1.4706 | 5.3704
|  |  | Δ I | 0% | -5.714% | -2.857% | -5.714% | -2.857% | -7.692% | 0% | -2.439% | -2.703% | -2.632% | -5.405% | 0% | -5.714% | -5.882% | -5.405% | -2.439% | -2.273% | -2.439% | -2.381% | -2.5% | -2.439% | -5.263% | -2.778% | -5.714% | -0.7726%
|  |  | Δ Iрасч | 2.468% | 0.9221% | 0.4374% | -0.5639% | 1.561% | -3.437% | 4.707% | 0.09438% | 2.346% | 2.77% | -0.6139% | 2.518% | -1.714% | 0.5789% | -1.535% | 1.328% | 1.375% | 1.895% | 2.008% | 1.131% | 1.895% | -1.854% | 2.848% | -1.779% | 0.8472%
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | нерегулируемый
РПН 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Ввод Т-3 35 кВ | Т-3 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч | bar: 18
|  | Показания счетчиков Р | 0 | bar: 21
|  | Показания счетчиков Q | 0 | bar: 21
яч.5Ш | Т-1-6 | P, кВт | АСКУЭ | 1632.48 | 1914.24 | 1930.56 | 1945.44 | 1957.44 | 2021.28 | 2209.44 | 2378.4 | 2423.04 | 2434.56 | 2433.6 | 2436 | 2431.68 | 2449.92 | 2490.24 | 2594.4 | 2632.8 | 2677.44 | 2669.76 | 2692.32 | 2631.36 | 2561.76 | 2321.76 | 2142.24 | 56012.16 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 519.84 | 637.44 | 663.36 | 684 | 683.04 | 682.56 | 658.56 | 650.4 | 688.32 | 667.68 | 662.88 | 655.2 | 641.28 | 649.44 | 657.12 | 669.12 | 649.92 | 665.28 | 667.2 | 672.48 | 667.68 | 678.24 | 633.6 | 625.44 | 15730.08
|  | I, А | ТИ | 180 | 176 | 184 | 184 | 189 | 204 | 218 | 225 | 238 | 234 | 236 | 235 | 231 | 226 | 238 | 251 | 256 | 258 | 259 | 258 | 259 | 233 | 212 | 197 | 224.2083 | 69.38%
|  | tgφ |  | 0.31844 | 0.333 | 0.34361 | 0.35159 | 0.34895 | 0.33769 | 0.29807 | 0.27346 | 0.28407 | 0.27425 | 0.27239 | 0.26897 | 0.26372 | 0.26509 | 0.26388 | 0.25791 | 0.24686 | 0.24848 | 0.24991 | 0.24978 | 0.24848 | 0.26476 | 0.2729 | 0.29196 | 0.28451
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 161.2895 | 185.1164 | 187.8935 | 189.8109 | 190.5207 | 197.3101 | 216.6924 | 231.7521 | 238.6914 | 238.4352 | 238.2282 | 237.0952 | 234.46 | 237.0632 | 242.0679 | 254.7248 | 258.2426 | 262.2885 | 260.3396 | 261.2486 | 262.2885 | 247.4645 | 225.1025 | 206.7283 | 227.7023 | -1.558%
яч.8Ш | Т-2-6 | P, кВт | АСКУЭ | 822.72 | 1015.68 | 1002.24 | 1002.72 | 1016.16 | 1085.76 | 1173.6 | 1340.64 | 1609.92 | 1695.36 | 1757.76 | 1750.08 | 1706.88 | 1698.24 | 1735.2 | 1738.56 | 1679.52 | 1569.12 | 1522.08 | 1487.52 | 1433.76 | 1343.52 | 1238.88 | 1170.72 | 33596.64 | 4000 | 60 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 285.6 | 363.36 | 370.08 | 374.4 | 373.92 | 384 | 377.76 | 382.56 | 413.28 | 414.72 | 422.4 | 420.48 | 422.88 | 425.28 | 423.36 | 440.64 | 421.92 | 402.72 | 392.64 | 384.96 | 376.32 | 375.84 | 360.48 | 362.4 | 9372
|  | I, А | ТИ | 97 | 96 | 96 | 99 | 98 | 108 | 122 | 145 | 155 | 167 | 169 | 164 | 166 | 162 | 174 | 164 | 157 | 153 | 142 | 144 | 133 | 123 | 116 | 111 | 135.875 | 45.2%
|  | tgφ |  | 0.34714 | 0.35775 | 0.36925 | 0.37338 | 0.36797 | 0.35367 | 0.32188 | 0.28536 | 0.25671 | 0.24462 | 0.24031 | 0.24026 | 0.24775 | 0.25042 | 0.24398 | 0.25345 | 0.25121 | 0.25665 | 0.25796 | 0.25879 | 0.25665 | 0.27974 | 0.29097 | 0.30955 | 0.28814
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 81.8537 | 98.8173 | 97.8705 | 98.2051 | 99.1886 | 105.835 | 115.6913 | 131.0357 | 157.5021 | 164.8483 | 171.0264 | 169.4455 | 164.4765 | 164.012 | 168.4221 | 170.5137 | 164.6358 | 153.5085 | 147.9832 | 144.1826 | 153.5085 | 129.6488 | 120.487 | 113.3436 | 136.9184 | -0.7679%
Ввод Т-3 10 кВ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 81.4 | 100.8 | 101.2 | 101.2 | 102.2 | 103.2 | 107.6 | 108.4 | 106 | 98.2 | 96.2 | 100.2 | 101.8 | 105.4 | 106.8 | 106.2 | 112.2 | 109.8 | 108.4 | 111.4 | 110.4 | 108.8 | 105.8 | 104.4 | 2498 | 1600 | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 19.4 | 26 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 27 | 26.4 | 24 | 21.6 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20.6 | 20.8 | 22 | 21.8 | 22 | 22.2 | 22.2 | 24.6 | 23.8 | 24.2 | 24 | 24.4 | 554.8
|  | I, А | амп. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.875 | 7.146%
|  | tgφ |  | 0.23833 | 0.25794 | 0.26482 | 0.26482 | 0.26027 | 0.26163 | 0.24535 | 0.2214 | 0.20377 | 0.19145 | 0.19958 | 0.19561 | 0.20236 | 0.19734 | 0.20599 | 0.20527 | 0.19608 | 0.20219 | 0.2048 | 0.22083 | 0.20219 | 0.22243 | 0.22684 | 0.23372 | 0.22188
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5375 | 5.5053 | 5.5314 | 5.5264 | 5.5747 | 5.6414 | 5.974 | 6.0034 | 5.888 | 5.4165 | 5.3243 | 5.5207 | 5.5848 | 5.7929 | 5.9128 | 5.9288 | 6.2467 | 6.103 | 6 | 6.1515 | 6.103 | 5.96 | 5.828 | 5.7013 | 5.7399 | 2.3%
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВт |  |  |  | 2455.2 | 2929.92 | 2932.8 | 2948.16 | 2973.6 | 3107.04 | 3383.04 | 3719.04 | 4032.96 | 4129.92 | 4191.36 | 4186.08 | 4138.56 | 4148.16 | 4225.44 | 4332.96 | 4312.32 | 4246.56 | 4191.84 | 4179.84 | 4246.56 | 3905.28 | 3560.64 | 3312.96 |  | 4332.96
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВАр |  |  |  | 805.44 | 1000.8 | 1033.44 | 1058.4 | 1056.96 | 1066.56 | 1036.32 | 1032.96 | 1101.6 | 1082.4 | 1085.28 | 1075.68 | 1064.16 | 1074.72 | 1080.48 | 1109.76 | 1071.84 | 1068 | 1059.84 | 1057.44 | 1068 | 1054.08 | 994.08 | 987.84 |  | 1109.76
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 кВА |  |  |  | 2583.939 | 3096.1318 | 3109.5521 | 3132.3885 | 3155.8614 | 3285.0035 | 3538.2084 | 3859.8271 | 4180.7044 | 4269.4062 | 4329.5879 | 4322.0774 | 4273.1856 | 4285.1201 | 4361.3966 | 4472.819 | 4443.5284 | 4378.8007 | 4323.7465 | 4311.5243 | 4378.8007 | 4045.0336 | 3696.803 | 3457.0988 |  | 4472.819
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ВЛ 10 кВ РП Вейпом | РП "Вейпом" Т-3 - 10 | P, кВт | счётч. | 81.4 | 100.8 | 101.2 | 101.2 | 102.2 | 103.2 | 107.6 | 108.4 | 106 | 98.2 | 96.2 | 100.2 | 101.8 | 105.4 | 106.8 | 106.2 | 112.2 | 109.8 | 108.4 | 111.4 | 110.4 | 108.8 | 105.8 | 104.4 | 2498
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.93 | 10.94 | 10.95 | 10.95 | 10.93 | 10.72 | 10.69 | 10.62 | 10.67 | 10.65 | 10.69 | 10.75 | 10.72 | 10.66 | 10.57 | 10.58 | 10.61 | 10.66 | 10.72 | 10.75 | 10.81 | 10.76 | 10.87 | 10.7442
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.14 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 6.29 | 6.25 | 6.15 | 6.15 | 6.1 | 6.12 | 6.12 | 6.15 | 6.2 | 6.18 | 6.15 | 6.08 | 6.07 | 6.08 | 6.11 | 6.14 | 6.14 | 6.19 | 6.18 | 6.24 | 6.1704
2 с. 6 кВ |  | U, кВ | ТИ | 6.15 | 6.31 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.29 | 6.16 | 6.15 | 6.1 | 6.12 | 6.11 | 6.14 | 6.18 | 6.17 | 6.13 | 6.08 | 6.08 | 6.1 | 6.14 | 6.16 | 6.18 | 6.22 | 6.19 | 6.25 | 6.1804
яч.19ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 74.4 | 90.48 | 90.6 | 118.8 | 114.84 | 106.68 | 99.96 | 84 | 85.44 | 74.64 | 74.16 | 94.08 | 91.8 | 91.44 | 101.28 | 106.44 | 107.52 | 109.8 | 107.04 | 112.32 | 126.72 | 124.44 | 126.48 | 117.72 | 2431.08 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.12 | 47.04 | 49.32 | 72.24 | 67.8 | 60 | 52.56 | 46.08 | 41.64 | 27.72 | 27 | 23.52 | 16.68 | 22.8 | 37.56 | 40.56 | 40.8 | 43.68 | 43.2 | 50.76 | 63.84 | 64.08 | 66.24 | 61.92 | 1103.16
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9.8333
|  | tgφ |  | 0.48548 | 0.51989 | 0.54437 | 0.60808 | 0.59039 | 0.56243 | 0.52581 | 0.54857 | 0.48736 | 0.37138 | 0.36408 | 0.25 | 0.1817 | 0.24934 | 0.37085 | 0.38106 | 0.37946 | 0.39781 | 0.40359 | 0.45192 | 0.39781 | 0.51495 | 0.52372 | 0.52599 | 0.44317
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.786 | 9.3566 | 9.4947 | 12.7977 | 12.2555 | 11.3198 | 10.6148 | 9.005 | 9.0066 | 7.5202 | 7.4542 | 9.1147 | 8.6988 | 8.8145 | 10.1528 | 10.8292 | 10.9513 | 11.2345 | 10.9201 | 11.6037 | 11.2345 | 13.0707 | 13.3543 | 12.3214 | 10.3713 | -5.471%
яч.11ш | ЕМВА ф."Север", водозабор | P, кВт | АСКУЭ | 589.32 | 718.56 | 720.36 | 717.12 | 711.9 | 724.86 | 749.7 | 763.56 | 731.88 | 681.66 | 669.06 | 663.12 | 677.34 | 681.48 | 691.56 | 734.58 | 749.7 | 767.34 | 779.22 | 800.28 | 792.36 | 778.32 | 743.58 | 727.02 | 17363.88 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 161.46 | 200.7 | 202.32 | 201.6 | 200.34 | 201.42 | 196.38 | 191.34 | 185.4 | 166.86 | 161.64 | 158.4 | 163.26 | 167.58 | 167.94 | 179.28 | 180 | 182.7 | 189.36 | 199.44 | 199.26 | 198.18 | 196.92 | 199.26 | 4451.04
|  | I, А | ТИ | 65 | 65 | 63 | 66 | 66 | 68 | 70 | 68 | 67 | 60 | 63 | 63 | 63 | 62 | 67 | 69 | 71 | 70 | 73 | 76 | 74 | 71 | 69 | 68 | 67.375
|  | tgφ |  | 0.27398 | 0.27931 | 0.28086 | 0.28112 | 0.28142 | 0.27787 | 0.26194 | 0.25059 | 0.25332 | 0.24478 | 0.24159 | 0.23887 | 0.24103 | 0.24591 | 0.24284 | 0.24406 | 0.2401 | 0.2381 | 0.24301 | 0.24921 | 0.2381 | 0.25463 | 0.26483 | 0.27408 | 0.2559
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.5246 | 68.4524 | 68.8701 | 68.5651 | 67.9629 | 69.5791 | 72.8412 | 73.9855 | 71.5434 | 66.2837 | 65.0108 | 64.0797 | 64.9578 | 65.6399 | 66.8884 | 71.8874 | 73.4214 | 74.9915 | 75.8634 | 77.6447 | 74.9915 | 75.0002 | 71.9469 | 69.8303 | 69.9067 | -3.758%
яч.13ш | ТП Сказка | P, кВт | АСКУЭ | 104.76 | 109.08 | 104.4 | 106.2 | 122.94 | 138.42 | 159.3 | 247.14 | 283.14 | 297.72 | 296.64 | 284.04 | 280.26 | 269.46 | 272.7 | 272.7 | 269.64 | 255.78 | 246.96 | 245.52 | 243.72 | 231.66 | 192.78 | 159.84 | 5194.8 |  | 60 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 46.8 | 51.48 | 52.74 | 51.48 | 53.46 | 54 | 53.82 | 88.02 | 116.46 | 119.52 | 119.16 | 112.5 | 102.24 | 95.22 | 95.76 | 85.86 | 75.96 | 72.72 | 64.26 | 58.68 | 56.7 | 57.42 | 55.44 | 53.1 | 1792.8
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 19 | 27 | 30 | 30 | 28 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 22 | 19 | 16 | 21.7917
|  | tgφ |  | 0.44674 | 0.47195 | 0.50517 | 0.48475 | 0.43485 | 0.39012 | 0.33785 | 0.35615 | 0.41132 | 0.40145 | 0.4017 | 0.39607 | 0.3648 | 0.35337 | 0.35116 | 0.31485 | 0.28171 | 0.28431 | 0.2602 | 0.239 | 0.28431 | 0.24786 | 0.28758 | 0.33221 | 0.35998
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.8018 | 11.0669 | 10.7659 | 10.863 | 12.3198 | 13.7415 | 15.8039 | 24.6578 | 29.0112 | 30.301 | 30.1937 | 28.7145 | 27.8134 | 26.7308 | 27.1653 | 27.1807 | 26.6767 | 25.2811 | 24.1416 | 23.7648 | 25.2811 | 22.2875 | 18.7621 | 15.6022 | 21.622 | 0.7785%
яч.14ш | ЕМВА-центр | P, кВт | АСКУЭ | 523.44 | 608.04 | 590.4 | 594.72 | 605.52 | 640.08 | 677.16 | 790.2 | 927.36 | 987.84 | 1042.2 | 1043.64 | 1012.68 | 1017.72 | 1062.36 | 1105.56 | 1090.8 | 1006.2 | 974.16 | 938.88 | 895.32 | 836.28 | 761.76 | 713.52 | 20445.84 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 162.36 | 190.44 | 192.24 | 195.84 | 193.68 | 197.64 | 193.32 | 196.92 | 209.52 | 214.2 | 222.48 | 222.12 | 222.84 | 225.36 | 231.84 | 252.36 | 243 | 228.6 | 221.04 | 207.36 | 198 | 198 | 189.72 | 190.44 | 4999.32
|  | I, А | ТИ | 55 | 52 | 53 | 56 | 54 | 59 | 70 | 79 | 85 | 98 | 96 | 94 | 93 | 93 | 105 | 100 | 99 | 94 | 86 | 84 | 78 | 71 | 67 | 64 | 78.5417
|  | tgφ |  | 0.31018 | 0.3132 | 0.32561 | 0.3293 | 0.31986 | 0.30877 | 0.28549 | 0.2492 | 0.22593 | 0.21684 | 0.21347 | 0.21283 | 0.22005 | 0.22144 | 0.21823 | 0.22826 | 0.22277 | 0.22719 | 0.2269 | 0.22086 | 0.22719 | 0.23676 | 0.24905 | 0.2669 | 0.25318
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.5101 | 58.3683 | 56.8791 | 57.4489 | 58.2378 | 61.5619 | 66.0812 | 76.5418 | 90.0914 | 95.4698 | 100.8185 | 100.4514 | 96.9853 | 97.6544 | 102.534 | 107.8108 | 106.2461 | 97.7771 | 94.041 | 90.2246 | 97.7771 | 79.8654 | 73.3077 | 68.3003 | 82.7493 | -5.357%
яч.15ш | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 24.57 | 62.55 | 89.37 | 89.91 | 84.78 | 80.55 | 71.91 | 23.4 | 52.65 | 74.52 | 66.51 | 84.42 | 80.46 | 76.05 | 71.73 | 73.98 | 76.41 | 81.45 | 82.62 | 46.8 | 46.89 | 81.99 | 34.56 | 20.07 | 1578.15 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.39 | 51.93 | 70.56 | 70.2 | 70.29 | 64.26 | 54.36 | 25.38 | 40.32 | 50.22 | 47.16 | 55.53 | 56.97 | 57.96 | 47.61 | 56.79 | 55.53 | 59.31 | 58.14 | 39.96 | 40.77 | 59.49 | 32.4 | 25.29 | 1214.82
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 18 | 10 | 3 | 3 | 7.375
|  | tgφ |  | 0.99267 | 0.83022 | 0.78953 | 0.78078 | 0.82909 | 0.79777 | 0.75594 | 1.0846 | 0.76581 | 0.67391 | 0.70907 | 0.65778 | 0.70805 | 0.76213 | 0.66374 | 0.76764 | 0.72674 | 0.72818 | 0.7037 | 0.85385 | 0.72818 | 0.72558 | 0.9375 | 1.2601 | 0.80136
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.2592 | 7.4591 | 10.4808 | 10.4994 | 10.1205 | 9.5299 | 8.4726 | 3.2446 | 6.284 | 8.4875 | 7.7008 | 9.4973 | 9.1914 | 8.9435 | 8.0918 | 8.8667 | 8.9949 | 9.579 | 9.5576 | 5.7934 | 9.579 | 9.4595 | 4.4309 | 2.9908 | 7.9381 | -7.635%
яч.16ш | РП база РЭС, хлебозавод | P, кВт | АСКУЭ | 43.74 | 53.55 | 53.28 | 52.47 | 56.88 | 58.59 | 60.39 | 60.3 | 63.09 | 63 | 61.2 | 54.63 | 51.75 | 52.2 | 53.01 | 54.45 | 52.92 | 50.76 | 49.23 | 51.12 | 54.18 | 53.37 | 50.31 | 48.87 | 1303.29 |  | 60 | 15
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 10.71 | 12.24 | 12.15 | 12.06 | 17.01 | 18.9 | 18.36 | 17.19 | 16.47 | 16.02 | 16.65 | 16.47 | 17.1 | 16.74 | 16.38 | 16.56 | 16.56 | 16.83 | 17.37 | 17.64 | 18.09 | 18.36 | 18 | 18.45 | 392.31
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5.5417
|  | tgφ |  | 0.24486 | 0.22857 | 0.22804 | 0.22985 | 0.29905 | 0.32258 | 0.30402 | 0.28507 | 0.26106 | 0.25429 | 0.27206 | 0.30148 | 0.33043 | 0.32069 | 0.309 | 0.30413 | 0.31293 | 0.33156 | 0.35283 | 0.34507 | 0.33156 | 0.34401 | 0.35778 | 0.37753 | 0.30202
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.2325 | 5.032 | 5.0061 | 4.9397 | 5.4386 | 5.6575 | 5.9229 | 5.8934 | 6.1788 | 6.1397 | 6.0003 | 5.3716 | 5.0977 | 5.1357 | 5.2318 | 5.4108 | 5.2718 | 5.0675 | 4.9147 | 5.0745 | 5.0675 | 5.245 | 4.9897 | 4.8311 | 5.298 | 4.398%
яч.17ш | КНС, 2, 3 мкр. ЕкВА | P, кВт | АСКУЭ | 844.56 | 933.12 | 925.56 | 915.84 | 921.96 | 970.92 | 1127.88 | 1259.64 | 1268.64 | 1303.2 | 1325.52 | 1307.88 | 1298.16 | 1328.4 | 1351.44 | 1405.8 | 1427.76 | 1461.6 | 1453.32 | 1486.08 | 1421.64 | 1346.04 | 1223.64 | 1117.44 | 29426.04 |  | 60 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 287.28 | 342 | 347.04 | 346.32 | 348.84 | 363.96 | 374.4 | 381.6 | 375.48 | 373.32 | 375.84 | 373.32 | 369.72 | 376.56 | 381.24 | 392.04 | 390.6 | 408.96 | 414.72 | 433.44 | 411.84 | 400.32 | 365.76 | 358.92 | 8993.52
|  | I, А | ТИ | 91 | 88 | 88 | 85 | 90 | 103 | 118 | 117 | 122 | 127 | 128 | 125 | 128 | 126 | 131 | 135 | 139 | 143 | 142 | 142 | 133 | 120 | 109 | 101 | 117.9583
|  | tgφ |  | 0.34015 | 0.36651 | 0.37495 | 0.37814 | 0.37837 | 0.37486 | 0.33195 | 0.30294 | 0.29597 | 0.28646 | 0.28354 | 0.28544 | 0.2848 | 0.28347 | 0.2821 | 0.27887 | 0.27358 | 0.2798 | 0.28536 | 0.29167 | 0.2798 | 0.29741 | 0.29891 | 0.3212 | 0.31068
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 83.9828 | 91.1845 | 90.9836 | 90.123 | 90.5877 | 95.8979 | 111.6967 | 123.7063 | 125.3709 | 128.0382 | 130.1308 | 127.8365 | 125.8421 | 129.145 | 131.9784 | 138.7513 | 140.9591 | 144.2934 | 142.9793 | 145.7325 | 144.2934 | 131.1371 | 119.4545 | 108.7212 | 120.5344 | -2.184%
яч.4ш | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18ш | КМЗ | P, кВт | АСКУЭ | 260.4 | 359.4 | 363.84 | 360.96 | 359.4 | 392.64 | 441.24 | 496.08 | 624.84 | 650.52 | 660.12 | 657.84 | 649.08 | 634.08 | 625.92 | 584.64 | 542.04 | 518.28 | 504.84 | 503.76 | 490.56 | 459.96 | 433.32 | 414.48 | 11988.24 |  | 60 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.68 | 174.36 | 179.4 | 179.76 | 178.08 | 183.96 | 183.84 | 189 | 210.96 | 210.36 | 208.92 | 208.32 | 208.56 | 208.68 | 200.88 | 196.92 | 187.32 | 181.32 | 177.12 | 183.12 | 182.4 | 180 | 173.16 | 172.56 | 4480.68
|  | I, А | ТИ | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 47 | 60 | 64 | 63 | 67 | 66 | 67 | 64 | 64 | 60 | 55 | 54 | 53 | 54 | 51 | 48 | 45 | 44 | 52.6667
|  | tgφ |  | 0.46728 | 0.48514 | 0.49307 | 0.49801 | 0.49549 | 0.46852 | 0.41664 | 0.38099 | 0.33762 | 0.32337 | 0.31649 | 0.31667 | 0.32132 | 0.32911 | 0.32094 | 0.33682 | 0.34558 | 0.34985 | 0.35084 | 0.36351 | 0.34985 | 0.39134 | 0.39961 | 0.41633 | 0.38643
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.0151 | 36.5932 | 37.1614 | 36.9983 | 36.7432 | 39.8466 | 44.8546 | 49.8956 | 62.4933 | 64.5743 | 65.5035 | 64.9618 | 63.7675 | 62.538 | 61.9869 | 58.6508 | 54.523 | 52.0309 | 50.3671 | 50.2975 | 52.0309 | 45.9014 | 43.5756 | 41.5229 | 50.1597 | 4.76%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 6.5 | 8.1 | 8.14 | 8.14 | 8.12 | 7.98 | 7.92 | 7.9 | 7.48 | 7 | 6.8 | 6.84 | 6.92 | 6.92 | 6.88 | 7.22 | 7.38 | 7.42 | 7.46 | 7.56 | 7.6 | 7.66 | 7.9 | 8 | 179.84 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2465.19 | 2934.78 | 2937.81 | 2956.02 | 2978.22 | 3112.74 | 3387.54 | 3724.32 | 4037.04 | 4133.1 | 4195.41 | 4189.65 | 4141.53 | 4150.83 | 4230 | 4338.15 | 4316.79 | 4251.21 | 4197.39 | 4184.76 | 4251.21 | 3912.06 | 3566.43 | 3318.96 | 89731.32
|  | Q, кВАр |  | 850.8 | 1070.19 | 1105.77 | 1129.5 | 1129.5 | 1144.14 | 1127.04 | 1135.53 | 1196.25 | 1178.22 | 1178.85 | 1170.18 | 1157.37 | 1170.9 | 1179.21 | 1220.37 | 1189.77 | 1194.12 | 1185.21 | 1190.4 | 1194.12 | 1175.85 | 1097.64 | 1079.94 | 27427.65
Небаланс мощностей 6 кВ |  | P, % |  | -0.40689 | -0.16587 | -0.17083 | -0.26661 | -0.15537 | -0.18345 | -0.13302 | -0.14197 | -0.10117 | -0.076999 | -0.096627 | -0.085283 | -0.071764 | -0.064366 | -0.10792 | -0.11978 | -0.10366 | -0.1095 | -0.1324 | -0.11771 | -0.1095 | -0.17361 | -0.16261 | -0.18111 | -0.13673
|  | Q, % |  | -5.6317 | -6.9335 | -6.999 | -6.7177 | -6.8631 | -7.2739 | -8.7541 | -9.9297 | -8.592 | -8.8525 | -8.6217 | -8.7851 | -8.759 | -8.9493 | -9.1376 | -9.967 | -11.0026 | -11.809 | -11.8291 | -12.5738 | -11.809 | -11.5523 | -10.4177 | -9.3234 | -9.2645
|  |  | Δ I | -0.361% | 0% | -0.3571% | -0.3534% | -0.3484% | -0.9615% | -0.2941% | 0.2703% | 0% | -0.4988% | -0.2469% | -0.5013% | 0.2519% | -0.5155% | -0.2427% | -0.241% | 0% | 0% | -0.2494% | 0% | 0% | -0.5618% | -0.3049% | -0.6494% | -0.2777%
|  |  | Δ Iрасч | -1.221% | -1.261% | -1.357% | -1.465% | -1.366% | -1.316% | -1.175% | -1.142% | -0.9556% | -0.8756% | -0.8694% | -0.8577% | -0.8567% | -0.8793% | -0.8622% | -0.9757% | -0.9851% | -1.072% | -1.093% | -1.16% | -1.072% | -1.287% | -1.225% | -1.265% | -1.086%
ПС Онежье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
РПН 2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ ( В резерве ) | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.6Д - запитка ДГ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 300 | 320 | 316 | 316 | 320 | 332 | 348 | 380 | 336 | 348 | 364 | 332 | 336 | 332 | 364 | 348 | 364 | 384 | 380 | 364 | 364 | 348 | 352 | 332 | 8280 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21.75 | 24%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.62 | 6.695 | 6.775 | 6.854 | 6.933 | 7.013 | 7.096 | 7.183 | 7.278 | 7.362 | 7.449 | 7.54 | 7.623 | 7.707 | 7.79 | 7.881 | 7.968 | 8.059 | 8.155 | 8.25 | 8.341 | 8.432 | 8.519 | 8.607 | 8.69
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.272 | 17.9584 | 17.6995 | 17.6995 | 17.9062 | 18.6318 | 19.9362 | 21.8126 | 19.422 | 19.9956 | 20.9775 | 19.0384 | 19.1538 | 18.9632 | 20.9358 | 20.1761 | 21.0826 | 22.1744 | 21.856 | 20.8528 | 22.1744 | 19.7212 | 20.0659 | 18.741 | 19.7603 | 9.148%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 300 | 320 | 316 | 316 | 320 | 332 | 348 | 380 | 336 | 348 | 364 | 332 | 336 | 332 | 364 | 348 | 364 | 384 | 380 | 364 | 384 | 348 | 352 | 332 |  | 384
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 300 | 320 | 316 | 316 | 320 | 332 | 348 | 380 | 336 | 348 | 364 | 332 | 336 | 332 | 364 | 348 | 364 | 384 | 380 | 364 | 384 | 348 | 352 | 332 |  | 384
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.04 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.33 | 10.3 | 10.09 | 10.07 | 10 | 10.06 | 10.03 | 10.08 | 10.14 | 10.12 | 10.05 | 9.97 | 9.98 | 10.01 | 10.05 | 10.09 | 10.12 | 10.2 | 10.14 | 10.24 | 10.1271
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.06 | 10.31 | 10.32 | 10.33 | 10.34 | 10.3 | 10.1 | 10.09 | 10.01 | 10.07 | 10.04 | 10.09 | 10.15 | 10.12 | 10.06 | 9.97 | 9.99 | 10.02 | 10.06 | 10.1 | 10.14 | 10.2 | 10.15 | 10.25 | 10.1363
яч.10д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | 0% | bar: 18
яч.1д | Онежье, Козлов | P, кВт | счётч. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 630 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0 | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 79.86 | 79.91 | 79.96 | 80.01 | 80.06 | 80.11 | 80.16 | 80.21 | 80.235 | 80.26 | 80.31 | 80.36 | 80.385 | 80.435 | 80.46 | 80.51 | 80.535 | 80.585 | 80.61 | 80.66 | 80.71 | 80.76 | 80.81 | 80.86 | 80.91
|  | Показания счетчиков Q | нет уч | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.7272 | 1.6836 | 1.6803 | 1.6803 | 1.6787 | 1.6836 | 1.7186 | 0.86102 | 0.86705 | 1.7238 | 1.7289 | 0.86017 | 1.7102 | 0.85677 | 1.7255 | 0.86966 | 1.7376 | 0.86619 | 1.7255 | 1.7186 | 0.86619 | 1.7001 | 1.7102 | 1.6935 | 1.4614 | 16.49%
яч.3д | Весляна, Ветью, Кони, Турья | P, кВт | счётч. | 146 | 160 | 162 | 162 | 162 | 160 | 162 | 194 | 162 | 176 | 178 | 162 | 162 | 160 | 178 | 178 | 162 | 176 | 194 | 178 | 162 | 162 | 160 | 162 | 4020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0 | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 39.36 | 39.433 | 39.513 | 39.594 | 39.675 | 39.756 | 39.836 | 39.917 | 40.014 | 40.095 | 40.183 | 40.272 | 40.353 | 40.434 | 40.514 | 40.603 | 40.692 | 40.773 | 40.861 | 40.958 | 41.047 | 41.128 | 41.209 | 41.289 | 41.37
|  | Показания счетчиков Q | нет уч | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.4057 | 8.9792 | 9.0738 | 9.0738 | 9.065 | 8.9792 | 9.2806 | 11.1359 | 9.3642 | 10.1127 | 10.2582 | 9.2898 | 9.2349 | 9.1389 | 10.2378 | 10.32 | 9.3829 | 10.1632 | 11.1581 | 10.1972 | 10.1632 | 9.1806 | 9.1209 | 9.1447 | 9.6025 | 7.446%
яч.11д | Шошка | P, кВт | счётч. | 120 | 136 | 120 | 135 | 136 | 135 | 151 | 150 | 150 | 151 | 150 | 151 | 150 | 166 | 150 | 150 | 166 | 165 | 166 | 165 | 166 | 150 | 136 | 135 | 3550 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0 | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9.8333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 399.58 | 399.7 | 399.836 | 399.956 | 400.091 | 400.227 | 400.362 | 400.513 | 400.663 | 400.813 | 400.964 | 401.114 | 401.265 | 401.415 | 401.581 | 401.731 | 401.881 | 402.047 | 402.212 | 402.378 | 402.543 | 402.709 | 402.859 | 402.995 | 403.13
|  | Показания счетчиков Q | нет уч | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.9088 | 7.6323 | 6.7213 | 7.5615 | 7.6101 | 7.5762 | 8.6505 | 8.6102 | 8.6705 | 8.6763 | 8.6446 | 8.6591 | 8.5508 | 9.4816 | 8.6274 | 8.6966 | 9.6146 | 9.528 | 9.5476 | 9.4525 | 9.528 | 8.5005 | 7.7527 | 7.6206 | 8.4509 | 14.06%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 202 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 0.8 | 1.22 | 1.64 | 2.06 | 2.48 | 2.9 | 3.32 | 3.74 | 4.16 | 4.6 | 5.02 | 5.44 | 5.86 | 6.28 | 6.7 | 7.12 | 7.54 | 7.96 | 8.38 | 8.8 | 9.22 | 9.64 | 10.06 | 10.48 | 10.9
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 296 | 326 | 312 | 327 | 328 | 325 | 343 | 359 | 327 | 357 | 358 | 328 | 342 | 341 | 358 | 343 | 358 | 356 | 390 | 373 | 356 | 342 | 326 | 327 | 8200
Q, кВАр | bar: 18
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.3333 | -1.875 | 1.2658 | -3.481 | -2.5 | 2.1084 | 1.4368 | 5.5263 | 2.6786 | -2.5862 | 1.6484 | 1.2048 | -1.7857 | -2.7108 | 1.6484 | 1.4368 | 1.6484 | 7.2917 | -2.6316 | -2.4725 | 7.2917 | 1.7241 | 7.3864 | 1.506 | 0.96618
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 0% | -5% | 0% | -5% | -5% | 0% | 0% | 4.167% | 0% | -4.545% | 0% | 0% | -4.762% | -4.762% | 0% | 0% | 0% | 4.167% | -4.167% | -4.348% | 4.167% | 0% | 4.545% | 0% | -0.9579%
|  |  | Δ Iрасч | 1.333% | -1.875% | 1.266% | -3.481% | -2.5% | 2.108% | 1.437% | 5.526% | 2.679% | -2.586% | 1.648% | 1.205% | -1.786% | -2.711% | 1.648% | 1.437% | 1.648% | 7.292% | -2.632% | -2.473% | 7.292% | 1.724% | 7.386% | 1.506% | 1.242%
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 285 | 282 | 282 | 333 | 297 | 300 | 300 | 282 | 282 | 315 | 351 | 366 | 348 | 333 | 330 | 351 | 333 | 315 | 315 | 7245 | 1600 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18.1667 | 22.87%
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 47.84 | 47.923 | 48.006 | 48.089 | 48.172 | 48.255 | 48.35 | 48.444 | 48.538 | 48.649 | 48.748 | 48.848 | 48.948 | 49.042 | 49.136 | 49.241 | 49.358 | 49.48 | 49.596 | 49.707 | 49.817 | 49.934 | 50.045 | 50.15 | 50.255
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.042 | 13.6816 | 13.7077 | 13.6816 | 13.6686 | 15.7195 | 15.8105 | 15.7798 | 18.8158 | 16.6676 | 16.8523 | 16.8033 | 15.6736 | 15.7038 | 17.6778 | 19.9303 | 20.782 | 19.7212 | 18.7791 | 18.5556 | 19.7212 | 18.5618 | 17.6435 | 17.5078 | 16.8953 | 6.998%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 285 | 282 | 282 | 333 | 297 | 300 | 300 | 282 | 282 | 315 | 351 | 366 | 348 | 333 | 330 | 348 | 333 | 315 | 315 |  | 366
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 285 | 282 | 282 | 333 | 297 | 300 | 300 | 282 | 282 | 315 | 351 | 366 | 348 | 333 | 330 | 348 | 333 | 315 | 315 |  | 366
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.25 | 10.52 | 10.5 | 10.52 | 10.53 | 10.48 | 10.31 | 10.33 | 10.23 | 10.3 | 10.29 | 10.32 | 10.4 | 10.38 | 10.3 | 10.18 | 10.18 | 10.2 | 10.25 | 10.28 | 10.31 | 10.37 | 10.32 | 10.4 | 10.3396
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 6
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0! | bar: 18
яч.2д | пос.Тракт | P, кВт | счётч. | 198 | 216 | 216 | 198 | 198 | 232 | 232 | 232 | 264 | 250 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 282 | 298 | 282 | 282 | 280 | 282 | 282 | 248 | 248 | 5960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4.13 | 4.229 | 4.337 | 4.445 | 4.544 | 4.643 | 4.759 | 4.875 | 4.991 | 5.123 | 5.248 | 5.372 | 5.496 | 5.62 | 5.744 | 5.868 | 6.009 | 6.158 | 6.299 | 6.44 | 6.58 | 6.721 | 6.862 | 6.986 | 7.11
|  | Показания счетчиков Q | нет уч | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.1659 | 11.8684 | 11.891 | 10.8794 | 10.869 | 12.7962 | 13.0072 | 12.982 | 14.917 | 14.03 | 13.9313 | 13.8908 | 13.7839 | 13.8105 | 13.9177 | 16.0124 | 16.9209 | 15.981 | 15.903 | 15.7441 | 15.981 | 15.719 | 13.8908 | 13.7839 | 13.9032 | 7.312%
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А | [28 empty] | #DIV/0! | bar: 18
яч.5д х.х. | Газпром | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | [24 empty] | 0 | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | х.х. | bar: 21
|  | Показания счетчиков Q | нет уч | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 35 | 52 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 53 | 69 | 70 | 69 | 1390 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.3333
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5.46 | 5.512 | 5.564 | 5.616 | 5.669 | 5.721 | 5.773 | 5.825 | 5.877 | 5.947 | 5.999 | 6.051 | 6.103 | 6.155 | 6.19 | 6.242 | 6.311 | 6.381 | 6.45 | 6.52 | 6.589 | 6.642 | 6.711 | 6.781 | 6.85
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9325 | 2.8572 | 2.8626 | 2.9122 | 2.8545 | 2.8681 | 2.9154 | 2.9098 | 3.9553 | 2.9182 | 2.9211 | 2.9126 | 2.8902 | 1.9491 | 2.9182 | 3.9179 | 3.9747 | 3.9102 | 3.9476 | 3.8798 | 3.9102 | 3.8461 | 3.9208 | 3.835 | 3.28 | 1.601%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 11.5 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 5.79 | 5.84 | 5.89 | 5.94 | 5.98 | 6.03 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.22 | 6.27 | 6.32 | 6.37 | 6.42 | 6.46 | 6.51 | 6.56 | 6.61 | 6.66 | 6.7 | 6.75 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.94
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 250 | 268 | 268 | 251 | 250 | 284 | 284 | 284 | 334 | 302 | 300 | 300 | 300 | 283 | 300 | 351 | 368 | 351 | 352 | 349 | 351 | 351 | 318 | 317 | 7350
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.40161 | -7.6305 | -7.6305 | -0.80321 | -0.40161 | 0.35088 | -0.70922 | -0.70922 | -0.3003 | -1.6835 | 1.4779e-12 | 1.1937e-12 | -6.383 | -0.35461 | 4.7619 | -2.2595e-12 | -0.54645 | -0.86207 | -5.7057 | -5.7576 | -0.86207 | -5.4054 | -0.95238 | -0.63492 | -1.4493
|  | Q, % |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Δ I | 0% | -6.667% | -6.667% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -5.882% | 0% | 5.263% | 0% | 0% | 0% | -5% | -5% | 0% | -5% | 0% | 0% | -0.9174%
|  |  | Δ Iрасч | -0.4016% | -7.631% | -7.631% | -0.8032% | -0.4016% | 0.3509% | -0.7092% | -0.7092% | -0.3003% | -1.684% | 1.492e-12% | 1.195e-12% | -6.383% | -0.3546% | 4.762% | -2.277e-12% | -0.5464% | -0.8621% | -5.706% | -5.758% | -0.8621% | -5.405% | -0.9524% | -0.6349% | -1.703%
ПС Весляна 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
ПБВ 2
яч.6Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 176 | 172 | 176 | 172 | 176 | 176 | 172 | 176 | 172 | 176 | 172 | 176 | 176 | 172 | 176 | 172 | 176 | 176 | 188 | 176 | 172 | 176 | 172 | 176 | 4200 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 112 | 112 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 108 | 112 | 112 | 112 | 112 | 120 | 112 | 112 | 108 | 112 | 112 | 2680
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0417 | 8.921%
|  | tgφ |  | 0.63636 | 0.65116 | 0.61364 | 0.65116 | 0.63636 | 0.63636 | 0.65116 | 0.61364 | 0.65116 | 0.63636 | 0.65116 | 0.63636 | 0.63636 | 0.62791 | 0.63636 | 0.65116 | 0.63636 | 0.63636 | 0.6383 | 0.63636 | 0.63636 | 0.61364 | 0.65116 | 0.63636 | 0.63757
|  | Показания счетчиков Р | 3.48 | 3.524 | 3.567 | 3.611 | 3.654 | 3.698 | 3.742 | 3.785 | 3.829 | 3.872 | 3.916 | 3.959 | 4.003 | 4.047 | 4.09 | 4.134 | 4.177 | 4.221 | 4.265 | 4.312 | 4.356 | 4.399 | 4.443 | 4.486 | 4.53
|  | Показания счетчиков Q | 0.42 | 0.448 | 0.476 | 0.503 | 0.531 | 0.559 | 0.587 | 0.615 | 0.642 | 0.67 | 0.698 | 0.726 | 0.754 | 0.782 | 0.809 | 0.837 | 0.865 | 0.893 | 0.921 | 0.951 | 0.979 | 1.007 | 1.034 | 1.062 | 1.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.7074 | 11.2457 | 11.3353 | 11.2351 | 11.4192 | 11.4517 | 11.463 | 11.5213 | 11.5523 | 11.6734 | 11.5075 | 11.6396 | 11.5504 | 11.2557 | 11.6621 | 11.5975 | 11.7875 | 11.7531 | 12.5045 | 11.6509 | 11.7531 | 11.433 | 11.4189 | 11.5173 | 11.5681 | -4.768%
яч.9Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 44 | 40 | 56 | 44 | 40 | 56 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | 44 | 1080 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 200
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2083 | 2.291%
|  | tgφ |  | 0.18182 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.18182 | 0.1 | 0.18182 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.21429 | 0.18182 | 0.2 | 0.14286 | 0.21429 | 0.21429 | 0.14286 | 0.18182 | 0.2 | 0.18182 | 0.18528
|  | Показания счетчиков Р | 5.16 | 5.171 | 5.181 | 5.192 | 5.202 | 5.213 | 5.223 | 5.234 | 5.244 | 5.255 | 5.265 | 5.276 | 5.286 | 5.297 | 5.307 | 5.321 | 5.332 | 5.342 | 5.356 | 5.37 | 5.384 | 5.398 | 5.409 | 5.419 | 5.43
|  | Показания счетчиков Q | 3.38 | 3.382 | 3.384 | 3.386 | 3.388 | 3.39 | 3.392 | 3.394 | 3.396 | 3.398 | 3.399 | 3.401 | 3.403 | 3.405 | 3.407 | 3.41 | 3.412 | 3.414 | 3.416 | 3.419 | 3.422 | 3.424 | 3.426 | 3.428 | 3.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4573 | 2.1853 | 2.398 | 2.1853 | 2.3936 | 2.1914 | 2.448 | 2.2287 | 2.4643 | 2.2025 | 2.4573 | 2.2266 | 2.4273 | 2.214 | 3.132 | 2.4714 | 2.2542 | 3.1201 | 3.1439 | 3.132 | 3.1201 | 2.425 | 2.2224 | 2.4159 | 2.4965 | 22.19%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 220 | 212 | 220 | 212 | 220 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 220 | 212 | 232 | 216 | 216 | 232 | 244 | 232 | 232 | 220 | 212 | 220 |  | 244
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 120 | 120 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 116 | 120 | 116 | 120 | 120 | 120 | 116 | 124 | 120 | 120 | 120 | 132 | 124 | 120 | 116 | 120 | 120 |  | 132
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 250.5993 | 243.6062 | 248.7087 | 243.6062 | 250.5993 | 247.0951 | 247.0951 | 245.1775 | 247.0951 | 245.1775 | 247.0951 | 247.0951 | 250.5993 | 241.6609 | 263.0589 | 247.0951 | 247.0951 | 261.1972 | 277.4167 | 263.0589 | 261.1972 | 248.7087 | 243.6062 | 250.5993 |  | 277.4167
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.55 | 10.53 | 10.56 | 10.56 | 10.53 | 10.35 | 10.36 | 10.27 | 10.33 | 10.31 | 10.36 | 10.44 | 10.43 | 10.34 | 10.23 | 10.23 | 10.26 | 10.31 | 10.35 | 10.37 | 10.44 | 10.39 | 10.47 | 10.3863
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.79 | 10.78 | 10.79 | 10.8 | 10.76 | 10.56 | 10.58 | 10.49 | 10.55 | 10.52 | 10.59 | 10.65 | 10.65 | 10.57 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.53 | 10.57 | 10.58 | 10.66 | 10.61 | 10.7 | 10.6104
яч.12д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11д | Вожаель | P, кВт | счётч. | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 44 | 60 | 44 | 44 | 60 | 58 | 60 | 58 | 46 | 44 | 44 | 1140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3.2083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5.58 | 5.602 | 5.624 | 5.647 | 5.669 | 5.691 | 5.713 | 5.735 | 5.758 | 5.78 | 5.802 | 5.824 | 5.846 | 5.869 | 5.891 | 5.921 | 5.943 | 5.965 | 5.995 | 6.024 | 6.054 | 6.083 | 6.106 | 6.128 | 6.15
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4693 | 2.4108 | 2.5251 | 2.4085 | 2.4085 | 2.4153 | 2.4573 | 2.5666 | 2.4765 | 2.4621 | 2.4669 | 2.455 | 2.5469 | 2.4385 | 3.3542 | 2.4862 | 2.4862 | 3.3803 | 3.2518 | 3.3509 | 3.3803 | 2.5469 | 2.4479 | 2.4292 | 2.6509 | 17.38%
яч.8д | Весляна | P, кВт | счётч. | 168 | 164 | 168 | 164 | 168 | 164 | 168 | 168 | 184 | 164 | 168 | 164 | 188 | 184 | 184 | 168 | 164 | 168 | 184 | 184 | 184 | 168 | 164 | 168 | 4120 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет уч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.2917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5.04 | 5.082 | 5.123 | 5.165 | 5.206 | 5.248 | 5.289 | 5.331 | 5.373 | 5.419 | 5.46 | 5.502 | 5.543 | 5.59 | 5.636 | 5.682 | 5.724 | 5.765 | 5.807 | 5.853 | 5.899 | 5.945 | 5.987 | 6.028 | 6.07
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.231 | 8.7857 | 9.0083 | 8.7857 | 8.9917 | 8.8102 | 9.196 | 9.1786 | 10.139 | 8.9856 | 9.231 | 8.9516 | 10.2038 | 9.9867 | 10.0623 | 9.2839 | 9.0629 | 9.2662 | 10.1005 | 10.0623 | 9.2662 | 9.1097 | 8.9347 | 9.0757 | 9.3212 | -0.3181%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 7.9 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 2.97 | 3 | 3.04 | 3.07 | 3.1 | 3.13 | 3.17 | 3.2 | 3.23 | 3.27 | 3.3 | 3.33 | 3.37 | 3.4 | 3.43 | 3.46 | 3.5 | 3.53 | 3.56 | 3.6 | 3.63 | 3.66 | 3.7 | 3.73 | 3.76
| ТСН2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 212 | 208 | 214 | 208 | 212 | 208 | 212 | 214 | 228 | 208 | 212 | 208 | 234 | 228 | 244 | 212 | 208 | 228 | 242 | 244 | 228 | 214 | 208 | 212 | 5260
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 3.6364 | 1.8868 | 2.7273 | 1.8868 | 3.6364 | 3.7037 | 1.8519 | 0.92593 | -5.5556 | 3.7037 | 1.8519 | 3.7037 | -6.3636 | -7.5472 | -5.1724 | 1.8519 | 3.7037 | 1.7241 | 0.81967 | -5.1724 | 1.7241 | 2.7273 | 1.8868 | 3.6364 | 0.37879
|  | Q, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Δ I | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 7.143% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 7.143% | 7.143% | 6.667% | 14.29% | 14.29% | 13.33% | 12.5% | 6.667% | 13.33% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | 12.28%
|  |  | Δ Iрасч | 17.4% | 16.64% | 16.02% | 16.59% | 17.47% | 17.72% | 16.23% | 14.58% | 9.996% | 17.5% | 16.23% | 17.74% | 8.778% | 7.754% | 9.312% | 16.34% | 17.75% | 14.97% | 14.67% | 9.265% | 14.97% | 15.89% | 16.56% | 17.43% | 14.88%
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч | bar: 18
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2 35 кВ | P, кВт | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | нет уч | bar: 18
|  | tgφ | нет уч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет уч | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.13Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 408 | 406.8 | 350.4 | 350.4 | 357.6 | 364.8 | 418.8 | 385.2 | 378 | 362.4 | 381.6 | 396 | 364.8 | 351.6 | 374.4 | 375.6 | 399.6 | 420 | 379.2 | 380.4 | 379.2 | 382.8 | 394.8 | 350 | 9112.4 | 4000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 100 | 100 | 88.8 | 90 | 88.8 | 93.6 | 100 | 90 | 84 | 80 | 73.2 | 84 | 67.2 | 58.8 | 78 | 85.2 | 96 | 102 | 86.4 | 84 | 84 | 86.4 | 93.6 | 100 | 2094
|  | I, А | ТИ | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 24 | 20 | 23 | 18 | 23 | 23 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 19 | 20.625 | 10.81%
|  | tgφ |  | 0.2451 | 0.24582 | 0.25342 | 0.25685 | 0.24832 | 0.25658 | 0.23878 | 0.23364 | 0.22222 | 0.22075 | 0.19182 | 0.21212 | 0.18421 | 0.16724 | 0.20833 | 0.22684 | 0.24024 | 0.24286 | 0.22785 | 0.22082 | 0.24286 | 0.22571 | 0.23708 | 0.28571 | 0.23063
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.5878 | 22.4001 | 19.2933 | 19.2735 | 19.5756 | 20.1758 | 23.6584 | 21.6121 | 21.2966 | 20.238 | 21.2689 | 22.075 | 19.9641 | 19.222 | 20.8157 | 21.2429 | 22.6891 | 23.7708 | 21.2284 | 21.1836 | 23.7708 | 21.1208 | 22.1258 | 19.6093 | 21.2583 | -3.07%
яч.12Д - на хх. | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0! | 0% | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | [24 empty] | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 408 | 406.8 | 350.4 | 350.4 | 357.6 | 364.8 | 418.8 | 385.2 | 378 | 362.4 | 381.6 | 396 | 364.8 | 351.6 | 374.4 | 375.6 | 399.6 | 420 | 379.2 | 380.4 | 379.2 | 382.8 | 394.8 | 350 |  | 420
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 100 | 100 | 88.8 | 90 | 88.8 | 93.6 | 100 | 90 | 84 | 80 | 73.2 | 84 | 67.2 | 58.8 | 78 | 85.2 | 96 | 102 | 86.4 | 84 | 84 | 86.4 | 93.6 | 100 |  | 102
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 420.0762 | 418.9108 | 361.477 | 361.7736 | 368.4606 | 376.6165 | 430.5734 | 395.5743 | 387.2209 | 371.125 | 388.5573 | 404.8111 | 370.9378 | 356.4828 | 382.4387 | 385.1421 | 410.9698 | 432.2083 | 388.9185 | 389.5641 | 388.3924 | 392.4294 | 405.7438 | 364.0055 |  | 432.2083
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.75 | 10.81 | 10.83 | 10.85 | 10.88 | 10.79 | 10.52 | 10.58 | 10.51 | 10.6 | 10.56 | 10.6 | 10.74 | 10.72 | 10.62 | 10.48 | 10.47 | 10.51 | 10.59 | 10.63 | 10.67 | 10.74 | 10.6 | 10.73 | 10.6575
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.77 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.89 | 10.8 | 10.55 | 10.59 | 10.52 | 10.6 | 10.57 | 10.61 | 10.74 | 10.72 | 10.64 | 10.51 | 10.49 | 10.52 | 10.6 | 10.65 | 10.69 | 10.75 | 10.6 | 10.74 | 10.6696
яч.8д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Ропча | P, кВт | АСКУЭ | 69 | 65.4 | 66.2 | 65.6 | 66 | 66.2 | 66.2 | 64.8 | 66 | 62.4 | 62.2 | 65.2 | 67 | 68.6 | 71.2 | 66 | 67.2 | 68.2 | 67.4 | 68.2 | 70 | 73.6 | 73.8 | 71.4 | 1617.8 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.8 | 16.2 | 16.6 | 16.8 | 17 | 17 | 15.8 | 14.8 | 14.8 | 9.8 | 9.6 | 10 | 10.6 | 11 | 14.2 | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 15 | 15.8 | 16 | 17 | 16.4 | 16.2 | 351.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8333
|  | tgφ |  | 0.24348 | 0.24771 | 0.25076 | 0.2561 | 0.25758 | 0.2568 | 0.23867 | 0.2284 | 0.22424 | 0.15705 | 0.15434 | 0.15337 | 0.15821 | 0.16035 | 0.19944 | 0.22424 | 0.21726 | 0.21408 | 0.22255 | 0.23167 | 0.21408 | 0.23098 | 0.22222 | 0.22689 | 0.21627
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8186 | 3.6028 | 3.6427 | 3.6076 | 3.6209 | 3.6615 | 3.7396 | 3.6315 | 3.72 | 3.4445 | 3.445 | 3.597 | 3.6508 | 3.7462 | 3.9517 | 3.7307 | 3.7966 | 3.8359 | 3.7689 | 3.8068 | 3.8359 | 4.0655 | 4.1226 | 3.9441 | 3.7411 | 2.405%
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | АСКУЭ | 100.2 | 99.4 | 100.2 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 99.4 | 97.8 | 92.2 | 86 | 86.8 | 88.4 | 91 | 94.2 | 97.4 | 98 | 95.4 | 95.8 | 95 | 97.6 | 97 | 97 | 94.8 | 95.4 | 2301 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18.4 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18 | 16.6 | 15.4 | 11.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.6 | 5.4 | 11.6 | 16.6 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 17 | 18 | 16.4 | 16.6 | 321.4
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5.7083
|  | tgφ |  | 0.18363 | 0.17706 | 0.18164 | 0.18489 | 0.18489 | 0.17857 | 0.167 | 0.15746 | 0.12364 | 0.0046512 | 0.0023041 | 0.011312 | 0.017582 | 0.057325 | 0.1191 | 0.16939 | 0.16143 | 0.16075 | 0.16632 | 0.17623 | 0.16075 | 0.18557 | 0.173 | 0.174 | 0.1366
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.4779 | 5.3978 | 5.4355 | 5.4503 | 5.4353 | 5.4854 | 5.5373 | 5.4091 | 5.1095 | 4.6898 | 4.7513 | 4.8209 | 4.8984 | 5.0877 | 5.3388 | 5.4823 | 5.3351 | 5.3365 | 5.2566 | 5.389 | 5.3365 | 5.3097 | 5.2464 | 5.2165 | 5.2597 | 7.859%
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | АСКУЭ | 241.8 | 245.4 | 186.9 | 186.9 | 193.5 | 201.6 | 256.2 | 225.3 | 227.7 | 216 | 236.7 | 246.3 | 209.1 | 192.3 | 210 | 215.7 | 238.5 | 210.9 | 219.6 | 218.4 | 216 | 214.8 | 230.4 | 271.8 | 5311.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 83.7 | 94.8 | 62.4 | 63 | 63 | 67.2 | 94.2 | 69.9 | 67.2 | 58.5 | 68.7 | 77.1 | 57.9 | 48.3 | 60.3 | 64.5 | 75.6 | 59.7 | 65.1 | 60.9 | 60 | 60.6 | 70.2 | 100.2 | 1653
|  | I, А | ТИ | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11.6667
|  | tgφ |  | 0.34615 | 0.38631 | 0.33387 | 0.33708 | 0.32558 | 0.33333 | 0.36768 | 0.31025 | 0.29513 | 0.27083 | 0.29024 | 0.31303 | 0.2769 | 0.25117 | 0.28714 | 0.29903 | 0.31698 | 0.28307 | 0.29645 | 0.27885 | 0.28307 | 0.28212 | 0.30469 | 0.36865 | 0.3099
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.7587 | 14.0672 | 10.5168 | 10.5076 | 10.8115 | 11.3842 | 14.9986 | 12.888 | 13.0572 | 12.2032 | 13.4912 | 14.0738 | 11.6774 | 10.6911 | 11.8919 | 12.4177 | 13.8129 | 12.055 | 12.502 | 12.3292 | 12.055 | 12.012 | 13.1343 | 15.6054 | 12.5809 | -7.836%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 411 | 410.2 | 353.3 | 353.1 | 360.1 | 368.6 | 421.8 | 387.9 | 385.9 | 364.4 | 385.7 | 399.9 | 367.1 | 355.1 | 378.6 | 379.7 | 401.1 | 374.9 | 382 | 384.2 | 374.9 | 385.4 | 399 | 438.6 | 9230.6
|  | Q, кВАр |  | 118.9 | 128.6 | 97.2 | 98.4 | 98.6 | 102.2 | 126.6 | 100.1 | 93.4 | 68.7 | 78.5 | 88.1 | 70.1 | 64.7 | 86.1 | 95.9 | 105.6 | 89.7 | 95.9 | 93.9 | 89.7 | 95.6 | 103 | 133 | 2325.8
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.73529 | -0.83579 | -0.82763 | -0.77055 | -0.69911 | -1.0417 | -0.71633 | -0.70093 | -2.0899 | -0.55188 | -1.0744 | -0.98485 | -0.63048 | -0.99545 | -1.1218 | -1.0916 | -0.37538 | 10.7381 | -0.7384 | -0.99895 | 10.7381 | -0.67921 | -1.0638 | -25.3143 | -1.2971
|  | Q, % |  | -18.9 | -28.6 | -9.4595 | -9.3333 | -11.036 | -9.188 | -26.6 | -11.2222 | -11.1905 | 14.125 | -7.2404 | -4.881 | -4.3155 | -10.034 | -10.3846 | -12.5587 | -10 | 12.0588 | -10.9954 | -11.7857 | 12.0588 | -10.6481 | -10.0427 | -33 | -11.0697
|  |  | Δ I | -4.348% | -11.11% | -5.556% | -5.556% | -5.556% | -4.348% | 0% | -5% | -4.348% | -5.556% | -4.348% | 0% | 0% | -5.556% | 0% | -5% | 0% | -4.762% | 0% | 0% | -4.762% | 4.762% | 0% | -5.263% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сыктывдинский РЭС
ПС Краснозатонская 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.613Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 3960 | 4056 | 3924 | 3900 | 3984 | 4260 | 4440 | 4392 | 4296 | 4272 | 4224 | 4212 | 4164 | 4176 | 4560 | 6504 | 4644 | 3192 | 3228 | 3288 | 3192 | 3240 | 3180 | 3072 | 96360 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 912 | 924 | 900 | 888 | 912 | 984 | 1020 | 1008 | 984 | 972 | 972 | 960 | 960 | 960 | 1044 | 1488 | 1056 | 732 | 744 | 756 | 732 | 744 | 720 | 708 | 22080
|  | I, А | ТИ | 239 | 244 | 237 | 235 | 240 | 257 | 268 | 265 | 259 | 257 | 255 | 254 | 251 | 252 | 275 | 392 | 280 | 192 | 195 | 198 | 193 | 195 | 192 | 185 | 242.0833 | 41.7% | 41.7%
|  | tgφ |  | 0.2303 | 0.22781 | 0.22936 | 0.22769 | 0.22892 | 0.23099 | 0.22973 | 0.22951 | 0.22905 | 0.22753 | 0.23011 | 0.22792 | 0.23055 | 0.22989 | 0.22895 | 0.22878 | 0.22739 | 0.22932 | 0.23048 | 0.22993 | 0.22932 | 0.22963 | 0.22642 | 0.23047 | 0.23099
|  | Показания счётчиков Р | 10402 | 10402.33 | 10402.668 | 10402.995 | 10403.32 | 10403.652 | 10404.007 | 10404.377 | 10404.743 | 10405.101 | 10405.457 | 10405.809 | 10406.16 | 10406.507 | 10406.855 | 10407.235 | 10407.777 | 10408.164 | 10408.43 | 10408.699 | 10408.973 | 10409.239 | 10409.509 | 10409.774 | 10410.03
|  | Показания счётчиков Q | 3385.1 | 3385.176 | 3385.253 | 3385.328 | 3385.402 | 3385.478 | 3385.56 | 3385.645 | 3385.729 | 3385.811 | 3385.892 | 3385.973 | 3386.053 | 3386.133 | 3386.213 | 3386.3 | 3386.424 | 3386.512 | 3386.573 | 3386.635 | 3386.698 | 3386.759 | 3386.821 | 3386.881 | 3386.94 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 222.4372 | 227.061 | 227.2562 | 225.3444 | 230.2591 | 247.7711 | 256.6596 | 249.4955 | 245.4282 | 244.9203 | 241.3708 | 239.877 | 236.1449 | 237.2447 | 260.5045 | 371.5484 | 269.894 | 181.32 | 182.3634 | 185.2013 | 181.32 | 181.1098 | 177.9676 | 170.6247 | 228.8801 | 5.454%
яч.614Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 3540 | 3348 | 4044 | 4248 | 4308 | 4476 | 4728 | 4836 | 4512 | 4452 | 4476 | 4380 | 4380 | 4116 | 4560 | 2592 | 6228 | 6216 | 6300 | 6228 | 6252 | 5988 | 5736 | 5496 | 115440 | 16000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 900 | 852 | 1020 | 1080 | 1092 | 1140 | 1188 | 1236 | 1140 | 1128 | 1140 | 1104 | 1116 | 1044 | 1152 | 660 | 1584 | 1572 | 1596 | 1584 | 1584 | 1524 | 1452 | 1392 | 29280
|  | I, А | ТИ | 206 | 195 | 236 | 247 | 251 | 261 | 275 | 282 | 263 | 259 | 261 | 255 | 255 | 240 | 265 | 151 | 363 | 362 | 367 | 363 | 364 | 349 | 334 | 320 | 280.1667 | 40.62% | 40.62%
|  | tgφ |  | 0.25424 | 0.25448 | 0.25223 | 0.25424 | 0.25348 | 0.25469 | 0.25127 | 0.25558 | 0.25266 | 0.25337 | 0.25469 | 0.25205 | 0.25479 | 0.25364 | 0.25263 | 0.25463 | 0.25434 | 0.2529 | 0.25333 | 0.25434 | 0.2529 | 0.25451 | 0.25314 | 0.25328 | 0.25558
|  | Показания счётчиков Р | 21176.66 | 21176.955 | 21177.234 | 21177.571 | 21177.925 | 21178.284 | 21178.657 | 21179.051 | 21179.454 | 21179.83 | 21180.201 | 21180.574 | 21180.939 | 21181.304 | 21181.647 | 21182.027 | 21182.243 | 21182.762 | 21183.28 | 21183.805 | 21184.324 | 21184.845 | 21185.344 | 21185.822 | 21186.28
|  | Показания счётчиков Q | 6994.14 | 6994.215 | 6994.286 | 6994.371 | 6994.461 | 6994.552 | 6994.647 | 6994.746 | 6994.849 | 6994.944 | 6995.038 | 6995.133 | 6995.225 | 6995.318 | 6995.405 | 6995.501 | 6995.556 | 6995.688 | 6995.819 | 6995.952 | 6996.084 | 6996.216 | 6996.343 | 6996.464 | 6996.58 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 198.6207 | 187.3303 | 233.3767 | 245.0296 | 248.2057 | 259.9689 | 276.2648 | 279.036 | 262.444 | 258.7453 | 259.9689 | 253.2471 | 253.1669 | 238.0728 | 265.4932 | 153.2284 | 360.6419 | 354.6586 | 358.4596 | 352.7646 | 354.6586 | 336.9448 | 322.0516 | 307.1406 | 275.8133 | 1.554%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 7500 | 7404 | 7968 | 8148 | 8292 | 8736 | 9168 | 9228 | 8808 | 8724 | 8700 | 8592 | 8544 | 8292 | 9120 | 9096 | 10872 | 9408 | 9528 | 9516 | 9408 | 9228 | 8916 | 8568 |  | 10872
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1812 | 1776 | 1920 | 1968 | 2004 | 2124 | 2208 | 2244 | 2124 | 2100 | 2112 | 2064 | 2076 | 2004 | 2196 | 2148 | 2640 | 2304 | 2340 | 2340 | 2304 | 2268 | 2172 | 2100 |  | 2640
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 7715.7854 | 7614.026 | 8196.0615 | 8382.2985 | 8530.7256 | 8990.499 | 9430.1372 | 9496.9216 | 9060.4768 | 8973.1921 | 8952.6836 | 8836.4337 | 8792.5942 | 8530.7256 | 9380.6618 | 9346.1821 | 11187.9392 | 9686.0147 | 9811.1357 | 9799.4824 | 9686.0147 | 9502.6211 | 9176.7445 | 8821.5999 |  | 11187.9392
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.56 | 10.59 | 10.24 | 10.26 | 10.26 | 10.2 | 10.26 | 10.44 | 10.38 | 10.34 | 10.38 | 10.41 | 10.46 | 10.44 | 10.38 | 10.38 | 10.2 | 10.44 | 10.5 | 10.53 | 10.56 | 10.61 | 10.59 | 10.68 | 10.4204
2 с. 10 кВкВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.66 | 10.33 | 10.34 | 10.35 | 10.27 | 10.2 | 10.34 | 10.25 | 10.26 | 10.27 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.24 | 10.09 | 10.3 | 10.45 | 10.48 | 10.53 | 10.56 | 10.6 | 10.62 | 10.67 | 10.3908
яч.620д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
|  | Показания счётчиков Q | [26 empty] | Iср.ти | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.618д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 1998 | 1962 | 1818 | 1926 | 1944 | 2034 | 2100 | 2070 | 1872 | 1782 | 1806 | 1836 | 1854 | 1818 | 1998 | 0 | 2154 | 2342 | 2214 | 2172 | 2196 | 2118 | 2052 | 2034 | 46100 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 594 | 582 | 540 | 570 | 576 | 606 | 624 | 612 | 558 | 528 | 534 | 546 | 546 | 540 | 594 | 0 | 642 | 636 | 654 | 648 | 648 | 630 | 606 | 606 | 13620
|  | I, А | ТИ | 112 | 110 | 102 | 108 | 109 | 114 | 118 | 116 | 105 | 100 | 101 | 103 | 104 | 102 | 112 | 0 | 121 | 120 | 124 | 122 | 123 | 119 | 115 | 114 | 107.25
|  | tgφ |  | 0.2973 | 0.29664 | 0.29703 | 0.29595 | 0.2963 | 0.29794 | 0.29714 | 0.29565 | 0.29808 | 0.2963 | 0.29568 | 0.29739 | 0.2945 | 0.29703 | 0.2973 | #DIV/0! | 0.29805 | 0.27156 | 0.29539 | 0.29834 | 0.27156 | 0.29745 | 0.29532 | 0.29794 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2763.08 | 2763.413 | 2763.74 | 2764.043 | 2764.364 | 2764.688 | 2765.027 | 2765.377 | 2765.722 | 2766.034 | 2766.331 | 2766.632 | 2766.938 | 2767.247 | 2767.55 | 2767.883 | 2767.883 | 2768.242 | 2768.599 | 2768.968 | 2769.33 | 2769.696 | 2770.049 | 2770.391 | 2770.73
|  | Показания счётчиков Q | 1149.53 | 1149.629 | 1149.726 | 1149.816 | 1149.911 | 1150.007 | 1150.108 | 1150.212 | 1150.314 | 1150.407 | 1150.495 | 1150.584 | 1150.675 | 1150.766 | 1150.856 | 1150.955 | 1150.955 | 1151.062 | 1151.168 | 1151.277 | 1151.385 | 1151.493 | 1151.598 | 1151.699 | 1151.8 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 113.3463 | 110.9708 | 106.1224 | 112.2849 | 113.2355 | 119.4542 | 124.1498 | 120.6703 | 110.159 | 104.7097 | 105.9989 | 107.3915 | 108.2542 | 106.3283 | 117.6632 | 0 | 126.1372 | 134.238 | 127.3316 | 124.4231 | 134.238 | 120.499 | 116.4567 | 114.9761 | 111.6266 | -4.081%
яч.616д | Корткерос | P, кВт | счётч. | 1008 | 912 | 944 | 908 | 896 | 892 | 976 | 960 | 960 | 992 | 928 | 896 | 924 | 860 | 980 | 940 | 1044 | 1200 | 1008 | 1012 | 1056 | 1012 | 1108 | 960 | 23376 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 140 | 144 | 140 | 140 | 136 | 152 | 148 | 148 | 152 | 140 | 140 | 144 | 132 | 148 | 148 | 160 | 144 | 156 | 156 | 164 | 152 | 172 | 148 | 3560
|  | I, А | ТИ | 61 | 55 | 57 | 55 | 54 | 54 | 59 | 58 | 58 | 60 | 56 | 54 | 56 | 52 | 59 | 57 | 63 | 57 | 61 | 61 | 64 | 61 | 67 | 58 | 58.2083
|  | tgφ |  | 0.15476 | 0.15351 | 0.15254 | 0.15419 | 0.15625 | 0.15247 | 0.15574 | 0.15417 | 0.15417 | 0.15323 | 0.15086 | 0.15625 | 0.15584 | 0.15349 | 0.15102 | 0.15745 | 0.15326 | 0.12 | 0.15476 | 0.15415 | 0.12 | 0.1502 | 0.15523 | 0.15417 | 0.15745
|  | Показания счётчиков Р | 2148.82 | 2149.072 | 2149.3 | 2149.536 | 2149.763 | 2149.987 | 2150.21 | 2150.454 | 2150.694 | 2150.934 | 2151.182 | 2151.414 | 2151.638 | 2151.869 | 2152.084 | 2152.329 | 2152.564 | 2152.825 | 2153.061 | 2153.313 | 2153.566 | 2153.83 | 2154.083 | 2154.36 | 2154.6
|  | Показания счётчиков Q | 477.47 | 477.509 | 477.544 | 477.58 | 477.615 | 477.65 | 477.684 | 477.722 | 477.759 | 477.796 | 477.834 | 477.869 | 477.904 | 477.94 | 477.973 | 478.01 | 478.047 | 478.087 | 478.123 | 478.162 | 478.201 | 478.242 | 478.28 | 478.323 | 478.36 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 55.4652 | 50.0322 | 53.4343 | 51.3595 | 50.6477 | 50.7853 | 55.9767 | 54.3007 | 54.7775 | 56.5402 | 52.8224 | 50.8442 | 52.379 | 48.7809 | 55.947 | 54.514 | 59.2732 | 66.8534 | 56.2591 | 56.209 | 66.8534 | 55.805 | 61.0295 | 52.6213 | 55.1463 | 5.261%
яч.612д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528 | 1584 | 1568 | 1584 | 1508 | 1420 | 1240 | 1128 | 11560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 364 | 356 | 364 | 344 | 324 | 284 | 256 | 2640
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 87 | 86 | 87 | 83 | 78 | 68 | 62 | 26.4583
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.22775 | 0.2298 | 0.22704 | 0.2298 | 0.2298 | 0.22817 | 0.22903 | 0.22695 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.03 | 2239.412 | 2239.808 | 2240.2 | 2240.596 | 2240.973 | 2241.328 | 2241.638 | 2241.92
|  | Показания счётчиков Q | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.31 | 673.397 | 673.488 | 673.577 | 673.668 | 673.754 | 673.835 | 673.906 | 673.97 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.947 | 89.9016 | 88.6856 | 89.2185 | 89.9016 | 79.4249 | 69.2394 | 62.662 | 27.3742 | -3.462%
яч.610д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 798 | 897 | 930 | 915 | 948 | 879 | 750 | 747 | 780 | 714 | 783 | 714 | 846 | 816 | 864 | 897 | 915 | 864 | 879 | 849 | 831 | 864 | 18480 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 117 | 132 | 138 | 135 | 141 | 129 | 111 | 111 | 114 | 108 | 114 | 105 | 126 | 120 | 129 | 132 | 135 | 126 | 132 | 126 | 120 | 129 | 2730
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 48 | 54 | 56 | 55 | 57 | 53 | 45 | 45 | 47 | 43 | 47 | 43 | 51 | 49 | 52 | 54 | 55 | 52 | 53 | 51 | 50 | 52 | 46.3333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14662 | 0.14716 | 0.14839 | 0.14754 | 0.14873 | 0.14676 | 0.148 | 0.14859 | 0.14615 | 0.15126 | 0.14559 | 0.14706 | 0.14894 | 0.14706 | 0.14931 | 0.14716 | 0.14754 | 0.14583 | 0.14716 | 0.14841 | 0.1444 | 0.14931 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2222.82 | 2222.82 | 2222.82 | 2223.086 | 2223.385 | 2223.695 | 2224 | 2224.316 | 2224.609 | 2224.859 | 2225.108 | 2225.368 | 2225.606 | 2225.867 | 2226.105 | 2226.387 | 2226.659 | 2226.947 | 2227.246 | 2227.551 | 2227.839 | 2228.132 | 2228.415 | 2228.692 | 2228.98
|  | Показания счётчиков Q | 448.41 | 448.41 | 448.41 | 448.449 | 448.493 | 448.539 | 448.584 | 448.631 | 448.674 | 448.711 | 448.748 | 448.786 | 448.822 | 448.86 | 448.895 | 448.937 | 448.977 | 449.02 | 449.064 | 449.109 | 449.151 | 449.195 | 449.237 | 449.277 | 449.32 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 45.131 | 50.6848 | 52.5081 | 52.0572 | 54.3142 | 49.6649 | 42.7559 | 42.5471 | 44.3678 | 40.4861 | 44.3191 | 40.4613 | 48.2824 | 47.2497 | 49.025 | 50.1513 | 51.0141 | 47.9302 | 50.1513 | 46.8044 | 45.6996 | 47.325 | 43.4554 | 6.211%
яч.608д | Визябож | P, кВт | счётч. | 212 | 212 | 168 | 196 | 228 | 228 | 260 | 392 | 396 | 456 | 380 | 424 | 396 | 304 | 288 | 272 | 244 | 244 | 240 | 260 | 244 | 228 | 196 | 212 | 6680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 100 | 96 | 76 | 92 | 104 | 108 | 116 | 184 | 180 | 212 | 176 | 196 | 180 | 140 | 132 | 128 | 112 | 112 | 112 | 120 | 112 | 104 | 92 | 96 | 3080
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 26 | 26 | 30 | 25 | 28 | 26 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 18.3333
|  | tgφ |  | 0.4717 | 0.45283 | 0.45238 | 0.46939 | 0.45614 | 0.47368 | 0.44615 | 0.46939 | 0.45455 | 0.46491 | 0.46316 | 0.46226 | 0.45455 | 0.46053 | 0.45833 | 0.47059 | 0.45902 | 0.45902 | 0.46667 | 0.46154 | 0.45902 | 0.45614 | 0.46939 | 0.45283 | 0.47368
|  | Показания счётчиков Р | 692.19 | 692.243 | 692.296 | 692.338 | 692.387 | 692.444 | 692.501 | 692.566 | 692.664 | 692.763 | 692.877 | 692.972 | 693.078 | 693.177 | 693.253 | 693.325 | 693.393 | 693.454 | 693.515 | 693.575 | 693.64 | 693.701 | 693.758 | 693.807 | 693.86
|  | Показания счётчиков Q | 391.49 | 391.515 | 391.539 | 391.558 | 391.581 | 391.607 | 391.634 | 391.663 | 391.709 | 391.754 | 391.807 | 391.851 | 391.9 | 391.945 | 391.98 | 392.013 | 392.045 | 392.073 | 392.101 | 392.129 | 392.159 | 392.187 | 392.213 | 392.236 | 392.26 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.7462 | 12.6193 | 10.3179 | 12.104 | 13.9957 | 14.1996 | 16.1342 | 24.2079 | 24.5306 | 28.3311 | 23.5705 | 26.1887 | 24.3643 | 18.7644 | 17.8835 | 17.2215 | 15.0669 | 14.8506 | 14.6079 | 15.7193 | 14.8506 | 13.6656 | 11.7848 | 12.6075 | 17.0972 | 6.743%
яч.604д | ТП-735 | P, кВт | счётч. | 363 | 330 | 327 | 330 | 345 | 414 | 459 | 528 | 495 | 444 | 477 | 444 | 396 | 411 | 477 | 495 | 495 | 520 | 495 | 477 | 495 | 477 | 396 | 378 | 10468 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 123 | 120 | 123 | 126 | 150 | 171 | 195 | 180 | 165 | 174 | 165 | 144 | 153 | 174 | 183 | 180 | 183 | 180 | 177 | 183 | 174 | 147 | 138 | 3840
|  | I, А | ТИ | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 25 | 28 | 32 | 30 | 27 | 29 | 27 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 24 | 23 | 26.4167
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.37273 | 0.36697 | 0.37273 | 0.36522 | 0.36232 | 0.37255 | 0.36932 | 0.36364 | 0.37162 | 0.36478 | 0.37162 | 0.36364 | 0.37226 | 0.36478 | 0.3697 | 0.36364 | 0.35192 | 0.36364 | 0.37107 | 0.35192 | 0.36478 | 0.37121 | 0.36508 | 0.37273
|  | Показания счётчиков Р | 1129.8 | 1129.921 | 1130.031 | 1130.14 | 1130.25 | 1130.365 | 1130.503 | 1130.656 | 1130.832 | 1130.997 | 1131.145 | 1131.304 | 1131.452 | 1131.584 | 1131.721 | 1131.88 | 1132.045 | 1132.21 | 1132.374 | 1132.539 | 1132.698 | 1132.863 | 1133.022 | 1133.154 | 1133.28
|  | Показания счётчиков Q | 511.71 | 511.754 | 511.795 | 511.835 | 511.876 | 511.918 | 511.968 | 512.025 | 512.09 | 512.15 | 512.205 | 512.263 | 512.318 | 512.366 | 512.417 | 512.475 | 512.536 | 512.596 | 512.657 | 512.717 | 512.776 | 512.837 | 512.895 | 512.944 | 512.99 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.0037 | 19.0967 | 19.4911 | 19.6877 | 20.5126 | 24.7838 | 27.758 | 31.4653 | 29.7032 | 26.6858 | 28.5778 | 26.5564 | 23.6014 | 24.5877 | 28.6615 | 30.2333 | 29.559 | 30.4926 | 29.0513 | 27.9291 | 30.4926 | 27.6881 | 22.991 | 21.7997 | 25.9337 | 1.828%
яч.603д | ТП-762 | P, кВт | счётч. | 681 | 720 | 720 | 642 | 699 | 660 | 702 | 660 | 738 | 663 | 660 | 702 | 678 | 642 | 681 | 720 | 2352 | 720 | 702 | 660 | 699 | 741 | 720 | 738 | 18300 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 81 | 87 | 87 | 75 | 84 | 78 | 84 | 81 | 87 | 81 | 78 | 84 | 81 | 78 | 81 | 87 | 279 | 87 | 84 | 78 | 84 | 90 | 87 | 87 | 2190
|  | I, А | ТИ | 35 | 37 | 37 | 33 | 36 | 34 | 36 | 34 | 38 | 34 | 34 | 36 | 35 | 33 | 35 | 37 | 121 | 37 | 36 | 34 | 36 | 38 | 37 | 38 | 39.2083
|  | tgφ |  | 0.11894 | 0.12083 | 0.12083 | 0.11682 | 0.12017 | 0.11818 | 0.11966 | 0.12273 | 0.11789 | 0.12217 | 0.11818 | 0.11966 | 0.11947 | 0.1215 | 0.11894 | 0.12083 | 0.11862 | 0.12083 | 0.11966 | 0.11818 | 0.12083 | 0.12146 | 0.12083 | 0.11789 | 0.12273
|  | Показания счётчиков Р | 1797.28 | 1797.507 | 1797.747 | 1797.987 | 1798.201 | 1798.434 | 1798.654 | 1798.888 | 1799.108 | 1799.354 | 1799.575 | 1799.795 | 1800.029 | 1800.255 | 1800.469 | 1800.696 | 1800.936 | 1801.72 | 1801.96 | 1802.194 | 1802.414 | 1802.647 | 1802.894 | 1803.134 | 1803.38
|  | Показания счётчиков Q | 291.45 | 291.477 | 291.506 | 291.535 | 291.56 | 291.588 | 291.614 | 291.642 | 291.669 | 291.698 | 291.725 | 291.751 | 291.779 | 291.806 | 291.832 | 291.859 | 291.888 | 291.981 | 292.01 | 292.038 | 292.064 | 292.092 | 292.122 | 292.151 | 292.18 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 37.5394 | 39.5857 | 40.9387 | 36.4154 | 39.6641 | 37.6625 | 39.8319 | 36.8166 | 41.3818 | 37.3391 | 37.0094 | 39.2579 | 37.7337 | 35.8072 | 38.1904 | 40.3865 | 134.2225 | 40.1544 | 38.9214 | 36.4822 | 40.1544 | 40.6665 | 39.5857 | 40.2194 | 42.7486 | -9.029%
яч.607д | ТП-707, 713 | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 56 | 32 | 36 | 36 | 36 | 52 | 36 | 32 | 36 | 36 | 52 | 52 | 56 | 32 | 56 | 52 | 68 | 52 | 72 | 72 | 52 | 52 | 1160 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 12 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 32 | 20 | 32 | 32 | 24 | 24 | 520
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2.75
|  | tgφ |  | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.33333 | 0.46154 | 0.44444 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.46154 | 0.46154 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.46154 | 0.47059 | 0.38462 | 0.46154 | 0.44444 | 0.46154 | 0.46154 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 188.56 | 188.573 | 188.586 | 188.6 | 188.608 | 188.617 | 188.626 | 188.635 | 188.648 | 188.657 | 188.665 | 188.674 | 188.683 | 188.696 | 188.709 | 188.723 | 188.731 | 188.745 | 188.758 | 188.775 | 188.788 | 188.806 | 188.824 | 188.837 | 188.85
|  | Показания счётчиков Q | 105.62 | 105.626 | 105.632 | 105.638 | 105.642 | 105.646 | 105.65 | 105.653 | 105.659 | 105.663 | 105.667 | 105.671 | 105.675 | 105.681 | 105.687 | 105.693 | 105.697 | 105.703 | 105.709 | 105.717 | 105.722 | 105.73 | 105.738 | 105.744 | 105.75 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.1349 | 3.126 | 3.4392 | 2.0156 | 2.2195 | 2.2325 | 2.1379 | 3.171 | 2.1938 | 2 | 2.1938 | 2.1875 | 3.1649 | 3.171 | 3.3928 | 1.9923 | 3.4527 | 3.171 | 4.1373 | 3.0583 | 3.171 | 4.2925 | 3.126 | 3.0997 | 2.8867 | -4.972%
яч.609д | Максаковка | P, кВт | счётч. | 1428 | 1443 | 1395 | 1545 | 1527 | 1680 | 1644 | 1497 | 1425 | 1563 | 1479 | 1410 | 1344 | 1326 | 1560 | 2586 | 1479 | 1679 | 1461 | 1578 | 1527 | 1494 | 1461 | 1479 | 37010 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 333 | 333 | 324 | 360 | 354 | 390 | 384 | 345 | 333 | 363 | 342 | 327 | 312 | 309 | 363 | 600 | 345 | 342 | 339 | 366 | 357 | 345 | 342 | 342 | 8550
|  | I, А | ТИ | 85 | 86 | 83 | 92 | 91 | 100 | 98 | 89 | 85 | 93 | 88 | 84 | 80 | 79 | 93 | 154 | 88 | 88 | 87 | 94 | 91 | 89 | 87 | 88 | 91.3333
|  | tgφ |  | 0.23319 | 0.23077 | 0.23226 | 0.23301 | 0.23183 | 0.23214 | 0.23358 | 0.23046 | 0.23368 | 0.23225 | 0.23124 | 0.23191 | 0.23214 | 0.23303 | 0.23269 | 0.23202 | 0.23327 | 0.20369 | 0.23203 | 0.23194 | 0.20369 | 0.23092 | 0.23409 | 0.23124 | 0.23409
|  | Показания счётчиков Р | 4935.89 | 4936.366 | 4936.847 | 4937.312 | 4937.827 | 4938.336 | 4938.896 | 4939.444 | 4939.943 | 4940.418 | 4940.939 | 4941.432 | 4941.902 | 4942.35 | 4942.792 | 4943.312 | 4944.174 | 4944.667 | 4945.16 | 4945.647 | 4946.173 | 4946.682 | 4947.18 | 4947.667 | 4948.16
|  | Показания счётчиков Q | 1574.38 | 1574.491 | 1574.602 | 1574.71 | 1574.83 | 1574.948 | 1575.078 | 1575.206 | 1575.321 | 1575.432 | 1575.553 | 1575.667 | 1575.776 | 1575.88 | 1575.983 | 1576.104 | 1576.304 | 1576.419 | 1576.533 | 1576.646 | 1576.768 | 1576.887 | 1577.002 | 1577.116 | 1577.23 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.2632 | 80.8334 | 80.842 | 89.3749 | 88.3107 | 97.7374 | 95.1138 | 85.0575 | 81.4924 | 89.7015 | 84.5349 | 80.3708 | 76.2464 | 75.3841 | 89.1931 | 147.8328 | 86.0651 | 94.8706 | 82.5661 | 88.9223 | 94.8706 | 83.5354 | 81.9016 | 82.1603 | 88.2159 | 3.413%
яч.611д | РП-15 | P, кВт | счётч. | 1808 | 1812 | 1776 | 1704 | 1740 | 1896 | 2108 | 2208 | 2140 | 2020 | 2140 | 2072 | 2104 | 2156 | 2300 | 2332 | 988 | 924 | 956 | 960 | 904 | 904 | 888 | 800 | 39640 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 504 | 500 | 492 | 476 | 480 | 528 | 584 | 612 | 596 | 560 | 592 | 576 | 584 | 600 | 636 | 648 | 276 | 256 | 264 | 264 | 252 | 252 | 244 | 224 | 11000
|  | I, А | ТИ | 104 | 104 | 102 | 98 | 100 | 109 | 121 | 127 | 123 | 116 | 123 | 119 | 121 | 124 | 132 | 134 | 57 | 53 | 55 | 55 | 52 | 52 | 51 | 46 | 94.9167
|  | tgφ |  | 0.27876 | 0.27594 | 0.27703 | 0.27934 | 0.27586 | 0.27848 | 0.27704 | 0.27717 | 0.2785 | 0.27723 | 0.27664 | 0.27799 | 0.27757 | 0.27829 | 0.27652 | 0.27787 | 0.27935 | 0.27706 | 0.27615 | 0.275 | 0.27706 | 0.27876 | 0.27477 | 0.28 | 0.28
|  | Показания счётчиков Р | 1949.22 | 1949.672 | 1950.125 | 1950.569 | 1950.995 | 1951.43 | 1951.904 | 1952.431 | 1952.983 | 1953.518 | 1954.023 | 1954.558 | 1955.076 | 1955.602 | 1956.141 | 1956.716 | 1957.299 | 1957.546 | 1957.777 | 1958.016 | 1958.256 | 1958.482 | 1958.708 | 1958.93 | 1959.13
|  | Показания счётчиков Q | 685.38 | 685.506 | 685.631 | 685.754 | 685.873 | 685.993 | 686.125 | 686.271 | 686.424 | 686.573 | 686.713 | 686.861 | 687.005 | 687.151 | 687.301 | 687.46 | 687.622 | 687.691 | 687.755 | 687.821 | 687.887 | 687.95 | 688.013 | 688.074 | 688.13 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 102.7398 | 102.6008 | 104.0287 | 99.6763 | 101.6909 | 111.535 | 123.2352 | 126.8601 | 123.7064 | 117.1827 | 123.6468 | 119.4145 | 120.6659 | 123.9082 | 132.8875 | 134.7833 | 58.1337 | 53.0866 | 54.5985 | 54.6547 | 53.0866 | 51.1278 | 50.2662 | 44.9638 | 95.3533 | -0.4601%
яч.615д | ТП-715 | P, кВт | счётч. | 156 | 168 | 144 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 156 | 144 | 96 | 156 | 144 | 144 | 144 | 156 | 156 | 144 | 168 | 192 | 156 | 168 | 156 | 144 | 3600 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
|  | Показания счётчиков Р | 17.46 | 17.473 | 17.487 | 17.499 | 17.51 | 17.522 | 17.534 | 17.546 | 17.558 | 17.571 | 17.583 | 17.591 | 17.604 | 17.616 | 17.628 | 17.64 | 17.653 | 17.666 | 17.678 | 17.692 | 17.708 | 17.721 | 17.735 | 17.748 | 17.76
|  | Показания счётчиков Q | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | Iср.ти
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5391 | 9.17 | 8.1286 | 7.4367 | 8.1128 | 8.1605 | 8.1128 | 7.9729 | 8.6872 | 8.05 | 5.346 | 8.6622 | 7.9576 | 7.9729 | 8.019 | 8.6872 | 8.8405 | 7.9729 | 9.2486 | 10.5397 | 7.9729 | 9.1527 | 8.515 | 7.7937 | 8.2938 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 12.4 | 17.4 | 17 | 13.6 | 12.2 | 17.4 | 12.2 | 16.2 | 13.8 | 16 | 15.8 | 20.2 | 14 | 14 | 18 | 12 | 16 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12 | 370.2 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 327.59 | 328.21 | 329.08 | 329.93 | 330.61 | 331.22 | 332.09 | 332.7 | 333.51 | 334.2 | 335 | 335.79 | 336.8 | 337.5 | 338.2 | 339.1 | 339.7 | 340.5 | 341.3 | 342.2 | 342.9 | 343.7 | 344.5 | 345.5 | 346.1
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68 | 3051.68
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 7706 | 7611 | 8146 | 8312 | 8489 | 8899 | 9377 | 9390 | 8968 | 8843 | 8782 | 8690 | 8675 | 8427 | 9330 | 8349 | 11360 | 10306 | 9795 | 9811 | 10306 | 9483 | 9100 | 8789 | 216374
|  | Q, кВАр |  | 1924 | 1885 | 1924 | 1984 | 2018 | 2147 | 2268 | 2330 | 2209 | 2188 | 2166 | 2158 | 2129 | 2081 | 2278 | 1930 | 2495 | 2280 | 2312 | 2319 | 2280 | 2229 | 2118 | 2050 | 51730
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, кВт |  | -2.7467 | -2.7958 | -2.2339 | -2.0128 | -2.3758 | -1.8658 | -2.2797 | -1.7555 | -1.8165 | -1.3641 | -0.94253 | -1.1406 | -1.5332 | -1.6281 | -2.3026 | 8.2124 | -4.4886 | -9.5451 | -2.8023 | -3.1 | -9.5451 | -2.7633 | -2.0637 | -2.5794 | -2.1596
|  | Q, кВАр |  | -6.181 | -6.1374 | -0.20833 | -0.81301 | -0.6986 | -1.0829 | -2.7174 | -3.8324 | -4.0019 | -4.1905 | -2.5568 | -4.5543 | -2.553 | -3.8423 | -3.7341 | 10.149 | 5.4924 | 1.0417 | 1.1966 | 0.89744 | 1.0417 | 1.7196 | 2.4862 | 2.381 | -0.7204
|  |  | Δ I | 0% | 0.2278% | 0.4228% | -0.2075% | -0.2037% | 0.3861% | -0.1842% | 0.1828% | 0.1916% | 0.1938% | 1.163% | 0.7859% | 0.3953% | 0.6098% | -0.1852% | 9.761% | -0.1555% | 0.1805% | -0.1779% | -0.713% | 0.1805% | -0.1838% | 0.3802% | -0.198% | 0.5026%
|  |  | Δ Iрасч | -3.258% | -3.292% | -2.44% | -2.268% | -2.598% | -2.14% | -2.597% | -2.205% | -2.267% | -1.871% | -1.342% | -1.67% | -1.916% | -2.072% | -2.685% | 7.98% | -4.312% | -9.285% | -2.884% | -3.182% | -9.285% | -2.82% | -2.115% | -2.609% | -2.663%
ПС Южная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
РПН 2 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 3 |  |  | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.353Д | Т-1-10 5 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3942 | 3645 | 3504 | 3495 | 3525 | 3726 | 4440 | 5307 | 5913 | 6609 | 7011 | 7032 | 7038 | 7074 | 7254 | 7710 | 7698 | 7602 | 7563 | 7326 | 6972 | 6303 | 5274 | 4479 | 140442 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1236 | 1224 | 1224 | 1227 | 1212 | 1203 | 1242 | 1347 | 1443 | 1542 | 1680 | 1692 | 1701 | 1686 | 1707 | 1827 | 1773 | 1788 | 1800 | 1770 | 1704 | 1569 | 1425 | 1266 | 36288
|  | I, А | ТИ | 221 | 207 | 204 | 204 | 210 | 238 | 284 | 334 | 351 | 394 | 404 | 407 | 404 | 406 | 433 | 449 | 438 | 446 | 428 | 421 | 375 | 335 | 280 | 246 | 338.2917 | 19.81% | 19.81%
|  | tgφ |  | 0.31355 | 0.3358 | 0.34932 | 0.35107 | 0.34383 | 0.32287 | 0.27973 | 0.25382 | 0.24404 | 0.23332 | 0.23962 | 0.24061 | 0.24169 | 0.23834 | 0.23532 | 0.23696 | 0.23032 | 0.2352 | 0.238 | 0.24161 | 0.2352 | 0.24893 | 0.27019 | 0.28265 | 0.35107
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 227.862 | 211.6721 | 203.9402 | 203.3346 | 204.62 | 215.7514 | 256.7432 | 306.3795 | 342.9068 | 376.4717 | 400.3195 | 400.0717 | 399.3645 | 401.8691 | 414.9898 | 444.6664 | 441.1795 | 435.7265 | 431.6798 | 416.8923 | 435.7265 | 355.207 | 298.4758 | 256.9677 | 336.7841 | 0.4456%
яч.360Д | Т-1-10 4 сш | P, кВт | АСКУЭ | 4238.7 | 4130.5 | 4184.6 | 4238.7 | 4184.6 | 3048.3 | 4491.2 | 5465.3 | 6006.4 | 6042.4 | 6439.3 | 6024.4 | 5880.1 | 6276.9 | 6403.2 | 6637.7 | 6186.7 | 6204.8 | 6295 | 6222.8 | 7250.9 | 6367.1 | 6114.6 | 5681.7 | 134015.9 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 783.2 | 763.2 | 773.2 | 783.2 | 773.2 | 563.2 | 829.8 | 1009.8 | 1109.8 | 1116.5 | 1189.8 | 1113.1 | 1086.5 | 1159.8 | 1183.1 | 1226.4 | 1143.1 | 1146.5 | 1163.1 | 1149.8 | 1339.7 | 1176.4 | 1129.8 | 1049.8 | 24762
|  | I, А | ТИ | 235 | 229 | 232 | 235 | 232 | 169 | 249 | 303 | 333 | 335 | 357 | 334 | 326 | 348 | 355 | 368 | 343 | 344 | 349 | 345 | 402 | 353 | 339 | 315 | 309.5833 | 16.88% | 16.88%
|  | tgφ |  | 0.18477 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18476 | 0.18476 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18478 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18478 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18476 | 0.18477 | 0.18478 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18478 | 0.18476 | 0.18477 | 0.18477 | 0.18478
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 237.2943 | 230.7972 | 233.3765 | 236.1696 | 232.9345 | 170.1657 | 253.3597 | 309.7979 | 343.1171 | 339.5642 | 362.2147 | 336.621 | 328.5587 | 351.3983 | 360.1837 | 377.3463 | 349.0074 | 349.0242 | 352.7471 | 347.7073 | 349.0242 | 353.0846 | 339.403 | 318.6842 | 310.8992 | -0.4251%
яч.315Д | Т-2-10 1 сш | P, кВт | АСКУЭ | 3542.3 | 3399.9 | 3453.3 | 3542.3 | 3702.5 | 3933.9 | 5090.9 | 5820.8 | 6426 | 6835.4 | 6337 | 6354.8 | 6248 | 6265.8 | 6710.8 | 6550.6 | 6248 | 6016.6 | 5714 | 5607.1 | 3862.7 | 3506.7 | 3168.5 | 2901.5 | 121239.4 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 747.6 | 717.5 | 728.8 | 747.6 | 781.4 | 830.2 | 1074.4 | 1228.4 | 1356.2 | 1442.6 | 1337.4 | 1341.1 | 1318.6 | 1322.4 | 1416.3 | 1382.5 | 1318.6 | 1269.8 | 1205.9 | 1183.4 | 815.2 | 740.1 | 668.7 | 612.3 | 25587
|  | I, А | ТИ | 199 | 191 | 194 | 199 | 208 | 221 | 286 | 327 | 361 | 384 | 356 | 357 | 351 | 352 | 377 | 368 | 351 | 338 | 321 | 315 | 217 | 197 | 178 | 163 | 283.7917 | 17.46% | 17.46%
|  | tgφ |  | 0.21105 | 0.21104 | 0.21104 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21104 | 0.21104 | 0.21104 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21104 | 0.21104 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21104 | 0.21105 | 0.21104 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21105 | 0.21103 | 0.21105
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 198.358 | 189.8437 | 192.6437 | 197.6088 | 206.5455 | 220.0773 | 287.5273 | 330.0127 | 366.7897 | 390.1578 | 361.7095 | 362.0253 | 354.9147 | 356.2689 | 384.5318 | 375.7169 | 356.9742 | 343.0901 | 324.581 | 317.898 | 343.0901 | 196.1787 | 177.4262 | 161.8608 | 291.4929 | -2.714%
яч.308Д | Т-2-10 2 сш | P, кВт | АСКУЭ | 5145.9 | 5028.9 | 4853.5 | 4775.5 | 4989.9 | 5243.3 | 5906.1 | 6919.6 | 8011.2 | 8576.5 | 8595.9 | 8927.3 | 8771.4 | 8673.9 | 9200.2 | 9395.1 | 8985.8 | 8362 | 7913.7 | 7640.8 | 7095.1 | 6373.9 | 5867.1 | 5555.2 | 170807.8 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 853.1 | 833.7 | 804.6 | 791.7 | 827.2 | 869.3 | 979.1 | 1147.2 | 1328.1 | 1421.8 | 1425.1 | 1480 | 1454.1 | 1438 | 1525.2 | 1557.5 | 1489.7 | 1386.3 | 1312 | 1266.7 | 1176.2 | 1056.7 | 972.7 | 921 | 28317
|  | I, А | ТИ | 264 | 258 | 249 | 245 | 256 | 269 | 303 | 355 | 411 | 440 | 441 | 458 | 450 | 445 | 472 | 482 | 461 | 429 | 406 | 392 | 364 | 327 | 301 | 285 | 365.125 | 23.81% | 23.81%
|  | tgφ |  | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16577 | 0.16579 | 0.16578 | 0.16579 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16579 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16578 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16578 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579 | 0.16579
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 286.335 | 279.2942 | 269.5526 | 264.9698 | 276.8655 | 292.3103 | 331.4678 | 389.8428 | 454.8405 | 486.4642 | 488.5112 | 505.8725 | 496.5576 | 491.0386 | 524.8896 | 537.5793 | 512.6581 | 475.6796 | 448.0031 | 431.3033 | 475.6796 | 356.3572 | 328.0228 | 309.1102 | 404.7169 | -10.84%
яч.337Д | Т-3-10 3 сш | P, кВт | АСКУЭ | 2067 | 1956 | 1833 | 1797 | 1803 | 1863 | 2130 | 2538 | 2841 | 3000 | 3015 | 2970 | 2955 | 3015 | 3033 | 3129 | 3117 | 3072 | 3087 | 2982 | 2877 | 2733 | 2316 | 2112 | 62241 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 312 | 309 | 276 | 264 | 267 | 282 | 303 | 363 | 477 | 456 | 465 | 438 | 426 | 429 | 474 | 513 | 537 | 504 | 495 | 468 | 447 | 408 | 303 | 288 | 9504
|  | I, А | ТИ | 113 | 107 | 101 | 100 | 98 | 111 | 127 | 148 | 166 | 169 | 169 | 161 | 162 | 176 | 183 | 181 | 175 | 173 | 170 | 167 | 160 | 144 | 124 | 112 | 145.7083 | 12.68% | 12.68%
|  | tgφ |  | 0.15094 | 0.15798 | 0.15057 | 0.14691 | 0.14809 | 0.15137 | 0.14225 | 0.14303 | 0.1679 | 0.152 | 0.15423 | 0.14747 | 0.14416 | 0.14229 | 0.15628 | 0.16395 | 0.17228 | 0.16406 | 0.16035 | 0.15694 | 0.16406 | 0.14929 | 0.13083 | 0.13636 | 0.17228
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 115.189 | 108.9112 | 101.6586 | 99.6089 | 99.9584 | 103.7282 | 119.4629 | 142.9105 | 161.6682 | 170.1282 | 171.0359 | 167.6649 | 166.5783 | 170.08 | 172.4451 | 176.4021 | 175.1223 | 172.0327 | 172.1131 | 165.5406 | 172.0327 | 153.1424 | 129.3234 | 117.3436 | 146.0034 | -0.2025%
яч.334Д | Т-3-10 6 сш | P, кВт | АСКУЭ | 1101 | 1059 | 1032 | 1029 | 1050 | 1098 | 1293 | 1635 | 2331 | 2781 | 2994 | 2934 | 2892 | 2904 | 2943 | 2952 | 2856 | 2592 | 2250 | 2007 | 1671 | 1491 | 1308 | 1197 | 47400 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 234 | 231 | 234 | 240 | 237 | 228 | 240 | 297 | 450 | 552 | 606 | 612 | 621 | 627 | 609 | 621 | 615 | 576 | 501 | 456 | 357 | 330 | 261 | 249 | 9984
|  | I, А | ТИ | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 | 64 | 80 | 101 | 150 | 161 | 167 | 170 | 172 | 161 | 170 | 161 | 152 | 136 | 116 | 102 | 87 | 76 | 71 | 65 | 110.7917 | 12.22% | 12.22%
|  | tgφ |  | 0.21253 | 0.21813 | 0.22674 | 0.23324 | 0.22571 | 0.20765 | 0.18561 | 0.18165 | 0.19305 | 0.19849 | 0.2024 | 0.20859 | 0.21473 | 0.21591 | 0.20693 | 0.21037 | 0.21534 | 0.22222 | 0.22267 | 0.2272 | 0.22222 | 0.22133 | 0.19954 | 0.20802 | 0.23324
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.6712 | 59.2746 | 57.7596 | 57.6734 | 58.6986 | 61.3846 | 72.6041 | 92.0952 | 132.7154 | 158.4986 | 170.7669 | 167.0642 | 164.7189 | 165.4425 | 168.333 | 167.3422 | 161.1363 | 146.1728 | 126.4165 | 112.3402 | 146.1728 | 84.1474 | 73.4961 | 66.9876 | 113.8714 | -2.78%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 20036.9 | 19219.3 | 18860.4 | 18877.5 | 19255 | 18912.5 | 23351.2 | 27685.7 | 31528.6 | 33844.3 | 34392.2 | 34242.5 | 33784.5 | 34209.6 | 35544.2 | 36374.4 | 35091.5 | 33849.4 | 32822.7 | 31785.7 | 33849.4 | 26774.7 | 24048.2 | 21926.4 |  | 36374.4
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4165.9 | 4078.4 | 4040.6 | 4053.5 | 4097.8 | 3975.7 | 4668.3 | 5392.4 | 6164.1 | 6530.9 | 6703.3 | 6676.2 | 6607.2 | 6662.2 | 6914.6 | 7127.4 | 6876.4 | 6670.6 | 6477 | 6293.9 | 6670.6 | 5280.2 | 4760.2 | 4386.1 |  | 7127.4
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 20465.3875 | 19647.2603 | 19288.3679 | 19307.7929 | 19686.2132 | 19325.8595 | 23813.2645 | 28205.9561 | 32125.5155 | 34468.6712 | 35039.3729 | 34887.2534 | 34424.5193 | 34852.2832 | 36210.5212 | 37066.114 | 35758.8905 | 34500.4172 | 33455.6597 | 32402.8379 | 34500.4172 | 27290.3842 | 24514.8002 | 22360.7891 |  | 37066.114
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.58 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | 10.56 | 10.46 | 10.42 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.4 | 10.39 | 10.31 | 10.3 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.42 | 10.51 | 10.56 | 10.55 | 10.59 | 10.4538
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.55 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.51 | 10.44 | 10.4 | 10.32 | 10.33 | 10.31 | 10.34 | 10.35 | 10.35 | 10.27 | 10.24 | 10.27 | 10.3 | 10.35 | 10.38 | 10.42 | 10.48 | 10.48 | 10.53 | 10.4092
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.51 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | 10.5 | 10.41 | 10.37 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.35 | 10.36 | 10.35 | 10.29 | 10.39 | 10.44 | 10.46 | 10.5 | 10.54 | 10.55 | 10.43 | 10.44 | 10.5 | 10.4342
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.54 | 10.55 | 10.56 | 10.53 | 10.42 | 10.37 | 10.29 | 10.46 | 10.45 | 10.52 | 10.52 | 10.5 | 10.45 | 10.34 | 10.42 | 10.45 | 10.49 | 10.52 | 10.51 | 10.6 | 10.59 | 10.48 | 10.4825
5 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.5 | 10.52 | 10.53 | 10.53 | 10.49 | 10.38 | 10.33 | 10.26 | 10.42 | 10.41 | 10.45 | 10.48 | 10.46 | 10.38 | 10.3 | 10.35 | 10.36 | 10.41 | 10.45 | 10.49 | 10.57 | 10.58 | 10.47 | 10.4417
6 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.55 | 10.57 | 10.59 | 10.59 | 10.6 | 10.56 | 10.47 | 10.43 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.37 | 10.38 | 10.38 | 10.32 | 10.42 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.59 | 10.62 | 10.49 | 10.49 | 10.55 | 10.4796
яч.336д | РП-5 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.338д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 40.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.098622 | 0.098435 | 0.09825 | 0.09825 | 0.098157 | 0.098529 | 0.099376 | 0.099757 | 0.067083 | 0.10062 | 0.10062 | 0.066889 | 0.10024 | 0.10024 | 0.067213 | 0.099852 | 0.099281 | 0.099092 | 0.098716 | 0.09825 | 0.099092 | 0.099186 | 0.066124 | 0.098622 | 0.093771 | 90.62%
яч.340д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1096.8 | 1053.6 | 1028.4 | 1027.2 | 1045.2 | 1096.8 | 1288.8 | 1628.4 | 2322 | 2773.2 | 2988 | 2922 | 2886 | 2895.6 | 2932.8 | 2944.8 | 2847.6 | 2584.8 | 2240.4 | 2002.8 | 1663.2 | 1486.8 | 1304.4 | 1195.2 | 47254.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 252 | 248.4 | 250.8 | 255.6 | 256.8 | 246 | 256.8 | 315.6 | 469.2 | 573.6 | 626.4 | 633.6 | 640.8 | 648 | 628.8 | 642 | 636 | 595.2 | 520.8 | 476.4 | 378 | 350.4 | 279.6 | 265.2 | 10446
|  | I, А | ТИ | 60 | 58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 80 | 101 | 150 | 161 | 167 | 170 | 171 | 161 | 169 | 161 | 152 | 137 | 116 | 103 | 87 | 76 | 70 | 66 | 110.7917
|  | tgφ |  | 0.22976 | 0.23576 | 0.24387 | 0.24883 | 0.24569 | 0.22429 | 0.19926 | 0.19381 | 0.20207 | 0.20684 | 0.20964 | 0.21684 | 0.22204 | 0.22379 | 0.2144 | 0.21801 | 0.22335 | 0.23027 | 0.23246 | 0.23787 | 0.23027 | 0.23567 | 0.21435 | 0.22189 | 0.24883
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.6594 | 59.1972 | 57.7784 | 57.7774 | 58.6915 | 61.5283 | 72.5517 | 91.9259 | 132.4298 | 158.311 | 170.6685 | 166.6605 | 164.6277 | 165.2367 | 168.0026 | 167.1957 | 160.9319 | 146.0194 | 126.144 | 112.3691 | 146.0194 | 84.1722 | 73.5096 | 67.0777 | 113.7702 | -2.688%
яч.339д | РП-12 | P, кВт | АСКУЭ | 320.8 | 313.6 | 248.8 | 228 | 229.6 | 236.8 | 282.4 | 428.8 | 526.4 | 563.2 | 520 | 472.8 | 483.2 | 493.6 | 454.4 | 449.6 | 405.6 | 390.4 | 379.2 | 380 | 378.4 | 358.4 | 249.6 | 232 | 9025.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 60 | 58.4 | 27.2 | 11.2 | 20 | 33.6 | 49.6 | 83.2 | 173.6 | 189.6 | 186.4 | 163.2 | 152.8 | 152 | 157.6 | 160.8 | 168 | 149.6 | 137.6 | 131.2 | 123.2 | 99.2 | 37.6 | 31.2 | 2556.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 18 | 13 | 12 | 11 | 16 | 20 | 24 | 34 | 34 | 32 | 27 | 26 | 30 | 29 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 22 | 19 | 14 | 12 | 22.125
|  | tgφ |  | 0.18703 | 0.18622 | 0.10932 | 0.049123 | 0.087108 | 0.14189 | 0.17564 | 0.19403 | 0.32979 | 0.33665 | 0.35846 | 0.34518 | 0.31623 | 0.30794 | 0.34683 | 0.35765 | 0.4142 | 0.3832 | 0.36287 | 0.34526 | 0.3832 | 0.27679 | 0.15064 | 0.13448 | 0.4142
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.9837 | 17.5441 | 13.726 | 12.5191 | 12.6394 | 13.1666 | 15.9208 | 24.3475 | 31.1065 | 33.3173 | 30.9705 | 27.9341 | 28.2759 | 28.8444 | 27.0173 | 26.5646 | 24.3072 | 23.1038 | 22.2072 | 22.0471 | 23.1038 | 20.6095 | 13.9756 | 12.8868 | 21.8383 | 1.296%
яч.343д | РП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 1261.2 | 1179.6 | 1134 | 1124.4 | 1120.8 | 1171.2 | 1363.2 | 1608 | 1743.6 | 1886.4 | 1954.8 | 1956 | 1938 | 1975.2 | 2025.6 | 2094 | 2127.6 | 2086.8 | 2098.8 | 2002.8 | 1904.4 | 1800 | 1521.6 | 1353.6 | 40431.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 240 | 238.8 | 237.6 | 237.6 | 240 | 240 | 246 | 274.8 | 294 | 254.4 | 270 | 262.8 | 262.8 | 265.2 | 302.4 | 336 | 350.4 | 336 | 344.4 | 321.6 | 307.2 | 296.4 | 250.8 | 250.8 | 6660
|  | I, А | ТИ | 70 | 64 | 64 | 63 | 65 | 70 | 81 | 96 | 103 | 111 | 107 | 106 | 109 | 111 | 121 | 122 | 117 | 117 | 113 | 110 | 102 | 94 | 81 | 73 | 94.5833
|  | tgφ |  | 0.19029 | 0.20244 | 0.20952 | 0.21131 | 0.21413 | 0.20492 | 0.18046 | 0.1709 | 0.16862 | 0.13486 | 0.13812 | 0.13436 | 0.1356 | 0.13426 | 0.14929 | 0.16046 | 0.16469 | 0.16101 | 0.16409 | 0.16058 | 0.16101 | 0.16467 | 0.16483 | 0.18528 | 0.21413
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 70.7435 | 66.1923 | 63.5413 | 63.0261 | 62.8603 | 65.8154 | 76.9168 | 90.931 | 99.2319 | 106.7193 | 110.6372 | 110.2217 | 109.1201 | 111.3023 | 115.0479 | 117.9873 | 119.3864 | 116.8048 | 117.0861 | 111.2446 | 116.8048 | 101.1001 | 85.3836 | 75.7852 | 95.1621 | -0.6119%
яч.345д | ТП-2009 | P, кВт | АСКУЭ | 239.4 | 222.6 | 213 | 212.4 | 214.2 | 221.4 | 249.6 | 261 | 245.4 | 238.8 | 241.2 | 246 | 249.6 | 249.6 | 250.8 | 265.2 | 267.6 | 286.2 | 307.8 | 329.4 | 322.8 | 312.6 | 288.6 | 264.6 | 6199.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9.875
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.1918 | 12.2427 | 11.6813 | 11.6484 | 11.7472 | 12.1883 | 13.8595 | 14.5484 | 13.7718 | 13.3884 | 13.523 | 13.7388 | 13.9264 | 13.9399 | 14.0885 | 14.7541 | 14.8163 | 15.8158 | 16.9447 | 18.065 | 15.8158 | 17.3244 | 15.979 | 14.5665 | 14.2319 | -44.12%
яч.347д | СВВ 3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.349д | СР-3-5 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.361д | ТП-169, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 1387.2 | 1292 | 1244.8 | 1236 | 1240.8 | 1352.8 | 1584 | 1846.4 | 2164.8 | 2485.6 | 2678.4 | 2688.8 | 2692 | 2692.8 | 2713.6 | 2876 | 2842.4 | 2772 | 2713.6 | 2620.8 | 2509.6 | 2224.8 | 1888.8 | 1597.6 | 51345.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 540.8 | 532 | 535.2 | 540.8 | 536.8 | 540.8 | 534.4 | 572.8 | 623.2 | 682.4 | 783.2 | 795.2 | 816.8 | 795.2 | 756 | 808 | 773.6 | 804.8 | 829.6 | 833.6 | 828.8 | 745.6 | 670.4 | 580.8 | 16460.8
|  | I, А | ТИ | 76 | 73 | 73 | 74 | 74 | 88 | 97 | 120 | 134 | 147 | 152 | 158 | 153 | 156 | 163 | 171 | 161 | 163 | 151 | 147 | 132 | 119 | 101 | 90 | 123.875
|  | tgφ |  | 0.38985 | 0.41176 | 0.42995 | 0.43754 | 0.43262 | 0.39976 | 0.33737 | 0.31023 | 0.28788 | 0.27454 | 0.29241 | 0.29575 | 0.30342 | 0.29531 | 0.2786 | 0.28095 | 0.27216 | 0.29033 | 0.30572 | 0.31807 | 0.29033 | 0.33513 | 0.35493 | 0.36355 | 0.43754
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 82.1211 | 76.9195 | 74.451 | 74.0594 | 74.2134 | 80.2797 | 93.0935 | 108.1763 | 126.9151 | 142.9871 | 154.9511 | 155.0971 | 155.1641 | 155.1609 | 156.868 | 167.6495 | 164.5189 | 161.05 | 157.5619 | 152.1243 | 161.05 | 128.3168 | 109.5013 | 93.8491 | 125.2533 | -1.113%
яч.363д | РП-4, яч.19 | P, кВт | АСКУЭ | 2548.4 | 2346.8 | 2255.6 | 2251.2 | 2278.4 | 2369.6 | 2857.6 | 3464.4 | 3750 | 4132.8 | 4335.6 | 4345.6 | 4345.6 | 4387.2 | 4542 | 4835.2 | 4862.8 | 4832.4 | 4848.8 | 4708 | 4462.8 | 4078.4 | 3382.4 | 2879.6 | 89101.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 755.2 | 746.4 | 743.2 | 740 | 726.8 | 720.4 | 772.4 | 852.8 | 900.8 | 950 | 991.2 | 991.2 | 976 | 983.6 | 1047.2 | 1120 | 1100.8 | 1082.4 | 1069.2 | 1032.4 | 969.2 | 908.4 | 828 | 750 | 21757.6
|  | I, А | ТИ | 139 | 132 | 125 | 127 | 134 | 146 | 180 | 211 | 216 | 241 | 248 | 244 | 247 | 248 | 271 | 277 | 278 | 280 | 275 | 265 | 242 | 212 | 176 | 154 | 211.1667
|  | tgφ |  | 0.29634 | 0.31805 | 0.32949 | 0.32871 | 0.319 | 0.30402 | 0.2703 | 0.24616 | 0.24021 | 0.22987 | 0.22862 | 0.22809 | 0.22459 | 0.2242 | 0.23056 | 0.23163 | 0.22637 | 0.22399 | 0.22051 | 0.21929 | 0.22399 | 0.22273 | 0.2448 | 0.26045 | 0.32949
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 146.6015 | 135.5705 | 130.491 | 130.0828 | 131.28 | 136.4739 | 164.8428 | 199.6441 | 217.2799 | 235.2403 | 246.9535 | 246.5475 | 245.6567 | 248.4614 | 259.5675 | 278.5353 | 278.4529 | 276.3039 | 275.7067 | 266.6077 | 276.3039 | 228.4982 | 190.2527 | 164.2826 | 212.9016 | -0.8216%
яч.364д | РП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 180.8 | 173.6 | 164.4 | 177.2 | 171.2 | 248.8 | 192.4 | 182 | 194.8 | 199.2 | 196.8 | 199.2 | 194.4 | 199.6 | 194.4 | 196.8 | 188.8 | 189.2 | 189.2 | 184 | 186.4 | 178.8 | 172 | 171.6 | 4525.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 199.2 | 203.6 | 221.6 | 203.2 | 200.8 | 160 | 192.8 | 201.2 | 202.8 | 213.2 | 212 | 212 | 220 | 212 | 209.2 | 226.8 | 226.4 | 229.2 | 212.4 | 210 | 207.6 | 225.6 | 214.4 | 213.6 | 5029.6
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15.375
|  | tgφ |  | 1.1018 | 1.1728 | 1.3479 | 1.1467 | 1.1729 | 0.64309 | 1.0021 | 1.1055 | 1.0411 | 1.0703 | 1.0772 | 1.0643 | 1.1317 | 1.0621 | 1.0761 | 1.1524 | 1.1992 | 1.2114 | 1.1226 | 1.1413 | 1.2114 | 1.2617 | 1.2465 | 1.2448 | 1.3479
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.8095 | 14.7016 | 15.1322 | 14.772 | 14.444 | 16.238 | 15.1098 | 15.1227 | 15.7964 | 16.1241 | 16.0005 | 15.984 | 16.1313 | 16.0296 | 15.7967 | 16.7865 | 16.3532 | 16.4396 | 15.674 | 15.3413 | 16.4396 | 15.6976 | 15.003 | 15.1123 | 15.6266 | -1.637%
яч.365д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч. 359д | ДГР | P, кВт | АСКУЭ | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4.4 | 4 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 110 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 16 | 15.2 | 14 | 15.6 | 15.2 | 15.2 | 16 | 15.6 | 15.6 | 14 | 14.4 | 14.4 | 14.8 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.2 | 15.6 | 377.2
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 2.9286 | 3.1538 | 3.2308 | 3.0714 | 3.0714 | 3.4167 | 3.0769 | 3.4545 | 3.1818 | 3.5455 | 3.8 | 3.4545 | 3.6364 | 3.5455 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.6 | 4.1111 | 3.4545 | 3.6 | 3.5 | 3.3077 | 3.25 | 4.1111
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.95584 | 0.94713 | 0.9663 | 0.99296 | 0.99296 | 0.94161 | 0.93687 | 0.88546 | 0.82678 | 0.89915 | 0.87274 | 0.8753 | 0.91526 | 0.89571 | 0.89683 | 0.81712 | 0.82897 | 0.83387 | 0.84576 | 0.8753 | 0.83387 | 0.95549 | 0.98172 | 0.9011 | 0.90309 | 9.691%
яч.358д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6 | 221.2 | 45.2 | 7.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 5.6 | 7.6 | 5.2 | 5.2 | 404.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 12.8
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5417
|  | tgφ |  | 0 | 0.071429 | 0 | 0.071429 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.052632 | 0.1875 | 0.0625 | 0.125 | 0.11765 | 0.058824 | 0.11765 | 0.0625 | 0.125 | 0.13333 | 0.0625 | 0.11765 | 0.058824 | 0.0625 | 0.36842 | 0 | 0 | 0.36842
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.30829 | 0.30848 | 0.30712 | 0.30761 | 0.32916 | 12.1426 | 2.5074 | 0.42422 | 0.36578 | 0.35436 | 0.35677 | 0.37621 | 0.37428 | 0.37693 | 0.3547 | 0.36056 | 0.33579 | 0.3547 | 0.37729 | 0.37428 | 0.3547 | 0.44167 | 0.28383 | 0.28681 | 0.93181 | 39.56%
яч.357д | ТП 231 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.356д | РП-19, яч.17 | P, кВт | АСКУЭ | 73.6 | 73.6 | 72.8 | 75.2 | 74.4 | 76.8 | 10.4 | 48.8 | 67.2 | 67.2 | 71.2 | 69.6 | 69.6 | 74.4 | 76.8 | 72 | 68 | 75.2 | 77.6 | 73.6 | 78.4 | 96.8 | 96.8 | 89.6 | 1729.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 10.4 | 4.8 | 1.6 | 9.6 | 12 | 6.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 8 | 25.6 | 27.2 | 17.6 | 140.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3.875
|  | tgφ |  | 0.021739 | 0.01087 | 0.021978 | 0.010638 | 0.021505 | 0 | 0 | 0 | 0.011905 | 0.02381 | 0.14607 | 0.068966 | 0.022989 | 0.12903 | 0.15625 | 0.088889 | 0.023529 | 0.031915 | 0.030928 | 0.032609 | 0.031915 | 0.26446 | 0.28099 | 0.19643 | 0.28099
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.0527 | 4.0443 | 3.9935 | 4.1204 | 4.0735 | 4.2159 | 0.57693 | 2.7202 | 3.7752 | 3.7146 | 3.9802 | 3.8333 | 3.8253 | 4.1297 | 4.2997 | 4.0409 | 3.7732 | 4.1618 | 4.2781 | 4.0462 | 4.1618 | 5.4601 | 5.4883 | 5.0364 | 3.9918 | -3.013%
яч.354д | РП-21, яч.4 | P, кВт | АСКУЭ | 1141.6 | 1072.8 | 1089.2 | 1134.8 | 1214 | 881.2 | 783.6 | 1042 | 1429.2 | 1560 | 1566.8 | 1508 | 1446.8 | 1445.2 | 1404.8 | 1395.6 | 1363.6 | 1336 | 1354.4 | 1354.8 | 1279.6 | 1209.2 | 1209.6 | 1068.4 | 30291.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 260.4 | 260.4 | 262.4 | 268 | 270.8 | 204.8 | 214.8 | 280.8 | 320.4 | 332.8 | 348.4 | 341.6 | 347.2 | 342.8 | 333.6 | 317.6 | 294.4 | 287.6 | 289.2 | 291.2 | 318 | 280.4 | 278.4 | 243.2 | 6989.2
|  | I, А | ТИ | 62 | 58 | 62 | 68 | 67 | 39 | 50 | 73 | 88 | 87 | 88 | 82 | 79 | 80 | 81 | 80 | 77 | 75 | 74 | 77 | 80 | 46 | 65 | 57 | 70.625
|  | tgφ |  | 0.2281 | 0.24273 | 0.24091 | 0.23616 | 0.22306 | 0.23241 | 0.27412 | 0.26948 | 0.22418 | 0.21333 | 0.22236 | 0.22653 | 0.23998 | 0.2372 | 0.23747 | 0.22757 | 0.2159 | 0.21527 | 0.21353 | 0.21494 | 0.21527 | 0.23189 | 0.23016 | 0.22763 | 0.27412
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 64.4603 | 60.658 | 61.4429 | 63.8861 | 68.0853 | 49.6619 | 45.0727 | 60.1542 | 82.2772 | 88.1477 | 88.7833 | 84.9583 | 81.7533 | 81.7671 | 79.8665 | 80.0127 | 77.3867 | 75.5928 | 76.3145 | 76.1413 | 75.5928 | 67.6892 | 67.7499 | 60.4361 | 71.5788 | -1.35%
яч.352д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 915.9 | 880 | 915.9 | 880 | 862 | 0 | 1005.7 | 1364.9 | 1508.5 | 1490.6 | 1670.2 | 1436.7 | 1400.8 | 1598.3 | 1652.2 | 1634.2 | 1472.6 | 1382.8 | 1275.1 | 1293 | 1185.3 | 1167.3 | 1059.6 | 969.8 | 29021.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 241.2 | 231.7 | 241.2 | 231.7 | 227 | 0 | 264.8 | 359.4 | 397.3 | 392.5 | 439.8 | 378.3 | 368.9 | 420.9 | 435.1 | 430.4 | 387.8 | 364.1 | 335.8 | 340.5 | 312.1 | 307.4 | 279 | 255.4 | 7642.3
|  | I, А | ТИ | 51 | 49 | 51 | 49 | 48 | 0 | 56 | 76 | 84 | 83 | 93 | 80 | 78 | 89 | 92 | 91 | 82 | 77 | 71 | 72 | 66 | 65 | 59 | 54 | 67.3333
|  | tgφ |  | 0.26335 | 0.2633 | 0.26335 | 0.2633 | 0.26334 | #DIV/0! | 0.2633 | 0.26332 | 0.26337 | 0.26332 | 0.26332 | 0.26331 | 0.26335 | 0.26334 | 0.26335 | 0.26337 | 0.26334 | 0.26331 | 0.26335 | 0.26334 | 0.26331 | 0.26334 | 0.26331 | 0.26335 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 52.1402 | 50.0006 | 51.9424 | 49.8585 | 48.7929 | 0 | 57.6912 | 78.6743 | 87.6288 | 85.1805 | 95.5353 | 81.6321 | 79.593 | 90.9877 | 94.5062 | 94.4716 | 84.4755 | 79.0957 | 72.658 | 73.4677 | 79.0957 | 65.8249 | 59.8075 | 55.3141 | 69.5156 | -3.241%
яч.350д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 341.2 | 328 | 332.4 | 330.8 | 324 | 316.4 | 253.6 | 274 | 331.2 | 289.2 | 354.4 | 367.6 | 351.2 | 371.6 | 413.6 | 424.8 | 448.8 | 452.8 | 451.2 | 433.6 | 425.2 | 395.2 | 362.4 | 345.2 | 8718.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 104.8 | 95.6 | 104 | 104.8 | 99.2 | 96.8 | 64.8 | 59.6 | 78.4 | 112 | 106 | 101.2 | 96 | 102.4 | 129.6 | 126.4 | 129.6 | 137.2 | 134.4 | 136.8 | 130 | 120.4 | 101.6 | 100.8 | 2572.4
|  | I, А | ТИ | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 17 | 17 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 23 | 24 | 31 | 28 | 28 | 30 | 29 | 23 | 25 | 21 | 23 | 23
|  | tgφ |  | 0.30715 | 0.29146 | 0.31288 | 0.31681 | 0.30617 | 0.30594 | 0.25552 | 0.21752 | 0.23671 | 0.38728 | 0.2991 | 0.2753 | 0.27335 | 0.27557 | 0.31335 | 0.29755 | 0.28877 | 0.303 | 0.29787 | 0.3155 | 0.303 | 0.30466 | 0.28035 | 0.292 | 0.38728
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.6494 | 18.7723 | 19.1009 | 19.0123 | 18.5478 | 18.1632 | 14.5201 | 15.6302 | 19.1191 | 17.1382 | 20.4615 | 20.9497 | 20.0051 | 21.2194 | 23.9749 | 24.7765 | 25.9138 | 26.1708 | 25.9422 | 24.9823 | 26.1708 | 22.5288 | 20.5436 | 19.835 | 20.9637 | 8.854%
яч.348д | РП-35 | P, кВт | АСКУЭ | 244 | 242.8 | 240.8 | 240 | 239.6 | 237.6 | 240.4 | 260.8 | 387.2 | 493.6 | 556.8 | 566 | 496.8 | 566 | 573.6 | 588 | 552.4 | 467.2 | 404 | 374 | 348.4 | 252 | 218 | 207.6 | 8997.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 36.4 | 37.6 | 37.2 | 38 | 39.6 | 8 | 30 | 35.6 | 90 | 106.8 | 114.4 | 124.4 | 81.6 | 126.4 | 122 | 122 | 96.4 | 56.8 | 52.8 | 48 | 50.4 | 49.2 | 45.6 | 38 | 1587.2
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 25 | 27 | 32 | 27 | 26 | 31 | 31 | 33 | 27 | 23 | 21 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 20.0833
|  | tgφ |  | 0.14918 | 0.15486 | 0.15449 | 0.15833 | 0.16528 | 0.03367 | 0.12479 | 0.1365 | 0.23244 | 0.21637 | 0.20546 | 0.21979 | 0.16425 | 0.22332 | 0.21269 | 0.20748 | 0.17451 | 0.12158 | 0.13069 | 0.12834 | 0.12158 | 0.19524 | 0.20917 | 0.18304 | 0.23244
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5811 | 13.5 | 13.3626 | 13.3134 | 13.2932 | 13.0502 | 13.4393 | 14.6721 | 22.3306 | 27.9082 | 31.4424 | 31.8419 | 27.6631 | 31.9264 | 32.438 | 33.5709 | 31.1067 | 26.0331 | 22.4511 | 20.7185 | 26.0331 | 14.0014 | 12.1566 | 11.6406 | 21.3114 | -6.115%
яч.346д | РП-13, яч.6 | P, кВт | АСКУЭ | 1450 | 1295.6 | 1226.8 | 1190.4 | 1200.8 | 1318 | 1636.4 | 1872.8 | 1832.4 | 1866 | 1910.8 | 1884.4 | 1907.6 | 1841.6 | 1909.6 | 2057.2 | 2106.4 | 2250 | 2403.6 | 2474.8 | 3340.8 | 3514 | 3207.2 | 2842 | 48539.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 306.4 | 293.6 | 294.4 | 298 | 290.4 | 238.8 | 285.6 | 333.6 | 333.6 | 320.8 | 324 | 332.8 | 342 | 328.8 | 329.6 | 350 | 348 | 355.6 | 367.2 | 354.4 | 598.4 | 575.2 | 587.2 | 563.6 | 8752
|  | I, А | ТИ | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 | 74 | 98 | 102 | 100 | 101 | 105 | 104 | 104 | 103 | 109 | 115 | 114 | 124 | 136 | 135 | 199 | 179 | 162 | 153 | 110.5
|  | tgφ |  | 0.21131 | 0.22661 | 0.23997 | 0.25034 | 0.24184 | 0.18118 | 0.17453 | 0.17813 | 0.18206 | 0.17192 | 0.16956 | 0.17661 | 0.17928 | 0.17854 | 0.1726 | 0.17013 | 0.16521 | 0.15804 | 0.15277 | 0.1432 | 0.15804 | 0.16369 | 0.18309 | 0.19831 | 0.25034
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 81.5865 | 72.9934 | 69.1903 | 67.2347 | 67.6244 | 73.5284 | 92.1491 | 106.0351 | 104.6259 | 104.6306 | 107.2033 | 105.1431 | 106.4867 | 102.985 | 107.1901 | 116.6557 | 118.4335 | 126.002 | 133.9832 | 137.3682 | 126.002 | 194.1741 | 177.9687 | 159.8059 | 110.7917 | -0.2639%
яч.344д откл | СР-4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.342д ОТКЛ. | СВВ 4-6 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.309д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 12 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 3.6 | 4.8 | 6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 104.4 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 18 | 18 | 18 | 13.2 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 12 | 12 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 13.2 | 373.2
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75
|  | tgφ |  | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.6667 | 4.6667 | 1.3 | 4 | 3.25 | 4.6667 | 7 | 4.3333 | 4.6667 | 4.6667 | 4.6667 | 3.25 | 3.3333 | 2.5 | 3.6667 | 3.25 | 2.6 | 3.6667 | 4.3333 | 4 | 3.6667 | 7
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.0207 | 1.0178 | 1.0168 | 0.74681 | 0.93781 | 1.0773 | 0.82026 | 0.90543 | 0.95956 | 0.94778 | 0.89414 | 0.95771 | 0.95495 | 0.95586 | 0.91509 | 0.70309 | 0.72251 | 0.76339 | 0.90717 | 0.92719 | 0.76339 | 0.87636 | 0.81326 | 0.74681 | 0.88963 | -18.62%
яч.310д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 54.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 25.6 | 24.8 | 24.8 | 24 | 24 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 24 | 24 | 24.8 | 24 | 570.4
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5417
|  | tgφ |  | 10.3333 | 10.3333 | 15.5 | 10.6667 | 10.3333 | 10.3333 | 10 | 10 | 14.5 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 9.6667 | 9.3333 | 9.3333 | 14 | 9.6667 | 9.6667 | 14 | 10 | 15.5 | 10 | 15.5
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.3677 | 1.3651 | 1.3616 | 1.4074 | 1.3638 | 1.3703 | 1.3354 | 1.3406 | 1.3025 | 1.3051 | 1.3077 | 1.3039 | 1.3026 | 1.3026 | 1.3128 | 1.2717 | 1.268 | 1.2603 | 1.3026 | 1.2988 | 1.2603 | 1.3303 | 1.3707 | 1.324 | 1.3223 | 14.23%
яч.312д | ТП 169, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 410.4 | 404.4 | 409.2 | 411.6 | 409.2 | 410.4 | 421.2 | 478.8 | 576 | 724.8 | 799.2 | 805.2 | 790.8 | 781.2 | 799.2 | 850.8 | 882 | 786 | 802.8 | 754.8 | 699.6 | 612 | 517.2 | 462 | 14998.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 78 | 78 | 80.4 | 79.2 | 80.4 | 90 | 87.6 | 86.4 | 99.6 | 121.2 | 120 | 128.4 | 138 | 138 | 145.2 | 156 | 162 | 171.6 | 199.2 | 183.6 | 182.4 | 135.6 | 108 | 81.6 | 2930.4
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 31 | 37 | 46 | 42 | 44 | 44 | 41 | 46 | 49 | 42 | 46 | 40 | 39 | 33 | 29 | 26 | 24 | 33.9583
|  | tgφ |  | 0.19006 | 0.19288 | 0.19648 | 0.19242 | 0.19648 | 0.2193 | 0.20798 | 0.18045 | 0.17292 | 0.16722 | 0.15015 | 0.15946 | 0.17451 | 0.17665 | 0.18168 | 0.18336 | 0.18367 | 0.21832 | 0.24813 | 0.24324 | 0.21832 | 0.22157 | 0.20882 | 0.17662 | 0.24813
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 22.9318 | 22.5655 | 22.8487 | 22.9435 | 22.8271 | 23.1078 | 23.8197 | 27.0416 | 32.7412 | 41.1207 | 45.3098 | 45.5816 | 44.8326 | 44.3046 | 45.7184 | 48.8272 | 50.4727 | 45.1492 | 46.195 | 43.2584 | 45.1492 | 34.5741 | 29.142 | 25.7536 | 35.6757 | -5.057%
яч.314д | РП-4, яч.2 | P, кВт | АСКУЭ | 1903.2 | 1763.2 | 1715.2 | 1679.2 | 1736.8 | 1818.4 | 2074.4 | 2312 | 2418.4 | 2475.2 | 2547.2 | 2548 | 2572 | 2565.6 | 2628.8 | 2792 | 2854.4 | 2790.4 | 2755.2 | 2741.6 | 2626.4 | 2489.6 | 2228 | 2049.6 | 56084.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 523.2 | 492 | 496 | 498.4 | 500.8 | 499.2 | 529.6 | 582.4 | 599.2 | 607.2 | 608 | 604.8 | 592 | 597.6 | 632 | 660 | 640 | 640.8 | 620 | 614.4 | 592.8 | 590.4 | 538.4 | 545.6 | 13804.8
|  | I, А | ТИ | 103 | 103 | 98 | 98 | 103 | 108 | 122 | 140 | 141 | 148 | 150 | 153 | 150 | 150 | 162 | 165 | 167 | 160 | 160 | 156 | 149 | 134 | 122 | 112 | 135.5833
|  | tgφ |  | 0.27491 | 0.27904 | 0.28918 | 0.29681 | 0.28835 | 0.27453 | 0.2553 | 0.2519 | 0.24777 | 0.24531 | 0.23869 | 0.23736 | 0.23017 | 0.23293 | 0.24041 | 0.23639 | 0.22422 | 0.22964 | 0.22503 | 0.2241 | 0.22964 | 0.23715 | 0.24165 | 0.2662 | 0.29681
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 108.3502 | 100.2962 | 97.8263 | 95.8795 | 98.9425 | 103.7095 | 118.5379 | 132.5159 | 139.5531 | 142.6111 | 146.8218 | 146.3979 | 147.3989 | 147.1213 | 152.1747 | 161.9484 | 164.6453 | 160.673 | 157.7224 | 156.4592 | 160.673 | 141.1247 | 126.4247 | 116.429 | 134.3432 | 0.9147%
яч.316д | ТП-96, 266 | P, кВт | АСКУЭ | 110.4 | 101.6 | 112 | 105.6 | 105.6 | 108 | 110.4 | 118.4 | 138.4 | 155.2 | 156 | 170.4 | 183.2 | 181.6 | 174.4 | 172.8 | 168.8 | 163.2 | 146.4 | 135.2 | 125.6 | 128 | 126.4 | 112 | 3309.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.6 | 40.8 | 41.6 | 41.6 | 41.6 | 42.4 | 40 | 43.2 | 41.6 | 44.8 | 44 | 47.2 | 50.4 | 50.4 | 46.4 | 46.4 | 44 | 44.8 | 43.2 | 40.8 | 38.4 | 39.2 | 37.6 | 40 | 1032
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7.7917
|  | tgφ |  | 0.37681 | 0.40157 | 0.37143 | 0.39394 | 0.39394 | 0.39259 | 0.36232 | 0.36486 | 0.30058 | 0.28866 | 0.28205 | 0.277 | 0.27511 | 0.27753 | 0.26606 | 0.26852 | 0.26066 | 0.27451 | 0.29508 | 0.30178 | 0.27451 | 0.30625 | 0.29747 | 0.35714 | 0.40157
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.4763 | 5.9987 | 6.5461 | 6.2127 | 6.2127 | 6.3812 | 6.5014 | 7.0051 | 8.0945 | 9.0391 | 9.0874 | 9.8845 | 10.6116 | 10.5255 | 10.1574 | 10.0999 | 9.8182 | 9.4976 | 8.5248 | 7.8643 | 9.4976 | 7.3836 | 7.2736 | 6.5285 | 8.1343 | -4.397%
яч.318д | ТП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 1252.8 | 1190.4 | 1153.2 | 1118.4 | 1117.2 | 1207.2 | 1424.4 | 1846.8 | 2427.6 | 2842.8 | 3021.6 | 3045.6 | 3022.8 | 2960.4 | 3040.8 | 3100.8 | 3002.4 | 2702.4 | 2368.8 | 2092.8 | 1864.8 | 1698 | 1521.6 | 1375.2 | 50398.8 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 234 | 238.8 | 243.6 | 244.8 | 241.2 | 242.4 | 250.8 | 309.6 | 403.2 | 390 | 397.2 | 387.6 | 403.2 | 409.2 | 416.4 | 427.2 | 406.8 | 397.2 | 352.8 | 318 | 280.8 | 270 | 244.8 | 250.8 | 7760.4
|  | I, А | ТИ | 67 | 64 | 60 | 60 | 62 | 70 | 87 | 115 | 154 | 165 | 166 | 169 | 168 | 167 | 175 | 172 | 160 | 140 | 119 | 110 | 99 | 83 | 77 | 72 | 115.875
|  | tgφ |  | 0.18678 | 0.2006 | 0.21124 | 0.21888 | 0.2159 | 0.2008 | 0.17607 | 0.16764 | 0.16609 | 0.13719 | 0.13145 | 0.12727 | 0.13339 | 0.13822 | 0.13694 | 0.13777 | 0.13549 | 0.14698 | 0.14894 | 0.15195 | 0.14698 | 0.15901 | 0.16088 | 0.18237 | 0.21888
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.9606 | 66.5214 | 64.5781 | 62.6685 | 62.5624 | 67.7195 | 80.0784 | 104.078 | 137.8353 | 160.5642 | 170.8647 | 171.6307 | 170.3148 | 166.9066 | 172.745 | 176.6895 | 170.5306 | 153.2877 | 133.7538 | 117.8802 | 153.2877 | 94.8315 | 85.0045 | 76.7355 | 120.4596 | -3.956%
яч.319д | РП-2, яч.20 | P, кВт | АСКУЭ | 93.6 | 92 | 92.8 | 92 | 92.8 | 100.8 | 330.4 | 528 | 738.4 | 761.6 | 768 | 700.8 | 695.2 | 650.4 | 632 | 617.6 | 584.8 | 528.8 | 496.8 | 484.8 | 473.6 | 175.2 | 164.8 | 161.6 | 10056.8 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 30.4 | 79.2 | 74.4 | 69.6 | 64.8 | 64 | 56.8 | 53.6 | 36.8 | 35.2 | 32 | 30.4 | 29.6 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 685.6
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | 35 | 44 | 46 | 41 | 40 | 37 | 36 | 36 | 34 | 31 | 28 | 28 | 26 | 11 | 11 | 10 | 10 | 23.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072639 | 0.057576 | 0.10726 | 0.097689 | 0.090625 | 0.092466 | 0.09206 | 0.087331 | 0.08481 | 0.059585 | 0.060192 | 0.060514 | 0.061192 | 0.061056 | 0.060514 | 0 | 0 | 0 | 0.10726
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.1283 | 5.0264 | 5.0653 | 5.0216 | 5.0653 | 5.5176 | 18.2589 | 29.3386 | 41.4753 | 42.7369 | 43.0676 | 39.23 | 38.8028 | 36.3219 | 35.5606 | 34.7211 | 32.7511 | 29.5583 | 27.6639 | 26.9437 | 29.5583 | 9.5901 | 9.0294 | 8.8206 | 23.5106 | 0.8342%
яч.320д | ТП-266 | P, кВт | АСКУЭ | 359.4 | 355.2 | 347.4 | 345 | 344.4 | 359.4 | 381 | 399 | 406.2 | 454.2 | 462 | 501 | 515.4 | 502.2 | 520.8 | 552.6 | 557.4 | 547.8 | 538.8 | 542.4 | 506.4 | 484.8 | 436.2 | 379.2 | 10798.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 6.6 | 7.2 | 3.6 | 2.4 | 4.2 | 10.8 | 15 | 10.2 | 7.2 | 22.8 | 24.6 | 27 | 26.4 | 32.4 | 16.8 | 13.8 | 15.6 | 8.4 | 291.6
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 23 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 29 | 30 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 27 | 23 | 20 | 25.8333
|  | tgφ |  | 0.015025 | 0.013514 | 0.013817 | 0.02087 | 0.019164 | 0.021703 | 0.017323 | 0.018045 | 0.0088626 | 0.005284 | 0.0090909 | 0.021557 | 0.029104 | 0.020311 | 0.013825 | 0.04126 | 0.044133 | 0.049288 | 0.048998 | 0.059735 | 0.049288 | 0.028465 | 0.035763 | 0.022152 | 0.059735
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.7312 | 19.4632 | 19.0359 | 18.8888 | 18.8553 | 19.7711 | 21.0981 | 22.1801 | 22.7526 | 25.416 | 25.9033 | 28.0138 | 28.7966 | 28.053 | 29.3154 | 31.2201 | 31.4031 | 30.7798 | 30.1274 | 30.2587 | 30.7798 | 26.7505 | 24.0744 | 20.8209 | 25.1454 | 2.663%
яч.321д | ТП-231 | P, кВт | АСКУЭ | 503.2 | 489.6 | 482.4 | 488.8 | 480 | 492.8 | 511.2 | 563.2 | 763.2 | 779.2 | 800 | 756 | 739.2 | 763.2 | 825.6 | 864 | 826.4 | 732.8 | 702.4 | 660.8 | 636 | 621.6 | 571.2 | 544.8 | 15597.6 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 205.6 | 208 | 208 | 211.2 | 208.8 | 209.6 | 202.4 | 200.8 | 315.2 | 329.6 | 345.6 | 316 | 303.2 | 325.6 | 336 | 357.6 | 296.8 | 240 | 228 | 201.6 | 196.8 | 199.2 | 194.4 | 194.4 | 6034.4
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 33 | 37 | 47 | 51 | 40 | 39 | 51 | 44 | 59 | 46 | 45 | 41 | 41 | 38 | 38 | 35 | 33 | 31 | 38.5833
|  | tgφ |  | 0.40859 | 0.42484 | 0.43118 | 0.43208 | 0.435 | 0.42532 | 0.39593 | 0.35653 | 0.413 | 0.423 | 0.432 | 0.41799 | 0.41017 | 0.42662 | 0.40698 | 0.41389 | 0.35915 | 0.32751 | 0.3246 | 0.30508 | 0.32751 | 0.32046 | 0.34034 | 0.35683 | 0.435
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 29.7829 | 29.063 | 28.6742 | 29.0642 | 28.5714 | 29.3135 | 30.3833 | 33.1691 | 46.1158 | 47.2505 | 48.6699 | 45.6734 | 44.4067 | 46.1623 | 49.9741 | 52.4765 | 49.0872 | 43.0234 | 41.0448 | 38.3249 | 43.0234 | 35.7297 | 33.0589 | 31.5733 | 38.9007 | -0.8225%
яч.322д | ТП-132 | P, кВт | АСКУЭ | 1305.6 | 1280.8 | 1280 | 1268.8 | 1264.8 | 1277.6 | 1314.4 | 1356 | 1483.2 | 1593.6 | 1595.2 | 1630.4 | 1667.2 | 1659.2 | 1627.2 | 1686.4 | 1662.4 | 1583.2 | 1510.4 | 1533.6 | 1508 | 1445.6 | 1381.6 | 1323.2 | 35238.4 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 73.6 | 76.8 | 79.2 | 80.8 | 88 | 78.4 | 84 | 82.4 | 84.8 | 115.2 | 112.8 | 119.2 | 136 | 141.6 | 123.2 | 120.8 | 124 | 115.2 | 108.8 | 111.2 | 110.4 | 109.6 | 102.4 | 94.4 | 2472.8
|  | I, А | ТИ | 75 | 73 | 74 | 71 | 71 | 70 | 77 | 79 | 89 | 91 | 92 | 102 | 96 | 96 | 93 | 100 | 97 | 86 | 89 | 87 | 83 | 79 | 76 | 79 | 84.375
|  | tgφ |  | 0.056373 | 0.059963 | 0.061875 | 0.063682 | 0.069576 | 0.061365 | 0.063907 | 0.060767 | 0.057174 | 0.072289 | 0.070712 | 0.073111 | 0.081574 | 0.085342 | 0.075713 | 0.071632 | 0.074591 | 0.072764 | 0.072034 | 0.072509 | 0.072764 | 0.075816 | 0.074117 | 0.071342 | 0.085342
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 71.7835 | 70.3011 | 70.2653 | 69.5924 | 69.4002 | 70.3983 | 72.9232 | 75.5059 | 83.2114 | 89.4056 | 89.6589 | 91.3871 | 93.4203 | 93.0011 | 91.8471 | 95.439 | 93.8261 | 89.0839 | 84.5725 | 85.6263 | 89.0839 | 79.9623 | 76.4125 | 72.8205 | 82.0387 | 2.769%
яч.303д | РП-13, яч.3 | P, кВт | АСКУЭ | 829.6 | 753.6 | 720 | 705.6 | 718.4 | 805.6 | 1064.8 | 1185.6 | 1201.6 | 1185.6 | 1188 | 1192.8 | 1188 | 1161.6 | 1224 | 1328 | 1365.6 | 1466.4 | 1566.4 | 1560.8 | 1536.8 | 1384.8 | 1136.8 | 957.6 | 27428 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 233.6 | 228 | 228.8 | 232.8 | 228 | 228.8 | 246.4 | 266.4 | 273.6 | 228.8 | 229.6 | 228.8 | 235.2 | 220.8 | 241.6 | 287.2 | 278.4 | 292 | 300 | 288.8 | 288.8 | 267.2 | 252.8 | 241.6 | 6048
|  | I, А | ТИ | 43 | 39 | 38 | 38 | 41 | 45 | 64 | 67 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 64 | 73 | 75 | 78 | 87 | 83 | 84 | 76 | 66 | 55 | 47 | 61.8333
|  | tgφ |  | 0.28158 | 0.30255 | 0.31778 | 0.32993 | 0.31737 | 0.28401 | 0.2314 | 0.2247 | 0.2277 | 0.19298 | 0.19327 | 0.19182 | 0.19798 | 0.19008 | 0.19739 | 0.21627 | 0.20387 | 0.19913 | 0.19152 | 0.18503 | 0.19913 | 0.19295 | 0.22238 | 0.2523 | 0.32993
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.2214 | 43.0158 | 41.2364 | 40.5559 | 41.1399 | 45.841 | 60.3973 | 67.4093 | 68.8255 | 67.436 | 67.5761 | 67.7001 | 67.311 | 65.7813 | 69.9482 | 76.2501 | 77.9111 | 83.4239 | 88.6433 | 88.0529 | 83.4239 | 77.1995 | 63.8068 | 53.9066 | 64.7506 | -4.718%
яч.305д | ТП-289, РП-9 | P, кВт | АСКУЭ | 1206 | 1177.8 | 1170.6 | 1135.8 | 1178.4 | 1153.2 | 1171.2 | 1294.2 | 1671.6 | 1795.8 | 1821 | 1801.2 | 1793.4 | 1813.8 | 1870.8 | 1957.8 | 1973.4 | 1727.4 | 1602.6 | 1586.4 | 678 | 257.4 | 249.6 | 254.4 | 32341.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 282.6 | 271.8 | 289.8 | 276.6 | 288 | 271.2 | 262.8 | 275.4 | 333.6 | 331.2 | 318.6 | 339.6 | 336.6 | 331.2 | 381 | 418.8 | 403.2 | 340.2 | 312.6 | 305.4 | 105 | 43.8 | 44.4 | 45.6 | 6609
|  | I, А | ТИ | 61 | 61 | 65 | 62 | 62 | 65 | 68 | 85 | 98 | 108 | 103 | 102 | 100 | 103 | 111 | 116 | 104 | 92 | 93 | 93 | 16 | 15 | 15 | 14 | 75.5
|  | tgφ |  | 0.23433 | 0.23077 | 0.24757 | 0.24353 | 0.2444 | 0.23517 | 0.22439 | 0.2128 | 0.19957 | 0.18443 | 0.17496 | 0.18854 | 0.18769 | 0.1826 | 0.20366 | 0.21391 | 0.20432 | 0.19694 | 0.19506 | 0.19251 | 0.19694 | 0.17016 | 0.17788 | 0.17925 | 0.24757
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.8666 | 66.0399 | 65.8238 | 63.8073 | 66.2138 | 64.8461 | 66.3315 | 73.4014 | 95.1977 | 101.9847 | 103.2454 | 102.1697 | 101.4181 | 102.577 | 107.0403 | 112.3572 | 112.5976 | 98.2314 | 90.7516 | 89.6192 | 98.2314 | 14.2921 | 13.8903 | 14.1072 | 78.8351 | -4.417%
яч.307д | РП-12, яч.11 | P, кВт | АСКУЭ | 84 | 82.4 | 88.8 | 88 | 100.8 | 182.4 | 164.8 | 242.4 | 373.6 | 355.2 | 396.8 | 337.6 | 328.8 | 331.2 | 300 | 290.4 | 268 | 260 | 160.8 | 105.6 | 100 | 94.4 | 93.6 | 85.6 | 4915.2 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 40.8 | 40 | 44.8 | 51.2 | 48.8 | 38.4 | 48 | 28.8 | 23.2 | 36 | 29.6 | 29.6 | 26.4 | 28.8 | 28 | 28.8 | 29.6 | 27.2 | 52 | 47.2 | 41.6 | 886.4
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 12 | 15 | 21 | 22 | 14 | 22 | 17 | 21 | 14 | 15 | 14 | 14 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11.3333
|  | tgφ |  | 0.46667 | 0.47573 | 0.44144 | 0.46364 | 0.39683 | 0.24561 | 0.31068 | 0.20132 | 0.10278 | 0.13514 | 0.072581 | 0.06872 | 0.10949 | 0.089372 | 0.098667 | 0.090909 | 0.10746 | 0.10769 | 0.1791 | 0.2803 | 0.10769 | 0.55085 | 0.50427 | 0.48598 | 0.55085
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0788 | 4.9854 | 5.2982 | 5.2945 | 5.9193 | 10.281 | 9.5365 | 13.7166 | 20.975 | 20.0178 | 22.2191 | 18.8626 | 18.384 | 18.4993 | 16.9013 | 16.3644 | 15.0682 | 14.5905 | 9.0795 | 6.0838 | 14.5905 | 5.8994 | 5.7435 | 5.1948 | 12.0243 | -6.097%
яч.311д | РП-21, яч.7д | P, кВт | АСКУЭ | 561.6 | 514.4 | 507.2 | 540 | 582.4 | 667.2 | 885.6 | 1060 | 1075.2 | 1135.2 | 1118.4 | 1088.8 | 1016.8 | 986.4 | 973.6 | 960.8 | 909.6 | 876 | 817.6 | 771.2 | 769.6 | 749.6 | 681.6 | 619.2 | 19868 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 64 | 57.6 | 57.6 | 60 | 60 | 70.4 | 120 | 118.4 | 184 | 194.4 | 202.4 | 192 | 168 | 147.2 | 138.4 | 137.6 | 127.2 | 120 | 109.6 | 103.2 | 93.6 | 72 | 75.2 | 73.6 | 2746.4
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 29 | 33 | 34 | 44 | 51 | 60 | 62 | 66 | 63 | 62 | 55 | 55 | 54 | 53 | 50 | 48 | 44 | 42 | 44 | 42 | 36 | 34 | 46.5833
|  | tgφ |  | 0.11396 | 0.11198 | 0.11356 | 0.11111 | 0.10302 | 0.10552 | 0.1355 | 0.1117 | 0.17113 | 0.17125 | 0.18097 | 0.17634 | 0.16522 | 0.14923 | 0.14215 | 0.14321 | 0.13984 | 0.13699 | 0.13405 | 0.13382 | 0.13699 | 0.096051 | 0.11033 | 0.11886 | 0.18097
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.9692 | 28.2797 | 27.8625 | 29.6562 | 31.9574 | 36.724 | 49.3868 | 59.1677 | 60.9215 | 64.3224 | 63.4759 | 61.6273 | 57.2802 | 55.4848 | 55.1341 | 54.4701 | 51.344 | 49.3327 | 45.8489 | 43.1626 | 49.3327 | 41.2205 | 37.5715 | 34.0358 | 46.607 | -0.05085%
яч.313д | РП-19, яч.10 | P, кВт | АСКУЭ | 436.8 | 431.2 | 411.2 | 410.4 | 420 | 424.8 | 441.6 | 442.4 | 468 | 496.8 | 496 | 498.4 | 485.6 | 472 | 490.4 | 501.6 | 506.4 | 484.8 | 458.4 | 440 | 429.6 | 423.2 | 416.8 | 413.6 | 10900 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 120 | 120 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 108.8 | 106.4 | 105.6 | 113.6 | 137.6 | 131.2 | 140.8 | 132.8 | 125.6 | 135.2 | 126.4 | 127.2 | 128 | 112.8 | 107.2 | 107.2 | 109.6 | 108 | 109.6 | 2840
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 24 | 26 | 28 | 25 | 30 | 28 | 27 | 27 | 31 | 29 | 27 | 28 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 24 | 24 | 22 | 27.3333
|  | tgφ |  | 0.27473 | 0.27829 | 0.26459 | 0.26511 | 0.25905 | 0.25612 | 0.24094 | 0.2387 | 0.24274 | 0.27697 | 0.26452 | 0.2825 | 0.27348 | 0.2661 | 0.27569 | 0.25199 | 0.25118 | 0.26403 | 0.24607 | 0.24364 | 0.26403 | 0.25898 | 0.25912 | 0.26499 | 0.2825
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.819 | 24.4537 | 23.2169 | 23.1747 | 23.6816 | 24.0033 | 25.1018 | 25.231 | 26.8962 | 28.7902 | 28.6537 | 28.8687 | 27.9808 | 27.1729 | 28.5202 | 29.0297 | 29.1886 | 27.9763 | 26.238 | 25.1224 | 27.9763 | 23.9294 | 23.5907 | 23.3547 | 26.1238 | 4.425%
яч.341д | Лента | P, кВт | АСКУЭ | 240.4 | 231.6 | 230.4 | 225.6 | 231.6 | 228 | 228 | 233.2 | 318.8 | 302.8 | 291.6 | 284 | 276 | 288 | 293.2 | 312 | 307.2 | 302.8 | 290.8 | 264.8 | 262.8 | 255.6 | 248.4 | 257.2 | 6404.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 23.2 | 24 | 14 | 18 | 16.8 | 21.2 | 20.8 | 24.8 | 24 | 27.6 | 32 | 31.6 | 26 | 30.4 | 34.4 | 37.2 | 38.4 | 39.6 | 28.8 | 35.6 | 35.2 | 34 | 33.6 | 25.2 | 676.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 14 | 19 | 17 | 17 | 20 | 14 | 16 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14.4167
|  | tgφ |  | 0.096506 | 0.10363 | 0.060764 | 0.079787 | 0.072539 | 0.092982 | 0.091228 | 0.10635 | 0.075282 | 0.091149 | 0.10974 | 0.11127 | 0.094203 | 0.10556 | 0.11733 | 0.11923 | 0.125 | 0.13078 | 0.099037 | 0.13444 | 0.13078 | 0.13302 | 0.13527 | 0.097978 | 0.13527
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.3084 | 12.8059 | 12.6589 | 12.4117 | 12.7348 | 12.6058 | 12.7127 | 13.0721 | 17.9416 | 17.047 | 16.4468 | 15.9589 | 15.4676 | 16.1738 | 16.5833 | 17.4807 | 17.1412 | 16.8757 | 16.0871 | 14.6528 | 16.8757 | 14.2902 | 13.8785 | 14.2269 | 14.9766 | -3.884%
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 25.23 | 25.29 | 25.38 | 25.47 | 25.47 | 25.44 | 25.08 | 24.72 | 24.45 | 25.08 | 25.05 | 25.11 | 25.29 | 25.29 | 25.14 | 24.75 | 24.72 | 24.84 | 24.96 | 25.23 | 25.29 | 25.62 | 25.71 | 25.17 | 603.78 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р | bar: 21
| ТСН-2 | P, кВт | АСКУЭ | 27.06 | 27.78 | 27.06 | 27.72 | 27.72 | 27.72 | 27.3 | 27.18 | 26.88 | 25.77 | 25.65 | 26.52 | 26.4 | 25.68 | 25.41 | 25.41 | 25.68 | 25.23 | 25.29 | 25.26 | 25.71 | 25.71 | 24.51 | 25.2 | 629.85 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р | bar: 21
| ТСН-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 60
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 20277.7 | 19131 | 18675.9 | 18515.8 | 18785.2 | 18777.4 | 22101.7 | 26130.1 | 30261.3 | 32818.4 | 34232.6 | 33757.3 | 33479 | 33638.5 | 34270.6 | 35527.2 | 35134.4 | 33772.4 | 32690.5 | 31663 | 33772.4 | 27658.7 | 24503.2 | 21972.6 | 667831.6
|  | Q, кВАр |  | 4921.2 | 4828.3 | 4880.6 | 4875.1 | 4858 | 4427.4 | 4927.8 | 5523.2 | 6359.3 | 6648.5 | 6924.6 | 6868.7 | 6846.5 | 6905.5 | 7080.5 | 7396 | 7131.2 | 6918.1 | 6714 | 6503.1 | 6918.1 | 5880.2 | 5421 | 5084.2 | 144189.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.2018 | 0.45943 | 0.97824 | 1.916 | 2.4399 | 0.71434 | 5.3509 | 5.6188 | 4.0195 | 3.0312 | 0.46406 | 1.417 | 0.90426 | 1.6694 | 3.5831 | 2.3291 | -0.12225 | 0.22748 | 0.40277 | 0.38602 | 0.22748 | -3.3016 | -1.892 | -0.2107 | 1.2297
|  | Q, % |  | -18.1305 | -18.3871 | -20.789 | -20.2689 | -18.5514 | -11.3615 | -5.5588 | -2.4256 | -3.1667 | -1.8007 | -3.3014 | -2.8834 | -3.6218 | -3.6519 | -2.3993 | -3.7686 | -3.7054 | -3.7103 | -3.6591 | -3.3239 | -3.7103 | -11.3632 | -13.8818 | -15.9162 | -15.8541
|  |  | Δ I | -2.564% | -3.048% | -2.31% | -2.876% | -3.008% | -4.011% | -2.483% | -2.742% | -2.935% | -2.602% | -2.429% | -2.597% | -2.52% | -2.331% | -2.261% | -2.339% | -2.656% | -2.251% | -2.235% | -1.894% | -2.251% | -1.816% | -1.933% | -2.445% | -2.476%
|  |  | Δ Iрасч | -3.819% | -2.324% | -2.039% | -1.007% | -0.4146% | -1.574% | 3.38% | 3.944% | 2.203% | 1.412% | -1.079% | -0.09224% | -0.6076% | 0.1235% | 2.051% | 0.742% | -1.644% | -1.335% | -1.142% | -1.101% | -1.335% | -5.191% | -3.981% | -2.627% | -0.5509%
ПС Зеленец 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1- 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.513Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 3161 | 2999 | 3113 | 3227 | 3352 | 3265 | 3269 | 3504 | 3732 | 4031 | 3874 | 3917 | 3910 | 3834 | 4200 | 4254 | 4048 | 4105 | 3935 | 4052 | 3985 | 3745 | 3557 | 3464 | 88533 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 1250 | 1280 | 1266 | 1306 | 1306 | 1236 | 1153 | 1258 | 1472 | 1619 | 1680 | 1594 | 1512 | 1602 | 1753 | 1813 | 1673 | 1675 | 1741 | 1640 | 1681 | 1606 | 1524 | 1534 | 36174
|  | I, А | ТИ | 190 | 182 | 186 | 193 | 200 | 193 | 195 | 209 | 227 | 239 | 234 | 236 | 231 | 230 | 254 | 257 | 241 | 247 | 240 | 241 | 239 | 225 | 213 | 209 | 221.2917 | 46.24% | 46.24%
|  | tgφ |  | 0.39544 | 0.42681 | 0.40668 | 0.40471 | 0.38962 | 0.37856 | 0.35271 | 0.35902 | 0.39443 | 0.40164 | 0.43366 | 0.40694 | 0.3867 | 0.41784 | 0.41738 | 0.42619 | 0.41329 | 0.40804 | 0.44244 | 0.40474 | 0.40804 | 0.42884 | 0.42845 | 0.44284
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 189.1091 | 181.0585 | 186.4236 | 193.1179 | 199.5626 | 194.0374 | 193.9677 | 208.5283 | 226.2404 | 239.1398 | 232.9012 | 233.0276 | 229.6888 | 228.3145 | 251.2632 | 256.7689 | 242.282 | 245.0061 | 237.5596 | 240.4154 | 245.0061 | 222.8377 | 211.6215 | 206.5909 | 220.6029 | 0.3113%
яч.512Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 2081 | 1883 | 1996 | 1894 | 1919 | 1925 | 2040 | 2204 | 2363 | 2578 | 2471 | 2426 | 2260 | 2430 | 2465 | 2659 | 2472 | 2429 | 2256 | 2198 | 2123 | 2071 | 2083 | 1841 | 53067 | 10000 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 866 | 882 | 860 | 848 | 845 | 774 | 820 | 892 | 986 | 1075 | 1136 | 1097 | 932 | 1081 | 1049 | 1183 | 1078 | 1134 | 1002 | 1022 | 940 | 962 | 1002 | 863 | 23329
|  | I, А | ТИ | 124 | 114 | 118 | 113 | 115 | 112 | 121 | 132 | 142 | 152 | 149 | 146 | 133 | 144 | 146 | 159 | 147 | 146 | 135 | 132 | 126 | 123 | 124 | 109 | 131.75 | 29.1% | 29.1%
|  | tgφ |  | 0.41615 | 0.4684 | 0.43086 | 0.44773 | 0.44033 | 0.40208 | 0.40196 | 0.40472 | 0.41727 | 0.41699 | 0.45973 | 0.45218 | 0.41239 | 0.44486 | 0.42556 | 0.4449 | 0.43608 | 0.46686 | 0.44415 | 0.46497 | 0.46686 | 0.46451 | 0.48104 | 0.46877
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 124.9176 | 114.797 | 119.8754 | 114.3491 | 115.541 | 114.5457 | 122.4362 | 132.4057 | 143.2755 | 153.7657 | 149.8604 | 146.2942 | 133.688 | 145.8577 | 147.4772 | 161.2892 | 148.8881 | 147.855 | 135.8937 | 133.0623 | 147.855 | 124.6418 | 126.2864 | 110.5627 | 133.9759 | -1.689%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 5242 | 4882 | 5109 | 5121 | 5271 | 5190 | 5309 | 5708 | 6095 | 6609 | 6345 | 6343 | 6170 | 6264 | 6665 | 6913 | 6520 | 6534 | 6191 | 6250 | 6534 | 5816 | 5640 | 5305 |  | 6913
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2116 | 2162 | 2126 | 2154 | 2151 | 2010 | 1973 | 2150 | 2458 | 2694 | 2816 | 2691 | 2444 | 2683 | 2802 | 2996 | 2751 | 2809 | 2743 | 2662 | 2809 | 2568 | 2526 | 2397 |  | 2996
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 5652.9656 | 5339.3041 | 5533.6929 | 5555.5699 | 5692.9994 | 5565.6266 | 5663.7629 | 6099.4888 | 6571.9699 | 7136.9823 | 6941.8212 | 6890.2199 | 6636.4174 | 6814.4101 | 7230.0366 | 7534.2939 | 7076.6094 | 7112.2174 | 6771.4496 | 6793.2867 | 7112.2174 | 6357.7103 | 6179.8282 | 5821.3945 |  | 7534.2939
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.39 | 10.41 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.33 | 10.32 | 10.25 | 10.5 | 10.48 | 10.49 | 10.55 | 10.52 | 10.47 | 10.41 | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.51 | 10.53 | 10.57 | 10.57 | 10.6 | 10.4558
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.43 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.49 | 10.47 | 10.38 | 10.38 | 10.33 | 10.5 | 10.49 | 10.52 | 10.57 | 10.54 | 10.5 | 10.43 | 10.47 | 10.48 | 10.5 | 10.53 | 10.56 | 10.59 | 10.58 | 10.63 | 10.4921
яч.503д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 200 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 200
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.66667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 212.65 | 212.65 | 212.65 | 212.65 | 212.65 | 212.65 | 212.65 | 212.656 | 212.656 | 212.656 | 212.663 | 212.663 | 212.669 | 212.669 | 212.675 | 212.675 | 212.681 | 212.681 | 212.688 | 212.688 | 212.694 | 212.694 | 212.7 | 212.7 | 212.7
|  | Показания счётчиков Q | 119.17 | 119.17 | 119.17 | 119.17 | 119.17 | 119.17 | 119.17 | 119.176 | 119.176 | 119.176 | 119.183 | 119.183 | 119.189 | 119.189 | 119.195 | 119.195 | 119.201 | 119.201 | 119.208 | 119.208 | 119.214 | 119.214 | 119.22 | 119.22 | 119.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8992 | 0 | 0 | 2.1799 | 0 | 1.8703 | 0 | 1.8649 | 0 | 1.8846 | 0 | 2.1882 | 0 | 1.8667 | 2.1882 | 1.8561 | 0 | 0 | 0.7416 | -11.24%
яч.518д | Эжвинская ПТФ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67
|  | Показания счётчиков Q | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.507д | з-д стен. Матер | P, кВт | счётч. | 516 | 436 | 436 | 436 | 452 | 468 | 500 | 488 | 676 | 616 | 612 | 564 | 568 | 628 | 596 | 664 | 564 | 648 | 596 | 600 | 516 | 484 | 452 | 484 | 13000 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 224 | 192 | 192 | 188 | 200 | 204 | 220 | 208 | 300 | 268 | 268 | 244 | 248 | 276 | 260 | 288 | 248 | 284 | 260 | 260 | 228 | 212 | 196 | 212 | 5680
|  | I, А | ТИ | 32 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 30 | 42 | 38 | 38 | 35 | 35 | 39 | 37 | 41 | 35 | 40 | 37 | 37 | 32 | 30 | 28 | 30 | 33.5417
|  | tgφ |  | 0.43411 | 0.44037 | 0.44037 | 0.43119 | 0.44248 | 0.4359 | 0.44 | 0.42623 | 0.44379 | 0.43506 | 0.43791 | 0.43262 | 0.43662 | 0.43949 | 0.43624 | 0.43373 | 0.43972 | 0.43827 | 0.43624 | 0.43333 | 0.43827 | 0.43802 | 0.43363 | 0.43802
|  | Показания счётчиков Р | 639.74 | 639.869 | 639.978 | 640.087 | 640.196 | 640.309 | 640.426 | 640.551 | 640.673 | 640.842 | 640.996 | 641.149 | 641.29 | 641.432 | 641.589 | 641.738 | 641.904 | 642.045 | 642.207 | 642.356 | 642.506 | 642.635 | 642.756 | 642.869 | 642.99
|  | Показания счётчиков Q | 291.44 | 291.496 | 291.544 | 291.592 | 291.639 | 291.689 | 291.74 | 291.795 | 291.847 | 291.922 | 291.989 | 292.056 | 292.117 | 292.179 | 292.248 | 292.313 | 292.385 | 292.447 | 292.518 | 292.583 | 292.648 | 292.705 | 292.758 | 292.807 | 292.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.2953 | 26.4532 | 26.4278 | 26.3391 | 27.419 | 28.3753 | 30.567 | 29.7127 | 41.7075 | 36.9818 | 36.8501 | 33.862 | 33.9578 | 37.6917 | 35.899 | 40.1886 | 34.0801 | 39.0976 | 35.899 | 35.9642 | 39.0976 | 28.8959 | 26.9421 | 28.8141 | 33.0216 | 1.55%
яч.506д | з-д стен. Матер | P, кВт | счётч. | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 693.71 | 693.711 | 693.712 | 693.713 | 693.713 | 693.714 | 693.715 | 693.716 | 693.717 | 693.718 | 693.718 | 693.719 | 693.72 | 693.721 | 693.722 | 693.722 | 693.723 | 693.724 | 693.725 | 693.726 | 693.727 | 693.727 | 693.728 | 693.729 | 693.73
|  | Показания счётчиков Q | 323.26 | 323.261 | 323.262 | 323.263 | 323.263 | 323.264 | 323.265 | 323.266 | 323.267 | 323.268 | 323.268 | 323.269 | 323.27 | 323.271 | 323.272 | 323.273 | 323.273 | 323.274 | 323.275 | 323.276 | 323.277 | 323.278 | 323.278 | 323.279 | 323.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.23513 | 0.23423 | 0.23401 | 0 | 0.23378 | 0.23423 | 0.23626 | 0.23626 | 0.2374 | 0 | 0.23378 | 0.23312 | 0.23201 | 0.23267 | 0.16515 | 0.16626 | 0.23423 | 0.23401 | 0.23356 | 0.2329 | 0.23401 | 0.16375 | 0.2318 | 0.2307 | 0.2058 | #DIV/0!
яч.522д-отключена | ДОЗ | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.519д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | счётч. | 804 | 740 | 752 | 756 | 836 | 836 | 936 | 920 | 952 | 984 | 1032 | 1068 | 1164 | 1048 | 1316 | 1148 | 1148 | 1164 | 1164 | 1148 | 1164 | 1036 | 900 | 904 | 23920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 340 | 308 | 320 | 316 | 356 | 352 | 392 | 388 | 400 | 416 | 436 | 448 | 492 | 444 | 552 | 484 | 484 | 492 | 488 | 484 | 492 | 436 | 380 | 380 | 10080
|  | I, А | ТИ | 49 | 45 | 46 | 46 | 51 | 51 | 57 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 71 | 64 | 80 | 70 | 70 | 71 | 71 | 70 | 71 | 63 | 55 | 55 | 60.75
|  | tgφ |  | 0.42289 | 0.41622 | 0.42553 | 0.41799 | 0.42584 | 0.42105 | 0.4188 | 0.42174 | 0.42017 | 0.42276 | 0.42248 | 0.41948 | 0.42268 | 0.42366 | 0.41945 | 0.4216 | 0.4216 | 0.42268 | 0.41924 | 0.4216 | 0.42268 | 0.42085 | 0.42222 | 0.42035
|  | Показания счётчиков Р | 2443.53 | 2443.731 | 2443.916 | 2444.104 | 2444.293 | 2444.502 | 2444.711 | 2444.945 | 2445.175 | 2445.413 | 2445.659 | 2445.917 | 2446.184 | 2446.475 | 2446.737 | 2447.066 | 2447.353 | 2447.64 | 2447.931 | 2448.222 | 2448.509 | 2448.8 | 2449.059 | 2449.284 | 2449.51
|  | Показания счётчиков Q | 1150.17 | 1150.255 | 1150.332 | 1150.412 | 1150.491 | 1150.58 | 1150.668 | 1150.766 | 1150.863 | 1150.963 | 1151.067 | 1151.176 | 1151.288 | 1151.411 | 1151.522 | 1151.66 | 1151.781 | 1151.902 | 1152.025 | 1152.147 | 1152.268 | 1152.391 | 1152.5 | 1152.595 | 1152.69
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.5647 | 44.5069 | 45.336 | 45.4542 | 50.4057 | 50.4159 | 56.7834 | 55.9255 | 58.2332 | 58.8121 | 61.7924 | 63.8184 | 69.2386 | 62.5384 | 78.7872 | 69.1785 | 68.9137 | 69.8344 | 69.682 | 68.5203 | 69.8344 | 61.4678 | 53.425 | 53.4748 | 59.7893 | 1.581%
яч.517д | Парчег | P, кВт | счётч. | 1029 | 990 | 1011 | 1029 | 1047 | 1104 | 1050 | 1065 | 993 | 990 | 1011 | 1011 | 972 | 990 | 1029 | 1047 | 1086 | 1104 | 1143 | 1065 | 1065 | 1068 | 1086 | 1065 | 25050 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 225 | 219 | 219 | 228 | 228 | 243 | 228 | 234 | 219 | 216 | 222 | 222 | 213 | 216 | 225 | 231 | 237 | 243 | 249 | 234 | 234 | 234 | 237 | 234 | 5490
|  | I, А | ТИ | 55 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 56 | 57 | 53 | 53 | 54 | 54 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 57 | 57 | 57 | 58 | 57 | 55.7917
|  | tgφ |  | 0.21866 | 0.22121 | 0.21662 | 0.22157 | 0.21777 | 0.22011 | 0.21714 | 0.21972 | 0.22054 | 0.21818 | 0.21958 | 0.21958 | 0.21914 | 0.21818 | 0.21866 | 0.22063 | 0.21823 | 0.22011 | 0.21785 | 0.21972 | 0.22011 | 0.2191 | 0.21823 | 0.21972
|  | Показания счётчиков Р | 2534.29 | 2534.633 | 2534.963 | 2535.3 | 2535.643 | 2535.992 | 2536.36 | 2536.71 | 2537.065 | 2537.396 | 2537.726 | 2538.063 | 2538.4 | 2538.724 | 2539.054 | 2539.397 | 2539.746 | 2540.108 | 2540.476 | 2540.857 | 2541.212 | 2541.567 | 2541.923 | 2542.285 | 2542.64
|  | Показания счётчиков Q | 883.61 | 883.685 | 883.758 | 883.831 | 883.907 | 883.983 | 884.064 | 884.14 | 884.218 | 884.291 | 884.363 | 884.437 | 884.511 | 884.582 | 884.654 | 884.729 | 884.806 | 884.885 | 884.966 | 885.049 | 885.127 | 885.205 | 885.283 | 885.362 | 885.44
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 58.5997 | 56.3005 | 57.3845 | 58.4668 | 59.442 | 62.8294 | 60.124 | 61.0747 | 57.3446 | 55.7825 | 57.0912 | 57.0368 | 54.5196 | 55.6765 | 58.1519 | 59.5348 | 61.4852 | 62.469 | 64.5835 | 59.9706 | 62.469 | 59.7905 | 60.7871 | 59.4614 | 59.1823 | -6.077%
яч.504д | Зеленецкий свинокомплекс | P, кВт | счётч. | 732 | 680 | 696 | 696 | 716 | 680 | 696 | 732 | 748 | 900 | 884 | 832 | 836 | 864 | 884 | 884 | 868 | 852 | 764 | 680 | 712 | 700 | 728 | 716 | 18480 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 280 | 264 | 268 | 268 | 276 | 260 | 272 | 280 | 288 | 348 | 340 | 320 | 320 | 336 | 340 | 340 | 336 | 328 | 292 | 264 | 276 | 268 | 280 | 276 | 7120
|  | I, А | ТИ | 43 | 40 | 41 | 41 | 42 | 40 | 41 | 43 | 44 | 53 | 52 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | 45 | 40 | 42 | 41 | 43 | 42 | 45.2917
|  | tgφ |  | 0.38251 | 0.38824 | 0.38506 | 0.38506 | 0.38547 | 0.38235 | 0.3908 | 0.38251 | 0.38503 | 0.38667 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38278 | 0.38889 | 0.38462 | 0.38462 | 0.3871 | 0.38498 | 0.3822 | 0.38824 | 0.38498 | 0.38286 | 0.38462 | 0.38547
|  | Показания счётчиков Р | 1516.25 | 1516.433 | 1516.603 | 1516.777 | 1516.951 | 1517.13 | 1517.3 | 1517.474 | 1517.657 | 1517.844 | 1518.069 | 1518.29 | 1518.498 | 1518.707 | 1518.923 | 1519.144 | 1519.365 | 1519.582 | 1519.795 | 1519.986 | 1520.156 | 1520.334 | 1520.509 | 1520.691 | 1520.87
|  | Показания счётчиков Q | 840.65 | 840.72 | 840.786 | 840.853 | 840.92 | 840.989 | 841.054 | 841.122 | 841.192 | 841.264 | 841.351 | 841.436 | 841.516 | 841.596 | 841.68 | 841.765 | 841.85 | 841.934 | 842.016 | 842.089 | 842.155 | 842.224 | 842.291 | 842.361 | 842.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.4343 | 40.2719 | 41.1362 | 41.0969 | 42.2838 | 40.1925 | 41.613 | 43.6435 | 44.851 | 53.1207 | 52.1901 | 48.98 | 48.9526 | 50.8404 | 52.1404 | 52.4903 | 51.3862 | 50.355 | 45.0261 | 40.0424 | 50.355 | 40.9127 | 42.6145 | 41.7269 | 45.819 | -1.164%
яч.521д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | счётч. | 198 | 232.5 | 214.5 | 214.5 | 214.5 | 232.5 | 214.5 | 214.5 | 247.5 | 216 | 247.5 | 214.5 | 199.5 | 231 | 231 | 280.5 | 199.5 | 297 | 264 | 282 | 297 | 264 | 249 | 214.5 | 5670 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 81 | 94.5 | 88.5 | 88.5 | 88.5 | 94.5 | 88.5 | 87 | 102 | 88.5 | 102 | 88.5 | 81 | 94.5 | 94.5 | 115.5 | 81 | 123 | 108 | 115.5 | 121.5 | 108 | 102 | 88.5 | 2325
|  | I, А | ТИ | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 14 | 17 | 12 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14.2917
|  | tgφ |  | 0.40909 | 0.40645 | 0.41259 | 0.41259 | 0.41259 | 0.40645 | 0.41259 | 0.40559 | 0.41212 | 0.40972 | 0.41212 | 0.41259 | 0.40602 | 0.40909 | 0.40909 | 0.41176 | 0.40602 | 0.41414 | 0.40909 | 0.40957 | 0.41414 | 0.40909 | 0.40964 | 0.41259
|  | Показания счётчиков Р | 1264.65 | 1264.782 | 1264.937 | 1265.08 | 1265.223 | 1265.366 | 1265.521 | 1265.664 | 1265.807 | 1265.972 | 1266.116 | 1266.281 | 1266.424 | 1266.557 | 1266.711 | 1266.865 | 1267.052 | 1267.185 | 1267.383 | 1267.559 | 1267.747 | 1267.945 | 1268.121 | 1268.287 | 1268.43
|  | Показания счётчиков Q | 718.02 | 718.074 | 718.137 | 718.196 | 718.255 | 718.314 | 718.377 | 718.436 | 718.494 | 718.562 | 718.621 | 718.689 | 718.748 | 718.802 | 718.865 | 718.928 | 719.005 | 719.059 | 719.141 | 719.213 | 719.29 | 719.371 | 719.443 | 719.511 | 719.57
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.9016 | 13.9356 | 12.8721 | 12.8721 | 12.8721 | 13.949 | 12.9842 | 12.965 | 15.0963 | 12.8504 | 14.7649 | 12.7862 | 11.7972 | 13.7136 | 13.7791 | 16.844 | 11.9101 | 17.7645 | 15.7475 | 16.7601 | 17.7645 | 15.5986 | 14.7151 | 12.6535 | 14.1207 | 1.196%
яч.520д | Сыктывдинский ЛПХ | P, кВт | счётч. | 178 | 70 | 142 | 124 | 70 | 72 | 176 | 196 | 194 | 194 | 90 | 140 | 142 | 142 | 72 | 194 | 194 | 142 | 142 | 142 | 160 | 194 | 142 | 88 | 3400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 10 | 22 | 18 | 12 | 10 | 28 | 30 | 28 | 30 | 14 | 22 | 22 | 22 | 10 | 30 | 30 | 22 | 20 | 22 | 26 | 28 | 22 | 14 | 520
|  | I, А | ТИ | 10 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 5 | 8
|  | tgφ |  | 0.1573 | 0.14286 | 0.15493 | 0.14516 | 0.17143 | 0.13889 | 0.15909 | 0.15306 | 0.14433 | 0.15464 | 0.15556 | 0.15714 | 0.15493 | 0.15493 | 0.13889 | 0.15464 | 0.15464 | 0.15493 | 0.14085 | 0.15493 | 0.15493 | 0.14433 | 0.15493 | 0.15909
|  | Показания счётчиков Р | 705.07 | 705.159 | 705.194 | 705.265 | 705.327 | 705.362 | 705.398 | 705.486 | 705.584 | 705.681 | 705.778 | 705.823 | 705.893 | 705.964 | 706.035 | 706.071 | 706.168 | 706.265 | 706.336 | 706.407 | 706.478 | 706.558 | 706.655 | 706.726 | 706.77
|  | Показания счётчиков Q | 225.74 | 225.754 | 225.759 | 225.77 | 225.779 | 225.785 | 225.79 | 225.804 | 225.819 | 225.833 | 225.848 | 225.855 | 225.866 | 225.877 | 225.888 | 225.893 | 225.908 | 225.923 | 225.934 | 225.944 | 225.955 | 225.968 | 225.982 | 225.993 | 226
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.9861 | 3.9038 | 7.9256 | 6.9044 | 3.9135 | 4.0132 | 9.9242 | 11.0418 | 10.9681 | 10.8068 | 5.0189 | 7.7869 | 7.8581 | 7.8805 | 4.0017 | 10.8793 | 10.8378 | 7.9256 | 7.8944 | 7.888 | 7.9256 | 10.6988 | 7.8507 | 4.8454 | 7.8616 | 1.729%
яч.523д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 165.6 | 167.6 | 173.4 | 192 | 194.4 | 183.6 | 149 | 105.6 | 100 | 144.6 | 155.6 | 176.6 | 180.8 | 167.8 | 118.8 | 182.8 | 197.2 | 198.4 | 198.2 | 201.4 | 197.2 | 197 | 184 | 183 | 4114.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 123.8 | 110.8 | 125.6 | 141.4 | 140.4 | 143.4 | 100.8 | 53 | 57 | 100 | 145.6 | 158.4 | 172 | 153.6 | 105 | 169.6 | 178.6 | 182.4 | 190 | 196.2 | 182.6 | 182.2 | 168.6 | 168 | 3449
|  | I, А | ТИ | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 9 | 13 | 13 | 11 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | 12 | 14 | 12.7917
|  | tgφ |  | 0.74758 | 0.6611 | 0.72434 | 0.73646 | 0.72222 | 0.78105 | 0.67651 | 0.50189 | 0.57 | 0.69156 | 0.93573 | 0.89694 | 0.95133 | 0.91538 | 0.88384 | 0.92779 | 0.90568 | 0.91935 | 0.95863 | 0.97418 | 0.91935 | 0.92487 | 0.9163 | 0.91803
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.5028 | 11.1561 | 11.8774 | 13.2276 | 13.3025 | 12.9482 | 10.0663 | 6.6179 | 6.4911 | 9.6785 | 11.7536 | 13.0722 | 13.6726 | 12.4995 | 8.7534 | 13.8461 | 14.7167 | 14.8932 | 15.1581 | 15.4639 | 14.8932 | 14.6745 | 13.6477 | 13.5468 | 12.3942 | 3.107%
яч.505д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 552.8 | 545.6 | 546.8 | 526 | 609.2 | 668.4 | 589.6 | 544.4 | 570.4 | 852.4 | 947.6 | 833.6 | 874 | 890 | 855.6 | 870.4 | 970 | 932.8 | 817.6 | 763.2 | 740.8 | 725.6 | 736.4 | 711.2 | 17674.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 333.6 | 334.4 | 333.2 | 341.2 | 357.2 | 365.6 | 341.2 | 320 | 323.2 | 418.8 | 500 | 497.6 | 508.4 | 469.2 | 464 | 501.2 | 506.4 | 484.4 | 411.6 | 393.6 | 372.4 | 361.6 | 392 | 395.2 | 9726
|  | I, А | ТИ | 35 | 34 | 37 | 41 | 42 | 37 | 33 | 48 | 56 | 67 | 55 | 60 | 54 | 54 | 60 | 61 | 55 | 46 | 42 | 46 | 48 | 46 | 49 | 43 | 47.875
|  | tgφ |  | 0.60347 | 0.6129 | 0.60936 | 0.64867 | 0.58634 | 0.54698 | 0.5787 | 0.5878 | 0.56662 | 0.49132 | 0.52765 | 0.59693 | 0.58169 | 0.52719 | 0.54231 | 0.57583 | 0.52206 | 0.5193 | 0.50342 | 0.51572 | 0.5193 | 0.49835 | 0.53232 | 0.55568
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.9205 | 35.533 | 35.521 | 34.7804 | 39.1754 | 42.3441 | 38.1183 | 35.3701 | 36.9718 | 52.2833 | 59.0953 | 53.4956 | 55.3988 | 55.2817 | 53.7356 | 55.7706 | 60.5266 | 58.0839 | 50.5358 | 47.2282 | 58.0839 | 44.3347 | 45.6213 | 44.3683 | 46.9824 | 1.864%
яч.508д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 235.6 | 228.8 | 224 | 224.8 | 224 | 222.8 | 218.4 | 248.8 | 265.6 | 324 | 353.2 | 333.2 | 310.4 | 290.4 | 297.6 | 294.4 | 299.6 | 288 | 246.8 | 246 | 237.2 | 236.8 | 238 | 231.2 | 6319.6 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 146.4 | 144.4 | 138.4 | 138.4 | 140.4 | 136 | 132.8 | 135.2 | 126.4 | 160 | 176 | 172.4 | 164.4 | 150 | 157.2 | 174.8 | 174.8 | 181.6 | 149.6 | 162 | 150.8 | 161.2 | 160.8 | 162.8 | 3696.8
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17.8333
|  | tgφ |  | 0.62139 | 0.63112 | 0.61786 | 0.61566 | 0.62679 | 0.61041 | 0.60806 | 0.54341 | 0.4759 | 0.49383 | 0.4983 | 0.51741 | 0.52964 | 0.51653 | 0.52823 | 0.59375 | 0.58344 | 0.63056 | 0.60616 | 0.65854 | 0.63056 | 0.68074 | 0.67563 | 0.70415
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.3726 | 14.9371 | 14.523 | 14.5466 | 14.5673 | 14.411 | 14.234 | 15.7685 | 16.4593 | 19.8928 | 21.745 | 20.6136 | 19.2085 | 17.9252 | 18.5283 | 18.975 | 19.1499 | 18.7792 | 15.8877 | 16.1691 | 18.7792 | 15.6359 | 15.6927 | 15.3762 | 16.9657 | 4.865%
яч.526д | Бройлерная | P, кВт | АСКУЭ | 709.2 | 723.2 | 758 | 732.8 | 714.8 | 714.8 | 679.6 | 683.2 | 708.8 | 853.2 | 916.4 | 918.4 | 983.6 | 908.4 | 916.4 | 949.6 | 961.2 | 982.8 | 926.8 | 893.6 | 869.6 | 828.8 | 828.4 | 747.6 | 19909.2 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 415.2 | 391.6 | 432 | 400.8 | 421.2 | 404 | 374 | 366 | 398 | 463.2 | 495.6 | 498.4 | 528 | 486.8 | 474 | 526 | 520 | 539.2 | 526 | 532 | 505.2 | 458.8 | 469.2 | 450.4 | 11075.6
|  | I, А | ТИ | 47 | 45 | 46 | 41 | 45 | 44 | 45 | 48 | 58 | 56 | 60 | 57 | 47 | 55 | 61 | 63 | 55 | 61 | 54 | 54 | 48 | 47 | 48 | 37 | 50.9167
|  | tgφ |  | 0.58545 | 0.54148 | 0.56992 | 0.54694 | 0.58926 | 0.56519 | 0.55032 | 0.53571 | 0.56151 | 0.5429 | 0.54081 | 0.54268 | 0.5368 | 0.53589 | 0.51724 | 0.55392 | 0.54099 | 0.54864 | 0.56754 | 0.59534 | 0.54864 | 0.55357 | 0.56639 | 0.60246
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.5445 | 45.4045 | 48.1214 | 46.0249 | 45.7175 | 45.3301 | 43.1975 | 43.161 | 45.4872 | 53.4449 | 57.4083 | 57.4145 | 61.0495 | 56.5209 | 56.7976 | 60.1615 | 60.3344 | 61.8296 | 58.6656 | 57.0884 | 61.8296 | 51.7074 | 52.0148 | 47.4604 | 52.5715 | -3.25%
яч.524д | РП Слудка | P, кВт | счётч. | 232 | 232 | 212 | 232 | 250 | 252 | 250 | 252 | 232 | 250 | 252 | 250 | 232 | 270 | 270 | 290 | 290 | 270 | 310 | 288 | 270 | 252 | 250 | 252 | 6140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 56 | 54 | 50 | 56 | 60 | 60 | 58 | 60 | 56 | 60 | 58 | 60 | 56 | 64 | 64 | 70 | 68 | 64 | 74 | 68 | 64 | 60 | 60 | 60 | 1460
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13.25
|  | tgφ |  | 0.24138 | 0.23276 | 0.23585 | 0.24138 | 0.24 | 0.2381 | 0.232 | 0.2381 | 0.24138 | 0.24 | 0.23016 | 0.24 | 0.24138 | 0.23704 | 0.23704 | 0.24138 | 0.23448 | 0.23704 | 0.23871 | 0.23611 | 0.23704 | 0.2381 | 0.24 | 0.2381
|  | Показания счётчиков Р | 903.78 | 903.896 | 904.012 | 904.118 | 904.234 | 904.359 | 904.485 | 904.61 | 904.736 | 904.852 | 904.977 | 905.103 | 905.228 | 905.344 | 905.479 | 905.614 | 905.759 | 905.904 | 906.039 | 906.194 | 906.338 | 906.473 | 906.599 | 906.724 | 906.85
|  | Показания счётчиков Q | 362.07 | 362.098 | 362.125 | 362.15 | 362.178 | 362.208 | 362.238 | 362.267 | 362.297 | 362.325 | 362.355 | 362.384 | 362.414 | 362.442 | 362.474 | 362.506 | 362.541 | 362.575 | 362.607 | 362.644 | 362.678 | 362.71 | 362.74 | 362.77 | 362.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.2268 | 13.1508 | 12.0139 | 13.1511 | 14.167 | 14.3015 | 14.2916 | 14.4255 | 13.3548 | 14.1535 | 14.2491 | 14.1266 | 13.0516 | 15.2176 | 15.2756 | 16.5335 | 16.4448 | 15.3048 | 17.5453 | 16.2442 | 15.3048 | 14.1394 | 14.0465 | 14.0862 | 14.4919 | -9.373%
ТСН-1 ТМ-63 |  | P, кВт |  | 13.8 | 15 | 15.6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16.8 | 13.8 | 16.8 | 16.8 | 13.2 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 14.4 | 14.4 | 21.6 | 11.4 | 14.4 | 15 | 19.2 | 13.2 | 367.8 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 2259.72 | 2259.95 | 2260.2 | 2260.46 | 2260.71 | 2260.96 | 2261.21 | 2261.46 | 2261.71 | 2261.99 | 2262.22 | 2262.5 | 2262.78 | 2263 | 2263.26 | 2263.52 | 2263.79 | 2264.03 | 2264.27 | 2264.63 | 2264.82 | 2265.06 | 2265.31 | 2265.63 | 2265.85
ТСН-2 ТМ-63 |  | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 1 | 60
|  | Показания счётчиков Р | 3261.62 | 3261.62 | 3261.62 | 3261.62 | 3261.62 | 3261.62 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63 | 3261.63
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 5355.2 | 5048.7 | 5168.7 | 5163.1 | 5330.9 | 5437.1 | 5486.1 | 5452.5 | 5690.3 | 6352.2 | 6504.3 | 6368.3 | 6465.3 | 6456.6 | 6586.4 | 6831.7 | 6780.5 | 6910 | 6575.4 | 6336.2 | 6910 | 6013.2 | 5796.8 | 5599.5 | 143937.8
|  | Q, кВАр |  | 2256 | 2125.7 | 2191.7 | 2184.3 | 2282.7 | 2275.5 | 2262.3 | 2164.2 | 2300.6 | 2596.5 | 2760.2 | 2758.3 | 2807.8 | 2739.1 | 2748.7 | 2954.1 | 2866.8 | 2974.6 | 2771.2 | 2758.3 | 2974.6 | 2533.8 | 2470.6 | 2443.9 | 60882.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.1595 | -3.4146 | -1.1685 | -0.82211 | -1.1364 | -4.7611 | -3.3358 | 4.4762 | 6.6399 | 3.8856 | -2.5106 | -0.39886 | -4.7861 | -3.0747 | 1.1793 | 1.176 | -3.9954 | -5.7545 | -6.209 | -1.3792 | -5.7545 | -3.3906 | -2.7801 | -5.5514 | -1.651
|  | Q, % |  | -6.6163 | 1.679 | -3.0903 | -1.4067 | -6.1227 | -13.209 | -14.6629 | -0.66047 | 6.4036 | 3.6192 | 1.9815 | -2.5009 | -14.8854 | -2.0909 | 1.9022 | 1.3985 | -4.2094 | -5.8953 | -1.0281 | -3.6176 | -5.8953 | 1.3318 | 2.1932 | -1.9566 | -2.3182
|  |  | Δ I | -2.548% | -2.703% | -2.632% | -2.288% | -1.905% | -2.295% | -2.215% | -1.466% | -2.71% | -1.79% | -1.567% | -2.094% | -1.648% | -2.941% | -2.5% | -2.163% | -2.32% | -2.799% | -2.133% | -2.413% | -2.799% | -2.586% | -2.671% | -1.887% | -2.254%
|  |  | Δ Iрасч | -3.68% | -3.357% | -2.309% | -1.755% | -2.665% | -6.728% | -5.574% | 3.224% | 6.039% | 3.288% | -2.464% | -1.522% | -7.034% | -3.664% | 0.6834% | 0.3839% | -4.819% | -6.592% | -6.267% | -2.667% | -6.592% | -3.568% | -2.865% | -5.957% | -2.699%
ПС Орбита 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9
РПН 3 |  |  |  | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 18
I, А | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 115.9 | 116.2 | 116.4 | 116.5 | 116.5 | 116 | 115 | 115 | 114.4 | 114.5 | 114.4 | 114.6 | 115.2 | 114.9 | 114.5 | 113.7 | 113.8 | 114 | 114.5 | 114.9 | 115.3 | 115.6 | 115.5 | 116
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-1 откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
I, А | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | СВ-110-2 - откл | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 0; 18
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, кВт, приём | ТИ | 6900 | 6770 | 6480 | 6380 | 6490 | 6990 | 8340 | 9070 | 9700 | 10250 | 10650 | 10560 | 10590 | 10370 | 11110 | 11270 | 10980 | 10880 | 10820 | 10530 | 10300 | 9480 | 8210 | 7290 | 220410
|  | Q, кВАр, приём | ТИ | 2240 | 2280 | 1910 | 1860 | 1880 | 1940 | 2250 | 2550 | 2750 | 2830 | 2940 | 2930 | 2920 | 2820 | 3270 | 3090 | 2920 | 2870 | 2880 | 2770 | 2670 | 2630 | 2380 | 2320 | 61900
|  | I, А | ТИ | 37 | 36 | 34 | 33 | 34 | 37 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 56 | 56 | 55 | 59 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 54 | 50 | 43 | 38 | 48.5417
|  | tgφ |  | 0.32464 | 0.33678 | 0.29475 | 0.29154 | 0.28968 | 0.27754 | 0.26978 | 0.28115 | 0.28351 | 0.2761 | 0.27606 | 0.27746 | 0.27573 | 0.27194 | 0.29433 | 0.27418 | 0.26594 | 0.26379 | 0.26617 | 0.26306 | 0.26379 | 0.27743 | 0.28989 | 0.31824
|  | U, кВ | ТИ | 115.1 | 115.3 | 115.5 | 115.7 | 115.6 | 115.2 | 114.3 | 114.4 | 113.7 | 113.8 | 113.7 | 113.8 | 114.3 | 114 | 113.7 | 113.1 | 113.2 | 113.4 | 113.8 | 114.2 | 114.4 | 114.7 | 114.7 | 115.1
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.905Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 3420 | 3460 | 3420 | 3400 | 3420 | 3480 | 3960 | 4420 | 4560 | 5120 | 5440 | 5400 | 5380 | 5560 | 5680 | 5620 | 5480 | 5420 | 5220 | 5060 | 5000 | 4320 | 4180 | 3780 | 110200 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 980 | 980 | 980 | 960 | 980 | 1000 | 1120 | 1260 | 1300 | 1460 | 1540 | 1540 | 1540 | 1580 | 1620 | 1600 | 1560 | 1540 | 1500 | 1440 | 1420 | 1240 | 1180 | 1080 | 31400
|  | I, А | ТИ | 203 | 205 | 202 | 202 | 203 | 206 | 234 | 262 | 271 | 303 | 322 | 320 | 319 | 329 | 337 | 333 | 325 | 321 | 309 | 300 | 296 | 256 | 248 | 224 | 272.0833 | 23.63% | 23.63%
|  | tgφ |  | 0.28655 | 0.28324 | 0.28655 | 0.28235 | 0.28655 | 0.28736 | 0.28283 | 0.28507 | 0.28509 | 0.28516 | 0.28309 | 0.28519 | 0.28625 | 0.28417 | 0.28521 | 0.2847 | 0.28467 | 0.28413 | 0.28736 | 0.28458 | 0.28413 | 0.28704 | 0.2823 | 0.28571 | 0.28736
|  | Показания счётчиков Р | 7840.41 | 7840.581 | 7840.754 | 7840.925 | 7841.095 | 7841.266 | 7841.44 | 7841.638 | 7841.859 | 7842.087 | 7842.343 | 7842.615 | 7842.885 | 7843.154 | 7843.432 | 7843.716 | 7843.997 | 7844.271 | 7844.542 | 7844.803 | 7845.056 | 7845.306 | 7845.522 | 7845.731 | 7845.92
|  | Показания счётчиков Q | 2618.9 | 2618.949 | 2618.998 | 2619.047 | 2619.095 | 2619.144 | 2619.194 | 2619.25 | 2619.313 | 2619.378 | 2619.451 | 2619.528 | 2619.605 | 2619.682 | 2619.761 | 2619.842 | 2619.922 | 2620 | 2620.077 | 2620.152 | 2620.224 | 2620.295 | 2620.357 | 2620.416 | 2620.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 193.6383 | 195.1808 | 199.4606 | 198.0753 | 199.2674 | 203.9926 | 233.9044 | 260.9722 | 265.5872 | 298.4978 | 317.9066 | 314.8243 | 312.5336 | 324.6959 | 332.1172 | 330.8171 | 321.9432 | 317.4422 | 305.0969 | 294.6696 | 317.4422 | 254.4508 | 246.6222 | 221.4819 | 269.1925 | 1.062%
яч.929Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 3720 | 3460 | 3240 | 3260 | 3400 | 3880 | 4520 | 5500 | 5700 | 5980 | 6240 | 6160 | 6100 | 6140 | 6700 | 6860 | 6880 | 6800 | 6760 | 6420 | 5940 | 5440 | 4640 | 4060 | 127800 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 680 | 640 | 580 | 600 | 620 | 720 | 820 | 1020 | 1040 | 1100 | 1140 | 1120 | 1120 | 1120 | 1220 | 1260 | 1260 | 1260 | 1220 | 1180 | 1100 | 980 | 860 | 740 | 23400
|  | I, А | ТИ | 218 | 203 | 191 | 191 | 200 | 227 | 266 | 323 | 334 | 351 | 366 | 362 | 358 | 361 | 393 | 402 | 404 | 400 | 397 | 376 | 349 | 319 | 273 | 238 | 312.5833 | 27.98% | 27.98%
|  | tgφ |  | 0.1828 | 0.18497 | 0.17901 | 0.18405 | 0.18235 | 0.18557 | 0.18142 | 0.18545 | 0.18246 | 0.18395 | 0.18269 | 0.18182 | 0.18361 | 0.18241 | 0.18209 | 0.18367 | 0.18314 | 0.18529 | 0.18047 | 0.1838 | 0.18529 | 0.18015 | 0.18534 | 0.18227 | 0.18557
|  | Показания счётчиков Р | 14624.03 | 14624.216 | 14624.389 | 14624.551 | 14624.714 | 14624.884 | 14625.078 | 14625.304 | 14625.579 | 14625.864 | 14626.163 | 14626.475 | 14626.783 | 14627.088 | 14627.395 | 14627.73 | 14628.073 | 14628.417 | 14628.757 | 14629.095 | 14629.416 | 14629.713 | 14629.985 | 14630.217 | 14630.42
|  | Показания счётчиков Q | 4289.85 | 4289.884 | 4289.916 | 4289.945 | 4289.975 | 4290.006 | 4290.042 | 4290.083 | 4290.134 | 4290.186 | 4290.241 | 4290.298 | 4290.354 | 4290.41 | 4290.466 | 4290.527 | 4290.59 | 4290.653 | 4290.716 | 4290.777 | 4290.836 | 4290.891 | 4290.94 | 4290.983 | 4291.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 205.4435 | 190.2644 | 184.0042 | 185.6631 | 193.3908 | 221.6776 | 260.3297 | 317.6228 | 324.8488 | 340.8963 | 356.6766 | 350.685 | 346.7072 | 348.2332 | 382.5572 | 392.9483 | 394.0566 | 389.6241 | 385.1251 | 364.9077 | 389.6241 | 310.8099 | 266.3828 | 232.051 | 305.6054 | 2.232%
яч.906Д - 2СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.930Д - 4СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | #DIV/0! | 0% | 0% | bar: 0; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.951Д - 3СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.949Д - 1СШ резерв | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.950Д - 2СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3856 | 3680.7 | 3645.6 | 3575.5 | 3575.5 | 3856 | 4802.4 | 5380.8 | 5608.7 | 5976.8 | 6239.7 | 6046.9 | 6169.6 | 6117 | 6555.1 | 6835.6 | 6818.1 | 6677.8 | 6660.3 | 6414.9 | 6274.7 | 5784 | 4784.9 | 4171.5 | 129508.1 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 728.6 | 695.5 | 688.9 | 675.6 | 675.6 | 728.6 | 907.5 | 1016.8 | 1059.8 | 1129.4 | 1179.1 | 1142.6 | 1165.8 | 1155.9 | 1238.7 | 1291.7 | 1288.3 | 1261.9 | 1258.5 | 1212.2 | 1185.7 | 1092.9 | 904.2 | 788.2 | 24472
|  | I, А | ТИ | 220 | 210 | 208 | 204 | 204 | 220 | 274 | 307 | 320 | 341 | 356 | 345 | 352 | 349 | 374 | 390 | 389 | 381 | 380 | 366 | 358 | 330 | 273 | 238 | 307.875 | 27.83% | 27.83%
|  | tgφ |  | 0.18895 | 0.18896 | 0.18897 | 0.18895 | 0.18895 | 0.18895 | 0.18897 | 0.18897 | 0.18896 | 0.18896 | 0.18897 | 0.18896 | 0.18896 | 0.18897 | 0.18897 | 0.18897 | 0.18895 | 0.18897 | 0.18896 | 0.18897 | 0.18897 | 0.18895 | 0.18897 | 0.18895 | 0.18897
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 213.5915 | 203.4983 | 208.2114 | 204.2072 | 204.0092 | 220.8707 | 277.513 | 311.5487 | 315.4295 | 336.1317 | 351.2531 | 340.0736 | 345.3236 | 343.0327 | 369.008 | 387.0203 | 385.6573 | 376.9976 | 374.9292 | 359.7386 | 376.9976 | 322.5131 | 266.5519 | 231.2853 | 305.2247 | 0.8608%
яч.952Д - 4СШ | Т-3-10 | P, кВт | АСКУЭ | 3108 | 2984 | 2924 | 2844 | 2884 | 3108 | 3368 | 3504 | 3820 | 4112 | 4312 | 4344 | 4352 | 4236 | 4316 | 4440 | 4348 | 4144 | 4108 | 4048 | 3964 | 3636 | 3424 | 3224 | 89552 | 25000 | 100 | 400
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1024 | 1000 | 920 | 836 | 840 | 904 | 944 | 984 | 1192 | 1232 | 1288 | 1312 | 1328 | 1232 | 1360 | 1352 | 1216 | 1116 | 1088 | 1060 | 1048 | 1036 | 1020 | 1008 | 26340
|  | I, А | ТИ | 168 | 172 | 170 | 162 | 170 | 185 | 213 | 223 | 230 | 240 | 258 | 251 | 248 | 238 | 259 | 257 | 239 | 234 | 231 | 225 | 218 | 199 | 186 | 169 | 214.375 | 18.57% | 18.57%
|  | tgφ |  | 0.32947 | 0.33512 | 0.31464 | 0.29395 | 0.29126 | 0.29086 | 0.28029 | 0.28082 | 0.31204 | 0.29961 | 0.2987 | 0.30203 | 0.30515 | 0.29084 | 0.31511 | 0.3045 | 0.27967 | 0.26931 | 0.26485 | 0.26186 | 0.26931 | 0.28493 | 0.2979 | 0.31266 | 0.33512
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 178.2779 | 171.1321 | 172.3599 | 166.5193 | 168.739 | 182.5349 | 199.1967 | 207.2692 | 221.349 | 237.6694 | 249.4058 | 251.2461 | 251.2054 | 243.5542 | 251.0292 | 258.212 | 250.6948 | 237.8445 | 234.841 | 230.3597 | 237.8445 | 207.1453 | 195.5629 | 184.0288 | 216.1676 | -0.8362%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 14104 | 13584.7 | 13229.6 | 13079.5 | 13279.5 | 14324 | 16650.4 | 18804.8 | 19688.7 | 21188.8 | 22231.7 | 21950.9 | 22001.6 | 22053 | 23251.1 | 23755.6 | 23526.1 | 23041.8 | 22748.3 | 21942.9 | 23041.8 | 19180 | 17028.9 | 15235.5 |  | 23755.6
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3412.6 | 3315.5 | 3168.9 | 3071.6 | 3115.6 | 3352.6 | 3791.5 | 4280.8 | 4591.8 | 4921.4 | 5147.1 | 5114.6 | 5153.8 | 5087.9 | 5438.7 | 5503.7 | 5324.3 | 5177.9 | 5066.5 | 4892.2 | 5177.9 | 4348.9 | 3964.2 | 3616.2 |  | 5503.7
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 14510.9839 | 13983.4407 | 13603.8319 | 13435.3283 | 13640.091 | 14711.1149 | 17076.63 | 19285.8951 | 20217.0605 | 21752.8256 | 22819.7529 | 22538.8807 | 22597.1692 | 22632.3118 | 23878.7167 | 24384.8159 | 24121.0603 | 23616.4179 | 23305.6769 | 22481.6477 | 23616.4179 | 19666.8587 | 17484.2305 | 15658.7791 |  | 24384.8159
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.65 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.26 | 10.17 | 10.18 | 10.32 | 10.31 | 10.28 | 10.31 | 10.35 | 10.29 | 10.28 | 10.21 | 10.23 | 10.26 | 10.29 | 10.32 | 10.35 | 10.21 | 10.18 | 10.26 | 10.3029
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.62 | 10.64 | 10.3 | 10.3 | 10.31 | 10.27 | 10.18 | 10.16 | 10.46 | 10.46 | 10.45 | 10.46 | 10.51 | 10.49 | 10.45 | 10.39 | 10.4 | 10.42 | 10.45 | 10.49 | 10.52 | 10.55 | 10.56 | 10.61 | 10.4354
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.64 | 10.69 | 10.34 | 10.32 | 10.33 | 10.29 | 10.2 | 10.18 | 10.31 | 10.31 | 10.28 | 10.32 | 10.34 | 10.36 | 10.29 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.31 | 10.34 | 10.36 | 10.28 | 10.24 | 10.28 | 10.3246
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.63 | 10.28 | 10.29 | 10.29 | 10.25 | 10.15 | 10.15 | 10.45 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.47 | 10.42 | 10.39 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.5 | 10.51 | 10.55 | 10.56 | 10.61 | 10.4246
909д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
911д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 337.2 | 333.6 | 326.4 | 336 | 337.2 | 354 | 356.4 | 384.6 | 415.8 | 614.4 | 810 | 881.4 | 862.8 | 864 | 852.6 | 864 | 846.6 | 830.4 | 820.2 | 813.6 | 737.4 | 502.8 | 417 | 363 | 14261.4 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 43.8 | 37.8 | 52.8 | 44.4 | 13.8 | 9.6 | 6 | 7.2 | 19.8 | 4.2 | 32.4 | 45 | 45 | 46.2 | 45.6 | 43.8 | 44.4 | 42.6 | 42.6 | 59.4 | 76.2 | 55.2 | 62.4 | 57 | 937.2
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 19 | 19 | 24 | 18 | 20 | 23 | 25 | 40 | 48 | 54 | 45 | 49 | 48 | 45 | 46 | 46 | 47 | 44 | 39 | 24 | 25 | 20 | 33.5417
|  | tgφ |  | 0.12989 | 0.11331 | 0.16176 | 0.13214 | 0.040925 | 0.027119 | 0.016835 | 0.018721 | 0.047619 | 0.0068359 | 0.04 | 0.051055 | 0.052156 | 0.053472 | 0.053483 | 0.050694 | 0.052445 | 0.051301 | 0.051939 | 0.073009 | 0.051301 | 0.10979 | 0.14964 | 0.15702 | 0.16176
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.5076 | 18.2222 | 18.5376 | 19.0017 | 18.9028 | 19.9512 | 20.2597 | 21.842 | 23.3158 | 34.4474 | 45.582 | 49.4804 | 48.2518 | 48.604 | 48.0094 | 48.9778 | 47.9019 | 46.8451 | 46.1364 | 45.6919 | 46.8451 | 28.6368 | 23.9415 | 20.7015 | 33.6914 | -0.4464%
913д | ТП-286 | P, кВт | счётч. | 1410 | 1374 | 1326 | 1356 | 1326 | 1464 | 1800 | 2106 | 2274 | 2346 | 2424 | 2466 | 2478 | 2478 | 2580 | 2604 | 2544 | 2430 | 2226 | 2154 | 2076 | 1830 | 1698 | 1530 | 48300 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 438 | 426 | 414 | 420 | 414 | 450 | 558 | 654 | 708 | 726 | 756 | 768 | 768 | 768 | 804 | 804 | 792 | 756 | 690 | 672 | 642 | 570 | 528 | 474 | 15000
|  | I, А | ТИ | 83 | 81 | 78 | 80 | 78 | 86 | 106 | 124 | 134 | 138 | 143 | 145 | 146 | 146 | 152 | 153 | 150 | 143 | 131 | 127 | 122 | 108 | 100 | 90 | 118.5
|  | tgφ |  | 0.31064 | 0.31004 | 0.31222 | 0.30973 | 0.31222 | 0.30738 | 0.31 | 0.31054 | 0.31135 | 0.30946 | 0.31188 | 0.31144 | 0.30993 | 0.30993 | 0.31163 | 0.30876 | 0.31132 | 0.31111 | 0.30997 | 0.31198 | 0.31111 | 0.31148 | 0.31095 | 0.3098 | 0.31222
|  | Показания счётчиков Р | 9047.26 | 9047.495 | 9047.724 | 9047.945 | 9048.171 | 9048.392 | 9048.636 | 9048.936 | 9049.287 | 9049.666 | 9050.057 | 9050.461 | 9050.872 | 9051.285 | 9051.698 | 9052.128 | 9052.562 | 9052.986 | 9053.391 | 9053.762 | 9054.121 | 9054.467 | 9054.772 | 9055.055 | 9055.31
|  | Показания счётчиков Q | 3547.67 | 3547.743 | 3547.814 | 3547.883 | 3547.953 | 3548.022 | 3548.097 | 3548.19 | 3548.299 | 3548.417 | 3548.538 | 3548.664 | 3548.792 | 3548.92 | 3549.048 | 3549.182 | 3549.316 | 3549.448 | 3549.574 | 3549.689 | 3549.801 | 3549.908 | 3550.003 | 3550.091 | 3550.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 80.3622 | 78.0767 | 77.882 | 79.588 | 77.8065 | 86.2882 | 107.1101 | 125.2149 | 133.3998 | 137.6837 | 142.7743 | 144.8072 | 144.8875 | 145.7324 | 151.9518 | 154.2914 | 150.5508 | 143.3754 | 130.9138 | 126.383 | 143.3754 | 108.514 | 100.9686 | 90.24 | 119.2574 | -0.6392%
915д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 154.8 | 149.4 | 134.4 | 127.2 | 121.2 | 105.6 | 102.6 | 127.2 | 185.4 | 351 | 395.4 | 425.4 | 496.2 | 472.8 | 477 | 484.8 | 485.4 | 462 | 435 | 442.2 | 439.2 | 432 | 366.6 | 172.2 | 7545 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 30 | 25.2 | 11.4 | 4.2 | 6 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 6 | 10.2 | 16.2 | 20.4 | 6 | 9 | 7.8 | 8.4 | 28.8 | 25.8 | 36 | 28.2 | 37.2 | 37.8 | 36.6 | 31.8 | 432.6
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 16 | 20 | 25 | 22 | 27 | 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 17 | 9 | 17.2917
|  | tgφ |  | 0.1938 | 0.16867 | 0.084821 | 0.033019 | 0.049505 | 0.022727 | 0.023392 | 0.037736 | 0.032362 | 0.02906 | 0.040971 | 0.047955 | 0.012092 | 0.019036 | 0.016352 | 0.017327 | 0.059333 | 0.055844 | 0.082759 | 0.063772 | 0.055844 | 0.0875 | 0.099836 | 0.18467 | 0.1938
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5824 | 8.2233 | 7.5623 | 7.1354 | 6.7969 | 5.9509 | 5.8331 | 7.2277 | 10.3899 | 19.6873 | 22.2516 | 23.8776 | 27.7142 | 26.5641 | 26.8248 | 27.4509 | 27.4752 | 26.069 | 24.5194 | 24.8184 | 26.069 | 24.5509 | 20.9195 | 9.8656 | 17.765 | -2.737%
917д | РП ЦВК | P, кВт | счётч. | 1548 | 1548 | 1596 | 1578 | 1548 | 1578 | 1614 | 1614 | 1596 | 1584 | 1614 | 1596 | 1596 | 1578 | 1584 | 1632 | 1578 | 1596 | 1596 | 1584 | 1596 | 1596 | 1614 | 1596 | 38160 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 564 | 564 | 582 | 576 | 564 | 576 | 594 | 588 | 582 | 576 | 588 | 582 | 582 | 576 | 576 | 594 | 576 | 582 | 588 | 576 | 582 | 582 | 588 | 582 | 13920
|  | I, А | ТИ | 93 | 93 | 96 | 95 | 93 | 95 | 97 | 97 | 96 | 95 | 97 | 96 | 96 | 95 | 95 | 98 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95.5833
|  | tgφ |  | 0.36434 | 0.36434 | 0.36466 | 0.36502 | 0.36434 | 0.36502 | 0.36803 | 0.36431 | 0.36466 | 0.36364 | 0.36431 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36502 | 0.36364 | 0.36397 | 0.36502 | 0.36466 | 0.36842 | 0.36364 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36431 | 0.36466 | 0.36842
|  | Показания счётчиков Р | 9179.52 | 9179.778 | 9180.036 | 9180.302 | 9180.565 | 9180.823 | 9181.086 | 9181.355 | 9181.624 | 9181.89 | 9182.154 | 9182.423 | 9182.689 | 9182.955 | 9183.218 | 9183.482 | 9183.754 | 9184.017 | 9184.283 | 9184.549 | 9184.813 | 9185.079 | 9185.345 | 9185.614 | 9185.88
|  | Показания счётчиков Q | 3708.3 | 3708.394 | 3708.488 | 3708.585 | 3708.681 | 3708.775 | 3708.871 | 3708.97 | 3709.068 | 3709.165 | 3709.261 | 3709.359 | 3709.456 | 3709.553 | 3709.649 | 3709.745 | 3709.844 | 3709.94 | 3710.037 | 3710.135 | 3710.231 | 3710.328 | 3710.425 | 3710.523 | 3710.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 89.674 | 89.4213 | 95.2443 | 94.1809 | 92.2808 | 94.6399 | 97.7507 | 97.5375 | 95.152 | 94.497 | 96.5887 | 95.2443 | 94.8762 | 94.364 | 94.7728 | 98.3247 | 94.9174 | 95.7084 | 95.5454 | 94.4054 | 95.7084 | 96.1771 | 97.5375 | 95.7084 | 95.0107 | 0.5991%
919д | ДГР-1 | P, кВт | АСКУЭ | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 3 | 3 | 2.4 | 3 | 64.8 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 105
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 1.4 | 2 | 1.75 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.75 | 1.75 | 1.2 | 2 | 1.4 | 1.75 | 1.4 | 1.75 | 1.6 | 1.75 | 1.75 | 1.6 | 1.75 | 1.4 | 2
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.28093 | 0.29127 | 0.27121 | 0.31735 | 0.30059 | 0.29079 | 0.30502 | 0.29307 | 0.30059 | 0.28938 | 0.272 | 0.27121 | 0.26172 | 0.30146 | 0.29022 | 0.27386 | 0.29164 | 0.27253 | 0.31797 | 0.27095 | 0.27253 | 0.32046 | 0.27467 | 0.29079 | 0.28842 | #DIV/0!
921д | ТП-2001 | P, кВт | счётч. | 28 | 24 | 28 | 28 | 40 | 24 | 40 | 148 | 28 | 132 | 132 | 28 | 28 | 132 | 148 | 132 | 148 | 144 | 148 | 132 | 148 | 40 | 148 | 132 | 2160 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 52 | 8 | 48 | 44 | 12 | 8 | 48 | 52 | 48 | 48 | 52 | 52 | 48 | 52 | 12 | 52 | 48 | 760
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 11 | 10 | 6.75
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.5 | 0.28571 | 0.28571 | 0.4 | 0.33333 | 0.4 | 0.35135 | 0.28571 | 0.36364 | 0.33333 | 0.42857 | 0.28571 | 0.36364 | 0.35135 | 0.36364 | 0.32432 | 0.36111 | 0.35135 | 0.36364 | 0.36111 | 0.3 | 0.35135 | 0.36364 | 0.5
|  | Показания счётчиков Р | 411.03 | 411.037 | 411.043 | 411.05 | 411.057 | 411.067 | 411.073 | 411.083 | 411.12 | 411.127 | 411.16 | 411.193 | 411.2 | 411.207 | 411.24 | 411.277 | 411.31 | 411.347 | 411.383 | 411.42 | 411.453 | 411.49 | 411.5 | 411.537 | 411.57
|  | Показания счётчиков Q | 187.7 | 187.702 | 187.705 | 187.707 | 187.709 | 187.713 | 187.715 | 187.719 | 187.732 | 187.734 | 187.746 | 187.757 | 187.76 | 187.762 | 187.774 | 187.787 | 187.799 | 187.811 | 187.824 | 187.837 | 187.849 | 187.862 | 187.865 | 187.878 | 187.89
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.585 | 1.4564 | 1.6327 | 1.6327 | 2.413 | 1.4253 | 2.4486 | 8.9073 | 1.6311 | 7.8747 | 7.8237 | 1.7079 | 1.6263 | 7.8901 | 8.8206 | 7.9519 | 8.7914 | 8.6255 | 8.812 | 7.8671 | 8.6255 | 2.3643 | 8.9073 | 7.9131 | 5.3639 | 20.53%
933д | РП-26 | P, кВт | счётч. | 2080 | 1944 | 1832 | 1856 | 1888 | 2136 | 2456 | 3208 | 3304 | 3576 | 3848 | 3848 | 3760 | 3728 | 3968 | 4024 | 3952 | 3968 | 3672 | 3568 | 3224 | 2880 | 2560 | 2240 | 73520 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 304 | 288 | 272 | 272 | 272 | 312 | 368 | 472 | 480 | 528 | 568 | 560 | 552 | 552 | 576 | 592 | 584 | 584 | 536 | 528 | 472 | 424 | 376 | 328 | 10800
|  | I, А | ТИ | 118 | 110 | 104 | 105 | 107 | 121 | 139 | 182 | 187 | 203 | 218 | 218 | 213 | 211 | 225 | 228 | 224 | 225 | 208 | 202 | 183 | 163 | 145 | 127 | 173.5833
|  | tgφ |  | 0.14615 | 0.14815 | 0.14847 | 0.14655 | 0.14407 | 0.14607 | 0.14984 | 0.14713 | 0.14528 | 0.14765 | 0.14761 | 0.14553 | 0.14681 | 0.14807 | 0.14516 | 0.14712 | 0.14777 | 0.14718 | 0.14597 | 0.14798 | 0.14718 | 0.14722 | 0.14688 | 0.14643 | 0.14984
|  | Показания счётчиков Р | 18286.4 | 18286.66 | 18286.903 | 18287.132 | 18287.364 | 18287.6 | 18287.867 | 18288.174 | 18288.575 | 18288.988 | 18289.435 | 18289.916 | 18290.397 | 18290.867 | 18291.333 | 18291.829 | 18292.332 | 18292.826 | 18293.322 | 18293.781 | 18294.227 | 18294.63 | 18294.99 | 18295.31 | 18295.59
|  | Показания счётчиков Q | 4101.01 | 4101.048 | 4101.084 | 4101.118 | 4101.152 | 4101.186 | 4101.225 | 4101.271 | 4101.33 | 4101.39 | 4101.456 | 4101.527 | 4101.597 | 4101.666 | 4101.735 | 4101.807 | 4101.881 | 4101.954 | 4102.027 | 4102.094 | 4102.16 | 4102.219 | 4102.272 | 4102.319 | 4102.36
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 114.1998 | 106.2642 | 103.5365 | 105.0671 | 106.7374 | 121.2618 | 140.7354 | 184.1158 | 187.1848 | 202.6637 | 218.7139 | 217.8012 | 212.4475 | 210.271 | 225.2363 | 229.147 | 225.0683 | 225.96 | 208.054 | 201.6332 | 225.96 | 163.6852 | 146.059 | 127.2962 | 175.3791 | -1.035%
935д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
937д | ТП Хозблок | P, кВт | счётч. | 348 | 348 | 384 | 388 | 424 | 500 | 544 | 616 | 504 | 500 | 656 | 540 | 580 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 48 | 52 | 48 | 56 | 68 | 72 | 80 | 68 | 64 | 88 | 68 | 80 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2083
|  | tgφ |  | 0.12644 | 0.13793 | 0.13542 | 0.12371 | 0.13208 | 0.136 | 0.13235 | 0.12987 | 0.13492 | 0.128 | 0.13415 | 0.12593 | 0.13793 | #DIV/0! | 0.12644 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2559.72 | 2559.807 | 2559.894 | 2559.99 | 2560.087 | 2560.193 | 2560.318 | 2560.454 | 2560.608 | 2560.734 | 2560.859 | 2561.023 | 2561.158 | 2561.303 | 2561.303 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39 | 2561.39
|  | Показания счётчиков Q | 813.98 | 813.991 | 814.003 | 814.016 | 814.028 | 814.042 | 814.059 | 814.077 | 814.097 | 814.114 | 814.13 | 814.152 | 814.169 | 814.189 | 814.189 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2 | 814.2
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.0562 | 18.9954 | 21.6626 | 21.898 | 23.9318 | 28.3458 | 31.0974 | 35.2711 | 28.513 | 28.2614 | 37.2167 | 30.4849 | 32.7306 | 0 | 19.7043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7154 | -118%
939д | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39
|  | Показания счётчиков Q | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
941д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 1422 | 1296 | 1206 | 1188 | 1302 | 1488 | 1866 | 2022 | 2100 | 2112 | 2058 | 2082 | 2076 | 2130 | 2400 | 2520 | 2490 | 2556 | 2592 | 2484 | 2454 | 2292 | 1848 | 1596 | 47580 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 354 | 324 | 300 | 294 | 318 | 372 | 462 | 504 | 522 | 528 | 510 | 516 | 516 | 528 | 594 | 630 | 618 | 636 | 642 | 618 | 606 | 570 | 462 | 396 | 11820
|  | I, А | ТИ | 80 | 73 | 68 | 67 | 73 | 84 | 105 | 114 | 118 | 119 | 116 | 117 | 117 | 120 | 135 | 142 | 140 | 144 | 146 | 140 | 138 | 129 | 104 | 90 | 111.625
|  | tgφ |  | 0.24895 | 0.25 | 0.24876 | 0.24747 | 0.24424 | 0.25 | 0.24759 | 0.24926 | 0.24857 | 0.25 | 0.24781 | 0.24784 | 0.24855 | 0.24789 | 0.2475 | 0.25 | 0.24819 | 0.24883 | 0.24769 | 0.24879 | 0.24883 | 0.24869 | 0.25 | 0.24812 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 18682.4 | 18682.637 | 18682.853 | 18683.054 | 18683.252 | 18683.469 | 18683.717 | 18684.028 | 18684.365 | 18684.715 | 18685.067 | 18685.41 | 18685.757 | 18686.103 | 18686.458 | 18686.858 | 18687.278 | 18687.693 | 18688.119 | 18688.551 | 18688.965 | 18689.374 | 18689.756 | 18690.064 | 18690.33
|  | Показания счётчиков Q | 6695.27 | 6695.329 | 6695.383 | 6695.433 | 6695.482 | 6695.535 | 6695.597 | 6695.674 | 6695.758 | 6695.845 | 6695.933 | 6696.018 | 6696.104 | 6696.19 | 6696.278 | 6696.377 | 6696.482 | 6696.585 | 6696.691 | 6696.798 | 6696.901 | 6697.002 | 6697.097 | 6697.174 | 6697.24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 79.6102 | 72.2347 | 69.4734 | 68.5485 | 74.9974 | 86.16 | 108.9393 | 118.3249 | 121.3203 | 122.0544 | 119.2197 | 120.1432 | 119.5853 | 122.4399 | 138.8865 | 146.3429 | 144.5394 | 148.3926 | 149.7129 | 143.0956 | 148.3926 | 132.8026 | 107.5277 | 92.4627 | 114.8003 | -2.845%
945д | ДГР-3 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 29.4 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.8 | 139.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.5 | 5 | 3.3333 | 3.6667 | 2.75 | 3.3333 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3 | 2.75 | 2.75 | 3.6667 | 2.75 | 5 | 9 | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.26077 | 0.25955 | 0.26833 | 0.23525 | 0.23502 | 0.26964 | 0.30602 | 0.3141 | 0.34305 | 0.3512 | 0.38467 | 0.39336 | 0.35019 | 0.39184 | 0.3945 | 0.39566 | 0.42758 | 0.39566 | 0.39374 | 0.38243 | 0.39566 | 0.34406 | 0.3067 | 0.2699 | 0.3362 | #DIV/0!
922д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
918д | РП-ЦВК | P, кВт | АСКУЭ | 950.4 | 949.8 | 947.4 | 945.6 | 946.2 | 945 | 946.2 | 950.4 | 955.8 | 957.6 | 957.6 | 957 | 956.4 | 954.6 | 954 | 949.8 | 951 | 953.4 | 952.8 | 955.2 | 955.8 | 956.4 | 955.8 | 955.8 | 22860 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 279.6 | 280.8 | 270 | 262.2 | 262.8 | 261.6 | 259.8 | 258.6 | 273 | 271.2 | 271.2 | 271.2 | 273 | 271.8 | 270.6 | 268.2 | 267.6 | 269.4 | 270 | 273 | 274.2 | 277.2 | 277.8 | 279.6 | 6494.4
|  | I, А | ТИ | 53 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53.9583
|  | tgφ |  | 0.29419 | 0.29564 | 0.28499 | 0.27728 | 0.27774 | 0.27683 | 0.27457 | 0.2721 | 0.28562 | 0.28321 | 0.28321 | 0.28339 | 0.28545 | 0.28473 | 0.28365 | 0.28238 | 0.28139 | 0.28257 | 0.28338 | 0.2858 | 0.28257 | 0.28984 | 0.29065 | 0.29253 | 0.29564
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 53.9213 | 53.8071 | 55.285 | 55.0692 | 55.0572 | 55.1885 | 55.715 | 56.0372 | 54.9312 | 54.9996 | 55.0523 | 54.9677 | 54.7016 | 54.6924 | 54.8516 | 54.9072 | 54.9095 | 54.9594 | 54.7787 | 54.7423 | 54.9594 | 54.5578 | 54.4837 | 54.2544 | 54.8679 | -1.686%
916д | ТРК "Июнь" | P, кВт | АСКУЭ | 286.8 | 288.6 | 262.8 | 258 | 253.2 | 249 | 270 | 374.4 | 430.8 | 620.4 | 814.8 | 841.8 | 820.8 | 832.2 | 852.6 | 876 | 913.8 | 860.4 | 809.4 | 787.8 | 785.4 | 764.4 | 442.2 | 327.6 | 14023.2 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 22.2 | 22.2 | 19.8 | 19.8 | 13.8 | 8.4 | 13.8 | 32.4 | 37.2 | 67.2 | 74.4 | 66.6 | 15.6 | 10.2 | 9 | 39.6 | 87 | 85.8 | 86.4 | 83.4 | 83.4 | 80.4 | 51 | 41.4 | 1071
|  | I, А | ТИ | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 23 | 25 | 31 | 41 | 48 | 46 | 47 | 45 | 50 | 49 | 52 | 45 | 43 | 43 | 43 | 41 | 22 | 18 | 33.5
|  | tgφ |  | 0.077406 | 0.076923 | 0.075342 | 0.076744 | 0.054502 | 0.033735 | 0.051111 | 0.086538 | 0.086351 | 0.10832 | 0.091311 | 0.079116 | 0.019006 | 0.012257 | 0.010556 | 0.045205 | 0.095207 | 0.099721 | 0.10675 | 0.10586 | 0.099721 | 0.10518 | 0.11533 | 0.12637 | 0.12637
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.6569 | 15.725 | 14.7901 | 14.5215 | 14.2168 | 14.0226 | 15.351 | 21.3804 | 23.8952 | 34.4847 | 45.2576 | 46.6644 | 45.151 | 45.8605 | 47.1636 | 48.7849 | 51.0189 | 47.9662 | 45.0258 | 43.653 | 47.9662 | 42.1125 | 24.3657 | 17.9897 | 32.626 | 2.609%
914д | ТП-286 | P, кВт | АСКУЭ | 1214.4 | 1083 | 991.2 | 970.2 | 984.6 | 1077 | 1339.8 | 1648.8 | 1811.4 | 1847.4 | 1825.2 | 1814.4 | 1852.2 | 1904.4 | 2005.8 | 2164.2 | 2175.6 | 2181 | 2225.4 | 2212.8 | 2123.4 | 1987.2 | 1705.8 | 1414.2 | 40559.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 390.6 | 387.6 | 343.8 | 316.8 | 316.8 | 322.2 | 322.8 | 361.2 | 425.4 | 399 | 390 | 397.8 | 407.4 | 414 | 428.4 | 467.4 | 462.6 | 466.2 | 460.8 | 451.2 | 434.4 | 426.6 | 399.6 | 394.2 | 9586.8
|  | I, А | ТИ | 63 | 59 | 56 | 57 | 58 | 66 | 88 | 101 | 99 | 101 | 99 | 98 | 101 | 104 | 113 | 119 | 121 | 119 | 123 | 118 | 115 | 103 | 85 | 70 | 93.1667
|  | tgφ |  | 0.32164 | 0.35789 | 0.34685 | 0.32653 | 0.32176 | 0.29916 | 0.24093 | 0.21907 | 0.23485 | 0.21598 | 0.21368 | 0.21925 | 0.21995 | 0.21739 | 0.21358 | 0.21597 | 0.21263 | 0.21376 | 0.20706 | 0.2039 | 0.21376 | 0.21467 | 0.23426 | 0.27874
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.4333 | 62.4903 | 58.8771 | 57.2767 | 57.9891 | 63.2722 | 78.2526 | 96.03 | 102.8239 | 104.4439 | 103.2387 | 102.6479 | 104.3034 | 107.3899 | 113.4518 | 123.1785 | 123.6237 | 123.721 | 125.7077 | 124.4418 | 123.721 | 111.3593 | 95.9001 | 79.983 | 96.3982 | -3.469%
912д | РП-26 | P, кВт | АСКУЭ | 1611.6 | 1472.4 | 1371.6 | 1328.4 | 1324.8 | 1362 | 1624.8 | 2026.8 | 2257.2 | 2371.2 | 2451.6 | 2493.6 | 2462.4 | 2461.2 | 2518.8 | 2613.6 | 2659.2 | 2659.2 | 2641.2 | 2641.2 | 2494.8 | 2403.6 | 2066.4 | 1791.6 | 51109.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 276 | 272.4 | 229.2 | 204 | 200.4 | 202.8 | 210 | 261.6 | 354 | 333.6 | 345.6 | 357.6 | 357.6 | 361.2 | 374.4 | 382.8 | 382.8 | 386.4 | 375.6 | 363.6 | 340.8 | 325.2 | 288 | 280.8 | 7466.4
|  | I, А | ТИ | 82 | 77 | 76 | 74 | 74 | 81 | 102 | 122 | 131 | 134 | 142 | 139 | 140 | 134 | 142 | 151 | 149 | 148 | 149 | 145 | 137 | 124 | 104 | 89 | 118.5833
|  | tgφ |  | 0.17126 | 0.185 | 0.1671 | 0.15357 | 0.15127 | 0.1489 | 0.12925 | 0.12907 | 0.15683 | 0.14069 | 0.14097 | 0.14341 | 0.14522 | 0.14676 | 0.14864 | 0.14646 | 0.14395 | 0.14531 | 0.14221 | 0.13766 | 0.14531 | 0.1353 | 0.13937 | 0.15673 | 0.185
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 88.9946 | 81.3478 | 78.0413 | 75.4236 | 75.1205 | 77.5037 | 93.0258 | 116.2676 | 126.2608 | 132.3264 | 136.9494 | 139.2097 | 136.8491 | 137.0732 | 140.8565 | 146.9557 | 149.3226 | 149.0645 | 147.5661 | 146.9117 | 149.0645 | 132.8932 | 114.2042 | 98.7983 | 119.5846 | -0.8444%
910д | ДГР-2 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 160.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.35923 | 0.35856 | 0.37039 | 0.33672 | 0.33639 | 0.3377 | 0.34069 | 0.37549 | 0.36473 | 0.36473 | 0.39964 | 0.36473 | 0.39736 | 0.39674 | 0.36658 | 0.40195 | 0.40156 | 0.36764 | 0.39964 | 0.39674 | 0.36764 | 0.36161 | 0.36127 | 0.35957 | 0.3703 | #DIV/0!
934д | ТП-165 | P, кВт | счётч. | 856 | 896 | 936 | 888 | 880 | 880 | 1072 | 1136 | 1264 | 1280 | 1440 | 1544 | 1384 | 1280 | 1568 | 1416 | 1264 | 1248 | 1224 | 1176 | 1128 | 1032 | 952 | 856 | 27600 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 256 | 264 | 272 | 264 | 264 | 256 | 320 | 336 | 376 | 376 | 424 | 456 | 408 | 384 | 456 | 424 | 376 | 368 | 360 | 344 | 336 | 304 | 280 | 256 | 8160
|  | I, А | ТИ | 49 | 51 | 53 | 51 | 50 | 50 | 61 | 65 | 72 | 73 | 82 | 88 | 79 | 73 | 89 | 81 | 72 | 71 | 70 | 67 | 64 | 59 | 54 | 49 | 65.5417
|  | tgφ |  | 0.29907 | 0.29464 | 0.2906 | 0.2973 | 0.3 | 0.29091 | 0.29851 | 0.29577 | 0.29747 | 0.29375 | 0.29444 | 0.29534 | 0.2948 | 0.3 | 0.29082 | 0.29944 | 0.29747 | 0.29487 | 0.29412 | 0.29252 | 0.29487 | 0.29457 | 0.29412 | 0.29907 | 0.3
|  | Показания счётчиков Р | 12666.6 | 12666.707 | 12666.819 | 12666.936 | 12667.047 | 12667.157 | 12667.267 | 12667.401 | 12667.543 | 12667.701 | 12667.861 | 12668.041 | 12668.234 | 12668.407 | 12668.567 | 12668.763 | 12668.94 | 12669.098 | 12669.254 | 12669.407 | 12669.554 | 12669.695 | 12669.824 | 12669.943 | 12670.05
|  | Показания счётчиков Q | 4331.19 | 4331.222 | 4331.255 | 4331.289 | 4331.322 | 4331.355 | 4331.387 | 4331.427 | 4331.469 | 4331.516 | 4331.563 | 4331.616 | 4331.673 | 4331.724 | 4331.772 | 4331.829 | 4331.882 | 4331.929 | 4331.975 | 4332.02 | 4332.063 | 4332.105 | 4332.143 | 4332.178 | 4332.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.6759 | 50.7933 | 54.8076 | 52.0407 | 51.6101 | 51.6836 | 63.7115 | 67.4648 | 72.9451 | 73.8646 | 83.1929 | 89.1374 | 79.6598 | 73.7786 | 90.5862 | 82.2332 | 73.2254 | 72.1089 | 70.5049 | 67.4528 | 72.1089 | 58.9455 | 54.3179 | 48.6759 | 66.8136 | -1.941%
936д | ООО "Zapa" | P, кВт | счётч. | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 80 | 160 | 160 | 176 | 176 | 160 | 160 | 160 | 176 | 176 | 128 | 96 | 80 | 80 | 64 | 80 | 64 | 2640 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 28 | 28 | 54 | 54 | 60 | 60 | 56 | 54 | 54 | 60 | 60 | 44 | 32 | 28 | 28 | 20 | 28 | 22 | 900
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6.875
|  | tgφ |  | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.3125 | 0.35 | 0.35 | 0.3375 | 0.3375 | 0.34091 | 0.34091 | 0.35 | 0.3375 | 0.3375 | 0.34091 | 0.34091 | 0.34375 | 0.33333 | 0.35 | 0.34375 | 0.3125 | 0.35 | 0.34375 | 0.35
|  | Показания счётчиков Р | 331.74 | 331.772 | 331.804 | 331.836 | 331.868 | 331.9 | 331.932 | 331.972 | 332.012 | 332.092 | 332.172 | 332.26 | 332.348 | 332.428 | 332.508 | 332.588 | 332.676 | 332.764 | 332.828 | 332.876 | 332.916 | 332.956 | 332.988 | 333.028 | 333.06
|  | Показания счётчиков Q | 241.48 | 241.491 | 241.502 | 241.513 | 241.524 | 241.535 | 241.545 | 241.559 | 241.573 | 241.6 | 241.627 | 241.657 | 241.687 | 241.715 | 241.742 | 241.769 | 241.799 | 241.829 | 241.851 | 241.867 | 241.881 | 241.895 | 241.905 | 241.919 | 241.93
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.687 | 3.68 | 3.8053 | 3.8016 | 3.8016 | 3.7813 | 4.8269 | 4.8269 | 9.3408 | 9.3497 | 10.3052 | 10.2953 | 9.3588 | 9.3229 | 9.3676 | 10.3449 | 10.325 | 7.5012 | 5.5921 | 4.666 | 7.5012 | 3.6738 | 4.6395 | 3.687 | 6.5617 | 4.556%
938д | КНС "Орбита" | P, кВт | счётч. | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 360 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 300
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
|  | tgφ |  | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1.5 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1.5 | 0.66667 | 1 | 1.5 | 1 | 0.66667 | 1 | 1.5
|  | Показания счётчиков Р | 3206.43 | 3206.433 | 3206.435 | 3206.438 | 3206.44 | 3206.443 | 3206.445 | 3206.448 | 3206.45 | 3206.453 | 3206.455 | 3206.458 | 3206.46 | 3206.463 | 3206.465 | 3206.468 | 3206.47 | 3206.473 | 3206.475 | 3206.478 | 3206.48 | 3206.483 | 3206.485 | 3206.488 | 3206.49
|  | Показания счётчиков Q | 1710.28 | 1710.282 | 1710.284 | 1710.286 | 1710.288 | 1710.29 | 1710.293 | 1710.295 | 1710.297 | 1710.299 | 1710.301 | 1710.303 | 1710.305 | 1710.307 | 1710.309 | 1710.311 | 1710.313 | 1710.315 | 1710.318 | 1710.32 | 1710.322 | 1710.324 | 1710.326 | 1710.328 | 1710.33
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.1786 | 0.92282 | 1.2164 | 0.95331 | 1.2152 | 1.22 | 1.232 | 0.96646 | 1.1966 | 0.93961 | 1.1989 | 0.93961 | 1.1943 | 0.93692 | 1.2001 | 0.94414 | 1.2012 | 1.1989 | 1.1955 | 0.93425 | 1.1989 | 0.92982 | 1.1842 | 0.92456 | 1.0926 | -227.8%
940д | ООО "Тетра" | P, кВт | счётч. | 160 | 160 | 130 | 116 | 118 | 130 | 130 | 176 | 218 | 202 | 218 | 218 | 218 | 218 | 232 | 234 | 174 | 174 | 160 | 174 | 160 | 160 | 160 | 160 | 4200 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 108 | 108 | 88 | 80 | 78 | 88 | 88 | 118 | 148 | 138 | 148 | 146 | 148 | 148 | 156 | 158 | 118 | 118 | 108 | 118 | 108 | 108 | 108 | 108 | 2840
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0417
|  | tgφ |  | 0.675 | 0.675 | 0.67692 | 0.68966 | 0.66102 | 0.67692 | 0.67692 | 0.67045 | 0.6789 | 0.68317 | 0.6789 | 0.66972 | 0.6789 | 0.6789 | 0.67241 | 0.67521 | 0.67816 | 0.67816 | 0.675 | 0.67816 | 0.67816 | 0.675 | 0.675 | 0.675 | 0.68966
|  | Показания счётчиков Р | 220.38 | 220.46 | 220.54 | 220.605 | 220.663 | 220.722 | 220.787 | 220.852 | 220.94 | 221.049 | 221.15 | 221.259 | 221.368 | 221.477 | 221.586 | 221.702 | 221.819 | 221.906 | 221.993 | 222.073 | 222.16 | 222.24 | 222.32 | 222.4 | 222.48
|  | Показания счётчиков Q | 182.52 | 182.574 | 182.628 | 182.672 | 182.712 | 182.751 | 182.795 | 182.839 | 182.898 | 182.972 | 183.041 | 183.115 | 183.188 | 183.262 | 183.336 | 183.414 | 183.493 | 183.552 | 183.611 | 183.665 | 183.724 | 183.778 | 183.832 | 183.886 | 183.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.5168 | 10.497 | 8.8271 | 7.9156 | 7.9458 | 8.8529 | 8.9401 | 12.0673 | 14.5749 | 13.545 | 14.6028 | 14.5269 | 14.547 | 14.547 | 15.5088 | 15.708 | 11.6739 | 11.6515 | 10.6676 | 11.5738 | 11.6515 | 10.5766 | 10.5666 | 10.5168 | 11.7501 | 2.422%
942д | РП-8 | P, кВт | счётч. | 1506 | 1524 | 1518 | 1470 | 1506 | 1800 | 1860 | 1950 | 1800 | 1812 | 1812 | 1728 | 1746 | 1692 | 1812 | 1884 | 1830 | 1812 | 1830 | 1848 | 1794 | 1728 | 1644 | 1434 | 41340 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 474 | 486 | 480 | 462 | 480 | 570 | 588 | 618 | 564 | 576 | 576 | 546 | 552 | 534 | 576 | 594 | 576 | 576 | 576 | 588 | 570 | 546 | 516 | 456 | 13080
|  | I, А | ТИ | 88 | 89 | 89 | 86 | 88 | 105 | 109 | 114 | 105 | 106 | 106 | 101 | 102 | 99 | 106 | 110 | 107 | 106 | 107 | 108 | 105 | 101 | 96 | 84 | 100.7083
|  | tgφ |  | 0.31474 | 0.3189 | 0.31621 | 0.31429 | 0.31873 | 0.31667 | 0.31613 | 0.31692 | 0.31333 | 0.31788 | 0.31788 | 0.31597 | 0.31615 | 0.3156 | 0.31788 | 0.31529 | 0.31475 | 0.31788 | 0.31475 | 0.31818 | 0.31788 | 0.31597 | 0.31387 | 0.31799 | 0.3189
|  | Показания счётчиков Р | 11648.11 | 11648.361 | 11648.615 | 11648.868 | 11649.113 | 11649.364 | 11649.664 | 11649.974 | 11650.299 | 11650.599 | 11650.901 | 11651.203 | 11651.491 | 11651.782 | 11652.064 | 11652.366 | 11652.68 | 11652.985 | 11653.287 | 11653.592 | 11653.9 | 11654.199 | 11654.487 | 11654.761 | 11655
|  | Показания счётчиков Q | 4089.19 | 4089.269 | 4089.35 | 4089.43 | 4089.507 | 4089.587 | 4089.682 | 4089.78 | 4089.883 | 4089.977 | 4090.073 | 4090.169 | 4090.26 | 4090.352 | 4090.441 | 4090.537 | 4090.636 | 4090.732 | 4090.828 | 4090.924 | 4091.022 | 4091.117 | 4091.208 | 4091.294 | 4091.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 86.0151 | 86.9834 | 89.5212 | 86.5586 | 88.7918 | 106.4765 | 111.0925 | 116.4946 | 104.3389 | 105.2725 | 105.3734 | 100.3371 | 101.097 | 97.9549 | 105.4745 | 109.9001 | 106.5288 | 105.3734 | 106.0196 | 106.7597 | 105.3734 | 99.2909 | 94.318 | 81.9794 | 100.3052 | 0.4003%
944д | ДГР-4 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 30
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 1710.324
Показания счётчиков Q | bar: 1710.324
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.065376 | 0.10317 | 0.033737 | 0.067409 | 0.067409 | 0.067672 | 0.068339 | 0.076405 | 0.066377 | 0.099661 | 0.066504 | 0.099661 | 0.06625 | 0.07407 | 0.099852 | 0.066761 | 0.066632 | 0.066504 | 0.066314 | 0.066061 | 0.066504 | 0.032874 | 0.065686 | 0.065376 | 0.070192 | #DIV/0!
946д | МАКСИ | P, кВт | АСКУЭ | 356.4 | 313.2 | 292.8 | 272.4 | 297.6 | 317.4 | 307.2 | 336 | 447 | 635.4 | 762.6 | 750 | 753.6 | 786.6 | 781.2 | 763.2 | 757.8 | 713.4 | 712.2 | 687 | 684.6 | 498.6 | 412.8 | 409.8 | 13048.8 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 91.8 | 83.4 | 71.4 | 63.6 | 73.2 | 75.6 | 70.2 | 63.6 | 93 | 93.6 | 91.8 | 88.8 | 94.2 | 96 | 95.4 | 106.2 | 113.4 | 108.6 | 109.8 | 100.2 | 108.6 | 108 | 97.8 | 102.6 | 2200.8
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 17 | 15 | 21 | 17 | 22 | 22 | 30 | 42 | 42 | 42 | 44 | 43 | 46 | 44 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 25 | 22 | 22 | 30.9583
|  | tgφ |  | 0.25758 | 0.26628 | 0.24385 | 0.23348 | 0.24597 | 0.23819 | 0.22852 | 0.18929 | 0.20805 | 0.14731 | 0.12038 | 0.1184 | 0.125 | 0.12204 | 0.12212 | 0.13915 | 0.14964 | 0.15223 | 0.15417 | 0.14585 | 0.15223 | 0.21661 | 0.23692 | 0.25037 | 0.26628
Показания счётчиков Р | bar: 1710.324
Показания счётчиков Q | bar: 1710.324
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.0505 | 17.6246 | 16.9463 | 15.7135 | 17.2158 | 18.4001 | 17.9458 | 19.4747 | 25.255 | 35.56 | 42.5687 | 41.8155 | 41.929 | 43.7494 | 43.6579 | 42.8688 | 42.5468 | 39.9924 | 39.8222 | 38.2201 | 39.9924 | 27.9518 | 23.2214 | 23.0151 | 30.6474 | 1.004%
яч.943д | ТСН-1 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 9.6 | 8.8 | 6.4 | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 12.8 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | 0.8 | 17.6 | 5.6 | 10.4 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 10.4 | 7.2 | 206.4 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 1600 | 1600.12 | 1600.23 | 1600.31 | 1600.46 | 1600.58 | 1600.67 | 1600.73 | 1600.89 | 1600.98 | 1601.1 | 1601.19 | 1601.2 | 1601.42 | 1601.49 | 1601.62 | 1601.73 | 1601.83 | 1601.94 | 1602.04 | 1602.15 | 1602.26 | 1602.36 | 1602.49 | 1602.58
яч.920д | ТСН-2 ТМ-400 | P, кВт | счётч. | 18.4 | 30.4 | 20.8 | 25.6 | 16.8 | 26.4 | 25.6 | 23.2 | 15.2 | 26.4 | 20.8 | 24.8 | 24 | 16 | 28 | 23.2 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 24 | 23.2 | 22.4 | 26.4 | 25.6 | 556 |  | 1 | 80
|  | Показания счётчиков Р | 7629.55 | 7629.78 | 7630.16 | 7630.42 | 7630.74 | 7630.95 | 7631.28 | 7631.6 | 7631.89 | 7632.08 | 7632.41 | 7632.67 | 7632.98 | 7633.28 | 7633.48 | 7633.83 | 7634.12 | 7634.4 | 7634.69 | 7634.98 | 7635.28 | 7635.57 | 7635.85 | 7636.18 | 7636.5
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 14382.6 | 13822.2 | 13394.2 | 13222.4 | 13407.6 | 14522.6 | 16459.8 | 18957 | 19795.4 | 21154.2 | 22446 | 22432 | 22295.4 | 21710.8 | 23304.4 | 23387 | 22999.8 | 22765.2 | 22195.4 | 21788.8 | 22765.2 | 19213.6 | 17128.4 | 15090 | 456809.6
|  | Q, кВАр |  | 3734.8 | 3681.4 | 3516.6 | 3389.2 | 3399 | 3636.8 | 4008.4 | 4468.8 | 4749 | 4823.6 | 5014.8 | 4992.6 | 4898.8 | 4832.2 | 5150.4 | 5251.6 | 5166.4 | 5137.4 | 4997 | 4910.2 | 5137.4 | 4476.4 | 4180.6 | 3886.2 | 107083.6
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.777% | -1.46% | -1.039% | -0.8051% | -0.7658% | -1.152% | 1.327% | -0.6179% | -0.4282% | 0.3332% | -0.838% | -2.075% | -1.146% | 1.65% | -0.06408% | 1.686% | 2.366% | 1.339% | 2.568% | 0.8518% | 1.339% | -0.01668% | -0.3682% | 1.17% | 0.2216%
|  | Q, % |  | -9.441% | -11.04% | -10.97% | -10.34% | -9.096% | -8.477% | -5.721% | -4.392% | -3.423% | 1.987% | 2.57% | 2.385% | 4.948% | 5.026% | 5.301% | 4.581% | 2.966% | 0.7822% | 1.372% | -0.3679% | 0.7822% | -2.932% | -5.459% | -7.466% | -1.393%
|  |  | Δ I | 1.607% | 2.278% | 1.686% | 1.186% | 1.158% | 1.551% | 1.418% | 1.704% | 1.385% | 1.7% | 2.151% | 1.174% | 1.879% | 3.211% | 2.421% | 3.184% | 3.464% | 3.144% | 3.872% | 2.762% | 3.144% | 3.17% | 2.755% | 2.992% | #DIV/0!
|  |  | Δ Iрасч | -2.493% | -2.329% | -1.905% | -1.699% | -1.615% | -1.968% | 0.5826% | -1.193% | -0.9164% | 0.01109% | -1.081% | -2.259% | -1.291% | 1.364% | -0.2071% | 1.428% | 2.037% | 0.9299% | 2.172% | 0.4248% | 0.9299% | -0.4715% | -0.9179% | 0.4431% | -0.2286%
ПС Выльгорт 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.11Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 4950 | 4830 | 4800 | 4860 | 4890 | 5010 | 5370 | 5580 | 5460 | 5460 | 5490 | 5430 | 5550 | 5460 | 5610 | 5820 | 5670 | 5580 | 5880 | 5610 | 5790 | 5460 | 5220 | 4920 | 128700 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 1020 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1050 | 1080 | 1140 | 1140 | 1110 | 1140 | 1110 | 1140 | 1110 | 1140 | 1200 | 1170 | 1140 | 1200 | 1170 | 1170 | 1140 | 1050 | 1020 | 26400
|  | I, А | ТИ | 284 | 277 | 275 | 277 | 280 | 288 | 307 | 319 | 313 | 313 | 315 | 311 | 317 | 314 | 321 | 334 | 324 | 320 | 336 | 322 | 332 | 313 | 298 | 282 | 307.1667 | 37.51% | 37.51%
|  | tgφ |  | 0.20606 | 0.20497 | 0.20625 | 0.2037 | 0.20245 | 0.20958 | 0.20112 | 0.2043 | 0.20879 | 0.2033 | 0.20765 | 0.20442 | 0.20541 | 0.2033 | 0.20321 | 0.20619 | 0.20635 | 0.2043 | 0.20408 | 0.20856 | 0.2043 | 0.20879 | 0.20115 | 0.20732 | 0.20958
|  | Показания счётчиков Р | 6293.99 | 6294.155 | 6294.316 | 6294.476 | 6294.638 | 6294.801 | 6294.968 | 6295.147 | 6295.333 | 6295.515 | 6295.697 | 6295.88 | 6296.061 | 6296.246 | 6296.428 | 6296.615 | 6296.809 | 6296.998 | 6297.184 | 6297.38 | 6297.567 | 6297.76 | 6297.942 | 6298.116 | 6298.28
|  | Показания счётчиков Q | 2198.97 | 2199.004 | 2199.037 | 2199.07 | 2199.103 | 2199.136 | 2199.171 | 2199.207 | 2199.245 | 2199.283 | 2199.32 | 2199.358 | 2199.395 | 2199.433 | 2199.47 | 2199.508 | 2199.548 | 2199.587 | 2199.625 | 2199.665 | 2199.704 | 2199.743 | 2199.781 | 2199.816 | 2199.85
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 281.7152 | 274.2975 | 272.1389 | 275.6674 | 276.7692 | 285.6053 | 302.696 | 314.1277 | 309.1206 | 309.3783 | 311.6447 | 307.156 | 313.1042 | 308.4893 | 318.1779 | 326.2039 | 316.904 | 316.5441 | 332.908 | 316.6871 | 316.5441 | 306.7677 | 292.5645 | 275.0383 | 302.5104 | 1.516%
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 3960 | 3840 | 3900 | 3870 | 3840 | 3870 | 4020 | 4350 | 4530 | 4560 | 4440 | 4290 | 4200 | 4230 | 4470 | 4440 | 4350 | 4320 | 4350 | 4440 | 4380 | 4170 | 4080 | 3900 | 100800 | 16000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 930 | 900 | 930 | 900 | 900 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1050 | 1050 | 1020 | 990 | 990 | 1050 | 1050 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1050 | 990 | 930 | 930 | 23700
|  | I, А | ТИ | 229 | 223 | 224 | 224 | 222 | 224 | 234 | 251 | 262 | 263 | 257 | 249 | 243 | 244 | 259 | 257 | 251 | 250 | 252 | 256 | 255 | 241 | 235 | 226 | 242.9583 | 29.25% | 29.25%
|  | tgφ |  | 0.23485 | 0.23438 | 0.23846 | 0.23256 | 0.23438 | 0.23256 | 0.23881 | 0.23448 | 0.23841 | 0.23026 | 0.23649 | 0.23776 | 0.23571 | 0.23404 | 0.2349 | 0.23649 | 0.23448 | 0.23611 | 0.23448 | 0.22973 | 0.23611 | 0.23741 | 0.22794 | 0.23846 | 0.23881
|  | Показания счётчиков Р | 5605.4 | 5605.532 | 5605.66 | 5605.79 | 5605.919 | 5606.047 | 5606.176 | 5606.31 | 5606.455 | 5606.606 | 5606.758 | 5606.906 | 5607.049 | 5607.189 | 5607.33 | 5607.479 | 5607.627 | 5607.772 | 5607.916 | 5608.061 | 5608.209 | 5608.355 | 5608.494 | 5608.63 | 5608.76
|  | Показания счётчиков Q | 1836.42 | 1836.451 | 1836.481 | 1836.512 | 1836.542 | 1836.572 | 1836.602 | 1836.634 | 1836.668 | 1836.704 | 1836.739 | 1836.774 | 1836.808 | 1836.841 | 1836.874 | 1836.909 | 1836.944 | 1836.978 | 1837.012 | 1837.046 | 1837.08 | 1837.115 | 1837.148 | 1837.179 | 1837.21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 226.086 | 218.3719 | 221.987 | 219.9894 | 217.9544 | 221.0481 | 228.1795 | 246.9074 | 258.5865 | 260.0782 | 253.5831 | 244.3813 | 238.4587 | 240.0726 | 255.206 | 250.6905 | 245.266 | 243.201 | 243.8764 | 252.2344 | 243.201 | 235.9431 | 230.1497 | 219.2568 | 238.1129 | 1.994%
Загрузка подстанции, ВМт |  |  |  | 8910 | 8670 | 8700 | 8730 | 8730 | 8880 | 9390 | 9930 | 9990 | 10020 | 9930 | 9720 | 9750 | 9690 | 10080 | 10260 | 10020 | 9900 | 10230 | 10050 | 9900 | 9630 | 9300 | 8820 |  | 10260
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1950 | 1890 | 1920 | 1890 | 1890 | 1950 | 2040 | 2160 | 2220 | 2160 | 2190 | 2130 | 2130 | 2100 | 2190 | 2250 | 2190 | 2160 | 2220 | 2190 | 2160 | 2130 | 1980 | 1950 |  | 2250
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 9120.8881 | 8873.6126 | 8909.3434 | 8932.245 | 8932.245 | 9091.584 | 9609.0426 | 10162.2094 | 10233.6943 | 10250.1707 | 10168.6282 | 9950.6432 | 9979.9499 | 9914.9433 | 10315.1587 | 10503.8136 | 10256.5345 | 10132.8969 | 10468.1087 | 10285.8446 | 10132.8969 | 9862.7481 | 9508.4384 | 9032.9895 |  | 10503.8136
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.42 | 10.36 | 10.46 | 10.48 | 10.43 | 10.41 | 10.4 | 10.43 | 10.46 | 10.44 | 10.4 | 10.53 | 10.56 | 10.4 | 10.42 | 10.46 | 10.49 | 10.51 | 10.52 | 10.56
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.46 | 10.39 | 10.47 | 10.46 | 10.41 | 10.4 | 10.4 | 10.43 | 10.46 | 10.46 | 10.4 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.59 | 10.44 | 10.47 | 10.5 | 10.51 | 10.57
яч.15д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 68 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 68 | 74 | 68 | 58 | 58 | 76 | 58 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | 76 | 74 | 84 | 76 | 66 | 68 | 1600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 200
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7.9583
|  | tgφ |  | 0.11765 | 0.13793 | 0.13793 | 0.10345 | 0.13333 | 0.13793 | 0.11765 | 0.10811 | 0.14706 | 0.10345 | 0.13793 | 0.13158 | 0.10345 | 0.11765 | 0.15152 | 0.11765 | 0.11765 | 0.12121 | 0.13158 | 0.13514 | 0.12121 | 0.13158 | 0.12121 | 0.11765 | 0.15152
|  | Показания счётчиков Р | 524.38 | 524.414 | 524.443 | 524.472 | 524.501 | 524.531 | 524.56 | 524.594 | 524.631 | 524.665 | 524.694 | 524.723 | 524.761 | 524.79 | 524.824 | 524.857 | 524.891 | 524.925 | 524.958 | 524.996 | 525.033 | 525.075 | 525.113 | 525.146 | 525.18
|  | Показания счётчиков Q | 78.45 | 78.454 | 78.458 | 78.462 | 78.465 | 78.469 | 78.473 | 78.477 | 78.481 | 78.486 | 78.489 | 78.493 | 78.498 | 78.501 | 78.505 | 78.51 | 78.514 | 78.518 | 78.522 | 78.527 | 78.532 | 78.537 | 78.542 | 78.546 | 78.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.8165 | 3.2573 | 3.251 | 3.2409 | 3.3579 | 3.2667 | 3.7837 | 4.1053 | 3.8091 | 3.2377 | 3.2542 | 4.2483 | 3.2223 | 3.7909 | 3.7102 | 3.7585 | 3.7479 | 3.6951 | 4.2523 | 4.1265 | 3.6951 | 4.2159 | 3.653 | 3.7479 | 3.6768 | 53.8%
яч.13д | ТП-307 | P, кВт | счётч. | 2956 | 2852 | 2852 | 2992 | 2992 | 3132 | 3344 | 3520 | 3588 | 3592 | 3696 | 3588 | 3732 | 3660 | 3732 | 3872 | 3712 | 3608 | 3800 | 3592 | 3660 | 3468 | 3236 | 3064 | 82240 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 700 | 676 | 676 | 708 | 708 | 744 | 792 | 832 | 852 | 848 | 876 | 852 | 884 | 864 | 884 | 920 | 876 | 856 | 900 | 852 | 868 | 820 | 768 | 724 | 19480
|  | I, А | ТИ | 168 | 162 | 162 | 170 | 170 | 178 | 190 | 200 | 204 | 204 | 210 | 204 | 212 | 208 | 212 | 220 | 211 | 205 | 216 | 204 | 208 | 197 | 184 | 174 | 194.7083
|  | tgφ |  | 0.23681 | 0.23703 | 0.23703 | 0.23663 | 0.23663 | 0.23755 | 0.23684 | 0.23636 | 0.23746 | 0.23608 | 0.23701 | 0.23746 | 0.23687 | 0.23607 | 0.23687 | 0.2376 | 0.23599 | 0.23725 | 0.23684 | 0.23719 | 0.23725 | 0.23645 | 0.23733 | 0.23629 | 0.2376
|  | Показания счётчиков Р | 31928.46 | 31929.199 | 31929.912 | 31930.625 | 31931.373 | 31932.121 | 31932.904 | 31933.74 | 31934.62 | 31935.517 | 31936.415 | 31937.339 | 31938.236 | 31939.169 | 31940.084 | 31941.017 | 31941.985 | 31942.913 | 31943.815 | 31944.765 | 31945.663 | 31946.578 | 31947.445 | 31948.254 | 31949.02
|  | Показания счётчиков Q | 10836.08 | 10836.255 | 10836.424 | 10836.593 | 10836.77 | 10836.947 | 10837.133 | 10837.331 | 10837.539 | 10837.752 | 10837.964 | 10838.183 | 10838.396 | 10838.617 | 10838.833 | 10839.054 | 10839.284 | 10839.503 | 10839.717 | 10839.942 | 10840.155 | 10840.372 | 10840.577 | 10840.769 | 10840.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 169.3275 | 163.0637 | 162.7504 | 170.8885 | 170.5605 | 179.6123 | 189.9065 | 199.4987 | 204.3777 | 204.9353 | 211.1157 | 204.3777 | 211.9424 | 208.2142 | 213.1652 | 218.4673 | 208.7693 | 206.1001 | 216.6312 | 204.0066 | 206.1001 | 195.9942 | 182.745 | 172.3362 | 194.7869 | -0.04036%
яч.7д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 692 | 676 | 664 | 644 | 660 | 676 | 660 | 696 | 544 | 564 | 584 | 596 | 564 | 612 | 596 | 596 | 548 | 548 | 596 | 580 | 628 | 596 | 564 | 596 | 14680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 144 | 140 | 136 | 132 | 140 | 140 | 136 | 144 | 112 | 116 | 120 | 124 | 116 | 128 | 124 | 124 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 124 | 116 | 124 | 3040
|  | I, А | ТИ | 43 | 42 | 41 | 40 | 41 | 42 | 41 | 43 | 34 | 35 | 36 | 37 | 35 | 38 | 37 | 37 | 34 | 34 | 37 | 36 | 39 | 37 | 35 | 37 | 37.9583
|  | tgφ |  | 0.20809 | 0.2071 | 0.20482 | 0.20497 | 0.21212 | 0.2071 | 0.20606 | 0.2069 | 0.20588 | 0.20567 | 0.20548 | 0.20805 | 0.20567 | 0.20915 | 0.20805 | 0.20805 | 0.20438 | 0.21168 | 0.20134 | 0.21379 | 0.21168 | 0.20805 | 0.20567 | 0.20805 | 0.21379
|  | Показания счётчиков Р | 6714.59 | 6714.763 | 6714.932 | 6715.098 | 6715.259 | 6715.424 | 6715.593 | 6715.758 | 6715.932 | 6716.068 | 6716.209 | 6716.355 | 6716.504 | 6716.645 | 6716.798 | 6716.947 | 6717.096 | 6717.233 | 6717.37 | 6717.519 | 6717.664 | 6717.821 | 6717.97 | 6718.111 | 6718.26
|  | Показания счётчиков Q | 3813.41 | 3813.446 | 3813.481 | 3813.515 | 3813.548 | 3813.583 | 3813.618 | 3813.652 | 3813.688 | 3813.716 | 3813.745 | 3813.775 | 3813.806 | 3813.835 | 3813.867 | 3813.898 | 3813.929 | 3813.957 | 3813.986 | 3814.016 | 3814.047 | 3814.079 | 3814.11 | 3814.139 | 3814.17
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.3991 | 38.4065 | 37.6353 | 36.5378 | 37.4272 | 38.5177 | 37.2388 | 39.2016 | 30.781 | 31.9727 | 33.137 | 33.7379 | 31.8198 | 34.618 | 33.8352 | 33.4175 | 30.6166 | 31.1329 | 33.7257 | 32.776 | 31.1329 | 33.4811 | 31.6384 | 33.3225 | 34.3962 | 9.384%
яч.5д | ТП-314 | P, кВт | счётч. | 694 | 728 | 730 | 676 | 694 | 746 | 816 | 816 | 780 | 782 | 712 | 728 | 712 | 764 | 780 | 832 | 834 | 884 | 904 | 902 | 920 | 850 | 850 | 746 | 18880 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 118 | 124 | 122 | 116 | 118 | 126 | 138 | 138 | 132 | 132 | 122 | 122 | 122 | 128 | 134 | 140 | 142 | 150 | 152 | 154 | 156 | 144 | 144 | 126 | 3200
|  | I, А | ТИ | 40 | 42 | 42 | 39 | 40 | 43 | 47 | 47 | 45 | 45 | 41 | 42 | 41 | 44 | 45 | 48 | 48 | 51 | 52 | 52 | 53 | 49 | 49 | 43 | 45.3333
|  | tgφ |  | 0.17003 | 0.17033 | 0.16712 | 0.1716 | 0.17003 | 0.1689 | 0.16912 | 0.16912 | 0.16923 | 0.1688 | 0.17135 | 0.16758 | 0.17135 | 0.16754 | 0.17179 | 0.16827 | 0.17026 | 0.16968 | 0.16814 | 0.17073 | 0.16968 | 0.16941 | 0.16941 | 0.1689 | 0.17179
|  | Показания счётчиков Р | 11709.04 | 11709.387 | 11709.751 | 11710.116 | 11710.454 | 11710.801 | 11711.174 | 11711.582 | 11711.99 | 11712.38 | 11712.771 | 11713.127 | 11713.491 | 11713.847 | 11714.229 | 11714.619 | 11715.035 | 11715.452 | 11715.894 | 11716.346 | 11716.797 | 11717.257 | 11717.682 | 11718.107 | 11718.48
|  | Показания счётчиков Q | 3549.87 | 3549.929 | 3549.991 | 3550.052 | 3550.11 | 3550.169 | 3550.232 | 3550.301 | 3550.37 | 3550.436 | 3550.502 | 3550.563 | 3550.624 | 3550.685 | 3550.749 | 3550.816 | 3550.886 | 3550.957 | 3551.032 | 3551.108 | 3551.185 | 3551.263 | 3551.335 | 3551.407 | 3551.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 39.2395 | 41.0847 | 41.0968 | 38.1214 | 39.0512 | 42.2125 | 45.7336 | 45.6464 | 43.8425 | 44.0363 | 40.1499 | 40.9087 | 39.9196 | 42.8902 | 43.9877 | 46.314 | 46.3086 | 49.8353 | 50.8521 | 50.5671 | 49.8353 | 47.4149 | 47.3698 | 41.413 | 44.0763 | 2.773%
яч.3д | ТП-306 | P, кВт | счётч. | 496 | 480 | 480 | 456 | 480 | 424 | 480 | 440 | 496 | 480 | 464 | 480 | 440 | 408 | 424 | 464 | 480 | 472 | 496 | 480 | 496 | 480 | 464 | 440 | 11200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 40 | 48 | 40 | 48 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 40 | 48 | 40 | 32 | 40 | 48 | 40 | 48 | 48 | 40 | 48 | 48 | 40 | 40 | 1040
|  | I, А | ТИ | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 24 | 27 | 25 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26.3333
|  | tgφ |  | 0.096774 | 0.083333 | 0.1 | 0.087719 | 0.1 | 0.09434 | 0.083333 | 0.090909 | 0.096774 | 0.1 | 0.086207 | 0.1 | 0.090909 | 0.078431 | 0.09434 | 0.10345 | 0.083333 | 0.10169 | 0.096774 | 0.083333 | 0.10169 | 0.1 | 0.086207 | 0.090909 | 0.10345
|  | Показания счётчиков Р | 1317.31 | 1317.372 | 1317.432 | 1317.492 | 1317.549 | 1317.609 | 1317.662 | 1317.722 | 1317.777 | 1317.839 | 1317.899 | 1317.957 | 1318.017 | 1318.072 | 1318.123 | 1318.176 | 1318.234 | 1318.294 | 1318.353 | 1318.415 | 1318.475 | 1318.537 | 1318.597 | 1318.655 | 1318.71
|  | Показания счётчиков Q | 265.24 | 265.246 | 265.251 | 265.257 | 265.262 | 265.268 | 265.273 | 265.278 | 265.283 | 265.289 | 265.295 | 265.3 | 265.306 | 265.311 | 265.315 | 265.32 | 265.326 | 265.331 | 265.337 | 265.343 | 265.348 | 265.354 | 265.36 | 265.365 | 265.37
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.7767 | 26.7968 | 26.7858 | 25.4419 | 26.7601 | 23.7621 | 26.6174 | 24.3687 | 27.6169 | 26.7858 | 25.8849 | 26.7345 | 24.4153 | 22.6592 | 23.6707 | 25.6068 | 26.3654 | 26.3692 | 27.6434 | 26.6174 | 26.3692 | 26.531 | 25.5896 | 24.1841 | 25.8897 | 1.685%
яч.4д | ТП-929 | P, кВт | счётч. | 258 | 258 | 258 | 244 | 244 | 258 | 272 | 286 | 402 | 444 | 444 | 374 | 330 | 400 | 358 | 360 | 330 | 286 | 272 | 258 | 272 | 288 | 300 | 244 | 7440 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 176 | 176 | 176 | 166 | 168 | 176 | 186 | 196 | 274 | 302 | 304 | 254 | 226 | 274 | 244 | 246 | 224 | 196 | 186 | 176 | 186 | 196 | 206 | 166 | 5080
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 28 | 31 | 31 | 26 | 23 | 28 | 25 | 25 | 23 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17 | 21.625
|  | tgφ |  | 0.68217 | 0.68217 | 0.68217 | 0.68033 | 0.68852 | 0.68217 | 0.68382 | 0.68531 | 0.68159 | 0.68018 | 0.68468 | 0.67914 | 0.68485 | 0.685 | 0.68156 | 0.68333 | 0.67879 | 0.68531 | 0.68382 | 0.68217 | 0.68531 | 0.68056 | 0.68667 | 0.68033 | 0.68852
|  | Показания счётчиков Р | 9240.14 | 9240.269 | 9240.398 | 9240.527 | 9240.649 | 9240.771 | 9240.9 | 9241.036 | 9241.179 | 9241.38 | 9241.602 | 9241.824 | 9242.011 | 9242.176 | 9242.376 | 9242.555 | 9242.735 | 9242.9 | 9243.043 | 9243.179 | 9243.308 | 9243.444 | 9243.588 | 9243.738 | 9243.86
|  | Показания счётчиков Q | 5082.16 | 5082.248 | 5082.336 | 5082.424 | 5082.507 | 5082.591 | 5082.679 | 5082.772 | 5082.87 | 5083.007 | 5083.158 | 5083.31 | 5083.437 | 5083.55 | 5083.687 | 5083.809 | 5083.932 | 5084.044 | 5084.142 | 5084.235 | 5084.323 | 5084.416 | 5084.514 | 5084.617 | 5084.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.3585 | 17.292 | 17.292 | 16.3396 | 16.3708 | 17.3752 | 18.1921 | 19.16 | 27.0137 | 29.8451 | 29.9078 | 25.0554 | 22.1029 | 26.7933 | 24.0798 | 23.9578 | 21.8941 | 18.9966 | 17.9859 | 17.292 | 18.9966 | 19.178 | 20.0149 | 16.1387 | 20.7764 | 3.924%
яч.6д | ТП-905 | P, кВт | счётч. | 3408 | 3336 | 3352 | 3376 | 3352 | 3392 | 3528 | 3800 | 3840 | 3824 | 3728 | 3648 | 3600 | 3600 | 3784 | 3752 | 3680 | 3736 | 3808 | 3872 | 3872 | 3592 | 3512 | 3408 | 86800 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 688 | 664 | 680 | 672 | 680 | 680 | 704 | 768 | 768 | 768 | 752 | 736 | 720 | 720 | 760 | 760 | 736 | 752 | 760 | 784 | 776 | 720 | 704 | 688 | 17440
|  | I, А | ТИ | 197 | 193 | 194 | 195 | 194 | 196 | 204 | 220 | 222 | 221 | 216 | 211 | 208 | 208 | 219 | 217 | 213 | 216 | 220 | 224 | 224 | 208 | 203 | 197 | 209.1667
|  | tgφ |  | 0.20188 | 0.19904 | 0.20286 | 0.19905 | 0.20286 | 0.20047 | 0.19955 | 0.20211 | 0.2 | 0.20084 | 0.20172 | 0.20175 | 0.2 | 0.2 | 0.20085 | 0.20256 | 0.2 | 0.20128 | 0.19958 | 0.20248 | 0.20128 | 0.20045 | 0.20046 | 0.20188 | 0.20286
|  | Показания счётчиков Р | 15932.06 | 15932.486 | 15932.903 | 15933.322 | 15933.744 | 15934.163 | 15934.587 | 15935.028 | 15935.503 | 15935.983 | 15936.461 | 15936.927 | 15937.383 | 15937.833 | 15938.283 | 15938.756 | 15939.225 | 15939.685 | 15940.152 | 15940.628 | 15941.112 | 15941.596 | 15942.045 | 15942.484 | 15942.91
|  | Показания счётчиков Q | 4270 | 4270.086 | 4270.169 | 4270.254 | 4270.338 | 4270.423 | 4270.508 | 4270.596 | 4270.692 | 4270.788 | 4270.884 | 4270.978 | 4271.07 | 4271.16 | 4271.25 | 4271.345 | 4271.44 | 4271.532 | 4271.626 | 4271.721 | 4271.819 | 4271.916 | 4272.006 | 4272.094 | 4272.18
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 193.2388 | 188.3286 | 189.3716 | 190.5871 | 189.0095 | 192.4644 | 198.6162 | 214.2393 | 217.4458 | 216.783 | 211.3767 | 206.2473 | 202.881 | 202.881 | 214.5157 | 210.3452 | 206.0108 | 208.801 | 211.9515 | 218.7327 | 208.801 | 201.6763 | 196.9974 | 190.1309 | 203.393 | 2.76%
яч.8д | РП-19 | P, кВт | счётч. | 132 | 114 | 114 | 120 | 114 | 96 | 114 | 120 | 114 | 114 | 114 | 132 | 114 | 120 | 114 | 114 | 132 | 132 | 114 | 132 | 114 | 132 | 132 | 132 | 2880 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 36 | 36 | 36 | 42 | 42 | 42 | 900
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7.2917
|  | tgφ |  | 0.31818 | 0.31579 | 0.31579 | 0.3 | 0.31579 | 0.3125 | 0.31579 | 0.3 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31818 | 0.31579 | 0.3 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31818 | 0.31818 | 0.31579 | 0.27273 | 0.31818 | 0.31818 | 0.31818 | 0.31818 | 0.31818
|  | Показания счётчиков Р | 4924.32 | 4924.342 | 4924.361 | 4924.38 | 4924.4 | 4924.419 | 4924.435 | 4924.454 | 4924.474 | 4924.493 | 4924.512 | 4924.531 | 4924.553 | 4924.572 | 4924.592 | 4924.611 | 4924.63 | 4924.652 | 4924.674 | 4924.693 | 4924.715 | 4924.734 | 4924.756 | 4924.778 | 4924.8
|  | Показания счётчиков Q | 2506.65 | 2506.657 | 2506.663 | 2506.669 | 2506.675 | 2506.681 | 2506.686 | 2506.692 | 2506.698 | 2506.704 | 2506.71 | 2506.716 | 2506.723 | 2506.729 | 2506.735 | 2506.741 | 2506.747 | 2506.754 | 2506.761 | 2506.767 | 2506.773 | 2506.779 | 2506.786 | 2506.793 | 2506.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.699 | 6.6191 | 6.6191 | 6.9366 | 6.6065 | 5.5955 | 6.6001 | 6.9234 | 6.6382 | 6.6446 | 6.6446 | 7.6769 | 6.6065 | 6.9234 | 6.6446 | 6.5688 | 7.604 | 7.5896 | 6.5254 | 7.5754 | 7.5896 | 7.6257 | 7.6184 | 7.5752 | 6.9854 | 4.2%
яч.14д | ТП-962 | P, кВт | счётч. | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 64 | 60 | 60 | 60 | 60 | 44 | 60 | 60 | 44 | 108 | 104 | 104 | 76 | 76 | 76 | 44 | 60 | 32 | 44 | 1520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12 | 16 | 8 | 24 | 20 | 24 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 320
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4.2083
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.2 | 0.26667 | 0.18182 | 0.2 | 0.1875 | 0.2 | 0.26667 | 0.2 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.26667 | 0.18182 | 0.22222 | 0.19231 | 0.23077 | 0.21053 | 0.21053 | 0.15789 | 0.21053 | 0.2 | 0.25 | 0.18182 | 0.26667
|  | Показания счётчиков Р | 743.93 | 743.945 | 743.96 | 743.975 | 743.986 | 744.001 | 744.017 | 744.032 | 744.047 | 744.062 | 744.077 | 744.088 | 744.103 | 744.118 | 744.129 | 744.156 | 744.182 | 744.208 | 744.227 | 744.246 | 744.265 | 744.276 | 744.291 | 744.299 | 744.31
|  | Показания счётчиков Q | 192.75 | 192.753 | 192.756 | 192.76 | 192.762 | 192.765 | 192.768 | 192.771 | 192.775 | 192.778 | 192.781 | 192.783 | 192.786 | 192.79 | 192.792 | 192.798 | 192.803 | 192.809 | 192.813 | 192.817 | 192.82 | 192.823 | 192.826 | 192.828 | 192.83
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.4009 | 3.3878 | 3.4381 | 2.4761 | 3.3814 | 3.6226 | 3.3781 | 3.4316 | 3.3976 | 3.4009 | 2.4856 | 3.3911 | 3.4316 | 2.4714 | 6.1491 | 5.8191 | 5.859 | 4.2553 | 4.2392 | 4.26 | 4.2553 | 3.3685 | 1.8141 | 2.4456 | 3.6483 | 13.31%
яч.16д РСК | ТП-2111 | P, кВт | счётч. | 44 | 42 | 36 | 34 | 34 | 44 | 44 | 42 | 44 | 44 | 42 | 36 | 34 | 44 | 42 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 42 | 44 | 1040 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 356.14 | 356.162 | 356.183 | 356.201 | 356.218 | 356.235 | 356.257 | 356.279 | 356.3 | 356.322 | 356.344 | 356.365 | 356.383 | 356.4 | 356.422 | 356.443 | 356.465 | 356.491 | 356.517 | 356.543 | 356.569 | 356.595 | 356.617 | 356.638 | 356.66
|  | Показания счётчиков Q | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52 | 108.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4455 | 2.3254 | 1.9932 | 1.8825 | 1.8789 | 2.4479 | 2.4292 | 2.321 | 2.4432 | 2.4455 | 2.3344 | 1.9951 | 1.8789 | 2.4315 | 2.3344 | 2.4176 | 2.8545 | 2.8491 | 2.8383 | 2.8791 | 2.8491 | 2.4222 | 2.3099 | 2.4062 | 2.3922 | 52.16%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | 208 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 13918.6 | 13919 | 13919.3 | 13919.7 | 13920 | 13920.4 | 13920.7 | 13921.1 | 13921.6 | 13922.1 | 13922.6 | 13923.1 | 13923.4 | 13923.8 | 13924.3 | 13924.7 | 13925 | 13925.4 | 13926 | 13926.6 | 13927.2 | 13927.5 | 13928 | 13928.5 | 13929
| ТСН-2 | P, кВт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 62 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4730.6 | 4730.7 | 4730.8 | 4730.9 | 4731 | 4731.1 | 4731.2 | 4731.4 | 4731.6 | 4731.8 | 4731.9 | 4732 | 4732.1 | 4732.2 | 4732.3 | 4732.4 | 4732.6 | 4732.8 | 4733 | 4733.1 | 4733.2 | 4733.4 | 4733.5 | 4733.6 | 4733.7
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 8808 | 8604 | 8604 | 8644 | 8690 | 8890 | 9386 | 9854 | 9936 | 9962 | 9886 | 9718 | 9644 | 9720 | 10004 | 10206 | 9940 | 9860 | 10194 | 10018 | 9860 | 9586 | 9198 | 8786 | 225160
|  | Q, кВАр |  | 1936 | 1876 | 1898 | 1884 | 1918 | 1956 | 2052 | 2178 | 2244 | 2268 | 2266 | 2200 | 2166 | 2198 | 2256 | 2302 | 2204 | 2184 | 2228 | 2188 | 2184 | 2116 | 2036 | 1926 | 50180
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.1448 | 0.76125 | 1.1034 | 0.98511 | 0.45819 | -0.11261 | 0.042599 | 0.76536 | 0.54054 | 0.57884 | 0.4431 | 0.020576 | 1.0872 | -0.3096 | 0.75397 | 0.52632 | 0.7984 | 0.40404 | 0.35191 | 0.31841 | 0.40404 | 0.45691 | 1.0968 | 0.38549 | 1.8911
|  | Q, % |  | 0.71795 | 0.74074 | 1.1458 | 0.31746 | -1.4815 | -0.30769 | -0.58824 | -0.83333 | -1.0811 | -5 | -3.4703 | -3.2864 | -1.6901 | -4.6667 | -3.0137 | -2.3111 | -0.63927 | -1.1111 | -0.36036 | 0.091324 | -1.1111 | 0.65728 | -2.8283 | 1.2308 | -0.15968
|  |  | Δ I | 7.212% | 7% | 6.814% | 6.587% | 6.375% | 6.055% | 5.545% | 5.789% | 4.174% | 4.34% | 4.545% | 4.464% | 5.179% | 4.301% | 4.828% | 4.738% | 4.174% | 4.211% | 4.422% | 4.325% | 4.211% | 4.874% | 5.066% | 5.512% | 0.4923%
|  |  | Δ Iрасч | 0.8072% | 0.4278% | 0.7878% | 0.6465% | 0.06462% | -0.4388% | -0.3052% | 0.3813% | 0.06014% | -0.1107% | -0.188% | -0.5141% | 0.606% | -0.9317% | 0.2252% | 0.03844% | 0.3806% | 0.02162% | 0.02414% | 0.0156% | 0.02162% | 0.148% | 0.567% | 0.1203% | 1.466%
ПС Восточная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
РПН 2 |  |  |  | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110кВ | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 63 | 59 | 53 | 55 | 52 | 57 | 61 | 64 | 69 | 75 | 72 | 73 | 74 | 73 | 78 | 84 | 79 | 79 | 74 | 70 | 71 | 68 | 60 | 58 | 67.5417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110кВ | P, кВт | [25 empty] | 0 | bar: 18
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 18
|  | I, А | ТИ | 27 | 24 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 | 26 | 31.125
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-1 10 кВ яч.205 | I с.ш. | P, кВт | счётч. | 5040 | 4820 | 4840 | 4780 | 4660 | 5280 | 5800 | 6400 | 6460 | 7060 | 6660 | 6880 | 6900 | 7000 | 7400 | 7560 | 7620 | 7300 | 6960 | 6940 | 6520 | 6200 | 5600 | 5120 | 149800 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 860 | 820 | 840 | 820 | 780 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1140 | 1180 | 1180 | 1200 | 1260 | 1280 | 1320 | 1240 | 1180 | 1200 | 1100 | 1060 | 960 | 880 | 25600
|  | I, А | ТИ | 296 | 284 | 284 | 282 | 274 | 310 | 341 | 376 | 380 | 415 | 392 | 405 | 406 | 411 | 435 | 445 | 448 | 429 | 410 | 408 | 383 | 365 | 329 | 301 | 367.0417 | 30.93% | 30.93%
|  | tgφ |  | 0.17063 | 0.17012 | 0.17355 | 0.17155 | 0.16738 | 0.17045 | 0.17241 | 0.17187 | 0.17028 | 0.16997 | 0.17117 | 0.17151 | 0.17101 | 0.17143 | 0.17027 | 0.16931 | 0.17323 | 0.16986 | 0.16954 | 0.17291 | 0.16986 | 0.17097 | 0.17143 | 0.17188 | 0.17355
|  | Показания счётчиков Р | 72.22 | 72.472 | 72.713 | 72.955 | 73.194 | 73.427 | 73.691 | 73.981 | 74.301 | 74.624 | 74.977 | 75.31 | 75.654 | 75.999 | 76.349 | 76.719 | 77.097 | 77.478 | 77.843 | 78.191 | 78.538 | 78.864 | 79.174 | 79.454 | 79.71
|  | Показания счётчиков Q | 11.28 | 11.323 | 11.364 | 11.406 | 11.447 | 11.486 | 11.531 | 11.581 | 11.636 | 11.691 | 11.751 | 11.808 | 11.867 | 11.926 | 11.986 | 12.049 | 12.113 | 12.179 | 12.241 | 12.3 | 12.36 | 12.415 | 12.468 | 12.516 | 12.56
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 276.4642 | 263.3885 | 273.2926 | 270.0739 | 262.8599 | 299.4239 | 332.2331 | 368.0065 | 373.5554 | 408.2303 | 385.5579 | 397.1405 | 397.0895 | 403.2679 | 429.6059 | 436.2338 | 436.1193 | 417.1634 | 395.7839 | 393.3418 | 417.1634 | 348.2582 | 313.6785 | 285.1788 | 357.6296 | 2.564%
Ввод Т-1 10 кВ яч.231 | III с.ш. | P, кВт | счётч. | 6260 | 5620 | 5120 | 5040 | 4880 | 5520 | 5420 | 5420 | 6280 | 6500 | 6740 | 6640 | 6720 | 6480 | 6920 | 7580 | 6780 | 6960 | 6580 | 5920 | 6340 | 6160 | 5140 | 5380 | 146400 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 2340 | 2100 | 1920 | 1880 | 1840 | 2060 | 2040 | 2020 | 2360 | 2420 | 2520 | 2500 | 2500 | 2440 | 2580 | 2840 | 2540 | 2600 | 2460 | 2220 | 2380 | 2300 | 1920 | 2020 | 54800
|  | I, А | ТИ | 378 | 339 | 310 | 304 | 295 | 334 | 327 | 327 | 380 | 392 | 407 | 401 | 406 | 392 | 418 | 457 | 410 | 420 | 398 | 357 | 383 | 372 | 311 | 325 | 368.4583 | 32.38% | 32.38%
|  | tgφ |  | 0.3738 | 0.37367 | 0.375 | 0.37302 | 0.37705 | 0.37319 | 0.37638 | 0.37269 | 0.3758 | 0.37231 | 0.37389 | 0.37651 | 0.37202 | 0.37654 | 0.37283 | 0.37467 | 0.37463 | 0.37356 | 0.37386 | 0.375 | 0.37356 | 0.37338 | 0.37354 | 0.37546 | 0.37705
|  | Показания счётчиков Р | 2076.38 | 2076.693 | 2076.974 | 2077.23 | 2077.482 | 2077.726 | 2078.002 | 2078.273 | 2078.544 | 2078.858 | 2079.183 | 2079.52 | 2079.852 | 2080.188 | 2080.512 | 2080.858 | 2081.237 | 2081.576 | 2081.924 | 2082.253 | 2082.549 | 2082.866 | 2083.174 | 2083.431 | 2083.7
|  | Показания счётчиков Q | 893.81 | 893.927 | 894.032 | 894.128 | 894.222 | 894.314 | 894.417 | 894.519 | 894.62 | 894.738 | 894.859 | 894.985 | 895.11 | 895.235 | 895.357 | 895.486 | 895.628 | 895.755 | 895.885 | 896.008 | 896.119 | 896.238 | 896.353 | 896.449 | 896.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 363.4089 | 324.4096 | 305.3901 | 300.4227 | 290.7097 | 330.6504 | 328.1877 | 328.1118 | 383.1936 | 396.9483 | 412.226 | 405.6557 | 408.7267 | 394.3256 | 423.929 | 463.2614 | 409.8988 | 419.8113 | 394.6147 | 353.4488 | 419.8113 | 365.813 | 303.5038 | 317.2688 | 368.4887 | -0.008229%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | счётч. | 2620 | 2360 | 2220 | 2300 | 2280 | 2540 | 3020 | 3780 | 3900 | 4160 | 4240 | 4260 | 4140 | 4260 | 4360 | 4480 | 4360 | 4280 | 4040 | 3880 | 3700 | 3480 | 3000 | 2740 | 84400 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 500 | 460 | 420 | 440 | 440 | 480 | 580 | 740 | 740 | 800 | 820 | 820 | 780 | 820 | 840 | 860 | 840 | 820 | 780 | 740 | 700 | 680 | 580 | 520 | 16200
|  | I, А | ТИ | 157 | 141 | 132 | 138 | 136 | 151 | 181 | 226 | 233 | 248 | 253 | 255 | 247 | 255 | 260 | 268 | 260 | 256 | 241 | 232 | 221 | 208 | 179 | 164 | 210.0833 | 18.25% | 18.25%
|  | tgφ |  | 0.19084 | 0.19492 | 0.18919 | 0.1913 | 0.19298 | 0.18898 | 0.19205 | 0.19577 | 0.18974 | 0.19231 | 0.1934 | 0.19249 | 0.18841 | 0.19249 | 0.19266 | 0.19196 | 0.19266 | 0.19159 | 0.19307 | 0.19072 | 0.19159 | 0.1954 | 0.19333 | 0.18978 | 0.19577
|  | Показания счётчиков Р | 56.45 | 56.581 | 56.699 | 56.81 | 56.925 | 57.039 | 57.166 | 57.317 | 57.506 | 57.701 | 57.909 | 58.121 | 58.334 | 58.541 | 58.754 | 58.972 | 59.196 | 59.414 | 59.628 | 59.83 | 60.024 | 60.209 | 60.383 | 60.533 | 60.67
|  | Показания счётчиков Q | 7.38 | 7.405 | 7.428 | 7.449 | 7.471 | 7.493 | 7.517 | 7.546 | 7.583 | 7.62 | 7.66 | 7.701 | 7.742 | 7.781 | 7.822 | 7.864 | 7.907 | 7.949 | 7.99 | 8.029 | 8.066 | 8.101 | 8.135 | 8.164 | 8.19
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 144.4969 | 132.1135 | 125.9402 | 131.2889 | 129.4345 | 145.0674 | 174.2713 | 215.1156 | 222.7726 | 237.5058 | 242.1222 | 242.9875 | 235.0547 | 242.5175 | 249.6671 | 258.0115 | 251.1329 | 246.2351 | 231.3605 | 221.4549 | 246.2351 | 197.457 | 169.8284 | 153.9718 | 201.9185 | 3.886%
Ввод Т-2 10 кВ яч.218 | II c.ш. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 100 | 200
отдача с с. 10кВ | в сеть 110 кВ | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [26 empty] | 0% | 0% | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 24
|  | tgφ | 1: #DIV/0!; 2: #DIV/0!; 3: #DIV/0!; 4: #DIV/0!; 5: #DIV/0!; 6: #DIV/0!; 7: #DIV/0!; 22: #DIV/0!; 23: #DIV/0!; 24: #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р
Показания счётчиков Q
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Ввод Т-2 10 кВ яч.234 | IV с.ш. | P, кВт | счётч. | 2340 | 2300 | 2280 | 2380 | 2380 | 2320 | 2300 | 2360 | 2100 | 2300 | 2420 | 2200 | 2260 | 2260 | 2500 | 2420 | 2440 | 2460 | 2460 | 2480 | 2580 | 2560 | 2360 | 2340 | 56800 | 25000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | счётч. | 500 | 500 | 480 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 | 460 | 500 | 520 | 460 | 500 | 480 | 540 | 520 | 520 | 520 | 540 | 520 | 560 | 560 | 500 | 500 | 12200
|  | I, А | ТИ | 136 | 134 | 133 | 138 | 139 | 135 | 134 | 137 | 122 | 134 | 141 | 128 | 132 | 131 | 146 | 141 | 141 | 144 | 143 | 144 | 150 | 150 | 137 | 136 | 137.75 | 10.48% | 10.48%
|  | tgφ |  | 0.21368 | 0.21739 | 0.21053 | 0.21849 | 0.21008 | 0.21552 | 0.21739 | 0.21186 | 0.21905 | 0.21739 | 0.21488 | 0.20909 | 0.22124 | 0.21239 | 0.216 | 0.21488 | 0.21311 | 0.21138 | 0.21951 | 0.20968 | 0.21138 | 0.21875 | 0.21186 | 0.21368 | 0.22124
|  | Показания счётчиков Р | 35.47 | 35.587 | 35.702 | 35.816 | 35.935 | 36.054 | 36.17 | 36.285 | 36.403 | 36.508 | 36.623 | 36.744 | 36.854 | 36.967 | 37.08 | 37.205 | 37.326 | 37.448 | 37.571 | 37.694 | 37.818 | 37.947 | 38.075 | 38.193 | 38.31
|  | Показания счётчиков Q | 5.5 | 5.525 | 5.55 | 5.574 | 5.6 | 5.625 | 5.65 | 5.675 | 5.7 | 5.723 | 5.748 | 5.774 | 5.797 | 5.822 | 5.846 | 5.873 | 5.899 | 5.925 | 5.951 | 5.978 | 6.004 | 6.032 | 6.06 | 6.085 | 6.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 129.507 | 129.698 | 130.1264 | 136.1872 | 135.8216 | 133.1875 | 133.5164 | 134.4689 | 120.2956 | 131.9624 | 138.5066 | 125.5244 | 128.7726 | 128.6607 | 143.2571 | 139.4516 | 140.6905 | 141.6556 | 141.3419 | 141.7908 | 141.6556 | 145.7902 | 133.9522 | 132.1045 | 134.9135 | 2.059%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 16260 | 15100 | 14460 | 14500 | 14200 | 15660 | 16540 | 17960 | 18740 | 20020 | 20060 | 19980 | 20020 | 20000 | 21180 | 22040 | 21200 | 21000 | 20040 | 19220 | 21000 | 18400 | 16100 | 15580 |  | 22040
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4200 | 3880 | 3660 | 3660 | 3560 | 3940 | 4120 | 4360 | 4660 | 4920 | 5000 | 4960 | 4960 | 4940 | 5220 | 5500 | 5220 | 5180 | 4960 | 4680 | 5180 | 4600 | 3960 | 3920 |  | 5500
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 16793.6774 | 15590.5228 | 14916.0048 | 14954.7852 | 14639.4535 | 16148.0401 | 17045.4099 | 18481.6449 | 19310.7017 | 20615.6931 | 20673.7418 | 20586.4519 | 20625.2758 | 20601.0582 | 21813.7755 | 22715.8887 | 21833.1949 | 21629.4336 | 20644.6894 | 19781.5773 | 21629.4336 | 18966.2859 | 16579.8552 | 16065.5781 |  | 22715.8887
РУ 110 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 112 | 111 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113.1667
2 с. 110 кВ |  | U, кВ | ТИ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 113.625
ВЛ 181 |  | P, кВт, отдача | счётч. | 5214 | 5148 | 5016 | 5016 | 5148 | 5412 | 5742 | 5808 | 5742 | 5544 | 5610 | 5148 | 5214 | 5412 | 5544 | 8052 | 4620 | 4422 | 4620 | 4620 | 4620 | 4422 | 4422 | 4224 | 124740 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | счётч. | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 1056 | 1056 | 990 | 1056 | 990 | 924 | 924 | 990 | 990 | 1452 | 858 | 792 | 792 | 858 | 792 | 792 | 792 | 792 | 22440
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 28 | 29 | 42 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 27.0417
|  | tgφ |  | 0.17722 | 0.17949 | 0.18421 | 0.18421 | 0.17949 | 0.17073 | 0.18391 | 0.18182 | 0.17241 | 0.19048 | 0.17647 | 0.17949 | 0.17722 | 0.18293 | 0.17857 | 0.18033 | 0.18571 | 0.1791 | 0.17143 | 0.18571 | 0.1791 | 0.1791 | 0.1791 | 0.1875 | 0.19048
|  | Показания счётчиков Р | 2558.23 | 2558.309 | 2558.387 | 2558.463 | 2558.539 | 2558.617 | 2558.699 | 2558.786 | 2558.874 | 2558.961 | 2559.045 | 2559.13 | 2559.208 | 2559.287 | 2559.369 | 2559.453 | 2559.575 | 2559.645 | 2559.712 | 2559.782 | 2559.852 | 2559.922 | 2559.989 | 2560.056 | 2560.12
|  | Показания счётчиков Q | 1564.17 | 1564.184 | 1564.198 | 1564.212 | 1564.226 | 1564.24 | 1564.254 | 1564.27 | 1564.286 | 1564.301 | 1564.317 | 1564.332 | 1564.346 | 1564.36 | 1564.375 | 1564.39 | 1564.412 | 1564.425 | 1564.437 | 1564.449 | 1564.462 | 1564.474 | 1564.486 | 1564.498 | 1564.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 26.8494 | 26.2893 | 25.6366 | 25.6366 | 26.2893 | 27.8385 | 29.8649 | 30.197 | 30.0718 | 29.1271 | 29.4007 | 26.7546 | 27.087 | 28.1437 | 29.0653 | 42.6073 | 24.2516 | 23.1852 | 24.1918 | 24.037 | 23.1852 | 22.7784 | 22.7784 | 21.7909 | 26.9607 | 0.2992%
ВЛ 180 |  | P, кВт, отдача | счётч. | 13266 | 13200 | 13860 | 13860 | 13992 | 15180 | 16170 | 16170 | 15774 | 15576 | 15246 | 14784 | 14784 | 15048 | 15378 | 14586 | 18348 | 18084 | 18150 | 17688 | 17358 | 16962 | 15774 | 14982 | 374220 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, приём | счётч. | 2046 | 2046 | 2178 | 2112 | 2178 | 2376 | 2508 | 2508 | 2442 | 2442 | 2376 | 2244 | 2310 | 2310 | 2442 | 2244 | 2838 | 2838 | 2772 | 2772 | 2706 | 2640 | 2442 | 2310 | 58080
|  | I, А | ТИ | 68 | 68 | 71 | 71 | 72 | 78 | 83 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 76 | 77 | 79 | 75 | 94 | 93 | 93 | 91 | 89 | 87 | 81 | 77 | 80.0417
|  | tgφ |  | 0.15423 | 0.155 | 0.15714 | 0.15238 | 0.15566 | 0.15652 | 0.1551 | 0.1551 | 0.15481 | 0.15678 | 0.15584 | 0.15179 | 0.15625 | 0.15351 | 0.1588 | 0.15385 | 0.15468 | 0.15693 | 0.15273 | 0.15672 | 0.15693 | 0.15564 | 0.15481 | 0.15419 | 0.1588
|  | Показания счётчиков Р | 11800.56 | 11800.761 | 11800.961 | 11801.171 | 11801.381 | 11801.593 | 11801.823 | 11802.068 | 11802.313 | 11802.552 | 11802.788 | 11803.019 | 11803.243 | 11803.467 | 11803.695 | 11803.928 | 11804.149 | 11804.427 | 11804.701 | 11804.976 | 11805.244 | 11805.507 | 11805.764 | 11806.003 | 11806.23
|  | Показания счётчиков Q | 5203.12 | 5203.151 | 5203.182 | 5203.215 | 5203.247 | 5203.28 | 5203.316 | 5203.354 | 5203.392 | 5203.429 | 5203.466 | 5203.502 | 5203.536 | 5203.571 | 5203.606 | 5203.643 | 5203.677 | 5203.72 | 5203.763 | 5203.805 | 5203.847 | 5203.888 | 5203.928 | 5203.965 | 5204
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.4685 | 67.1406 | 70.5207 | 70.4699 | 71.1762 | 77.2296 | 83.7042 | 83.7042 | 81.6508 | 80.65 | 78.93 | 76.4916 | 75.8715 | 77.1944 | 79.6495 | 76.1644 | 95.8205 | 94.4743 | 93.9202 | 91.5847 | 94.4743 | 87.041 | 80.9345 | 76.1952 | 80.5192 | -0.5966%
ВЛ 163 |  | P, кВт. приём | счётч. | 16368 | 15840 | 14520 | 14718 | 14454 | 16038 | 16764 | 17358 | 18282 | 19008 | 19008 | 18480 | 18810 | 18876 | 19932 | 23760 | 19008 | 18876 | 18282 | 17292 | 17556 | 16764 | 15048 | 14718 | 419760 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр. приём | счётч. | 2838 | 2706 | 2508 | 2574 | 2508 | 2772 | 2904 | 2970 | 3168 | 3300 | 3300 | 3168 | 3300 | 3234 | 3432 | 4158 | 3234 | 3300 | 3168 | 2970 | 3036 | 2904 | 2574 | 2574 | 72600
|  | I, А | ТИ | 87 | 84 | 77 | 78 | 77 | 85 | 89 | 92 | 97 | 101 | 101 | 98 | 100 | 100 | 106 | 126 | 101 | 100 | 97 | 92 | 93 | 89 | 80 | 78 | 92.8333
|  | tgφ |  | 0.17339 | 0.17083 | 0.17273 | 0.17489 | 0.17352 | 0.17284 | 0.17323 | 0.1711 | 0.17329 | 0.17361 | 0.17361 | 0.17143 | 0.17544 | 0.17133 | 0.17219 | 0.175 | 0.17014 | 0.17483 | 0.17329 | 0.17176 | 0.17483 | 0.17323 | 0.17105 | 0.17489 | 0.17544
|  | Показания счётчиков Р | 10544.21 | 10544.458 | 10544.698 | 10544.918 | 10545.141 | 10545.36 | 10545.603 | 10545.857 | 10546.12 | 10546.397 | 10546.685 | 10546.973 | 10547.253 | 10547.538 | 10547.824 | 10548.126 | 10548.486 | 10548.774 | 10549.06 | 10549.337 | 10549.599 | 10549.865 | 10550.119 | 10550.347 | 10550.57
|  | Показания счётчиков Q | 1342.64 | 1342.683 | 1342.724 | 1342.762 | 1342.801 | 1342.839 | 1342.881 | 1342.925 | 1342.97 | 1343.018 | 1343.068 | 1343.118 | 1343.166 | 1343.216 | 1343.265 | 1343.317 | 1343.38 | 1343.429 | 1343.479 | 1343.527 | 1343.572 | 1343.618 | 1343.662 | 1343.701 | 1343.74
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 84.2319 | 80.7714 | 74.0639 | 75.1012 | 73.737 | 82.5261 | 87.0309 | 90.0826 | 95.76 | 99.5682 | 99.5682 | 95.9107 | 97.6893 | 97.9643 | 104.3833 | 125.611 | 99.5105 | 98.897 | 95.76 | 89.7499 | 98.897 | 86.2675 | 77.4088 | 75.76 | 91.0938 | 1.874%
ВЛ 166 |  | P, кВт, приём | счётч. | 18018 | 17754 | 18018 | 18150 | 18414 | 20130 | 21450 | 22308 | 22110 | 22308 | 21648 | 21318 | 21318 | 21516 | 22308 | 21648 | 25410 | 25278 | 24816 | 24420 | 23628 | 23100 | 21120 | 19932 | 516120 |  | 1100 | 60
|  | Q, кВАр, отдача | счётч. | 990 | 1056 | 990 | 990 | 1056 | 1122 | 1254 | 1254 | 1188 | 1254 | 1254 | 1188 | 1188 | 1254 | 1254 | 1188 | 1452 | 1386 | 1386 | 1386 | 1320 | 1320 | 1188 | 1122 | 29040
|  | I, А | ТИ | 92 | 91 | 92 | 93 | 94 | 103 | 110 | 114 | 113 | 114 | 111 | 109 | 109 | 110 | 114 | 111 | 130 | 129 | 127 | 125 | 121 | 118 | 108 | 102 | 110
|  | tgφ |  | 0.054945 | 0.05948 | 0.054945 | 0.054545 | 0.057348 | 0.055738 | 0.058462 | 0.056213 | 0.053731 | 0.056213 | 0.057927 | 0.055728 | 0.055728 | 0.058282 | 0.056213 | 0.054878 | 0.057143 | 0.05483 | 0.055851 | 0.056757 | 0.05483 | 0.057143 | 0.05625 | 0.056291 | 0.05948
|  | Показания счётчиков Р | 16463.55 | 16463.823 | 16464.092 | 16464.365 | 16464.64 | 16464.919 | 16465.224 | 16465.549 | 16465.887 | 16466.222 | 16466.56 | 16466.888 | 16467.211 | 16467.534 | 16467.86 | 16468.198 | 16468.526 | 16468.911 | 16469.294 | 16469.67 | 16470.04 | 16470.398 | 16470.748 | 16471.068 | 16471.37
|  | Показания счётчиков Q | 3399.56 | 3399.575 | 3399.591 | 3399.606 | 3399.621 | 3399.637 | 3399.654 | 3399.673 | 3399.692 | 3399.71 | 3399.729 | 3399.748 | 3399.766 | 3399.784 | 3399.803 | 3399.822 | 3399.84 | 3399.862 | 3399.883 | 3399.904 | 3399.925 | 3399.945 | 3399.965 | 3399.983 | 3400
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 90.7021 | 89.3962 | 90.7021 | 91.3646 | 92.708 | 101.3382 | 109.9116 | 114.2934 | 113.2636 | 114.2934 | 110.9228 | 109.2183 | 108.2602 | 109.2816 | 114.2934 | 111.894 | 131.3556 | 130.6563 | 127.1404 | 125.1179 | 130.6563 | 117.3192 | 107.2578 | 100.3446 | 110.0705 | -0.06407%
Отходящие ВЛ 110 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 34740 | 33448 | 33336 | 33376 | 33340 | 36252 | 38452 | 39938 | 40256 | 41140 | 40916 | 39912 | 40018 | 40460 | 42102 | 44678 | 44168 | 43506 | 42810 | 41528 | 43506 | 39784 | 36296 | 34786 | 936360
|  | Q, кВАр |  | 7170 | 5890 | 5862 | 5736 | 5722 | 6260 | 6604 | 6684 | 6892 | 7118 | 7026 | 6848 | 6914 | 6940 | 7272 | 7816 | 7556 | 7470 | 7204 | 7050 | 7470 | 6792 | 6114 | 6002 | 160920
Небаланс мощностей 110 кВ |  | P, % |  | -1.029% | 0.4346% | -2.453% | -1.546% | -1.436% | -0.2322% | -0.6228% | -0.6857% | 0.3367% | 0.426% | -0.6395% | -0.2864% | 0.2741% | -0.1684% | 0.3267% | 1.608% | 0.5628% | 1.468% | 0.6682% | 0.4411% | 1.468% | 0.2007% | -0.3539% | -0.3925% | -0.05129%
|  | Q, % |  | -31.44% | -26.46% | -32.02% | -28.61% | -27.85% | -31.09% | -27.12% | -30.08% | -32.85% | -31.23% | -33.04% | -36.44% | -34.33% | -32.35% | -34.99% | -13.92% | -45.35% | -46.37% | -44.63% | -42.92% | -46.37% | -44.34% | -40.58% | -38.81% | -34.49%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.69 | 10.73 | 10.39 | 10.38 | 10.39 | 10.34 | 10.24 | 10.2 | 10.14 | 10.14 | 10.13 | 10.16 | 10.19 | 10.18 | 10.1 | 10.16 | 10.25 | 10.26 | 10.31 | 10.35 | 10.39 | 10.44 | 10.47 | 10.53 | 10.315
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.67 | 10.52 | 10.37 | 10.31 | 10.37 | 10.3 | 10.2 | 10.35 | 10.3 | 10.31 | 10.31 | 10.32 | 10.36 | 10.34 | 10.28 | 10.22 | 10.22 | 10.23 | 10.28 | 10.31 | 10.34 | 10.38 | 10.4 | 10.47 | 10.34
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.69 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.3 | 10.2 | 10.19 | 10.12 | 10.1 | 10.09 | 10.11 | 10.14 | 10.15 | 10.07 | 10.1 | 10.21 | 10.23 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.39 | 10.45 | 10.47 | 10.2783
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.68 | 10.49 | 10.35 | 10.34 | 10.35 | 10.3 | 10.19 | 10.37 | 10.33 | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.39 | 10.38 | 10.32 | 10.26 | 10.25 | 10.26 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.41 | 10.47 | 10.3546
яч.213д | ТП 1037 | P, кВт | счётч. | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 45 | 46.5 | 45 | 46.5 | 45 | 1095 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 7.5 | 165
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.16129 | 0.13333 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.16129 | 0.13333 | 0.16667 | 0.16129 | 0.16667 | 0.12903 | 0.16667 | 0.16667
|  | Показания счётчиков Р | 10.28 | 10.31 | 10.341 | 10.371 | 10.402 | 10.432 | 10.463 | 10.493 | 10.523 | 10.554 | 10.584 | 10.615 | 10.645 | 10.675 | 10.706 | 10.736 | 10.767 | 10.797 | 10.828 | 10.858 | 10.888 | 10.919 | 10.949 | 10.98 | 11.01
|  | Показания счётчиков Q | 2.17 | 2.175 | 2.179 | 2.184 | 2.188 | 2.193 | 2.198 | 2.202 | 2.207 | 2.211 | 2.216 | 2.22 | 2.225 | 2.23 | 2.234 | 2.239 | 2.243 | 2.248 | 2.253 | 2.257 | 2.262 | 2.266 | 2.271 | 2.275 | 2.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.4668 | 2.5258 | 2.5381 | 2.6109 | 2.5381 | 2.6331 | 2.5627 | 2.5853 | 2.6727 | 2.6006 | 2.6754 | 2.5955 | 2.5879 | 2.6622 | 2.6109 | 2.6675 | 2.5727 | 2.6536 | 2.5453 | 2.5479 | 2.6536 | 2.5259 | 2.5885 | 2.5043 | 2.5885 | #DIV/0!
яч.211д ПРИЁМ | ТЭЦ Откл. | P, кВт, к шинам | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | , к шинам | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.211д ОТДАЧА | ТЭЦ Откл. | P, кВт | АСКУЭ | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 34.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 9 | 9 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 183.3
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 5 | 6 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 6.25 | 4.6 | 6 | 4.6 | 6 | 4.8 | 4.8 | 5.75 | 4.8 | 6 | 5 | 5 | 6.25 | 5 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 6.25
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.49629 | 0.49153 | 0.49115 | 0.44232 | 0.44189 | 0.44403 | 0.43175 | 0.43043 | 0.40252 | 0.4161 | 0.40292 | 0.41528 | 0.41719 | 0.4176 | 0.40082 | 0.41843 | 0.41163 | 0.43091 | 0.42882 | 0.42419 | 0.43091 | 0.4561 | 0.43852 | 0.4522 | 0.43473 | #DIV/0!
яч.209д | МФС | P, кВт | счётч. | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 184 | 188 | 0 | 188 | 188 | 376 | 188 | 372 | 188 | 188 | 0 | 188 | 3000 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.66667
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 13.75 | 13.797 | 13.797 | 13.797 | 13.797 | 13.797 | 13.844 | 13.844 | 13.891 | 13.891 | 13.938 | 13.938 | 13.938 | 13.984 | 14.031 | 14.031 | 14.078 | 14.125 | 14.219 | 14.266 | 14.359 | 14.406 | 14.453 | 14.453 | 14.5
|  | Показания счётчиков Q | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5097 | 0 | 10.654 | 0 | 10.717 | 0 | 0 | 10.4375 | 10.6749 | 0 | 10.6959 | 10.602 | 21.1833 | 10.5403 | 20.7757 | 21.1833 | 10.4091 | 0 | 10.3201 | 7.4529 | -1018%
яч.215д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 24 | 72 | 48 | 72 | 72 | 72 | 96 | 72 | 72 | 48 | 48 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 960 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 1.57 | 1.573 | 1.576 | 1.576 | 1.579 | 1.579 | 1.582 | 1.585 | 1.588 | 1.597 | 1.603 | 1.612 | 1.621 | 1.63 | 1.642 | 1.651 | 1.66 | 1.666 | 1.672 | 1.675 | 1.678 | 1.681 | 1.684 | 1.687 | 1.69
|  | Показания счётчиков Q | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2977 | 1.2929 | 0 | 1.3365 | 0 | 1.3417 | 1.3548 | 1.3601 | 4.1044 | 2.7363 | 4.1084 | 4.0963 | 4.0842 | 5.451 | 4.1206 | 4.0963 | 2.7069 | 2.7043 | 1.3456 | 1.3404 | 2.7043 | 1.3288 | 1.325 | 1.3175 | 2.3147 | -38.88%
яч.217д | ТП-80 | P, кВт | счётч. | 2696 | 2584 | 2656 | 2584 | 2616 | 2944 | 3120 | 3208 | 2904 | 3096 | 2912 | 2984 | 3016 | 2944 | 3232 | 3448 | 3496 | 3472 | 3480 | 3544 | 3432 | 3264 | 2944 | 2784 | 73360 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 608 | 576 | 600 | 576 | 592 | 664 | 696 | 720 | 656 | 696 | 656 | 664 | 680 | 664 | 720 | 776 | 784 | 784 | 784 | 792 | 768 | 736 | 664 | 624 | 16480
|  | I, А | ТИ | 163 | 156 | 160 | 156 | 158 | 178 | 188 | 194 | 175 | 187 | 176 | 180 | 182 | 178 | 195 | 208 | 211 | 210 | 210 | 214 | 207 | 197 | 178 | 168 | 184.5417
|  | tgφ |  | 0.22552 | 0.22291 | 0.2259 | 0.22291 | 0.2263 | 0.22554 | 0.22308 | 0.22444 | 0.2259 | 0.22481 | 0.22527 | 0.22252 | 0.22546 | 0.22554 | 0.22277 | 0.22506 | 0.22426 | 0.22581 | 0.22529 | 0.22348 | 0.22581 | 0.22549 | 0.22554 | 0.22414 | 0.2263
|  | Показания счётчиков Р | 118.5 | 118.837 | 119.16 | 119.492 | 119.815 | 120.142 | 120.51 | 120.9 | 121.301 | 121.664 | 122.051 | 122.415 | 122.788 | 123.165 | 123.533 | 123.937 | 124.368 | 124.805 | 125.239 | 125.674 | 126.117 | 126.546 | 126.954 | 127.322 | 127.67
|  | Показания счётчиков Q | 27.84 | 27.916 | 27.988 | 28.063 | 28.135 | 28.209 | 28.292 | 28.379 | 28.469 | 28.551 | 28.638 | 28.72 | 28.803 | 28.888 | 28.971 | 29.061 | 29.158 | 29.256 | 29.354 | 29.452 | 29.551 | 29.647 | 29.739 | 29.822 | 29.9
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 149.4405 | 142.6189 | 151.4867 | 147.4278 | 149.218 | 168.7119 | 180.4489 | 186.3201 | 169.7148 | 180.8934 | 170.3277 | 173.9215 | 175.3792 | 171.3635 | 189.5053 | 201.0744 | 202.0488 | 200.5327 | 199.9977 | 202.8102 | 200.5327 | 185.2563 | 166.6171 | 156.6169 | 175.9277 | 4.668%
яч.219д | РП-2 | P, кВт | счётч. | 1976 | 1824 | 1824 | 1888 | 1840 | 2064 | 2328 | 2848 | 3208 | 3696 | 3560 | 3624 | 3560 | 3712 | 3904 | 3800 | 3768 | 3488 | 3072 | 2984 | 2744 | 2584 | 2344 | 2080 | 68720 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 288 | 264 | 256 | 280 | 264 | 296 | 336 | 408 | 464 | 536 | 512 | 528 | 512 | 536 | 560 | 552 | 544 | 504 | 440 | 432 | 392 | 376 | 336 | 304 | 9920
|  | I, А | ТИ | 114 | 105 | 105 | 109 | 106 | 119 | 134 | 164 | 185 | 213 | 205 | 209 | 205 | 214 | 225 | 219 | 217 | 201 | 177 | 172 | 158 | 149 | 135 | 120 | 165
|  | tgφ |  | 0.14575 | 0.14474 | 0.14035 | 0.14831 | 0.14348 | 0.14341 | 0.14433 | 0.14326 | 0.14464 | 0.14502 | 0.14382 | 0.1457 | 0.14382 | 0.1444 | 0.14344 | 0.14526 | 0.14437 | 0.1445 | 0.14323 | 0.14477 | 0.1445 | 0.14551 | 0.14334 | 0.14615 | 0.14831
|  | Показания счётчиков Р | 44.5 | 44.747 | 44.975 | 45.203 | 45.439 | 45.669 | 45.927 | 46.218 | 46.574 | 46.975 | 47.437 | 47.882 | 48.335 | 48.78 | 49.244 | 49.732 | 50.207 | 50.678 | 51.114 | 51.498 | 51.871 | 52.214 | 52.537 | 52.83 | 53.09
|  | Показания счётчиков Q | 6.88 | 6.916 | 6.949 | 6.981 | 7.016 | 7.049 | 7.086 | 7.128 | 7.179 | 7.237 | 7.304 | 7.368 | 7.434 | 7.498 | 7.565 | 7.635 | 7.704 | 7.772 | 7.835 | 7.89 | 7.944 | 7.993 | 8.04 | 8.082 | 8.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 107.9761 | 99.2844 | 102.4705 | 106.2876 | 103.4144 | 116.5638 | 132.7743 | 163.0441 | 184.7763 | 212.896 | 205.2297 | 208.3577 | 204.0213 | 212.9586 | 225.7174 | 218.4632 | 214.6943 | 198.5501 | 173.9907 | 168.3901 | 198.5501 | 144.5758 | 130.7319 | 115.3927 | 164.5463 | 0.275%
яч.299д | ДГК-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42
|  | Показания счётчиков Q | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.297д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.297д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 163.8 | 163.8 | 163.2 | 154.2 | 154.2 | 154.2 | 152.4 | 155.4 | 96 | 82.2 | 84 | 87.6 | 82.2 | 149.4 | 155.4 | 159 | 154.8 | 150 | 149.4 | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 151.8 | 154.2 | 3374.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.2 | 114 | 121.8 | 44.4 | 46.2 | 41.4 | 31.8 | 28.8 | 21 | 18.6 | 16.8 | 18.6 | 20.4 | 19.2 | 17.4 | 19.8 | 21.6 | 25.2 | 26.4 | 38.4 | 40.2 | 48.6 | 50.4 | 63 | 1006.2
|  | I, А | ТИ | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.3333
|  | tgφ |  | 0.68498 | 0.69597 | 0.74632 | 0.28794 | 0.29961 | 0.26848 | 0.20866 | 0.18533 | 0.21875 | 0.22628 | 0.2 | 0.21233 | 0.24818 | 0.12851 | 0.11197 | 0.12453 | 0.13953 | 0.168 | 0.17671 | 0.25197 | 0.168 | 0.3189 | 0.33202 | 0.40856 | 0.74632
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.7963 | 10.791 | 11.3731 | 8.9618 | 8.9728 | 8.9601 | 8.8225 | 8.9653 | 5.613 | 4.8233 | 4.9075 | 5.1201 | 4.828 | 8.5782 | 8.976 | 9.17 | 8.8488 | 8.5944 | 8.5225 | 8.7859 | 8.5944 | 8.8993 | 8.8474 | 9.1963 | 8.3312 | 0.02606%
яч.233д | РП-36 | P, кВт | счётч. | 822 | 792 | 822 | 792 | 810 | 840 | 858 | 894 | 876 | 876 | 840 | 840 | 894 | 840 | 930 | 924 | 996 | 978 | 1050 | 996 | 960 | 978 | 894 | 858 | 21360 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 108 | 114 | 108 | 114 | 114 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 138 | 132 | 144 | 138 | 132 | 138 | 120 | 120 | 2940
|  | I, А | ТИ | 48 | 46 | 48 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 51 | 51 | 49 | 49 | 52 | 49 | 54 | 54 | 58 | 57 | 61 | 58 | 56 | 57 | 52 | 50 | 51.8333
|  | tgφ |  | 0.13869 | 0.13636 | 0.13869 | 0.13636 | 0.14074 | 0.13571 | 0.13986 | 0.13423 | 0.13699 | 0.13699 | 0.14286 | 0.13571 | 0.13423 | 0.14286 | 0.13548 | 0.13636 | 0.13855 | 0.13497 | 0.13714 | 0.13855 | 0.13497 | 0.1411 | 0.13423 | 0.13986 | 0.14286
|  | Показания счётчиков Р | 4650.92 | 4651.057 | 4651.189 | 4651.326 | 4651.458 | 4651.593 | 4651.733 | 4651.876 | 4652.025 | 4652.171 | 4652.317 | 4652.457 | 4652.597 | 4652.746 | 4652.886 | 4653.041 | 4653.195 | 4653.361 | 4653.524 | 4653.699 | 4653.865 | 4654.025 | 4654.188 | 4654.337 | 4654.48
|  | Показания счётчиков Q | 1060.5 | 1060.519 | 1060.537 | 1060.556 | 1060.574 | 1060.593 | 1060.612 | 1060.632 | 1060.652 | 1060.672 | 1060.692 | 1060.712 | 1060.731 | 1060.751 | 1060.771 | 1060.792 | 1060.813 | 1060.836 | 1060.858 | 1060.882 | 1060.905 | 1060.927 | 1060.95 | 1060.97 | 1060.99
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 45.1263 | 43.2217 | 46.3471 | 44.6416 | 45.5952 | 47.5728 | 49.0962 | 51.1676 | 50.5027 | 50.6027 | 48.6104 | 48.4669 | 51.4199 | 48.323 | 53.8713 | 53.371 | 56.9268 | 55.7619 | 59.5352 | 56.2111 | 55.7619 | 54.9488 | 49.8945 | 47.8301 | 50.6169 | 2.347%
яч.235д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 80 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1
|  | Показания счётчиков Р | 21.3 | 21.302 | 21.303 | 21.305 | 21.307 | 21.308 | 21.31 | 21.312 | 21.313 | 21.315 | 21.317 | 21.318 | 21.32 | 21.322 | 21.323 | 21.325 | 21.327 | 21.328 | 21.33 | 21.332 | 21.333 | 21.335 | 21.337 | 21.338 | 21.34
|  | Показания счётчиков Q | 50.41 | 50.41 | 50.411 | 50.411 | 50.412 | 50.412 | 50.413 | 50.413 | 50.413 | 50.414 | 50.414 | 50.415 | 50.415 | 50.415 | 50.416 | 50.416 | 50.417 | 50.417 | 50.418 | 50.418 | 50.418 | 50.419 | 50.419 | 50.42 | 50.42
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.21751 | 0.15294 | 0.2234 | 0.24976 | 0.11148 | 0.25098 | 0.22668 | 0.11345 | 0.25544 | 0.22892 | 0.16203 | 0.2287 | 0.22802 | 0.16108 | 0.22961 | 0.25595 | 0.11323 | 0.25269 | 0.2247 | 0.11181 | 0.25269 | 0.22254 | 0.15645 | 0.22083 | 0.20212 | #DIV/0!
яч.229д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.229д отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 1445.7 | 1141.4 | 1400.1 | 1445.7 | 1187 | 1597.9 | 1354.4 | 1156.6 | 1628.4 | 1643.6 | 1841.4 | 1719.7 | 1780.5 | 1552.3 | 1552.3 | 2069.7 | 1552.3 | 1947.9 | 1597.9 | 1232.7 | 1734.9 | 1765.3 | 1095.7 | 1552.3 | 36995.7 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1078.2 | 851.2 | 1044.1 | 1078.2 | 885.3 | 1191.7 | 1010.1 | 862.6 | 1214.4 | 1225.7 | 1373.3 | 1282.5 | 1327.9 | 1157.6 | 1157.6 | 1543.5 | 1157.6 | 1452.7 | 1191.7 | 919.3 | 1293.8 | 1316.5 | 817.2 | 1157.6 | 27590.3
|  | I, А | ТИ | 95 | 75 | 92 | 95 | 78 | 105 | 89 | 76 | 107 | 108 | 121 | 113 | 117 | 102 | 102 | 136 | 102 | 128 | 105 | 81 | 114 | 116 | 72 | 102 | 101.2917
|  | tgφ |  | 0.7458 | 0.74575 | 0.74573 | 0.7458 | 0.74583 | 0.74579 | 0.74579 | 0.74581 | 0.74576 | 0.74574 | 0.74579 | 0.74577 | 0.7458 | 0.74573 | 0.74573 | 0.74576 | 0.74573 | 0.74578 | 0.74579 | 0.74576 | 0.74578 | 0.74577 | 0.74582 | 0.74573 | 0.74583
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 98.0694 | 76.9908 | 97.5425 | 100.7225 | 82.5405 | 111.8664 | 95.749 | 81.8464 | 116.0278 | 117.3415 | 131.5965 | 122.6547 | 126.6174 | 110.2769 | 111.153 | 147.7634 | 109.6288 | 137.3015 | 111.9751 | 85.9642 | 137.3015 | 122.5138 | 75.6083 | 106.9065 | 108.9983 | -7.608%
яч.227д | РП-1, РП-2 | P, кВт | счётч. | 2172 | 2112 | 2064 | 2076 | 2136 | 2160 | 2352 | 2640 | 3096 | 3264 | 3300 | 3372 | 3360 | 3336 | 3660 | 3720 | 3492 | 3192 | 3084 | 2844 | 2676 | 2484 | 2340 | 2148 | 67080 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 312 | 300 | 300 | 288 | 312 | 312 | 336 | 372 | 444 | 468 | 468 | 492 | 480 | 480 | 516 | 528 | 504 | 456 | 444 | 408 | 384 | 348 | 336 | 312 | 9600
|  | I, А | ТИ | 130 | 126 | 123 | 124 | 127 | 129 | 141 | 157 | 185 | 195 | 197 | 201 | 201 | 199 | 218 | 222 | 209 | 190 | 184 | 170 | 160 | 148 | 140 | 128 | 166.8333
|  | tgφ |  | 0.14365 | 0.14205 | 0.14535 | 0.13873 | 0.14607 | 0.14444 | 0.14286 | 0.14091 | 0.14341 | 0.14338 | 0.14182 | 0.14591 | 0.14286 | 0.14388 | 0.14098 | 0.14194 | 0.14433 | 0.14286 | 0.14397 | 0.14346 | 0.14286 | 0.1401 | 0.14359 | 0.14525 | 0.14607
|  | Показания счётчиков Р | 11996.17 | 11996.351 | 11996.527 | 11996.699 | 11996.872 | 11997.05 | 11997.23 | 11997.426 | 11997.646 | 11997.904 | 11998.176 | 11998.451 | 11998.732 | 11999.012 | 11999.29 | 11999.595 | 11999.905 | 12000.196 | 12000.462 | 12000.719 | 12000.956 | 12001.179 | 12001.386 | 12001.581 | 12001.76
|  | Показания счётчиков Q | 2484.51 | 2484.536 | 2484.561 | 2484.586 | 2484.61 | 2484.636 | 2484.662 | 2484.69 | 2484.721 | 2484.758 | 2484.797 | 2484.836 | 2484.877 | 2484.917 | 2484.957 | 2485 | 2485.044 | 2485.086 | 2485.124 | 2485.161 | 2485.195 | 2485.227 | 2485.256 | 2485.284 | 2485.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 119.3206 | 115.3474 | 116.4831 | 117.0524 | 120.3263 | 122.477 | 134.6412 | 151.2352 | 178.6467 | 188.7129 | 190.9417 | 194.8339 | 193.4827 | 191.9391 | 212.1677 | 215.0337 | 199.7466 | 182.1915 | 175.0281 | 160.6152 | 182.1915 | 139.5438 | 130.7631 | 119.8327 | 160.5231 | 3.782%
яч.225д | РП-16, ТП-174 | P, кВт | счётч. | 1456 | 1328 | 644 | 528 | 612 | 628 | 688 | 668 | 632 | 656 | 700 | 668 | 688 | 656 | 744 | 740 | 616 | 656 | 656 | 644 | 800 | 640 | 644 | 628 | 17320 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 728 | 660 | 320 | 264 | 308 | 312 | 344 | 332 | 316 | 328 | 348 | 336 | 340 | 328 | 372 | 368 | 308 | 328 | 328 | 320 | 396 | 324 | 320 | 312 | 8640
|  | I, А | ТИ | 102 | 93 | 45 | 37 | 43 | 44 | 48 | 47 | 44 | 46 | 49 | 47 | 48 | 46 | 52 | 52 | 43 | 46 | 46 | 45 | 56 | 45 | 45 | 44 | 50.5417
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.49699 | 0.49689 | 0.5 | 0.50327 | 0.49682 | 0.5 | 0.49701 | 0.5 | 0.5 | 0.49714 | 0.50299 | 0.49419 | 0.5 | 0.5 | 0.4973 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.49689 | 0.5 | 0.50625 | 0.49689 | 0.49682 | 0.50625
|  | Показания счётчиков Р | 10698.55 | 10698.914 | 10699.246 | 10699.407 | 10699.539 | 10699.692 | 10699.849 | 10700.021 | 10700.188 | 10700.346 | 10700.51 | 10700.685 | 10700.852 | 10701.024 | 10701.188 | 10701.374 | 10701.559 | 10701.713 | 10701.877 | 10702.041 | 10702.202 | 10702.402 | 10702.562 | 10702.723 | 10702.88
|  | Показания счётчиков Q | 7586.64 | 7586.822 | 7586.987 | 7587.067 | 7587.133 | 7587.21 | 7587.288 | 7587.374 | 7587.457 | 7587.536 | 7587.618 | 7587.705 | 7587.789 | 7587.874 | 7587.956 | 7588.049 | 7588.141 | 7588.218 | 7588.3 | 7588.382 | 7588.462 | 7588.561 | 7588.642 | 7588.722 | 7588.8
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 88.5191 | 80.1876 | 40.1621 | 32.9687 | 38.1901 | 39.3531 | 43.591 | 42.3148 | 40.3595 | 41.9751 | 44.7837 | 42.7519 | 43.7475 | 41.7683 | 47.7477 | 47.2988 | 38.991 | 41.4417 | 41.2 | 40.2009 | 41.4417 | 39.9083 | 39.7777 | 38.7141 | 44.8914 | 11.18%
яч.228д | РП-10 | P, кВт | счётч. | 264 | 208 | 240 | 232 | 240 | 248 | 240 | 280 | 240 | 320 | 312 | 296 | 280 | 256 | 296 | 264 | 312 | 296 | 296 | 280 | 264 | 296 | 256 | 264 | 6480 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 400
|  | I, А | ТИ | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15.5
|  | tgφ |  | 0.060606 | 0.076923 | 0.066667 | 0.034483 | 0.066667 | 0.064516 | 0.066667 | 0.057143 | 0.066667 | 0.05 | 0.076923 | 0.054054 | 0.057143 | 0.0625 | 0.081081 | 0.060606 | 0.051282 | 0.054054 | 0.081081 | 0.057143 | 0.054054 | 0.054054 | 0.0625 | 0.060606 | 0.081081
|  | Показания счётчиков Р | 1417.87 | 1417.903 | 1417.929 | 1417.959 | 1417.988 | 1418.018 | 1418.049 | 1418.079 | 1418.114 | 1418.144 | 1418.184 | 1418.223 | 1418.26 | 1418.295 | 1418.327 | 1418.364 | 1418.397 | 1418.436 | 1418.473 | 1418.51 | 1418.545 | 1418.578 | 1418.615 | 1418.647 | 1418.68
|  | Показания счётчиков Q | 260.68 | 260.682 | 260.684 | 260.686 | 260.687 | 260.689 | 260.691 | 260.693 | 260.695 | 260.697 | 260.699 | 260.702 | 260.704 | 260.706 | 260.708 | 260.711 | 260.713 | 260.715 | 260.717 | 260.72 | 260.722 | 260.724 | 260.726 | 260.728 | 260.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.3147 | 11.4954 | 13.4335 | 12.9772 | 13.4335 | 13.9467 | 13.6444 | 15.633 | 13.4595 | 17.9634 | 17.5101 | 16.5554 | 15.6029 | 14.2838 | 16.6337 | 14.9007 | 17.6179 | 16.7006 | 16.666 | 15.6935 | 16.7006 | 16.4916 | 14.2426 | 14.6018 | 15.1876 | 2.016%
яч.230д - отдача | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 260.724
Показания счётчиков Q | bar: 260.724
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.230д приём | ЛДК | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| откл | Показания счётчиков Р | bar: 260.724
Показания счётчиков Q | bar: 260.724
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.232д | ТП-114 | P, кВт | счётч. | 0 | 32 | 28 | 32 | 60 | 60 | 0 | 32 | 28 | 32 | 32 | 28 | 32 | 60 | 60 | 60 | 32 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 0 | 0 | 760 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0417
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 537.57 | 537.57 | 537.578 | 537.585 | 537.593 | 537.608 | 537.623 | 537.623 | 537.631 | 537.638 | 537.646 | 537.654 | 537.661 | 537.669 | 537.684 | 537.699 | 537.714 | 537.722 | 537.73 | 537.737 | 537.745 | 537.752 | 537.76 | 537.76 | 537.76
|  | Показания счётчиков Q | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73 | 191.73
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 1.7633 | 1.5638 | 1.7889 | 3.3509 | 3.3672 | 0 | 1.7837 | 1.5668 | 1.7941 | 1.7906 | 1.5638 | 1.7803 | 3.3412 | 3.3607 | 3.3803 | 1.8046 | 1.8028 | 1.5714 | 1.7906 | 1.8028 | 1.7803 | 0 | 0 | 1.7812 | -70.99%
яч.240д | РП-16 | P, кВт | счётч. | 700 | 712 | 716 | 700 | 684 | 816 | 744 | 732 | 696 | 880 | 816 | 732 | 684 | 728 | 832 | 716 | 744 | 728 | 744 | 728 | 684 | 700 | 684 | 700 | 17600 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 396 | 408 | 404 | 400 | 388 | 464 | 424 | 412 | 396 | 500 | 464 | 416 | 388 | 416 | 472 | 408 | 420 | 416 | 420 | 416 | 388 | 396 | 392 | 396 | 10000
|  | I, А | ТИ | 47 | 48 | 48 | 47 | 46 | 55 | 50 | 49 | 47 | 59 | 55 | 49 | 46 | 49 | 56 | 48 | 50 | 49 | 50 | 49 | 46 | 47 | 46 | 47 | 49.2917
|  | tgφ |  | 0.56571 | 0.57303 | 0.56425 | 0.57143 | 0.56725 | 0.56863 | 0.56989 | 0.56284 | 0.56897 | 0.56818 | 0.56863 | 0.56831 | 0.56725 | 0.57143 | 0.56731 | 0.56983 | 0.56452 | 0.57143 | 0.56452 | 0.57143 | 0.57143 | 0.56571 | 0.5731 | 0.56571 | 0.5731
|  | Показания счётчиков Р | 11910.18 | 11910.355 | 11910.533 | 11910.712 | 11910.887 | 11911.058 | 11911.262 | 11911.448 | 11911.631 | 11911.805 | 11912.025 | 11912.229 | 11912.412 | 11912.583 | 11912.765 | 11912.973 | 11913.152 | 11913.338 | 11913.52 | 11913.706 | 11913.888 | 11914.059 | 11914.234 | 11914.405 | 11914.58
|  | Показания счётчиков Q | 6359.04 | 6359.139 | 6359.241 | 6359.342 | 6359.442 | 6359.539 | 6359.655 | 6359.761 | 6359.864 | 6359.963 | 6360.088 | 6360.204 | 6360.308 | 6360.405 | 6360.509 | 6360.627 | 6360.729 | 6360.834 | 6360.938 | 6361.043 | 6361.147 | 6361.244 | 6361.343 | 6361.441 | 6361.54
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.5284 | 45.2186 | 45.9141 | 45.0703 | 43.9186 | 52.6796 | 48.5763 | 46.8214 | 44.8086 | 56.7453 | 52.5266 | 47.0219 | 43.7495 | 46.6924 | 53.578 | 46.428 | 48.1806 | 47.2385 | 47.9467 | 46.9184 | 47.2385 | 44.7434 | 43.7755 | 44.4015 | 47.2384 | 4.166%
яч.242д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9958
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 22.64 | 22.641 | 22.641 | 22.642 | 22.643 | 22.643 | 22.644 | 22.645 | 22.646 | 22.647 | 22.647 | 22.648 | 22.649 | 22.65 | 22.651 | 22.652 | 22.653 | 22.654 | 22.655 | 22.656 | 22.656 | 22.657 | 22.658 | 22.659 | 22.66
|  | Показания счётчиков Q | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58 | 53.58
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.10825 | 0 | 0.1117 | 0.11181 | 0 | 0.11224 | 0.11345 | 0.11148 | 0.11191 | 0 | 0.11191 | 0.1117 | 0.11127 | 0.11137 | 0.11202 | 0.11268 | 0.11279 | 0.11268 | 0.11224 | 0 | 0.11268 | 0.11127 | 0.11105 | 0.11042 | 0.093121 | 95.33%
яч.244д | РП-1 яч. 24 | P, кВт | счётч. | 48 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 48 | 56 | 48 | 48 | 1200 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 64 | 72 | 64 | 1600
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.1429 | 1.3333 | 1.5 | 1.3333 | 1.1429 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 | 1.2857 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.1429 | 1.3333 | 1.5 | 1.1429 | 1.1429 | 1.5 | 1.3333 | 1.5
|  | Показания счётчиков Р | 122.65 | 122.656 | 122.663 | 122.669 | 122.675 | 122.681 | 122.688 | 122.694 | 122.7 | 122.706 | 122.713 | 122.719 | 122.725 | 122.731 | 122.738 | 122.744 | 122.75 | 122.756 | 122.763 | 122.769 | 122.775 | 122.781 | 122.788 | 122.794 | 122.8
|  | Показания счётчиков Q | 102.51 | 102.518 | 102.527 | 102.535 | 102.543 | 102.552 | 102.56 | 102.568 | 102.577 | 102.585 | 102.593 | 102.602 | 102.61 | 102.618 | 102.627 | 102.635 | 102.643 | 102.652 | 102.66 | 102.668 | 102.677 | 102.685 | 102.693 | 102.702 | 102.71
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.3298 | 5.0262 | 4.4679 | 4.4722 | 4.8328 | 4.7725 | 4.5381 | 4.8235 | 4.4766 | 4.7679 | 4.8421 | 4.4679 | 4.4507 | 5.0795 | 4.4809 | 4.5071 | 4.8799 | 4.7911 | 4.4896 | 4.8421 | 4.7911 | 4.7312 | 4.8049 | 4.4167 | 4.6701 | -55.67%
яч.220д приём | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 260.724
Показания счётчиков Q | bar: 260.724
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.220д отдача | ТЭС БЭК | P, кВт | АСКУЭ | 21 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18.6 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 457.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 112.2 | 76.2 | 70.2 | 40.8 | 40.8 | 36.6 | 28.2 | 40.8 | 35.4 | 31.8 | 33.6 | 34.2 | 39.6 | 39.6 | 34.8 | 26.4 | 22.8 | 23.4 | 25.2 | 31.8 | 34.8 | 41.4 | 41.4 | 49.2 | 991.2
|  | I, А | ТИ | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2.5
|  | tgφ |  | 5.3429 | 3.7353 | 3.4412 | 2.125 | 2.1935 | 1.9063 | 1.5161 | 2.125 | 1.9032 | 1.7097 | 1.8065 | 1.7813 | 2.0625 | 2.0625 | 1.871 | 1.4194 | 1.2667 | 1.3 | 1.3548 | 1.7097 | 1.3 | 2.1562 | 2.1562 | 2.4848 | 5.3429
Показания счётчиков Р | bar: 260.724
Показания счётчиков Q | bar: 260.724
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.1839 | 4.3344 | 4.0749 | 2.5281 | 2.4994 | 2.3195 | 1.9144 | 2.5183 | 2.2442 | 2.0655 | 2.1532 | 2.1968 | 2.4555 | 2.4602 | 2.2187 | 1.8265 | 1.643 | 1.6681 | 1.7611 | 2.0655 | 1.6681 | 2.5413 | 2.5364 | 2.928 | 2.5335 | -1.342%
яч.214д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 260.724
Показания счётчиков Q | bar: 260.724
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.212д | РП-1 | P, кВт | счётч. | 1932 | 1656 | 1572 | 1656 | 1644 | 1704 | 2100 | 2808 | 3024 | 3168 | 3252 | 3276 | 3216 | 3252 | 3240 | 3300 | 3192 | 3024 | 2796 | 2772 | 2568 | 2436 | 1992 | 1860 | 61440 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 348 | 288 | 288 | 288 | 288 | 312 | 372 | 492 | 540 | 564 | 576 | 588 | 564 | 576 | 576 | 588 | 576 | 528 | 504 | 492 | 456 | 432 | 360 | 324 | 10920
|  | I, А | ТИ | 117 | 100 | 95 | 100 | 99 | 103 | 127 | 169 | 183 | 191 | 197 | 198 | 194 | 196 | 196 | 199 | 193 | 183 | 169 | 167 | 155 | 147 | 121 | 112 | 154.625
|  | tgφ |  | 0.18012 | 0.17391 | 0.18321 | 0.17391 | 0.17518 | 0.1831 | 0.17714 | 0.17521 | 0.17857 | 0.17803 | 0.17712 | 0.17949 | 0.17537 | 0.17712 | 0.17778 | 0.17818 | 0.18045 | 0.1746 | 0.18026 | 0.17749 | 0.1746 | 0.17734 | 0.18072 | 0.17419 | 0.18321
|  | Показания счётчиков Р | 10290 | 10290.161 | 10290.299 | 10290.43 | 10290.568 | 10290.705 | 10290.847 | 10291.022 | 10291.256 | 10291.508 | 10291.772 | 10292.043 | 10292.316 | 10292.584 | 10292.855 | 10293.125 | 10293.4 | 10293.666 | 10293.918 | 10294.151 | 10294.382 | 10294.596 | 10294.799 | 10294.965 | 10295.12
|  | Показания счётчиков Q | 2821.21 | 2821.239 | 2821.263 | 2821.287 | 2821.311 | 2821.335 | 2821.361 | 2821.392 | 2821.433 | 2821.478 | 2821.525 | 2821.573 | 2821.622 | 2821.669 | 2821.717 | 2821.765 | 2821.814 | 2821.862 | 2821.906 | 2821.948 | 2821.989 | 2822.027 | 2822.063 | 2822.093 | 2822.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 106.3482 | 92.3568 | 89.0833 | 94.238 | 93.0338 | 97.218 | 120.8599 | 159.2124 | 172.391 | 180.4081 | 185.1627 | 186.4246 | 182.1747 | 184.6255 | 185.0387 | 189.585 | 183.4527 | 173.4527 | 159.7502 | 157.8424 | 173.4527 | 137.771 | 112.5094 | 104.2344 | 146.6928 | 5.13%
яч.210д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 52 | 50 | 1220 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 200
|  | I, А | расч. | 2.7431 | 2.8908 | 2.8422 | 2.9497 | 2.8225 | 2.9526 | 2.8695 | 2.828 | 2.9717 | 2.8389 | 2.9497 | 2.8362 | 2.8252 | 2.9411 | 2.8671 | 2.9757 | 2.8639 | 2.8611 | 2.9583 | 2.8389 | 2.9602 | 2.8198 | 2.9242 | 2.7955 | 2.8803
|  | tgφ |  | 0.16 | 0.15385 | 0.2 | 0.15385 | 0.16 | 0.15385 | 0.16 | 0.16 | 0.19231 | 0.16 | 0.15385 | 0.16 | 0.16 | 0.15385 | 0.2 | 0.15385 | 0.16 | 0.16 | 0.15385 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15385 | 0.16 | 0.2
|  | Показания счётчиков Р | 983.48 | 983.505 | 983.531 | 983.556 | 983.582 | 983.607 | 983.633 | 983.658 | 983.683 | 983.709 | 983.734 | 983.76 | 983.785 | 983.81 | 983.836 | 983.861 | 983.887 | 983.912 | 983.937 | 983.963 | 983.988 | 984.014 | 984.039 | 984.065 | 984.09
|  | Показания счётчиков Q | 411.25 | 411.254 | 411.258 | 411.263 | 411.267 | 411.271 | 411.275 | 411.279 | 411.283 | 411.288 | 411.292 | 411.296 | 411.3 | 411.304 | 411.308 | 411.313 | 411.317 | 411.321 | 411.325 | 411.329 | 411.333 | 411.338 | 411.342 | 411.346 | 411.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7431 | 2.8908 | 2.8422 | 2.9497 | 2.8225 | 2.9526 | 2.8695 | 2.828 | 2.9717 | 2.8389 | 2.9497 | 2.8362 | 2.8252 | 2.9411 | 2.8671 | 2.9757 | 2.8639 | 2.8611 | 2.9583 | 2.8389 | 2.8611 | 2.8198 | 2.9242 | 2.7955 | 2.8761 | 0.1433%
яч.208д | МФС | P, кВт | счётч. | 40 | 36 | 40 | 40 | 56 | 76 | 120 | 196 | 120 | 40 | 52 | 200 | 196 | 196 | 156 | 240 | 156 | 244 | 236 | 164 | 156 | 160 | 116 | 124 | 3160 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 240
|  | I, А | расч. | 2.167 | 2.1979 | 2.2296 | 2.2426 | 3.1532 | 4.4896 | 6.8004 | 11.1698 | 6.7344 | 2.2426 | 3.1715 | 11.2022 | 11.159 | 11.1806 | 8.9966 | 13.5742 | 9.0495 | 13.748 | 13.495 | 9.2465 | 8.9444 | 9.1842 | 6.6696 | 6.9834 | 7.5013
|  | tgφ |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.071429 | 0.052632 | 0.1 | 0.061224 | 0.1 | 0 | 0.15385 | 0.06 | 0.081633 | 0.081633 | 0.076923 | 0.066667 | 0.076923 | 0.081967 | 0.067797 | 0.073171 | 0.081967 | 0.075 | 0.10345 | 0.064516 | 0.15385
|  | Показания счётчиков Р | 2354.05 | 2354.06 | 2354.069 | 2354.079 | 2354.089 | 2354.103 | 2354.122 | 2354.152 | 2354.201 | 2354.231 | 2354.241 | 2354.254 | 2354.304 | 2354.353 | 2354.402 | 2354.441 | 2354.501 | 2354.54 | 2354.601 | 2354.66 | 2354.701 | 2354.74 | 2354.78 | 2354.809 | 2354.84
|  | Показания счётчиков Q | 856.06 | 856.061 | 856.061 | 856.062 | 856.063 | 856.064 | 856.065 | 856.068 | 856.071 | 856.074 | 856.074 | 856.076 | 856.079 | 856.083 | 856.087 | 856.09 | 856.094 | 856.097 | 856.102 | 856.106 | 856.109 | 856.112 | 856.115 | 856.118 | 856.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.1778 | 1.9781 | 2.2408 | 2.2538 | 3.1295 | 4.271 | 6.8343 | 10.9669 | 6.768 | 2.2426 | 2.9497 | 11.2224 | 10.9722 | 10.9934 | 8.7976 | 13.6043 | 8.8493 | 13.8332 | 13.3005 | 9.2193 | 13.8332 | 8.935 | 6.4817 | 6.8601 | 7.6131 | -1.49%
яч.206д | ТП-141 | P, кВт | счётч. | 450 | 450 | 432 | 432 | 468 | 564 | 642 | 690 | 624 | 654 | 582 | 618 | 624 | 582 | 654 | 696 | 696 | 696 | 690 | 696 | 678 | 654 | 582 | 546 | 14400 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 72 | 72 | 66 | 72 | 72 | 90 | 102 | 108 | 96 | 108 | 90 | 96 | 102 | 90 | 102 | 114 | 108 | 108 | 114 | 108 | 108 | 102 | 96 | 84 | 2280
|  | I, А | ТИ | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 30 | 34 | 37 | 33 | 35 | 31 | 33 | 33 | 31 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 31 | 29 | 31.9583
|  | tgφ |  | 0.16 | 0.16 | 0.15278 | 0.16667 | 0.15385 | 0.15957 | 0.15888 | 0.15652 | 0.15385 | 0.16514 | 0.15464 | 0.15534 | 0.16346 | 0.15464 | 0.15596 | 0.16379 | 0.15517 | 0.15517 | 0.16522 | 0.15517 | 0.15517 | 0.15596 | 0.16495 | 0.15385 | 0.16667
|  | Показания счётчиков Р | 7312.48 | 7312.555 | 7312.63 | 7312.702 | 7312.774 | 7312.852 | 7312.946 | 7313.053 | 7313.168 | 7313.272 | 7313.381 | 7313.478 | 7313.581 | 7313.685 | 7313.782 | 7313.891 | 7314.007 | 7314.123 | 7314.239 | 7314.354 | 7314.47 | 7314.583 | 7314.692 | 7314.789 | 7314.88
|  | Показания счётчиков Q | 2074.3 | 2074.312 | 2074.324 | 2074.335 | 2074.347 | 2074.359 | 2074.374 | 2074.391 | 2074.409 | 2074.425 | 2074.443 | 2074.458 | 2074.474 | 2074.491 | 2074.506 | 2074.523 | 2074.542 | 2074.56 | 2074.578 | 2074.597 | 2074.615 | 2074.633 | 2074.65 | 2074.666 | 2074.68
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.6883 | 25.0403 | 24.3595 | 24.5544 | 26.3937 | 32.0521 | 36.8385 | 39.0048 | 35.4308 | 37.1634 | 33.0179 | 35.03 | 35.2781 | 32.9221 | 37.2184 | 39.8897 | 39.8363 | 39.7973 | 39.324 | 39.4885 | 39.7973 | 36.8598 | 32.7848 | 30.4986 | 34.0529 | -6.554%
яч.204д | ЛДК | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 260.724
Показания счётчиков Q | bar: 260.724
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.246д | ТП-338 | P, кВт | счётч. | 1272 | 1344 | 1308 | 1302 | 1272 | 1380 | 1410 | 1272 | 1236 | 1206 | 1236 | 1242 | 1308 | 1200 | 1380 | 1374 | 1374 | 1446 | 1344 | 1476 | 1446 | 1476 | 1308 | 1308 | 31920 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 204 | 192 | 198 | 192 | 204 | 216 | 192 | 186 | 180 | 186 | 186 | 198 | 180 | 204 | 210 | 204 | 222 | 198 | 222 | 216 | 222 | 198 | 198 | 4800
|  | I, А | амп. | 74 | 78 | 76 | 76 | 74 | 80 | 82 | 74 | 72 | 70 | 72 | 72 | 76 | 70 | 80 | 80 | 80 | 84 | 78 | 86 | 84 | 86 | 76 | 76 | 77.3333
|  | tgφ |  | 0.15094 | 0.15179 | 0.14679 | 0.15207 | 0.15094 | 0.14783 | 0.15319 | 0.15094 | 0.15049 | 0.14925 | 0.15049 | 0.14976 | 0.15138 | 0.15 | 0.14783 | 0.15284 | 0.14847 | 0.15353 | 0.14732 | 0.15041 | 0.15353 | 0.15041 | 0.15138 | 0.15138 | 0.15353
|  | Показания счётчиков Р | 528.22 | 528.432 | 528.656 | 528.874 | 529.091 | 529.303 | 529.533 | 529.768 | 529.98 | 530.186 | 530.387 | 530.593 | 530.8 | 531.018 | 531.218 | 531.448 | 531.677 | 531.906 | 532.147 | 532.371 | 532.617 | 532.858 | 533.104 | 533.322 | 533.54
|  | Показания счётчиков Q | 124.35 | 124.382 | 124.416 | 124.448 | 124.481 | 124.513 | 124.547 | 124.583 | 124.615 | 124.646 | 124.676 | 124.707 | 124.738 | 124.771 | 124.801 | 124.835 | 124.87 | 124.904 | 124.941 | 124.974 | 125.011 | 125.047 | 125.084 | 125.117 | 125.15 |  |  | 0
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 69.6244 | 74.9072 | 73.833 | 73.6222 | 71.8443 | 78.287 | 80.9163 | 71.7058 | 69.9415 | 68.3639 | 69.9415 | 70.1377 | 73.598 | 67.5724 | 78.1353 | 78.3082 | 78.3342 | 82.4202 | 76.2392 | 83.5214 | 82.4202 | 83.039 | 73.4566 | 73.0356 | 75.1335 | 2.845%
яч.207д | ТСН-1 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 288 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 15376.9 | 15377 | 15377.1 | 15377.2 | 15377.3 | 15377.4 | 15377.5 | 15377.6 | 15377.7 | 15377.8 | 15377.9 | 15378 | 15378.1 | 15378.2 | 15378.3 | 15378.4 | 15378.5 | 15378.6 | 15378.7 | 15378.8 | 15378.9 | 15379 | 15379.1 | 15379.2 | 15379.3
яч.238д | ТСН-2 ТМ-160 | P, кВт | счётч. | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 21.6 | 21.6 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 22.8 | 24 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 506.4 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 15385.38 | 15385.55 | 15385.72 | 15385.89 | 15386.07 | 15386.25 | 15386.42 | 15386.59 | 15386.76 | 15386.93 | 15387.1 | 15387.27 | 15387.44 | 15387.61 | 15387.8 | 15388 | 15388.2 | 15388.3 | 15388.5 | 15388.7 | 15388.9 | 15389.1 | 15389.3 | 15389.45 | 15389.6
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 15773.3 | 14585.6 | 14080.2 | 14059.1 | 13944.3 | 15629.3 | 16301.9 | 17959.4 | 18653 | 20024.6 | 19762 | 19928.7 | 20146.4 | 19926.9 | 21036.5 | 21943.3 | 20983.3 | 20951.9 | 19606.4 | 19105.9 | 20951.9 | 18011.4 | 15546.7 | 15388.8 | 434300.8
|  | Q, кВАр |  | 4469.1 | 4034.4 | 3886.3 | 3737.2 | 3617.6 | 4147 | 4129.6 | 4211.2 | 4605.7 | 4878.8 | 4970.6 | 4870 | 4890.6 | 4733.6 | 4982.2 | 5378.9 | 4910.7 | 5104.3 | 4744.8 | 4440.5 | 5104.3 | 4596.1 | 3854.8 | 4055.4 | 108353.7
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.9932 | 3.4066 | 2.6266 | 3.0407 | 1.8007 | 0.19604 | 1.4395 | 0.0033408 | 0.46425 | -0.022977 | 1.4855 | 0.25676 | -0.63137 | 0.3655 | 0.67753 | 0.43875 | 1.0222 | 0.22905 | 2.1637 | 0.59365 | 0.22905 | 2.112 | 3.4366 | 1.2272 | 0.70855
|  | Q, % |  | -6.4071 | -3.9794 | -6.1831 | -2.1093 | -1.618 | -5.2538 | -0.23301 | 3.4128 | 1.1652 | 0.8374 | 0.588 | 1.8145 | 1.3992 | 4.1781 | 4.5556 | 2.2018 | 5.9253 | 1.4614 | 4.3387 | 5.1175 | 1.4614 | 0.084783 | 2.6566 | -3.4541 | 0.4102
|  |  | Δ I | 0.94% | 0.7808% | 0.8065% | 1.312% | 0.1925% | -0.4131% | -0.01729% | -0.2249% | -0.6463% | -0.4694% | 0.02337% | -0.8106% | -0.8971% | 0.1916% | -0.3625% | 0.1335% | 0.6661% | 0.7038% | 1.841% | 1.167% | 0.7038% | 1.671% | 1.758% | 0.5962% | 0.4613%
|  |  | Δ Iрасч | -18.01% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Пажга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6
| В-110 ВЛ-190 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 15.1 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 15.4 | 15.1 | 14.2 | 15.1 | 15.6 | 17.6 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 15.6 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.6
|  | U, кВ | ТИ | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 115 | 113.7917
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| В-110 ВЛ-165 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 89.2 | 88.7 | 90.5 | 89.3 | 91.4 | 93 | 100.7 | 99.5 | 98.5 | 97.9 | 94.9 | 94 | 92 | 93.2 | 94.7 | 102.7 | 102.2 | 102 | 101.3 | 99.7 | 97.1 | 92.3 | 89.8 | 87.8
|  | U, кВ | ТИ | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 116 | 114.625
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| СВ-110-1 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| СВ-110-2 | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 83.3 | 82.7 | 84.5 | 83.4 | 85.4 | 86.2 | 93.7 | 92.6 | 92 | 91.3 | 89 | 87.7 | 85.8 | 87.1 | 88.3 | 95.6 | 95 | 94.8 | 93.8 | 92.8 | 90.5 | 85.9 | 83.5 | 82 | 88.6208
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Ia Т-1 ст. 110кВ пс Пажга | I, А | ТИ | 13.4 | 13.2 | 13.4 | 10.7 | 11.4 | 13.4 | 15 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 15.4 | 15.1 | 14 | 15 | 15.5 | 17.5 | 16.7 | 16.8 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | 14.5 | 13.7 | 13.6 | 14.5292
| Ia Т-2 ст. 110кВ пс Пажга | I, А | ТИ | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 8 | 8 | 8.2 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.6458
яч.6Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 2600 | 2700 | 2600 | 2100 | 2200 | 2600 | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | 3000 | 2900 | 2800 | 3000 | 3000 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 | 3000 | 2800 | 2700 | 2600 | 67700 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 500 | 600 | 500 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 12800
|  | I, А | ТИ | 150.4 | 150.6 | 151.4 | 120.7 | 126.2 | 150.2 | 165.1 | 163.3 | 157.8 | 159.6 | 166.9 | 162.4 | 158 | 165.6 | 171 | 189.8 | 183.7 | 184.3 | 172.8 | 170 | 167.9 | 162 | 151.4 | 151.2 | 160.5125 | 53.55% | 53.55%
|  | tgφ |  | 0.19231 | 0.22222 | 0.19231 | 0.19048 | 0.22727 | 0.19231 | 0.2069 | 0.17241 | 0.17857 | 0.17857 | 0.16667 | 0.17241 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.21212 | 0.1875 | 0.1875 | 0.2 | 0.2 | 0.1875 | 0.17857 | 0.18519 | 0.23077 | 0.23077
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 148.5852 | 154.7691 | 148.0104 | 118.9314 | 125.6364 | 148.7296 | 165.2319 | 164.0341 | 159.1578 | 159.1578 | 170.3511 | 164.0341 | 159.8171 | 169.2035 | 170.3511 | 187.6763 | 183.9633 | 183.6043 | 171.6938 | 171.0296 | 183.6043 | 160.7136 | 155.0028 | 149.892 | 161.3825 | -0.542%
яч.20Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 1371.6 | 1354.8 | 1356 | 1351.2 | 1384.8 | 1449.6 | 1497.6 | 1498.8 | 1419.6 | 1426.8 | 1267.2 | 1318.8 | 1404 | 1377.6 | 1381.2 | 1447.2 | 1467.6 | 1494 | 1508.4 | 1496.4 | 1465.2 | 1424.4 | 1380 | 1365.6 | 33908.4 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 277.2 | 276 | 280.8 | 279.6 | 283.2 | 296.4 | 295.2 | 278.4 | 229.2 | 230.4 | 217.2 | 222 | 249.6 | 247.2 | 243.6 | 276 | 289.2 | 302.4 | 309.6 | 308.4 | 303.6 | 298.8 | 286.8 | 288 | 6568.8
|  | I, А | ТИ | 75 | 76.6 | 76.9 | 76 | 77.2 | 85.7 | 83.8 | 82.2 | 76.7 | 76.8 | 67.4 | 74 | 74.6 | 73.1 | 75.1 | 80.4 | 83.6 | 83.3 | 85 | 82.8 | 80.3 | 77.2 | 75.8 | 74.4 | 78.0792 | 24.44% | 24.44%
|  | tgφ |  | 0.2021 | 0.20372 | 0.20708 | 0.20693 | 0.20451 | 0.20447 | 0.19712 | 0.18575 | 0.16145 | 0.16148 | 0.1714 | 0.16833 | 0.17778 | 0.17944 | 0.17637 | 0.19071 | 0.19706 | 0.20241 | 0.20525 | 0.20609 | 0.20241 | 0.20977 | 0.20783 | 0.2109 | 0.2109
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 78.3781 | 77.218 | 77.3376 | 76.9871 | 78.8639 | 84.595 | 88.0561 | 87.2453 | 81.8921 | 80.7173 | 71.8036 | 74.4737 | 79.2582 | 77.8652 | 78.3288 | 83.0838 | 84.2727 | 85.7098 | 86.3321 | 85.2461 | 85.7098 | 80.659 | 78.1143 | 78.1713 | 80.8466 | -3.544%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3971.6 | 4054.8 | 3956 | 3451.2 | 3584.8 | 4049.6 | 4397.6 | 4398.8 | 4219.6 | 4226.8 | 4267.2 | 4218.8 | 4204 | 4377.6 | 4381.2 | 4747.2 | 4667.6 | 4694 | 4508.4 | 4496.4 | 4694 | 4224.4 | 4080 | 3965.6 |  | 4747.2
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 777.2 | 876 | 780.8 | 679.6 | 783.2 | 796.4 | 895.2 | 778.4 | 729.2 | 730.4 | 717.2 | 722 | 649.6 | 747.2 | 743.6 | 976 | 889.2 | 902.4 | 909.6 | 908.4 | 902.4 | 798.8 | 786.8 | 888 |  | 976
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4046.9305 | 4148.3465 | 4032.3175 | 3517.476 | 3669.3587 | 4127.1677 | 4487.7911 | 4467.1409 | 4282.1439 | 4289.4431 | 4327.0512 | 4280.1352 | 4253.8919 | 4440.9109 | 4443.8558 | 4846.4919 | 4751.5436 | 4779.9542 | 4599.2437 | 4587.2436 | 4779.9542 | 4299.26 | 4155.172 | 4063.807 |  | 4846.4919
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.33 | 10.34 | 10.39 | 10.38 | 10.29 | 10.36 | 10.37 | 10.33 | 10.33 | 10.32 | 10.37 | 10.23 | 10.39 | 10.32 | 10.39 | 10.23 | 10.25 | 10.3 | 10.34 | 10.35 | 10.23 | 10.24 | 10.29 | 10.3196
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.36 | 10.11 | 10.02 | 10.1 | 10.15 | 10.35 | 10.35 | 10.38 | 10.4 | 10.39 | 10.35 | 10.25 | 10.26 | 10.28 | 10.31 | 10.36 | 10.39 | 10.43 | 10.43 | 10.32 | 10.3071
яч.7д | Нювчим | P, кВт | счётч. | 420 | 462 | 434 | 0 | 0 | 318 | 314 | 320 | 290 | 298 | 446 | 428 | 406 | 452 | 474 | 504 | 486 | 488 | 454 | 426 | 438 | 424 | 432 | 426 | 9140 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 68 | 74 | 70 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 46 | 48 | 72 | 70 | 66 | 74 | 76 | 82 | 78 | 80 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 1480
|  | I, А | ТИ | 25.5 | 28.1 | 26.4 | 0 | 0 | 19.4 | 19.1 | 19.4 | 17.7 | 18.1 | 27.1 | 26.1 | 24.6 | 27.6 | 28.8 | 30.6 | 29.6 | 29.7 | 27.6 | 25.9 | 26.6 | 25.8 | 26.3 | 25.9 | 23.1625
|  | tgφ |  | 0.1619 | 0.16017 | 0.16129 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.16352 | 0.16561 | 0.1625 | 0.15862 | 0.16107 | 0.16143 | 0.16355 | 0.16256 | 0.16372 | 0.16034 | 0.1627 | 0.16049 | 0.16393 | 0.15859 | 0.16432 | 0.16393 | 0.16509 | 0.16204 | 0.15962 | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2550.71 | 2550.92 | 2551.151 | 2551.368 | 2551.368 | 2551.368 | 2551.527 | 2551.684 | 2551.844 | 2551.989 | 2552.138 | 2552.361 | 2552.575 | 2552.778 | 2553.004 | 2553.241 | 2553.493 | 2553.736 | 2553.98 | 2554.207 | 2554.42 | 2554.639 | 2554.851 | 2555.067 | 2555.28
|  | Показания счётчиков Q | 784.81 | 784.844 | 784.881 | 784.916 | 784.916 | 784.916 | 784.942 | 784.968 | 784.994 | 785.017 | 785.041 | 785.077 | 785.112 | 785.145 | 785.182 | 785.22 | 785.261 | 785.3 | 785.34 | 785.376 | 785.411 | 785.446 | 785.481 | 785.516 | 785.55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 23.8773 | 26.1816 | 24.5754 | 0 | 0 | 18.1007 | 17.7582 | 18.0711 | 16.4304 | 16.8901 | 25.3044 | 24.1741 | 23.2417 | 25.4812 | 26.8884 | 28.4081 | 27.8123 | 27.8874 | 25.7968 | 24.1339 | 27.8874 | 24.2819 | 24.7039 | 24.2333 | 21.755 | 6.077%
яч.8д | Пажга | P, кВт | счётч. | 668 | 650 | 658 | 646 | 690 | 768 | 870 | 916 | 914 | 904 | 894 | 856 | 890 | 912 | 926 | 936 | 958 | 980 | 916 | 874 | 864 | 826 | 752 | 692 | 19960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 150 | 144 | 148 | 144 | 154 | 172 | 194 | 204 | 204 | 202 | 200 | 192 | 200 | 202 | 208 | 208 | 214 | 220 | 204 | 196 | 192 | 186 | 168 | 154 | 4460
|  | I, А | ТИ | 37.3 | 36.3 | 36.8 | 36.1 | 38.5 | 42.9 | 48.6 | 51.2 | 51 | 50.5 | 49.9 | 47.9 | 49.7 | 50.9 | 51.7 | 52.3 | 53.5 | 54.8 | 51.1 | 48.9 | 48.2 | 46.1 | 42 | 38.7 | 46.4542
|  | tgφ |  | 0.22455 | 0.22154 | 0.22492 | 0.22291 | 0.22319 | 0.22396 | 0.22299 | 0.22271 | 0.22319 | 0.22345 | 0.22371 | 0.2243 | 0.22472 | 0.22149 | 0.22462 | 0.22222 | 0.22338 | 0.22449 | 0.22271 | 0.22426 | 0.22449 | 0.22518 | 0.2234 | 0.22254 | 0.22518
|  | Показания счётчиков Р | 5787.91 | 5788.244 | 5788.569 | 5788.898 | 5789.221 | 5789.566 | 5789.95 | 5790.385 | 5790.843 | 5791.3 | 5791.752 | 5792.199 | 5792.627 | 5793.072 | 5793.528 | 5793.991 | 5794.459 | 5794.938 | 5795.428 | 5795.886 | 5796.323 | 5796.755 | 5797.168 | 5797.544 | 5797.89
|  | Показания счётчиков Q | 2109.8 | 2109.875 | 2109.947 | 2110.021 | 2110.093 | 2110.17 | 2110.256 | 2110.353 | 2110.455 | 2110.557 | 2110.658 | 2110.758 | 2110.854 | 2110.954 | 2111.055 | 2111.159 | 2111.263 | 2111.37 | 2111.48 | 2111.582 | 2111.68 | 2111.776 | 2111.869 | 2111.953 | 2112.03
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 38.4216 | 37.2538 | 37.703 | 36.8215 | 39.3697 | 44.2107 | 49.7337 | 52.3097 | 52.403 | 51.8325 | 51.3117 | 48.8999 | 51.5426 | 51.9676 | 53.1586 | 53.3435 | 55.4648 | 56.6412 | 52.6652 | 50.0725 | 56.6412 | 47.8409 | 43.4958 | 39.8237 | 48.0387 | -3.411%
яч.1д | Морово, дачи | P, кВт | счётч. | 596 | 572 | 604 | 568 | 588 | 544 | 648 | 548 | 520 | 556 | 528 | 520 | 500 | 556 | 548 | 652 | 636 | 620 | 552 | 556 | 532 | 556 | 496 | 564 | 13560 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 68 | 76 | 68 | 76 | 68 | 80 | 68 | 64 | 68 | 64 | 64 | 64 | 68 | 68 | 80 | 80 | 76 | 68 | 68 | 68 | 68 | 64 | 68 | 1680
|  | I, А | ТИ | 32.7 | 31.2 | 33.1 | 31.1 | 32.2 | 29.8 | 35.3 | 30.1 | 28.4 | 30.4 | 28.9 | 28.5 | 27.5 | 30.4 | 30 | 35.6 | 34.9 | 33.8 | 30.4 | 30.3 | 29.2 | 30.4 | 27.2 | 30.8 | 30.925
|  | tgφ |  | 0.12752 | 0.11888 | 0.12583 | 0.11972 | 0.12925 | 0.125 | 0.12346 | 0.12409 | 0.12308 | 0.1223 | 0.12121 | 0.12308 | 0.128 | 0.1223 | 0.12409 | 0.1227 | 0.12579 | 0.12258 | 0.12319 | 0.1223 | 0.12258 | 0.1223 | 0.12903 | 0.12057 | 0.12925
|  | Показания счётчиков Р | 916.7 | 916.849 | 916.992 | 917.143 | 917.285 | 917.432 | 917.568 | 917.73 | 917.867 | 917.997 | 918.136 | 918.268 | 918.398 | 918.523 | 918.662 | 918.799 | 918.962 | 919.121 | 919.276 | 919.414 | 919.553 | 919.686 | 919.825 | 919.949 | 920.09
|  | Показания счётчиков Q | 386.72 | 386.739 | 386.756 | 386.775 | 386.792 | 386.811 | 386.828 | 386.848 | 386.865 | 386.881 | 386.898 | 386.914 | 386.93 | 386.946 | 386.963 | 386.98 | 387 | 387.02 | 387.039 | 387.056 | 387.073 | 387.09 | 387.107 | 387.123 | 387.14
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 33.7183 | 32.2327 | 34.0315 | 31.8256 | 33.0165 | 30.7967 | 36.4296 | 30.7804 | 29.3171 | 31.3439 | 29.7903 | 29.2041 | 28.4824 | 31.1628 | 30.9295 | 36.5452 | 36.2196 | 35.2258 | 31.2123 | 31.3135 | 35.2258 | 31.6502 | 28.2307 | 31.9118 | 32.1082 | -3.826%
яч.12д | Ыб | P, кВт | счётч. | 114 | 123 | 129 | 114 | 126 | 120 | 135 | 129 | 129 | 120 | 138 | 117 | 108 | 123 | 126 | 129 | 129 | 126 | 126 | 132 | 147 | 126 | 120 | 114 | 3000 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 27 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 24 | 27 | 24 | 30 | 27 | 30 | 27 | 27 | 30 | 33 | 27 | 27 | 24 | 660
|  | I, А | ТИ | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 7.4 | 8.0458
|  | tgφ |  | 0.21053 | 0.21951 | 0.23256 | 0.21053 | 0.2381 | 0.2 | 0.22222 | 0.23256 | 0.2093 | 0.225 | 0.21739 | 0.20513 | 0.25 | 0.19512 | 0.2381 | 0.2093 | 0.23256 | 0.21429 | 0.21429 | 0.22727 | 0.21429 | 0.21429 | 0.225 | 0.21053 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 961.94 | 961.978 | 962.019 | 962.062 | 962.1 | 962.142 | 962.182 | 962.227 | 962.27 | 962.313 | 962.353 | 962.399 | 962.438 | 962.474 | 962.515 | 962.557 | 962.6 | 962.643 | 962.685 | 962.727 | 962.771 | 962.82 | 962.862 | 962.902 | 962.94
|  | Показания счётчиков Q | 389.83 | 389.838 | 389.847 | 389.857 | 389.865 | 389.875 | 389.883 | 389.893 | 389.903 | 389.912 | 389.921 | 389.931 | 389.939 | 389.948 | 389.956 | 389.966 | 389.975 | 389.985 | 389.994 | 390.003 | 390.013 | 390.024 | 390.033 | 390.042 | 390.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 6.5379 | 7.0466 | 7.4039 | 6.4813 | 7.2127 | 6.8744 | 7.716 | 7.3825 | 7.3749 | 6.8827 | 7.9101 | 6.6575 | 6.2902 | 6.972 | 7.2547 | 7.3323 | 7.4835 | 7.2669 | 7.2316 | 7.5673 | 7.2669 | 7.2811 | 6.9432 | 6.5443 | 7.1214 | 11.49%
яч.2д | Ясног | P, кВт | счётч. | 694.5 | 684 | 676.5 | 664.5 | 690 | 745.5 | 804 | 819 | 786 | 784.5 | 784.5 | 768 | 721.5 | 718.5 | 766.5 | 948 | 847.5 | 859.5 | 823.5 | 829.5 | 811.5 | 765 | 708 | 705 | 18405 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 186 | 183 | 181.5 | 178.5 | 184.5 | 201 | 214.5 | 220.5 | 210 | 211.5 | 210 | 205.5 | 193.5 | 192 | 205.5 | 255 | 226.5 | 231 | 220.5 | 223.5 | 217.5 | 204 | 190.5 | 189 | 4935
|  | I, А | ТИ | 38 | 37.5 | 37 | 36.4 | 37.8 | 40.8 | 44 | 44.9 | 43 | 43 | 42.9 | 42.1 | 39.5 | 39.3 | 42 | 51.9 | 46.4 | 47.1 | 45.1 | 45.4 | 44.4 | 41.9 | 38.8 | 38.6 | 41.9917
|  | tgφ |  | 0.26782 | 0.26754 | 0.26829 | 0.26862 | 0.26739 | 0.26962 | 0.26679 | 0.26923 | 0.26718 | 0.2696 | 0.26769 | 0.26758 | 0.26819 | 0.26722 | 0.2681 | 0.26899 | 0.26726 | 0.26876 | 0.26776 | 0.26944 | 0.26876 | 0.26667 | 0.26907 | 0.26809 | 0.26962
|  | Показания счётчиков Р | 2841.25 | 2841.713 | 2842.169 | 2842.62 | 2843.063 | 2843.523 | 2844.02 | 2844.556 | 2845.102 | 2845.626 | 2846.149 | 2846.672 | 2847.184 | 2847.665 | 2848.144 | 2848.655 | 2849.287 | 2849.852 | 2850.425 | 2850.974 | 2851.527 | 2852.068 | 2852.578 | 2853.05 | 2853.52
|  | Показания счётчиков Q | 1205.94 | 1206.064 | 1206.186 | 1206.307 | 1206.426 | 1206.549 | 1206.683 | 1206.826 | 1206.973 | 1207.113 | 1207.254 | 1207.394 | 1207.531 | 1207.66 | 1207.788 | 1207.925 | 1208.095 | 1208.246 | 1208.4 | 1208.547 | 1208.696 | 1208.841 | 1208.977 | 1209.104 | 1209.23
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 40.3488 | 39.6207 | 39.1557 | 38.2792 | 39.7742 | 43.3735 | 46.4281 | 47.2775 | 45.5248 | 45.4655 | 45.4878 | 44.3152 | 42.2082 | 41.3754 | 44.4487 | 54.6155 | 49.5677 | 50.1904 | 47.8427 | 48.0251 | 50.1904 | 44.736 | 41.3871 | 41.0014 | 44.61 | -6.235%
яч.9д | Лозым | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15 | 2645.15
|  | Показания счётчиков Q | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01 | 800.01
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Лозым | P, кВт | АСКУЭ | 259 | 254.6 | 252 | 253.2 | 272.2 | 302.8 | 342.8 | 340.4 | 346.6 | 347.4 | 321.6 | 315.6 | 311 | 314.6 | 289 | 285.4 | 294.8 | 304.4 | 296 | 290.2 | 288.4 | 258 | 251.8 | 253.2 | 7045 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 102.2 | 102.2 | 101.6 | 103.2 | 105.2 | 107.6 | 112.6 | 114.4 | 117 | 115.4 | 117 | 116.6 | 118 | 116.6 | 107 | 103.4 | 104.2 | 112.4 | 116.4 | 119.8 | 117.2 | 109.8 | 106.8 | 106.6 | 2653.2
|  | I, А | ТИ | 15.8 | 15.9 | 16.5 | 16.3 | 16 | 22.2 | 20.5 | 20.7 | 20.6 | 19.1 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.7 | 15.9 | 17.1 | 18.3 | 18.4 | 17.4 | 17.1 | 17.5 | 15.2 | 15.9 | 15.1 | 17.6042
|  | tgφ |  | 0.39459 | 0.40141 | 0.40317 | 0.40758 | 0.38648 | 0.35535 | 0.32847 | 0.33608 | 0.33756 | 0.33218 | 0.36381 | 0.36946 | 0.37942 | 0.37063 | 0.37024 | 0.3623 | 0.35346 | 0.36925 | 0.39324 | 0.41282 | 0.36925 | 0.42558 | 0.42415 | 0.42101 | 0.42558
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 15.5954 | 15.3219 | 15.1747 | 15.2556 | 16.2821 | 18.373 | 20.815 | 20.5522 | 20.8329 | 20.4443 | 19.1126 | 18.736 | 18.4879 | 18.6658 | 17.211 | 17.1185 | 17.6156 | 18.2457 | 17.8324 | 17.5171 | 18.2457 | 15.5395 | 15.1582 | 15.3877 | 17.6467 | -0.2417%
яч.11д | Нювчим | P, кВт | АСКУЭ | 895.9 | 883.5 | 886.4 | 878.9 | 898.1 | 931.5 | 940.1 | 954.3 | 881.6 | 877.9 | 745.9 | 803.5 | 887.8 | 861.8 | 884.8 | 941 | 944.8 | 961.7 | 981.9 | 971.7 | 951.4 | 942.9 | 910.4 | 895 | 21712.8 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 159.6 | 158.4 | 164.3 | 160.9 | 162.2 | 176 | 173.9 | 165 | 127.2 | 127.7 | 109.3 | 114.2 | 138.1 | 138.4 | 144.4 | 165.1 | 170.4 | 174.5 | 178.5 | 172.9 | 170.1 | 173.5 | 164.6 | 166 | 3755.2
|  | I, А | ТИ | 47.6 | 49.3 | 49.2 | 48.4 | 49.5 | 51.6 | 51.6 | 50.7 | 45.9 | 47.3 | 39 | 46.9 | 46.8 | 45.6 | 49.1 | 52.1 | 52.8 | 53.2 | 55.5 | 53.4 | 51.6 | 50.1 | 49.3 | 48.3 | 49.3667
|  | tgφ |  | 0.17814 | 0.17929 | 0.18536 | 0.18307 | 0.1806 | 0.18894 | 0.18498 | 0.1729 | 0.14428 | 0.14546 | 0.14653 | 0.14213 | 0.15555 | 0.16059 | 0.1632 | 0.17545 | 0.18036 | 0.18145 | 0.18179 | 0.17794 | 0.18145 | 0.18401 | 0.1808 | 0.18547 | 0.18894
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.9704 | 50.1291 | 50.3476 | 49.8531 | 50.92 | 54.2004 | 55.1526 | 55.426 | 50.7263 | 49.5456 | 42.1025 | 45.1945 | 49.9376 | 48.5595 | 50.0687 | 53.877 | 54.0876 | 54.9585 | 55.9529 | 55.0674 | 54.9585 | 53.1332 | 51.2727 | 50.9849 | 51.5594 | -4.442%
яч.13д | Финно-угорский центр | P, кВт | счётч. | 171 | 174 | 174 | 180 | 168 | 171 | 171 | 171 | 165 | 177 | 171 | 180 | 168 | 171 | 186 | 186 | 177 | 171 | 171 | 174 | 174 | 174 | 171 | 174 | 4170 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 138 | 135 | 141 | 135 | 132 | 135 | 135 | 129 | 138 | 135 | 141 | 132 | 135 | 144 | 147 | 138 | 135 | 132 | 138 | 138 | 135 | 132 | 138 | 3270
|  | I, А | ТИ | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5458
|  | tgφ |  | 0.77193 | 0.7931 | 0.77586 | 0.78333 | 0.80357 | 0.77193 | 0.78947 | 0.78947 | 0.78182 | 0.77966 | 0.78947 | 0.78333 | 0.78571 | 0.78947 | 0.77419 | 0.79032 | 0.77966 | 0.78947 | 0.77193 | 0.7931 | 0.78947 | 0.77586 | 0.77193 | 0.7931 | 0.80357
|  | Показания счётчиков Р | 1087.35 | 1087.407 | 1087.465 | 1087.523 | 1087.583 | 1087.639 | 1087.696 | 1087.753 | 1087.81 | 1087.865 | 1087.924 | 1087.981 | 1088.041 | 1088.097 | 1088.154 | 1088.216 | 1088.278 | 1088.337 | 1088.394 | 1088.451 | 1088.509 | 1088.567 | 1088.625 | 1088.682 | 1088.74
|  | Показания счётчиков Q | 148.19 | 148.234 | 148.28 | 148.325 | 148.372 | 148.417 | 148.461 | 148.506 | 148.551 | 148.594 | 148.64 | 148.685 | 148.732 | 148.776 | 148.821 | 148.869 | 148.918 | 148.964 | 149.009 | 149.053 | 149.099 | 149.145 | 149.19 | 149.234 | 149.28
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.1231 | 12.427 | 12.3114 | 12.7207 | 12.0018 | 12.1348 | 12.1559 | 12.1441 | 11.7197 | 12.5589 | 12.203 | 12.7452 | 12.0723 | 12.1208 | 13.1754 | 13.1894 | 12.6817 | 12.2863 | 12.1231 | 12.4149 | 12.2863 | 12.4438 | 12.1941 | 12.4753 | 12.3629 | -88.87%
яч.14д | Финно-угорский центр | P, кВт | АСКУЭ | 204.3 | 205.2 | 205.5 | 205.2 | 204 | 203.4 | 202.5 | 191.7 | 180 | 187.8 | 189.3 | 187.8 | 195.3 | 189.3 | 196.8 | 211.2 | 215.4 | 216.3 | 219 | 222 | 213.9 | 210 | 206.7 | 205.5 | 4868.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 13.2 | 13.5 | 12.3 | 7.2 | 6.3 | 16.2 | 14.4 | 11.7 | 10.5 | 8.4 | 10.8 | 9.9 | 3 | 14.1 | 13.5 | 13.2 | 13.8 | 14.7 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 285.9
|  | I, А | ТИ | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 10.7 | 11.7 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 10.5 | 10.9 | 10 | 10.4 | 10.45
|  | tgφ |  | 0.066079 | 0.064327 | 0.065693 | 0.064327 | 0.066176 | 0.060472 | 0.035556 | 0.032864 | 0.09 | 0.076677 | 0.061807 | 0.055911 | 0.043011 | 0.057052 | 0.050305 | 0.014205 | 0.06546 | 0.062413 | 0.060274 | 0.062162 | 0.062413 | 0.062857 | 0.062409 | 0.062774 | 0.09
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.468 | 11.4839 | 11.5017 | 11.4728 | 11.407 | 11.6505 | 11.6892 | 10.9771 | 10.2923 | 10.5192 | 10.5923 | 10.4744 | 10.8649 | 10.5486 | 11.0049 | 11.9115 | 12.1613 | 12.186 | 12.3006 | 12.4104 | 12.186 | 11.6613 | 11.4777 | 11.5329 | 11.4073 | -9.161%
яч.17д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.24д | Резерв | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 6.3 | 8.7 | 5.1 | 6 | 6 | 6 | 6.9 | 6.6 | 3.9 | 6 | 11.4 | 6.3 | 9 | 6.3 | 6.6 | 9.3 | 9 | 174 |  | 1 | 30
|  | Показания счётчиков Р | 3956.11 | 3956.36 | 3956.61 | 3956.86 | 3957.13 | 3957.38 | 3957.64 | 3957.93 | 3958.14 | 3958.43 | 3958.6 | 3958.8 | 3959 | 3959.2 | 3959.43 | 3959.65 | 3959.78 | 3959.98 | 3960.36 | 3960.57 | 3960.87 | 3961.08 | 3961.3 | 3961.61 | 3961.91
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4022.7 | 4008.3 | 4019.4 | 3509.8 | 3636.3 | 4104.2 | 4427.4 | 4389.4 | 4212.2 | 4252.6 | 4218.3 | 4175.9 | 4187.6 | 4298.2 | 4397.1 | 4792.6 | 4688.5 | 4726.9 | 4539.4 | 4475.4 | 4726.9 | 4281.9 | 4047.9 | 4028.7 | 101860.9
|  | Q, кВАр |  | 911.3 | 907.8 | 919.9 | 832.8 | 860.4 | 944.9 | 999.2 | 995.2 | 940.4 | 952 | 949 | 937.8 | 947 | 960.8 | 992.8 | 1070.5 | 1055.2 | 1069.4 | 1031.6 | 1032 | 1069.4 | 986.5 | 935.8 | 926.5 | 23179.3
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.2866 | 1.1468 | -1.6026 | -1.698 | -1.4366 | -1.3483 | -0.67764 | 0.21369 | 0.17537 | -0.61039 | 1.146 | 1.0169 | 0.3901 | 1.8138 | -0.36291 | -0.95635 | -0.44777 | -0.70089 | -0.68761 | 0.46704 | -0.70089 | -1.3611 | 0.78676 | -1.5912 | -0.2485
|  | Q, % |  | -17.2542 | -3.6301 | -17.8151 | -22.5427 | -9.857 | -18.6464 | -11.6175 | -27.852 | -28.9632 | -30.3395 | -32.3201 | -29.8892 | -45.782 | -28.5867 | -33.5126 | -9.6824 | -18.6685 | -18.5062 | -13.4125 | -13.6063 | -18.5062 | -23.4977 | -18.9375 | -4.3356 | -19.6734
|  |  | Δ I | 1.686% | 1.585% | 1.752% | 1.983% | 1.77% | 1.78% | 1.567% | 1.507% | 1.62% | 1.481% | 1.494% | 1.65% | 1.634% | 1.466% | 1.625% | 1.702% | 1.908% | 1.831% | 1.901% | 2.017% | 1.831% | 1.756% | 1.629% | 1.684% | 1.696%
|  |  | Δ Iрасч | -2.687% | 0.1249% | -3.043% | -3.466% | -2.682% | -2.739% | -1.812% | -1.449% | -1.482% | -2.338% | -0.6855% | -0.7937% | -1.695% | 0.08694% | -2.196% | -2.061% | -1.811% | -2.07% | -1.911% | -0.8766% | -2.07% | -2.981% | -0.7491% | -2.557% | -1.808%
ПС Соколовка 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.711Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.712Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 458 | 478 | 488 | 464 | 472 | 462 | 490 | 514 | 502 | 480 | 468 | 482 | 468 | 448 | 454 | 432 | 446 | 488 | 468 | 444 | 492 | 492 | 452 | 460 | 11302 | 6300 | 100 | 200
|  | Q, кВАр отд | АСКУЭ | 196 | 200 | 202 | 200 | 202 | 200 | 198 | 200 | 196 | 204 | 200 | 200 | 200 | 204 | 198 | 202 | 198 | 198 | 202 | 200 | 198 | 200 | 200 | 204 | 4802
|  | I, А | ТИ | 28 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 | 29 | 31 | 31 | 28 | 28 | 29.2083 | 8.755% | 8.755%
|  | tgφ |  | 0.42795 | 0.41841 | 0.41393 | 0.43103 | 0.42797 | 0.4329 | 0.40408 | 0.38911 | 0.39044 | 0.425 | 0.42735 | 0.41494 | 0.42735 | 0.45536 | 0.43612 | 0.46759 | 0.44395 | 0.40574 | 0.43162 | 0.45045 | 0.40574 | 0.4065 | 0.44248 | 0.44348 | 0.46759
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.6622 | 28.7163 | 29.2146 | 27.9219 | 28.3717 | 27.9272 | 29.5442 | 30.9223 | 30.3613 | 29.3835 | 28.7012 | 29.3715 | 28.5065 | 27.5988 | 27.9589 | 27.1053 | 27.6536 | 29.7571 | 28.6897 | 27.3285 | 29.7571 | 29.6325 | 27.5512 | 27.9146 | 28.648 | 1.918%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 458 | 478 | 488 | 464 | 472 | 462 | 490 | 514 | 502 | 480 | 468 | 482 | 468 | 448 | 454 | 432 | 446 | 488 | 468 | 444 | 488 | 492 | 452 | 460 |  | 514
Загрузка подстанций, кВАр |  |  |  | 196 | 200 | 202 | 200 | 202 | 200 | 198 | 200 | 196 | 204 | 200 | 200 | 200 | 204 | 198 | 202 | 198 | 198 | 202 | 200 | 198 | 200 | 200 | 204 |  | 204
Загрузка подстанций, кВА |  |  |  | 498.1767 | 518.1544 | 528.1553 | 505.2682 | 513.4082 | 503.4322 | 528.4922 | 551.5397 | 538.9063 | 521.5515 | 508.944 | 521.8467 | 508.944 | 492.2601 | 495.2979 | 476.8941 | 487.9754 | 526.6384 | 509.7333 | 486.9661 | 526.6384 | 531.097 | 494.2712 | 503.2057 |  | 551.5397
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.29 | 10.32 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.29 | 10.19 | 10.19 | 10.16 | 10.15 | 10.14 | 10.17 | 10.2 | 10.18 | 10.15 | 10.08 | 10.08 | 10.11 | 10.14 | 10.17 | 10.19 | 10.23 | 10.23 | 10.29 | 10.2058
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.46 | 10.46 | 10.42 | 10.34 | 10.31 | 10.26 | 10.26 | 10.25 | 10.27 | 10.32 | 10.31 | 10.24 | 10.17 | 10.2 | 10.23 | 10.27 | 10.3 | 10.32 | 10.36 | 10.37 | 10.42 | 10.3262
яч.703д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.704д | ЦРП Аэропорт | P, кВт | АСКУЭ | 250.8 | 249.4 | 242.2 | 243.6 | 239.8 | 235.4 | 237.2 | 248.4 | 266 | 264.8 | 261.8 | 259.4 | 262 | 264.6 | 259.8 | 244.4 | 239.6 | 230 | 231.8 | 235 | 242 | 246.8 | 230.6 | 225 | 5910.4 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр приём | АСКУЭ | 239.2 | 238 | 241.2 | 241.4 | 241.6 | 241.2 | 239.2 | 238 | 231.8 | 233.6 | 230.6 | 234 | 234.8 | 231 | 234.4 | 234.8 | 231.2 | 235.2 | 235.6 | 239.2 | 238.8 | 239.6 | 241 | 242.2 | 5687.6
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19.2917
|  | tgφ |  | 0.95375 | 0.95429 | 0.99587 | 0.99097 | 1.0075 | 1.0246 | 1.0084 | 0.95813 | 0.87143 | 0.88218 | 0.88083 | 0.90208 | 0.89618 | 0.87302 | 0.90223 | 0.96072 | 0.96494 | 1.0226 | 1.0164 | 1.0179 | 1.0226 | 0.97083 | 1.0451 | 1.0764 | 1.0764
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 19.2445 | 19.1055 | 18.9073 | 18.9519 | 18.8112 | 18.6964 | 18.8319 | 19.2874 | 19.8778 | 19.8939 | 19.6745 | 19.6627 | 19.7056 | 19.6928 | 19.7522 | 19.2629 | 18.8688 | 18.5879 | 18.6025 | 18.8183 | 18.5879 | 19.192 | 18.5926 | 18.3387 | 19.1228 | 0.8754%
яч.706д | РП-19 | P, кВт | АСКУЭ | 240.8 | 236.8 | 239.2 | 242.8 | 244.8 | 249.2 | 253.6 | 252.4 | 232 | 227.6 | 222.8 | 218 | 224.4 | 217.2 | 221.2 | 225.8 | 237 | 234.4 | 241.6 | 241.6 | 238 | 255.2 | 248.8 | 238.8 | 5684 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 34 | 34 | 34.4 | 35.2 | 35.6 | 34.4 | 35.2 | 34 | 33.2 | 28.4 | 29.2 | 28.8 | 29.2 | 28 | 29.2 | 31.6 | 32 | 31.2 | 32 | 33.6 | 32.8 | 36 | 36 | 35.6 | 783.6
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 14 | 15 | 14.5
|  | tgφ |  | 0.1412 | 0.14358 | 0.14381 | 0.14498 | 0.14542 | 0.13804 | 0.1388 | 0.13471 | 0.1431 | 0.12478 | 0.13106 | 0.13211 | 0.13012 | 0.12891 | 0.13201 | 0.13995 | 0.13502 | 0.13311 | 0.13245 | 0.13907 | 0.13311 | 0.14107 | 0.14469 | 0.14908 | 0.14908
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.5035 | 13.2581 | 13.3673 | 13.5577 | 13.6703 | 13.9551 | 14.3129 | 14.2787 | 13.2037 | 12.9221 | 12.6719 | 12.3765 | 12.6749 | 12.2782 | 12.5948 | 12.9589 | 13.5527 | 13.3613 | 13.7169 | 13.6891 | 13.3613 | 14.3798 | 14.0128 | 13.3935 | 13.3772 | 7.744%
яч.705д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.707д откл. | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.708д откл. | резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 186 |  | 1 | 20
|  | Показания счётчиков Р | 4946 | 4946.4 | 4946.8 | 4947.2 | 4947.6 | 4947.9 | 4948.3 | 4948.7 | 4949.1 | 4949.5 | 4949.9 | 4950.2 | 4950.6 | 4951 | 4951.4 | 4951.8 | 4952.2 | 4952.5 | 4952.9 | 4953.5 | 4953.7 | 4954.1 | 4954.5 | 4954.9 | 4955.3
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 491.6 | 486.2 | 481.4 | 486.4 | 484.6 | 484.6 | 490.8 | 500.8 | 498 | 492.4 | 484.6 | 477.4 | 486.4 | 481.8 | 481 | 470.2 | 476.6 | 464.4 | 473.4 | 476.6 | 464.4 | 502 | 479.4 | 463.8 | 11594.4
|  | Q, кВАр |  | 273.2 | 272 | 275.6 | 276.6 | 277.2 | 275.6 | 274.4 | 272 | 265 | 262 | 259.8 | 262.8 | 264 | 259 | 263.6 | 266.4 | 263.2 | 266.4 | 267.6 | 272.8 | 266.4 | 275.6 | 277 | 277.8 | 6471.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -7.3362 | -1.7155 | 1.3525 | -4.8276 | -2.6695 | -4.8918 | -0.16327 | 2.5681 | 0.79681 | -2.5833 | -3.547 | 0.95436 | -3.9316 | -7.5446 | -5.9471 | -8.8426 | -6.861 | 4.8361 | -1.1538 | -7.3423 | 4.8361 | -2.0325 | -6.0619 | -0.82609 | -2.5872
|  | Q, % |  | -39.3878 | -36 | -36.4356 | -38.3 | -37.2277 | -37.8 | -38.5859 | -36 | -35.2041 | -28.4314 | -29.9 | -31.4 | -32 | -26.9608 | -33.1313 | -31.8812 | -32.9293 | -34.5455 | -32.4752 | -36.4 | -34.5455 | -37.8 | -38.5 | -36.1765 | -34.7605
|  |  | Δ I | -14.29% | -13.33% | -13.33% | -13.79% | -17.24% | -13.79% | -20% | -12.9% | -16.13% | -13.79% | -16.67% | -13.33% | -17.24% | -17.86% | -18.52% | -10.71% | -17.86% | -13.33% | -21.43% | -17.24% | -13.33% | -16.13% | -17.86% | -17.86% | -15.69%
|  |  | Δ Iрасч | -18.39% | -12.7% | -10.47% | -16.43% | -14.49% | -16.92% | -12.19% | -8.55% | -8.96% | -11.68% | -12.7% | -9.082% | -13.59% | -15.84% | -15.69% | -18.88% | -17.24% | -7.367% | -12.65% | -18.95% | -7.367% | -13.29% | -18.34% | -13.68% | -13.45%
ПС Западная 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.112Д - 1СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 5910 | 6150 | 6000 | 5850 | 6150 | 6570 | 6960 | 7680 | 7710 | 8010 | 8070 | 7800 | 7980 | 8010 | 8040 | 8490 | 8160 | 7950 | 7800 | 7380 | 7140 | 6750 | 6270 | 5970 | 172800 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 1470 | 1500 | 1470 | 1470 | 1500 | 1620 | 1710 | 1890 | 1920 | 1950 | 2010 | 1920 | 1980 | 1950 | 1980 | 2100 | 2010 | 1980 | 1920 | 1800 | 1770 | 1650 | 1560 | 1470 | 42600
|  | I, А | ТИ | 345 | 360 | 350 | 342 | 359 | 383 | 406 | 449 | 450 | 467 | 472 | 455 | 467 | 467 | 469 | 496 | 477 | 464 | 456 | 431 | 417 | 393 | 366 | 349 | 420.4167 | 21.86% | 21.86%
|  | tgφ |  | 0.24873 | 0.2439 | 0.245 | 0.25128 | 0.2439 | 0.24658 | 0.24569 | 0.24609 | 0.24903 | 0.24345 | 0.24907 | 0.24615 | 0.24812 | 0.24345 | 0.24627 | 0.24735 | 0.24632 | 0.24906 | 0.24615 | 0.2439 | 0.24906 | 0.24444 | 0.2488 | 0.24623 | 0.25128
|  | Показания счётчиков Р | 3319.4 | 3319.597 | 3319.802 | 3320.002 | 3320.197 | 3320.402 | 3320.621 | 3320.853 | 3321.109 | 3321.366 | 3321.633 | 3321.902 | 3322.162 | 3322.428 | 3322.695 | 3322.963 | 3323.246 | 3323.518 | 3323.783 | 3324.043 | 3324.289 | 3324.527 | 3324.752 | 3324.961 | 3325.16
|  | Показания счётчиков Q | 1387.6 | 1387.649 | 1387.699 | 1387.748 | 1387.797 | 1387.847 | 1387.901 | 1387.958 | 1388.021 | 1388.085 | 1388.15 | 1388.217 | 1388.281 | 1388.347 | 1388.412 | 1388.478 | 1388.548 | 1388.615 | 1388.681 | 1388.745 | 1388.805 | 1388.864 | 1388.919 | 1388.971 | 1389.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 332.1013 | 345.5263 | 342.0288 | 333.6486 | 350.4908 | 376.0993 | 401.8203 | 444.2913 | 448.0739 | 464.4527 | 469.0004 | 451.6786 | 460.9684 | 462.649 | 466.4964 | 496.6023 | 475.3181 | 463.3811 | 452.5591 | 426.3057 | 463.3811 | 387.704 | 360.4991 | 341.0691 | 417.3394 | 0.732%
яч.140Д - 3СШ | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2220 | 2250 | 2100 | 2100 | 2130 | 2160 | 2430 | 2910 | 3270 | 3360 | 3390 | 3420 | 3360 | 3540 | 3600 | 3480 | 3210 | 3180 | 3120 | 3060 | 2910 | 2790 | 2670 | 2340 | 69000 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 690 | 720 | 660 | 690 | 660 | 690 | 780 | 900 | 1050 | 1080 | 1080 | 1080 | 1050 | 1140 | 1140 | 1110 | 1020 | 990 | 990 | 990 | 900 | 900 | 840 | 750 | 21900
|  | I, А | ТИ | 134 | 136 | 127 | 127 | 129 | 131 | 146 | 176 | 199 | 202 | 206 | 206 | 203 | 214 | 219 | 210 | 194 | 192 | 189 | 185 | 176 | 169 | 161 | 142 | 173.875 | 9.44% | 9.44%
|  | tgφ |  | 0.31081 | 0.32 | 0.31429 | 0.32857 | 0.30986 | 0.31944 | 0.32099 | 0.30928 | 0.3211 | 0.32143 | 0.31858 | 0.31579 | 0.3125 | 0.32203 | 0.31667 | 0.31897 | 0.31776 | 0.31132 | 0.31731 | 0.32353 | 0.31132 | 0.32258 | 0.31461 | 0.32051 | 0.32857
|  | Показания счётчиков Р | 3617.61 | 3617.684 | 3617.759 | 3617.829 | 3617.899 | 3617.97 | 3618.042 | 3618.123 | 3618.22 | 3618.329 | 3618.441 | 3618.554 | 3618.668 | 3618.78 | 3618.898 | 3619.018 | 3619.134 | 3619.241 | 3619.347 | 3619.451 | 3619.553 | 3619.65 | 3619.743 | 3619.832 | 3619.91
|  | Показания счётчиков Q | 1222.77 | 1222.793 | 1222.817 | 1222.839 | 1222.862 | 1222.884 | 1222.907 | 1222.933 | 1222.963 | 1222.998 | 1223.034 | 1223.07 | 1223.106 | 1223.141 | 1223.179 | 1223.217 | 1223.254 | 1223.288 | 1223.321 | 1223.354 | 1223.387 | 1223.417 | 1223.447 | 1223.475 | 1223.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 125.941 | 127.86 | 120.9517 | 121.4561 | 122.4089 | 124.9487 | 141.8473 | 169.6235 | 192.367 | 197.298 | 199.2807 | 200.3002 | 196.0329 | 207.5029 | 211.5085 | 205.7904 | 189.0207 | 186.7282 | 182.9866 | 178.9272 | 186.7282 | 162.4687 | 155.1227 | 135.5323 | 168.443 | 3.124%
яч.111Д - 2СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 5190 | 4410 | 4380 | 4230 | 4380 | 4470 | 4860 | 5370 | 6390 | 6480 | 6600 | 6510 | 6390 | 6420 | 6660 | 6750 | 6510 | 6360 | 6210 | 6210 | 6060 | 5910 | 5610 | 5340 | 137700 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 1470 | 1260 | 1260 | 1200 | 1260 | 1290 | 1380 | 1530 | 1830 | 1830 | 1890 | 1860 | 1830 | 1830 | 1890 | 1920 | 1860 | 1830 | 1770 | 1770 | 1710 | 1710 | 1590 | 1530 | 39300
|  | I, А | ТИ | 299 | 254 | 253 | 245 | 252 | 258 | 280 | 309 | 369 | 373 | 381 | 376 | 369 | 370 | 383 | 389 | 377 | 366 | 358 | 358 | 349 | 341 | 324 | 308 | 330.875 | 17.54% | 17.54%
|  | tgφ |  | 0.28324 | 0.28571 | 0.28767 | 0.28369 | 0.28767 | 0.28859 | 0.28395 | 0.28492 | 0.28638 | 0.28241 | 0.28636 | 0.28571 | 0.28638 | 0.28505 | 0.28378 | 0.28444 | 0.28571 | 0.28774 | 0.28502 | 0.28502 | 0.28774 | 0.28934 | 0.28342 | 0.28652 | 0.28934
|  | Показания счётчиков Р | 3399.5 | 3399.673 | 3399.82 | 3399.966 | 3400.107 | 3400.253 | 3400.402 | 3400.564 | 3400.743 | 3400.956 | 3401.172 | 3401.392 | 3401.609 | 3401.822 | 3402.036 | 3402.258 | 3402.483 | 3402.7 | 3402.912 | 3403.119 | 3403.326 | 3403.528 | 3403.725 | 3403.912 | 3404.09
|  | Показания счётчиков Q | 1451.21 | 1451.259 | 1451.301 | 1451.343 | 1451.383 | 1451.425 | 1451.468 | 1451.514 | 1451.565 | 1451.626 | 1451.687 | 1451.75 | 1451.812 | 1451.873 | 1451.934 | 1451.997 | 1452.061 | 1452.123 | 1452.184 | 1452.243 | 1452.302 | 1452.359 | 1452.416 | 1452.469 | 1452.52
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 295.8267 | 250.3436 | 252.5857 | 243.679 | 252.3438 | 258.5826 | 282.9753 | 313.0531 | 375.9419 | 380.4658 | 388.2946 | 382.5596 | 374.1116 | 376.4683 | 391.9417 | 399.2624 | 383.6848 | 374.6776 | 364.5074 | 363.7969 | 374.6776 | 345.2727 | 326.5991 | 309.9328 | 335.8994 | -1.519%
яч.137Д - 4СШ | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 4830 | 4560 | 4290 | 4290 | 4590 | 4950 | 6000 | 6660 | 6990 | 7260 | 6960 | 7050 | 7020 | 7020 | 7680 | 7770 | 7650 | 7710 | 7740 | 7500 | 7380 | 6630 | 5820 | 5250 | 153600 | 40000 | 100 | 300
|  | Q, кВАр | счётч. | 930 | 900 | 840 | 840 | 900 | 960 | 1170 | 1320 | 1350 | 1410 | 1380 | 1350 | 1380 | 1380 | 1500 | 1500 | 1500 | 1530 | 1500 | 1470 | 1440 | 1290 | 1140 | 1020 | 30000
|  | I, А | ТИ | 277 | 261 | 246 | 246 | 262 | 284 | 343 | 382 | 400 | 416 | 398 | 404 | 403 | 401 | 440 | 445 | 438 | 442 | 443 | 430 | 422 | 380 | 334 | 300 | 366.5417 | 19.78% | 19.78%
|  | tgφ |  | 0.19255 | 0.19737 | 0.1958 | 0.1958 | 0.19608 | 0.19394 | 0.195 | 0.1982 | 0.19313 | 0.19421 | 0.19828 | 0.19149 | 0.19658 | 0.19658 | 0.19531 | 0.19305 | 0.19608 | 0.19844 | 0.1938 | 0.196 | 0.19844 | 0.19457 | 0.19588 | 0.19429 | 0.19844
|  | Показания счётчиков Р | 3862.02 | 3862.181 | 3862.333 | 3862.476 | 3862.619 | 3862.772 | 3862.937 | 3863.137 | 3863.359 | 3863.592 | 3863.834 | 3864.066 | 3864.301 | 3864.535 | 3864.769 | 3865.025 | 3865.284 | 3865.539 | 3865.796 | 3866.054 | 3866.304 | 3866.55 | 3866.771 | 3866.965 | 3867.14
|  | Показания счётчиков Q | 1169.07 | 1169.101 | 1169.131 | 1169.159 | 1169.187 | 1169.217 | 1169.249 | 1169.288 | 1169.332 | 1169.377 | 1169.424 | 1169.47 | 1169.515 | 1169.561 | 1169.607 | 1169.657 | 1169.707 | 1169.757 | 1169.808 | 1169.858 | 1169.907 | 1169.955 | 1169.998 | 1170.036 | 1170.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 268.9868 | 253.7003 | 241.8046 | 241.8046 | 258.7274 | 279.9793 | 342.3965 | 381.0287 | 401.868 | 417.0678 | 399.7505 | 404.4041 | 401.8917 | 402.2826 | 442.5819 | 448.8966 | 441.3486 | 444.1399 | 445.0421 | 429.7419 | 444.1399 | 377.9514 | 331.2166 | 297.2526 | 366.5835 | -0.01142%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 18150 | 17370 | 16770 | 16470 | 17250 | 18150 | 20250 | 22620 | 24360 | 25110 | 25020 | 24780 | 24750 | 24990 | 25980 | 26490 | 25530 | 25200 | 24870 | 24150 | 25200 | 22080 | 20370 | 18900 |  | 26490
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 4560 | 4380 | 4230 | 4200 | 4320 | 4560 | 5040 | 5640 | 6150 | 6270 | 6360 | 6210 | 6240 | 6300 | 6510 | 6630 | 6390 | 6330 | 6180 | 6030 | 6330 | 5550 | 5130 | 4770 |  | 6630
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 18714.0616 | 17913.7182 | 17295.2537 | 16997.085 | 17782.7135 | 18714.0616 | 20867.7766 | 23312.5288 | 25124.3328 | 25880.9776 | 25815.6929 | 25546.2815 | 25524.5 | 25771.8858 | 26783.213 | 27307.087 | 26317.5417 | 25982.8578 | 25626.34 | 24891.4323 | 25982.8578 | 22766.8377 | 21006.042 | 19492.6371 |  | 27307.087
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.59 | 10.44 | 10.45 | 10.44 | 10.4 | 10.31 | 10.29 | 10.25 | 10.26 | 10.25 | 10.28 | 10.31 | 10.3 | 10.26 | 10.18 | 10.22 | 10.22 | 10.26 | 10.3 | 10.33 | 10.36 | 10.36 | 10.42 | 10.3367
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.54 | 10.59 | 10.43 | 10.43 | 10.44 | 10.4 | 10.32 | 10.31 | 10.22 | 10.23 | 10.22 | 10.23 | 10.27 | 10.25 | 10.21 | 10.16 | 10.2 | 10.21 | 10.24 | 10.26 | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.36 | 10.3092
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.67 | 10.68 | 10.52 | 10.52 | 10.53 | 10.49 | 10.4 | 10.38 | 10.32 | 10.34 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.36 | 10.32 | 10.26 | 10.3 | 10.31 | 10.34 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.43 | 10.48 | 10.4133
4 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.57 | 10.59 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.41 | 10.32 | 10.3 | 10.24 | 10.25 | 10.26 | 10.26 | 10.29 | 10.28 | 10.22 | 10.19 | 10.21 | 10.23 | 10.24 | 10.28 | 10.3 | 10.33 | 10.35 | 10.4 | 10.3279
яч.106д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 1902 | 2250 | 2088 | 2028 | 2160 | 2352 | 2508 | 2814 | 2286 | 2316 | 2262 | 2130 | 2232 | 2214 | 2280 | 2388 | 2436 | 2508 | 2370 | 2298 | 2232 | 2094 | 1914 | 1818 | 53880 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 132 | 150 | 144 | 138 | 144 | 162 | 168 | 192 | 156 | 156 | 156 | 144 | 150 | 150 | 156 | 162 | 168 | 168 | 162 | 156 | 150 | 144 | 126 | 126 | 3660
|  | I, А | ТИ | 110 | 130 | 121 | 117 | 125 | 136 | 145 | 163 | 132 | 134 | 131 | 123 | 129 | 128 | 132 | 138 | 141 | 145 | 137 | 133 | 129 | 121 | 111 | 105 | 129.8333
|  | tgφ |  | 0.069401 | 0.066667 | 0.068966 | 0.068047 | 0.066667 | 0.068878 | 0.066986 | 0.06823 | 0.068241 | 0.067358 | 0.068966 | 0.067606 | 0.067204 | 0.067751 | 0.068421 | 0.067839 | 0.068966 | 0.066986 | 0.068354 | 0.067885 | 0.066986 | 0.068768 | 0.065831 | 0.069307 | 0.069401
|  | Показания счётчиков Р | 1544 | 1544.317 | 1544.692 | 1545.04 | 1545.378 | 1545.738 | 1546.13 | 1546.548 | 1547.017 | 1547.398 | 1547.784 | 1548.161 | 1548.516 | 1548.888 | 1549.257 | 1549.637 | 1550.035 | 1550.441 | 1550.859 | 1551.254 | 1551.637 | 1552.009 | 1552.358 | 1552.677 | 1552.98
|  | Показания счётчиков Q | 1323.78 | 1323.802 | 1323.827 | 1323.851 | 1323.874 | 1323.898 | 1323.925 | 1323.953 | 1323.985 | 1324.011 | 1324.037 | 1324.063 | 1324.087 | 1324.112 | 1324.137 | 1324.163 | 1324.19 | 1324.218 | 1324.246 | 1324.273 | 1324.299 | 1324.324 | 1324.348 | 1324.369 | 1324.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 103.9685 | 123.0845 | 115.8815 | 112.4369 | 119.8589 | 131.0345 | 140.9272 | 158.4423 | 129.2157 | 130.776 | 127.8654 | 120.0413 | 125.4203 | 124.5342 | 128.7525 | 135.9056 | 138.1054 | 142.1683 | 133.8342 | 129.2603 | 142.1683 | 117.1104 | 107.0225 | 101.0929 | 126.6211 | 2.474%
яч.104д | ТП-157 | P, кВт | счётч. | 888 | 840 | 888 | 864 | 904 | 928 | 992 | 1112 | 1184 | 1192 | 1200 | 1280 | 1208 | 1296 | 1352 | 1416 | 1240 | 1184 | 1136 | 1048 | 1040 | 960 | 880 | 888 | 25920 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 136 | 136 | 136 | 144 | 136 | 144 | 160 | 176 | 184 | 192 | 184 | 200 | 192 | 208 | 208 | 224 | 200 | 184 | 176 | 168 | 160 | 152 | 144 | 136 | 4080
|  | I, А | ТИ | 47 | 45 | 47 | 46 | 48 | 49 | 53 | 59 | 63 | 63 | 64 | 68 | 64 | 69 | 72 | 75 | 66 | 63 | 60 | 56 | 55 | 51 | 47 | 47 | 57.375
|  | tgφ |  | 0.15315 | 0.1619 | 0.15315 | 0.16667 | 0.15044 | 0.15517 | 0.16129 | 0.15827 | 0.15541 | 0.16107 | 0.15333 | 0.15625 | 0.15894 | 0.16049 | 0.15385 | 0.15819 | 0.16129 | 0.15541 | 0.15493 | 0.16031 | 0.15541 | 0.15833 | 0.16364 | 0.15315 | 0.16667
|  | Показания счётчиков Р | 2421.8 | 2421.911 | 2422.016 | 2422.127 | 2422.235 | 2422.348 | 2422.464 | 2422.588 | 2422.727 | 2422.875 | 2423.024 | 2423.174 | 2423.334 | 2423.485 | 2423.647 | 2423.816 | 2423.993 | 2424.148 | 2424.296 | 2424.438 | 2424.569 | 2424.699 | 2424.819 | 2424.929 | 2425.04
|  | Показания счётчиков Q | 880.74 | 880.757 | 880.774 | 880.791 | 880.809 | 880.826 | 880.844 | 880.864 | 880.886 | 880.909 | 880.933 | 880.956 | 880.981 | 881.005 | 881.031 | 881.057 | 881.085 | 881.11 | 881.133 | 881.155 | 881.176 | 881.196 | 881.215 | 881.233 | 881.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.9887 | 46.4468 | 49.7394 | 48.4508 | 50.6153 | 52.1958 | 56.3357 | 63.2435 | 67.5715 | 68.0213 | 68.4633 | 72.8465 | 68.5772 | 73.6621 | 77.066 | 81.4023 | 71.0398 | 67.7699 | 64.7643 | 59.5645 | 67.7699 | 54.2303 | 49.7525 | 49.8349 | 61.598 | -7.36%
яч.118д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 1782 | 1782 | 1788 | 1782 | 1800 | 1794 | 1830 | 1842 | 1848 | 1842 | 1860 | 1812 | 1782 | 1728 | 1734 | 1890 | 1878 | 1854 | 1848 | 1860 | 1842 | 1842 | 1830 | 1830 | 43680 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 852 | 846 | 852 | 852 | 852 | 858 | 876 | 876 | 882 | 876 | 888 | 864 | 852 | 816 | 828 | 906 | 888 | 888 | 882 | 882 | 882 | 876 | 876 | 870 | 20820
|  | I, А | ТИ | 117 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 120 | 121 | 121 | 121 | 122 | 119 | 117 | 113 | 114 | 124 | 123 | 122 | 121 | 122 | 121 | 121 | 120 | 120 | 119.4167
|  | tgφ |  | 0.47811 | 0.47475 | 0.47651 | 0.47811 | 0.47333 | 0.47826 | 0.47869 | 0.47557 | 0.47727 | 0.47557 | 0.47742 | 0.47682 | 0.47811 | 0.47222 | 0.47751 | 0.47937 | 0.47284 | 0.47896 | 0.47727 | 0.47419 | 0.47896 | 0.47557 | 0.47869 | 0.47541 | 0.47937
|  | Показания счётчиков Р | 12887.7 | 12887.997 | 12888.294 | 12888.592 | 12888.889 | 12889.189 | 12889.488 | 12889.793 | 12890.1 | 12890.408 | 12890.715 | 12891.025 | 12891.327 | 12891.624 | 12891.912 | 12892.201 | 12892.516 | 12892.829 | 12893.138 | 12893.446 | 12893.756 | 12894.063 | 12894.37 | 12894.675 | 12894.98
|  | Показания счётчиков Q | 5076.6 | 5076.742 | 5076.883 | 5077.025 | 5077.167 | 5077.309 | 5077.452 | 5077.598 | 5077.744 | 5077.891 | 5078.037 | 5078.185 | 5078.329 | 5078.471 | 5078.607 | 5078.745 | 5078.896 | 5079.044 | 5079.192 | 5079.339 | 5079.486 | 5079.633 | 5079.779 | 5079.925 | 5080.07
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 107.7109 | 107.6718 | 109.6615 | 109.257 | 110.2617 | 110.5279 | 113.749 | 114.5784 | 115.4766 | 114.9135 | 116.2331 | 112.8768 | 110.7406 | 107.2439 | 108.2573 | 119.01 | 117.4938 | 116.2681 | 115.364 | 115.5241 | 116.2681 | 113.8043 | 113.2 | 112.4049 | 112.8541 | 5.496%
яч.120д | ТП-177 | P, кВт | счётч. | 276 | 258 | 228 | 222 | 228 | 276 | 258 | 306 | 486 | 678 | 744 | 732 | 756 | 762 | 810 | 822 | 762 | 792 | 792 | 666 | 534 | 432 | 306 | 294 | 12420 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 126 | 114 | 108 | 102 | 102 | 126 | 114 | 138 | 222 | 312 | 336 | 330 | 342 | 348 | 366 | 378 | 342 | 360 | 360 | 300 | 246 | 198 | 138 | 132 | 5640
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 19 | 30 | 42 | 46 | 45 | 47 | 47 | 50 | 51 | 47 | 49 | 49 | 41 | 33 | 27 | 19 | 18 | 32
|  | tgφ |  | 0.45652 | 0.44186 | 0.47368 | 0.45946 | 0.44737 | 0.45652 | 0.44186 | 0.45098 | 0.45679 | 0.46018 | 0.45161 | 0.45082 | 0.45238 | 0.45669 | 0.45185 | 0.45985 | 0.44882 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45045 | 0.45455 | 0.45833 | 0.45098 | 0.44898 | 0.47368
|  | Показания счётчиков Р | 1234.6 | 1234.646 | 1234.689 | 1234.727 | 1234.764 | 1234.802 | 1234.848 | 1234.891 | 1234.942 | 1235.023 | 1235.136 | 1235.26 | 1235.382 | 1235.508 | 1235.635 | 1235.77 | 1235.907 | 1236.034 | 1236.166 | 1236.298 | 1236.409 | 1236.498 | 1236.57 | 1236.621 | 1236.67
|  | Показания счётчиков Q | 296 | 296.021 | 296.04 | 296.058 | 296.075 | 296.092 | 296.113 | 296.132 | 296.155 | 296.192 | 296.244 | 296.3 | 296.355 | 296.412 | 296.47 | 296.531 | 296.594 | 296.651 | 296.711 | 296.771 | 296.821 | 296.862 | 296.895 | 296.918 | 296.94
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.5449 | 15.3959 | 13.9684 | 13.5139 | 13.8294 | 16.8631 | 15.814 | 18.8565 | 30.1313 | 42.048 | 46.0371 | 45.149 | 46.5208 | 47.0118 | 50.0767 | 51.3728 | 47.2399 | 49.2053 | 49.0135 | 40.9927 | 49.2053 | 26.5145 | 18.7291 | 17.8776 | 32.5796 | -1.811%
яч.122д | ТП-81 | P, кВт | счётч. | 928 | 888 | 864 | 824 | 856 | 928 | 1040 | 1328 | 1568 | 1600 | 1600 | 1376 | 1584 | 1568 | 1416 | 1440 | 1432 | 1368 | 1360 | 1264 | 1248 | 1208 | 1064 | 1008 | 29760 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 208 | 200 | 200 | 184 | 192 | 208 | 240 | 296 | 352 | 360 | 368 | 312 | 352 | 352 | 320 | 328 | 328 | 304 | 312 | 280 | 280 | 280 | 232 | 232 | 6720
|  | I, А | ТИ | 55 | 53 | 51 | 49 | 51 | 55 | 62 | 79 | 93 | 95 | 95 | 82 | 94 | 93 | 84 | 86 | 85 | 81 | 81 | 75 | 74 | 72 | 63 | 60 | 73.6667
|  | tgφ |  | 0.22414 | 0.22523 | 0.23148 | 0.2233 | 0.2243 | 0.22414 | 0.23077 | 0.22289 | 0.22449 | 0.225 | 0.23 | 0.22674 | 0.22222 | 0.22449 | 0.22599 | 0.22778 | 0.22905 | 0.22222 | 0.22941 | 0.22152 | 0.22222 | 0.23179 | 0.21805 | 0.23016 | 0.23179
|  | Показания счётчиков Р | 2846.5 | 2846.616 | 2846.727 | 2846.835 | 2846.938 | 2847.045 | 2847.161 | 2847.291 | 2847.457 | 2847.653 | 2847.853 | 2848.053 | 2848.225 | 2848.423 | 2848.619 | 2848.796 | 2848.976 | 2849.155 | 2849.326 | 2849.496 | 2849.654 | 2849.81 | 2849.961 | 2850.094 | 2850.22
|  | Показания счётчиков Q | 820.18 | 820.206 | 820.231 | 820.256 | 820.279 | 820.303 | 820.329 | 820.359 | 820.396 | 820.44 | 820.485 | 820.531 | 820.57 | 820.614 | 820.658 | 820.698 | 820.739 | 820.78 | 820.818 | 820.857 | 820.892 | 820.927 | 820.962 | 820.991 | 821.02
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.8609 | 49.6839 | 49.1023 | 46.7015 | 48.572 | 52.8582 | 59.8405 | 76.4302 | 90.6259 | 92.3954 | 92.5856 | 79.3352 | 90.974 | 90.186 | 81.7873 | 83.8595 | 83.0902 | 79.2604 | 78.611 | 72.6551 | 79.2604 | 69.1871 | 60.7606 | 57.3793 | 71.5418 | 2.884%
яч.124д | ТП-291 | P, кВт | счётч. | 68 | 36 | 32 | 36 | 32 | 88 | 104 | 48 | 140 | 136 | 156 | 136 | 152 | 156 | 172 | 204 | 104 | 104 | 84 | 88 | 100 | 104 | 136 | 104 | 2520 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 16 | 20 | 16 | 20 | 44 | 56 | 24 | 72 | 72 | 80 | 72 | 84 | 80 | 88 | 108 | 56 | 52 | 44 | 48 | 52 | 56 | 72 | 52 | 1320
|  | I, А | ТИ | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6.125
|  | tgφ |  | 0.52941 | 0.44444 | 0.625 | 0.44444 | 0.625 | 0.5 | 0.53846 | 0.5 | 0.51429 | 0.52941 | 0.51282 | 0.52941 | 0.55263 | 0.51282 | 0.51163 | 0.52941 | 0.53846 | 0.5 | 0.52381 | 0.54545 | 0.5 | 0.53846 | 0.52941 | 0.5 | 0.625
|  | Показания счётчиков Р | 562.94 | 562.957 | 562.966 | 562.974 | 562.983 | 562.991 | 563.013 | 563.039 | 563.051 | 563.086 | 563.12 | 563.159 | 563.193 | 563.231 | 563.27 | 563.313 | 563.364 | 563.39 | 563.416 | 563.437 | 563.459 | 563.484 | 563.51 | 563.544 | 563.57
|  | Показания счётчиков Q | 316.16 | 316.169 | 316.173 | 316.178 | 316.182 | 316.187 | 316.198 | 316.212 | 316.218 | 316.236 | 316.254 | 316.274 | 316.292 | 316.313 | 316.333 | 316.355 | 316.382 | 316.396 | 316.409 | 316.42 | 316.432 | 316.445 | 316.459 | 316.477 | 316.49
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.1957 | 2.1503 | 2.0893 | 2.1791 | 2.0893 | 5.4684 | 6.6224 | 3.0146 | 8.878 | 8.6696 | 9.8868 | 8.6527 | 9.7367 | 9.8388 | 10.8849 | 13.1065 | 6.6807 | 6.5764 | 5.3424 | 5.6254 | 6.5764 | 6.5904 | 8.5859 | 6.4502 | 6.6621 | -8.769%
яч.126д | ДГР-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69
|  | Показания счётчиков Q | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.128д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 56 | 48 | 64 | 72 | 48 | 128 | 120 | 120 | 128 | 184 | 184 | 200 | 200 | 184 | 184 | 80 | 88 | 64 | 64 | 72 | 48 | 48 | 2480 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 48 | 40 | 32 | 48 | 56 | 56 | 64 | 64 | 64 | 56 | 32 | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 | 16 | 800
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6.2083
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.33333 | 0.375 | 0.22222 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | 0.26667 | 0.375 | 0.30435 | 0.30435 | 0.32 | 0.32 | 0.34783 | 0.30435 | 0.4 | 0.27273 | 0.375 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4
|  | Показания счётчиков Р | 86.67 | 86.676 | 86.682 | 86.689 | 86.695 | 86.703 | 86.712 | 86.718 | 86.734 | 86.749 | 86.764 | 86.78 | 86.803 | 86.826 | 86.851 | 86.876 | 86.899 | 86.922 | 86.932 | 86.943 | 86.951 | 86.959 | 86.968 | 86.974 | 86.98
|  | Показания счётчиков Q | 33.37 | 33.372 | 33.374 | 33.376 | 33.378 | 33.381 | 33.383 | 33.385 | 33.391 | 33.396 | 33.4 | 33.406 | 33.413 | 33.42 | 33.428 | 33.436 | 33.444 | 33.451 | 33.455 | 33.458 | 33.461 | 33.463 | 33.466 | 33.468 | 33.47
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.7591 | 2.7617 | 3.2246 | 2.7987 | 3.7845 | 4.0994 | 2.8367 | 7.6793 | 7.1333 | 6.9969 | 7.7092 | 10.8147 | 10.7832 | 11.7846 | 11.8306 | 11.0617 | 10.8782 | 4.8733 | 5.1389 | 3.8359 | 4.8733 | 4.2345 | 2.823 | 2.8068 | 6.1468 | 0.9918%
яч.130д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 42 | 42 | 39 | 42 | 42 | 42 | 27 | 42 | 54 | 96 | 96 | 111 | 111 | 96 | 108 | 126 | 111 | 108 | 111 | 69 | 42 | 39 | 42 | 42 | 1680 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 15 | 24 | 33 | 54 | 57 | 63 | 63 | 54 | 63 | 69 | 63 | 63 | 63 | 42 | 21 | 24 | 24 | 24 | 960
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.0833
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.57143 | 0.61538 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.55556 | 0.57143 | 0.61111 | 0.5625 | 0.59375 | 0.56757 | 0.56757 | 0.5625 | 0.58333 | 0.54762 | 0.56757 | 0.58333 | 0.56757 | 0.6087 | 0.58333 | 0.61538 | 0.57143 | 0.57143 | 0.61538
|  | Показания счётчиков Р | 535.7 | 535.714 | 535.728 | 535.741 | 535.755 | 535.769 | 535.783 | 535.792 | 535.806 | 535.824 | 535.856 | 535.888 | 535.925 | 535.962 | 535.994 | 536.03 | 536.072 | 536.109 | 536.145 | 536.182 | 536.205 | 536.219 | 536.232 | 536.246 | 536.26
|  | Показания счётчиков Q | 331.38 | 331.388 | 331.396 | 331.404 | 331.411 | 331.419 | 331.427 | 331.432 | 331.44 | 331.451 | 331.469 | 331.488 | 331.509 | 331.53 | 331.548 | 331.569 | 331.592 | 331.613 | 331.634 | 331.655 | 331.669 | 331.676 | 331.684 | 331.692 | 331.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.6379 | 2.6404 | 2.5354 | 2.5974 | 2.6783 | 2.6886 | 1.7317 | 2.7174 | 3.5689 | 6.2054 | 6.2962 | 7.1766 | 7.1558 | 6.1813 | 7.0441 | 8.157 | 7.2188 | 7.0717 | 7.1906 | 4.5332 | 7.0717 | 2.555 | 2.699 | 2.6835 | 4.7098 | 7.348%
яч.103д | ЦВК | P, кВт | счётч. | 1536 | 1530 | 1548 | 1548 | 1554 | 1530 | 1536 | 1530 | 1554 | 1560 | 1548 | 1536 | 1506 | 1500 | 1506 | 1608 | 1596 | 1590 | 1608 | 1596 | 1626 | 1608 | 1590 | 1596 | 37440 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 714 | 714 | 726 | 720 | 726 | 714 | 714 | 714 | 726 | 726 | 720 | 720 | 702 | 696 | 702 | 750 | 744 | 744 | 750 | 744 | 756 | 750 | 744 | 744 | 17460
|  | I, А | ТИ | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 103 | 104 | 103 | 102 | 100 | 100 | 100 | 107 | 106 | 106 | 107 | 106 | 108 | 107 | 106 | 106 | 103.75
|  | tgφ |  | 0.46484 | 0.46667 | 0.46899 | 0.46512 | 0.46718 | 0.46667 | 0.46484 | 0.46667 | 0.46718 | 0.46538 | 0.46512 | 0.46875 | 0.46614 | 0.464 | 0.46614 | 0.46642 | 0.46617 | 0.46792 | 0.46642 | 0.46617 | 0.46792 | 0.46642 | 0.46792 | 0.46617 | 0.46899
|  | Показания счётчиков Р | 13610.67 | 13610.926 | 13611.181 | 13611.439 | 13611.697 | 13611.956 | 13612.211 | 13612.467 | 13612.722 | 13612.981 | 13613.241 | 13613.499 | 13613.755 | 13614.006 | 13614.256 | 13614.507 | 13614.775 | 13615.041 | 13615.306 | 13615.574 | 13615.84 | 13616.111 | 13616.379 | 13616.644 | 13616.91
|  | Показания счётчиков Q | 6294.87 | 6294.989 | 6295.108 | 6295.229 | 6295.349 | 6295.47 | 6295.589 | 6295.708 | 6295.827 | 6295.948 | 6296.069 | 6296.189 | 6296.309 | 6296.426 | 6296.542 | 6296.659 | 6296.784 | 6296.908 | 6297.032 | 6297.157 | 6297.281 | 6297.407 | 6297.532 | 6297.656 | 6297.78
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 92.8935 | 92.1581 | 94.7572 | 94.6165 | 94.9673 | 93.8417 | 94.8738 | 94.6609 | 97.0116 | 97.224 | 96.5607 | 95.8519 | 93.5199 | 93.2529 | 94.0695 | 100.9459 | 99.7901 | 99.3845 | 100.1573 | 99.2065 | 99.3845 | 99.5739 | 98.3252 | 98.2489 | 96.4699 | 7.017%
яч.105д | ТП-29 | P, кВт | счётч. | 200 | 256 | 200 | 200 | 208 | 200 | 216 | 272 | 320 | 384 | 392 | 352 | 384 | 392 | 384 | 376 | 352 | 336 | 304 | 248 | 304 | 272 | 232 | 256 | 7040 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 48 | 56 | 48 | 40 | 48 | 48 | 48 | 64 | 72 | 88 | 88 | 80 | 88 | 88 | 88 | 80 | 80 | 80 | 72 | 56 | 64 | 64 | 56 | 56 | 1600
|  | I, А | ТИ | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17.4167
|  | tgφ |  | 0.24 | 0.21875 | 0.24 | 0.2 | 0.23077 | 0.24 | 0.22222 | 0.23529 | 0.225 | 0.22917 | 0.22449 | 0.22727 | 0.22917 | 0.22449 | 0.22917 | 0.21277 | 0.22727 | 0.2381 | 0.23684 | 0.22581 | 0.2381 | 0.23529 | 0.24138 | 0.21875 | 0.24138
|  | Показания счётчиков Р | 794.95 | 794.975 | 795.007 | 795.032 | 795.057 | 795.083 | 795.108 | 795.135 | 795.169 | 795.209 | 795.257 | 795.306 | 795.35 | 795.398 | 795.447 | 795.495 | 795.542 | 795.586 | 795.628 | 795.666 | 795.697 | 795.735 | 795.769 | 795.798 | 795.83
|  | Показания счётчиков Q | 230.38 | 230.386 | 230.393 | 230.399 | 230.404 | 230.41 | 230.416 | 230.422 | 230.43 | 230.439 | 230.45 | 230.461 | 230.471 | 230.482 | 230.493 | 230.504 | 230.514 | 230.524 | 230.534 | 230.543 | 230.55 | 230.558 | 230.566 | 230.573 | 230.58
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.2799 | 14.3037 | 11.3988 | 11.3036 | 11.8191 | 11.4317 | 12.3935 | 15.6663 | 18.5514 | 22.2599 | 22.723 | 20.3966 | 22.1732 | 22.6565 | 22.3036 | 21.8707 | 20.4566 | 19.5542 | 17.6351 | 14.3238 | 19.5542 | 15.6815 | 13.3678 | 14.6212 | 16.9886 | 2.458%
яч.117д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.119д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 54 | 66 | 54 | 54 | 54 | 52 | 68 | 66 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 92 | 82 | 80 | 80 | 66 | 68 | 54 | 52 | 54 | 54 | 1620 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 1663.52 | 1663.547 | 1663.58 | 1663.607 | 1663.634 | 1663.661 | 1663.687 | 1663.721 | 1663.754 | 1663.788 | 1663.828 | 1663.868 | 1663.908 | 1663.948 | 1663.989 | 1664.035 | 1664.076 | 1664.116 | 1664.156 | 1664.189 | 1664.223 | 1664.25 | 1664.276 | 1664.303 | 1664.33
|  | Показания счётчиков Q | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43 | 151.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9615 | 3.6025 | 2.9927 | 2.9927 | 2.9898 | 2.8902 | 3.8088 | 3.7003 | 3.846 | 4.5203 | 4.5247 | 4.5203 | 4.5027 | 4.6243 | 5.2085 | 4.6652 | 4.5336 | 4.5292 | 3.7256 | 3.831 | 4.5292 | 2.9182 | 3.0246 | 3.0129 | 3.8523 | 23.59%
яч.121д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 2892 | 2172 | 2106 | 2088 | 2070 | 2256 | 2430 | 2598 | 3438 | 3318 | 3426 | 3576 | 3402 | 3456 | 3642 | 3714 | 3678 | 3594 | 3660 | 3744 | 3648 | 3468 | 3288 | 2976 | 74640 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 660 | 492 | 480 | 474 | 468 | 516 | 552 | 594 | 780 | 756 | 780 | 810 | 774 | 786 | 828 | 846 | 840 | 816 | 834 | 852 | 828 | 792 | 744 | 678 | 16980
|  | I, А | ТИ | 169 | 127 | 123 | 122 | 121 | 132 | 142 | 152 | 201 | 194 | 200 | 209 | 199 | 202 | 213 | 217 | 215 | 210 | 214 | 219 | 213 | 203 | 192 | 174 | 181.7917
|  | tgφ |  | 0.22822 | 0.22652 | 0.22792 | 0.22701 | 0.22609 | 0.22872 | 0.22716 | 0.22864 | 0.22688 | 0.22785 | 0.22767 | 0.22651 | 0.22751 | 0.22743 | 0.22735 | 0.22779 | 0.22838 | 0.22705 | 0.22787 | 0.22756 | 0.22705 | 0.22837 | 0.22628 | 0.22782 | 0.22872
|  | Показания счётчиков Р | 8588.1 | 8588.582 | 8588.944 | 8589.295 | 8589.643 | 8589.988 | 8590.364 | 8590.769 | 8591.202 | 8591.775 | 8592.328 | 8592.899 | 8593.495 | 8594.062 | 8594.638 | 8595.245 | 8595.864 | 8596.477 | 8597.076 | 8597.686 | 8598.31 | 8598.918 | 8599.496 | 8600.044 | 8600.54
|  | Показания счётчиков Q | 2838.2 | 2838.31 | 2838.392 | 2838.472 | 2838.551 | 2838.629 | 2838.715 | 2838.807 | 2838.906 | 2839.036 | 2839.162 | 2839.292 | 2839.427 | 2839.556 | 2839.687 | 2839.825 | 2839.966 | 2840.106 | 2840.242 | 2840.381 | 2840.523 | 2840.661 | 2840.793 | 2840.917 | 2841.03
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 162.6809 | 121.5579 | 119.7085 | 118.662 | 117.503 | 128.6271 | 139.5745 | 149.4167 | 199.3921 | 192.2848 | 198.7302 | 207.1765 | 196.3706 | 199.8733 | 211.4518 | 216.7138 | 213.7993 | 208.6513 | 211.8982 | 216.3246 | 208.6513 | 199.6345 | 188.8204 | 170.3001 | 179.0751 | 1.494%
яч.123д | Винзавод | P, кВт | счётч. | 228 | 222 | 288 | 210 | 288 | 270 | 360 | 570 | 720 | 768 | 798 | 696 | 720 | 750 | 768 | 648 | 480 | 468 | 312 | 288 | 228 | 282 | 210 | 228 | 10800 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 60 | 54 | 72 | 54 | 78 | 66 | 90 | 150 | 186 | 192 | 204 | 180 | 180 | 192 | 198 | 168 | 120 | 120 | 78 | 78 | 54 | 72 | 54 | 60 | 2760
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 19 | 14 | 19 | 18 | 24 | 38 | 48 | 51 | 53 | 46 | 48 | 50 | 51 | 43 | 32 | 31 | 21 | 19 | 15 | 19 | 14 | 15 | 29.9167
|  | tgφ |  | 0.26316 | 0.24324 | 0.25 | 0.25714 | 0.27083 | 0.24444 | 0.25 | 0.26316 | 0.25833 | 0.25 | 0.25564 | 0.25862 | 0.25 | 0.256 | 0.25781 | 0.25926 | 0.25 | 0.25641 | 0.25 | 0.27083 | 0.25641 | 0.25532 | 0.25714 | 0.26316 | 0.27083
|  | Показания счётчиков Р | 1773.3 | 1773.338 | 1773.375 | 1773.423 | 1773.458 | 1773.506 | 1773.551 | 1773.611 | 1773.706 | 1773.826 | 1773.954 | 1774.087 | 1774.203 | 1774.323 | 1774.448 | 1774.576 | 1774.684 | 1774.764 | 1774.842 | 1774.894 | 1774.942 | 1774.98 | 1775.027 | 1775.062 | 1775.1
|  | Показания счётчиков Q | 705.63 | 705.64 | 705.649 | 705.661 | 705.67 | 705.683 | 705.694 | 705.709 | 705.734 | 705.765 | 705.797 | 705.831 | 705.861 | 705.891 | 705.923 | 705.956 | 705.984 | 706.004 | 706.024 | 706.037 | 706.05 | 706.059 | 706.071 | 706.08 | 706.09
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.9297 | 12.4708 | 16.4523 | 12.0169 | 16.5203 | 15.4485 | 20.7846 | 33.0453 | 42.0595 | 44.7305 | 46.5857 | 40.6206 | 41.7715 | 43.6592 | 44.9017 | 38.0856 | 28.0388 | 27.3527 | 18.154 | 16.8101 | 27.3527 | 16.3335 | 12.145 | 13.1543 | 26.726 | 10.67%
яч.125д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.127д | БКТПБ-189 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15 | 106.15
|  | Показания счётчиков Q | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12 | 35.12
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.129д | ДГР-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25
|  | Показания счётчиков Q | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.134д | РП-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92 | 18690.92
|  | Показания счётчиков Q | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35 | 4951.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.136д | ДГР-3 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | 14.37
|  | Показания счётчиков Q | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.138д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 258 | 300 | 258 | 234 | 186 | 144 | 144 | 168 | 234 | 210 | 330 | 360 | 300 | 288 | 186 | 204 | 198 | 216 | 228 | 246 | 204 | 216 | 300 | 228 | 5640 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 198 | 222 | 198 | 174 | 138 | 108 | 114 | 126 | 174 | 162 | 252 | 270 | 228 | 216 | 138 | 156 | 150 | 162 | 174 | 186 | 150 | 162 | 228 | 174 | 4260
|  | I, А | ТИ | 18 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 23 | 25 | 21 | 20 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 21 | 16 | 16.375
|  | tgφ |  | 0.76744 | 0.74 | 0.76744 | 0.74359 | 0.74194 | 0.75 | 0.79167 | 0.75 | 0.74359 | 0.77143 | 0.76364 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.74194 | 0.76471 | 0.75758 | 0.75 | 0.76316 | 0.7561 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.76316 | 0.79167
|  | Показания счётчиков Р | 1688.66 | 1688.703 | 1688.753 | 1688.796 | 1688.835 | 1688.866 | 1688.89 | 1688.914 | 1688.942 | 1688.981 | 1689.016 | 1689.071 | 1689.131 | 1689.181 | 1689.229 | 1689.26 | 1689.294 | 1689.327 | 1689.363 | 1689.401 | 1689.442 | 1689.476 | 1689.512 | 1689.562 | 1689.6
|  | Показания счётчиков Q | 1228.55 | 1228.583 | 1228.62 | 1228.653 | 1228.682 | 1228.705 | 1228.723 | 1228.742 | 1228.763 | 1228.792 | 1228.819 | 1228.861 | 1228.906 | 1228.944 | 1228.98 | 1229.003 | 1229.029 | 1229.054 | 1229.081 | 1229.11 | 1229.141 | 1229.166 | 1229.193 | 1229.231 | 1229.26
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6184 | 20.1992 | 17.8696 | 16.0225 | 12.7136 | 9.9186 | 10.208 | 11.6943 | 16.333 | 14.8268 | 23.2567 | 25.1319 | 20.9834 | 20.0861 | 12.9723 | 14.4684 | 13.9403 | 15.1377 | 16.0335 | 17.1576 | 15.1377 | 14.9635 | 20.8828 | 15.8193 | 16.3906 | -0.0955%
яч.144д | ТП-522 | P, кВт | счётч. | 186 | 264 | 264 | 246 | 264 | 264 | 264 | 558 | 696 | 714 | 678 | 666 | 732 | 960 | 852 | 714 | 402 | 372 | 312 | 276 | 294 | 312 | 264 | 246 | 10800 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 102 | 150 | 150 | 138 | 144 | 150 | 150 | 312 | 390 | 402 | 384 | 372 | 408 | 540 | 474 | 402 | 228 | 210 | 174 | 156 | 162 | 174 | 150 | 138 | 6060
|  | I, А | ТИ | 12 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 36 | 45 | 46 | 44 | 43 | 47 | 62 | 55 | 46 | 26 | 24 | 20 | 18 | 19 | 20 | 17 | 16 | 29.0417
|  | tgφ |  | 0.54839 | 0.56818 | 0.56818 | 0.56098 | 0.54545 | 0.56818 | 0.56818 | 0.55914 | 0.56034 | 0.56303 | 0.56637 | 0.55856 | 0.55738 | 0.5625 | 0.55634 | 0.56303 | 0.56716 | 0.56452 | 0.55769 | 0.56522 | 0.56452 | 0.55769 | 0.56818 | 0.56098 | 0.56818
|  | Показания счётчиков Р | 679.45 | 679.481 | 679.525 | 679.569 | 679.61 | 679.654 | 679.698 | 679.742 | 679.835 | 679.951 | 680.07 | 680.183 | 680.294 | 680.416 | 680.576 | 680.718 | 680.837 | 680.904 | 680.966 | 681.018 | 681.064 | 681.113 | 681.165 | 681.209 | 681.25
|  | Показания счётчиков Q | 419.5 | 419.517 | 419.542 | 419.567 | 419.59 | 419.614 | 419.639 | 419.664 | 419.716 | 419.781 | 419.848 | 419.912 | 419.974 | 420.042 | 420.132 | 420.211 | 420.278 | 420.316 | 420.351 | 420.38 | 420.406 | 420.433 | 420.462 | 420.487 | 420.51
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 11.492 | 16.4338 | 16.6838 | 15.4984 | 16.5077 | 16.7315 | 16.8763 | 35.6011 | 44.6868 | 45.8062 | 43.6434 | 42.6042 | 46.6675 | 61.4554 | 54.6095 | 46.1633 | 25.9361 | 23.9501 | 19.9707 | 17.6379 | 23.9501 | 19.7983 | 16.8277 | 15.5575 | 28.9621 | 0.2741%
яч.146д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.148д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 928 | 896 | 832 | 864 | 872 | 912 | 1136 | 1216 | 1280 | 1280 | 1272 | 1264 | 1312 | 1232 | 1344 | 1384 | 1392 | 1440 | 1456 | 1456 | 1480 | 1360 | 1200 | 992 | 28800 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 192 | 184 | 168 | 184 | 176 | 184 | 232 | 256 | 264 | 264 | 256 | 264 | 264 | 256 | 280 | 280 | 288 | 296 | 296 | 304 | 304 | 280 | 240 | 208 | 5920
|  | I, А | ТИ | 58 | 56 | 52 | 54 | 54 | 57 | 71 | 76 | 80 | 80 | 79 | 79 | 82 | 77 | 84 | 86 | 87 | 90 | 91 | 91 | 92 | 85 | 75 | 62 | 74.9167
|  | tgφ |  | 0.2069 | 0.20536 | 0.20192 | 0.21296 | 0.20183 | 0.20175 | 0.20423 | 0.21053 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20126 | 0.20886 | 0.20122 | 0.20779 | 0.20833 | 0.20231 | 0.2069 | 0.20556 | 0.2033 | 0.20879 | 0.20556 | 0.20588 | 0.2 | 0.20968 | 0.21296
|  | Показания счётчиков Р | 14498.3 | 14498.416 | 14498.528 | 14498.632 | 14498.74 | 14498.849 | 14498.963 | 14499.105 | 14499.257 | 14499.417 | 14499.577 | 14499.736 | 14499.894 | 14500.058 | 14500.212 | 14500.38 | 14500.553 | 14500.727 | 14500.907 | 14501.089 | 14501.271 | 14501.456 | 14501.626 | 14501.776 | 14501.9
|  | Показания счётчиков Q | 4370.76 | 4370.784 | 4370.807 | 4370.828 | 4370.851 | 4370.873 | 4370.896 | 4370.925 | 4370.957 | 4370.99 | 4371.023 | 4371.055 | 4371.088 | 4371.121 | 4371.153 | 4371.188 | 4371.223 | 4371.259 | 4371.296 | 4371.333 | 4371.371 | 4371.409 | 4371.444 | 4371.474 | 4371.5
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 51.338 | 49.5063 | 46.638 | 48.5382 | 48.8329 | 51.2669 | 64.4424 | 69.2002 | 73.2032 | 73.0617 | 72.6747 | 72.1161 | 74.5262 | 70.2076 | 76.8952 | 79.5524 | 79.7733 | 82.4222 | 83.0594 | 82.7495 | 82.4222 | 76.9526 | 67.8215 | 55.9046 | 68.0461 | 9.171%
яч.150д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 792 | 810 | 762 | 762 | 822 | 828 | 912 | 972 | 1128 | 1074 | 1122 | 1056 | 1080 | 1056 | 1188 | 1140 | 1128 | 1026 | 1008 | 972 | 924 | 876 | 876 | 846 | 23160 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 150 | 156 | 150 | 144 | 156 | 162 | 174 | 186 | 216 | 204 | 216 | 204 | 204 | 204 | 228 | 216 | 216 | 198 | 192 | 186 | 180 | 168 | 168 | 162 | 4440
|  | I, А | ТИ | 48 | 49 | 46 | 46 | 50 | 50 | 55 | 59 | 68 | 65 | 68 | 64 | 65 | 64 | 72 | 69 | 68 | 62 | 61 | 59 | 56 | 53 | 53 | 51 | 58.375
|  | tgφ |  | 0.18939 | 0.19259 | 0.19685 | 0.18898 | 0.18978 | 0.19565 | 0.19079 | 0.19136 | 0.19149 | 0.18994 | 0.19251 | 0.19318 | 0.18889 | 0.19318 | 0.19192 | 0.18947 | 0.19149 | 0.19298 | 0.19048 | 0.19136 | 0.19298 | 0.19178 | 0.19178 | 0.19149 | 0.19685
|  | Показания счётчиков Р | 5217.1 | 5217.232 | 5217.367 | 5217.494 | 5217.621 | 5217.758 | 5217.896 | 5218.048 | 5218.21 | 5218.398 | 5218.577 | 5218.764 | 5218.94 | 5219.12 | 5219.296 | 5219.494 | 5219.684 | 5219.872 | 5220.043 | 5220.211 | 5220.373 | 5220.527 | 5220.673 | 5220.819 | 5220.96
|  | Показания счётчиков Q | 1810.34 | 1810.365 | 1810.391 | 1810.416 | 1810.44 | 1810.466 | 1810.493 | 1810.522 | 1810.553 | 1810.589 | 1810.623 | 1810.659 | 1810.693 | 1810.727 | 1810.761 | 1810.799 | 1810.835 | 1810.871 | 1810.904 | 1810.936 | 1810.967 | 1810.997 | 1811.025 | 1811.053 | 1811.08
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 43.6684 | 44.6454 | 42.6726 | 42.6101 | 45.9283 | 46.4907 | 51.6035 | 55.1102 | 64.3285 | 61.1131 | 63.9984 | 60.0667 | 61.2058 | 60.0087 | 67.7556 | 65.3688 | 64.4534 | 58.5845 | 57.3631 | 55.0572 | 58.5845 | 49.433 | 49.433 | 47.5098 | 54.8747 | 5.996%
яч.152д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.154д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.133д | РП-18 | P, кВт | счётч. | 98 | 100 | 98 | 86 | 98 | 100 | 226 | 156 | 184 | 226 | 112 | 128 | 156 | 126 | 170 | 198 | 170 | 170 | 226 | 84 | 114 | 70 | 114 | 70 | 3280 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 26 | 18 | 20 | 26 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 22 | 20 | 20 | 26 | 10 | 12 | 8 | 14 | 8 | 380
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16 | 11 | 13 | 16 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 9.6667
|  | tgφ |  | 0.12245 | 0.1 | 0.12245 | 0.11628 | 0.12245 | 0.12 | 0.11504 | 0.11538 | 0.1087 | 0.11504 | 0.125 | 0.10938 | 0.11538 | 0.12698 | 0.11765 | 0.11111 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11504 | 0.11905 | 0.11765 | 0.11429 | 0.12281 | 0.11429 | 0.12698
|  | Показания счётчиков Р | 2715.24 | 2715.289 | 2715.339 | 2715.388 | 2715.431 | 2715.48 | 2715.53 | 2715.643 | 2715.721 | 2715.813 | 2715.926 | 2715.982 | 2716.046 | 2716.124 | 2716.187 | 2716.272 | 2716.371 | 2716.456 | 2716.541 | 2716.654 | 2716.696 | 2716.753 | 2716.788 | 2716.845 | 2716.88
|  | Показания счётчиков Q | 1338.12 | 1338.126 | 1338.131 | 1338.137 | 1338.142 | 1338.148 | 1338.154 | 1338.167 | 1338.176 | 1338.186 | 1338.199 | 1338.206 | 1338.213 | 1338.222 | 1338.23 | 1338.24 | 1338.251 | 1338.261 | 1338.271 | 1338.284 | 1338.289 | 1338.295 | 1338.299 | 1338.306 | 1338.31
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.3993 | 5.4855 | 5.4613 | 4.7891 | 5.4613 | 5.5925 | 12.742 | 8.8128 | 10.4477 | 12.829 | 6.359 | 7.2544 | 8.8214 | 7.1418 | 9.6814 | 11.3008 | 9.6909 | 9.6719 | 12.8416 | 4.7566 | 9.6719 | 3.9425 | 6.4146 | 3.9159 | 7.8535 | 18.76%
яч.135д | ТП-192 | P, кВт | счётч. | 1704 | 1650 | 1494 | 1512 | 1560 | 1602 | 1770 | 1842 | 1806 | 1788 | 1824 | 1842 | 1812 | 1872 | 2136 | 2052 | 1932 | 1908 | 1998 | 1998 | 2070 | 1998 | 1926 | 1824 | 43920 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 300 | 288 | 264 | 270 | 276 | 282 | 312 | 324 | 318 | 312 | 324 | 324 | 318 | 330 | 378 | 360 | 342 | 336 | 354 | 348 | 366 | 354 | 336 | 324 | 7740
|  | I, А | ТИ | 98 | 95 | 86 | 87 | 90 | 92 | 102 | 106 | 104 | 103 | 105 | 106 | 104 | 108 | 123 | 118 | 111 | 110 | 115 | 115 | 119 | 115 | 111 | 105 | 105.3333
|  | tgφ |  | 0.17606 | 0.17455 | 0.17671 | 0.17857 | 0.17692 | 0.17603 | 0.17627 | 0.1759 | 0.17608 | 0.1745 | 0.17763 | 0.1759 | 0.1755 | 0.17628 | 0.17697 | 0.17544 | 0.17702 | 0.1761 | 0.17718 | 0.17417 | 0.1761 | 0.17718 | 0.17445 | 0.17763 | 0.17857
|  | Показания счётчиков Р | 5696 | 5696.284 | 5696.559 | 5696.808 | 5697.06 | 5697.32 | 5697.587 | 5697.882 | 5698.189 | 5698.49 | 5698.788 | 5699.092 | 5699.399 | 5699.701 | 5700.013 | 5700.369 | 5700.711 | 5701.033 | 5701.351 | 5701.684 | 5702.017 | 5702.362 | 5702.695 | 5703.016 | 5703.32
|  | Показания счётчиков Q | 2165.31 | 2165.36 | 2165.408 | 2165.452 | 2165.497 | 2165.543 | 2165.59 | 2165.642 | 2165.696 | 2165.749 | 2165.801 | 2165.855 | 2165.909 | 2165.962 | 2166.017 | 2166.08 | 2166.14 | 2166.197 | 2166.253 | 2166.312 | 2166.37 | 2166.431 | 2166.49 | 2166.546 | 2166.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 94.6187 | 91.4237 | 83.9199 | 84.9583 | 87.6305 | 90.3217 | 100.6681 | 104.9598 | 103.5147 | 102.3554 | 104.3703 | 105.369 | 103.3436 | 106.8838 | 122.6875 | 118.1789 | 111.0798 | 109.4683 | 114.5411 | 114.037 | 109.4683 | 113.5431 | 109.1893 | 102.9654 | 103.729 | 1.523%
яч.141д | РП-17 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91 | 941.91
|  | Показания счётчиков Q | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84 | 204.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.143д откл. | Винзавод | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.145д | РП-6 | P, кВт | счётч. | 1904 | 1736 | 1688 | 1664 | 1752 | 2064 | 2472 | 3112 | 3328 | 3488 | 3320 | 3360 | 3320 | 3280 | 3608 | 3624 | 3560 | 3552 | 3336 | 3328 | 3160 | 2784 | 2336 | 2064 | 67840 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 368 | 328 | 320 | 320 | 336 | 392 | 472 | 592 | 640 | 664 | 632 | 648 | 632 | 624 | 688 | 696 | 680 | 680 | 632 | 640 | 608 | 528 | 448 | 392 | 12960
|  | I, А | ТИ | 111 | 101 | 98 | 97 | 102 | 120 | 144 | 181 | 194 | 203 | 193 | 196 | 193 | 191 | 210 | 211 | 207 | 207 | 194 | 194 | 184 | 162 | 136 | 120 | 164.5417
|  | tgφ |  | 0.19328 | 0.18894 | 0.18957 | 0.19231 | 0.19178 | 0.18992 | 0.19094 | 0.19023 | 0.19231 | 0.19037 | 0.19036 | 0.19286 | 0.19036 | 0.19024 | 0.19069 | 0.19205 | 0.19101 | 0.19144 | 0.18945 | 0.19231 | 0.19144 | 0.18966 | 0.19178 | 0.18992 | 0.19328
|  | Показания счётчиков Р | 3318.08 | 3318.318 | 3318.535 | 3318.746 | 3318.954 | 3319.173 | 3319.431 | 3319.74 | 3320.129 | 3320.545 | 3320.981 | 3321.396 | 3321.816 | 3322.231 | 3322.641 | 3323.092 | 3323.545 | 3323.99 | 3324.434 | 3324.851 | 3325.267 | 3325.662 | 3326.01 | 3326.302 | 3326.56
|  | Показания счётчиков Q | 972.21 | 972.256 | 972.297 | 972.337 | 972.377 | 972.419 | 972.468 | 972.527 | 972.601 | 972.681 | 972.764 | 972.843 | 972.924 | 973.003 | 973.081 | 973.167 | 973.254 | 973.339 | 973.424 | 973.503 | 973.583 | 973.659 | 973.725 | 973.781 | 973.83
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 106.0498 | 96.4327 | 95.0335 | 93.7296 | 98.6768 | 116.6561 | 140.9608 | 177.777 | 191.3035 | 200.2334 | 190.4032 | 192.7861 | 189.8481 | 187.7392 | 207.7424 | 209.3308 | 205.1917 | 204.3465 | 191.6624 | 190.5591 | 204.3465 | 158.5609 | 132.8402 | 116.7683 | 162.4574 | 1.267%
яч.147д | ДГР-4 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счётчиков Р | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11 | 27.11
|  | Показания счётчиков Q | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.149д | ТП-213 | P, кВт | счётч. | 30 | 30 | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 45 | 75 | 57 | 90 | 87 | 75 | 75 | 45 | 57 | 45 | 45 | 30 | 30 | 57 | 30 | 30 | 30 | 1110 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 15 | 15 | 18 | 21 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 | 240
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.26316 | 0.2 | 0.24138 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.26316 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.33333
|  | Показания счётчиков Р | 1694.4 | 1694.41 | 1694.42 | 1694.43 | 1694.439 | 1694.449 | 1694.459 | 1694.469 | 1694.484 | 1694.509 | 1694.528 | 1694.558 | 1694.587 | 1694.612 | 1694.637 | 1694.652 | 1694.671 | 1694.686 | 1694.701 | 1694.711 | 1694.721 | 1694.74 | 1694.75 | 1694.76 | 1694.77
|  | Показания счётчиков Q | 291.49 | 291.492 | 291.494 | 291.496 | 291.499 | 291.501 | 291.503 | 291.505 | 291.508 | 291.513 | 291.518 | 291.524 | 291.531 | 291.536 | 291.541 | 291.544 | 291.549 | 291.552 | 291.555 | 291.557 | 291.559 | 291.564 | 291.566 | 291.568 | 291.57
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6731 | 1.6699 | 1.6923 | 1.5743 | 1.6923 | 1.6988 | 1.7136 | 2.5754 | 4.3175 | 3.3239 | 5.1709 | 5.0422 | 4.2965 | 4.3007 | 2.5956 | 3.3434 | 2.5981 | 2.593 | 1.727 | 1.7203 | 2.593 | 1.712 | 1.7086 | 1.7004 | 2.6264 | 15.96%
яч.151д | ТП-177 | P, кВт | счётч. | 156 | 156 | 156 | 174 | 174 | 156 | 156 | 174 | 168 | 282 | 276 | 276 | 294 | 294 | 294 | 312 | 300 | 294 | 294 | 294 | 294 | 258 | 174 | 174 | 5580 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 | 10 | 13.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 632.26 | 632.286 | 632.312 | 632.338 | 632.367 | 632.396 | 632.422 | 632.448 | 632.477 | 632.505 | 632.552 | 632.598 | 632.644 | 632.693 | 632.742 | 632.791 | 632.843 | 632.893 | 632.942 | 632.991 | 633.04 | 633.089 | 633.132 | 633.161 | 633.19
|  | Показания счётчиков Q | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 30.82
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.5311 | 8.515 | 8.629 | 9.6247 | 9.6247 | 8.6622 | 8.7377 | 9.7649 | 9.4834 | 15.903 | 15.5495 | 15.5495 | 16.5153 | 16.5313 | 16.6284 | 17.6984 | 16.9844 | 16.6121 | 16.5959 | 16.5313 | 16.6121 | 14.4369 | 9.7177 | 9.671 | 13.0462 | 2.761%
яч.153д | Орбита, КНС | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.155д | РП-22 | P, кВт | счётч. | 904 | 872 | 816 | 816 | 928 | 992 | 1248 | 1272 | 1320 | 1360 | 1288 | 1232 | 1288 | 1240 | 1336 | 1448 | 1544 | 1640 | 1688 | 1680 | 1624 | 1424 | 1216 | 1064 | 30240 |  | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 200 | 200 | 184 | 184 | 208 | 224 | 280 | 288 | 296 | 304 | 288 | 280 | 288 | 280 | 296 | 328 | 344 | 368 | 384 | 376 | 368 | 320 | 272 | 240 | 6800
|  | I, А | ТИ | 52 | 50 | 47 | 47 | 53 | 57 | 72 | 73 | 76 | 78 | 74 | 71 | 74 | 71 | 77 | 83 | 89 | 94 | 97 | 97 | 93 | 82 | 70 | 61 | 72.4167
|  | tgφ |  | 0.22124 | 0.22936 | 0.22549 | 0.22549 | 0.22414 | 0.22581 | 0.22436 | 0.22642 | 0.22424 | 0.22353 | 0.2236 | 0.22727 | 0.2236 | 0.22581 | 0.22156 | 0.22652 | 0.2228 | 0.22439 | 0.22749 | 0.22381 | 0.22439 | 0.22472 | 0.22368 | 0.22556 | 0.22936
|  | Показания счётчиков Р | 1712.4 | 1712.513 | 1712.622 | 1712.724 | 1712.826 | 1712.942 | 1713.066 | 1713.222 | 1713.381 | 1713.546 | 1713.716 | 1713.877 | 1714.031 | 1714.192 | 1714.347 | 1714.514 | 1714.695 | 1714.888 | 1715.093 | 1715.304 | 1715.514 | 1715.717 | 1715.895 | 1716.047 | 1716.18
|  | Показания счётчиков Q | 572.44 | 572.465 | 572.49 | 572.513 | 572.536 | 572.562 | 572.59 | 572.625 | 572.661 | 572.698 | 572.736 | 572.772 | 572.807 | 572.843 | 572.878 | 572.915 | 572.956 | 572.999 | 573.045 | 573.093 | 573.14 | 573.186 | 573.226 | 573.26 | 573.29
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 50.6319 | 48.8323 | 46.2698 | 46.2698 | 52.6053 | 56.4695 | 71.6396 | 73.1913 | 76.3627 | 78.588 | 74.3561 | 71.1793 | 74.1393 | 71.4795 | 77.3954 | 84.2197 | 89.5561 | 94.9706 | 97.7199 | 96.8018 | 94.9706 | 81.6698 | 69.5903 | 60.6232 | 72.4805 | -0.08814%
| ТСН-3С | P, кВт | счётч. | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 16.8 | 15.6 | 12 | 20.4 | 20.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 381.6 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 1693.01 | 1693.15 | 1693.29 | 1693.43 | 1693.57 | 1693.71 | 1693.85 | 1693.99 | 1694.12 | 1694.21 | 1694.3 | 1694.39 | 1694.52 | 1694.66 | 1694.79 | 1694.92 | 1695.06 | 1695.19 | 1695.29 | 1695.46 | 1695.63 | 1695.77 | 1695.91 | 1696.05 | 1696.19
| ТСН-4С | P, кВт | счётч. | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | 7.2 | 2.4 | 6 | 4.8 | 7.2 | 6 | 4.8 | 6 | 6 | 3.6 | 6 | 7.2 | 7.2 | 6 | 7.2 | 6 | 146.4 |  | 1 | 120
|  | Показания счётчиков Р | 728.23 | 728.29 | 728.34 | 728.4 | 728.45 | 728.51 | 728.56 | 728.62 | 728.67 | 728.73 | 728.75 | 728.8 | 728.84 | 728.9 | 728.95 | 728.99 | 729.04 | 729.09 | 729.12 | 729.17 | 729.23 | 729.29 | 729.34 | 729.4 | 729.45
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 17804 | 17204 | 16577 | 16331 | 16946 | 17880 | 19775 | 22171 | 24005 | 24569 | 24602 | 24272 | 24470 | 24623 | 25623 | 26031 | 25004 | 24729 | 24315 | 23665 | 24729 | 21761 | 20030 | 18680 | 524250
|  | Q, кВАр |  | 4540 | 4362 | 4278 | 4194 | 4266 | 4446 | 4815 | 5407 | 6038 | 6169 | 6293 | 6228 | 6210 | 6315 | 6420 | 6558 | 6162 | 6090 | 5995 | 5842 | 6090 | 5432 | 5088 | 4778 | 131600
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.9063 | 0.95567 | 1.1509 | 0.84396 | 1.7623 | 1.4876 | 2.3457 | 1.985 | 1.4573 | 2.1545 | 1.6707 | 2.05 | 1.1313 | 1.4686 | 1.3741 | 1.7327 | 2.0603 | 1.869 | 2.2316 | 2.0083 | 1.869 | 1.4447 | 1.6691 | 1.164 | 1.6601
|  | Q, % |  | 0.4386 | 0.41096 | -1.1348 | 0.14286 | 1.25 | 2.5 | 4.4643 | 4.1312 | 1.8211 | 1.6108 | 1.0535 | -0.28986 | 0.48077 | -0.2381 | 1.3825 | 1.086 | 3.5681 | 3.7915 | 2.9935 | 3.1177 | 3.7915 | 2.1261 | 0.81871 | -0.16771 | 1.6442
|  |  | Δ I | -1.706% | -2.868% | -2.561% | -2.812% | -1.996% | -1.894% | -1.362% | -1.444% | -1.904% | -1.578% | -1.784% | -1.527% | -2.219% | -2.135% | -2.052% | -1.558% | -1.009% | -1.503% | -0.9682% | -1.211% | -1.503% | -1.949% | -1.857% | -2.275% | -1.79%
|  |  | Δ Iрасч | 1.019% | 0.03665% | 0.1033% | -0.05886% | 0.8952% | 0.7528% | 1.724% | 1.365% | 0.7621% | 1.384% | 0.8476% | 1.139% | 0.3078% | 0.5908% | 0.6566% | 0.9526% | 1.464% | 1.26% | 1.574% | 1.378% | 1.26% | 0.7866% | 0.8314% | 0.3215% | 0.9294%
ПС Часово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 1612 | 1612 | 1616 | 1596 | 1628 | 1732 | 1820 | 1748 | 1736 | 1628 | 1596 | 1544 | 1632 | 1576 | 1664 | 1784 | 1924 | 1920 | 1872 | 1716 | 1716 | 1664 | 1612 | 1612 | 40560 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 284 | 284 | 288 | 280 | 288 | 304 | 324 | 308 | 304 | 288 | 284 | 272 | 288 | 276 | 296 | 316 | 336 | 340 | 332 | 300 | 304 | 296 | 284 | 284 | 7160
|  | I, А | ТИ | 94 | 94 | 94 | 93 | 95 | 101 | 106 | 102 | 101 | 95 | 93 | 90 | 95 | 92 | 97 | 104 | 112 | 112 | 109 | 100 | 100 | 97 | 94 | 94 | 98.5 | 78.12% | 78.12%
|  | tgφ |  | 0.17618 | 0.17618 | 0.17822 | 0.17544 | 0.1769 | 0.17552 | 0.17802 | 0.1762 | 0.17512 | 0.1769 | 0.17794 | 0.17617 | 0.17647 | 0.17513 | 0.17788 | 0.17713 | 0.17464 | 0.17708 | 0.17735 | 0.17483 | 0.17708 | 0.17788 | 0.17618 | 0.17618 | 0.17822
|  | Показания счётчиков Р | 18415.83 | 18416.233 | 18416.636 | 18417.04 | 18417.439 | 18417.846 | 18418.279 | 18418.734 | 18419.171 | 18419.605 | 18420.012 | 18420.411 | 18420.797 | 18421.205 | 18421.599 | 18422.015 | 18422.461 | 18422.942 | 18423.422 | 18423.89 | 18424.319 | 18424.748 | 18425.164 | 18425.567 | 18425.97
|  | Показания счётчиков Q | 5062.18 | 5062.251 | 5062.322 | 5062.394 | 5062.464 | 5062.536 | 5062.612 | 5062.693 | 5062.77 | 5062.846 | 5062.918 | 5062.989 | 5063.057 | 5063.129 | 5063.198 | 5063.272 | 5063.351 | 5063.435 | 5063.52 | 5063.603 | 5063.678 | 5063.754 | 5063.828 | 5063.899 | 5063.97
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 90.6267 | 90.367 | 90.5365 | 89.2882 | 91.0145 | 97.2689 | 103.4427 | 99.1275 | 98.7149 | 92.3335 | 90.3602 | 87.2212 | 92.0201 | 88.9276 | 94.3912 | 100.5054 | 108.5548 | 108.1664 | 104.9634 | 97.1961 | 108.1664 | 93.7571 | 90.9752 | 90.5399 | 95.7694 | 2.772%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 1612 | 1612 | 1616 | 1596 | 1628 | 1732 | 1820 | 1748 | 1736 | 1628 | 1596 | 1544 | 1632 | 1576 | 1664 | 1784 | 1924 | 1920 | 1872 | 1716 | 1920 | 1664 | 1612 | 1612 |  | 1924
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 284 | 284 | 288 | 280 | 288 | 304 | 324 | 308 | 304 | 288 | 284 | 272 | 288 | 276 | 296 | 316 | 336 | 340 | 332 | 300 | 340 | 296 | 284 | 284 |  | 340
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1636.8262 | 1636.8262 | 1641.4628 | 1620.3753 | 1653.278 | 1758.4766 | 1848.6146 | 1774.9276 | 1762.4165 | 1653.278 | 1621.0713 | 1567.7755 | 1657.2169 | 1599.985 | 1690.1219 | 1811.7704 | 1953.1185 | 1949.8718 | 1901.2122 | 1742.0264 | 1949.8718 | 1690.1219 | 1636.8262 | 1636.8262 |  | 1953.1185
с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.47 | 10.48 | 10.49 | 10.5 | 10.45 | 10.33 | 10.35 | 10.32 | 10.35 | 10.37 | 10.39 | 10.41 | 10.4 | 10.35 | 10.42 | 10.4 | 10.42 | 10.47 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 10.4 | 10.45
яч.2д | Часово | P, кВт | счётч. | 434 | 368 | 386 | 384 | 368 | 418 | 434 | 418 | 402 | 368 | 384 | 368 | 452 | 400 | 436 | 484 | 518 | 536 | 502 | 502 | 468 | 450 | 418 | 402 | 10300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 78 | 66 | 68 | 68 | 66 | 76 | 76 | 76 | 72 | 64 | 70 | 66 | 80 | 72 | 78 | 86 | 92 | 96 | 90 | 90 | 82 | 82 | 74 | 72 | 1840
|  | I, А | ТИ | 26 | 22 | 23 | 23 | 22 | 25 | 26 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22 | 27 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 25.6667
|  | tgφ |  | 0.17972 | 0.17935 | 0.17617 | 0.17708 | 0.17935 | 0.18182 | 0.17512 | 0.18182 | 0.1791 | 0.17391 | 0.18229 | 0.17935 | 0.17699 | 0.18 | 0.1789 | 0.17769 | 0.17761 | 0.1791 | 0.17928 | 0.17928 | 0.1791 | 0.18222 | 0.17703 | 0.1791 | 0.18229
|  | Показания счётчиков Р | 4039.22 | 4039.437 | 4039.621 | 4039.814 | 4040.006 | 4040.19 | 4040.399 | 4040.616 | 4040.825 | 4041.026 | 4041.21 | 4041.402 | 4041.586 | 4041.812 | 4042.012 | 4042.23 | 4042.472 | 4042.731 | 4042.999 | 4043.25 | 4043.501 | 4043.735 | 4043.96 | 4044.169 | 4044.37
|  | Показания счётчиков Q | 1053.92 | 1053.959 | 1053.992 | 1054.026 | 1054.06 | 1054.093 | 1054.131 | 1054.169 | 1054.207 | 1054.243 | 1054.275 | 1054.31 | 1054.343 | 1054.383 | 1054.419 | 1054.458 | 1054.501 | 1054.547 | 1054.595 | 1054.64 | 1054.685 | 1054.726 | 1054.767 | 1054.804 | 1054.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.4144 | 20.641 | 21.618 | 21.4889 | 20.582 | 23.5005 | 24.6548 | 23.7275 | 22.8748 | 20.8608 | 21.7573 | 20.7999 | 25.4882 | 22.5894 | 24.7367 | 27.2698 | 29.2411 | 30.207 | 28.1566 | 28.4556 | 30.207 | 25.3742 | 23.5938 | 22.5902 | 24.3679 | 5.06%
яч.4д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 784 | 820 | 818 | 802 | 836 | 890 | 940 | 924 | 942 | 888 | 836 | 802 | 820 | 818 | 838 | 888 | 976 | 976 | 958 | 802 | 836 | 802 | 802 | 802 | 20600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 172 | 178 | 180 | 174 | 184 | 194 | 204 | 202 | 206 | 194 | 184 | 174 | 180 | 178 | 182 | 194 | 214 | 214 | 208 | 176 | 182 | 176 | 174 | 176 | 4500
|  | I, А | ТИ | 45 | 47 | 47 | 46 | 48 | 51 | 54 | 53 | 54 | 51 | 48 | 46 | 47 | 47 | 48 | 51 | 56 | 56 | 55 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 49.25
|  | tgφ |  | 0.21939 | 0.21707 | 0.22005 | 0.21696 | 0.2201 | 0.21798 | 0.21702 | 0.21861 | 0.21868 | 0.21847 | 0.2201 | 0.21696 | 0.21951 | 0.2176 | 0.21718 | 0.21847 | 0.21926 | 0.21926 | 0.21712 | 0.21945 | 0.21926 | 0.21945 | 0.21696 | 0.21945 | 0.2201
|  | Показания счётчиков Р | 7590.99 | 7591.382 | 7591.792 | 7592.201 | 7592.602 | 7593.02 | 7593.465 | 7593.935 | 7594.397 | 7594.868 | 7595.312 | 7595.73 | 7596.131 | 7596.541 | 7596.95 | 7597.369 | 7597.813 | 7598.301 | 7598.789 | 7599.268 | 7599.669 | 7600.087 | 7600.488 | 7600.889 | 7601.29
|  | Показания счётчиков Q | 2593.13 | 2593.216 | 2593.305 | 2593.395 | 2593.482 | 2593.574 | 2593.671 | 2593.773 | 2593.874 | 2593.977 | 2594.074 | 2594.166 | 2594.253 | 2594.343 | 2594.432 | 2594.523 | 2594.62 | 2594.727 | 2594.834 | 2594.938 | 2595.026 | 2595.117 | 2595.205 | 2595.292 | 2595.38
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 44.4403 | 46.3254 | 46.197 | 45.2211 | 47.1241 | 50.3857 | 53.8239 | 52.823 | 54.0094 | 50.7634 | 47.7149 | 45.6563 | 46.6161 | 46.5286 | 47.8923 | 50.4224 | 55.535 | 55.4284 | 54.1222 | 45.8123 | 55.4284 | 45.5485 | 45.6124 | 45.4177 | 49.1187 | 0.2666%
яч.8д | Палевицы | P, кВт | счётч. | 364 | 380 | 364 | 364 | 364 | 364 | 380 | 364 | 330 | 328 | 330 | 328 | 330 | 312 | 328 | 364 | 364 | 364 | 364 | 346 | 346 | 346 | 330 | 346 | 8400 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 52 | 52 | 52 | 50 | 52 | 50 | 54 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 52 | 50 | 52 | 52 | 48 | 48 | 50 | 46 | 48 | 1180
|  | I, А | ТИ | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20.2083
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.13684 | 0.14286 | 0.13736 | 0.14286 | 0.13736 | 0.14211 | 0.14286 | 0.13939 | 0.14024 | 0.13939 | 0.14024 | 0.13939 | 0.14103 | 0.14024 | 0.14286 | 0.13736 | 0.14286 | 0.14286 | 0.13873 | 0.14286 | 0.14451 | 0.13939 | 0.13873 | 0.14451
|  | Показания счётчиков Р | 2878.94 | 2879.122 | 2879.312 | 2879.494 | 2879.676 | 2879.858 | 2880.04 | 2880.23 | 2880.412 | 2880.577 | 2880.741 | 2880.906 | 2881.07 | 2881.235 | 2881.391 | 2881.555 | 2881.737 | 2881.919 | 2882.101 | 2882.283 | 2882.456 | 2882.629 | 2882.802 | 2882.967 | 2883.14
|  | Показания счётчиков Q | 632.11 | 632.136 | 632.162 | 632.188 | 632.213 | 632.239 | 632.264 | 632.291 | 632.317 | 632.34 | 632.363 | 632.386 | 632.409 | 632.432 | 632.454 | 632.477 | 632.503 | 632.528 | 632.554 | 632.58 | 632.604 | 632.628 | 632.653 | 632.676 | 632.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 20.3583 | 21.1748 | 20.2806 | 20.246 | 20.242 | 20.3235 | 21.4772 | 20.5353 | 18.6624 | 18.4977 | 18.5724 | 18.4264 | 18.501 | 17.5126 | 18.4977 | 20.3974 | 20.4212 | 20.3974 | 20.3 | 19.4899 | 20.3974 | 19.3932 | 18.5188 | 19.322 | 19.6644 | 2.692%
яч.9д | Язель | P, кВт | счётч. | 52 | 68 | 70 | 52 | 52 | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 52 | 52 | 52 | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 52 | 68 | 52 | 1520 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счётчиков Р | 513.26 | 513.286 | 513.32 | 513.355 | 513.381 | 513.407 | 513.441 | 513.476 | 513.51 | 513.545 | 513.58 | 513.614 | 513.64 | 513.666 | 513.692 | 513.726 | 513.761 | 513.795 | 513.83 | 513.865 | 513.899 | 513.934 | 513.96 | 513.994 | 514.02
|  | Показания счётчиков Q | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8791 | 3.7542 | 3.8609 | 2.8654 | 2.8626 | 3.7614 | 3.917 | 3.7977 | 3.9208 | 3.9094 | 3.7904 | 2.893 | 2.8874 | 2.8902 | 3.7977 | 3.8832 | 3.7795 | 3.8832 | 3.8646 | 3.7941 | 3.8832 | 2.8846 | 3.7795 | 2.8763 | 3.5173 | 4.074%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 16.4 | 16.8 | 17.5 | 18.8 | 20.5 | 16.8 | 20.4 | 25.7 | 8.3 | 15.9 | 16.8 | 14.1 | 17.5 | 15.2 | 13.1 | 17.3 | 15.3 | 16.6 | 10.8 | 21.5 | 16.1 | 14.8 | 15.7 | 15.1 | 397 |  | 1 | 10
|  | Показания счётчиков Р | 29826.91 | 29828.55 | 29830.23 | 29831.98 | 29833.86 | 29835.91 | 29837.59 | 29839.63 | 29842.2 | 29843.03 | 29844.62 | 29846.3 | 29847.71 | 29849.46 | 29850.98 | 29852.29 | 29854.02 | 29855.55 | 29857.21 | 29858.29 | 29860.44 | 29862.05 | 29863.53 | 29865.1 | 29866.61
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1634 | 1636 | 1638 | 1602 | 1620 | 1740 | 1824 | 1774 | 1744 | 1654 | 1618 | 1550 | 1654 | 1582 | 1670 | 1806 | 1926 | 1946 | 1894 | 1718 | 1946 | 1650 | 1618 | 1602 | 40820
|  | Q, кВАр |  | 302 | 296 | 300 | 292 | 302 | 320 | 334 | 330 | 324 | 304 | 300 | 286 | 306 | 294 | 306 | 332 | 356 | 362 | 350 | 314 | 362 | 308 | 294 | 296 | 7520
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.3648 | -1.4888 | -1.3614 | -0.37594 | 0.4914 | -0.46189 | -0.21978 | -1.4874 | -0.46083 | -1.5971 | -1.3784 | -0.3886 | -1.348 | -0.38071 | -0.36058 | -1.2332 | -0.10395 | -1.3542 | -1.1752 | -0.11655 | -1.3542 | 0.84135 | -0.37221 | 0.62035 | -0.64103
|  | Q, % |  | -6.338 | -4.2254 | -4.1667 | -4.2857 | -4.8611 | -5.2632 | -3.0864 | -7.1429 | -6.5789 | -5.5556 | -5.6338 | -5.1471 | -6.25 | -6.5217 | -3.3784 | -5.0633 | -5.9524 | -6.4706 | -5.4217 | -4.6667 | -6.4706 | -4.0541 | -3.5211 | -4.2254 | -5.0279
|  |  | Δ I | -1.064% | -1.064% | -1.064% | 0% | 1.053% | 0% | 0% | -0.9804% | 0% | -1.053% | -1.075% | 0% | -1.053% | 0% | 0% | -0.9615% | 0% | -0.8929% | -0.9174% | 0% | -0.8929% | 1.031% | 0% | 1.064% | -0.2961%
|  |  | Δ Iрасч | -1.617% | -1.691% | -1.569% | -0.5971% | 0.2239% | -0.7218% | -0.4159% | -1.772% | -0.7622% | -1.839% | -1.632% | -0.6356% | -1.6% | -0.6671% | -0.5648% | -1.46% | -0.3887% | -1.617% | -1.41% | -0.366% | -1.617% | 0.5936% | -0.5818% | 0.3685% | -0.9386%
ПС Човью 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 18
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Ввод Т-1 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | 0: нет учёта | 0
|  | Q, кВАр | [25 empty] | 0 | bar: 18
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
яч.414Д | Т-1-10 | P, кВт | АСКУЭ | 6900 | 6724 | 6538 | 6566 | 6888 | 7018 | 7588 | 7806 | 7916 | 8144 | 8086 | 8040 | 7958 | 7930 | 8178 | 8532 | 8524 | 8446 | 8444 | 8462 | 8420 | 8180 | 7732 | 7286 | 186306 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 2000 | 1972 | 1964 | 1988 | 2020 | 1978 | 1948 | 1868 | 1720 | 1746 | 1904 | 2024 | 1922 | 1946 | 2068 | 2208 | 2050 | 1986 | 1926 | 1972 | 1934 | 1930 | 1870 | 1900 | 46844
|  | I, А | ТИ | 404 | 391 | 388 | 393 | 403 | 434 | 451 | 456 | 463 | 456 | 464 | 468 | 462 | 465 | 486 | 496 | 500 | 483 | 490 | 482 | 479 | 466 | 420 | 400 | 450 | 55.08% | 55.08%
|  | tgφ |  | 0.28986 | 0.29328 | 0.3004 | 0.30277 | 0.29326 | 0.28185 | 0.25672 | 0.2393 | 0.21728 | 0.21439 | 0.23547 | 0.25174 | 0.24152 | 0.2454 | 0.25287 | 0.25879 | 0.2405 | 0.23514 | 0.22809 | 0.23304 | 0.23514 | 0.23594 | 0.24185 | 0.26077 | 0.30277
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 394.7345 | 383.925 | 373.3229 | 375.5231 | 392.5434 | 400.2558 | 433.7506 | 443.9748 | 449.8069 | 462.9313 | 462.6027 | 460.8075 | 453.7162 | 452.9574 | 471.1078 | 494.5886 | 491.0519 | 484.5636 | 482.3007 | 481.9956 | 484.5636 | 464.0067 | 438.7613 | 413.3338 | 443.6302 | 1.416%
яч.411Д | Т-2-10 | P, кВт | АСКУЭ | 4220.8 | 4220.8 | 4203.5 | 4705.2 | 4082.5 | 4117.1 | 4238.1 | 4376.5 | 5103.1 | 5241.5 | 5206.9 | 5362.5 | 5224.2 | 5466.3 | 5328 | 5362.5 | 5033.9 | 4895.5 | 4757.1 | 4203.5 | 4878.2 | 4341.9 | 4151.7 | 4324.6 | 113045.9 | 16000 | 100 | 200
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1569.4 | 1569.4 | 1562.9 | 1749.5 | 1517.9 | 1530.8 | 1575.8 | 1627.3 | 1897.4 | 1948.8 | 1936 | 1993.9 | 1942.4 | 2032.5 | 1981 | 1993.9 | 1871.7 | 1820.2 | 1768.8 | 1562.9 | 1813.8 | 1614.4 | 1543.6 | 1608 | 42032.3
|  | I, А | ТИ | 244 | 244 | 243 | 272 | 236 | 238 | 245 | 253 | 295 | 303 | 301 | 310 | 302 | 316 | 308 | 310 | 291 | 283 | 275 | 243 | 282 | 251 | 240 | 250 | 272.2917 | 36.45% | 36.45%
|  | tgφ |  | 0.37183 | 0.37183 | 0.37181 | 0.37182 | 0.37181 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37183 | 0.37181 | 0.3718 | 0.37181 | 0.37182 | 0.37181 | 0.37182 | 0.37181 | 0.37182 | 0.37182 | 0.37181 | 0.37182 | 0.37181 | 0.37181 | 0.37182 | 0.3718 | 0.37183 | 0.37183
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 245.5627 | 245.1002 | 244.3244 | 273.7445 | 236.4 | 239.303 | 247.9722 | 255.8281 | 301.7321 | 309.9142 | 307.8696 | 316.4639 | 307.7118 | 321.9734 | 315.6347 | 318.598 | 297.6411 | 289.1798 | 280.2004 | 246.1806 | 289.1798 | 254.0457 | 242.226 | 251.8394 | 276.6094 | -1.586%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 11120.8 | 10944.8 | 10741.5 | 11271.2 | 10970.5 | 11135.1 | 11826.1 | 12182.5 | 13019.1 | 13385.5 | 13292.9 | 13402.5 | 13182.2 | 13396.3 | 13506 | 13894.5 | 13557.9 | 13341.5 | 13201.1 | 12665.5 | 13341.5 | 12521.9 | 11883.7 | 11610.6 |  | 13894.5
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 3569.4 | 3541.4 | 3526.9 | 3737.5 | 3537.9 | 3508.8 | 3523.8 | 3495.3 | 3617.4 | 3694.8 | 3840 | 4017.9 | 3864.4 | 3978.5 | 4049 | 4201.9 | 3921.7 | 3806.2 | 3694.8 | 3534.9 | 3806.2 | 3544.4 | 3413.6 | 3508 |  | 4201.9
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 11679.5894 | 11503.4847 | 11305.6997 | 11874.715 | 11526.8646 | 11674.8503 | 12339.9274 | 12674.006 | 13512.311 | 13886.0778 | 13836.4298 | 13991.8021 | 13736.9569 | 13974.5954 | 14099.8737 | 14515.96 | 14113.6949 | 13873.8164 | 13708.413 | 13149.5402 | 13873.8164 | 13013.8676 | 12364.2626 | 12128.9775 |  | 14515.96
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.52 | 10.55 | 10.57 | 10.56 | 10.57 | 10.53 | 10.44 | 10.45 | 10.41 | 10.4 | 10.38 | 10.4 | 10.43 | 10.42 | 10.35 | 10.3 | 10.32 | 10.35 | 10.38 | 10.42 | 10.44 | 10.47 | 10.48 | 10.53 | 10.4446
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.62 | 10.61 | 10.6 | 10.65 | 10.61 | 10.54 | 10.55 | 10.43 | 10.43 | 10.43 | 10.45 | 10.47 | 10.47 | 10.41 | 10.38 | 10.43 | 10.44 | 10.47 | 10.53 | 10.5 | 10.54 | 10.57 | 10.59 | 10.5133
яч.434д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.432д ОТКЛ. | Гидробутил | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.430д | ТП-566, 221 | P, кВт | АСКУЭ | 2561.4 | 2477.4 | 2468.4 | 2462.4 | 2532.6 | 2603.4 | 2759.4 | 2865.6 | 2968.8 | 2990.4 | 2925 | 2840.4 | 2829 | 2812.2 | 2869.8 | 3013.8 | 3010.8 | 2986.2 | 3012.6 | 3036 | 3017.4 | 2941.2 | 2757.6 | 2607.6 | 67349.4 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 530.4 | 523.2 | 532.8 | 538.8 | 541.2 | 558 | 564 | 578.4 | 591 | 567.6 | 553.8 | 547.2 | 556.2 | 556.8 | 562.8 | 616.8 | 592.8 | 578.4 | 574.8 | 578.4 | 569.4 | 564 | 543 | 538.8 | 13458.6
|  | I, А | ТИ | 152 | 141 | 140 | 145 | 151 | 156 | 164 | 174 | 171 | 168 | 167 | 164 | 167 | 159 | 172 | 172 | 173 | 172 | 174 | 172 | 174 | 168 | 157 | 144 | 162.375
|  | tgφ |  | 0.20707 | 0.21119 | 0.21585 | 0.21881 | 0.21369 | 0.21434 | 0.20439 | 0.20184 | 0.19907 | 0.18981 | 0.18933 | 0.19265 | 0.19661 | 0.19799 | 0.19611 | 0.20466 | 0.19689 | 0.19369 | 0.1908 | 0.19051 | 0.19369 | 0.19176 | 0.19691 | 0.20663 | 0.21881
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 143.7251 | 138.7308 | 138.0966 | 137.9761 | 141.6256 | 146.157 | 155.9392 | 161.7053 | 168.0828 | 169.1747 | 165.7793 | 160.773 | 159.7857 | 159.0312 | 163.3278 | 172.6398 | 171.8759 | 169.8752 | 170.7901 | 171.4469 | 169.8752 | 165.3382 | 155.0188 | 146.1656 | 158.4557 | 2.414%
яч.428д | РП Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 114 | 117.6 | 120.6 | 118.8 | 120 | 115.2 | 117 | 117.6 | 120.6 | 122.4 | 122.4 | 127.2 | 124.8 | 123.6 | 125.4 | 120.6 | 121.2 | 113.4 | 118.8 | 118.8 | 120 | 117 | 121.8 | 119.4 | 2878.2 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 76.8 | 76.8 | 79.2 | 79.2 | 79.8 | 77.4 | 75.6 | 73.8 | 76.8 | 75 | 73.2 | 83.4 | 76.8 | 84.6 | 82.2 | 72 | 72 | 66.6 | 69.6 | 69.6 | 70.8 | 73.2 | 74.4 | 73.2 | 1812
|  | I, А | ТИ | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8.6667
|  | tgφ |  | 0.67368 | 0.65306 | 0.65672 | 0.66667 | 0.665 | 0.67188 | 0.64615 | 0.62755 | 0.63682 | 0.61275 | 0.59804 | 0.65566 | 0.61538 | 0.68447 | 0.6555 | 0.59701 | 0.59406 | 0.5873 | 0.58586 | 0.58586 | 0.5873 | 0.62564 | 0.61084 | 0.61307 | 0.68447
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.5527 | 7.6956 | 7.8902 | 7.8155 | 7.8809 | 7.6186 | 7.7126 | 7.6798 | 7.9391 | 7.9786 | 7.942 | 8.4539 | 8.1212 | 8.3088 | 8.374 | 7.8825 | 7.8961 | 7.3447 | 7.6674 | 7.638 | 7.3447 | 7.6194 | 7.8722 | 7.688 | 7.8299 | 9.656%
яч.426д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 807.6 | 771.6 | 709.2 | 718.8 | 704.4 | 740.4 | 868.8 | 967.2 | 999.6 | 1015.2 | 1077.6 | 1050 | 969.6 | 1071.6 | 1116 | 1112.4 | 1150.8 | 1106.4 | 1035.6 | 1033.2 | 1026 | 1014 | 957.6 | 921.6 | 22945.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 363.6 | 346.8 | 342 | 372 | 356.4 | 352.8 | 356.4 | 362.4 | 376.8 | 375.6 | 464.4 | 505.2 | 362.4 | 554.4 | 589.2 | 591.6 | 566.4 | 495.6 | 436.8 | 447.6 | 439.2 | 475.2 | 469.2 | 477.6 | 10479.6
|  | I, А | ТИ | 49 | 43 | 42 | 44 | 43 | 49 | 55 | 59 | 58 | 60 | 63 | 59 | 55 | 69 | 67 | 72 | 68 | 65 | 60 | 61 | 60 | 64 | 56 | 55 | 57.3333
|  | tgφ |  | 0.45022 | 0.44946 | 0.48223 | 0.51753 | 0.50596 | 0.4765 | 0.41022 | 0.37469 | 0.37695 | 0.36998 | 0.43096 | 0.48114 | 0.37376 | 0.51736 | 0.52796 | 0.53182 | 0.49218 | 0.44794 | 0.42178 | 0.43322 | 0.44794 | 0.46864 | 0.48997 | 0.51823 | 0.53182
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 48.6646 | 46.3498 | 43.0576 | 44.3026 | 43.1711 | 45.0218 | 51.9932 | 57.1322 | 59.3171 | 60.1631 | 65.344 | 64.763 | 57.3663 | 66.9299 | 70.4804 | 70.7071 | 71.8417 | 67.707 | 62.5897 | 62.4626 | 67.707 | 61.8241 | 58.8167 | 56.9802 | 58.5289 | -2.085%
яч.424д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 347 | 326.2 | 352.2 | 368.6 | 360.6 | 352.2 | 333.6 | 206.8 | 157.4 | 179.8 | 193.6 | 245.4 | 250 | 188 | 223 | 263.6 | 286 | 298.8 | 275.2 | 290.4 | 280.8 | 282.2 | 277 | 245.6 | 6584 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 367.8 | 337.6 | 358.8 | 367.6 | 359.4 | 349 | 326.4 | 181 | 7 | 21.4 | 100 | 174.2 | 201.6 | 103.8 | 189.4 | 209.2 | 217.4 | 235.2 | 238.2 | 245.2 | 243 | 250.6 | 244.4 | 224.4 | 5552.6
|  | I, А | ТИ | 24 | 29 | 29 | 27 | 27 | 25 | 21 | 9 | 10 | 9 | 18 | 18 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 16 | 20 | 19.6667
|  | tgφ |  | 1.0599 | 1.0349 | 1.0187 | 0.99729 | 0.99667 | 0.99091 | 0.97842 | 0.87524 | 0.044473 | 0.11902 | 0.51653 | 0.70986 | 0.8064 | 0.55213 | 0.84933 | 0.79363 | 0.76014 | 0.78715 | 0.86555 | 0.84435 | 0.78715 | 0.88802 | 0.88231 | 0.91368 | 1.0599
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 27.7838 | 25.721 | 27.4949 | 28.4952 | 27.8418 | 27.218 | 25.8409 | 15.2016 | 8.7486 | 10.0639 | 12.1343 | 16.7265 | 17.7987 | 11.9131 | 16.3401 | 18.8858 | 20.1219 | 21.2373 | 20.2685 | 21.084 | 21.2373 | 20.8362 | 20.3749 | 18.2621 | 20.0679 | -2.04%
яч.422д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 283.6 | 290 | 291.8 | 289 | 289.4 | 290.6 | 281.8 | 300.2 | 328.2 | 332.8 | 342 | 350 | 352 | 337.4 | 349 | 346.4 | 339.2 | 345.6 | 351.8 | 321.2 | 286.6 | 286.8 | 284.8 | 291.4 | 7561.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 71 | 74.6 | 76.2 | 76.6 | 74.2 | 73 | 63.8 | 35.6 | 44.6 | 14.6 | 20.8 | 10 | 25.4 | 37.6 | 20.2 | 30.4 | 29.6 | 49.6 | 67 | 40.8 | 10 | 36.2 | 26.2 | 50.4 | 1058.4
|  | I, А | ТИ | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20.7083
|  | tgφ |  | 0.25035 | 0.25724 | 0.26114 | 0.26505 | 0.25639 | 0.2512 | 0.2264 | 0.11859 | 0.13589 | 0.04387 | 0.060819 | 0.028571 | 0.072159 | 0.11144 | 0.05788 | 0.08776 | 0.087264 | 0.14352 | 0.19045 | 0.12702 | 0.14352 | 0.12622 | 0.091994 | 0.17296 | 0.26505
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.0637 | 16.4064 | 16.4926 | 16.3656 | 16.3381 | 16.4478 | 15.9974 | 16.7217 | 18.3914 | 18.5149 | 19.0803 | 19.461 | 19.5587 | 18.8326 | 19.5238 | 19.5146 | 19.0712 | 19.4991 | 19.9429 | 17.9613 | 19.4991 | 15.9595 | 15.7748 | 16.2336 | 17.8188 | 13.95%
яч.420д | ТП-190, ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 163.8 | 162 | 165.6 | 160.8 | 163.2 | 162 | 168 | 175.2 | 178.2 | 173.4 | 162 | 171.6 | 147 | 130.8 | 121.8 | 129.6 | 112.8 | 106.8 | 106.2 | 105 | 103.8 | 107.4 | 108.6 | 108 | 3393.6 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 63 | 63 | 63.6 | 63.6 | 64.2 | 63.6 | 65.4 | 65.4 | 67.8 | 71.4 | 61.8 | 69.6 | 40.8 | 31.8 | 23.4 | 39.6 | 19.8 | 16.8 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16.2 | 16.2 | 16.8 | 1050.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8.0417
|  | tgφ |  | 0.38462 | 0.38889 | 0.38406 | 0.39552 | 0.39338 | 0.39259 | 0.38929 | 0.37329 | 0.38047 | 0.41176 | 0.38148 | 0.40559 | 0.27755 | 0.24312 | 0.19212 | 0.30556 | 0.17553 | 0.1573 | 0.14689 | 0.14857 | 0.1573 | 0.15084 | 0.14917 | 0.15556 | 0.41176
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 9.6429 | 9.5235 | 9.701 | 9.4654 | 9.5905 | 9.5536 | 9.9817 | 10.3443 | 10.5869 | 10.4227 | 9.6555 | 10.2922 | 8.4548 | 7.4673 | 6.9268 | 7.6051 | 6.4146 | 6.038 | 5.9775 | 5.8887 | 6.038 | 5.9965 | 6.0562 | 5.9999 | 8.2343 | -2.396%
яч.418д | ТП-3 | P, кВт | АСКУЭ | 1095.7 | 1095.7 | 1061.5 | 1112.8 | 1129.9 | 1044.3 | 1010.1 | 958.7 | 1010.1 | 975.9 | 941.6 | 924.5 | 907.4 | 1078.6 | 1061.5 | 1095.7 | 1027.2 | 1010.1 | 1061.5 | 1061.5 | 975.9 | 993 | 1027.2 | 958.7 | 24619.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 260.5 | 260.5 | 252.4 | 264.6 | 268.6 | 248.3 | 240.2 | 227.9 | 240.2 | 232 | 223.9 | 219.8 | 215.7 | 256.4 | 252.4 | 260.5 | 244.2 | 240.2 | 252.4 | 252.4 | 232 | 236.1 | 244.2 | 227.9 | 5853.3
|  | I, А | ТИ | 64 | 64 | 62 | 65 | 66 | 61 | 59 | 56 | 59 | 57 | 55 | 54 | 53 | 63 | 62 | 64 | 60 | 59 | 62 | 62 | 57 | 58 | 60 | 56 | 59.9167
|  | tgφ |  | 0.23775 | 0.23775 | 0.23778 | 0.23778 | 0.23772 | 0.23777 | 0.2378 | 0.23772 | 0.2378 | 0.23773 | 0.23779 | 0.23775 | 0.23771 | 0.23772 | 0.23778 | 0.23775 | 0.23773 | 0.2378 | 0.23778 | 0.23778 | 0.2378 | 0.23776 | 0.23773 | 0.23772 | 0.2378
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 61.8827 | 61.7068 | 59.668 | 62.6109 | 63.512 | 58.924 | 57.486 | 54.5076 | 57.6517 | 55.7524 | 53.8972 | 52.8162 | 51.6898 | 61.5011 | 60.9363 | 63.2045 | 59.1381 | 57.9859 | 60.7602 | 60.5269 | 57.9859 | 56.3505 | 58.2352 | 54.0935 | 58.451 | 2.446%
яч.416д | РП-8 | P, кВт | АСКУЭ | 795.6 | 705.6 | 672 | 670.8 | 861.6 | 934.8 | 1287.6 | 1406.4 | 1429.2 | 1467.6 | 1459.2 | 1473.6 | 1492.8 | 1466.4 | 1538.4 | 1633.2 | 1647.6 | 1634.4 | 1718.4 | 1749.6 | 1768.8 | 1671.6 | 1485.6 | 1244.4 | 32215.2 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 314.4 | 318 | 320.4 | 321.6 | 316.8 | 315.6 | 297.6 | 316.8 | 303.6 | 300 | 301.2 | 300 | 312 | 306 | 316.8 | 325.2 | 312 | 308.4 | 325.2 | 328.8 | 330 | 326.4 | 306 | 303.6 | 7526.4
|  | I, А | ТИ | 44 | 40 | 39 | 43 | 51 | 64 | 74 | 77 | 82 | 84 | 81 | 82 | 84 | 81 | 90 | 91 | 94 | 92 | 97 | 96 | 95 | 87 | 76 | 47 | 74.625
|  | tgφ |  | 0.39517 | 0.45068 | 0.47679 | 0.47943 | 0.36769 | 0.33761 | 0.23113 | 0.22526 | 0.21243 | 0.20442 | 0.20641 | 0.20358 | 0.209 | 0.20867 | 0.20593 | 0.19912 | 0.18937 | 0.18869 | 0.18925 | 0.18793 | 0.18869 | 0.19526 | 0.20598 | 0.24397 | 0.47943
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.0048 | 42.4046 | 40.7125 | 40.7201 | 50.2019 | 54.1606 | 73.1704 | 79.7433 | 81.1298 | 83.2564 | 82.972 | 83.5831 | 84.5192 | 83.0987 | 87.7206 | 93.4543 | 93.924 | 92.89 | 97.3916 | 98.7556 | 92.89 | 94.0297 | 83.6599 | 70.3138 | 76.3211 | -2.273%
яч.412д | ДГК-1 | P, кВт | АСКУЭ | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 36.3 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 31.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.875 | 0.76471 | 0.82353 | 0.83333 | 0.77778 | 0.82353 | 0.875 | 0.8125 | 0.92857 | 0.86667 | 0.92308 | 0.92857 | 0.86667 | 0.86667 | 0.92857 | 1 | 0.92308 | 0.92308 | 0.92308 | 0.86667 | 0.92308 | 0.93333 | 0.8125 | 0.8125 | 1
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.406д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 484.2 | 484.8 | 481.5 | 437.1 | 484.8 | 475.5 | 482.7 | 506.1 | 463.5 | 557.1 | 542.4 | 552 | 551.7 | 500.1 | 510.9 | 606 | 528.3 | 522.6 | 514.5 | 503.7 | 486.9 | 461.1 | 458.1 | 460.5 | 12056.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 165.3 | 167.7 | 170.4 | 111 | 163.5 | 164.7 | 171 | 182.4 | 177.6 | 210.9 | 227.1 | 221.1 | 236.1 | 195 | 174 | 214.8 | 176.4 | 180.6 | 132.6 | 158.7 | 159.3 | 117.9 | 124.8 | 134.4 | 4137.3
|  | I, А | ТИ | 29 | 26 | 31 | 26 | 24 | 31 | 29 | 28 | 31 | 29 | 28 | 32 | 31 | 29 | 31 | 29 | 33 | 28 | 27 | 28 | 29 | 26 | 16 | 29 | 28.3333
|  | tgφ |  | 0.34139 | 0.34592 | 0.35389 | 0.25395 | 0.33725 | 0.34637 | 0.35426 | 0.3604 | 0.38317 | 0.37857 | 0.41869 | 0.40054 | 0.42795 | 0.38992 | 0.34058 | 0.35446 | 0.3339 | 0.34558 | 0.25773 | 0.31507 | 0.34558 | 0.25569 | 0.27243 | 0.29186 | 0.42795
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.1126 | 28.1065 | 27.9317 | 24.6855 | 27.9791 | 27.6236 | 28.3533 | 29.7572 | 27.5614 | 33.1083 | 32.7455 | 33.0499 | 33.2576 | 29.7767 | 30.1425 | 36.0819 | 31.1966 | 30.8802 | 29.5874 | 29.2961 | 30.8802 | 26.2757 | 26.1878 | 26.3334 | 29.5379 | -4.252%
яч.404д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 315.6 | 157.5 | 470.4 | 313.2 | 313.8 | 313.8 | 316.2 | 315 | 311.4 | 310.5 | 309.3 | 309.3 | 310.2 | 309.9 | 309.9 | 310.2 | 310.5 | 311.4 | 311.7 | 312.3 | 312.6 | 312.9 | 312.6 | 312.6 | 7492.8 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 90.3 | 45 | 135.9 | 91.8 | 92.1 | 91.2 | 90.3 | 89.7 | 87.6 | 86.7 | 86.1 | 85.8 | 86.4 | 87 | 86.1 | 85.2 | 85.2 | 85.5 | 86.1 | 87 | 87.3 | 88.5 | 87.9 | 88.5 | 2113.2
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.9583
|  | tgφ |  | 0.28612 | 0.28571 | 0.2889 | 0.2931 | 0.2935 | 0.29063 | 0.28558 | 0.28476 | 0.28131 | 0.27923 | 0.27837 | 0.2774 | 0.27853 | 0.28074 | 0.27783 | 0.27466 | 0.2744 | 0.27457 | 0.27623 | 0.27858 | 0.27457 | 0.28284 | 0.28119 | 0.28311 | 0.2935
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.0369 | 8.9747 | 26.7765 | 17.8652 | 17.8844 | 17.9385 | 18.2071 | 18.1167 | 17.9622 | 17.9178 | 17.879 | 17.8401 | 17.8458 | 17.8559 | 17.9631 | 18.0531 | 18.0343 | 18.0349 | 18.0078 | 17.9841 | 18.0349 | 17.9525 | 17.9104 | 17.8343 | 17.9546 | 0.02081%
яч.403д | ТП-1, ТП-2 | P, кВт | АСКУЭ | 451.8 | 467.7 | 475.8 | 468 | 506.4 | 479.7 | 450.6 | 466.2 | 434.7 | 421.5 | 485.7 | 495 | 490.2 | 505.2 | 487.5 | 501 | 475.2 | 460.5 | 472.8 | 449.4 | 444.6 | 445.8 | 453.3 | 469.5 | 11258.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 91.8 | 99 | 97.5 | 90.3 | 106.2 | 103.8 | 99.6 | 89.1 | 84.3 | 95.4 | 98.4 | 100.2 | 96.9 | 113.7 | 96.3 | 104.1 | 97.8 | 105.3 | 104.4 | 93 | 101.7 | 99.6 | 109.8 | 111.9 | 2390.1
|  | I, А | ТИ | 26 | 27 | 27 | 26 | 30 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27.625
|  | tgφ |  | 0.20319 | 0.21167 | 0.20492 | 0.19295 | 0.20972 | 0.21639 | 0.22104 | 0.19112 | 0.19393 | 0.22633 | 0.20259 | 0.20242 | 0.19767 | 0.22506 | 0.19754 | 0.20778 | 0.20581 | 0.22866 | 0.22081 | 0.20694 | 0.22866 | 0.22342 | 0.24222 | 0.23834 | 0.24222
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.1408 | 26.0204 | 26.4603 | 25.9915 | 28.083 | 26.739 | 25.3083 | 26.0054 | 24.5401 | 23.9505 | 27.4645 | 27.9359 | 27.587 | 28.5891 | 27.5924 | 28.4953 | 26.8877 | 26.1547 | 26.7314 | 25.1921 | 26.1547 | 25.0513 | 25.5062 | 26.3446 | 26.4136 | 4.385%
яч.405д | ТП-3, ТП-4 | P, кВт | АСКУЭ | 181.6 | 180.4 | 179.2 | 171.6 | 169.8 | 174.2 | 168.6 | 276.4 | 360 | 371.8 | 324.8 | 300.8 | 302.8 | 308.6 | 254.4 | 244.2 | 212.6 | 265.4 | 245.4 | 217 | 188.6 | 187.6 | 190.4 | 180.4 | 5656.6 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 41.2 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 42.4 | 39.8 | 40.4 | 52.2 | 54.4 | 80.2 | 69.2 | 68.2 | 68.6 | 71.8 | 45.8 | 49 | 47 | 69.2 | 59.4 | 43.2 | 36.6 | 38.4 | 41.6 | 39.8 | 1218.2
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 14 | 13 | 16 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 13.4583
|  | tgφ |  | 0.22687 | 0.22284 | 0.2221 | 0.23193 | 0.24971 | 0.22847 | 0.23962 | 0.18886 | 0.15111 | 0.21571 | 0.21305 | 0.22673 | 0.22655 | 0.23266 | 0.18003 | 0.20066 | 0.22107 | 0.26074 | 0.24205 | 0.19908 | 0.26074 | 0.20469 | 0.21849 | 0.22062 | 0.26074
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.1546 | 10.0598 | 10.0007 | 9.606 | 9.499 | 9.735 | 9.5081 | 15.4117 | 20.1778 | 21.0792 | 18.4046 | 17.0608 | 17.1408 | 17.4925 | 14.3531 | 13.8699 | 12.0669 | 15.1858 | 13.9395 | 12.1458 | 15.1858 | 10.5017 | 10.6579 | 10.0836 | 13.4717 | -0.09922%
яч.407д | ТП-5, 6 | P, кВт | АСКУЭ | 82.4 | 83.4 | 83 | 80.2 | 77.6 | 76.2 | 74 | 75.2 | 85.6 | 98.4 | 101.8 | 97.4 | 100.4 | 104.8 | 111.2 | 117.6 | 116.6 | 114.2 | 116.4 | 105.8 | 103.6 | 105.8 | 104.4 | 102.2 | 2318.2 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 13.2 | 17 | 15.2 | 12.6 | 32.4 | 32.6 | 30.8 | 31.2 | 29.8 | 38.6 | 32.8 | 27.6 | 38 | 18.4 | 29 | 50.2 | 47 | 40.6 | 48 | 35 | 45.6 | 48.6 | 48.4 | 48 | 810.6
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.3333
|  | tgφ |  | 0.16019 | 0.20384 | 0.18313 | 0.15711 | 0.41753 | 0.42782 | 0.41622 | 0.41489 | 0.34813 | 0.39228 | 0.3222 | 0.28337 | 0.37849 | 0.17557 | 0.26079 | 0.42687 | 0.40309 | 0.35552 | 0.41237 | 0.33081 | 0.35552 | 0.45936 | 0.4636 | 0.46967 | 0.46967
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 4.5507 | 4.6327 | 4.5971 | 4.4271 | 4.5642 | 4.5154 | 4.3958 | 4.4608 | 5.0232 | 5.8579 | 5.9274 | 5.5997 | 5.9267 | 5.8744 | 6.3811 | 7.1205 | 6.9672 | 6.7106 | 6.9512 | 6.1173 | 6.7106 | 6.3852 | 6.293 | 6.163 | 5.673 | -6.369%
яч.417д | ФНМ, ТП-6, 8 | P, кВт | АСКУЭ | 531.9 | 519.3 | 522.6 | 515.7 | 528.6 | 524.4 | 510.6 | 510.6 | 486.6 | 470.1 | 436.2 | 496.8 | 517.8 | 522.3 | 348 | 432.3 | 489 | 502.2 | 502.5 | 504 | 472.5 | 431.1 | 515.7 | 536.7 | 11827.5 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 142.2 | 132.9 | 131.4 | 125.4 | 137.7 | 138 | 129 | 122.1 | 46.5 | 50.1 | 73.5 | 114.6 | 120.6 | 121.5 | 43.2 | 77.7 | 82.2 | 110.4 | 117.3 | 119.7 | 86.7 | 70.5 | 120.3 | 135.6 | 2549.1
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 24 | 25 | 21 | 24 | 26 | 27 | 26 | 13 | 26 | 27 | 27 | 25 | 24 | 21 | 21 | 28 | 27 | 25.0417
|  | tgφ |  | 0.26734 | 0.25592 | 0.25144 | 0.24316 | 0.2605 | 0.26316 | 0.25264 | 0.23913 | 0.095561 | 0.10657 | 0.1685 | 0.23068 | 0.23291 | 0.23262 | 0.12414 | 0.17974 | 0.1681 | 0.21983 | 0.23343 | 0.2375 | 0.21983 | 0.16354 | 0.23328 | 0.25266 | 0.26734
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 30.024 | 29.1759 | 29.3575 | 28.9414 | 29.6475 | 29.5421 | 28.8822 | 28.7645 | 27.0904 | 26.2007 | 24.5152 | 28.2018 | 29.3522 | 29.6054 | 19.4717 | 24.4594 | 27.4808 | 28.4694 | 28.4882 | 28.4362 | 28.4694 | 23.9564 | 28.9589 | 30.2153 | 27.8211 | -11.1%
яч.419д | ЗЖБИ | P, кВт | АСКУЭ | 817.5 | 921.3 | 887.7 | 913.2 | 905.1 | 763.8 | 669 | 649.2 | 598.2 | 757.8 | 756.3 | 687 | 660 | 606 | 707.7 | 764.1 | 685.8 | 656.7 | 628.2 | 564 | 698.1 | 715.5 | 741.3 | 765.6 | 17519.1 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 277.2 | 298.2 | 265.8 | 291.9 | 284.4 | 160.2 | 126.3 | 120.3 | 112.2 | 183.9 | 207.3 | 135 | 136.8 | 110.4 | 144.9 | 157.5 | 129 | 128.4 | 123.3 | 101.7 | 149.7 | 148.8 | 154.2 | 147.3 | 4094.7
|  | I, А | ТИ | 48 | 53 | 50 | 56 | 44 | 42 | 40 | 25 | 41 | 43 | 39 | 35 | 45 | 42 | 40 | 41 | 32 | 35 | 37 | 37 | 49 | 35 | 40 | 40 | 41.2083
|  | tgφ |  | 0.33908 | 0.32367 | 0.29943 | 0.31965 | 0.31422 | 0.20974 | 0.18879 | 0.1853 | 0.18756 | 0.24268 | 0.2741 | 0.19651 | 0.20727 | 0.18218 | 0.20475 | 0.20612 | 0.1881 | 0.19552 | 0.19628 | 0.18032 | 0.19552 | 0.20797 | 0.20801 | 0.1924 | 0.33908
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.0727 | 52.7066 | 50.4835 | 52.2804 | 51.4929 | 42.5174 | 37.3374 | 36.1752 | 33.7306 | 43.2165 | 43.4604 | 38.7277 | 37.2122 | 34.0071 | 40.1116 | 43.4452 | 38.6739 | 37.0482 | 35.3438 | 31.4596 | 37.0482 | 40.079 | 41.4067 | 42.5552 | 41.1497 | 0.1424%
яч.421д | РП-ЛТП | P, кВт | АСКУЭ | 216 | 206.4 | 196.8 | 194.4 | 192 | 211.2 | 243.6 | 274.8 | 259.2 | 295.2 | 307.2 | 301.2 | 303.6 | 296.4 | 300 | 333.6 | 339.6 | 354 | 346.8 | 324 | 319.2 | 304.8 | 278.4 | 247.2 | 6645.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 129.6 | 130.8 | 129.6 | 130.8 | 127.2 | 129.6 | 124.8 | 134.4 | 126 | 122.4 | 123.6 | 123.6 | 120 | 121.2 | 121.2 | 127.2 | 129.6 | 132 | 133.2 | 128.4 | 130.8 | 129.6 | 128.4 | 126 | 3060
|  | I, А | ТИ | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 13 | 15.75
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.63372 | 0.65854 | 0.67284 | 0.6625 | 0.61364 | 0.51232 | 0.48908 | 0.48611 | 0.41463 | 0.40234 | 0.41036 | 0.39526 | 0.40891 | 0.404 | 0.38129 | 0.38163 | 0.37288 | 0.38408 | 0.3963 | 0.37288 | 0.4252 | 0.46121 | 0.50971 | 0.67284
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 13.7363 | 13.3 | 12.8377 | 12.7772 | 12.5003 | 13.4998 | 15.0107 | 16.7606 | 15.9723 | 17.7107 | 18.3515 | 18.0089 | 18.0232 | 17.6791 | 17.9661 | 19.8819 | 20.1447 | 20.9183 | 20.51 | 19.1314 | 20.9183 | 18.1641 | 16.7659 | 15.1446 | 16.9047 | -7.332%
яч.423д | ТП-190 | P, кВт | АСКУЭ | 387.6 | 384 | 376.8 | 388.8 | 374.4 | 382.8 | 420 | 462 | 508.8 | 477.6 | 499.2 | 505.2 | 478.8 | 486 | 510 | 556.8 | 537.6 | 463.2 | 408 | 454.8 | 438 | 435.6 | 420 | 405.6 | 10761.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 96 | 94.8 | 88.8 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 91.2 | 109.2 | 126 | 132 | 127.2 | 133.2 | 117.6 | 117.6 | 128.4 | 136.8 | 126 | 92.4 | 90 | 105.6 | 102 | 98.4 | 91.2 | 92.4 | 2577.6
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 24 | 26 | 27 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | 29 | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23.75
|  | tgφ |  | 0.24768 | 0.24687 | 0.23567 | 0.24074 | 0.25 | 0.24451 | 0.21714 | 0.23636 | 0.24764 | 0.27638 | 0.25481 | 0.26366 | 0.24561 | 0.24198 | 0.25176 | 0.24569 | 0.23438 | 0.19948 | 0.22059 | 0.23219 | 0.19948 | 0.2259 | 0.21714 | 0.22781 | 0.27638
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 21.7751 | 21.5282 | 21.0905 | 21.8076 | 20.9462 | 21.4694 | 23.5704 | 26.0105 | 29.0497 | 27.4611 | 28.5499 | 28.8998 | 27.2196 | 27.6058 | 29.2024 | 31.9288 | 30.6014 | 26.1514 | 23.0667 | 25.63 | 26.1514 | 24.4911 | 23.5035 | 22.7061 | 25.434 | -7.091%
яч.425д | ТП-122, ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 224.4 | 224.4 | 222 | 218.4 | 218.4 | 220.8 | 214.8 | 223.2 | 255.6 | 292.8 | 276 | 297.6 | 247.2 | 310.8 | 304.8 | 278.4 | 283.2 | 253.2 | 234 | 228 | 232.8 | 223.2 | 213.6 | 218.4 | 5916 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 157.2 | 158.4 | 162 | 159.6 | 158.4 | 163.2 | 153.6 | 156 | 166.8 | 198 | 168 | 196.8 | 156 | 208.8 | 204 | 169.2 | 174 | 153.6 | 147.6 | 154.8 | 153.6 | 150 | 146.4 | 151.2 | 3967.2
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 16 | 22 | 18 | 21 | 18 | 17 | 21 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16.4583
|  | tgφ |  | 0.70053 | 0.70588 | 0.72973 | 0.73077 | 0.72527 | 0.73913 | 0.71508 | 0.69892 | 0.65258 | 0.67623 | 0.6087 | 0.66129 | 0.63107 | 0.67181 | 0.66929 | 0.60776 | 0.61441 | 0.60664 | 0.63077 | 0.67895 | 0.60664 | 0.67204 | 0.68539 | 0.69231 | 0.73913
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 14.9408 | 14.9502 | 14.9724 | 14.7508 | 14.6433 | 14.9584 | 14.482 | 14.92 | 16.9149 | 19.589 | 17.9069 | 19.7354 | 16.1379 | 20.6715 | 20.3655 | 18.142 | 18.4208 | 16.3969 | 15.2741 | 15.128 | 16.3969 | 14.7481 | 14.1613 | 14.499 | 16.3794 | 0.4794%
яч.427д | ТП-211 | P, кВт | АСКУЭ | 1017.6 | 823.2 | 1024.8 | 1011.6 | 1003.2 | 894 | 1051.2 | 886.8 | 1118.4 | 1274.4 | 1238.4 | 1269.6 | 1224 | 1124.4 | 1276.8 | 1317.6 | 1186.8 | 1119.6 | 1099.2 | 913.2 | 926.4 | 922.8 | 912 | 885.6 | 25521.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 783.6 | 417.6 | 772.8 | 742.8 | 776.4 | 484.8 | 777.6 | 478.8 | 735.6 | 991.2 | 1024.8 | 1014 | 999.6 | 774 | 1038 | 955.2 | 819.6 | 780 | 850.8 | 633.6 | 566.4 | 625.2 | 655.2 | 609.6 | 18307.2
|  | I, А | ТИ | 47 | 48 | 62 | 78 | 53 | 59 | 53 | 54 | 94 | 88 | 85 | 94 | 69 | 97 | 94 | 86 | 76 | 90 | 80 | 49 | 81 | 80 | 51 | 75 | 72.625
|  | tgφ |  | 0.77005 | 0.50729 | 0.7541 | 0.73428 | 0.77392 | 0.54228 | 0.73973 | 0.53992 | 0.65773 | 0.77778 | 0.82752 | 0.79868 | 0.81667 | 0.68837 | 0.81297 | 0.72495 | 0.6906 | 0.69668 | 0.77402 | 0.69382 | 0.69668 | 0.6775 | 0.71842 | 0.68835 | 0.82752
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 70.0373 | 50.2414 | 69.9266 | 68.4385 | 68.851 | 55.4058 | 71.7086 | 55.2175 | 74.1873 | 89.4756 | 89.0847 | 89.8765 | 87.2467 | 75.3624 | 91.3693 | 90.6264 | 79.933 | 75.5496 | 76.7401 | 61.0136 | 75.5496 | 61.1294 | 61.4104 | 58.6838 | 72.7944 | -0.2332%
яч.429д | ТП-555 | P, кВт | АСКУЭ | 540 | 586.8 | 512.4 | 556.8 | 578.4 | 548.4 | 673.2 | 774 | 864 | 890.4 | 925.2 | 915.6 | 980.4 | 901.2 | 872.4 | 1012.8 | 974.4 | 921.6 | 822 | 784.8 | 745.2 | 644.4 | 583.2 | 570 | 18177.6 |  | 100 | 120
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 259.2 | 268.8 | 254.4 | 256.8 | 259.2 | 265.2 | 279.6 | 327.6 | 394.8 | 396 | 459.6 | 405.6 | 446.4 | 370.8 | 400.8 | 528 | 459.6 | 397.2 | 301.2 | 292.8 | 270 | 252 | 228 | 223.2 | 7996.8
|  | I, А | ТИ | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 37 | 42 | 49 | 52 | 55 | 56 | 54 | 57 | 48 | 58 | 54 | 61 | 47 | 47 | 45 | 43 | 37 | 36 | 35 | 44.9583
|  | tgφ |  | 0.48 | 0.45808 | 0.49649 | 0.46121 | 0.44813 | 0.48359 | 0.41533 | 0.42326 | 0.45694 | 0.44474 | 0.49676 | 0.44299 | 0.45532 | 0.41145 | 0.45942 | 0.52133 | 0.47167 | 0.43099 | 0.36642 | 0.37309 | 0.43099 | 0.39106 | 0.39095 | 0.39158 | 0.52133
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 32.6637 | 35.1304 | 31.1669 | 33.4369 | 34.4011 | 33.187 | 39.9773 | 46.0496 | 52.6454 | 54.0065 | 57.253 | 55.3927 | 59.4733 | 53.8009 | 53.3093 | 63.6043 | 59.7073 | 55.5639 | 48.3322 | 45.9815 | 55.5639 | 37.9464 | 34.2437 | 33.4126 | 46.0937 | -2.525%
яч.431д | РП-Эжва | P, кВт | АСКУЭ | 34.8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24.6 | 25.8 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 24.6 | 25.2 | 24 | 34.8 | 30.6 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 22.8 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 604.8 |  | 100 | 60
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 37.8 | 21 | 20.4 | 21 | 20.4 | 20.4 | 19.2 | 18 | 15 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 13.2 | 15.6 | 13.8 | 30 | 22.2 | 13.2 | 13.8 | 14.4 | 14.4 | 15 | 15.6 | 16.2 | 429
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.0862 | 0.875 | 0.85 | 0.875 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.73171 | 0.5814 | 0.47727 | 0.47727 | 0.52381 | 0.53659 | 0.61905 | 0.575 | 0.86207 | 0.72549 | 0.5641 | 0.62162 | 0.64865 | 0.5641 | 0.67568 | 0.68421 | 0.71053 | 1.0862
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.8018 | 1.7358 | 1.716 | 1.739 | 1.7096 | 1.716 | 1.6856 | 1.6701 | 1.6539 | 1.6212 | 1.6212 | 1.5736 | 1.5413 | 1.6363 | 1.5372 | 2.5586 | 2.0952 | 1.4875 | 1.4431 | 1.4526 | 1.4875 | 1.4694 | 1.5108 | 1.5266 | 1.7079 | #DIV/0!
яч.413д | ДГК-2 | P, кВт | АСКУЭ | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 58.1 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 70.9
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 1.3462 | 1.3077 | 1.4074 | 1.32 | 1.2917 | 1.2917 | 1.4545 | 1.4545 | 1.4762 | 1.45 | 1.381 | 1.2273 | 1.2273 | 1.2083 | 1.1304 | 1.1818 | 1.1304 | 1.1304 | 1.0833 | 1.037 | 1.1304 | 1 | 0.96429 | 1 | 1.4762
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.23776 | 0.23297 | 0.25396 | 0.22576 | 0.21279 | 0.21359 | 0.21297 | 0.21277 | 0.20751 | 0.19523 | 0.19843 | 0.19265 | 0.19228 | 0.20782 | 0.19275 | 0.18966 | 0.19238 | 0.1922 | 0.19535 | 0.21352 | 0.1922 | 0.22492 | 0.21272 | 0.22386 | 0.20942 | #DIV/0!
яч.435д | ФНМ Откл. | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | АСКУЭ | 13.18 | 12.71 | 13.17 | 12.06 | 11.46 | 12.78 | 12.4 | 12.04 | 10.86 | 12.65 | 12.73 | 13.77 | 13.79 | 12.77 | 13.92 | 14.49 | 13.52 | 13.77 | 14.27 | 11.63 | 14.38 | 14.05 | 13.29 | 14.44 | 314.13 |  | 1 | 20
Показания счётчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 11458.3 | 11013.6 | 11302.7 | 11199.3 | 11542.4 | 11335.8 | 12128.6 | 12445.6 | 12967.4 | 13505 | 13455.7 | 13439 | 13268 | 13213.4 | 13426.2 | 14228.1 | 13869.4 | 13573.3 | 13407.5 | 13103.1 | 13573.3 | 12630.4 | 12230.4 | 11678.3 | 303360
|  | Q, кВАр |  | 4337 | 3896.6 | 4314.6 | 4256.2 | 4359 | 3929.3 | 4127.4 | 3756.8 | 3868.8 | 4259.8 | 4513.4 | 4552.3 | 4431.1 | 4261.4 | 4565.8 | 4834 | 4453.6 | 4283 | 4191.1 | 3950.4 | 4283 | 3864.7 | 3879.4 | 3841 | 100513.4
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -3.0349 | -0.62861 | -5.2246 | 0.63791 | -5.2131 | -1.8024 | -2.5579 | -2.1597 | 0.39711 | -0.89276 | -1.2247 | -0.27234 | -0.65088 | 1.3653 | 0.59085 | -2.401 | -2.2976 | -1.7374 | -1.5635 | -3.4551 | -1.7374 | -0.86648 | -2.9174 | -0.58309 | -1.3389
|  | Q, % |  | -21.505 | -10.0299 | -22.3341 | -13.8783 | -23.2087 | -11.9842 | -17.1292 | -7.4815 | -6.9497 | -15.2918 | -17.5365 | -13.3005 | -14.6646 | -7.1107 | -12.7636 | -15.0432 | -13.563 | -12.5269 | -13.4324 | -11.7542 | -12.5269 | -9.0368 | -13.6454 | -9.4926 | -13.0936
|  |  | Δ I | -2.16% | -2.205% | -4.279% | -3.308% | -4.069% | -3.125% | -2.155% | -1.693% | -4.749% | -3.03% | -3.529% | -1.671% | -2.618% | -2.433% | -3.401% | -2.978% | -2.276% | -4.178% | -2.876% | -2.621% | -4.178% | -3.626% | -3.333% | -3.231% | -2.982%
|  |  | Δ Iрасч | -5.272% | -1.369% | -7.31% | -1.177% | -7.274% | -2.656% | -4.008% | -2.156% | 0.1216% | -2.056% | -2.823% | -1.703% | -2.088% | 0.7733% | -1.077% | -3.847% | -3.309% | -2.615% | -2.601% | -4.001% | -2.615% | -1.484% | -3.771% | -1.293% | -2.663%
Сысольский РЭС
ПС Куратово 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | 0: нет учёта
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 612 | 594 | 594 | 600 | 624 | 648 | 732 | 696 | 678 | 684 | 678 | 630 | 630 | 630 | 642 | 786 | 732 | 726 | 732 | 696 | 684 | 678 | 630 | 612 | 15948 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 114 | 108 | 114 | 114 | 120 | 138 | 132 | 126 | 126 | 126 | 120 | 114 | 120 | 120 | 144 | 138 | 138 | 132 | 132 | 126 | 126 | 120 | 114 | 2976
|  | I, А | ТИ | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 38 | 46 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 37 | 36 | 39.0833 | 31.96% | 31.96%
|  | tgφ |  | 0.18627 | 0.19192 | 0.18182 | 0.19 | 0.18269 | 0.18519 | 0.18852 | 0.18966 | 0.18584 | 0.18421 | 0.18584 | 0.19048 | 0.18095 | 0.19048 | 0.18692 | 0.18321 | 0.18852 | 0.19008 | 0.18033 | 0.18966 | 0.19008 | 0.18584 | 0.19048 | 0.18627 | 0.19192
|  | Показания счетчиков Р | 7.311 | 7.413 | 7.512 | 7.611 | 7.711 | 7.815 | 7.923 | 8.045 | 8.161 | 8.274 | 8.388 | 8.501 | 8.606 | 8.711 | 8.816 | 8.923 | 9.054 | 9.176 | 9.297 | 9.419 | 9.535 | 9.649 | 9.762 | 9.867 | 9.969
|  | Показания счетчиков Q | 2.496 | 2.515 | 2.534 | 2.552 | 2.571 | 2.59 | 2.61 | 2.633 | 2.655 | 2.676 | 2.697 | 2.718 | 2.738 | 2.757 | 2.777 | 2.797 | 2.821 | 2.844 | 2.867 | 2.889 | 2.911 | 2.932 | 2.953 | 2.973 | 2.992
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 34.2707 | 33.2337 | 33.1732 | 33.5575 | 34.854 | 36.4183 | 41.7224 | 39.5254 | 38.776 | 39.0318 | 38.1088 | 35.3056 | 35.1116 | 35.1716 | 35.9548 | 44.6709 | 41.4812 | 41.0738 | 41.2616 | 38.9984 | 41.0738 | 37.6765 | 34.9726 | 34.801 | 37.5094 | 4.027%
яч. 6Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 22 | 22 | 23 | 20 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 23.875
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 612 | 594 | 594 | 600 | 624 | 648 | 732 | 696 | 678 | 684 | 678 | 630 | 630 | 630 | 642 | 786 | 732 | 726 | 732 | 696 | 726 | 678 | 630 | 612 |  | 786
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 114 | 114 | 108 | 114 | 114 | 120 | 138 | 132 | 126 | 126 | 126 | 120 | 114 | 120 | 120 | 144 | 138 | 138 | 132 | 132 | 138 | 126 | 120 | 114 |  | 144
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 622.5271 | 604.8405 | 603.7384 | 610.734 | 634.328 | 659.0175 | 744.8946 | 708.4067 | 689.6086 | 695.5084 | 689.6086 | 641.3267 | 640.2312 | 641.3267 | 653.1187 | 799.082 | 744.8946 | 738.9993 | 743.8064 | 708.4067 | 738.9993 | 689.6086 | 641.3267 | 622.5271 |  | 799.082
РУ 10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.32 | 10.36 | 10.28 | 10.3 | 10.46 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.5 | 10.34 | 10.38 | 10.4 | 10.42 | 10.5 | 10.52 | 10.58 | 10.6 | 10.34 |  | 10.455
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | [26 empty] | #DIV/0! | bar: 0 to 3; 5 to 9; 11 to 24
яч.3д отдача | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 660 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9.37 | 9.384 | 9.398 | 9.411 | 9.425 | 9.439 | 9.453 | 9.466 | 9.48 | 9.494 | 9.508 | 9.521 | 9.535 | 9.549 | 9.563 | 9.576 | 9.59 | 9.604 | 9.618 | 9.631 | 9.645 | 9.659 | 9.673 | 9.686 | 9.7
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.5414 | 1.5385 | 1.4286 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5473 | 1.4563 | 1.5623 | 1.5744 | 1.5714 | 1.4368 | 1.5414 | 1.5356 | 1.5356 | 1.4313 | 1.5653 | 1.5592 | 1.5562 | 1.4423 | 1.5414 | 1.5562 | 1.5298 | 1.4178 | 1.5653 | 1.5213 | #DIV/0!
яч.3д приём | Чукаиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: амп.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП "Визиндор" | P, кВт | счётч. | 304 | 284 | 304 | 304 | 304 | 324 | 364 | 324 | 324 | 324 | 326 | 304 | 324 | 324 | 324 | 384 | 386 | 364 | 386 | 364 | 364 | 346 | 344 | 324 | 8024 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16.5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 0.776 | 0.928 | 1.07 | 1.222 | 1.374 | 1.526 | 1.688 | 1.87 | 2.032 | 2.194 | 2.356 | 2.519 | 2.671 | 2.833 | 2.995 | 3.157 | 3.349 | 3.542 | 3.724 | 3.917 | 4.099 | 4.281 | 4.454 | 4.626 | 4.788
|  | Показания счетчиков Q | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6 | 8013.6
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.7355 | 15.6047 | 16.7037 | 16.7037 | 16.7037 | 17.9047 | 20.388 | 18.0775 | 18.2182 | 18.1828 | 18.0152 | 16.7355 | 17.7688 | 17.7688 | 17.8365 | 21.4667 | 21.4953 | 20.2312 | 21.4128 | 20.0385 | 20.2312 | 18.9036 | 18.7589 | 18.1125 | 18.4999 | -12.12%
яч.5д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д | Ягиб | P, кВт | счётч. | 152 | 154 | 152 | 152 | 152 | 154 | 172 | 190 | 190 | 230 | 190 | 172 | 172 | 152 | 172 | 210 | 190 | 192 | 170 | 172 | 172 | 152 | 154 | 152 | 4120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.89 | 6.966 | 7.043 | 7.119 | 7.195 | 7.271 | 7.348 | 7.434 | 7.529 | 7.624 | 7.739 | 7.834 | 7.92 | 8.006 | 8.082 | 8.168 | 8.273 | 8.368 | 8.464 | 8.549 | 8.635 | 8.721 | 8.797 | 8.874 | 8.95
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 8.3677 | 8.4617 | 8.3518 | 8.3518 | 8.3518 | 8.5103 | 9.6339 | 10.601 | 10.6835 | 12.9076 | 10.4997 | 9.4688 | 9.4328 | 8.336 | 9.4688 | 11.7396 | 10.5806 | 10.6714 | 9.4305 | 9.4688 | 10.6714 | 8.3045 | 8.3979 | 8.4972 | 9.5495 | -6.106%
яч.9д | Семушино | P, кВт | счётч. | 98 | 88 | 88 | 88 | 108 | 98 | 117 | 118 | 108 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 107 | 98 | 108 | 118 | 107 | 98 | 98 | 88 | 89 | 2410 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 44 | 41 | 40 | 40 | 49 | 45 | 54 | 53 | 50 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 49 | 45 | 49 | 54 | 49 | 44 | 45 | 40 | 41 | 1100
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10.25
|  | tgφ |  | 0.44898 | 0.46591 | 0.45455 | 0.45455 | 0.4537 | 0.45918 | 0.46154 | 0.44915 | 0.46296 | 0.44898 | 0.45918 | 0.45918 | 0.44898 | 0.45918 | 0.45918 | 0.45794 | 0.45918 | 0.4537 | 0.45763 | 0.45794 | 0.4537 | 0.45918 | 0.45455 | 0.46067 | 0.46591
|  | Показания счетчиков Р | 9.097 | 9.195 | 9.283 | 9.371 | 9.459 | 9.567 | 9.665 | 9.782 | 9.9 | 10.008 | 10.106 | 10.204 | 10.302 | 10.4 | 10.498 | 10.596 | 10.703 | 10.801 | 10.909 | 11.027 | 11.134 | 11.232 | 11.33 | 11.418 | 11.507
|  | Показания счетчиков Q | 6.607 | 6.651 | 6.692 | 6.732 | 6.772 | 6.821 | 6.866 | 6.92 | 6.973 | 7.023 | 7.067 | 7.112 | 7.157 | 7.201 | 7.246 | 7.291 | 7.34 | 7.385 | 7.434 | 7.488 | 7.537 | 7.581 | 7.626 | 7.666 | 7.707
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.9138 | 5.3343 | 5.3113 | 5.3113 | 6.5164 | 5.9593 | 7.2176 | 7.2174 | 6.692 | 6.0286 | 5.9593 | 5.9366 | 5.8914 | 5.914 | 5.9366 | 6.579 | 6.0052 | 6.5916 | 7.1988 | 6.4787 | 6.5916 | 5.8917 | 5.2713 | 5.4779 | 6.1344 | 40.15%
яч.10д | Заречье, комплекс | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24
|  | Показания счетчиков Q | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.13д | Ивановская | P, кВт | счётч. | 30 | 30 | 32 | 24 | 30 | 32 | 36 | 38 | 24 | 24 | 24 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 30 | 38 | 36 | 30 | 38 | 30 | 24 | 26 | 700 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.797 | 6.812 | 6.827 | 6.843 | 6.855 | 6.87 | 6.886 | 6.904 | 6.923 | 6.935 | 6.947 | 6.959 | 6.972 | 6.984 | 6.996 | 7.009 | 7.021 | 7.036 | 7.055 | 7.073 | 7.088 | 7.107 | 7.122 | 7.134 | 7.147
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.6515 | 1.6484 | 1.7583 | 1.3187 | 1.6484 | 1.7684 | 2.0164 | 2.1202 | 1.3495 | 1.3469 | 1.3263 | 1.4313 | 1.3162 | 1.3162 | 1.4313 | 1.3417 | 1.6706 | 2.112 | 1.997 | 1.6515 | 2.112 | 1.639 | 1.3088 | 1.4535 | 1.6139 | 66.02%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94
| ТСН-3 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 612 | 584 | 602 | 596 | 622 | 636 | 715 | 698 | 674 | 704 | 664 | 628 | 646 | 626 | 646 | 753 | 732 | 730 | 736 | 701 | 730 | 654 | 636 | 619 | 15914
|  | Q, кВАр |  | 44 | 41 | 40 | 40 | 49 | 45 | 54 | 53 | 50 | 44 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | 49 | 45 | 49 | 54 | 49 | 49 | 45 | 40 | 41 | 1100
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -5.5422e-13 | 1.6835 | -1.3468 | 0.66667 | 0.32051 | 1.8519 | 2.3224 | -0.28736 | 0.58997 | -2.924 | 2.0649 | 0.31746 | -2.5397 | 0.63492 | -0.62305 | 4.1985 | 0 | -0.55096 | -0.54645 | -0.71839 | -0.55096 | 3.5398 | -0.95238 | -1.1438 | 0.21319
|  | Q, % |  | 61.4035 | 64.0351 | 62.963 | 64.9123 | 57.0175 | 62.5 | 60.8696 | 59.8485 | 60.3175 | 65.0794 | 64.2857 | 62.5 | 61.4035 | 62.5 | 62.5 | 65.9722 | 67.3913 | 64.4928 | 59.0909 | 62.8788 | 64.4928 | 64.2857 | 66.6667 | 64.0351 | 63.0376
|  |  | Δ I | -5.556% | -2.857% | -5.714% | -5.714% | -5.405% | -2.632% | -4.651% | -7.317% | -2.5% | -5% | 0% | -2.703% | -5.405% | -2.703% | -2.632% | 2.174% | -2.326% | -4.651% | -6.977% | -4.878% | -4.651% | 0% | -2.703% | -2.778% | -3.731%
|  |  | Δ Iрасч | 0.1771% | 1.944% | -1.147% | 0.9938% | 0.2731% | 2% | 2.421% | -0.134% | 0.6665% | -2.576% | 2.287% | 0.544% | -2.373% | 0.8559% | -0.4163% | 4.43% | 0.4104% | -0.2161% | -0.5327% | -0.4629% | -0.2161% | 3.737% | -0.5204% | -0.8775% | 0.5073%
ПС Межадор 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 776 | 740 | 724 | 760 | 792 | 796 | 880 | 920 | 900 | 952 | 880 | 884 | 828 | 812 | 828 | 936 | 884 | 880 | 848 | 864 | 828 | 760 | 740 | 724 | 19936 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 124 | 116 | 112 | 120 | 124 | 124 | 140 | 144 | 144 | 148 | 140 | 136 | 132 | 128 | 132 | 144 | 140 | 140 | 132 | 136 | 132 | 116 | 120 | 112 | 3136
|  | I, А | ТИ | 44 | 42 | 41 | 43 | 45 | 45 | 50 | 52 | 51 | 54 | 50 | 50 | 47 | 46 | 47 | 53 | 50 | 50 | 48 | 49 | 47 | 43 | 42 | 41 | 47.0833 | 38.54% | 38.54%
|  | tgφ |  | 0.15979 | 0.15676 | 0.1547 | 0.15789 | 0.15657 | 0.15578 | 0.15909 | 0.15652 | 0.16 | 0.15546 | 0.15909 | 0.15385 | 0.15942 | 0.15764 | 0.15942 | 0.15385 | 0.15837 | 0.15909 | 0.15566 | 0.15741 | 0.15909 | 0.15263 | 0.16216 | 0.1547 | 0.16216
|  | Показания счетчиков Р | 10061.988 | 10062.182 | 10062.367 | 10062.548 | 10062.738 | 10062.936 | 10063.135 | 10063.355 | 10063.585 | 10063.81 | 10064.048 | 10064.268 | 10064.489 | 10064.696 | 10064.899 | 10065.106 | 10065.34 | 10065.561 | 10065.781 | 10065.993 | 10066.209 | 10066.416 | 10066.606 | 10066.791 | 10066.972
|  | Показания счетчиков Q | 3962.72 | 3962.751 | 3962.78 | 3962.808 | 3962.838 | 3962.869 | 3962.9 | 3962.935 | 3962.971 | 3963.007 | 3963.044 | 3963.079 | 3963.113 | 3963.146 | 3963.178 | 3963.211 | 3963.247 | 3963.282 | 3963.317 | 3963.35 | 3963.384 | 3963.417 | 3963.446 | 3963.476 | 3963.504
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 42.6122 | 40.5402 | 39.5771 | 41.5653 | 43.3877 | 43.8479 | 49.054 | 51.2635 | 50.3679 | 53.2408 | 49.2416 | 49.3315 | 45.9826 | 45.2533 | 46.2458 | 52.1339 | 49.0845 | 48.7753 | 46.7997 | 47.5161 | 48.7753 | 42.0032 | 40.9578 | 40.4079 | 46.1652 | 1.95%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 23 | 26 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23.0417
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 776 | 740 | 724 | 760 | 792 | 796 | 880 | 920 | 900 | 952 | 880 | 884 | 828 | 812 | 828 | 936 | 884 | 880 | 848 | 864 | 880 | 760 | 740 | 724 |  | 952
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 124 | 116 | 112 | 120 | 124 | 124 | 140 | 144 | 144 | 148 | 140 | 136 | 132 | 128 | 132 | 144 | 140 | 140 | 132 | 136 | 140 | 116 | 120 | 112 |  | 148
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 785.8448 | 749.0367 | 732.6118 | 769.4154 | 801.6483 | 805.6004 | 891.0668 | 931.2014 | 911.4472 | 963.4355 | 891.0668 | 894.4004 | 838.4557 | 822.0268 | 838.4557 | 947.0121 | 895.0173 | 891.0668 | 858.2121 | 874.6382 | 891.0668 | 768.8017 | 749.6666 | 732.6118 |  | 963.4355
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.66 | 10.68 | 10.7 | 10.7 | 10.68 | 10.62 | 10.5 | 10.5 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.48 | 10.54 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.54 | 10.56 | 10.6 | 10.64 | 10.68 | 10.58 | 10.58 | 10.48
2 с. 10 кВ |  | U, кВ
яч.11д отдача | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74 | 456.74
|  | Показания счетчиков Q | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39 | 166.39
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.11д приём | ПС "Визинга", яч.4д | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.12д | Чухлом | P, кВт | счётч. | 322 | 322 | 284 | 304 | 322 | 286 | 322 | 356 | 322 | 358 | 322 | 320 | 304 | 286 | 322 | 340 | 320 | 322 | 304 | 358 | 322 | 320 | 304 | 304 | 7646 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 48 | 40 | 44 | 48 | 42 | 46 | 52 | 46 | 52 | 46 | 48 | 44 | 42 | 46 | 50 | 46 | 46 | 44 | 52 | 48 | 46 | 44 | 44 | 1110
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17.8333
|  | tgφ |  | 0.14286 | 0.14907 | 0.14085 | 0.14474 | 0.14907 | 0.14685 | 0.14286 | 0.14607 | 0.14286 | 0.14525 | 0.14286 | 0.15 | 0.14474 | 0.14685 | 0.14286 | 0.14706 | 0.14375 | 0.14286 | 0.14474 | 0.14525 | 0.14286 | 0.14375 | 0.14474 | 0.14474 | 0.15
|  | Показания счетчиков Р | 9206.368 | 9206.529 | 9206.69 | 9206.832 | 9206.984 | 9207.145 | 9207.288 | 9207.449 | 9207.627 | 9207.788 | 9207.967 | 9208.128 | 9208.288 | 9208.44 | 9208.583 | 9208.744 | 9208.914 | 9209.074 | 9209.235 | 9209.387 | 9209.566 | 9209.727 | 9209.887 | 9210.039 | 9210.191
|  | Показания счетчиков Q | 7732.795 | 7732.818 | 7732.842 | 7732.862 | 7732.884 | 7732.908 | 7732.929 | 7732.952 | 7732.978 | 7733.001 | 7733.027 | 7733.05 | 7733.074 | 7733.096 | 7733.117 | 7733.14 | 7733.165 | 7733.188 | 7733.211 | 7733.233 | 7733.259 | 7733.283 | 7733.306 | 7733.328 | 7733.35
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 17.6376 | 17.6202 | 15.4937 | 16.5938 | 17.6202 | 15.7336 | 17.9064 | 19.8061 | 17.9748 | 19.9912 | 17.9748 | 17.8474 | 16.8457 | 15.9134 | 17.9405 | 18.9186 | 17.7298 | 17.8046 | 16.7503 | 19.653 | 17.8046 | 17.6628 | 16.782 | 16.9421 | 17.6228 | 1.181%
яч.10д | Межадор-деревня | P, кВт | счётч. | 54 | 52 | 54 | 54 | 70 | 54 | 72 | 70 | 72 | 72 | 52 | 72 | 72 | 52 | 72 | 88 | 90 | 88 | 90 | 72 | 88 | 72 | 70 | 54 | 1656 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 160
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3.875
|  | tgφ |  | 0.11111 | 0.076923 | 0.11111 | 0.074074 | 0.11429 | 0.074074 | 0.11111 | 0.085714 | 0.11111 | 0.083333 | 0.11538 | 0.083333 | 0.11111 | 0.076923 | 0.11111 | 0.090909 | 0.088889 | 0.090909 | 0.11111 | 0.083333 | 0.090909 | 0.083333 | 0.085714 | 0.11111 | 0.11538
|  | Показания счетчиков Р | 2519.477 | 2519.504 | 2519.53 | 2519.557 | 2519.584 | 2519.619 | 2519.646 | 2519.682 | 2519.717 | 2519.753 | 2519.789 | 2519.815 | 2519.851 | 2519.887 | 2519.913 | 2519.949 | 2519.993 | 2520.038 | 2520.082 | 2520.127 | 2520.163 | 2520.207 | 2520.243 | 2520.278 | 2520.305
|  | Показания счетчиков Q | 6023.92 | 6023.923 | 6023.925 | 6023.928 | 6023.93 | 6023.934 | 6023.936 | 6023.94 | 6023.943 | 6023.947 | 6023.95 | 6023.953 | 6023.956 | 6023.96 | 6023.962 | 6023.966 | 6023.97 | 6023.974 | 6023.978 | 6023.983 | 6023.986 | 6023.991 | 6023.994 | 6023.997 | 6024
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.9462 | 2.8227 | 2.9351 | 2.9252 | 3.8133 | 2.9472 | 3.9881 | 3.8677 | 4.0033 | 3.9926 | 2.8927 | 3.985 | 3.9729 | 2.8711 | 3.9957 | 4.8645 | 4.9552 | 4.8368 | 4.938 | 3.9251 | 4.8368 | 3.9473 | 3.8384 | 2.9968 | 3.7957 | 2.045%
яч.9д | Ясног | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54167
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96 | 5720.96
|  | Показания счетчиков Q | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75 | 6753.75
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
яч.5д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 116 | 102 | 116 | 150 | 134 | 134 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 202 | 166 | 166 | 152 | 166 | 134 | 134 | 150 | 134 | 132 | 118 | 116 | 134 | 3506 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 58 | 50 | 58 | 74 | 66 | 68 | 74 | 74 | 76 | 98 | 100 | 100 | 82 | 84 | 74 | 84 | 66 | 66 | 74 | 68 | 66 | 58 | 58 | 66 | 1742
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8.75
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.4902 | 0.5 | 0.49333 | 0.49254 | 0.50746 | 0.49333 | 0.49333 | 0.50667 | 0.49 | 0.5 | 0.49505 | 0.49398 | 0.50602 | 0.48684 | 0.50602 | 0.49254 | 0.49254 | 0.49333 | 0.50746 | 0.49254 | 0.49153 | 0.5 | 0.49254 | 0.50746
|  | Показания счетчиков Р | 7440.239 | 7440.297 | 7440.348 | 7440.406 | 7440.481 | 7440.548 | 7440.615 | 7440.69 | 7440.765 | 7440.84 | 7440.94 | 7441.04 | 7441.141 | 7441.224 | 7441.307 | 7441.383 | 7441.466 | 7441.533 | 7441.6 | 7441.675 | 7441.742 | 7441.808 | 7441.867 | 7441.925 | 7441.992
|  | Показания счетчиков Q | 9277.887 | 9277.916 | 9277.941 | 9277.97 | 9278.007 | 9278.04 | 9278.074 | 9278.111 | 9278.148 | 9278.186 | 9278.235 | 9278.285 | 9278.335 | 9278.376 | 9278.418 | 9278.455 | 9278.497 | 9278.53 | 9278.563 | 9278.6 | 9278.634 | 9278.667 | 9278.696 | 9278.725 | 9278.758
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 7.0325 | 6.1482 | 7.0062 | 9.0357 | 8.0845 | 8.1788 | 9.2078 | 9.2078 | 9.2925 | 12.3078 | 12.3568 | 12.432 | 10.1539 | 10.2418 | 9.3245 | 10.2418 | 8.1919 | 8.1763 | 9.121 | 8.1635 | 8.1763 | 7.1836 | 7.0857 | 8.2388 | 8.9412 | -2.186%
яч.4д | Межадор-комплекс | P, кВт | счётч. | 204 | 166 | 186 | 168 | 166 | 204 | 186 | 222 | 222 | 186 | 204 | 186 | 166 | 186 | 186 | 204 | 204 | 186 | 184 | 186 | 186 | 186 | 184 | 168 | 4526 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 96 | 78 | 86 | 78 | 80 | 94 | 88 | 104 | 104 | 86 | 96 | 88 | 78 | 86 | 88 | 94 | 96 | 88 | 86 | 88 | 86 | 86 | 88 | 78 | 2120
|  | I, А | ТИ | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10.1667
|  | tgφ |  | 0.47059 | 0.46988 | 0.46237 | 0.46429 | 0.48193 | 0.46078 | 0.47312 | 0.46847 | 0.46847 | 0.46237 | 0.47059 | 0.47312 | 0.46988 | 0.46237 | 0.47312 | 0.46078 | 0.47059 | 0.47312 | 0.46739 | 0.47312 | 0.47312 | 0.46237 | 0.47826 | 0.46429 | 0.48193
|  | Показания счетчиков Р | 1189.217 | 1189.319 | 1189.402 | 1189.495 | 1189.579 | 1189.662 | 1189.764 | 1189.857 | 1189.968 | 1190.079 | 1190.172 | 1190.274 | 1190.367 | 1190.45 | 1190.543 | 1190.636 | 1190.738 | 1190.84 | 1190.933 | 1191.025 | 1191.118 | 1191.211 | 1191.304 | 1191.396 | 1191.48
|  | Показания счетчиков Q | 5995.8 | 5995.848 | 5995.887 | 5995.93 | 5995.969 | 5996.009 | 5996.056 | 5996.1 | 5996.152 | 5996.204 | 5996.247 | 5996.295 | 5996.339 | 5996.378 | 5996.421 | 5996.465 | 5996.512 | 5996.56 | 5996.604 | 5996.647 | 5996.691 | 5996.734 | 5996.777 | 5996.821 | 5996.86
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.2255 | 9.9268 | 11.0701 | 10.0062 | 9.9733 | 12.2256 | 11.3277 | 13.4959 | 13.5475 | 11.3241 | 12.4592 | 11.3493 | 10.0587 | 11.281 | 11.3493 | 12.3653 | 12.3647 | 11.2633 | 11.0757 | 11.1786 | 11.2633 | 11.1957 | 11.1433 | 10.2162 | 11.4036 | -12.17%
яч.3д | Чухлом, яч.3 | P, кВт | счётч. | 92 | 74 | 92 | 92 | 110 | 110 | 128 | 128 | 130 | 128 | 110 | 110 | 148 | 128 | 110 | 128 | 148 | 128 | 130 | 128 | 110 | 110 | 92 | 92 | 2756 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 10 | 14 | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 20 | 20 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 | 386
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.25
|  | tgφ |  | 0.13043 | 0.13514 | 0.15217 | 0.13043 | 0.14545 | 0.14545 | 0.14062 | 0.14062 | 0.13846 | 0.14062 | 0.12727 | 0.14545 | 0.13514 | 0.15625 | 0.12727 | 0.14062 | 0.14865 | 0.14062 | 0.13846 | 0.14062 | 0.14062 | 0.14545 | 0.15217 | 0.13043 | 0.15625
|  | Показания счетчиков Р | 9348.144 | 9348.19 | 9348.227 | 9348.273 | 9348.319 | 9348.374 | 9348.429 | 9348.493 | 9348.557 | 9348.622 | 9348.686 | 9348.741 | 9348.796 | 9348.87 | 9348.934 | 9348.989 | 9349.053 | 9349.127 | 9349.191 | 9349.256 | 9349.32 | 9349.375 | 9349.43 | 9349.476 | 9349.522
|  | Показания счетчиков Q | 9388.757 | 9388.763 | 9388.768 | 9388.775 | 9388.781 | 9388.789 | 9388.797 | 9388.806 | 9388.815 | 9388.824 | 9388.833 | 9388.84 | 9388.848 | 9388.858 | 9388.868 | 9388.875 | 9388.884 | 9388.895 | 9388.904 | 9388.913 | 9388.922 | 9388.929 | 9388.937 | 9388.944 | 9388.95
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 5.0309 | 4.0415 | 5.0272 | 5.0121 | 6.0162 | 6.0502 | 7.1159 | 7.1159 | 7.2525 | 7.1431 | 6.1278 | 6.131 | 8.1904 | 7.132 | 6.1161 | 7.1159 | 8.2058 | 7.0754 | 7.1567 | 7.0222 | 7.0754 | 6.0731 | 5.0843 | 5.1173 | 6.3929 | -2.286%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0.9441 | 0.46934 | 0.94049 | 0.47024 | 0.94229 | 0.94229 | 0.94775 | 0.95142 | 0.9441 | 1.4216 | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 0.93156 | 0.93333 | 0.9298 | 0.9298 | 1.3894 | 0.9369 | 0.9369 | 35.6614 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 27470.3226 | 27470.417 | 27470.464 | 27470.558 | 27470.6051 | 27470.6993 | 27470.7935 | 27470.8883 | 27470.9834 | 27471.0778 | 27471.22 | 27471.65 | 27471.9 | 27472.22 | 27472.56 | 27472.91 | 27473.05 | 27473.19 | 27473.2832 | 27473.3765 | 27473.4695 | 27473.5624 | 27473.7014 | 27473.7951 | 27473.8888
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0.09999 | 0.099991 | 0.099991 | 0.099991 | 0.099991 | 0.099992 | 0.099992 | 0.099992 | 0.099993 | 0.099993 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.8999 |  | 1 | 10
|  | Показания счетчиков Р | 14399.75 | 14399.76 | 14399.77 | 14399.78 | 14399.79 | 14399.8 | 14399.81 | 14399.82 | 14399.83 | 14399.84 | 14399.85 | 14399.88 | 14399.9 | 14399.92 | 14399.93 | 14399.95 | 14399.96 | 14399.97 | 14399.98 | 14399.99 | 14400 | 14400.01 | 14400.02 | 14400.03 | 14400.04
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 788 | 716 | 732 | 768 | 802 | 788 | 858 | 926 | 896 | 944 | 888 | 890 | 856 | 818 | 842 | 926 | 896 | 858 | 858 | 878 | 858 | 806 | 766 | 752 | 20090
|  | Q, кВАр |  | 218 | 190 | 204 | 212 | 218 | 224 | 234 | 254 | 252 | 260 | 262 | 258 | 232 | 236 | 230 | 254 | 238 | 226 | 232 | 232 | 226 | 212 | 210 | 206 | 5518
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -1.5464 | 3.2432 | -1.105 | -1.0526 | -1.2626 | 1.005 | 2.5 | -0.65217 | 0.44444 | 0.84034 | -0.90909 | -0.67873 | -3.3816 | -0.73892 | -1.6908 | 1.0684 | -1.3575 | 2.5 | -1.1792 | -1.6204 | 2.5 | -6.0526 | -3.5135 | -3.8674 | -0.77247
|  | Q, % |  | -75.8065 | -63.7931 | -82.1429 | -76.6667 | -75.8065 | -80.6452 | -67.1429 | -76.3889 | -75 | -75.6757 | -87.1429 | -89.7059 | -75.7576 | -84.375 | -74.2424 | -76.3889 | -70 | -61.4286 | -75.7576 | -70.5882 | -61.4286 | -82.7586 | -75 | -83.9286 | -75.9566
|  |  | Δ I | -4.545% | 0% | 0% | -2.326% | 0% | 0% | 4% | 0% | -1.961% | -1.852% | 0% | 0% | -2.128% | -2.174% | -2.128% | 1.887% | -4% | 0% | -2.083% | -2.041% | 0% | -4.651% | -7.143% | -2.439% | -1.327%
|  |  | Δ Iрасч | -5.305% | -0.04745% | -4.94% | -4.83% | -4.886% | -2.936% | -1.002% | -4.35% | -3.381% | -2.851% | -5.219% | -4.892% | -7.044% | -4.831% | -5.363% | -2.632% | -4.814% | -0.7815% | -4.791% | -5.106% | -0.7815% | -9.664% | -7.266% | -7.68% | -4.313%
ПС Пыёлдино 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: 18
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 784 | 768 | 680 | 784 | 784 | 776 | 904 | 816 | 904 | 816 | 736 | 760 | 688 | 712 | 680 | 952 | 920 | 872 | 880 | 904 | 904 | 784 | 728 | 768 | 19304 | 2500 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 392 | 376 | 344 | 384 | 392 | 392 | 448 | 408 | 448 | 400 | 368 | 384 | 336 | 352 | 344 | 472 | 456 | 432 | 440 | 448 | 448 | 392 | 360 | 384 | 9600
|  | I, А | ТИ | 46 | 45 | 43 | 46 | 46 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 43 | 45 | 40 | 42 | 40 | 56 | 54 | 51 | 50 | 50 | 53 | 46 | 42 | 45 | 47.2917 | 42.5% | 42.5%
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.48958 | 0.50588 | 0.4898 | 0.5 | 0.50515 | 0.49558 | 0.5 | 0.49558 | 0.4902 | 0.5 | 0.50526 | 0.48837 | 0.49438 | 0.50588 | 0.4958 | 0.49565 | 0.49541 | 0.5 | 0.49558 | 0.49541 | 0.5 | 0.49451 | 0.5 | 0.50588
|  | Показания счетчиков Р | 3108.099 | 3108.197 | 3108.293 | 3108.378 | 3108.476 | 3108.574 | 3108.671 | 3108.784 | 3108.886 | 3108.999 | 3109.101 | 3109.193 | 3109.288 | 3109.374 | 3109.463 | 3109.548 | 3109.667 | 3109.782 | 3109.891 | 3110.001 | 3110.114 | 3110.227 | 3110.325 | 3110.416 | 3110.512
|  | Показания счетчиков Q | 1250.04 | 1250.089 | 1250.136 | 1250.179 | 1250.227 | 1250.276 | 1250.325 | 1250.381 | 1250.432 | 1250.488 | 1250.538 | 1250.584 | 1250.632 | 1250.674 | 1250.718 | 1250.761 | 1250.82 | 1250.877 | 1250.931 | 1250.986 | 1251.042 | 1251.098 | 1251.147 | 1251.192 | 1251.24
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 47.6193 | 46.2808 | 41.2451 | 47.1606 | 47.441 | 47.32 | 55.648 | 50.2238 | 55.8612 | 50.3159 | 45.5603 | 46.9654 | 41.9905 | 43.7247 | 42.1126 | 59.5166 | 56.5268 | 53.4706 | 53.7534 | 54.9144 | 53.4706 | 48.0711 | 44.3714 | 48.1873 | 49.2396 | -4.119%
Загрузка подстанций, кВт |  |  |  | 784 | 768 | 680 | 784 | 784 | 776 | 904 | 816 | 904 | 816 | 736 | 760 | 688 | 712 | 680 | 952 | 920 | 872 | 880 | 904 | 872 | 784 | 728 | 768 |  | 952
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 392 | 376 | 344 | 384 | 392 | 392 | 448 | 408 | 448 | 400 | 368 | 384 | 336 | 352 | 344 | 472 | 456 | 432 | 440 | 448 | 432 | 392 | 360 | 384 |  | 472
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 876.5386 | 855.1023 | 762.0604 | 872.9903 | 876.5386 | 869.3906 | 1008.9202 | 912.3157 | 1008.9202 | 908.7662 | 822.873 | 851.5022 | 765.6631 | 794.2594 | 762.0604 | 1062.5855 | 1026.8086 | 973.1434 | 983.8699 | 1008.9202 | 973.1434 | 876.5386 | 812.1478 | 858.6501 |  | 1062.5855
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ |  | 10.64 | 10.68 | 10.68 | 10.7 | 10.68 | 10.62 | 10.48 | 10.5 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.48 | 10.54 | 10.5 | 10.46 | 10.32 | 10.5 | 10.52 | 10.58 | 10.62 | 10.48 | 10.54 | 10.58 | 10.3
яч.6д | Заозерье | P, кВт | счётч. | 190 | 188 | 170 | 172 | 170 | 188 | 246 | 228 | 228 | 208 | 208 | 208 | 208 | 226 | 190 | 228 | 208 | 226 | 228 | 226 | 228 | 190 | 188 | 152 | 4902 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7379.816 | 7379.911 | 7380.005 | 7380.09 | 7380.176 | 7380.261 | 7380.355 | 7380.478 | 7380.592 | 7380.706 | 7380.81 | 7380.914 | 7381.018 | 7381.122 | 7381.235 | 7381.33 | 7381.444 | 7381.548 | 7381.661 | 7381.775 | 7381.888 | 7382.002 | 7382.097 | 7382.191 | 7382.267
|  | Показания счетчиков Q | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1101
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 10.322 | 10.1751 | 9.2009 | 9.2918 | 9.2009 | 10.2326 | 13.5684 | 12.5516 | 12.6237 | 11.5164 | 11.5164 | 11.4724 | 11.4071 | 12.4415 | 10.4997 | 12.7705 | 11.4506 | 12.4179 | 12.4567 | 12.3009 | 12.4179 | 10.42 | 10.2713 | 8.5302 | 11.2107 | -3.883%
яч.7д отдача | Вичкодор | P, кВт | счётч. | 477 | 441 | 372 | 477 | 474 | 408 | 495 | 441 | 543 | 477 | 423 | 477 | 372 | 375 | 372 | 597 | 543 | 474 | 528 | 525 | 546 | 441 | 423 | 477 | 11178 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 28 | 26 | 22 | 28 | 28 | 24 | 29 | 26 | 32 | 28 | 25 | 28 | 22 | 22 | 22 | 35 | 32 | 28 | 31 | 31 | 32 | 26 | 25 | 28 | 27.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3404.034 | 3404.193 | 3404.34 | 3404.464 | 3404.623 | 3404.781 | 3404.917 | 3405.082 | 3405.229 | 3405.41 | 3405.569 | 3405.71 | 3405.869 | 3405.993 | 3406.118 | 3406.242 | 3406.441 | 3406.622 | 3406.78 | 3406.956 | 3407.131 | 3407.313 | 3407.46 | 3407.601 | 3407.76
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 25.9138 | 23.8683 | 20.1338 | 25.7685 | 25.6543 | 22.207 | 27.3022 | 24.2775 | 30.0644 | 26.4102 | 23.4204 | 26.3094 | 20.4012 | 20.6441 | 20.5573 | 33.4386 | 29.8927 | 26.0445 | 28.8471 | 28.5752 | 26.0445 | 24.1853 | 23.1105 | 26.7692 | 25.41 | 7.319%
яч.7д приём | Вигкодор | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0 | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.4д | РП Бортом-база. Яч.3д. | P, кВт | счётч. | 52 | 50 | 52 | 50 | 34 | 68 | 68 | 68 | 52 | 50 | 52 | 34 | 68 | 52 | 50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 52 | 1396 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 0.029412 | 0 | 0.038462 | 0 | 0 | 0.058824 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.029412 | 0 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0.029412 | 0 | 0.058824
|  | Показания счетчиков Р | 6271.913 | 6271.939 | 6271.964 | 6271.99 | 6272.015 | 6272.032 | 6272.066 | 6272.1 | 6272.134 | 6272.16 | 6272.185 | 6272.211 | 6272.228 | 6272.262 | 6272.288 | 6272.313 | 6272.347 | 6272.381 | 6272.415 | 6272.449 | 6272.483 | 6272.517 | 6272.551 | 6272.585 | 6272.611
|  | Показания счетчиков Q | 6593.31 | 6593.31 | 6593.311 | 6593.311 | 6593.311 | 6593.312 | 6593.312 | 6593.313 | 6593.313 | 6593.314 | 6593.314 | 6593.314 | 6593.315 | 6593.315 | 6593.315 | 6593.316 | 6593.316 | 6593.317 | 6593.317 | 6593.318 | 6593.318 | 6593.319 | 6593.319 | 6593.32 | 6593.32
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 2.825 | 2.7083 | 2.8144 | 2.7011 | 1.8434 | 3.7012 | 3.7522 | 3.7435 | 2.8812 | 2.7684 | 2.8791 | 1.8785 | 3.7293 | 2.8626 | 2.7653 | 3.8088 | 3.7451 | 3.7363 | 3.7168 | 3.7012 | 3.7363 | 3.7293 | 3.7168 | 2.9182 | 3.1943 | 6.51%
яч.5д | РП Бортом-база. Яч.8д. | P, кВт | счётч. | 68 | 86 | 86 | 104 | 86 | 104 | 102 | 104 | 104 | 86 | 68 | 70 | 68 | 70 | 86 | 104 | 120 | 120 | 104 | 120 | 104 | 104 | 86 | 86 | 2240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100
|  | I, А | ТИ | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.4167
|  | tgφ |  | 0.058824 | 0.023256 | 0.046512 | 0.057692 | 0.046512 | 0.038462 | 0.039216 | 0.057692 | 0.038462 | 0.046512 | 0.029412 | 0.057143 | 0.029412 | 0.057143 | 0.046512 | 0.038462 | 0.05 | 0.05 | 0.038462 | 0.05 | 0.05 | 0.038462 | 0.046512 | 0.046512 | 0.058824
|  | Показания счетчиков Р | 6970.191 | 6970.225 | 6970.268 | 6970.311 | 6970.363 | 6970.406 | 6970.458 | 6970.509 | 6970.561 | 6970.613 | 6970.656 | 6970.69 | 6970.725 | 6970.759 | 6970.794 | 6970.837 | 6970.889 | 6970.949 | 6971.009 | 6971.061 | 6971.121 | 6971.173 | 6971.225 | 6971.268 | 6971.311
|  | Показания счетчиков Q | 1414.2 | 1414.202 | 1414.203 | 1414.205 | 1414.208 | 1414.21 | 1414.212 | 1414.214 | 1414.217 | 1414.219 | 1414.221 | 1414.222 | 1414.224 | 1414.225 | 1414.227 | 1414.229 | 1414.231 | 1414.234 | 1414.237 | 1414.239 | 1414.242 | 1414.244 | 1414.246 | 1414.248 | 1414.25
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 3.7006 | 4.6558 | 4.6596 | 5.6276 | 4.6596 | 5.6648 | 5.6302 | 5.7348 | 5.7625 | 4.7667 | 3.7666 | 3.8672 | 3.7309 | 3.8599 | 4.7576 | 5.8295 | 6.6144 | 6.6018 | 5.6862 | 6.5396 | 6.6018 | 5.7078 | 4.7037 | 4.8315 | 5.165 | 4.646%
яч.8д отдача | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356 | 302.356
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8д приём | ПС Визинга, яч.22 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | [25 empty] | 0 | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5707 | 3.4 | 3.8 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -5730.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2473.45 | 2473.62 | 2473.81 | 2474.01 | 2474.2 | 2474.41 | 2474.62 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1 | 2188.1
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1733.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 2473.45 | 2473.45 | 2473.45 | 2473.45 | 2473.45 | 2473.45 | 2473.45 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44 | 740.44
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 787 | 765 | 680 | 803 | 764 | 768 | 911 | 841 | 927 | 821 | 751 | 789 | 716 | 723 | 698 | 997 | 939 | 888 | 928 | 939 | 888 | 803 | 765 | 767 | 19716
|  | Q, кВАр |  | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 120
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.38265 | 0.39063 | 2.6749e-10 | -2.4235 | 2.551 | 1.0309 | -0.77434 | -3.0637 | -2.5442 | -0.61275 | -2.038 | -3.8158 | -4.0698 | -1.5449 | -2.6471 | -4.7269 | -2.0652 | -1.8349 | -5.4545 | -3.8717 | -1.8349 | -2.4235 | -5.0824 | 0.13021 | -2.1343
|  | Q, % |  | 98.9796 | 98.9362 | 98.8372 | 98.4375 | 98.4694 | 98.9796 | 98.6607 | 98.5294 | 98.6607 | 99 | 99.4565 | 98.4375 | 99.4048 | 98.8636 | 98.2558 | 99.1525 | 98.2456 | 98.6111 | 98.6364 | 98.6607 | 98.6111 | 98.9796 | 98.3333 | 98.9583 | 95.9677
|  |  | Δ I | 2.174% | 2.222% | 9.302% | 0% | 4.348% | 12% | 1.887% | 0% | 0% | 2.083% | 0% | 0% | -2.5% | 2.381% | 0% | -1.786% | 0% | 0% | -6% | -8% | 0% | 0% | -4.762% | 2.222% | 0.5286%
|  |  | Δ Iрасч | 10.2% | 10.53% | 10.76% | 7.997% | 12.82% | 11.65% | 9.695% | 7.798% | 8.108% | 9.648% | 8.731% | 7.32% | 6.482% | 8.957% | 8.389% | 6.165% | 8.534% | 8.734% | 5.668% | 6.915% | 8.734% | 8.381% | 5.79% | 10.66% | 8.651%
ПС Визинга 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2
ВЛ-165 приём | ВЛ-165 | P, кВт | счётч. | 14124 | 14256 | 14476 | 14124 | 14476 | 14872 | 16148 | 15928 | 15796 | 15796 | 15180 | 15224 | 14872 | 14828 | 15224 | 16720 | 16500 | 16720 | 16324 | 16148 | 15796 | 14828 | 14476 | 14124 | 366960 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 4532 | 4576 | 4664 | 4532 | 4664 | 4752 | 5192 | 5148 | 5060 | 5060 | 4884 | 4928 | 4752 | 4796 | 4884 | 5368 | 5280 | 5368 | 5280 | 5192 | 5060 | 4752 | 4664 | 4532 | 117920
|  | I, А | ТИ | 76 | 77 | 78 | 76 | 78 | 80 | 87 | 86 | 85 | 85 | 82 | 82 | 80 | 80 | 82 | 90 | 89 | 90 | 88 | 87 | 85 | 80 | 78 | 76 | 82.375
|  | tgφ |  | 0.32087 | 0.32099 | 0.32219 | 0.32087 | 0.32219 | 0.31953 | 0.32153 | 0.3232 | 0.32033 | 0.32033 | 0.32174 | 0.3237 | 0.31953 | 0.32344 | 0.32081 | 0.32105 | 0.32 | 0.32105 | 0.32345 | 0.32153 | 0.32105 | 0.32047 | 0.32219 | 0.32087 | 0.3237
|  | U, кВ | ТИ | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115
|  | Показания счетчиков Р | 11525.03 | 11525.351 | 11525.675 | 11526.004 | 11526.325 | 11526.654 | 11526.992 | 11527.359 | 11527.721 | 11528.08 | 11528.439 | 11528.784 | 11529.13 | 11529.468 | 11529.805 | 11530.151 | 11530.531 | 11530.906 | 11531.286 | 11531.657 | 11532.024 | 11532.383 | 11532.72 | 11533.049 | 11533.37
|  | Показания счетчиков Q | 6410.19 | 6410.293 | 6410.397 | 6410.503 | 6410.606 | 6410.712 | 6410.82 | 6410.938 | 6411.055 | 6411.17 | 6411.285 | 6411.396 | 6411.508 | 6411.616 | 6411.725 | 6411.836 | 6411.958 | 6412.078 | 6412.2 | 6412.32 | 6412.438 | 6412.553 | 6412.661 | 6412.767 | 6412.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 74.5579 | 74.6084 | 75.7863 | 73.9151 | 75.7863 | 78.4757 | 86.0063 | 84.8761 | 84.8466 | 84.8466 | 81.5711 | 81.1364 | 79.1641 | 79.02 | 81.7854 | 90.6306 | 89.4107 | 89.8285 | 87.7624 | 86.0063 | 89.8285 | 78.9516 | 77.1159 | 74.5579 | 81.6864 | 0.8359%
ВЛ-196 | ВЛ-196 | P, кВт | счётч. | 5764 | 5764 | 5808 | 5764 | 5764 | 5940 | 6116 | 6116 | 5984 | 5940 | 5764 | 5764 | 5588 | 5764 | 5808 | 6092 | 6100 | 6416 | 6116 | 5940 | 6116 | 5808 | 5588 | 5764 | 141588 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 2332 | 2288 | 2332 | 2288 | 2332 | 2376 | 2464 | 2420 | 2420 | 2376 | 2288 | 2332 | 2244 | 2288 | 2332 | 2508 | 2552 | 2420 | 2464 | 2376 | 2464 | 2288 | 2244 | 2332 | 56760
|  | I, А | ТИ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 32 | 33 | 33.75
|  | tgφ |  | 0.40458 | 0.39695 | 0.40152 | 0.39695 | 0.40458 | 0.4 | 0.40288 | 0.39568 | 0.40441 | 0.4 | 0.39695 | 0.40458 | 0.40157 | 0.39695 | 0.40152 | 0.41169 | 0.41836 | 0.37718 | 0.40288 | 0.4 | 0.37718 | 0.39394 | 0.40157 | 0.40458 | 0.41836
|  | U, кВ | ТИ | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115
|  | Показания счетчиков Р | 4748.23 | 4748.361 | 4748.492 | 4748.624 | 4748.755 | 4748.886 | 4749.021 | 4749.16 | 4749.299 | 4749.435 | 4749.57 | 4749.701 | 4749.832 | 4749.959 | 4750.09 | 4750.222 | 4750.365 | 4750.508 | 4750.647 | 4750.786 | 4750.921 | 4751.06 | 4751.192 | 4751.319 | 4751.45
|  | Показания счетчиков Q | 3549.14 | 3549.193 | 3549.245 | 3549.298 | 3549.35 | 3549.403 | 3549.457 | 3549.513 | 3549.568 | 3549.623 | 3549.677 | 3549.729 | 3549.782 | 3549.833 | 3549.885 | 3549.938 | 3549.995 | 3550.053 | 3550.108 | 3550.164 | 3550.218 | 3550.274 | 3550.326 | 3550.377 | 3550.43
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 31.2534 | 30.9024 | 31.1874 | 30.9024 | 30.984 | 32.1567 | 33.4332 | 33.3504 | 33.0187 | 32.7258 | 31.7229 | 31.5276 | 30.5331 | 31.4446 | 32.0154 | 34.0011 | 34.1263 | 35.0771 | 33.729 | 32.4388 | 35.0771 | 31.6521 | 30.5331 | 31.2534 | 32.2936 | 4.315%
ВЛ-192 отдача | ВЛ-192 | P, кВт | счётч. | 4356 | 4532 | 4532 | 4356 | 4664 | 4532 | 4664 | 4840 | 4664 | 4664 | 4664 | 4608 | 4488 | 4356 | 4708 | 4664 | 4664 | 4764 | 4708 | 4664 | 4664 | 4532 | 4356 | 4356 | 110000 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 3476 | 3608 | 3564 | 3476 | 3740 | 3608 | 3696 | 3872 | 3696 | 3740 | 3696 | 3740 | 3608 | 3432 | 3740 | 3740 | 3696 | 3740 | 3696 | 3740 | 3696 | 3608 | 3476 | 3476 | 87560
|  | I, А | ТИ | 28 | 29 | 29 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29.4167
|  | tgφ |  | 0.79798 | 0.79612 | 0.78641 | 0.79798 | 0.80189 | 0.79612 | 0.79245 | 0.8 | 0.79245 | 0.80189 | 0.79245 | 0.81163 | 0.80392 | 0.78788 | 0.79439 | 0.80189 | 0.79245 | 0.78505 | 0.78505 | 0.80189 | 0.78505 | 0.79612 | 0.79798 | 0.79798 | 0.81163
|  | U, кВ | ТИ | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 113 | 112 | 112 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115
|  | Показания счетчиков Р | 7960.5 | 7960.599 | 7960.702 | 7960.805 | 7960.904 | 7961.01 | 7961.113 | 7961.219 | 7961.329 | 7961.435 | 7961.541 | 7961.647 | 7961.754 | 7961.856 | 7961.955 | 7962.062 | 7962.168 | 7962.274 | 7962.38 | 7962.487 | 7962.593 | 7962.699 | 7962.802 | 7962.901 | 7963
|  | Показания счетчиков Q | 9332.71 | 9332.789 | 9332.871 | 9332.952 | 9333.031 | 9333.116 | 9333.198 | 9333.282 | 9333.37 | 9333.454 | 9333.539 | 9333.623 | 9333.708 | 9333.79 | 9333.868 | 9333.953 | 9334.038 | 9334.122 | 9334.207 | 9334.291 | 9334.376 | 9334.46 | 9334.542 | 9334.621 | 9334.7
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 28.0116 | 28.8659 | 28.7299 | 27.7701 | 29.7904 | 29.1169 | 30.174 | 31.428 | 30.441 | 30.5813 | 30.441 | 30.092 | 29.1981 | 28.1187 | 30.7572 | 30.8543 | 30.7128 | 30.982 | 30.6177 | 30.313 | 30.982 | 29.3723 | 28.2573 | 28.0116 | 29.7341 | -1.079%
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учёта | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, кВт | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | 0: нет учёта | #DIV/0!
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А | [27 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2784 | 2712 | 2776 | 2752 | 2880 | 2976 | 3160 | 3120 | 3432 | 3248 | 3192 | 3072 | 3128 | 3192 | 3264 | 3568 | 3440 | 3480 | 3336 | 3152 | 3064 | 2928 | 2840 | 2744 | 74240 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 864 | 840 | 864 | 856 | 896 | 920 | 976 | 976 | 1064 | 1008 | 984 | 960 | 968 | 992 | 1008 | 1112 | 1064 | 1080 | 1040 | 976 | 952 | 912 | 872 | 856 | 23040
|  | I, А | ТИ | 162 | 158 | 162 | 160 | 168 | 173 | 184 | 182 | 200 | 189 | 186 | 179 | 182 | 186 | 190 | 208 | 200 | 203 | 194 | 184 | 178 | 171 | 165 | 160 | 180.1667 | 59.32% | 59.32%
|  | tgφ |  | 0.31034 | 0.30973 | 0.31124 | 0.31105 | 0.31111 | 0.30914 | 0.30886 | 0.31282 | 0.31002 | 0.31034 | 0.30827 | 0.3125 | 0.30946 | 0.31078 | 0.30882 | 0.31166 | 0.3093 | 0.31034 | 0.31175 | 0.30964 | 0.31034 | 0.31148 | 0.30704 | 0.31195 | 0.31282
|  | Показания счетчиков P | 2.12 | 2.468 | 2.807 | 3.154 | 3.498 | 3.858 | 4.23 | 4.625 | 5.015 | 5.444 | 5.85 | 6.249 | 6.633 | 7.024 | 7.423 | 7.831 | 8.277 | 8.707 | 9.142 | 9.559 | 9.953 | 10.336 | 10.702 | 11.057 | 11.4
|  | Показания счетчиков Q | 1.23 | 1.338 | 1.443 | 1.551 | 1.658 | 1.77 | 1.885 | 2.007 | 2.129 | 2.262 | 2.388 | 2.511 | 2.631 | 2.752 | 2.876 | 3.002 | 3.141 | 3.274 | 3.409 | 3.539 | 3.661 | 3.78 | 3.894 | 4.003 | 4.11
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 162.3279 | 157.4956 | 161.281 | 159.8779 | 167.6389 | 173.7987 | 187.0576 | 181.6971 | 201.2563 | 190.1152 | 186.728 | 179.2301 | 181.9896 | 186.1401 | 190.9696 | 208.5203 | 199.7488 | 202.131 | 192.3673 | 183.7487 | 202.131 | 169.1494 | 163.5483 | 160.0687 | 181.209 | -0.5786%
яч.18Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1160 | 1088 | 1256 | 1152 | 1184 | 1272 | 1384 | 1232 | 1200 | 1160 | 1184 | 1192 | 1144 | 1120 | 1160 | 1256 | 1312 | 1384 | 1312 | 1384 | 1344 | 1192 | 1144 | 1144 | 29360 | 6300 | 100 | 80
|  | Q, кВАр | счётч. | 352 | 336 | 384 | 352 | 360 | 384 | 424 | 376 | 368 | 352 | 360 | 368 | 344 | 344 | 352 | 384 | 400 | 424 | 400 | 424 | 408 | 368 | 344 | 352 | 8960
|  | I, А | ТИ | 83 | 78 | 90 | 82 | 85 | 91 | 99 | 88 | 86 | 83 | 85 | 85 | 82 | 80 | 83 | 90 | 94 | 99 | 94 | 99 | 96 | 85 | 82 | 82 | 87.5417 | 22.98% | 22.98%
|  | tgφ |  | 0.30345 | 0.30882 | 0.30573 | 0.30556 | 0.30405 | 0.30189 | 0.30636 | 0.30519 | 0.30667 | 0.30345 | 0.30405 | 0.30872 | 0.3007 | 0.30714 | 0.30345 | 0.30573 | 0.30488 | 0.30636 | 0.30488 | 0.30636 | 0.30636 | 0.30872 | 0.3007 | 0.30769 | 0.30882
|  | Показания счетчиков Р | 9408.12 | 9408.265 | 9408.401 | 9408.558 | 9408.702 | 9408.85 | 9409.009 | 9409.182 | 9409.336 | 9409.486 | 9409.631 | 9409.779 | 9409.928 | 9410.071 | 9410.211 | 9410.356 | 9410.513 | 9410.677 | 9410.85 | 9411.014 | 9411.187 | 9411.355 | 9411.504 | 9411.647 | 9411.79
|  | Показания счетчиков Q | 4016.79 | 4016.834 | 4016.876 | 4016.924 | 4016.968 | 4017.013 | 4017.061 | 4017.114 | 4017.161 | 4017.207 | 4017.251 | 4017.296 | 4017.342 | 4017.385 | 4017.428 | 4017.472 | 4017.52 | 4017.57 | 4017.623 | 4017.673 | 4017.726 | 4017.777 | 4017.823 | 4017.866 | 4017.91
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 67.118 | 62.9263 | 72.5798 | 66.5667 | 68.3871 | 73.8494 | 81.5497 | 71.1822 | 69.7621 | 67.2468 | 68.5182 | 68.8078 | 65.7639 | 64.6229 | 67.118 | 73.7073 | 75.509 | 79.3833 | 74.938 | 80.1437 | 79.3833 | 68.4161 | 65.5143 | 66.2708 | 70.8027 | 19.12%
яч. 9Д | СВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3944 | 3800 | 4032 | 3904 | 4064 | 4248 | 4544 | 4352 | 4632 | 4408 | 4376 | 4264 | 4272 | 4312 | 4424 | 4824 | 4752 | 4864 | 4648 | 4536 | 4864 | 4120 | 3984 | 3888 |  | 4864
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 1216 | 1176 | 1248 | 1208 | 1256 | 1304 | 1400 | 1352 | 1432 | 1360 | 1344 | 1328 | 1312 | 1336 | 1360 | 1496 | 1464 | 1504 | 1440 | 1400 | 1504 | 1280 | 1216 | 1208 |  | 1504
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4127.2015 | 3977.8105 | 4220.726 | 4086.6221 | 4253.661 | 4443.6381 | 4754.7803 | 4557.1711 | 4848.3036 | 4613.032 | 4577.7409 | 4466.0139 | 4468.9292 | 4514.2264 | 4628.3232 | 5050.6427 | 4972.4038 | 5091.2191 | 4865.9536 | 4747.1356 | 5091.2191 | 4314.2554 | 4165.4426 | 4071.3398 |  | 5091.2191
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.38 | 10.42 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.36 | 10.22 | 10.4 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.38 | 10.4 | 10.38 | 10.34 | 10.36 | 10.42 | 10.42 | 10.5 | 10.38 | 10.44 | 10.48 | 10.5 | 10.38
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.4 | 10.26 | 10.46 | 10.4 | 10.42 | 10.44 | 10.48 | 10.5 | 10.48 | 10.44 | 10.3 | 10.5 | 10.54 | 10.58 | 10.44 | 10.5 | 10.54 | 10.54 | 10.44
яч.12д | Горьковское | P, кВт | счётч. | 228 | 244.5 | 313.5 | 300 | 244.5 | 280.5 | 315 | 349.5 | 315 | 297 | 313.5 | 298.5 | 279 | 279 | 228 | 297 | 315 | 450 | 315 | 331.5 | 385.5 | 244.5 | 192 | 210 | 7026 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 13 | 14 | 18 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 13 | 17 | 18 | 22 | 18 | 19 | 22 | 14 | 11 | 12 | 16.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7.64 | 7.792 | 7.955 | 8.164 | 8.304 | 8.467 | 8.654 | 8.864 | 9.097 | 9.307 | 9.505 | 9.714 | 9.913 | 10.099 | 10.285 | 10.437 | 10.635 | 10.845 | 11.101 | 11.311 | 11.532 | 11.789 | 11.952 | 12.08 | 12.22
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 12.6237 | 13.5114 | 17.3245 | 16.5784 | 13.5114 | 15.5903 | 17.7467 | 19.3139 | 17.5078 | 16.4757 | 17.3577 | 16.4641 | 15.3592 | 15.3885 | 12.6237 | 16.6676 | 17.341 | 24.6789 | 17.2099 | 18.3543 | 24.6789 | 13.4089 | 10.5297 | 11.6271 | 16.3281 | 0.2867%
яч.21д | Хознужды | P, кВт | счётч. | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 9.33 | 9.332 | 9.335 | 9.335 | 9.338 | 9.338 | 9.341 | 9.341 | 9.342 | 9.345 | 9.347 | 9.348 | 9.348 | 9.35 | 9.35 | 9.353 | 9.356 | 9.359 | 9.362 | 9.365 | 9.368 | 9.371 | 9.374 | 9.377 | 9.38
|  | Показания счетчиков Q | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0.11137 | 0.16642 | 0 | 0.16642 | 0 | 0.16738 | 0 | 0.05558 | 0.16803 | 0.11181 | 0.055903 | 0 | 0.11116 | 0 | 0.16771 | 0.16738 | 0.16642 | 0.16642 | 0.16515 | 0.16706 | 0.16642 | 0.16547 | 0.16515 | 0.16706 | 0.11576 | 91.58%
яч.20д | Кольель | P, кВт | счётч. | 333 | 294 | 315 | 315 | 315 | 312 | 297 | 369 | 480 | 408 | 426 | 441 | 351 | 351 | 351 | 519 | 462 | 516 | 333 | 297 | 297 | 351 | 330 | 297 | 8760 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | 26 | 22 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 28 | 25 | 28 | 18 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 19.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 6.76 | 6.871 | 6.969 | 7.074 | 7.179 | 7.284 | 7.388 | 7.487 | 7.61 | 7.77 | 7.906 | 8.048 | 8.195 | 8.312 | 8.429 | 8.546 | 8.719 | 8.873 | 9.045 | 9.156 | 9.255 | 9.354 | 9.471 | 9.581 | 9.68
|  | Показания счетчиков Q | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48 | 185.48
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 18.5439 | 16.3092 | 17.4742 | 17.4742 | 17.5078 | 17.408 | 16.7981 | 20.5091 | 26.8853 | 22.8083 | 23.8146 | 24.5581 | 19.5087 | 19.5463 | 19.6219 | 28.9575 | 25.6288 | 28.6244 | 18.332 | 16.5391 | 28.6244 | 19.3597 | 18.1668 | 16.5391 | 20.8141 | -5.388%
яч.5д | Морозово | P, кВт | счётч. | 636 | 640 | 668 | 656 | 760 | 720 | 828 | 672 | 704 | 692 | 584 | 568 | 656 | 652 | 688 | 744 | 756 | 834 | 724 | 704 | 656 | 652 | 588 | 600 | 16382 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 37 | 37 | 39 | 38 | 44 | 42 | 48 | 39 | 41 | 40 | 34 | 33 | 38 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 42 | 41 | 38 | 38 | 34 | 37 | 39.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.32 | 1.479 | 1.639 | 1.806 | 1.97 | 2.16 | 2.34 | 2.547 | 2.715 | 2.891 | 3.064 | 3.21 | 3.352 | 3.516 | 3.679 | 3.851 | 4.037 | 4.226 | 4.42 | 4.601 | 4.777 | 4.941 | 5.104 | 5.251 | 5.41
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 35.4172 | 35.5031 | 37.0564 | 36.3907 | 42.241 | 40.1723 | 46.831 | 37.3499 | 39.4318 | 38.6847 | 32.6472 | 31.6304 | 36.4606 | 36.3082 | 38.4611 | 41.5114 | 41.938 | 46.265 | 39.8569 | 39.2039 | 46.265 | 35.9617 | 32.3699 | 33.4124 | 38.3904 | 3.014%
яч.7д | Визинга | P, кВт | счётч. | 738 | 702 | 738 | 684 | 756 | 790 | 842 | 1002 | 1024 | 1088 | 1088 | 1090 | 1018 | 1070 | 950 | 1090 | 1018 | 1230 | 1000 | 966 | 896 | 806 | 756 | 720 | 22062 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 42 | 40 | 42 | 39 | 43 | 45 | 48 | 57 | 64 | 62 | 62 | 62 | 58 | 61 | 60 | 62 | 58 | 56 | 57 | 55 | 51 | 46 | 43 | 41 | 52.25
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 499.43 | 499.799 | 500.15 | 500.519 | 500.861 | 501.239 | 501.634 | 502.055 | 502.556 | 503.118 | 503.662 | 504.206 | 504.751 | 505.26 | 505.795 | 506.322 | 506.867 | 507.376 | 507.867 | 508.368 | 508.851 | 509.299 | 509.702 | 510.08 | 510.44
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 41.0973 | 38.9425 | 40.9395 | 37.9439 | 42.0187 | 44.0779 | 47.6228 | 55.6914 | 57.3554 | 60.8222 | 60.8222 | 60.6992 | 56.5807 | 59.5855 | 53.1076 | 60.8164 | 56.4721 | 68.2325 | 55.0509 | 53.794 | 68.2325 | 44.4557 | 41.6185 | 40.0949 | 51.9198 | 0.632%
яч.8д | Горьковское | P, кВт | счётч. | 447 | 450 | 447 | 447 | 417 | 447 | 513 | 432 | 399 | 417 | 432 | 351 | 399 | 417 | 447 | 450 | 462 | 480 | 465 | 432 | 480 | 462 | 480 | 417 | 10590 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 32 | 27 | 25 | 26 | 27 | 22 | 25 | 26 | 28 | 28 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 30 | 26 | 27.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 4.15 | 4.299 | 4.449 | 4.598 | 4.747 | 4.886 | 5.035 | 5.206 | 5.35 | 5.483 | 5.622 | 5.766 | 5.883 | 6.016 | 6.155 | 6.304 | 6.454 | 6.608 | 6.768 | 6.923 | 7.067 | 7.227 | 7.381 | 7.541 | 7.68
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.8922 | 24.9631 | 24.7967 | 24.7967 | 23.177 | 24.9403 | 29.0149 | 24.0107 | 22.3484 | 23.3115 | 24.15 | 19.5463 | 22.1765 | 23.2216 | 24.9885 | 25.1077 | 25.6288 | 26.6273 | 25.5987 | 24.0569 | 26.6273 | 25.4821 | 26.4244 | 23.2216 | 24.5462 | 11.01%
яч.11д | Визинга | P, кВт | счётч. | 1032 | 980 | 1016 | 1016 | 1068 | 1140 | 1244 | 1068 | 1084 | 1068 | 1000 | 1048 | 1016 | 1016 | 1016 | 1136 | 1192 | 1228 | 1188 | 1228 | 1172 | 1120 | 1032 | 1052 | 26160 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 59 | 56 | 58 | 58 | 61 | 65 | 71 | 61 | 62 | 61 | 57 | 60 | 58 | 58 | 58 | 65 | 68 | 70 | 68 | 70 | 67 | 64 | 59 | 60 | 62.25
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 1.26 | 1.518 | 1.763 | 2.017 | 2.271 | 2.538 | 2.823 | 3.134 | 3.401 | 3.672 | 3.939 | 4.189 | 4.451 | 4.705 | 4.959 | 5.213 | 5.497 | 5.795 | 6.102 | 6.399 | 6.706 | 6.999 | 7.279 | 7.537 | 7.8
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 57.1391 | 54.1562 | 56.1456 | 56.1456 | 59.0192 | 63.3615 | 70.0853 | 59.0192 | 60.249 | 59.2458 | 55.3673 | 57.8035 | 55.9317 | 56.0385 | 56.2532 | 63.7522 | 65.6207 | 67.346 | 64.906 | 67.9911 | 67.346 | 61.423 | 56.5969 | 58.2464 | 60.3829 | 2.999%
яч.14д | Куратово | P, кВт | счётч. | 22 | 10 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 10 | 12 | 10 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 10 | 22 | 460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.7917
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8.31 | 8.321 | 8.326 | 8.337 | 8.347 | 8.358 | 8.369 | 8.38 | 8.39 | 8.401 | 8.412 | 8.422 | 8.433 | 8.438 | 8.444 | 8.449 | 8.46 | 8.47 | 8.481 | 8.492 | 8.503 | 8.513 | 8.524 | 8.529 | 8.54
|  | Показания счетчиков Q | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87 | 1171.87
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 1.2181 | 0.55261 | 1.2158 | 1.1052 | 1.2158 | 1.2228 | 1.2395 | 1.1052 | 1.2228 | 1.2204 | 1.1073 | 1.2134 | 0.55051 | 0.66187 | 0.55367 | 1.2346 | 1.101 | 1.2065 | 1.202 | 1.2181 | 1.2065 | 1.2065 | 0.54842 | 1.2181 | 1.0644 | 40.59%
яч.15д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.19д | Первомайск | P, кВт | счётч. | 418 | 386 | 404 | 386 | 434 | 432 | 434 | 448 | 480 | 464 | 434 | 432 | 418 | 434 | 464 | 510 | 480 | 496 | 496 | 464 | 448 | 418 | 402 | 418 | 10600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 130 | 122 | 126 | 122 | 134 | 136 | 136 | 140 | 152 | 144 | 136 | 136 | 130 | 136 | 146 | 160 | 150 | 156 | 154 | 146 | 140 | 132 | 126 | 130 | 3320
|  | I, А | ТИ | 27 | 25 | 26 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 30 | 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28.5417
|  | tgφ |  | 0.311 | 0.31606 | 0.31188 | 0.31606 | 0.30876 | 0.31481 | 0.31336 | 0.3125 | 0.31667 | 0.31034 | 0.31336 | 0.31481 | 0.311 | 0.31336 | 0.31466 | 0.31373 | 0.3125 | 0.31452 | 0.31048 | 0.31466 | 0.31452 | 0.31579 | 0.31343 | 0.311 | 0.31667
|  | Показания счетчиков Р | 1.08 | 1.289 | 1.482 | 1.684 | 1.877 | 2.094 | 2.31 | 2.527 | 2.751 | 2.991 | 3.223 | 3.44 | 3.656 | 3.865 | 4.082 | 4.314 | 4.569 | 4.809 | 5.057 | 5.305 | 5.537 | 5.761 | 5.97 | 6.171 | 6.38
|  | Показания счетчиков Q | 1.1 | 1.165 | 1.226 | 1.289 | 1.35 | 1.417 | 1.485 | 1.553 | 1.623 | 1.699 | 1.771 | 1.839 | 1.907 | 1.972 | 2.04 | 2.113 | 2.193 | 2.268 | 2.346 | 2.423 | 2.496 | 2.566 | 2.632 | 2.695 | 2.76
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 24.3771 | 22.4569 | 23.476 | 22.4569 | 25.2454 | 25.2696 | 25.7237 | 26.0875 | 28.2011 | 27.1593 | 25.4251 | 25.2209 | 24.3302 | 25.3272 | 27.1927 | 29.8229 | 27.8972 | 28.8437 | 28.5911 | 27.0879 | 28.8437 | 24.1775 | 23.1921 | 24.3771 | 25.8659 | 9.375%
яч.22д | Пыёлдино | P, кВт | счётч. | 152 | 112 | 150 | 150 | 126 | 152 | 138 | 102 | 88 | 120 | 126 | 126 | 102 | 100 | 164 | 102 | 100 | 140 | 102 | 120 | 120 | 102 | 120 | 126 | 2940 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 12 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 8 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 9.7083
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 2.52 | 2.596 | 2.652 | 2.735 | 2.81 | 2.873 | 2.949 | 3.018 | 3.069 | 3.113 | 3.157 | 3.22 | 3.283 | 3.334 | 3.384 | 3.466 | 3.517 | 3.58 | 3.63 | 3.681 | 3.757 | 3.807 | 3.858 | 3.927 | 3.99
|  | Показания счетчиков Q | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
Расчётное значение тока, А |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4д | Межадор | P, кВт | счётч. | 297 | 300 | 315 | 300 | 297 | 297 | 336 | 297 | 333 | 282 | 315 | 333 | 297 | 336 | 333 | 351 | 333 | 420 | 351 | 387 | 315 | 315 | 300 | 297 | 7737 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 19 | 16 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18.1667
| ТСН-3 | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3.31 | 3.409 | 3.509 | 3.614 | 3.714 | 3.813 | 3.912 | 4.024 | 4.123 | 4.234 | 4.328 | 4.433 | 4.544 | 4.643 | 4.755 | 4.866 | 4.983 | 5.094 | 5.205 | 5.322 | 5.451 | 5.556 | 5.661 | 5.761 | 5.86
|  | Показания счетчиков Q | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05 | 199.05
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 16.5391 | 16.6421 | 17.4742 | 16.6421 | 16.5073 | 16.5711 | 19.0039 | 16.5073 | 18.6517 | 15.7646 | 17.6094 | 18.5439 | 16.5073 | 18.7109 | 18.6156 | 19.584 | 18.4727 | 23.2989 | 19.3229 | 21.551 | 23.2989 | 17.3741 | 16.5153 | 16.5391 | 18.177 | -0.05676%
яч.24д | ДГК-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | [24 empty] | 0
| ТСН-3 | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт |  | 3 | 3 | 3.6 | 6 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3 | 3.6 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.9 | 3 | 3.3 | 4.2 | 2.7 | 79.5 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 58.31 | 58.41 | 58.51 | 58.63 | 58.83 | 58.91 | 59.01 | 59.11 | 59.21 | 59.32 | 59.43 | 59.53 | 59.65 | 59.74 | 59.85 | 59.97 | 60.08 | 60.18 | 60.29 | 60.39 | 60.52 | 60.62 | 60.73 | 60.87 | 60.96
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78 | 1316.78
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4305 | 4121.5 | 4388.5 | 4277 | 4439.5 | 4595.5 | 4969 | 4760.5 | 4932 | 4860 | 4739.5 | 4709.5 | 4548 | 4667 | 4654 | 5224 | 5141 | 5819 | 4999 | 4954.5 | 5819 | 4495.5 | 4213 | 4162 | 112846.5
|  | Q, кВАр |  | 130 | 122 | 126 | 122 | 134 | 136 | 136 | 140 | 152 | 144 | 136 | 136 | 130 | 136 | 146 | 160 | 150 | 156 | 154 | 146 | 156 | 132 | 126 | 130 | 3320
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -9.1531 | -8.4605 | -8.8418 | -9.5543 | -9.2397 | -8.1803 | -9.353 | -9.3865 | -6.4767 | -10.2541 | -8.3067 | -10.4479 | -6.4607 | -8.2328 | -5.1989 | -8.2919 | -8.186 | -19.634 | -7.5516 | -9.2262 | -19.634 | -9.1141 | -5.748 | -7.0473 | -8.9252
|  | Q, % |  | 89.3092 | 89.6259 | 89.9038 | 89.9007 | 89.3312 | 89.5706 | 90.2857 | 89.645 | 89.3855 | 89.4118 | 89.881 | 89.759 | 90.0915 | 89.8204 | 89.2647 | 89.3048 | 89.7541 | 89.6277 | 89.3056 | 89.5714 | 89.6277 | 89.6875 | 89.6382 | 89.2384 | 89.625
Баланс мощности по ПС 110кВ |  | P, кВт |  | 0.4248% | 1.122% | 0.7184% | 0.708% | -0.1105% | 1.022% | 5.103% | 3.893% | 3.267% | 4.963% | 2.477% | 3.862% | 3.523% | 2.671% | 1.865% | 6.818% | 5.964% | 4.043% | 5.219% | 6.242% | 4.043% | 2.482% | 3.786% | 0.8213% | 3.208%
Q, кВАр
|  |  | Δ I | -4.49% | -3.814% | -3.571% | -3.306% | -3.557% | -3.788% | -3.534% | -4.074% | -3.846% | -4.412% | -3.321% | -4.924% | -1.515% | -3.008% | -3.663% | -3.356% | -4.082% | -3.974% | -2.778% | -4.594% | -3.974% | -4.297% | -2.024% | -3.306% | -3.611%
|  |  | Δ Iрасч | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Койгородский РЭС
ПС Койгородок 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
РПН 2 |  |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
яч.3Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 2460 | 2436 | 2424 | 2340 | 2304 | 2472 | 2580 | 2520 | 2592 | 2508 | 2520 | 2340 | 2376 | 2472 | 2460 | 2724 | 2676 | 2592 | 2640 | 2592 | 2556 | 2424 | 2376 | 2376 | 59760 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 456 | 456 | 456 | 432 | 432 | 468 | 480 | 468 | 480 | 468 | 480 | 432 | 444 | 456 | 468 | 516 | 492 | 480 | 492 | 492 | 468 | 456 | 444 | 444 | 11160
|  | I, А | ТИ | 139 | 137 | 137 | 132 | 130 | 139 | 146 | 142 | 146 | 142 | 142 | 132 | 134 | 139 | 139 | 154 | 151 | 146 | 149 | 146 | 144 | 137 | 134 | 134 | 140.4583 | 44.01%
|  | tgφ |  | 0.18537 | 0.18719 | 0.18812 | 0.18462 | 0.1875 | 0.18932 | 0.18605 | 0.18571 | 0.18519 | 0.1866 | 0.19048 | 0.18462 | 0.18687 | 0.18447 | 0.19024 | 0.18943 | 0.18386 | 0.18519 | 0.18636 | 0.18981 | 0.18519 | 0.18812 | 0.18687 | 0.18687
|  | Показания счётчиков Р | 7.81 | 8.015 | 8.218 | 8.42 | 8.615 | 8.807 | 9.013 | 9.228 | 9.438 | 9.654 | 9.863 | 10.073 | 10.268 | 10.466 | 10.672 | 10.877 | 11.104 | 11.327 | 11.543 | 11.763 | 11.979 | 12.192 | 12.394 | 12.592 | 12.79
|  | Показания счётчиков Q | 19.65 | 19.688 | 19.726 | 19.764 | 19.8 | 19.836 | 19.875 | 19.915 | 19.954 | 19.994 | 20.033 | 20.073 | 20.109 | 20.146 | 20.184 | 20.223 | 20.266 | 20.307 | 20.347 | 20.388 | 20.429 | 20.468 | 20.506 | 20.543 | 20.58
| Расчётное значение тока, А |  |  | 140.4067 | 138.5445 | 137.8852 | 133.023 | 131.2985 | 141.7431 | 149.5976 | 143.5615 | 148.5126 | 143.7363 | 144.2448 | 133.5396 | 134.8634 | 140.7955 | 141.0789 | 155.8918 | 152.1032 | 147.0791 | 148.9718 | 145.517 | 147.0791 | 134.5031 | 132.059 | 133.3191 | 141.6398 | -0.8411%
яч.14Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 1908 | 1908 | 1956 | 1980 | 1980 | 1944 | 2040 | 1944 | 1764 | 1944 | 1920 | 1848 | 1824 | 1944 | 1860 | 2064 | 1956 | 2124 | 2076 | 2028 | 2040 | 1980 | 1908 | 1860 | 46800 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | счётч. | 396 | 408 | 408 | 420 | 420 | 408 | 420 | 408 | 372 | 408 | 408 | 384 | 384 | 408 | 396 | 432 | 408 | 456 | 432 | 432 | 420 | 420 | 396 | 396 | 9840
|  | I, А | ТИ | 106 | 106 | 108 | 110 | 110 | 108 | 113 | 108 | 98 | 108 | 106 | 103 | 101 | 108 | 103 | 115 | 108 | 118 | 115 | 113 | 113 | 110 | 106 | 103 | 108.2083 | 34.48%
|  | tgφ |  | 0.20755 | 0.21384 | 0.20859 | 0.21212 | 0.21212 | 0.20988 | 0.20588 | 0.20988 | 0.21088 | 0.20988 | 0.2125 | 0.20779 | 0.21053 | 0.20988 | 0.2129 | 0.2093 | 0.20859 | 0.21469 | 0.20809 | 0.21302 | 0.21469 | 0.21212 | 0.20755 | 0.2129
|  | Показания счётчиков Р | 897.12 | 897.279 | 897.438 | 897.601 | 897.766 | 897.931 | 898.093 | 898.263 | 898.425 | 898.572 | 898.734 | 898.894 | 899.048 | 899.2 | 899.362 | 899.517 | 899.689 | 899.852 | 900.029 | 900.202 | 900.371 | 900.541 | 900.706 | 900.865 | 901.02
|  | Показания счётчиков Q | 8.69 | 8.723 | 8.757 | 8.791 | 8.826 | 8.861 | 8.895 | 8.93 | 8.964 | 8.995 | 9.029 | 9.063 | 9.095 | 9.127 | 9.161 | 9.194 | 9.23 | 9.264 | 9.302 | 9.338 | 9.374 | 9.409 | 9.444 | 9.477 | 9.51
| Расчётное значение тока, А |  |  | 109.3586 | 109.2852 | 111.9158 | 113.1503 | 113.5897 | 112.1271 | 119.2003 | 111.2579 | 101.5672 | 112.1271 | 110.3704 | 105.5151 | 104.0006 | 111.2579 | 106.9301 | 118.3414 | 111.6993 | 121.2086 | 117.6301 | 114.5847 | 121.2086 | 110.793 | 106.4644 | 105.09 | 111.6114 | -3.145%
яч. 8Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 4368 | 4344 | 4380 | 4320 | 4284 | 4416 | 4620 | 4464 | 4356 | 4452 | 4440 | 4188 | 4200 | 4416 | 4320 | 4788 | 4632 | 4716 | 4716 | 4620 | 4716 | 4404 | 4284 | 4236 |  | 4788
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 852 | 864 | 864 | 852 | 852 | 876 | 900 | 876 | 852 | 876 | 888 | 816 | 828 | 864 | 864 | 948 | 900 | 936 | 924 | 924 | 936 | 876 | 840 | 840 |  | 948
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4450.3177 | 4429.0893 | 4464.4032 | 4403.2152 | 4367.9011 | 4502.0475 | 4706.8461 | 4549.1397 | 4438.5403 | 4537.3649 | 4527.9293 | 4266.7552 | 4280.8392 | 4499.728 | 4405.5529 | 4880.9474 | 4718.6252 | 4807.9884 | 4805.6667 | 4711.494 | 4807.9884 | 4490.2775 | 4365.5763 | 4318.4831 |  | 4880.9474
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.32 | 10.26 | 10.14 | 10.32 | 10.26 | 10.26 | 10.28 | 10.3 | 10.36 | 10.32 | 10.26 | 10.28 | 10.34 | 10.36 | 10.42 | 10.48 | 10.52 | 10.6 | 10.58 | 10.48 |  | 10.3525
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.34 | 10.3 | 10.24 | 10.1 | 10.32 | 10.26 | 10.24 | 10.28 | 10.34 | 10.36 | 10.32 | 10.28 | 10.3 | 10.34 | 10.36 | 10.42 | 10.46 | 10.52 | 10.56 | 10.58 | 10.46 |  | 10.3467
яч.10д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 1053 | 1089 | 1107 | 1125 | 1125 | 1053 | 1128 | 1035 | 960 | 1125 | 1071 | 1035 | 963 | 1107 | 1017 | 1107 | 999 | 1071 | 1053 | 1035 | 1107 | 1107 | 1017 | 1071 | 25560 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 213 | 219 | 225 | 225 | 228 | 213 | 228 | 207 | 195 | 228 | 216 | 210 | 192 | 225 | 204 | 225 | 201 | 216 | 213 | 207 | 225 | 225 | 204 | 216 | 5160
|  | I, А | ТИ | 58 | 60 | 61 | 62 | 62 | 58 | 62 | 57 | 53 | 62 | 59 | 57 | 53 | 61 | 56 | 61 | 55 | 59 | 58 | 57 | 61 | 61 | 56 | 59 | 58.6667
|  | tgφ |  | 0.20228 | 0.2011 | 0.20325 | 0.2 | 0.20267 | 0.20228 | 0.20213 | 0.2 | 0.20313 | 0.20267 | 0.20168 | 0.2029 | 0.19938 | 0.20325 | 0.20059 | 0.20325 | 0.2012 | 0.20168 | 0.20228 | 0.2 | 0.20168 | 0.20325 | 0.20059 | 0.20168
|  | Показания счётчиков Р | 78.51 | 78.861 | 79.224 | 79.593 | 79.968 | 80.343 | 80.694 | 81.07 | 81.415 | 81.735 | 82.11 | 82.467 | 82.812 | 83.133 | 83.502 | 83.841 | 84.21 | 84.543 | 84.9 | 85.251 | 85.596 | 85.965 | 86.334 | 86.673 | 87.03
|  | Показания счётчиков Q | 2.53 | 2.601 | 2.674 | 2.749 | 2.824 | 2.9 | 2.971 | 3.047 | 3.116 | 3.181 | 3.257 | 3.329 | 3.399 | 3.463 | 3.538 | 3.606 | 3.681 | 3.748 | 3.82 | 3.891 | 3.96 | 4.035 | 4.11 | 4.178 | 4.25
| Расчётное значение тока, А |  |  | 60.2911 | 62.0969 | 63.1497 | 64.1361 | 64.2936 | 60.5261 | 65.6025 | 59.1196 | 55.1896 | 64.6695 | 61.4339 | 59.2676 | 54.788 | 63.2721 | 58.4378 | 63.5183 | 56.9661 | 60.9595 | 59.5967 | 58.217 | 60.9595 | 61.6007 | 56.6703 | 60.2615 | 60.626 | -3.34%
яч.11д | Кажим, Н.Турунью | P, кВт | счётч. | 384 | 314 | 366 | 348 | 350 | 384 | 436 | 452 | 402 | 402 | 400 | 402 | 384 | 400 | 418 | 454 | 418 | 454 | 454 | 454 | 436 | 418 | 384 | 366 | 9680 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 106 | 86 | 100 | 96 | 96 | 106 | 120 | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 106 | 110 | 116 | 124 | 116 | 124 | 124 | 126 | 118 | 116 | 106 | 100 | 2660
|  | I, А | ТИ | 22 | 18 | 21 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 23.125
|  | tgφ |  | 0.27604 | 0.27389 | 0.27322 | 0.27586 | 0.27429 | 0.27604 | 0.27523 | 0.27434 | 0.27363 | 0.27363 | 0.275 | 0.27363 | 0.27604 | 0.275 | 0.27751 | 0.27313 | 0.27751 | 0.27313 | 0.27313 | 0.27753 | 0.27313 | 0.27751 | 0.27604 | 0.27322
|  | Показания счётчиков Р | 2.72 | 2.912 | 3.069 | 3.252 | 3.426 | 3.601 | 3.793 | 4.011 | 4.237 | 4.438 | 4.639 | 4.839 | 5.04 | 5.232 | 5.432 | 5.641 | 5.868 | 6.077 | 6.304 | 6.531 | 6.758 | 6.976 | 7.185 | 7.377 | 7.56
|  | Показания счётчиков Q | 69.94 | 69.993 | 70.036 | 70.086 | 70.134 | 70.182 | 70.235 | 70.295 | 70.357 | 70.412 | 70.467 | 70.522 | 70.577 | 70.63 | 70.685 | 70.743 | 70.805 | 70.863 | 70.925 | 70.987 | 71.05 | 71.109 | 71.167 | 71.22 | 71.27
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.356 | 18.2352 | 21.2515 | 20.1808 | 20.3674 | 22.487 | 25.8806 | 26.2524 | 23.4807 | 23.5266 | 23.3266 | 23.2991 | 22.2265 | 23.2362 | 24.392 | 26.4117 | 24.2505 | 26.2587 | 26.1075 | 26.037 | 26.2587 | 23.7452 | 21.7644 | 20.967 | 23.4291 | -1.315%
яч.12д | Грива | P, кВт | счётч. | 496 | 496 | 494 | 514 | 496 | 514 | 458 | 460 | 404 | 404 | 440 | 404 | 440 | 440 | 442 | 532 | 532 | 568 | 588 | 532 | 514 | 496 | 478 | 458 | 11600 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 88 | 86 | 88 | 90 | 86 | 92 | 80 | 80 | 72 | 70 | 78 | 72 | 76 | 78 | 78 | 94 | 92 | 100 | 104 | 94 | 90 | 88 | 84 | 80 | 2040
|  | I, А | ТИ | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | 31 | 32 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26.3333
|  | tgφ |  | 0.17742 | 0.17339 | 0.17814 | 0.1751 | 0.17339 | 0.17899 | 0.17467 | 0.17391 | 0.17822 | 0.17327 | 0.17727 | 0.17822 | 0.17273 | 0.17727 | 0.17647 | 0.17669 | 0.17293 | 0.17606 | 0.17687 | 0.17669 | 0.17606 | 0.17742 | 0.17573 | 0.17467
|  | Показания счётчиков Р | 54.61 | 54.858 | 55.106 | 55.353 | 55.61 | 55.858 | 56.115 | 56.344 | 56.574 | 56.776 | 56.978 | 57.198 | 57.4 | 57.62 | 57.84 | 58.061 | 58.327 | 58.593 | 58.877 | 59.171 | 59.437 | 59.694 | 59.942 | 60.181 | 60.41
|  | Показания счётчиков Q | 79.71 | 79.754 | 79.797 | 79.841 | 79.886 | 79.929 | 79.975 | 80.015 | 80.055 | 80.091 | 80.126 | 80.165 | 80.201 | 80.239 | 80.278 | 80.317 | 80.364 | 80.41 | 80.46 | 80.512 | 80.559 | 80.604 | 80.648 | 80.69 | 80.73
| Расчётное значение тока, А |  |  | 28.2702 | 28.196 | 28.1051 | 29.1712 | 28.2508 | 29.4757 | 26.6087 | 26.1519 | 23.1195 | 23.1451 | 25.1265 | 22.9406 | 24.9133 | 25.0291 | 25.2373 | 30.3182 | 30.1817 | 32.1789 | 33.1247 | 29.8545 | 32.1789 | 27.5741 | 26.5155 | 25.6929 | 27.5567 | -4.646%
яч.2д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.5д | Койгородок | P, кВт | счётч. | 1416 | 1413 | 1416 | 1341 | 1362 | 1413 | 1506 | 1488 | 1560 | 1542 | 1485 | 1398 | 1452 | 1449 | 1488 | 1650 | 1653 | 1539 | 1560 | 1524 | 1524 | 1434 | 1413 | 1434 | 35460 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 264 | 264 | 267 | 249 | 255 | 264 | 282 | 279 | 291 | 288 | 279 | 261 | 270 | 273 | 276 | 309 | 309 | 288 | 291 | 285 | 285 | 270 | 264 | 267 | 6630
|  | I, А | ТИ | 78 | 78 | 78 | 74 | 75 | 78 | 83 | 82 | 86 | 85 | 82 | 77 | 80 | 80 | 82 | 91 | 91 | 85 | 86 | 84 | 84 | 79 | 78 | 79 | 81.4583
|  | tgφ |  | 0.18644 | 0.18684 | 0.18856 | 0.18568 | 0.18722 | 0.18684 | 0.18725 | 0.1875 | 0.18654 | 0.18677 | 0.18788 | 0.1867 | 0.18595 | 0.18841 | 0.18548 | 0.18727 | 0.18693 | 0.18713 | 0.18654 | 0.18701 | 0.18713 | 0.18828 | 0.18684 | 0.18619
|  | Показания счётчиков Р | 297.98 | 298.452 | 298.923 | 299.395 | 299.842 | 300.296 | 300.767 | 301.269 | 301.765 | 302.285 | 302.799 | 303.294 | 303.76 | 304.244 | 304.727 | 305.223 | 305.773 | 306.324 | 306.837 | 307.357 | 307.865 | 308.373 | 308.851 | 309.322 | 309.8
|  | Показания счётчиков Q | 88.18 | 88.268 | 88.356 | 88.445 | 88.528 | 88.613 | 88.701 | 88.795 | 88.888 | 88.985 | 89.081 | 89.174 | 89.261 | 89.351 | 89.442 | 89.534 | 89.637 | 89.74 | 89.836 | 89.933 | 90.028 | 90.123 | 90.213 | 90.301 | 90.39
| Расчётное значение тока, А |  |  | 80.8351 | 80.3575 | 80.5533 | 76.247 | 77.6127 | 80.9841 | 87.3422 | 84.7969 | 89.4043 | 88.3765 | 84.9611 | 79.8112 | 82.4029 | 82.588 | 85.2618 | 94.3908 | 94.008 | 87.3589 | 88.0315 | 85.5149 | 87.3589 | 79.5723 | 78.5346 | 80.453 | 84.0316 | -3.159%
яч.6д | Койдин, Кузьель | P, кВт | счётч. | 856 | 792 | 804 | 824 | 792 | 856 | 892 | 840 | 824 | 840 | 844 | 772 | 752 | 808 | 788 | 892 | 860 | 856 | 892 | 876 | 856 | 792 | 804 | 808 | 19920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 152 | 140 | 140 | 148 | 140 | 152 | 156 | 148 | 144 | 152 | 148 | 136 | 132 | 144 | 140 | 156 | 152 | 152 | 156 | 156 | 152 | 140 | 140 | 144 | 3520
|  | I, А | ТИ | 50 | 46 | 47 | 48 | 46 | 50 | 52 | 49 | 48 | 49 | 49 | 45 | 44 | 47 | 46 | 52 | 50 | 50 | 52 | 51 | 50 | 46 | 47 | 47 | 48.375
|  | tgφ |  | 0.17757 | 0.17677 | 0.17413 | 0.17961 | 0.17677 | 0.17757 | 0.17489 | 0.17619 | 0.17476 | 0.18095 | 0.17536 | 0.17617 | 0.17553 | 0.17822 | 0.17766 | 0.17489 | 0.17674 | 0.17757 | 0.17489 | 0.17808 | 0.17757 | 0.17677 | 0.17413 | 0.17822
|  | Показания счётчиков Р | 2.3 | 2.514 | 2.712 | 2.913 | 3.119 | 3.317 | 3.531 | 3.754 | 3.964 | 4.17 | 4.38 | 4.591 | 4.784 | 4.972 | 5.174 | 5.371 | 5.594 | 5.809 | 6.023 | 6.246 | 6.465 | 6.679 | 6.877 | 7.078 | 7.28
|  | Показания счётчиков Q | 4.34 | 4.378 | 4.413 | 4.448 | 4.485 | 4.52 | 4.558 | 4.597 | 4.634 | 4.67 | 4.708 | 4.745 | 4.779 | 4.812 | 4.848 | 4.883 | 4.922 | 4.96 | 4.998 | 5.037 | 5.076 | 5.114 | 5.149 | 5.184 | 5.22
| Расчётное значение тока, А |  |  | 48.7901 | 44.9614 | 45.6221 | 46.801 | 45.0485 | 48.9803 | 51.6206 | 47.774 | 47.1266 | 48.093 | 48.1814 | 43.9917 | 42.5992 | 45.9701 | 45.0901 | 50.9176 | 48.8215 | 48.5075 | 50.2335 | 49.0768 | 48.5075 | 43.8586 | 44.5872 | 45.2682 | 47.1012 | 2.633%
яч.7д | Седтыдор, Нючпас | P, кВт | счётч. | 200 | 198 | 218 | 200 | 198 | 218 | 236 | 218 | 216 | 218 | 200 | 218 | 198 | 218 | 200 | 216 | 218 | 236 | 218 | 216 | 200 | 200 | 180 | 182 | 5020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 42 | 44 | 46 | 44 | 42 | 48 | 50 | 46 | 48 | 46 | 44 | 46 | 42 | 48 | 42 | 48 | 46 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 1080
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11.5417
|  | tgφ |  | 0.21 | 0.22222 | 0.21101 | 0.22 | 0.21212 | 0.22018 | 0.21186 | 0.21101 | 0.22222 | 0.21101 | 0.22 | 0.21101 | 0.21212 | 0.22018 | 0.21 | 0.22222 | 0.21101 | 0.21186 | 0.22018 | 0.21296 | 0.21186 | 0.21 | 0.22222 | 0.20879
|  | Показания счётчиков Р | 4.42 | 4.52 | 4.619 | 4.728 | 4.828 | 4.927 | 5.036 | 5.154 | 5.263 | 5.371 | 5.48 | 5.58 | 5.689 | 5.788 | 5.897 | 5.997 | 6.105 | 6.214 | 6.332 | 6.441 | 6.549 | 6.649 | 6.749 | 6.839 | 6.93
|  | Показания счётчиков Q | 1.93 | 1.951 | 1.973 | 1.996 | 2.018 | 2.039 | 2.063 | 2.088 | 2.111 | 2.135 | 2.158 | 2.18 | 2.203 | 2.224 | 2.248 | 2.269 | 2.293 | 2.316 | 2.341 | 2.365 | 2.388 | 2.41 | 2.431 | 2.451 | 2.47
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.4688 | 11.3388 | 12.4552 | 11.4479 | 11.337 | 12.576 | 13.7519 | 12.4793 | 12.466 | 12.5523 | 11.5147 | 12.5035 | 11.2932 | 12.5029 | 11.5135 | 12.4418 | 12.4552 | 13.4599 | 12.3829 | 12.1809 | 13.4599 | 11.1442 | 10.0741 | 10.2549 | 12.0439 | -4.352%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6 | 4.8 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | 126 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 71.9 | 72.01 | 72.13 | 72.25 | 72.37 | 72.47 | 72.58 | 72.69 | 72.8 | 72.92 | 73.02 | 73.13 | 73.24 | 73.35 | 73.46 | 73.58 | 73.69 | 73.81 | 73.94 | 74.07 | 74.22 | 74.34 | 74.51 | 74.78 | 75.05
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 4405 | 4302 | 4405 | 4352 | 4323 | 4438 | 4656 | 4493 | 4366 | 4531 | 4440 | 4229 | 4189 | 4422 | 4353 | 4851 | 4680 | 4724 | 4765 | 4637 | 4724 | 4447 | 4276 | 4319 | 107240
|  | Q, кВАр |  | 865 | 839 | 866 | 852 | 847 | 875 | 916 | 884 | 860 | 894 | 875 | 835 | 818 | 878 | 856 | 956 | 916 | 930 | 936 | 914 | 930 | 881 | 838 | 845 | 21090
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.84707 | 0.96685 | -0.57078 | -0.74074 | -0.91036 | -0.49819 | -0.77922 | -0.64964 | -0.22957 | -1.7745 | -8.5976e-12 | -0.97899 | 0.2619 | -0.13587 | -0.76389 | -1.3158 | -1.0363 | -0.16964 | -1.039 | -0.36797 | -0.16964 | -0.97639 | 0.18674 | -1.9594 | -0.63814
|  | Q, % |  | -1.5258 | 2.8935 | -0.23148 | -2.9559e-12 | 0.58685 | 0.11416 | -1.7778 | -0.91324 | -0.93897 | -2.0548 | 1.464 | -2.3284 | 1.2077 | -1.6204 | 0.92593 | -0.84388 | -1.7778 | 0.64103 | -1.2987 | 1.0823 | 0.64103 | -0.57078 | 0.2381 | -0.59524 | -0.42857
|  |  | Δ I | -0.4082% | 1.235% | -0.4082% | -0.4132% | -0.4167% | -0.4049% | -0.3861% | -0.4% | 0% | -1.2% | 0% | -0.4255% | 0.4255% | 0% | -0.4132% | -0.7435% | -0.7722% | 0% | -0.7576% | 0% | 0% | -0.4049% | 0.4167% | -1.688% | -0.3351%
|  |  | Δ Iрасч | -0.8992% | 1.067% | -0.5348% | -0.7355% | -0.8256% | -0.4566% | -0.7473% | -0.6886% | -0.2827% | -1.759% | 0.02786% | -1.154% | 0.2683% | -0.2162% | -0.7756% | -1.373% | -1.092% | -0.1623% | -1.078% | -0.2996% | -0.1623% | -0.8965% | 0.1582% | -1.883% | -0.607%
ПС Подзь 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 110 кВ
СМВ-110кВ |  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26.5417
РПН 1 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20
РПН 2 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
яч.2Д | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 498 | 504 | 462 | 486 | 468 | 480 | 600 | 588 | 612 | 588 | 582 | 498 | 516 | 582 | 570 | 618 | 666 | 666 | 618 | 534 | 564 | 534 | 480 | 486 | 13200 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 156 | 156 | 150 | 150 | 144 | 156 | 186 | 180 | 198 | 180 | 186 | 156 | 162 | 180 | 180 | 192 | 210 | 210 | 192 | 168 | 180 | 162 | 156 | 150 | 4140
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 28 | 29 | 28 | 29 | 36 | 35 | 37 | 35 | 35 | 30 | 31 | 35 | 34 | 37 | 40 | 40 | 37 | 32 | 34 | 32 | 29 | 29 | 33 | 27.93%
|  | tgφ |  | 0.31325 | 0.30952 | 0.32468 | 0.30864 | 0.30769 | 0.325 | 0.31 | 0.30612 | 0.32353 | 0.30612 | 0.31959 | 0.31325 | 0.31395 | 0.30928 | 0.31579 | 0.31068 | 0.31532 | 0.31532 | 0.31068 | 0.31461 | 0.31532 | 0.30337 | 0.325 | 0.30864
|  | Показания счётчиков Р | 2.79 | 2.873 | 2.957 | 3.034 | 3.115 | 3.193 | 3.273 | 3.373 | 3.471 | 3.573 | 3.671 | 3.768 | 3.851 | 3.937 | 4.034 | 4.129 | 4.232 | 4.343 | 4.454 | 4.557 | 4.646 | 4.74 | 4.829 | 4.909 | 4.99
|  | Показания счётчиков Q | 3.48 | 3.506 | 3.532 | 3.557 | 3.582 | 3.606 | 3.632 | 3.663 | 3.693 | 3.726 | 3.756 | 3.787 | 3.813 | 3.84 | 3.87 | 3.9 | 3.932 | 3.967 | 4.002 | 4.034 | 4.062 | 4.092 | 4.119 | 4.145 | 4.17
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.3438 | 29.6083 | 27.2069 | 28.4885 | 27.426 | 28.4349 | 35.9508 | 34.5772 | 35.9585 | 34.2441 | 34.0249 | 28.8941 | 29.8302 | 33.7945 | 33.2229 | 36.388 | 39.2661 | 39.2661 | 36.1768 | 30.9948 | 39.2661 | 30.6036 | 27.6795 | 27.7359 | 32.4326 | 1.719%
яч.13Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 78 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 72 | 96 | 90 | 90 | 78 | 72 | 96 | 102 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 96 | 72 | 78 | 2100 | 2500 | 100 | 60
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 | 360
|  | I, А | ТИ | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.75 | 4.143%
|  | tgφ |  | 0.15385 | 0.2 | 0.15385 | 0.2 | 0.13333 | 0.2 | 0.13333 | 0.1875 | 0.16667 | 0.1875 | 0.13333 | 0.2 | 0.15385 | 0.16667 | 0.1875 | 0.17647 | 0.1875 | 0.13333 | 0.2 | 0.13333 | 0.13333 | 0.1875 | 0.16667 | 0.15385
|  | Показания счётчиков Р | 8.58 | 8.593 | 8.608 | 8.621 | 8.636 | 8.651 | 8.666 | 8.681 | 8.697 | 8.709 | 8.725 | 8.74 | 8.755 | 8.768 | 8.78 | 8.796 | 8.813 | 8.829 | 8.844 | 8.859 | 8.874 | 8.889 | 8.905 | 8.917 | 8.93
|  | Показания счётчиков Q | 7.5 | 7.502 | 7.505 | 7.507 | 7.51 | 7.512 | 7.515 | 7.517 | 7.52 | 7.522 | 7.525 | 7.527 | 7.53 | 7.532 | 7.534 | 7.537 | 7.54 | 7.543 | 7.545 | 7.548 | 7.55 | 7.553 | 7.556 | 7.558 | 7.56
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.4117 | 5.1309 | 4.4117 | 5.121 | 5.0758 | 5.1508 | 5.1657 | 5.4602 | 4.1043 | 5.4921 | 5.1054 | 5.1309 | 4.3947 | 4.0726 | 5.4814 | 5.779 | 5.4391 | 5.0465 | 5.0817 | 5.008 | 5.0465 | 5.3263 | 3.9804 | 4.3445 | 4.9484 | 13.94%
яч. 7Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 576 | 594 | 540 | 576 | 558 | 570 | 690 | 684 | 684 | 684 | 672 | 588 | 594 | 654 | 666 | 720 | 762 | 756 | 708 | 624 | 756 | 630 | 552 | 564 |  | 762
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 168 | 174 | 162 | 168 | 156 | 174 | 198 | 198 | 210 | 198 | 198 | 174 | 174 | 192 | 198 | 210 | 228 | 222 | 210 | 180 | 222 | 180 | 168 | 162 |  | 228
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 600 | 618.9604 | 563.7766 | 600 | 579.3962 | 595.9664 | 717.8468 | 712.0815 | 715.511 | 712.0815 | 700.5626 | 613.2047 | 618.9604 | 681.6011 | 694.8093 | 750 | 795.3792 | 787.9213 | 738.4876 | 649.4428 | 787.9213 | 655.2099 | 576.9991 | 586.8049 |  | 795.3792
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.28 | 10.3 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.26 | 10.1 | 10.28 | 10.34 | 10.38 | 10.38 | 10.44 | 10.48 | 10.42 | 10.4 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.34 | 10.44 | 10.48 | 10.54 | 10.54 | 10.6 |  | 10.3667
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.3 | 10.16 | 10.34 | 10.28 | 10.28 | 10.28 | 10.34 | 10.38 | 10.36 | 10.3 | 10.36 | 10.38 | 10.4 | 10.44 | 10.48 | 10.54 | 10.6 | 10.6 | 10.5 |  | 10.3767
яч.4д | Зимовка, АЗС | P, кВт | счётч. | 262 | 262 | 226 | 262 | 224 | 244 | 300 | 262 | 244 | 244 | 226 | 224 | 244 | 224 | 244 | 262 | 262 | 264 | 262 | 244 | 244 | 242 | 244 | 244 | 5960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 36 | 34 | 30 | 36 | 30 | 32 | 40 | 36 | 32 | 34 | 30 | 30 | 32 | 30 | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | 34 | 32 | 32 | 34 | 32 | 800
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 13 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.25
|  | tgφ |  | 0.1374 | 0.12977 | 0.13274 | 0.1374 | 0.13393 | 0.13115 | 0.13333 | 0.1374 | 0.13115 | 0.13934 | 0.13274 | 0.13393 | 0.13115 | 0.13393 | 0.13934 | 0.12977 | 0.1374 | 0.13636 | 0.12977 | 0.13934 | 0.13636 | 0.13223 | 0.13934 | 0.13115
|  | Показания счётчиков Р | 2.67 | 2.801 | 2.932 | 3.045 | 3.176 | 3.288 | 3.41 | 3.56 | 3.691 | 3.813 | 3.935 | 4.048 | 4.16 | 4.282 | 4.394 | 4.516 | 4.647 | 4.778 | 4.91 | 5.041 | 5.163 | 5.285 | 5.406 | 5.528 | 5.65
|  | Показания счётчиков Q | 4.23 | 4.248 | 4.265 | 4.28 | 4.298 | 4.313 | 4.329 | 4.349 | 4.367 | 4.383 | 4.4 | 4.415 | 4.43 | 4.446 | 4.461 | 4.478 | 4.495 | 4.513 | 4.531 | 4.548 | 4.565 | 4.581 | 4.597 | 4.614 | 4.63
| Расчётное значение тока, А |  |  | 14.8704 | 14.8267 | 12.7696 | 14.8128 | 12.6585 | 13.8643 | 17.3213 | 14.8704 | 13.7571 | 13.719 | 12.6957 | 12.513 | 13.5733 | 12.537 | 13.6926 | 14.8555 | 14.8704 | 14.9819 | 14.7693 | 13.6401 | 14.9819 | 13.3873 | 13.5107 | 13.4196 | 14.0374 | -5.943%
яч.5д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Подзь, Иван-Чомья | P, кВт | счётч. | 244 | 230 | 230 | 214 | 246 | 244 | 306 | 322 | 366 | 338 | 352 | 274 | 276 | 352 | 338 | 352 | 396 | 414 | 398 | 306 | 306 | 306 | 246 | 244 | 7300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 114 | 106 | 106 | 100 | 112 | 114 | 142 | 148 | 170 | 156 | 164 | 126 | 128 | 164 | 156 | 162 | 184 | 192 | 184 | 142 | 142 | 142 | 112 | 114 | 3380
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 18 | 18 | 23 | 22 | 23 | 26 | 27 | 26 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 19.875
|  | tgφ |  | 0.46721 | 0.46087 | 0.46087 | 0.46729 | 0.45528 | 0.46721 | 0.46405 | 0.45963 | 0.46448 | 0.46154 | 0.46591 | 0.45985 | 0.46377 | 0.46591 | 0.46154 | 0.46023 | 0.46465 | 0.46377 | 0.46231 | 0.46405 | 0.46377 | 0.46405 | 0.45528 | 0.46721
|  | Показания счётчиков Р | 0.6 | 0.722 | 0.837 | 0.952 | 1.059 | 1.182 | 1.304 | 1.457 | 1.618 | 1.801 | 1.97 | 2.146 | 2.283 | 2.421 | 2.597 | 2.766 | 2.942 | 3.14 | 3.347 | 3.546 | 3.699 | 3.852 | 4.005 | 4.128 | 4.25
|  | Показания счётчиков Q | 2.96 | 3.017 | 3.07 | 3.123 | 3.173 | 3.229 | 3.286 | 3.357 | 3.431 | 3.516 | 3.594 | 3.676 | 3.739 | 3.803 | 3.885 | 3.963 | 4.044 | 4.136 | 4.232 | 4.324 | 4.395 | 4.466 | 4.537 | 4.593 | 4.65
| Расчётное значение тока, А |  |  | 15.1435 | 14.2124 | 14.1849 | 13.2305 | 15.1396 | 15.173 | 19.3065 | 19.9267 | 22.5598 | 20.7304 | 21.6251 | 16.6978 | 16.7805 | 21.542 | 20.6905 | 21.7882 | 24.553 | 25.6604 | 24.5119 | 18.6777 | 25.6604 | 18.5005 | 14.8236 | 14.6863 | 18.9919 | 4.443%
яч.9д | Резерв | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I, А | bar: 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счётчиков Р | bar: 21
Показания счётчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.10д | Палауз | P, кВт | счётч. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 88 | 70 | 88 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 106 | 88 | 86 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1800 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 10 | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 300
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.2917
|  | tgφ |  | 0.17143 | 0.17143 | 0.14286 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17143 | 0.16279 | 0.18182 | 0.14286 | 0.18182 | 0.14286 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17143 | 0.17647 | 0.15094 | 0.18182 | 0.16279 | 0.17143 | 0.17143 | 0.16279 | 0.14286 | 0.17143 | 0.17143
|  | Показания счётчиков Р | 6.01 | 6.045 | 6.08 | 6.115 | 6.15 | 6.185 | 6.22 | 6.263 | 6.307 | 6.342 | 6.386 | 6.421 | 6.456 | 6.491 | 6.526 | 6.56 | 6.613 | 6.657 | 6.7 | 6.735 | 6.77 | 6.805 | 6.84 | 6.875 | 6.91
|  | Показания счётчиков Q | 7.63 | 7.636 | 7.642 | 7.647 | 7.653 | 7.659 | 7.665 | 7.672 | 7.68 | 7.685 | 7.693 | 7.698 | 7.704 | 7.71 | 7.716 | 7.722 | 7.73 | 7.738 | 7.745 | 7.751 | 7.757 | 7.763 | 7.768 | 7.774 | 7.78
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9703 | 3.9703 | 3.9529 | 3.9626 | 3.9703 | 3.9857 | 4.9572 | 5.0001 | 3.976 | 5.0293 | 3.976 | 3.9703 | 3.955 | 3.9626 | 3.8751 | 5.9812 | 4.9808 | 4.8428 | 3.9322 | 3.9172 | 4.8428 | 3.856 | 3.8729 | 3.9098 | 4.2771 | 0.3403%
яч.11д | РТС | P, кВт | счётч. | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 300 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70
|  | I, А | ТИ | [24 empty] | 1 | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.15385 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.23077 | 0.25 | 0.15385 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23077 | 0.25
|  | Показания счётчиков Р | 1.64 | 1.653 | 1.665 | 1.678 | 1.69 | 1.703 | 1.715 | 1.728 | 1.74 | 1.753 | 1.765 | 1.778 | 1.79 | 1.803 | 1.815 | 1.828 | 1.84 | 1.853 | 1.865 | 1.878 | 1.89 | 1.903 | 1.915 | 1.928 | 1.94
|  | Показания счётчиков Q | 7.68 | 7.683 | 7.686 | 7.689 | 7.692 | 7.695 | 7.698 | 7.7 | 7.703 | 7.706 | 7.709 | 7.712 | 7.715 | 7.718 | 7.721 | 7.724 | 7.727 | 7.73 | 7.733 | 7.735 | 7.738 | 7.741 | 7.744 | 7.747 | 7.75
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.74584 | 0.69148 | 0.74584 | 0.69014 | 0.74584 | 0.69416 | 0.74831 | 0.69148 | 0.75019 | 0.69551 | 0.75019 | 0.69148 | 0.74296 | 0.69014 | 0.74873 | 0.69014 | 0.74296 | 0.68749 | 0.72824 | 0.68224 | 0.68749 | 0.67452 | 0.72754 | 0.68094 | 0.71349 | 28.65%
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 12.8 | 12.8 | 14 | 16.4 | 14.8 | 14 | 14 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10.8 | 13.6 | 12 | 12.8 | 12 | 12.8 | 12.8 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 24.8 | 14.4 | 16.8 | 330.4 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 84.38 | 84.7 | 85.02 | 85.37 | 85.78 | 86.15 | 86.5 | 86.85 | 87.05 | 87.35 | 87.65 | 87.95 | 88.22 | 88.56 | 88.86 | 89.18 | 89.48 | 89.8 | 90.12 | 90.5 | 90.86 | 91.24 | 91.86 | 92.22 | 92.64
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
|  | Показания счётчиков Р | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 589 | 574 | 539 | 558 | 553 | 570 | 705 | 684 | 693 | 682 | 661 | 580 | 603 | 658 | 663 | 732 | 759 | 776 | 743 | 632 | 776 | 630 | 573 | 570 | 15360
|  | Q, кВАр |  | 165 | 155 | 149 | 151 | 157 | 161 | 198 | 203 | 215 | 209 | 207 | 171 | 175 | 209 | 205 | 215 | 239 | 245 | 232 | 191 | 245 | 187 | 161 | 161 | 4550
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -2.2569 | 3.367 | 0.18519 | 3.125 | 0.89606 | 4.8317e-13 | -2.1739 | -1.5632e-13 | -1.3158 | 0.2924 | 1.6369 | 1.3605 | -1.5152 | -0.61162 | 0.45045 | -1.6667 | 0.3937 | -2.6455 | -4.9435 | -1.2821 | -2.6455 | -3.2685e-13 | -3.8043 | -1.0638 | -0.39216
|  | Q, % |  | 1.7857 | 10.9195 | 8.0247 | 10.119 | -0.64103 | 7.4713 | 9.2371e-13 | -2.5253 | -2.381 | -5.5556 | -4.5455 | 1.7241 | -0.57471 | -8.8542 | -3.5354 | -2.381 | -4.8246 | -10.3604 | -10.4762 | -6.1111 | -10.3604 | -3.8889 | 4.1667 | 0.61728 | -1.1111
|  |  | Δ I | 0% | 5.556% | 3.03% | 5.714% | 2.941% | 2.857% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.439% | 2.778% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -2.174% | -4.651% | 0% | -2.174% | 0% | 0% | 0% | 0.8602%
|  |  | Δ Iрасч | -2.887% | 2.989% | -0.1094% | 2.718% | -0.03825% | -0.3915% | -2.959% | -1.127% | -2.447% | -1.102% | 0.213% | 0.4479% | -2.416% | -2.284% | -0.7821% | -2.723% | -0.9886% | -4.197% | -6.503% | -2.54% | -4.197% | -1.359% | -4.027% | -1.921% | -1.709%
Удорский РЭС
ПС Благоево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.11Д - на хх | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
Расчётное значение тока, А |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 1544 | 1395 | 1378 | 1345 | 1345 | 1428 | 1611 | 1760 | 1959 | 1893 | 1876 | 1860 | 1760 | 1976 | 1843 | 2026 | 1959 | 2109 | 1943 | 2026 | 1826 | 1727 | 1777 | 1511 | 41877 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 640 | 578 | 571 | 558 | 558 | 592 | 668 | 730 | 812 | 785 | 778 | 771 | 730 | 819 | 764 | 840 | 812 | 874 | 806 | 840 | 757 | 716 | 737 | 627 | 17363
|  | I, А | ТИ | 93 | 84 | 83 | 81 | 81 | 86 | 97 | 106 | 118 | 114 | 113 | 112 | 106 | 119 | 111 | 122 | 118 | 127 | 117 | 122 | 110 | 104 | 107 | 91 | 105.0833 | 36.24% | 36.24%
|  | tgφ |  | 0.41451 | 0.41434 | 0.41437 | 0.41487 | 0.41487 | 0.41457 | 0.41465 | 0.41477 | 0.4145 | 0.41469 | 0.41471 | 0.41452 | 0.41477 | 0.41447 | 0.41454 | 0.41461 | 0.4145 | 0.41441 | 0.41482 | 0.41461 | 0.41441 | 0.41459 | 0.41474 | 0.41496 | 0.41496 | 36.07% | 36.07%
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 92.4517 | 82.969 | 81.881 | 79.7828 | 79.7072 | 85.0194 | 97.7783 | 106.8264 | 120.4117 | 115.9073 | 114.7552 | 113.2152 | 106.5164 | 120.2742 | 112.4002 | 125.0262 | 120.6488 | 129.7553 | 118.6263 | 123.8052 | 129.7553 | 103.9096 | 107.9618 | 90.8378 | 106.6759 | -1.516%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1544 | 1395 | 1378 | 1345 | 1345 | 1428 | 1611 | 1760 | 1959 | 1893 | 1876 | 1860 | 1760 | 1976 | 1843 | 2026 | 1959 | 2109 | 1943 | 2026 | 2109 | 1727 | 1777 | 1511 |  | 2109
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 640 | 578 | 571 | 558 | 558 | 592 | 668 | 730 | 812 | 785 | 778 | 771 | 730 | 819 | 764 | 840 | 812 | 874 | 806 | 840 | 874 | 716 | 737 | 627 |  | 874
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1671.3874 | 1510.003 | 1491.6182 | 1456.1556 | 1456.1556 | 1545.8486 | 1744.0026 | 1905.3871 | 2120.619 | 2049.3106 | 2030.9259 | 2013.4649 | 1905.3871 | 2139.0037 | 1995.0802 | 2193.2341 | 2120.619 | 2282.9273 | 2103.5411 | 2193.2341 | 2282.9273 | 1869.5414 | 1923.7718 | 1635.9248 |  | 2282.9273
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.56 | 10.56 | 10.58 | 10.59 | 10.54 | 10.34 | 10.35 | 10.21 | 10.26 | 10.27 | 10.31 | 10.37 | 10.31 | 10.29 | 10.17 | 10.21 | 10.2 | 10.29 | 10.28 | 10.35 | 10.44 | 10.33 | 10.47 |  | 10.365
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.52 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.51 | 10.31 | 10.31 | 10.18 | 10.22 | 10.23 | 10.28 | 10.34 | 10.28 | 10.26 | 10.14 | 10.16 | 10.17 | 10.25 | 10.24 | 10.31 | 10.4 | 10.3 | 10.41 |  | 10.3296
яч.12д | п.Благоево | P, кВт | счётч. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 400 | 440 | 480 | 480 | 480 | 520 | 600 | 520 | 480 | 480 | 560 | 640 | 600 | 640 | 600 | 480 | 560 | 480 | 440 | 11680 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | 5520
|  | I, А | ТИ | 26 | 24 | 23 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 34 | 35 | 31 | 33 | 34 | 31 | 29 | 27 | 29.5417
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.6 | 0.54545 | 0.5 | 0.58333 | 0.5 | 0.46154 | 0.4 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.4 | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.41667 | 0.45455 | 0.6
|  | Показания счетчиков Р | 382.99 | 383.08 | 383.17 | 383.26 | 383.35 | 383.44 | 383.54 | 383.65 | 383.77 | 383.89 | 384.01 | 384.14 | 384.29 | 384.42 | 384.54 | 384.66 | 384.8 | 384.96 | 385.11 | 385.27 | 385.42 | 385.54 | 385.68 | 385.8 | 385.91
|  | Показания счетчиков Q | 182.72 | 182.77 | 182.82 | 182.87 | 182.92 | 182.97 | 183.03 | 183.09 | 183.15 | 183.22 | 183.28 | 183.34 | 183.4 | 183.46 | 183.52 | 183.58 | 183.64 | 183.7 | 183.76 | 183.82 | 183.88 | 183.94 | 184 | 184.05 | 184.1
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.7798 | 22.6283 | 22.6068 | 22.5639 | 22.5425 | 25.6555 | 28.0999 | 30.0879 | 31.5533 | 30.3528 | 32.3605 | 36.3363 | 32.0162 | 30.1757 | 30.2345 | 34.7312 | 38.8876 | 36.7293 | 38.5462 | 36.4783 | 36.7293 | 33.8629 | 29.1823 | 26.8373 | 30.4991 | -3.241%
яч.14д | Ертом | P, кВт | счётч. | 139 | 139 | 138 | 139 | 139 | 154 | 170 | 138 | 185 | 154 | 170 | 154 | 139 | 154 | 139 | 169 | 170 | 185 | 170 | 169 | 154 | 155 | 138 | 139 | 3700 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 46 | 46 | 46 | 47 | 46 | 51 | 56 | 46 | 62 | 51 | 57 | 51 | 46 | 51 | 46 | 57 | 56 | 62 | 56 | 56 | 52 | 51 | 46 | 46 | 1230
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10
|  | tgφ |  | 0.33094 | 0.33094 | 0.33333 | 0.33813 | 0.33094 | 0.33117 | 0.32941 | 0.33333 | 0.33514 | 0.33117 | 0.33529 | 0.33117 | 0.33094 | 0.33117 | 0.33094 | 0.33728 | 0.32941 | 0.33514 | 0.32941 | 0.33136 | 0.33514 | 0.32903 | 0.33333 | 0.33094 | 0.33813
|  | Показания счетчиков Р | 1172.52 | 1172.659 | 1172.798 | 1172.936 | 1173.075 | 1173.214 | 1173.368 | 1173.538 | 1173.676 | 1173.861 | 1174.015 | 1174.185 | 1174.339 | 1174.478 | 1174.632 | 1174.771 | 1174.94 | 1175.11 | 1175.295 | 1175.465 | 1175.634 | 1175.788 | 1175.943 | 1176.081 | 1176.22
|  | Показания счетчиков Q | 557.06 | 557.106 | 557.152 | 557.198 | 557.245 | 557.291 | 557.342 | 557.398 | 557.444 | 557.506 | 557.557 | 557.614 | 557.665 | 557.711 | 557.762 | 557.808 | 557.865 | 557.921 | 557.983 | 558.039 | 558.095 | 558.147 | 558.198 | 558.244 | 558.29
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.0988 | 8.0449 | 7.9852 | 8.0394 | 8.0144 | 8.9221 | 10.0349 | 8.1555 | 11.0788 | 9.1753 | 10.1312 | 9.1218 | 8.1849 | 9.1218 | 8.2488 | 10.1671 | 10.1831 | 11.0897 | 10.0937 | 10.0499 | 11.0897 | 9.0693 | 8.1635 | 8.1299 | 9.1831 | 8.169%
яч.16д | п.Чим | P, кВт | счётч. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1000 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 219.37 | 219.39 | 219.41 | 219.43 | 219.45 | 219.47 | 219.5 | 219.52 | 219.54 | 219.56 | 219.58 | 219.6 | 219.62 | 219.64 | 219.66 | 219.68 | 219.7 | 219.72 | 219.74 | 219.76 | 219.79 | 219.81 | 219.83 | 219.85 | 219.87
|  | Показания счетчиков Q | 166.04 | 166.05 | 166.06 | 166.07 | 166.09 | 166.1 | 166.11 | 166.12 | 166.13 | 166.14 | 166.15 | 166.16 | 166.17 | 166.18 | 166.19 | 166.2 | 166.21 | 166.22 | 166.23 | 166.24 | 166.25 | 166.26 | 166.27 | 166.28 | 166.29
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.4737 | 2.4573 | 2.4549 | 3.0994 | 2.448 | 3.4784 | 2.5073 | 2.5073 | 2.5393 | 2.5294 | 2.5269 | 2.5146 | 2.5 | 2.5146 | 2.5195 | 2.5494 | 2.5443 | 2.5418 | 2.522 | 3.5701 | 2.5418 | 2.4856 | 2.5098 | 2.4832 | 2.6175 | 12.75%
яч.18д | ст.Вендинга | P, кВт | счётч. | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 144 | 128 | 96 | 112 | 128 | 128 | 112 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 128 | 96 | 3120 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 34 | 34 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 34 | 26 | 30 | 34 | 36 | 30 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 40 | 34 | 26 | 840
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8.125
|  | tgφ |  | 0.26562 | 0.26562 | 0.28125 | 0.26562 | 0.26562 | 0.26563 | 0.28125 | 0.26389 | 0.26563 | 0.27083 | 0.26786 | 0.26563 | 0.28125 | 0.26786 | 0.26389 | 0.27778 | 0.26389 | 0.26389 | 0.27778 | 0.26389 | 0.26389 | 0.27778 | 0.26563 | 0.27083 | 0.28125
|  | Показания счетчиков Р | 455.53 | 455.594 | 455.658 | 455.722 | 455.786 | 455.85 | 455.914 | 455.978 | 456.05 | 456.114 | 456.162 | 456.218 | 456.282 | 456.346 | 456.402 | 456.474 | 456.546 | 456.618 | 456.69 | 456.762 | 456.834 | 456.906 | 456.978 | 457.042 | 457.09
|  | Показания счетчиков Q | 152.83 | 152.847 | 152.864 | 152.882 | 152.899 | 152.916 | 152.933 | 152.951 | 152.97 | 152.987 | 153 | 153.015 | 153.032 | 153.05 | 153.065 | 153.084 | 153.104 | 153.123 | 153.142 | 153.162 | 153.181 | 153.2 | 153.22 | 153.237 | 153.25
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.3258 | 7.277 | 7.2991 | 7.2563 | 7.2494 | 7.2839 | 7.4548 | 8.3498 | 7.5201 | 5.6253 | 6.5515 | 7.4469 | 7.4332 | 6.5197 | 8.3905 | 8.5196 | 8.4731 | 8.4647 | 8.4282 | 8.4069 | 8.4647 | 8.3066 | 7.4324 | 5.5226 | 7.5418 | 7.178%
яч.3д | Чим | P, кВт | счётч. | 196 | 216 | 196 | 180 | 200 | 212 | 232 | 248 | 228 | 248 | 196 | 232 | 212 | 232 | 232 | 260 | 248 | 264 | 264 | 244 | 264 | 232 | 232 | 212 | 5480 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 76 | 84 | 76 | 68 | 76 | 84 | 88 | 96 | 92 | 92 | 80 | 88 | 84 | 88 | 88 | 104 | 92 | 104 | 100 | 96 | 104 | 88 | 88 | 84 | 2120
|  | I, А | ТИ | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13.875
|  | tgφ |  | 0.38776 | 0.38889 | 0.38776 | 0.37778 | 0.38 | 0.39623 | 0.37931 | 0.3871 | 0.40351 | 0.37097 | 0.40816 | 0.37931 | 0.39623 | 0.37931 | 0.37931 | 0.4 | 0.37097 | 0.39394 | 0.37879 | 0.39344 | 0.39394 | 0.37931 | 0.37931 | 0.39623 | 0.40816
|  | Показания счетчиков Р | 172.59 | 172.639 | 172.693 | 172.742 | 172.787 | 172.837 | 172.89 | 172.948 | 173.01 | 173.067 | 173.129 | 173.178 | 173.236 | 173.289 | 173.347 | 173.405 | 173.47 | 173.532 | 173.598 | 173.664 | 173.725 | 173.791 | 173.849 | 173.907 | 173.96
|  | Показания счетчиков Q | 70.55 | 70.569 | 70.59 | 70.609 | 70.626 | 70.645 | 70.666 | 70.688 | 70.712 | 70.735 | 70.758 | 70.778 | 70.8 | 70.821 | 70.843 | 70.865 | 70.891 | 70.914 | 70.94 | 70.965 | 70.989 | 71.015 | 71.037 | 71.059 | 71.08
| Расчётное значение тока, А |  |  | 11.5948 | 12.686 | 11.507 | 10.5126 | 11.6782 | 12.5059 | 13.8711 | 14.852 | 13.9194 | 14.9024 | 11.9152 | 13.9115 | 12.7109 | 13.9115 | 13.9385 | 15.916 | 14.9754 | 16.0799 | 15.8583 | 14.7436 | 16.0799 | 13.7382 | 13.8845 | 12.5895 | 13.6784 | 1.417%
яч.5д | п.Солнечный | P, кВт | счётч. | 552 | 390 | 405 | 357 | 372 | 390 | 471 | 552 | 714 | 696 | 699 | 648 | 600 | 732 | 615 | 648 | 633 | 780 | 681 | 729 | 633 | 552 | 648 | 423 | 13920 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 279 | 198 | 204 | 183 | 189 | 195 | 240 | 279 | 360 | 354 | 354 | 327 | 306 | 369 | 312 | 330 | 321 | 393 | 345 | 369 | 321 | 279 | 330 | 213 | 7050
|  | I, А | ТИ | 34 | 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 29 | 34 | 44 | 43 | 43 | 40 | 37 | 45 | 38 | 40 | 39 | 48 | 42 | 45 | 39 | 34 | 40 | 26 | 35.75
|  | tgφ |  | 0.50543 | 0.50769 | 0.5037 | 0.51261 | 0.50806 | 0.5 | 0.50955 | 0.50543 | 0.5042 | 0.50862 | 0.50644 | 0.50463 | 0.51 | 0.5041 | 0.50732 | 0.50926 | 0.50711 | 0.50385 | 0.50661 | 0.50617 | 0.50385 | 0.50543 | 0.50926 | 0.50355 | 0.51261
|  | Показания счетчиков Р | 600.22 | 600.404 | 600.534 | 600.669 | 600.788 | 600.912 | 601.042 | 601.199 | 601.383 | 601.621 | 601.853 | 602.086 | 602.302 | 602.502 | 602.746 | 602.951 | 603.167 | 603.378 | 603.638 | 603.865 | 604.108 | 604.319 | 604.503 | 604.719 | 604.86
|  | Показания счетчиков Q | 306.27 | 306.363 | 306.429 | 306.497 | 306.558 | 306.621 | 306.686 | 306.766 | 306.859 | 306.979 | 307.097 | 307.215 | 307.324 | 307.426 | 307.549 | 307.653 | 307.763 | 307.87 | 308.001 | 308.116 | 308.239 | 308.346 | 308.439 | 308.549 | 308.62
| Расчётное значение тока, А |  |  | 34.1141 | 23.9415 | 24.8225 | 21.9178 | 22.7753 | 23.9129 | 29.5514 | 34.5426 | 45.2703 | 43.9922 | 44.1 | 40.6941 | 37.543 | 45.9595 | 38.7387 | 41.3314 | 40.1816 | 49.4963 | 42.8838 | 45.943 | 49.4963 | 34.2448 | 40.6912 | 26.1469 | 36.7621 | -2.831%
яч.7д | ООО Энерготрейд | P, кВт | счётч. | 100 | 116 | 100 | 96 | 116 | 136 | 116 | 132 | 148 | 132 | 148 | 152 | 148 | 132 | 148 | 168 | 148 | 132 | 116 | 132 | 116 | 116 | 116 | 116 | 3080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 28 | 32 | 24 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 44 | 40 | 36 | 40 | 44 | 40 | 36 | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 840
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.75
|  | tgφ |  | 0.28 | 0.27586 | 0.24 | 0.29167 | 0.27586 | 0.26471 | 0.27586 | 0.27273 | 0.27027 | 0.27273 | 0.27027 | 0.28947 | 0.27027 | 0.27273 | 0.27027 | 0.2619 | 0.27027 | 0.27273 | 0.27586 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27586 | 0.27586 | 0.27586 | 0.29167
|  | Показания счетчиков Р | 947.09 | 947.115 | 947.144 | 947.169 | 947.193 | 947.222 | 947.256 | 947.285 | 947.318 | 947.355 | 947.388 | 947.425 | 947.463 | 947.5 | 947.533 | 947.57 | 947.612 | 947.649 | 947.682 | 947.711 | 947.744 | 947.773 | 947.802 | 947.831 | 947.86
|  | Показания счетчиков Q | 160.05 | 160.057 | 160.065 | 160.071 | 160.078 | 160.086 | 160.095 | 160.103 | 160.112 | 160.122 | 160.131 | 160.141 | 160.152 | 160.162 | 160.171 | 160.181 | 160.192 | 160.202 | 160.211 | 160.219 | 160.228 | 160.236 | 160.244 | 160.252 | 160.26
| Расчётное значение тока, А |  |  | 5.7277 | 6.5868 | 5.6293 | 5.4635 | 6.5681 | 7.7154 | 6.7269 | 7.6413 | 8.6796 | 7.7083 | 8.6289 | 8.8718 | 8.5457 | 7.6709 | 8.6121 | 9.8707 | 8.6796 | 7.7537 | 6.7596 | 7.6933 | 7.7537 | 6.6625 | 6.7335 | 6.6434 | 7.4719 | 3.588%
| ТСН-1 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р | bar: 219.81 166.26
| ТСН-2 | P, кВт | счётч. | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 199.2 |  | 1 | 40
|  | Показания счетчиков Р | 1171.62 | 1171.98 | 1172.34 | 1172.7 | 1173.06 | 1173.41 | 1173.76 | 1174.15 | 1174.51 | 1174.87 | 1175.19 | 1175.55 | 1175.94 | 1176.28 | 1176.62 | 1176.95 | 1177.3 | 1177.65 | 1177.99 | 1178.35 | 1178.7 | 1179.05 | 1179.4 | 1179.8 | 1180.18
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1515 | 1389 | 1367 | 1300 | 1355 | 1480 | 1597 | 1734 | 1923 | 1846 | 1885 | 1954 | 1787 | 1882 | 1798 | 1989 | 2023 | 2145 | 2055 | 2078 | 2145 | 1799 | 1782 | 1466 | 41980
|  | Q, кВАр |  | 683 | 614 | 606 | 600 | 597 | 660 | 712 | 755 | 888 | 819 | 821 | 804 | 772 | 834 | 784 | 835 | 807 | 893 | 833 | 855 | 893 | 750 | 750 | 621 | 18100
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.8782 | 0.43011 | 0.79826 | 3.3457 | -0.74349 | -3.6415 | 0.86903 | 1.4773 | 1.8377 | 2.4828 | -0.47974 | -5.0538 | -1.5341 | 4.7571 | 2.4417 | 1.8263 | -3.267 | -1.707 | -5.7643 | -2.5666 | -1.707 | -4.1691 | -0.28137 | 2.9782 | -0.24596
|  | Q, % |  | -6.7188 | -6.2284 | -6.1296 | -7.5269 | -6.9892 | -11.4865 | -6.5868 | -3.4247 | -9.3596 | -4.3312 | -5.527 | -4.2802 | -5.7534 | -1.8315 | -2.6178 | 0.59524 | 0.61576 | -2.1739 | -3.3499 | -1.7857 | -2.1739 | -4.7486 | -1.7639 | 0.95694 | -4.2447
|  |  | Δ I | -5.376% | -4.762% | -3.614% | -2.469% | -6.173% | -5.814% | -2.062% | -0.9434% | -1.695% | -0.8772% | -1.77% | -3.571% | -4.717% | 0% | -2.703% | -1.639% | -1.695% | -3.15% | -1.709% | -1.639% | -3.15% | -3.846% | -2.804% | 0% | -2.815%
|  |  | Δ Iсчётч | 0.3644% | -0.7868% | -0.5173% | 1.166% | -1.968% | -5.24% | -0.4788% | 0.6459% | -0.1237% | 1.399% | -1.271% | -5.019% | -2.27% | 3.659% | 1.528% | 1.552% | -2.715% | -1.85% | -5.45% | -2.488% | -1.85% | -4.293% | -0.5885% | 2.735% | -1.011%
ПС Чернутьево 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.1Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 153 | 134 | 134 | 134 | 153 | 153 | 192 | 230 | 211 | 230 | 268 | 230 | 230 | 230 | 230 | 268 | 230 | 211 | 230 | 211 | 211 | 192 | 192 | 173 | 4830 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 278
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10.5 | 10.74% | 10.74%
|  | tgφ |  | 0.058824 | 0.059701 | 0.059701 | 0.059701 | 0.058824 | 0.058824 | 0.057292 | 0.056522 | 0.056872 | 0.056522 | 0.059701 | 0.056522 | 0.056522 | 0.056522 | 0.056522 | 0.059701 | 0.056522 | 0.056872 | 0.056522 | 0.056872 | 0.056872 | 0.057292 | 0.057292 | 0.057803 | 0.059701 | 10.31% | 10.31%
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.2488 | 7.2047 | 7.1913 | 7.1847 | 8.2106 | 8.2258 | 10.517 | 12.5979 | 11.6124 | 12.6099 | 14.7238 | 12.5623 | 12.5151 | 12.5386 | 12.586 | 14.8223 | 12.7304 | 11.6456 | 12.6338 | 11.5356 | 11.6456 | 10.4087 | 10.4675 | 9.3527 | 10.9905 | -4.671%
яч.2Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 109 | 109 | 91 | 91 | 91 | 109 | 127 | 145 | 127 | 145 | 145 | 145 | 163 | 145 | 163 | 163 | 181 | 163 | 145 | 145 | 127 | 127 | 127 | 109 | 3192 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 31 | 36 | 41 | 36 | 41 | 41 | 41 | 46 | 41 | 46 | 48 | 49 | 46 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 | 31 | 904
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7.3333 | 7.501% | 7.501%
|  | tgφ |  | 0.2844 | 0.2844 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.2844 | 0.28346 | 0.28276 | 0.28346 | 0.28276 | 0.28276 | 0.28276 | 0.28221 | 0.28276 | 0.28221 | 0.29448 | 0.27072 | 0.28221 | 0.28276 | 0.28276 | 0.28221 | 0.28346 | 0.28346 | 0.2844 | 0.29448 | 7.338% | 7.338%
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1219 | 6.1048 | 5.0889 | 5.0842 | 5.0842 | 6.1048 | 7.2462 | 8.2639 | 7.2739 | 8.2717 | 8.2796 | 8.2482 | 9.2358 | 8.2249 | 9.2884 | 9.4171 | 10.3922 | 9.3594 | 8.2875 | 8.2482 | 9.3594 | 7.1646 | 7.212 | 6.1449 | 7.6461 | -4.265%
яч. 11Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 262 | 243 | 225 | 225 | 244 | 262 | 319 | 375 | 338 | 375 | 413 | 375 | 393 | 375 | 393 | 431 | 411 | 374 | 375 | 356 | 374 | 319 | 319 | 282 |  | 431
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 40 | 39 | 34 | 34 | 35 | 40 | 47 | 54 | 48 | 54 | 57 | 54 | 59 | 54 | 59 | 64 | 62 | 58 | 54 | 53 | 58 | 47 | 47 | 41 |  | 64
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 265.0358 | 246.1097 | 227.5544 | 227.5544 | 246.4975 | 265.0358 | 322.4438 | 378.8681 | 341.3913 | 378.8681 | 416.9149 | 378.8681 | 397.4041 | 378.8681 | 397.4041 | 435.7258 | 415.6501 | 378.4706 | 378.8681 | 359.9236 | 378.4706 | 322.4438 | 322.4438 | 284.9649 |  | 435.7258
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.74 | 10.77 | 10.79 | 10.8 | 10.79 | 10.77 | 10.57 | 10.57 | 10.52 | 10.56 | 10.54 | 10.6 | 10.64 | 10.62 | 10.58 | 10.47 | 10.46 | 10.49 | 10.54 | 10.59 | 10.63 | 10.68 | 10.62 | 10.71 |  | 10.6271
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.73 | 10.75 | 10.76 | 10.76 | 10.73 | 10.53 | 10.54 | 10.49 | 10.53 | 10.52 | 10.56 | 10.6 | 10.59 | 10.54 | 10.43 | 10.43 | 10.46 | 10.51 | 10.56 | 10.59 | 10.65 | 10.58 | 10.66 |  | 10.5917
яч.5д | Пысса | P, кВт | счётч. | 142 | 100 | 102 | 100 | 102 | 162 | 140 | 182 | 182 | 202 | 202 | 182 | 182 | 182 | 202 | 242 | 202 | 202 | 202 | 162 | 182 | 160 | 162 | 142 | 4020 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 22 | 14 | 16 | 14 | 16 | 24 | 20 | 28 | 26 | 32 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 36 | 32 | 30 | 30 | 24 | 26 | 24 | 24 | 22 | 600
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9
|  | tgφ |  | 0.15493 | 0.14 | 0.15686 | 0.14 | 0.15686 | 0.14815 | 0.14286 | 0.15385 | 0.14286 | 0.15842 | 0.14851 | 0.14286 | 0.15385 | 0.14286 | 0.14851 | 0.14876 | 0.15842 | 0.14851 | 0.14851 | 0.14815 | 0.14851 | 0.15 | 0.14815 | 0.15493 | 0.15842
|  | Показания счетчиков Р | 144.16 | 144.231 | 144.281 | 144.332 | 144.382 | 144.433 | 144.514 | 144.584 | 144.675 | 144.766 | 144.867 | 144.968 | 145.059 | 145.15 | 145.241 | 145.342 | 145.463 | 145.564 | 145.665 | 145.766 | 145.847 | 145.938 | 146.018 | 146.099 | 146.17
|  | Показания счетчиков Q | 29.31 | 29.321 | 29.328 | 29.336 | 29.343 | 29.351 | 29.363 | 29.373 | 29.387 | 29.4 | 29.416 | 29.431 | 29.444 | 29.458 | 29.471 | 29.486 | 29.504 | 29.52 | 29.535 | 29.55 | 29.562 | 29.575 | 29.587 | 29.599 | 29.61
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.7337 | 5.4194 | 5.5311 | 5.4044 | 5.5311 | 8.7896 | 7.7338 | 10.07 | 10.1017 | 11.195 | 11.1996 | 10.0255 | 10.0038 | 10.0066 | 11.1572 | 13.5075 | 11.302 | 11.253 | 11.1996 | 8.939 | 11.253 | 8.7566 | 8.9137 | 7.7554 | 9.2826 | -3.14%
яч.7д | Мелентьево | P, кВт | счётч. | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 340 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95833
|  | tgφ |  | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | #DIV/0! | 0.14286 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.14286 | 0 | 0.14286 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 16.45 | 16.457 | 16.465 | 16.472 | 16.48 | 16.487 | 16.487 | 16.494 | 16.502 | 16.509 | 16.517 | 16.524 | 16.531 | 16.539 | 16.546 | 16.553 | 16.561 | 16.568 | 16.576 | 16.583 | 16.59 | 16.598 | 16.605 | 16.613 | 16.62
|  | Показания счетчиков Q | 2.08 | 2.08 | 2.081 | 2.081 | 2.082 | 2.082 | 2.082 | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.084 | 2.084 | 2.085 | 2.085 | 2.086 | 2.086 | 2.087 | 2.087 | 2.087 | 2.088 | 2.088 | 2.089 | 2.089 | 2.09 | 2.09
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.75349 | 0.86542 | 0.75 | 0.86301 | 0.75 | 0 | 0.77338 | 0.87498 | 0.76925 | 0.88263 | 0.76779 | 0.77119 | 0.86923 | 0.76974 | 0.76489 | 0.89021 | 0.77366 | 0.88165 | 0.77558 | 0.76416 | 0.88165 | 0.75772 | 0.87764 | 0.7556 | 0.77429 | 19.2%
яч.9д | Ферма | P, кВт | счётч. | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 34 | 32 | 18 | 16 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 18 | 16 | 18 | 32 | 34 | 18 | 16 | 18 | 16 | 540 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 140
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333
|  | tgφ |  | 0.25 | 0.22222 | 0.375 | 0.22222 | 0.25 | 0.22222 | 0.29412 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.29412 | 0.23529 | 0.23529 | 0.29412 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.23529 | 0.33333 | 0.375 | 0.22222 | 0.25 | 0.375
|  | Показания счетчиков Р | 22.95 | 22.958 | 22.967 | 22.975 | 22.984 | 22.992 | 23.001 | 23.018 | 23.034 | 23.043 | 23.051 | 23.068 | 23.085 | 23.102 | 23.119 | 23.127 | 23.136 | 23.144 | 23.153 | 23.169 | 23.186 | 23.195 | 23.203 | 23.212 | 23.22
|  | Показания счетчиков Q | 6.87 | 6.872 | 6.874 | 6.877 | 6.879 | 6.881 | 6.883 | 6.888 | 6.892 | 6.894 | 6.896 | 6.901 | 6.905 | 6.909 | 6.914 | 6.916 | 6.918 | 6.92 | 6.923 | 6.927 | 6.931 | 6.933 | 6.936 | 6.938 | 6.94
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.88763 | 0.98964 | 0.91543 | 0.98689 | 0.88352 | 0.98964 | 1.9381 | 1.8038 | 1.0132 | 0.90276 | 1.9436 | 1.9047 | 1.8975 | 1.929 | 0.90106 | 1.018 | 0.9114 | 1.0455 | 1.809 | 1.9065 | 1.0455 | 0.92486 | 1.0036 | 0.89012 | 1.2684 | 4.872%
яч.10д | Селиб | P, кВт | счётч. | 18 | 38 | 18 | 20 | 36 | 20 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 36 | 56 | 56 | 56 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 18 | 860 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 16 | 18 | 16 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 | 260
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.9167
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.26316 | 0.33333 | 0.3 | 0.33333 | 0.3 | 0.27778 | 0.31579 | 0.31579 | 0.26316 | 0.33333 | 0.31579 | 0.26316 | 0.33333 | 0.28571 | 0.32143 | 0.28571 | 0.31579 | 0.31579 | 0.26316 | 0.31579 | 0.31579 | 0.26316 | 0.33333 | 0.33333
|  | Показания счетчиков Р | 37.65 | 37.659 | 37.678 | 37.687 | 37.697 | 37.715 | 37.725 | 37.743 | 37.762 | 37.781 | 37.8 | 37.818 | 37.837 | 37.856 | 37.874 | 37.902 | 37.93 | 37.958 | 37.977 | 37.996 | 38.015 | 38.033 | 38.052 | 38.071 | 38.08
|  | Показания счетчиков Q | 16.13 | 16.133 | 16.138 | 16.141 | 16.144 | 16.15 | 16.153 | 16.158 | 16.164 | 16.17 | 16.175 | 16.181 | 16.187 | 16.192 | 16.198 | 16.206 | 16.215 | 16.223 | 16.229 | 16.235 | 16.24 | 16.246 | 16.252 | 16.257 | 16.26
| Расчётное значение тока, А |  |  | 1.025 | 2.1168 | 1.0202 | 1.1217 | 2.0386 | 1.1249 | 2.051 | 2.1854 | 2.1959 | 2.157 | 2.0851 | 2.1813 | 2.1428 | 2.0713 | 3.194 | 3.2599 | 3.2277 | 2.2022 | 2.1917 | 2.1509 | 2.2022 | 2.1629 | 2.1468 | 1.0288 | 2.0535 | -7.139%
яч.8д | школа | P, кВт | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Чернутьево | P, кВт | счётч. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 88 | 104 | 88 | 106 | 122 | 104 | 124 | 104 | 106 | 104 | 122 | 106 | 88 | 104 | 88 | 88 | 86 | 88 | 2240 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 30 | 36 | 30 | 36 | 40 | 36 | 42 | 36 | 36 | 34 | 42 | 36 | 30 | 36 | 28 | 30 | 30 | 30 | 760
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.3333
|  | tgφ |  | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.31429 | 0.34286 | 0.34091 | 0.34615 | 0.34091 | 0.33962 | 0.32787 | 0.34615 | 0.33871 | 0.34615 | 0.33962 | 0.32692 | 0.34426 | 0.33962 | 0.34091 | 0.34615 | 0.33962 | 0.34091 | 0.34884 | 0.34091 | 0.34884
|  | Показания счетчиков Р | 78.91 | 78.945 | 78.98 | 79.015 | 79.05 | 79.085 | 79.12 | 79.164 | 79.216 | 79.26 | 79.313 | 79.374 | 79.426 | 79.488 | 79.54 | 79.593 | 79.645 | 79.706 | 79.759 | 79.803 | 79.855 | 79.899 | 79.943 | 79.986 | 80.03
|  | Показания счетчиков Q | 41.85 | 41.862 | 41.874 | 41.886 | 41.898 | 41.909 | 41.921 | 41.936 | 41.954 | 41.969 | 41.987 | 42.007 | 42.025 | 42.046 | 42.064 | 42.082 | 42.099 | 42.12 | 42.138 | 42.153 | 42.171 | 42.185 | 42.2 | 42.215 | 42.23
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.9976 | 3.9864 | 3.979 | 3.9753 | 3.9418 | 3.9864 | 5.1037 | 6.0356 | 5.1231 | 6.1452 | 7.0546 | 6.0242 | 7.1393 | 6.0071 | 6.1394 | 6.0639 | 7.1507 | 6.1863 | 5.1134 | 6.0242 | 6.1863 | 5.0462 | 4.9763 | 5.0414 | 5.4345 | -1.896%
| ТСН-1 ТМ 63 | P, кВт | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168 |  | 1 | 20
|  | Показания счетчиков Р | 39656.4 | 39656.54 | 39656.72 | 39656.93 | 39657.15 | 39657.35 | 39657.57 | 39657.75 | 39657.96 | 39658.12 | 39658.16 | 39658.32 | 39658.77 | 39658.99 | 39659.14 | 39659.3 | 39659.5 | 39659.77 | 39659.99 | 39660.09 | 39660.27 | 39660.5 | 39660.69 | 39660.9 | 39661.09
| ТСН-2 ТМ 63 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 20
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 260 | 242 | 220 | 224 | 238 | 270 | 312 | 372 | 340 | 378 | 408 | 372 | 394 | 370 | 394 | 436 | 410 | 380 | 374 | 352 | 380 | 316 | 320 | 278 | 8000
|  | Q, кВАр |  | 56 | 54 | 52 | 50 | 54 | 58 | 72 | 84 | 72 | 84 | 92 | 84 | 88 | 86 | 86 | 94 | 94 | 84 | 82 | 78 | 84 | 72 | 70 | 62 | 1780
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 0.76336 | 0.41152 | 2.2222 | 0.44444 | 2.459 | -3.0534 | 2.1944 | 0.8 | -0.59172 | -0.8 | 1.2107 | 0.8 | -0.25445 | 1.3333 | -0.25445 | -1.1601 | 0.24331 | -1.6043 | 0.26667 | 1.1236 | -1.6043 | 0.94044 | -0.31348 | 1.4184 | 0.27425
|  | Q, % |  | -40 | -38.4615 | -52.9412 | -47.0588 | -54.2857 | -45 | -53.1915 | -55.5556 | -50 | -55.5556 | -61.4035 | -55.5556 | -49.1525 | -59.2593 | -45.7627 | -46.875 | -51.6129 | -44.8276 | -51.8519 | -47.1698 | -44.8276 | -53.1915 | -48.9362 | -51.2195 | -50.5922
|  |  | Δ I | 0% | -15.38% | -16.67% | -16.67% | -15.38% | 7.143% | 0% | -5% | -5.556% | -5% | -4.545% | -10% | -4.762% | -5% | 0% | 4.348% | -4.545% | 0% | -5% | -5.263% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.972%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.1862% | -0.5127% | 0.6881% | -0.672% | 1.127% | -3.907% | 0.919% | -0.518% | -1.678% | -1.92% | -0.2051% | -0.4632% | -1.387% | -0.09753% | -1.29% | -2.064% | -1.051% | -2.683% | -0.8027% | -0.004157% | -2.683% | -0.4264% | -1.349% | 0.1687% | -0.9479%
ПС Ёдва 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
яч.11Д - на хх | Т-1-10 | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 0%
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.12Д | Т-2-10 | P, кВт | счётч. | 360 | 360 | 380 | 344 | 376 | 380 | 432 | 436 | 448 | 436 | 412 | 436 | 468 | 432 | 416 | 452 | 468 | 488 | 468 | 452 | 432 | 452 | 396 | 396 | 10120 | 2500 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 64 | 60 | 68 | 60 | 64 | 68 | 76 | 72 | 80 | 76 | 72 | 76 | 80 | 76 | 72 | 76 | 84 | 84 | 80 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | 1760
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23.375 | 19.81% | 19.81%
|  | tgφ |  | 0.17778 | 0.16667 | 0.17895 | 0.17442 | 0.17021 | 0.17895 | 0.17593 | 0.16514 | 0.17857 | 0.17431 | 0.17476 | 0.17431 | 0.17094 | 0.17593 | 0.17308 | 0.16814 | 0.17949 | 0.17213 | 0.17094 | 0.17699 | 0.17213 | 0.16814 | 0.18182 | 0.17172 | 0.18182 | 19.45% | 19.45%
|  | Показания счетчиков Р | 3557.96 | 3558.05 | 3558.14 | 3558.235 | 3558.321 | 3558.415 | 3558.51 | 3558.618 | 3558.727 | 3558.839 | 3558.948 | 3559.051 | 3559.16 | 3559.277 | 3559.385 | 3559.489 | 3559.602 | 3559.719 | 3559.841 | 3559.958 | 3560.071 | 3560.179 | 3560.292 | 3560.391 | 3560.49
|  | Показания счетчиков Q | 1761.58 | 1761.596 | 1761.611 | 1761.628 | 1761.643 | 1761.659 | 1761.676 | 1761.695 | 1761.713 | 1761.733 | 1761.752 | 1761.77 | 1761.789 | 1761.809 | 1761.828 | 1761.846 | 1761.865 | 1761.886 | 1761.907 | 1761.927 | 1761.947 | 1761.966 | 1761.985 | 1762.003 | 1762.02 |  |  | 0
| Расчётное значение тока, А |  |  | 20.1291 | 19.9775 | 21.1109 | 19.0781 | 20.8184 | 21.171 | 24.4972 | 24.6798 | 25.614 | 24.7891 | 23.449 | 24.6934 | 26.3889 | 24.4499 | 23.5785 | 25.9236 | 26.814 | 27.8704 | 26.5934 | 25.6112 | 27.8704 | 25.3773 | 22.3922 | 22.1826 | 23.9608 | -2.506%
яч. 2Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 23.0417
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 360 | 360 | 380 | 344 | 376 | 380 | 432 | 436 | 448 | 436 | 412 | 436 | 468 | 432 | 416 | 452 | 468 | 488 | 468 | 452 | 488 | 452 | 396 | 396 |  | 488
Загрузка подстанции,кВАр |  |  |  | 64 | 60 | 68 | 60 | 64 | 68 | 76 | 72 | 80 | 76 | 72 | 76 | 80 | 76 | 72 | 76 | 84 | 84 | 80 | 80 | 84 | 76 | 72 | 68 |  | 84
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 365.6446 | 364.9658 | 386.0363 | 349.1934 | 381.4079 | 386.0363 | 438.6342 | 441.905 | 455.0868 | 442.5743 | 418.2439 | 442.5743 | 474.7884 | 438.6342 | 422.1848 | 458.3448 | 475.4787 | 495.1767 | 474.7884 | 459.0251 | 495.1767 | 458.3448 | 402.4922 | 401.796 |  | 495.1767
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.59 | 10.59 | 10.6 | 10.61 | 10.56 | 10.37 | 10.37 | 10.29 | 10.34 | 10.34 | 10.38 | 10.43 | 10.4 | 10.37 | 10.24 | 10.27 | 10.29 | 10.34 | 10.38 | 10.39 | 10.46 | 10.42 | 10.49 |  | 10.4188
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.56 | 10.57 | 10.58 | 10.59 | 10.54 | 10.35 | 10.35 | 10.27 | 10.32 | 10.31 | 10.36 | 10.4 | 10.37 | 10.35 | 10.22 | 10.25 | 10.27 | 10.32 | 10.36 | 10.37 | 10.44 | 10.39 | 10.47 |  | 10.3962
ВЛ-178 | ТИ | P, кВт | ТИ | 2600 | 2600 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 2800 | 2700 | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 65100 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 | 3700 | 3800 | 3700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 3600 | 3700 | 3700 | 3800 | 3700 | 3800 | 90000
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21.3333
|  | tgφ |  | 1.5385 | 1.5385 | 1.6667 | 1.6 | 1.5385 | 1.4444 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.2069 | 1.2759 | 1.3571 | 1.3704 | 1.2857 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2069 | 1.2857 | 1.3214 | 1.2069 | 1.4615 | 1.48 | 1.6522 | 1.6667
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.9805 | 22.7905 | 22.2842 | 22.5338 | 22.7905 | 22.8488 | 22.7297 | 22.7297 | 22.924 | 22.7297 | 22.2657 | 23.0286 | 22.9279 | 22.4375 | 22.341 | 22.8386 | 22.8386 | 22.456 | 22.341 | 22.7297 | 22.456 | 22.3653 | 21.6905 | 21.576 | 22.5681 | -5.788%
ВЛ-179 | ТИ | P, кВт | ТИ | 4700 | 4300 | 4200 | 4200 | 4100 | 4500 | 5100 | 5400 | 5700 | 5700 | 5700 | 5600 | 5800 | 6100 | 5800 | 6200 | 5700 | 5900 | 5700 | 5900 | 5800 | 5300 | 5000 | 4700 | 127100 |  | 1100 | 40
|  | Q, кВАр приём | ТИ | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 400 | 800 | 600 | 900 | 900 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 25400
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 28 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 23 | 25.6667
|  | tgφ |  | 0.2766 | 0.34884 | 0.35714 | 0.35714 | 0.36585 | 0.31111 | 0.2549 | 0.22222 | 0.12281 | 0.12281 | 0.14035 | 0.17857 | 0.17241 | 0.065574 | 0.13793 | 0.096774 | 0.15789 | 0.15254 | 0.19298 | 0.15254 | 0.15254 | 0.20755 | 0.22 | 0.25532 | 0.36585
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.1047 | 21.4019 | 20.9588 | 20.9588 | 20.5168 | 22.329 | 25.352 | 26.4259 | 27.6629 | 27.6629 | 27.7258 | 27.1752 | 28.1163 | 29.2032 | 27.9698 | 30.2568 | 28.0304 | 28.7488 | 27.9632 | 28.5112 | 28.7488 | 25.6465 | 24.4569 | 22.9829 | 25.9129 | -0.9593%
1СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 120 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 118 | 118 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 |  | 118.6667
2СШ 110кВ |  | U, кВ | ТИ | 122 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 120 | 121 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 121 | 119 | 119 | 120 | 120 | 121 | 121 | 122 | 121 | 122 |  | 121.0833
яч.4д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | Водозабор | P, кВт | счётч. | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 4.5 | 3 | 90 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 60
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 1
|  | Показания счетчиков Р | 1046.54 | 1046.543 | 1046.545 | 1046.548 | 1046.55 | 1046.553 | 1046.555 | 1046.558 | 1046.56 | 1046.563 | 1046.565 | 1046.568 | 1046.57 | 1046.573 | 1046.575 | 1046.578 | 1046.58 | 1046.583 | 1046.585 | 1046.588 | 1046.59 | 1046.593 | 1046.595 | 1046.598 | 1046.6
|  | Показания счетчиков Q | 701.41 | 701.412 | 701.413 | 701.415 | 701.417 | 701.418 | 701.42 | 701.422 | 701.423 | 701.425 | 701.427 | 701.428 | 701.43 | 701.432 | 701.433 | 701.435 | 701.437 | 701.438 | 701.44 | 701.442 | 701.443 | 701.445 | 701.447 | 701.448 | 701.45
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.29773 | 0.1836 | 0.29576 | 0.2318 | 0.25891 | 0.23267 | 0.30205 | 0.18732 | 0.3044 | 0.23764 | 0.26594 | 0.23672 | 0.3006 | 0.18696 | 0.30205 | 0.23996 | 0.2675 | 0.23879 | 0.30293 | 0.18714 | 0.23879 | 0.2349 | 0.26389 | 0.23423 | 0.25135 | #DIV/0!
яч.8д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | МПС | P, кВт | счётч. | 181 | 182 | 198 | 165 | 181 | 198 | 198 | 214 | 198 | 198 | 198 | 181 | 198 | 198 | 198 | 214 | 231 | 264 | 247 | 231 | 231 | 231 | 214 | 231 | 4980 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12.5833
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 9336.33 | 9336.511 | 9336.693 | 9336.891 | 9337.056 | 9337.237 | 9337.435 | 9337.633 | 9337.847 | 9338.045 | 9338.243 | 9338.441 | 9338.622 | 9338.82 | 9339.018 | 9339.216 | 9339.43 | 9339.661 | 9339.925 | 9340.172 | 9340.403 | 9340.634 | 9340.865 | 9341.079 | 9341.31
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 9.9358 | 9.9341 | 10.8074 | 8.9977 | 9.8609 | 10.8382 | 11.0367 | 11.9286 | 11.1225 | 11.0687 | 11.0687 | 10.0794 | 10.9732 | 11.0049 | 11.0367 | 12.08 | 13.0016 | 14.83 | 13.808 | 12.8638 | 14.83 | 12.7654 | 11.8713 | 12.7289 | 11.603 | 7.79%
яч.5д | Н.склад | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.7д | Поселок | P, кВт | счётч. | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 151.5 | 186 | 168 | 202.5 | 202.5 | 219 | 219 | 202.5 | 235.5 | 237 | 202.5 | 184.5 | 202.5 | 202.5 | 184.5 | 202.5 | 186 | 168 | 169.5 | 168 | 151.5 | 4500 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | неиспр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11.125
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 12426.74 | 12426.841 | 12426.942 | 12427.043 | 12427.144 | 12427.268 | 12427.38 | 12427.515 | 12427.65 | 12427.796 | 12427.942 | 12428.077 | 12428.234 | 12428.392 | 12428.527 | 12428.65 | 12428.785 | 12428.92 | 12429.043 | 12429.178 | 12429.302 | 12429.414 | 12429.527 | 12429.639 | 12429.74
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.3165 | 8.2693 | 8.2693 | 8.2615 | 10.1333 | 9.196 | 11.2876 | 11.2876 | 12.3022 | 12.2427 | 11.3203 | 13.1144 | 13.1346 | 11.255 | 10.2842 | 11.4309 | 11.3975 | 10.3642 | 11.3203 | 10.3578 | 10.3642 | 9.3668 | 9.3196 | 8.3482 | 10.456 | 6.014%
| ТСН-1 | P, кВт |  | 19.2 | 19.2 | 31.2 | 31.2 | 24 | 15.6 | 42 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 33.6 | 33.6 | 28.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 734.4 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 724533.92 | 724534.56 | 724535.2 | 724536.24 | 724537.28 | 724538.08 | 724538.6 | 724540 | 724540.96 | 724541.92 | 724542.88 | 724544 | 724545.12 | 724546.08 | 724547.2 | 724548.32 | 724549.44 | 724550.56 | 724551.68 | 724552.8 | 724553.92 | 724555.04 | 724556 | 724557.12 | 724558.4
| ТСН-2 | P, кВт |  | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 27.3 |  | 1 | 30
|  | Показания счетчиков Р | 8205.15 | 8205.19 | 8205.24 | 8205.3 | 8205.36 | 8205.4 | 8205.46 | 8205.51 | 8205.56 | 8205.59 | 8205.6 | 8205.63 | 8205.65 | 8205.67 | 8205.7 | 8205.72 | 8205.75 | 8205.79 | 8205.81 | 8205.85 | 8205.9 | 8205.94 | 8205.97 | 8206.01 | 8206.06
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 356.2 | 355.7 | 385.2 | 350.7 | 395.5 | 384.6 | 447 | 448.3 | 450.3 | 448.8 | 438.6 | 453.1 | 468.3 | 437.1 | 420.6 | 453.1 | 471.6 | 485.1 | 487.6 | 453.6 | 485.1 | 432.3 | 420.1 | 423.9 | 10304.4
|  | Q, кВАр |  | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 60
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 1.0556 | 1.1944 | -1.3684 | -1.9477 | -5.1862 | -1.2105 | -3.4722 | -2.8211 | -0.51339 | -2.9358 | -6.4563 | -3.922 | -0.064103 | -1.1806 | -1.1058 | -0.24336 | -0.76923 | 0.59426 | -4.188 | -0.35398 | 0.59426 | 4.3584 | -6.0859 | -7.0455 | -1.8221
|  | Q, % |  | 95.3125 | 97.5 | 95.5882 | 95 | 97.6563 | 95.5882 | 96.0526 | 97.9167 | 96.25 | 96.0526 | 97.9167 | 96.0526 | 96.25 | 98.0263 | 95.8333 | 96.0526 | 98.2143 | 96.4286 | 96.25 | 98.125 | 96.4286 | 96.0526 | 97.9167 | 95.5882 | 96.5909
|  |  | Δ I | 0% | 0% | 0% | 0% | -4.762% | -4.762% | 0% | -4.167% | 0% | -4.167% | -4.348% | -4.167% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -3.846% | 0% | 0% | 4% | -4.545% | -4.545% | -1.426%
|  |  | Δ Iсчётч | 7.845% | 7.961% | 8.234% | 8.319% | 2.715% | 4.271% | 7.637% | 5.172% | 7.359% | 5.002% | 3.386% | 5.114% | 7.505% | 8.193% | 8.294% | 8.381% | 8.009% | 8.746% | 4.37% | 8.6% | 8.746% | 11.86% | 4.186% | 3.928% | 6.888%
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.5Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 563 | 580 | 563 | 580 | 580 | 614 | 699 | 784 | 784 | 784 | 1108 | 784 | 801 | 819 | 870 | 836 | 801 | 836 | 853 | 836 | 784 | 767 | 699 | 648 | 17973 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 220 | 227 | 220 | 227 | 227 | 240 | 274 | 307 | 307 | 307 | 434 | 307 | 314 | 320 | 340 | 327 | 314 | 327 | 334 | 327 | 307 | 300 | 274 | 254 | 7035
|  | I, А | ТИ | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 65 | 46 | 47 | 48 | 51 | 49 | 47 | 49 | 50 | 49 | 46 | 45 | 41 | 38 | 43.9167 | 18.89% | 18.89%
|  | tgφ |  | 0.39076 | 0.39138 | 0.39076 | 0.39138 | 0.39138 | 0.39088 | 0.39199 | 0.39158 | 0.39158 | 0.39158 | 0.3917 | 0.39158 | 0.39201 | 0.39072 | 0.3908 | 0.39115 | 0.39201 | 0.39115 | 0.39156 | 0.39115 | 0.39115 | 0.39113 | 0.39199 | 0.39198 | 0.39201
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 32.931 | 33.805 | 32.7765 | 33.7416 | 33.7416 | 35.7806 | 41.5689 | 46.6173 | 46.7966 | 46.7068 | 66.5868 | 46.5282 | 47.4533 | 48.4522 | 51.7669 | 50.1827 | 48.0958 | 50.0858 | 50.9148 | 49.6544 | 50.0858 | 45.2098 | 41.4498 | 38.0259 | 44.5399 | -1.419%
яч.15Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 563 | 580 | 563 | 580 | 580 | 614 | 699 | 784 | 784 | 784 | 1108 | 784 | 801 | 819 | 870 | 836 | 801 | 836 | 853 | 836 | 836 | 767 | 699 | 648 |  | 1108
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 220 | 227 | 220 | 227 | 227 | 240 | 274 | 307 | 307 | 307 | 434 | 307 | 314 | 320 | 340 | 327 | 314 | 327 | 334 | 327 | 327 | 300 | 274 | 254 |  | 434
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 | 36 | 41 | 46 | 46 | 46 | 65 | 46 | 47 | 48 | 51 | 49 | 47 | 49 | 50 | 49 | 49 | 45 | 41 | 38 |  | 65
яч. 1Д | СМВ-10 | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.61 | 10.65 | 10.66 | 10.67 | 10.67 | 10.65 | 10.44 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.33 | 10.46 | 10.48 | 10.49 | 10.43 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.4 | 10.45 | 10.49 | 10.53 | 10.47 | 10.58 |  | 10.49
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.63 | 10.64 | 10.65 | 10.68 | 10.67 | 10.64 | 10.45 | 10.44 | 10.4 | 10.42 | 10.39 | 10.46 | 10.48 | 10.5 | 10.42 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.42 | 10.47 | 10.51 | 10.54 | 10.49 | 10.58 |  | 10.4967
яч.13д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.6д | п.Междуреченск | P, кВт | счётч. | 324 | 306 | 306 | 324 | 324 | 360 | 432 | 543 | 558 | 540 | 558 | 522 | 540 | 522 | 558 | 576 | 522 | 540 | 597 | 558 | 504 | 504 | 414 | 378 | 11310 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 66 | 63 | 63 | 66 | 66 | 72 | 90 | 111 | 114 | 108 | 114 | 108 | 111 | 105 | 114 | 120 | 105 | 111 | 120 | 114 | 105 | 102 | 84 | 78 | 2310
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 24 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 29 | 30 | 33 | 31 | 28 | 28 | 23 | 21 | 26.1667
|  | tgφ |  | 0.2037 | 0.20588 | 0.20588 | 0.2037 | 0.2037 | 0.2 | 0.20833 | 0.20442 | 0.2043 | 0.2 | 0.2043 | 0.2069 | 0.20556 | 0.20115 | 0.2043 | 0.20833 | 0.20115 | 0.20556 | 0.20101 | 0.2043 | 0.20556 | 0.20238 | 0.2029 | 0.20635 | 0.20833
|  | Показания счетчиков Р | 1875.77 | 1875.878 | 1875.98 | 1876.082 | 1876.19 | 1876.298 | 1876.418 | 1876.562 | 1876.743 | 1876.929 | 1877.109 | 1877.295 | 1877.469 | 1877.649 | 1877.823 | 1878.009 | 1878.201 | 1878.375 | 1878.555 | 1878.754 | 1878.94 | 1879.108 | 1879.276 | 1879.414 | 1879.54
|  | Показания счетчиков Q | 549.12 | 549.142 | 549.163 | 549.184 | 549.206 | 549.228 | 549.252 | 549.282 | 549.319 | 549.357 | 549.393 | 549.431 | 549.467 | 549.504 | 549.539 | 549.577 | 549.617 | 549.652 | 549.689 | 549.729 | 549.767 | 549.802 | 549.836 | 549.864 | 549.89
| Расчётное значение тока, А |  |  | 18.0141 | 16.9567 | 16.9408 | 17.9128 | 17.9128 | 19.9262 | 24.4322 | 30.6862 | 31.6544 | 30.549 | 31.8689 | 29.4574 | 30.407 | 29.3401 | 31.5634 | 32.8914 | 29.7657 | 30.7592 | 33.8451 | 31.503 | 30.7592 | 28.2275 | 23.3221 | 21.087 | 26.6576 | -1.876%
яч.7д | п.Междуреченск (котельная) | P, кВт | счётч. | 168 | 196 | 168 | 180 | 180 | 172 | 192 | 196 | 168 | 180 | 700 | 180 | 184 | 220 | 244 | 184 | 180 | 208 | 180 | 196 | 192 | 196 | 196 | 180 | 5040 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 144 | 164 | 144 | 152 | 156 | 144 | 164 | 164 | 144 | 152 | 596 | 152 | 156 | 188 | 208 | 152 | 156 | 176 | 152 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 4280
|  | I, А | ТИ | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 54 | 14 | 14 | 17 | 19 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16.2083
|  | tgφ |  | 0.85714 | 0.83673 | 0.85714 | 0.84444 | 0.86667 | 0.83721 | 0.85417 | 0.83673 | 0.85714 | 0.84444 | 0.85143 | 0.84444 | 0.84783 | 0.85455 | 0.85246 | 0.82609 | 0.86667 | 0.84615 | 0.84444 | 0.85714 | 0.84615 | 0.83673 | 0.83673 | 0.86667 | 0.86667
|  | Показания счетчиков Р | 1066.17 | 1066.212 | 1066.261 | 1066.303 | 1066.348 | 1066.393 | 1066.436 | 1066.484 | 1066.533 | 1066.575 | 1066.62 | 1066.795 | 1066.84 | 1066.886 | 1066.941 | 1067.002 | 1067.048 | 1067.093 | 1067.145 | 1067.19 | 1067.239 | 1067.287 | 1067.336 | 1067.385 | 1067.43
|  | Показания счетчиков Q | 689.61 | 689.646 | 689.687 | 689.723 | 689.761 | 689.8 | 689.836 | 689.877 | 689.918 | 689.954 | 689.992 | 690.141 | 690.179 | 690.218 | 690.265 | 690.317 | 690.355 | 690.394 | 690.438 | 690.476 | 690.518 | 690.559 | 690.6 | 690.641 | 690.68
| Расчётное значение тока, А |  |  | 12.0548 | 13.8708 | 11.9982 | 12.763 | 12.9038 | 12.1752 | 13.9807 | 14.1498 | 12.2982 | 13.0692 | 51.4443 | 13.0192 | 13.3053 | 15.9461 | 17.7691 | 13.3419 | 13.3157 | 15.2024 | 13.0943 | 14.2792 | 15.2024 | 14.0288 | 14.1092 | 13.0136 | 15.264 | 5.826%
яч.8д откл. | н. склад (СЛПХ) | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | 8.4
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.021792 | 0.04342 | 0.02169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044125 | 0.022041 | 0.044336 | 0.022361 | 0.044722 | 0.022318 | 0.044464 | 0.044251 | 0.022318 | 0 | 0 | 0.043708 | 0.018398 | #DIV/0!
яч.9д | ж/с Селог-Вож, ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 59.2 | 68.4 | 68.2 | 68.6 | 53.8 | 70.8 | 74 | 74.8 | 72.2 | 62.6 | 67.2 | 67 | 71.2 | 69.8 | 71.8 | 79.6 | 84.6 | 87.4 | 88.6 | 87.6 | 82.8 | 75.4 | 73 | 75.4 | 1754 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 25.6 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 24 | 30.2 | 30.4 | 29.4 | 26.2 | 18.4 | 18.2 | 18 | 19.2 | 19 | 21.8 | 28.2 | 33 | 34.6 | 35 | 35.8 | 33.2 | 31 | 28.8 | 29.2 | 659.8
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0.43243 | 0.43275 | 0.44282 | 0.44898 | 0.4461 | 0.42655 | 0.41081 | 0.39305 | 0.36288 | 0.29393 | 0.27083 | 0.26866 | 0.26966 | 0.27221 | 0.30362 | 0.35427 | 0.39007 | 0.39588 | 0.39503 | 0.40868 | 0.39588 | 0.41114 | 0.39452 | 0.38727 | 0.44898
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 3.5139 | 4.0452 | 4.0445 | 4.0737 | 3.1914 | 4.1777 | 4.4294 | 4.4499 | 4.2689 | 3.6195 | 3.8958 | 3.8338 | 4.0674 | 3.9862 | 4.1586 | 4.7209 | 5.0764 | 5.2447 | 5.2947 | 5.2346 | 5.2447 | 4.4752 | 4.3325 | 4.4176 | 4.3249 | -17.95%
яч.12д | п. Селог-Вож | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
|  | Показания счетчиков Q | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 0.13913 | #DIV/0!
| ТСН | P, кВт | ТИ | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 118 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 551.2 | 570.4 | 542.2 | 572.6 | 557.8 | 602.8 | 698 | 833.8 | 798.2 | 782.6 | 1325.2 | 769 | 795.2 | 811.8 | 873.8 | 839.6 | 786.6 | 835.4 | 865.6 | 841.6 | 835.4 | 775.4 | 683 | 633.4 | 18124
|  | Q, кВАр |  | 236 | 257.4 | 237.6 | 248.8 | 246 | 246.2 | 284.4 | 304.4 | 284.2 | 278.4 | 728.2 | 278 | 287 | 312.4 | 344.6 | 300.6 | 294.8 | 342 | 307.8 | 318.6 | 342 | 297 | 276.8 | 264 | 7278.2
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | 2.0959 | 1.6552 | 3.6945 | 1.2759 | 3.8276 | 1.8241 | 0.14306 | -6.352 | -1.8112 | 0.17857 | -19.6029 | 1.9133 | 0.72409 | 0.87912 | -0.43678 | -0.43062 | 1.7978 | 0.07177 | -1.4771 | -0.66986 | 0.07177 | -1.0952 | 2.289 | 2.2531 | -0.84015
|  | Q, % |  | -7.2727 | -13.3921 | -8 | -9.6035 | -8.37 | -2.5833 | -3.7956 | 0.84691 | 7.4267 | 9.316 | -67.788 | 9.4463 | 8.5987 | 2.375 | -1.3529 | 8.0734 | 6.1146 | -4.5872 | 7.8443 | 2.5688 | -4.5872 | 1 | -1.0219 | -3.937 | -3.457
|  |  | Δ I | -6.061% | -2.941% | 0% | -2.941% | -2.941% | 0% | -4.878% | -4.348% | -4.348% | -2.174% | -36.92% | 0% | -2.128% | -4.167% | -5.882% | -2.041% | 0% | -2.041% | -2% | -4.082% | -2.041% | -2.222% | -2.439% | -2.632% | -4.839%
|  |  | Δ Iсчётч | -2.045% | -3.287% | -0.6976% | -2.987% | -0.7896% | -1.393% | -3.063% | -8.1% | -3.045% | -1.137% | -30.97% | 0.4681% | -0.7807% | -1.738% | -3.416% | -1.582% | -0.222% | -4.51% | -2.679% | -2.833% | -4.51% | -3.366% | -0.7578% | -1.41% | -4.185%
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 3 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, кВт | ТИ | 964 | 937 | 895 | 869 | 939 | 1014 | 1040 | 1042 | 1061 | 1063 | 1067 | 1107 | 1097 | 1086 | 1046 | 1124 | 1128 | 1132 | 1090 | 1077 | 1050 | 1012 | 972 | 949 | 24761 |  | 350 | 60
|  | Q, кВАр | ТИ | 1042 | 1004 | 989 | 947 | 1031 | 1153 | 1220 | 1186 | 1247 | 1233 | 1245 | 1264 | 1225 | 1186 | 1184 | 1266 | 1285 | 1245 | 1218 | 1205 | 1161 | 1123 | 1060 | 993 | 27712
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 23.625
|  | tgφ |  | 1.0809 | 1.0715 | 1.105 | 1.0898 | 1.098 | 1.1371 | 1.1731 | 1.1382 | 1.1753 | 1.1599 | 1.1668 | 1.1418 | 1.1167 | 1.0921 | 1.1319 | 1.1263 | 1.1392 | 1.0998 | 1.1174 | 1.1188 | 1.0998 | 1.1097 | 1.0905 | 1.0464 | 1.1753
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 21.5931 | 20.7807 | 20.1835 | 19.4487 | 21.1016 | 23.2951 | 24.7109 | 24.3999 | 25.4412 | 25.1609 | 25.4098 | 25.8994 | 25.3471 | 24.7218 | 24.4176 | 26.3772 | 26.6403 | 26.2171 | 25.3299 | 24.9118 | 26.2171 | 23.117 | 22.1096 | 20.9489 | 23.9075 | -1.196%
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.11Д - на хх | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 2168 | 2041 | 2080 | 2036 | 1988 | 2267 | 2617 | 2783 | 3170 | 2965 | 2960 | 2908 | 3082 | 3256 | 3030 | 3158 | 2958 | 2920 | 3052 | 3125 | 3053 | 2855 | 2476 | 2458 | 65406 | 6300 | 100 | 120
|  | Q, кВАр | ТИ | 854 | 859 | 860 | 857 | 863 | 870 | 822 | 906 | 1165 | 1105 | 1000 | 914 | 1050 | 1186 | 1026 | 1106 | 880 | 848 | 842 | 894 | 888 | 910 | 832 | 928 | 22465
|  | I, А | ТИ | 129 | 122 | 124 | 122 | 120 | 133 | 154 | 167 | 197 | 182 | 180 | 174 | 188 | 201 | 186 | 196 | 178 | 174 | 180 | 184 | 181 | 170 | 150 | 147 | 164.125 | 55% | 55%
|  | tgφ |  | 0.39391 | 0.42087 | 0.41346 | 0.42092 | 0.4341 | 0.38377 | 0.3141 | 0.32555 | 0.36751 | 0.37268 | 0.33784 | 0.31431 | 0.34069 | 0.36425 | 0.33861 | 0.35022 | 0.2975 | 0.29041 | 0.27588 | 0.28608 | 0.29041 | 0.31874 | 0.33603 | 0.37754 | 0.4341
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 128.6438 | 121.4421 | 123.5544 | 121.0319 | 118.6305 | 133.675 | 153.9401 | 165.2118 | 194.6355 | 180.7337 | 177.5798 | 172.4068 | 183.7943 | 198.1255 | 182.0011 | 193.4146 | 176.4478 | 172.9918 | 178.8923 | 183.4788 | 172.9918 | 167.6759 | 146.3038 | 146.0286 | 162.2346 | 1.152%
яч.34Д | Т-3-10 | P, кВт | ТИ | 408 | 370 | 352 | 341 | 354 | 425 | 457 | 505 | 547 | 601 | 581 | 573 | 590 | 607 | 581 | 593 | 585 | 581 | 510 | 500 | 526 | 493 | 483 | 433 | 11996 | 2500 | 100 | 30
|  | Q, кВАр | ТИ | 118 | 118 | 114 | 111 | 108 | 116 | 107 | 119 | 111 | 131 | 110 | 122 | 124 | 128 | 129 | 118 | 119 | 132 | 118 | 113 | 113 | 117 | 132 | 118 | 2846
|  | I, А | ТИ | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 | 38 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 37 | 38 | 37 | 32 | 30 | 32 | 30 | 29 | 26 | 31.0417 | 24.81% | 24.81%
|  | tgφ |  | 0.28922 | 0.31892 | 0.32386 | 0.32551 | 0.30508 | 0.27294 | 0.23414 | 0.23564 | 0.20293 | 0.21797 | 0.18933 | 0.21291 | 0.21017 | 0.21087 | 0.22203 | 0.19899 | 0.20342 | 0.22719 | 0.23137 | 0.226 | 0.22719 | 0.23732 | 0.27329 | 0.27252 | 0.32551
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 23.4483 | 21.2985 | 20.3108 | 19.6483 | 20.259 | 24.2525 | 26.3404 | 29.2874 | 32.1664 | 35.134 | 33.6091 | 33.1348 | 34.0323 | 35.4682 | 33.8599 | 34.9495 | 34.1321 | 33.8973 | 29.5783 | 28.9362 | 33.8973 | 28.353 | 28.0455 | 24.9439 | 29.1243 | 6.177%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 3540 | 3348 | 3327 | 3246 | 3281 | 3706 | 4114 | 4330 | 4778 | 4629 | 4608 | 4588 | 4769 | 4949 | 4657 | 4875 | 4671 | 4633 | 4652 | 4702 | 4633 | 4360 | 3931 | 3840 |  | 4949
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 2014 | 1981 | 1963 | 1915 | 2002 | 2139 | 2149 | 2211 | 2523 | 2469 | 2355 | 2300 | 2399 | 2500 | 2339 | 2490 | 2284 | 2225 | 2178 | 2212 | 2225 | 2150 | 2024 | 2039 |  | 2523
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 4072.8118 | 3890.1754 | 3862.939 | 3768.7851 | 3843.5615 | 4278.9902 | 4641.465 | 4861.8331 | 5403.2225 | 5246.2941 | 5174.9096 | 5132.226 | 5338.4044 | 5544.6011 | 5211.3885 | 5474.0958 | 5199.5093 | 5139.5831 | 5136.6125 | 5196.3206 | 5139.5831 | 4861.2858 | 4421.4632 | 4347.772 |  | 5544.6011
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 38.1 | 37.5 | 37.4 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.4 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 37.8 | 37.6 | 37.9 |  | 37.6083
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 37 | ВЛ 37 | P, кВт | счётч. | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1960 | 1540 | 1680 | 1540 | 1680 | 1540 | 1470 | 1750 | 1680 | 1680 | 1680 | 1400 | 1400 | 1750 | 1260 | 1330 | 37940 |  | 350 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 23.4167
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 8661.5 | 8661.8 | 8662.1 | 8662.3 | 8662.5 | 8662.7 | 8662.9 | 8663.1 | 8663.3 | 8663.58 | 8663.8 | 8664.04 | 8664.26 | 8664.5 | 8664.72 | 8664.93 | 8665.18 | 8665.42 | 8665.66 | 8665.9 | 8666.1 | 8666.3 | 8666.55 | 8666.73 | 8666.92
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 31.944 | 31.7768 | 21.1845 | 21.1845 | 21.1845 | 21.2401 | 21.58 | 21.6377 | 30.4556 | 23.8014 | 26.0348 | 23.738 | 25.896 | 23.6748 | 22.7195 | 27.2658 | 26.1752 | 26.1752 | 26.0348 | 21.58 | 26.1752 | 26.7609 | 19.3703 | 20.2846 | 24.4947 | -4.604%
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.48 | 10.54 | 10.54 | 10.56 | 10.56 | 10.51 | 10.3 | 10.24 | 10.05 | 10.12 | 10.16 | 10.23 | 10.24 | 10.11 | 10.14 | 9.99 | 10.13 | 10.18 | 10.23 | 10.24 | 10.27 | 10.35 | 10.33 | 10.4 |  | 10.2875
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.47 | 10.54 | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.5 | 10.3 | 10.24 | 10.03 | 10.12 | 10.17 | 10.22 | 10.24 | 10.11 | 10.16 | 10 | 10.11 | 10.16 | 10.23 | 10.24 | 10.26 | 10.33 | 10.32 | 10.4 |  | 10.2829
3 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.59 | 10.66 | 10.68 | 10.69 | 10.69 | 10.63 | 10.44 | 10.42 | 10.33 | 10.38 | 10.39 | 10.42 | 10.44 | 10.41 | 10.39 | 10.27 | 10.32 | 10.34 | 10.41 | 10.43 | 10.46 | 10.53 | 10.49 | 10.57 |  | 10.4742
яч.3д | ВМЛ-Ассорти, п.Усогорск | P, кВт | счётч. | 336 | 306 | 306 | 306 | 303 | 369 | 468 | 561 | 579 | 576 | 546 | 579 | 561 | 564 | 561 | 579 | 576 | 579 | 579 | 561 | 513 | 498 | 435 | 369 | 11610 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | счётч. | 105 | 93 | 96 | 93 | 96 | 114 | 144 | 174 | 180 | 180 | 168 | 180 | 174 | 174 | 174 | 180 | 180 | 180 | 177 | 174 | 162 | 153 | 135 | 114 | 3600
|  | I, А | ТИ | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 29 | 35 | 36 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 31 | 27 | 23 | 30.125
|  | tgφ |  | 0.3125 | 0.30392 | 0.31373 | 0.30392 | 0.31683 | 0.30894 | 0.30769 | 0.31016 | 0.31088 | 0.3125 | 0.30769 | 0.31088 | 0.31016 | 0.30851 | 0.31016 | 0.31088 | 0.3125 | 0.31088 | 0.3057 | 0.31016 | 0.31088 | 0.30723 | 0.31034 | 0.30894 | 0.31683
|  | Показания счетчиков Р | 612.5 | 612.612 | 612.714 | 612.816 | 612.918 | 613.019 | 613.142 | 613.298 | 613.485 | 613.678 | 613.87 | 614.052 | 614.245 | 614.432 | 614.62 | 614.807 | 615 | 615.192 | 615.385 | 615.578 | 615.765 | 615.936 | 616.102 | 616.247 | 616.37
|  | Показания счетчиков Q | 243.8 | 243.835 | 243.866 | 243.898 | 243.929 | 243.961 | 243.999 | 244.047 | 244.105 | 244.165 | 244.225 | 244.281 | 244.341 | 244.399 | 244.457 | 244.515 | 244.575 | 244.635 | 244.695 | 244.754 | 244.812 | 244.866 | 244.917 | 244.962 | 245
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.4162 | 17.5396 | 17.5881 | 17.5064 | 17.3982 | 21.2409 | 27.4793 | 33.156 | 34.8738 | 34.469 | 32.5009 | 34.2602 | 33.156 | 33.7462 | 33.4829 | 35.0833 | 34.435 | 34.4285 | 34.2103 | 33.156 | 34.4285 | 29.0957 | 25.4865 | 21.4656 | 28.7335 | 4.619%
яч.5д | "Опора" АБК | P, кВт | счётч. | 412 | 380 | 412 | 412 | 396 | 448 | 396 | 432 | 464 | 496 | 448 | 448 | 552 | 672 | 496 | 484 | 448 | 412 | 532 | 568 | 552 | 428 | 412 | 432 | 11132 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 23 | 25 | 27 | 29 | 26 | 26 | 32 | 39 | 29 | 28 | 26 | 24 | 31 | 33 | 32 | 25 | 24 | 25 | 26.9583
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7837.55 | 7837.653 | 7837.748 | 7837.851 | 7837.954 | 7838.053 | 7838.165 | 7838.264 | 7838.372 | 7838.488 | 7838.612 | 7838.724 | 7838.836 | 7838.974 | 7839.142 | 7839.266 | 7839.387 | 7839.499 | 7839.602 | 7839.735 | 7839.877 | 7840.015 | 7840.122 | 7840.225 | 7840.333
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 22.7243 | 20.84 | 22.5949 | 22.5521 | 21.6763 | 24.6393 | 22.2235 | 24.3858 | 26.6874 | 28.3306 | 25.4881 | 25.3137 | 31.1597 | 38.4213 | 28.2747 | 28.0049 | 25.5636 | 23.3939 | 30.0601 | 32.0629 | 23.3939 | 23.9033 | 23.0542 | 24.0107 | 25.7816 | 4.365%
яч.7д | Усогорск | P, кВт | счётч. | 928 | 860 | 880 | 876 | 828 | 944 | 1248 | 1284 | 1284 | 1332 | 1384 | 1352 | 1400 | 1280 | 1404 | 1400 | 1368 | 1400 | 1368 | 1384 | 1348 | 1284 | 1148 | 1096 | 29080 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 248 | 228 | 236 | 232 | 224 | 252 | 332 | 344 | 340 | 356 | 368 | 360 | 376 | 344 | 372 | 372 | 368 | 372 | 364 | 372 | 360 | 340 | 308 | 292 | 7760
|  | I, А | ТИ | 55 | 51 | 52 | 52 | 49 | 56 | 74 | 76 | 76 | 79 | 82 | 80 | 83 | 76 | 83 | 83 | 81 | 83 | 81 | 82 | 80 | 76 | 68 | 65 | 71.7917
|  | tgφ |  | 0.26724 | 0.26512 | 0.26818 | 0.26484 | 0.27053 | 0.26695 | 0.26603 | 0.26791 | 0.2648 | 0.26727 | 0.2659 | 0.26627 | 0.26857 | 0.26875 | 0.26496 | 0.26571 | 0.26901 | 0.26571 | 0.26608 | 0.26879 | 0.26571 | 0.2648 | 0.26829 | 0.26642 | 0.27053
|  | Показания счетчиков Р | 1017.16 | 1017.392 | 1017.607 | 1017.827 | 1018.046 | 1018.253 | 1018.489 | 1018.801 | 1019.122 | 1019.443 | 1019.776 | 1020.122 | 1020.46 | 1020.81 | 1021.13 | 1021.481 | 1021.831 | 1022.173 | 1022.523 | 1022.865 | 1023.211 | 1023.548 | 1023.869 | 1024.156 | 1024.43
|  | Показания счетчиков Q | 353.3 | 353.362 | 353.419 | 353.478 | 353.536 | 353.592 | 353.655 | 353.738 | 353.824 | 353.909 | 353.998 | 354.09 | 354.18 | 354.274 | 354.36 | 354.453 | 354.546 | 354.638 | 354.731 | 354.822 | 354.915 | 355.005 | 355.09 | 355.167 | 355.24
| Расчётное значение тока, А |  |  | 52.981 | 48.7935 | 49.9663 | 49.6037 | 46.9524 | 53.7367 | 72.4735 | 75.0363 | 76.3957 | 78.7517 | 81.4761 | 79.055 | 81.8287 | 75.7802 | 82.7973 | 83.8168 | 80.8354 | 82.2524 | 79.9868 | 80.8979 | 82.2524 | 74.1813 | 66.5103 | 63.0409 | 70.8084 | 1.37%
яч.14д | Центр.котельная | P, кВт | счётч. | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 160 | 160 | 160 | 176 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 164 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 3864 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0417
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 3345.15 | 3345.19 | 3345.23 | 3345.27 | 3345.31 | 3345.35 | 3345.391 | 3345.431 | 3345.471 | 3345.511 | 3345.555 | 3345.595 | 3345.635 | 3345.675 | 3345.715 | 3345.755 | 3345.795 | 3345.835 | 3345.875 | 3345.916 | 3345.956 | 3345.996 | 3346.036 | 3346.076 | 3346.116
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 8.8334 | 8.7747 | 8.7831 | 8.7664 | 8.7581 | 9.0284 | 8.9792 | 9.0318 | 9.2209 | 10.0528 | 9.094 | 9.0495 | 9.0318 | 9.1479 | 9.1029 | 9.2486 | 9.1479 | 9.1029 | 9.2666 | 9.0318 | 9.1029 | 8.9531 | 8.9618 | 8.8928 | 9.0568 | 17.98%
яч.16д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.18д | Усогорсклес | P, кВт | счётч. | 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 38 | 26 | 38 | 38 | 52 | 52 | 64 | 50 | 38 | 52 | 52 | 38 | 26 | 24 | 40 | 38 | 38 | 26 | 38 | 960 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 30 | 30 | 32 | 30 | 30 | 30 | 20 | 32 | 30 | 40 | 40 | 52 | 40 | 30 | 40 | 42 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 32 | 20 | 30 | 760
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.125
|  | tgφ |  | 0.78947 | 0.78947 | 0.8 | 0.78947 | 0.78947 | 0.78947 | 0.76923 | 0.84211 | 0.78947 | 0.76923 | 0.76923 | 0.8125 | 0.8 | 0.78947 | 0.76923 | 0.80769 | 0.78947 | 0.76923 | 0.83333 | 0.75 | 0.76923 | 0.84211 | 0.76923 | 0.78947 | 0.84211
|  | Показания счетчиков Р | 1921.72 | 1921.739 | 1921.758 | 1921.778 | 1921.797 | 1921.816 | 1921.835 | 1921.848 | 1921.867 | 1921.886 | 1921.912 | 1921.938 | 1921.97 | 1921.995 | 1922.014 | 1922.04 | 1922.066 | 1922.085 | 1922.098 | 1922.11 | 1922.13 | 1922.149 | 1922.168 | 1922.181 | 1922.2
|  | Показания счетчиков Q | 1532.75 | 1532.765 | 1532.78 | 1532.796 | 1532.811 | 1532.826 | 1532.841 | 1532.851 | 1532.867 | 1532.882 | 1532.902 | 1532.922 | 1532.948 | 1532.968 | 1532.983 | 1533.003 | 1533.024 | 1533.039 | 1533.049 | 1533.059 | 1533.074 | 1533.089 | 1533.105 | 1533.115 | 1533.13
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6729 | 2.6552 | 2.8119 | 2.6527 | 2.6501 | 2.6653 | 1.8409 | 2.8043 | 2.7902 | 3.7472 | 3.7288 | 4.664 | 3.6145 | 2.7681 | 3.7325 | 3.8638 | 2.7681 | 1.8662 | 1.7652 | 2.8224 | 1.8662 | 2.7799 | 1.8373 | 2.6909 | 2.8358 | 9.255%
яч.20д | РРС | P, кВт | счётч. | 112 | 112 | 112 | 94 | 92 | 112 | 112 | 150 | 354 | 132 | 130 | 112 | 112 | 354 | 132 | 336 | 130 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 3472 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 19 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 5882.24 | 5882.296 | 5882.352 | 5882.408 | 5882.455 | 5882.501 | 5882.557 | 5882.613 | 5882.688 | 5882.865 | 5882.931 | 5882.996 | 5883.052 | 5883.108 | 5883.285 | 5883.351 | 5883.519 | 5883.584 | 5883.64 | 5883.696 | 5883.752 | 5883.808 | 5883.864 | 5883.92 | 5883.976
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.1834 | 6.1423 | 6.1481 | 5.1503 | 5.0359 | 6.1657 | 6.2854 | 8.4673 | 20.4012 | 7.5396 | 7.3888 | 6.3346 | 6.3223 | 20.2398 | 7.5099 | 19.422 | 7.4327 | 6.372 | 6.3284 | 6.3223 | 6.372 | 6.2672 | 6.2732 | 6.225 | 8.1804 | -5.553%
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | счётч. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 80 | 1920 |  | 100 | 40
|  | Q, кВАр | счётч. | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 | 40 | 28 | 40 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 44 | 40 | 920
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 0.5 | 0.5
|  | Показания счетчиков Р | 589.5 | 589.52 | 589.54 | 589.56 | 589.58 | 589.6 | 589.62 | 589.64 | 589.66 | 589.676 | 589.696 | 589.716 | 589.736 | 589.756 | 589.776 | 589.796 | 589.816 | 589.836 | 589.856 | 589.876 | 589.896 | 589.916 | 589.936 | 589.96 | 589.98
|  | Показания счетчиков Q | 305.42 | 305.43 | 305.439 | 305.449 | 305.458 | 305.468 | 305.478 | 305.487 | 305.497 | 305.504 | 305.514 | 305.524 | 305.533 | 305.543 | 305.552 | 305.562 | 305.571 | 305.581 | 305.591 | 305.6 | 305.61 | 305.619 | 305.629 | 305.64 | 305.65
| Расчётное значение тока, А |  |  | 4.938 | 4.8111 | 4.9099 | 4.8066 | 4.8959 | 4.9239 | 4.9232 | 5.0489 | 4.0259 | 5.1088 | 5.0837 | 4.9618 | 5.0489 | 5.0157 | 5.0887 | 5.0709 | 5.1138 | 5.0887 | 4.9569 | 5.0489 | 5.0887 | 5.0049 | 5.9149 | 4.9712 | 4.9938 | 0.1249%
яч.38д | Усогорск | P, кВт | счётч. | 360 | 328 | 296 | 298 | 312 | 360 | 390 | 438 | 468 | 532 | 500 | 516 | 500 | 532 | 500 | 500 | 516 | 500 | 422 | 422 | 438 | 406 | 406 | 360 | 10300 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 82 | 76 | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 100 | 106 | 122 | 116 | 118 | 114 | 122 | 114 | 114 | 120 | 114 | 96 | 98 | 100 | 92 | 94 | 82 | 2360
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 19 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 34 | 32 | 33 | 32 | 34 | 32 | 32 | 33 | 32 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 23 | 27.4583
|  | tgφ |  | 0.22778 | 0.23171 | 0.22973 | 0.22819 | 0.23077 | 0.22778 | 0.23077 | 0.22831 | 0.2265 | 0.22932 | 0.232 | 0.22868 | 0.228 | 0.22932 | 0.228 | 0.228 | 0.23256 | 0.228 | 0.22749 | 0.23223 | 0.228 | 0.2266 | 0.23153 | 0.22778 | 0.23256
|  | Показания счетчиков Р | 576.61 | 576.79 | 576.954 | 577.102 | 577.251 | 577.407 | 577.587 | 577.782 | 578.001 | 578.235 | 578.501 | 578.751 | 579.009 | 579.259 | 579.525 | 579.775 | 580.025 | 580.283 | 580.533 | 580.744 | 580.955 | 581.174 | 581.377 | 581.58 | 581.76
|  | Показания счетчиков Q | 182.13 | 182.171 | 182.209 | 182.243 | 182.277 | 182.313 | 182.354 | 182.399 | 182.449 | 182.502 | 182.563 | 182.621 | 182.68 | 182.737 | 182.798 | 182.855 | 182.912 | 182.972 | 183.029 | 183.077 | 183.126 | 183.176 | 183.222 | 183.269 | 183.31
| Расчётное значение тока, А |  |  | 20.1532 | 18.2569 | 16.4377 | 16.5278 | 17.314 | 20.0774 | 22.1608 | 24.9226 | 26.8511 | 30.3947 | 28.5557 | 29.3633 | 28.3941 | 30.3071 | 28.5307 | 28.8641 | 29.673 | 28.6687 | 24.031 | 24.0098 | 28.6687 | 22.852 | 22.9638 | 20.1913 | 24.5071 | 10.75%
яч.12д | Разгорт | P, кВт | счётч. | 120 | 120 | 90 | 150 | 90 | 120 | 120 | 120 | 105 | 219 | 183 | 168 | 129 | 183 | 183 | 207 | 216 | 147 | 168 | 138 | 159 | 264 | 183 | 156 | 3738 |  | 100 | 30
|  | Q, кВАр | нет учёта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 16 | 14 | 15 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 9 | 13 | 10.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Показания счетчиков Р | 7182.39 | 7182.43 | 7182.47 | 7182.5 | 7182.55 | 7182.58 | 7182.62 | 7182.66 | 7182.7 | 7182.735 | 7182.808 | 7182.869 | 7182.925 | 7182.968 | 7183.029 | 7183.09 | 7183.159 | 7183.231 | 7183.28 | 7183.336 | 7183.382 | 7183.435 | 7183.523 | 7183.584 | 7183.636
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 6.625 | 6.581 | 4.9405 | 8.2185 | 4.9264 | 6.6061 | 6.7344 | 6.7738 | 6.0512 | 12.5089 | 10.4012 | 9.5019 | 7.2819 | 10.4629 | 10.4115 | 11.9653 | 12.3497 | 8.3633 | 9.4927 | 7.7899 | 8.3633 | 14.7726 | 10.25 | 8.6705 | 8.7518 | 15.65%
яч.36д | Н.Вылиб | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 120
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 18.93 | 18.93 | 18.93 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.95 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.97 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98
|  | Показания счетчиков Q | 18.21 | 18.21 | 18.22 | 18.22 | 18.23 | 18.23 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.26 | 18.26 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.27 | 18.28 | 18.28 | 18.29
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0.81337 | 0.81185 | 0.81109 | 0 | 1.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83451 | 0.8321 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0.83854 | 0 | 0.83131 | 0.83854 | 0.82341 | 0 | 0.8203 | 0.44177 | -430.1%
яч.37д | д. Буткан | P, кВт | счётч. | 48 | 48 | 46 | 48 | 48 | 48 | 62 | 64 | 64 | 48 | 62 | 48 | 64 | 48 | 62 | 64 | 64 | 80 | 78 | 64 | 64 | 62 | 48 | 48 | 1380 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 32 | 32 | 30 | 24 | 32 | 22 | 32 | 24 | 30 | 32 | 32 | 38 | 40 | 30 | 32 | 32 | 22 | 24 | 680
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.625
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.45833 | 0.52174 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 0.51613 | 0.5 | 0.46875 | 0.5 | 0.51613 | 0.45833 | 0.5 | 0.5 | 0.48387 | 0.5 | 0.5 | 0.475 | 0.51282 | 0.46875 | 0.475 | 0.51613 | 0.45833 | 0.5 | 0.52174
|  | Показания счетчиков Р | 325.63 | 325.654 | 325.678 | 325.701 | 325.725 | 325.749 | 325.773 | 325.804 | 325.836 | 325.868 | 325.892 | 325.923 | 325.947 | 325.979 | 326.003 | 326.034 | 326.066 | 326.098 | 326.138 | 326.177 | 326.209 | 326.241 | 326.272 | 326.296 | 326.32
|  | Показания счетчиков Q | 216.81 | 216.822 | 216.833 | 216.845 | 216.857 | 216.869 | 216.88 | 216.896 | 216.912 | 216.927 | 216.939 | 216.955 | 216.966 | 216.982 | 216.994 | 217.009 | 217.025 | 217.041 | 217.06 | 217.08 | 217.095 | 217.111 | 217.127 | 217.138 | 217.15
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.9292 | 2.8631 | 2.8081 | 2.9018 | 2.9018 | 2.8712 | 3.863 | 3.9694 | 3.9552 | 2.9885 | 3.8816 | 2.9291 | 3.9618 | 2.9799 | 3.8319 | 4.0273 | 4.0078 | 4.9511 | 4.8674 | 3.9172 | 4.9511 | 3.83 | 2.9095 | 2.9348 | 3.5847 | 1.113%
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р | bar: 21
| ТСН-2 | P, кВт | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 168 |  | 1 | 40
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 2594 | 2432 | 2437 | 2462 | 2347 | 2698 | 3062 | 3327 | 3580 | 3643 | 3545 | 3542 | 3608 | 3911 | 3630 | 3877 | 3596 | 3496 | 3527 | 3544 | 3496 | 3332 | 3026 | 2851 | 77563
|  | Q, кВАр |  | 529 | 500 | 496 | 498 | 486 | 555 | 654 | 722 | 714 | 762 | 779 | 768 | 776 | 730 | 770 | 791 | 770 | 779 | 733 | 744 | 779 | 704 | 623 | 597 | 16259
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.69876 | -0.87101 | -0.20559 | -3.5759 | -0.21349 | -0.22288 | 0.39037 | -1.1861 | 3.6858 | -2.1593 | -0.11296 | -1.7524 | 1.7429 | -1.2426 | -0.52617 | -3.3591 | -1.4959 | 0.14282 | 0.98259 | 2.2345 | 0.14282 | 0.4779 | -2.2643 | 1.3836 | -0.208
|  | Q, % |  | 45.5761 | 48.8229 | 49.076 | 48.5537 | 49.9485 | 43.712 | 29.6017 | 29.561 | 44.0439 | 38.3495 | 29.8198 | 25.8687 | 33.9012 | 44.4444 | 33.3333 | 35.3758 | 22.9229 | 20.5102 | 23.6458 | 26.1172 | 20.5102 | 31.4508 | 35.3734 | 42.9254 | 35.7631
|  |  | Δ I | -15.48% | -15.86% | -15.75% | -15.28% | -16.08% | -16.25% | -15.38% | -14.14% | -7.359% | -12.73% | -12.5% | -13.81% | -8.929% | -11.34% | -12.22% | -12.88% | -12.96% | -13.27% | -12.26% | -13.55% | -13.27% | -12.5% | -13.97% | -14.45% | -1.11%
|  |  | Δ Iсчётч | 3.048% | 3.272% | 4.215% | 0.8409% | 4.594% | 3.051% | 1.84% | 0.4642% | 6.856% | 0.9154% | 1.305% | -0.3521% | 3.685% | 2.023% | 1.435% | -0.962% | -0.3549% | 0.7554% | 1.681% | 3.072% | 0.7554% | 1.819% | 0.1076% | 4.128% | 1.925%
ПС Кослан 35/10 кВ |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
ПБВ
яч.7Д | Т-1-10 | P, кВт | ТИ | 807 | 789 | 771 | 736 | 825 | 915 | 933 | 969 | 1094 | 1112 | 1041 | 1130 | 1094 | 1041 | 1023 | 1076 | 1076 | 1041 | 987 | 987 | 915 | 915 | 897 | 825 | 22999 | 4000 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 227 | 222 | 217 | 207 | 232 | 257 | 262 | 273 | 308 | 313 | 293 | 318 | 308 | 293 | 288 | 303 | 303 | 293 | 278 | 278 | 257 | 257 | 252 | 232 | 6471
|  | I, А | ТИ | 45 | 44 | 43 | 41 | 46 | 51 | 52 | 54 | 61 | 62 | 58 | 63 | 61 | 58 | 57 | 60 | 60 | 58 | 55 | 55 | 51 | 51 | 50 | 46 | 53.4167 | 29.35% | 29.35%
|  | tgφ |  | 0.28129 | 0.28137 | 0.28145 | 0.28125 | 0.28121 | 0.28087 | 0.28081 | 0.28173 | 0.28154 | 0.28147 | 0.28146 | 0.28142 | 0.28154 | 0.28146 | 0.28152 | 0.2816 | 0.2816 | 0.28146 | 0.28166 | 0.28166 | 0.28146 | 0.28087 | 0.28094 | 0.28121 | 0.28173
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 44.4974 | 43.3466 | 42.2427 | 40.323 | 45.1985 | 50.447 | 52.352 | 54.436 | 61.9183 | 62.6997 | 58.7514 | 63.6539 | 61.112 | 58.3129 | 57.6281 | 61.1889 | 61.305 | 59.0845 | 55.6544 | 55.4461 | 59.0845 | 50.8674 | 50.0995 | 45.7833 | 53.9764 | -1.048%
яч.8Д | Т-2-10 | P, кВт | ТИ | 512 | 477 | 460 | 452 | 465 | 501 | 583 | 511 | 501 | 473 | 526 | 509 | 464 | 519 | 488 | 562 | 551 | 576 | 587 | 549 | 562 | 526 | 486 | 479 | 12319 | 1600 | 100 | 40
|  | Q, кВАр | ТИ | 142 | 126 | 126 | 128 | 132 | 128 | 119 | 114 | 108 | 109 | 113 | 118 | 110 | 116 | 113 | 124 | 124 | 142 | 136 | 120 | 137 | 124 | 124 | 126 | 2959
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 28 | 32 | 29 | 28 | 26 | 29 | 29 | 25 | 28 | 27 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 27 | 28.6667 | 37.66% | 37.66%
|  | tgφ |  | 0.27734 | 0.26415 | 0.27391 | 0.28319 | 0.28387 | 0.25549 | 0.20412 | 0.22309 | 0.21557 | 0.23044 | 0.21483 | 0.23183 | 0.23707 | 0.22351 | 0.23156 | 0.22064 | 0.22505 | 0.24653 | 0.23169 | 0.21858 | 0.24653 | 0.23574 | 0.25514 | 0.26305 | 0.28387
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 28.6497 | 26.4545 | 25.5033 | 25.1199 | 25.8709 | 27.8303 | 32.6012 | 28.686 | 28.2679 | 26.6201 | 29.5611 | 28.6549 | 25.9306 | 29.0276 | 27.445 | 31.8954 | 31.3304 | 32.8464 | 33.1709 | 30.7899 | 32.8464 | 29.3315 | 27.2999 | 26.7818 | 28.8548 | -0.6563%
Загрузка подстанции, кВт |  |  |  | 1319 | 1266 | 1231 | 1188 | 1290 | 1416 | 1516 | 1480 | 1595 | 1585 | 1567 | 1639 | 1558 | 1560 | 1511 | 1638 | 1627 | 1617 | 1574 | 1536 | 1617 | 1441 | 1383 | 1304 |  | 1639
Загрузка подстанции, кВАр |  |  |  | 369 | 348 | 343 | 335 | 364 | 385 | 381 | 387 | 416 | 422 | 406 | 436 | 418 | 409 | 401 | 427 | 427 | 435 | 414 | 398 | 435 | 381 | 376 | 358 |  | 436
Загрузка подстанции, кВА |  |  |  | 1369.643 | 1312.9585 | 1277.8928 | 1234.3294 | 1340.3716 | 1467.4062 | 1563.1433 | 1529.7611 | 1648.3571 | 1640.2161 | 1618.7418 | 1696.0003 | 1613.0989 | 1612.7247 | 1563.3048 | 1692.7413 | 1682.0993 | 1674.4892 | 1627.5356 | 1586.7262 | 1674.4892 | 1490.5174 | 1433.201 | 1352.25 |  | 1696.0003
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.89 | 10.93 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.89 | 10.7 | 10.69 | 10.61 | 10.65 | 10.64 | 10.66 | 10.75 | 10.72 | 10.66 | 10.56 | 10.54 | 10.58 | 10.65 | 10.69 | 10.75 | 10.8 | 10.75 | 10.82 |  | 10.7421
2 с. 10 кВ |  | U, кВ | ТИ | 10.72 | 10.78 | 10.81 | 10.81 | 10.8 | 10.74 | 10.55 | 10.55 | 10.48 | 10.54 | 10.52 | 10.54 | 10.63 | 10.59 | 10.55 | 10.43 | 10.42 | 10.44 | 10.5 | 10.55 | 10.61 | 10.65 | 10.62 | 10.69 |  | 10.605
яч.15д | Ыджыд-Яг | P, кВт | счётч. | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 33 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 18 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 33 | 33 | 16.5 | 480 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 18 | 9 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 18 | 18 | 9 | 16.5 | 18 | 9 | 255
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.2083
|  | tgφ |  | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.45455 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.45455 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.45455 | 0.54545 | 0.54545 | 0.45455 | 0.5 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545
|  | Показания счетчиков Р | 434.05 | 434.061 | 434.072 | 434.083 | 434.094 | 434.105 | 434.116 | 434.127 | 434.149 | 434.16 | 434.171 | 434.182 | 434.193 | 434.204 | 434.216 | 434.227 | 434.238 | 434.249 | 434.26 | 434.282 | 434.304 | 434.315 | 434.337 | 434.359 | 434.37
|  | Показания счетчиков Q | 268.19 | 268.196 | 268.202 | 268.208 | 268.213 | 268.219 | 268.225 | 268.231 | 268.243 | 268.249 | 268.254 | 268.26 | 268.266 | 268.272 | 268.278 | 268.284 | 268.29 | 268.296 | 268.301 | 268.313 | 268.325 | 268.331 | 268.342 | 268.354 | 268.36
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.99762 | 0.99397 | 0.99125 | 0.9559 | 0.99125 | 0.99762 | 1.0153 | 2.0326 | 1.024 | 0.98372 | 1.0211 | 1.0191 | 1.0106 | 1.0851 | 1.0191 | 1.0288 | 1.0308 | 0.99023 | 2.0402 | 2.0326 | 0.99023 | 1.9747 | 2.0212 | 1.0041 | 1.2188 | -0.866%
яч.13д | Кослан (котельная) | P, кВт | счётч. | 537 | 517.5 | 502.5 | 466.5 | 537 | 622.5 | 640.5 | 639 | 709.5 | 744 | 691.5 | 778.5 | 727.5 | 708 | 675 | 693 | 726 | 691.5 | 622.5 | 658.5 | 622.5 | 604.5 | 588 | 537 | 15240 |  | 100 | 15
|  | Q, кВАр | счётч. | 157.5 | 151.5 | 147 | 138 | 157.5 | 181.5 | 189 | 187.5 | 207 | 219 | 202.5 | 228 | 213 | 208.5 | 198 | 202.5 | 213 | 204 | 181.5 | 193.5 | 183 | 177 | 172.5 | 157.5 | 4470
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 29 | 27 | 31 | 36 | 37 | 37 | 41 | 43 | 40 | 45 | 42 | 41 | 39 | 40 | 42 | 40 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 | 31 | 36.7083
|  | tgφ |  | 0.2933 | 0.29275 | 0.29254 | 0.29582 | 0.2933 | 0.29157 | 0.29508 | 0.29343 | 0.29175 | 0.29435 | 0.29284 | 0.29287 | 0.29278 | 0.29449 | 0.29333 | 0.29221 | 0.29339 | 0.29501 | 0.29157 | 0.29385 | 0.29501 | 0.2928 | 0.29337 | 0.2933 | 0.29582
|  | Показания счетчиков Р | 5148.22 | 5148.578 | 5148.923 | 5149.258 | 5149.569 | 5149.927 | 5150.342 | 5150.769 | 5151.195 | 5151.668 | 5152.164 | 5152.625 | 5153.144 | 5153.629 | 5154.101 | 5154.551 | 5155.013 | 5155.497 | 5155.958 | 5156.373 | 5156.812 | 5157.227 | 5157.63 | 5158.022 | 5158.38
|  | Показания счетчиков Q | 1887.67 | 1887.775 | 1887.876 | 1887.974 | 1888.066 | 1888.171 | 1888.292 | 1888.418 | 1888.543 | 1888.681 | 1888.827 | 1888.962 | 1889.114 | 1889.256 | 1889.395 | 1889.527 | 1889.662 | 1889.804 | 1889.94 | 1890.061 | 1890.19 | 1890.312 | 1890.43 | 1890.545 | 1890.65
| Расчётное значение тока, А |  |  | 29.7043 | 28.5167 | 27.6128 | 25.6573 | 29.5146 | 34.4177 | 36.076 | 36.0091 | 40.2652 | 42.0941 | 39.1445 | 43.9871 | 40.7603 | 39.7972 | 38.1438 | 39.5198 | 41.4935 | 39.3896 | 35.1934 | 37.1122 | 39.3896 | 33.7123 | 32.9496 | 29.8965 | 35.8482 | 2.343%
яч.9д | Резерв | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Показания счетчиков Р | bar: 21
Показания счетчиков Q | bar: 21
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.3д | Кослан. Больница | P, кВт | счётч. | 242 | 242 | 223 | 242 | 242 | 261 | 242 | 298 | 335 | 335 | 335 | 316 | 335 | 298 | 335 | 354 | 316 | 317 | 297 | 298 | 279 | 280 | 297 | 261 | 6980 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 57 | 57 | 53 | 57 | 58 | 61 | 57 | 71 | 79 | 79 | 79 | 75 | 79 | 71 | 79 | 84 | 74 | 75 | 71 | 70 | 66 | 66 | 70 | 62 | 1650
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15.625
|  | tgφ |  | 0.23554 | 0.23554 | 0.23767 | 0.23554 | 0.23967 | 0.23372 | 0.23554 | 0.23826 | 0.23582 | 0.23582 | 0.23582 | 0.23734 | 0.23582 | 0.23826 | 0.23582 | 0.23729 | 0.23418 | 0.23659 | 0.23906 | 0.2349 | 0.23659 | 0.23571 | 0.23569 | 0.23755 | 0.23967
|  | Показания счетчиков Р | 2841.96 | 2842.202 | 2842.444 | 2842.667 | 2842.909 | 2843.151 | 2843.412 | 2843.654 | 2843.952 | 2844.287 | 2844.622 | 2844.957 | 2845.273 | 2845.608 | 2845.906 | 2846.241 | 2846.595 | 2846.911 | 2847.228 | 2847.525 | 2847.823 | 2848.102 | 2848.382 | 2848.679 | 2848.94
|  | Показания счетчиков Q | 976.2 | 976.257 | 976.314 | 976.367 | 976.424 | 976.482 | 976.543 | 976.6 | 976.671 | 976.75 | 976.829 | 976.908 | 976.983 | 977.062 | 977.133 | 977.212 | 977.296 | 977.37 | 977.445 | 977.516 | 977.586 | 977.652 | 977.718 | 977.788 | 977.85
| Расчётное значение тока, А |  |  | 13.1967 | 13.1484 | 12.0887 | 13.1124 | 13.1246 | 14.2271 | 13.4311 | 16.5646 | 18.7515 | 18.681 | 18.6986 | 17.611 | 18.5073 | 16.5183 | 18.6635 | 19.9154 | 17.7989 | 17.7973 | 16.5741 | 16.5522 | 17.7973 | 15.3968 | 16.4075 | 14.3314 | 16.204 | -3.705%
яч.4д | Кослан | P, кВт | счётч. | 346 | 310 | 274 | 274 | 292 | 328 | 346 | 274 | 274 | 256 | 328 | 310 | 236 | 274 | 256 | 328 | 328 | 364 | 348 | 364 | 366 | 346 | 310 | 328 | 7460 |  | 100 | 20
|  | Q, кВАр | счётч. | 76 | 66 | 60 | 60 | 62 | 72 | 76 | 58 | 60 | 56 | 70 | 68 | 52 | 60 | 54 | 72 | 72 | 78 | 76 | 78 | 80 | 76 | 66 | 72 | 1620
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 15 | 15 | 14 | 18 | 17 | 13 | 15 | 14 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17.0417
|  | tgφ |  | 0.21965 | 0.2129 | 0.21898 | 0.21898 | 0.21233 | 0.21951 | 0.21965 | 0.21168 | 0.21898 | 0.21875 | 0.21341 | 0.21935 | 0.22034 | 0.21898 | 0.21094 | 0.21951 | 0.21951 | 0.21429 | 0.21839 | 0.21429 | 0.21429 | 0.21965 | 0.2129 | 0.21951 | 0.22034
|  | Показания счетчиков Р | 2881.75 | 2881.923 | 2882.078 | 2882.215 | 2882.352 | 2882.498 | 2882.662 | 2882.835 | 2882.972 | 2883.109 | 2883.237 | 2883.401 | 2883.556 | 2883.674 | 2883.811 | 2883.939 | 2884.103 | 2884.267 | 2884.449 | 2884.623 | 2884.805 | 2884.988 | 2885.161 | 2885.316 | 2885.48
|  | Показания счетчиков Q | 871.25 | 871.288 | 871.321 | 871.351 | 871.381 | 871.412 | 871.448 | 871.486 | 871.515 | 871.545 | 871.573 | 871.608 | 871.642 | 871.668 | 871.698 | 871.725 | 871.761 | 871.797 | 871.836 | 871.874 | 871.913 | 871.953 | 871.991 | 872.024 | 872.06
| Расчётное значение тока, А |  |  | 19.1015 | 16.9951 | 14.9986 | 14.9986 | 15.9768 | 18.0735 | 19.4093 | 15.3451 | 15.4708 | 14.3715 | 18.4282 | 17.4052 | 13.141 | 15.3101 | 14.3349 | 18.6107 | 18.6286 | 20.6112 | 19.6093 | 20.3963 | 20.6112 | 19.227 | 17.2511 | 18.158 | 17.3527 | -1.825%
яч.14д | Хлебозавод | P, кВт | счётч. | 40 | 26 | 27 | 26 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 26 | 40 | 900 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 29 | 20 | 19 | 19 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 660
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.8333
|  | tgφ |  | 0.725 | 0.76923 | 0.7037 | 0.73077 | 0.725 | 0.75 | 0.74359 | 0.725 | 0.725 | 0.74359 | 0.725 | 0.725 | 0.74359 | 0.75 | 0.725 | 0.725 | 0.74359 | 0.725 | 0.725 | 0.74359 | 0.725 | 0.725 | 0.76923 | 0.725 | 0.76923
|  | Показания счетчиков Р | 251.93 | 251.97 | 251.996 | 252.023 | 252.049 | 252.089 | 252.129 | 252.168 | 252.208 | 252.248 | 252.287 | 252.327 | 252.367 | 252.406 | 252.446 | 252.486 | 252.526 | 252.565 | 252.605 | 252.645 | 252.684 | 252.724 | 252.764 | 252.79 | 252.83
|  | Показания счетчиков Q | 261.01 | 261.039 | 261.059 | 261.078 | 261.097 | 261.126 | 261.156 | 261.185 | 261.214 | 261.243 | 261.272 | 261.301 | 261.33 | 261.359 | 261.389 | 261.418 | 261.447 | 261.476 | 261.505 | 261.534 | 261.563 | 261.592 | 261.621 | 261.641 | 261.67
| Расчётное значение тока, А |  |  | 2.6641 | 1.7589 | 1.7654 | 1.7219 | 2.6443 | 2.691 | 2.6628 | 2.707 | 2.7251 | 2.6653 | 2.7147 | 2.7096 | 2.6428 | 2.7292 | 2.707 | 2.7381 | 2.696 | 2.7355 | 2.7199 | 2.6628 | 2.7355 | 2.6816 | 1.7854 | 2.6715 | 2.539 | 10.39%
яч.10д | Глотово | P, кВт | счётч. | 139 | 139 | 139 | 138 | 128 | 139 | 173 | 208 | 174 | 162 | 150 | 162 | 162 | 174 | 173 | 174 | 174 | 185 | 196 | 174 | 150 | 139 | 139 | 139 | 3830 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 32 | 39 | 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 32 | 33 | 32 | 32 | 34 | 37 | 32 | 28 | 26 | 25 | 26 | 710
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13.7917
|  | tgφ |  | 0.18705 | 0.17986 | 0.18705 | 0.18841 | 0.1875 | 0.17986 | 0.18497 | 0.1875 | 0.18391 | 0.18519 | 0.18667 | 0.18519 | 0.18519 | 0.18391 | 0.19075 | 0.18391 | 0.18391 | 0.18378 | 0.18878 | 0.18391 | 0.18378 | 0.18705 | 0.17986 | 0.18705 | 0.19075
|  | Показания счетчиков Р | 2147.31 | 2147.449 | 2147.588 | 2147.727 | 2147.865 | 2147.993 | 2148.132 | 2148.305 | 2148.513 | 2148.687 | 2148.849 | 2148.999 | 2149.161 | 2149.323 | 2149.497 | 2149.67 | 2149.844 | 2150.018 | 2150.203 | 2150.399 | 2150.573 | 2150.723 | 2150.862 | 2151.001 | 2151.14
|  | Показания счетчиков Q | 667.84 | 667.866 | 667.891 | 667.917 | 667.943 | 667.967 | 667.992 | 668.024 | 668.063 | 668.095 | 668.125 | 668.153 | 668.183 | 668.213 | 668.245 | 668.278 | 668.31 | 668.342 | 668.376 | 668.413 | 668.445 | 668.473 | 668.499 | 668.524 | 668.55
| Расчётное значение тока, А |  |  | 7.625 | 7.5729 | 7.5615 | 7.509 | 6.9702 | 7.6011 | 9.6395 | 11.5949 | 9.7581 | 9.0355 | 8.3843 | 9.0355 | 8.959 | 9.6567 | 9.6496 | 9.8049 | 9.8143 | 10.4145 | 10.9806 | 9.6933 | 10.4145 | 7.6751 | 7.687 | 7.6464 | 8.9451 | 35.14%
яч.16д | Аэропорт | P, кВт | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 100 | 10
|  | Q, кВАр | счётч. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Показания счетчиков Р | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5
|  | Показания счетчиков Q | 39.71 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.73 | 39.73 | 39.73 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 39.76
| Расчётное значение тока, А |  |  | 0.53921 | 0 | 0 | 0 | 0.53522 | 0 | 0 | 0.77485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55367 | 0 | 0 | 0.55367 | 0 | 0 | 0.54072 | 0.14572 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, кВт | ТИ | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 108 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р | bar: 21
| ТСН-2 | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 15
Показания счетчиков Р | bar: 21
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, кВт |  | 1320.5 | 1251 | 1182 | 1163 | 1255.5 | 1407 | 1457 | 1502 | 1549 | 1552.5 | 1561 | 1623 | 1516 | 1512 | 1495.5 | 1605.5 | 1599.5 | 1614 | 1536.5 | 1566.5 | 1614 | 1442.5 | 1393 | 1321.5 | 34900
|  | Q, кВАр |  | 364.5 | 328.5 | 314 | 307.5 | 349.5 | 378.5 | 392 | 412.5 | 416 | 420.5 | 417.5 | 439 | 412 | 410.5 | 402 | 428.5 | 429 | 437.5 | 412.5 | 420.5 | 437.5 | 390.5 | 371.5 | 365.5 | 9415
Небаланс мощностей 10 кВ |  | P, % |  | -0.11372 | 1.1848 | 3.9805 | 2.1044 | 2.6744 | 0.63559 | 3.8918 | -1.4865 | 2.884 | 2.0505 | 0.3829 | 0.97621 | 2.6958 | 3.0769 | 1.0258 | 1.9841 | 1.6902 | 0.18553 | 2.3825 | -1.9857 | 0.18553 | -0.10409 | -0.72307 | -1.342 | 1.1835
|  | Q, % |  | 1.2195 | 5.6034 | 8.4548 | 8.209 | 3.9835 | 1.6883 | -2.8871 | -6.5891 | -4.7052e-11 | 0.35545 | -2.8325 | -0.68807 | 1.4354 | -0.36675 | -0.24938 | -0.35129 | -0.46838 | -0.57471 | 0.36232 | -5.6533 | -0.57471 | -2.4934 | 1.1968 | -2.095 | 0.15907
|  |  | Δ I | -6.757% | -5.634% | -4.412% | -6.061% | -4.167% | -6.329% | -4.762% | -9.639% | -4.494% | -5.682% | -6.897% | -5.435% | -5.814% | -5.814% | -7.143% | -5.495% | -5.495% | -6.593% | -5.682% | -8.046% | -6.593% | -6.173% | -7.792% | -8.219% | -6.244%
|  |  | Δ Iсчётч | -0.9314% | 1.168% | 4.026% | 2.273% | 1.847% | 0.344% | 3.201% | -2.293% | 2.43% | 1.667% | -0.08932% | 0.5865% | 2.323% | 2.569% | 0.6526% | 1.576% | 1.267% | -0.6103% | 1.923% | -2.567% | -0.6103% | -0.5842% | -0.9076% | -2.32% | 0.6975%
Note on A504: яч. 8Д до 10.00 питалась от яч. 3Д

## прил3
Приложение №3
к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
от ___________ №____
Устройства компенсации реактивной мощности
№ п/п | Место установки | Уровень напряжения | тип КУ | Установленная мощность, МВАр | Фактическая мощность, Мвар
[5 empty] | 4:00 | 10:00 | 18:00
Сыктывдинский РЭС
1 | ОАО "Машиностроительное объединение "Орбита" ПС 110/10 кВ "Западная" яч. 119Д | 0.38 | УКТ 0,38-150У3 | 0.15 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | УКТ 0,38-150У3 | 0.15 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "Актеон" ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.119Д | 0.38 | 2012-42 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 0.38 | 2012-42 | 0.18 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2014 | 0.24 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2014 | 0.24 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "Норвуд СМ" ПС 110/10 кВ "Сыктывкар" яч.812Д, 844Д | 0.38 | БСК | 0.32 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | БСК | 0.29 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2039-43 SALH-S1001 | 0.11 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2039-43 SALH-S1001 | 0.11 | 0 | 0 | 0
4 | Филиал "СевУралаэронавигация" ФГУП "Госкорпорация" по ОрВД ПС 110/10 кВ "Соколовка" яч.703Д, 704Д | 0.38 | УКЗ 0,38-75 93 | 0.075 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | УКЗ 0,38-75 93 | 0.075 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2038-43 | 0.07 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | 2038-43 | 0.07 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | БСК | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.036
|  | 0.38 | УКМ58-0,4-100-33 1/3 УЗ | 0.025 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | УКМ58-0,4-100-33 1/3 УЗ | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | 0.38 | БСК | 0.054 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "КВСМ" ПС 110/10 кВ "Западная" яч.144Д | 0.38 | 2012-42-SAHN2065 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
|  | 0.38 | 2012-42-SAHN2065 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18
6 | ГУП РК "Птицефабрика Зеленецкая" ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.505, 523Д | 0.38 | УКРМ4 200-25-1УХЛ4 (2шт) | 0.4 | 0.014 | 0.04 | 0.01
|  | 0.38 | УКБН-0,38-100-50У3 (2шт) | 0.19 | 0.01 | 0.007 | 0.006
|  | 0.38 | УКБ-0,38-150УЗ (2шт) | 0.156 | 0.006 | 0.005 | 0.005
|  | 0.38 | УКБ-0,38-150УЗ (2шт) | 0.188 | 0.005 | 0.004 | 0.005
|  | 0.38 | УКБ-0,38-150УЗ (2 шт) | 0.134 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | КС1-0,38-25-3У3 (3шт) | 0.291 | 0 | 0 | 0
|  | 0.38 | КС1-0,38-25-3У3 | 0.14 | 0.01 | 0.022 | 0.23
|  | 0.38 | УКРМ4 250-25-1УХЛ4 (2шт) | 0.5 | 0.011 | 0.026 | 0.01
|  | 0.38 | КС1-0,38-25-3У3 | 0.12 | 0.005 | 0.069 | 0.004
7 | ООО "Сыктывдинский ЛПК" ПС 110/10 кВ "Зеленец" яч.520Д | 0.38 | БСК | 0.98 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "Комитекс" ПС "Човью" | 0.38 | БСК | 5.904 | 3.98 | 3.98 | 3.98
9 | ОАО "ЛПК "СЛДК" ПС "Восточная" яч. 204,211,226,231 | 10 | БСК | 1.14 | 0.68 | 0.68 | 0.68
|  | 0.38 | КС-0.38 | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055
Сысольский РЭС
10 | МУП СПО "Жилкомхоз" ЦВК №1 Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, КТП № 1111 Ц.Котельная | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078
| МУП СПО "Жилкомхоз" ЦВК №1 Ввод №2 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, КТП № 1111 Ц.Котельная | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073
| МУП СПО "Жилкомхоз" ЦВК №2 Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.8Д, ТП № 803 ПМК-2 | 0.4 | КС1-0,38-18-3У3 | 0.036 | 0 | 0 | 0
| МУП СПО "Жилкомхоз" КОС Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.7Д, ТП № 701 Очистные сооружения | 0.4 | КС1-0,38-18-3У3 | 0.036 | 0 | 0 | 0
| МУП СПО "Жилкомхоз" КОС Ввод №2 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.7Д, ТП № 701 Очистные сооружения | 0.4 | КС1-0,38-18-3У3 | 0.037 | 0 | 0 | 0
11 | ООО "Визиндор" узел разделки Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.3Д (ввод Т-1-10), яч.7Д, ТП №702 Лесопункт | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.074 | 0 | 0 | 0
12 | ООО "Визингский ДОЗ Предприятия "АБВ" Ввод №1 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, ТП №1101 ДОЗ | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.071 | 0 | 0 | 0
| ООО "Визингский ДОЗ Предприятия "АБВ" Ввод №2 ПС 110/10 кВ "Визинга", яч.18Д (ввод Т-2-10), яч.11Д, ТП №1101 ДОЗ | 0.4 | КС2-0,38-36-3УЗ | 0.076 | 0 | 0 | 0
Корткеросский РЭС
13 | ЗАО "Двина", КТП-502 "Двина", Тр-р 630 кВА | 0.4 | КЭК 1-0,4-33 1/3-3 УЗ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 0.38 | КСА-0,38-18-3 УЗ | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
14 | ЗАО "Двина", КТП-502 "Двина", Тр-р 400 кВА | 0.4 | КЭК 1-0,4-33 1/3-3 УЗ | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
|  | 0.38 | КСА-0,38-18-3 УЗ | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
Усть-Вымский РЭС
15 | ЭЧС-25 ПС "Микунь" яч.112"Д" | 0.4 | БСК | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
|  | 10 | КС-2-10/5-50 | 0.46 | 0.3 | 0.3 | 0.3
16 | ЭЧС-25 ПС "Жешарт" яч.65"Д", яч.70"Д" | 10 | КСО-10/5/752 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
|  | 10 | КСО-10/5/752 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23
17 | ЖФК ПС "Жешарт" яч.22, яч.17, яч.18, яч.21, яч.7 | 0.4 | УКРМ-100 (4шт) | 8.263 | 8.263 | 8.263 | 8.263
|  | 0.4 | УКРМ-150 (3шт)
|  | 0.4 | УКРМ-400 (6шт)
|  | 0.4 | КС-2-0,38-50УЗ | 5.112 | 5.112 | 5.112 | 5.112
18 | ЛПУ МГ ООО "Севергазпром" ПС "Микунь" яч.115, яч.116 | 0.4 | УКМ 58-0,4-268-67 УЗ | 0.54 | 0.24 | 0.24 | 0.24
|  | 0.4 | КРМ 0,4-300 | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  | 0.4 | КРМ 0,4-300 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-30 УЗ | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-67 УЗ | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-67 УЗ | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-150-67 УЗ | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | 0.4 | УКМ 58-0,4-133-33,3 УЗ | 0.26 | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  | 0.4 | КРМ 0,4-300 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.52
20 | ООО "Завод ДВП" ПС "Заводская" | 0.4 | БСК | 5.955 | 4.51 | 4.51 | 4.51
21 | ЛПУ МГ Микуньское ПС "Микунь" яч.126Д,129Д | 0.4 | КАУ-0.38 | 6.624 | 2 | 2 | 2
Удорский РЭС
22 | ОАО "Лесная компания Монди СЛПК" ПС Благоево яч. 7Д | 0.4 | КС2-038-50 (2шт) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
23 | ООО "Усва" ПС Усогорск яч.37Д | 0.4 | КС2-038-24 (3шт) | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
Прилузский РЭС
24 | МУП "Коммунальщик" ПС Объячево яч. 4Д | 0.4 | БСК | 0.3 | 0 | 0 | 0
25 | ООО "Ношульский ЛЗК" ПС Ношуль яч. 8Д | 0.4 | БСК | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
26 | ООО "Лузалес" ПС Объячево яч. 11Д | 0.4 | УКР-0,4-350-50-7УЗ (2шт) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Усть-Куломский РЭС
27 | ПКВ "Арсенал" ПС Усть-Нем" яч. 9Д | 0.4 | УКРМ -04-200-25-8У1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| ИТОГО: |  |  | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?

## прил4
График АЧР/ЧАПВ, установленных на энергообъектах филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" операционной зоны Филиала ОАО "СО ЕЭС" Коми РДУ на период 2016 - 2017 гг.
АЧР-1 и АЧР-2 совмещённая
Очередность отключения | У с т а в к и с р а б а т ы в а н и я | [7 empty] | Величина отключаемой мощности, МВт |  |  | Питающий центр, отключаемых присоединений | Потребители, питающиеся с отключаемых присоединений | Допустим. время перерыва питания, мин | Примечание
| АЧР-1 |  | АЧР-2 совм. |  | АЧР-2 несов |  | Ч А П В | [9 empty] | АЧР2-с | [17 empty] | #NAME? | АЧР-2 н | [8 empty] | ЧАПВ | [43 empty] | ВЭС | 49.2 |  |  | ПЭС | 49.2 |  |  | ЦЭС | 49.2 |  |  | ЮЭС |  |  |  | СЭС
[17 empty] | 49 | итого 49 Гц |  |  | #NAME? | 48.9 | итого 48,9 Гц |  |  | #NAME? | 48.8 | итого 48,8 Гц |  | #NAME? | 48.7 | итого 48,7 Гц |  |  | #NAME? | 49.1 |  |  | Итого АЧР-2 н |  | #NAME? |  |  |  | 49.7 | [12 empty] | 49.8 | [30 empty] | АЧР1 | Спец | АЧР-2 с | АЧР2-н | АЧР1 | Спец | АЧР-2 с | АЧР2-н | АЧР1 | Спец | АЧР-2 с | АЧР2-н | АЧР1 | Спец | АЧР-2 с | АЧР2-н | АЧР1 | Спец | АЧР-2 с | АЧР2-н
[17 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
| Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | 4.00 | 10.00 | 18.00 |  |  |  |  | итого | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | 0 | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Спец. | 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1.68 | 1.83 | 1.998 | ПС 110 кВ Усть-Вымь (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 7Д. | МПС, ЛПУ МГ, котельные, с/х, быт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5.5512 | 6.8668 | 8.0594 | ПС 110 кВ Восточная (ЮЭС) яч. 10 кВ: 204, 206, 208, 209, 211, 215, 217, 228, 229, 230, 233. | СЛДК, СМЗ, швейная ф-ка, мебельная ф-ка, быт, котельные | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1.006 | 1.148 | 1.322 | ПС 110 кВ Сторожевск (ЮЭС) яч.10 кВ: 9, 10, 11, 12, 13, 16. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | 49.8 | 100 | 1.172 | 1.75 | 2.001 | ПС 110 кВ Благоево (ЮЭС) яч.10 кВ: 3, 5, 7, 12, 14, 16. | ЛПХ, МПС, котельные, водозабор, КНС, быт. | 30
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1.166 | 1.506 | 1.692 | ПС 110 кВ Богородск (ЮЭС) яч. вводов 10 кВ: 11, 12. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0.49 | 0.68 | 0.73 | ПС 110 кВ Пожег (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 11Д. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | 49.8 | 125 | 2.2389 | 3.4514 | 3.4839 | ПС 35 кВ Железнодорожная (ЮЭС) яч.6 кВ: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. | МПС, г.Емва, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49.2 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | 49.8 | 125 | 0.344 | 0.436 | 0.488 | ПС 110 кВ Ёдва (ЮЭС) яч. вводов 10 кВ: 11, 12. | МПС, зоны, котельные, водозабор, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 48.8 | 0.3 | 49 | 5 | нет | нет | нет | нет | 7.788 | 9.182 | 9.062 | ПС 110 кВ Выльгорт (ЮЭС) яч.10 кВ: 3, 5, 13, 4, 6, 14 | Стадион Раисы Сметаниной, быт, котельная ПТФ. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 48.6 | 0.3 | 48.9 | 25 | нет | нет | нет | нет | 0.97346 | 1.0523 | 1.0915 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) яч.10 кВ: 53, 54, 60, 66, 70. | МПС, ЛПУ МГ, котельные, водозабор, КНС, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48.6 | 0.3 | 48.9 | 25 | нет | нет | 49.8 | 90 | 0.76 | 0.952 | 0.88 | ПС 110 кВ Межадор (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 2Д. | Котельные, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48.6 | 0.3 | 48.9 | 25 | нет | нет | 49.8 | 95 | 4.004 | 4.928 | 4.8855 | ПС 110 кВ Корткерос (ЮЭС) яч.10 кВ: 1, 2, 7, 9, 13, 14, 15. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48.6 | 0.3 | 48.9 | 25 | нет | нет | нет | нет | 2.7315 | 3.166 | 3.316 | ПС 110 кВ Зеленец (ЮЭС) яч.10 кВ №504, 506, 507, 517, 520, 521,522, 524. | Котельные, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 48.4 | 0.3 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 13.381 | 14.396 | 15.771 | ПС 110 кВ Визинга (ЮЭС) ВЛ-110 кВ №192, 196 и яч.10 кВ: 4, 5, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 22. | Койгородский район, Прилузский район, ЛПХ, котельные, водозаборы, КНС, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 48.2 | 0.3 | 48.9 | 30 | нет | нет | 49.8 | 70 | 10.3814 | 11.8851 | 11.7985 | ПС 110 кВ Човью (ЮЭС) яч.10 кВ: 403, 404, 405, 406, 407, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 432. | Комитекс (ЗЖБИ, ФМН, Гидробутил), ЛПХ, зоны, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 48 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | нет | нет | 6.413 | 6.801 | 8.249 | ПС 110 кВ Краснозатонская (ЮЭС) яч.10 кВ 604, 609, 611, 612, 616, 618. | п.Краснозатонский, Максаковка, дачи, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 47.8 | 0.3 | 48.9 | 35 | нет | нет | нет | нет | 0.849 | 0.9145 | 0.8725 | ПС 110 кВ Айкино (ЮЭС) яч.10 кВ: 3, 11, 12, 16, 19, 21. | МПС, котельные, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 47.6 | 0.3 | 48.8 | 45 | нет | нет | 49.7 | 15 | 3.2566 | 3.6072 | 3.9345 | ПС 110 кВ Пажга (ЮЭС) яч.10 кВ: 1, 2,8, 11, 12, 13, 14. | Котельные, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 47.4 | 0.3 | 48.8 | 50 | нет | нет | 49.7 | 20 | 1.8816 | 3.5012 | 4.1142 | ПС 110 кВ Орбита (ЮЭС) яч.10 кВ: 934, 911, 946, 915,916 | Быт, ТЦ "Макси", ТЦ "Июнь" | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47.4 | 0.3 | 48.8 | 50 | нет | нет | нет | нет | 2.405 | 4.365 | 3.619 | ПС 110 кВ Западная (ЮЭС) яч. 10 кВ: 104, 105, 117, 119, 123, 130, 141, 143, 144, 149, 150, 153. | Мясокомбинат, ЛВЗ, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 47 | 0.3 | 48.7 | 55 | нет | нет | нет | нет |  |  |  | ПС 110 кВ Вожская кВ яч. 10 кВ 4, 6, 10 | быт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 0.3 | 48.7 | 60 | нет | нет | 49.8 | 105 | 4.0255 | 5.4718 | 5.9851 | ПС 110 кВ Княжпогост (ЮЭС) ВЛ 35 кВ №31, 33; яч.6 кВ: 6, 8, 11, 15. | Завод ДВП, г.Емва, котельные, водозабор, КНС, ЛПУ МГ, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 46.8 | 0.3 | 48.8 | 50 | нет | нет | нет | нет | 7.375 | 9.672 | 10.846 | ПС 110 кВ Усть-Кулом (ЮЭС) ВЛ-110 кВ №186, 188 и яч.10 кВ: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | Котельные, водозаборы, КНС, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46.8 | 0.3 | 48.7 | 65 | нет | нет | нет | нет | 1.572 | 2.226 | 2.118 | ПС 110 кВ Помоздино (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 11Д. | Котельные, водозаборы, ЛПХ, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого АЧР-1 | [8 empty] | 81.4452 | 99.7884 | 106.3171 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
АЧР-2 несовмещённая | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Очередность отключения | У с т а в к и с р а б а т ы в а н и я | [7 empty] | Величина отключаемой мощности, МВт |  |  | Питающий центр, отключаемых присоединений | Потребители, питающиеся с отключаемых присоединений | Допустим. время перерыва питания, мин | Примечание |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АЧР-1 |  | АЧР-2 совм. |  | АЧР-2 несов |  | Ч А П В | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | Гц | сек. | 4.00 | 10.00 | 18.00 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 5 | нет | нет | 10.6803 | 10.6284 | 11.5573 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) яч.6 кВ: 3, 7, 16, 17, 20,21, 22, 25. | Деревообрабатывающий комбинат, быт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 10 | нет | нет | 3.862 | 5.183 | 5.176 | ПС 110 кВ Усогорск (ЮЭС) ВЛ-35 кВ №37 "Кослан" и яч.10 кВ: 3, 5, 7, 12, 14, 18, 20, 22, 37, 38. | ЛПХ, МПС, РРС, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 15 | 49.8 | 115 | 0.58 | 0.784 | 0.836 | ПС 110 кВ Междуреченск (ЮЭС) яч. ввода 10 кВ 5Д. | ЛПХ, МПС, котельные, водозабор, КНС, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 25 | нет | нет | 4.224 | 6.2686 | 6.1372 | ПС 110 кВ Южная (ЮЭС) яч.10 кВ: 305, 316, 320, 322, 352, 321. | быт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 35 | нет | нет | 1.602 | 1.654 | 1.946 | ПС 110 кВ Часово (ЮЭС) яч.10 кВ: 2, 4, 8, 9. | МПС, котельные, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | нет | нет | нет | нет | 49.1 | 40 | нет | нет | 1.4 | 1.4 | 1.5 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) ВЛ-110 кВ "Яренск"; | ЖФК, ЛПХ, МПС, ЛПУ МГ, РРС, котельные, водозабор, КНС, с/х, быт. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| нет | нет | нет | нет | 49.1 | 40 | нет | нет | 0.78699 | 0.77085 | 0.87739 | ПС 110 кВ Жешарт (ЮЭС) яч.10 кВ: 55, 61, 65; | быт | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого АЧР-2 несовмещ. | [8 empty] | 23.1353 | 26.6888 | 28.0299 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого АЧР-1 + АЧР-2 | [8 empty] | 104.5805 | 126.4772 | 134.347 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[36 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## прил5
Приложение 5
к указанию филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
Активная мощность присоединений, включенных в графики временного отключения потребления по филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
№ п/п | Наименование ПС | Наименование фидеров | Способ ввода графика | Время отключения, мин | Отключаемая нагрузка, МВт | [23 empty] | Потребитель
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ПС 110 кВ Жешарт | яч. 10 кВ № 54Д, 60Д, 66Д, 53Д, 61Д, 55Д | ОП, ДУ | 5 | 1472.154 | 1438.545 | 1508.841 | 1521.351 | 1541.154 | 1607.919 | 1767.579 | 1694.208 | 1590.072 | 1574.742 | 1556.838 | 1505.841 | 1502.859 | 1467.06 | 1520.076 | 1678.599 | 1694.586 | 1711.224 | 1749.57 | 1713.468 | 1711.224 | 1696.32 | 1542.45 | 1473.42 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
2 | ПС 110 кВ Западная (ЮЭУ) | яч. 10 кВ №104Д, 105Д, 119Д, 123Д, 130Д, 149Д, 155Д | ДУ | 5 | 2346 | 2328 | 2315 | 2213 | 2454 | 2514 | 2941 | 3379 | 3741 | 3937 | 3944 | 3838 | 3866 | 3931 | 4085 | 4153 | 3852 | 3861 | 3647 | 3431 | 3861 | 3059 | 2664 | 2562 | Мясокомбинат, завод "Орбита", молзавод, хлебозавод, филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
3 | ПС 110 кВ Южная | яч. 10 кВ № 305Д, 320Д, 322Д, 346Д | ДУ | 5 | 4321 | 4109.4 | 4024.8 | 3940 | 3988.4 | 4108.2 | 4503 | 4922 | 5393.4 | 5709.6 | 5789 | 5817 | 5883.6 | 5816.8 | 5928.4 | 6254 | 6299.6 | 6108.4 | 6055.4 | 6137.2 | 6108.4 | 5701.8 | 5274.6 | 4798.8 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
4 | ПС 110 кВ Зеленец | яч. 10 кВ №504, 517, 521, 522, 524, 519 | ОП, ДУ | 5 | 2995 | 2874.5 | 2885.5 | 2927.5 | 3063.5 | 3104.5 | 3146.5 | 3183.5 | 3172.5 | 3340 | 3426.5 | 3375.5 | 3403.5 | 3403 | 3730 | 3649.5 | 3591.5 | 3687 | 3645 | 3463 | 3687 | 3320 | 3213 | 3151.5 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
5 | ПС 110 кВ Усть-Вымь | яч 10 кВ № 2, 4, 8, 9 | ДУ | 5 | 1137 | 1033 | 1138 | 1155 | 1245 | 1188 | 1294 | 1292 | 1263 | 1304 | 1239 | 1165 | 1220 | 1092 | 1324 | 1406 | 1431 | 1407 | 1414 | 1356 | 1407 | 1141 | 1309 | 1172 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
6 | ПС 110 кВ Часово | яч. 10 кВ № 2Д, 4Д, 8Д | ОП, ДУ | 5 | 1582 | 1568 | 1568 | 1550 | 1568 | 1672 | 1754 | 1706 | 1674 | 1584 | 1550 | 1498 | 1602 | 1530 | 1602 | 1736 | 1858 | 1876 | 1824 | 1650 | 1876 | 1598 | 1550 | 1550 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
7 | ПС 110 кВ Усть-Кулом | яч. 10 кВ №8Д, 12Д, 14Д, 11Д, 9Д, 7Д | ДУ | 5 | 4245 | 4148 | 4291 | 4333 | 4452 | 4806 | 5297 | 4352 | 5023 | 5366 | 4943 | 5028 | 4882 | 5248 | 5245 | 5775 | 5575 | 6088 | 5326 | 5041 | 6088 | 4805 | 4706 | 4619 | АО "Коми тепловая кампания", жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
8 | ПС 110 кВ Корткерос | яч. 10 кВ №1Д, 3Д, 9Д, 14Д | ДУ | 5 | 3093.5 | 3057.5 | 3147 | 3131 | 3132.5 | 3435.5 | 3578 | 3507.5 | 3485 | 3473 | 3290 | 3402.5 | 3324.5 | 3275 | 3450.5 | 3668.5 | 3720.5 | 3648.5 | 3666.5 | 3398 | 3648.5 | 3378.5 | 3254 | 3074 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
9 | ПС 110 кВ Княжпогост | яч. 10 кВ №13ш. 15ш, 6ш | ДУ | 5 | 545.76 | 1409.04 | 1389.6 | 1407.6 | 1405.68 | 1427.04 | 1508.4 | 1555.92 | 1503.84 | 1480.8 | 1508.16 | 1483.2 | 1458.48 | 1476 | 1513.44 | 1555.68 | 1593.6 | 1623.84 | 1643.04 | 1661.28 | 1623.84 | 1622.16 | 1552.56 | 1489.92 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
10 | ПС 110 кВ Усогорск | яч. 10 кВ №3Д, 5Д, 14Д, 18Д, 20Д, 12Д, 11Д | ДУ | 5 | 1178 | 1116 | 1120 | 1160 | 1079 | 1251 | 1282 | 1461 | 1700 | 1651 | 1519 | 1531 | 1564 | 1971 | 1584 | 1818 | 1568 | 1436 | 1579 | 1579 | 1436 | 1500 | 1328 | 1267 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
11 | ПС 110 кВ Краснозатонская | яч. 10 кВ № 620Д, 618Д, 616Д, 612Д, 610Д, 608Д, 604Д, 603Д, 609Д, 611Д | ОП | 20 | 7498 | 7391 | 7946 | 8148 | 8309 | 8719 | 9197 | 9194 | 8776 | 8667 | 8650 | 8498 | 8479 | 8231 | 9130 | 8161 | 11148 | 10110 | 9559 | 9567 | 10110 | 9243 | 8892 | 8593 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
12 | ПС 110 кВ Выльгорт | яч. 10 кВ № 13Д, 5Д, 3Д, 4Д, 16Д | ДУ | 5 | 4448 | 4360 | 4356 | 4402 | 4444 | 4604 | 4956 | 5104 | 5310 | 5342 | 5358 | 5206 | 5248 | 5276 | 5336 | 5572 | 5408 | 5302 | 5524 | 5284 | 5302 | 5130 | 4892 | 4538 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
13 | ПС 110 кВ Восточная | яч. 10 кВ №211Д, 215Д, 217Д, 228Д, 206Д | ДУ, ОП | 5 | 3435.8 | 3267.5 | 3329.5 | 3273.5 | 3325.5 | 3781.5 | 4027.5 | 4203.2 | 3841.5 | 4119.2 | 3879.5 | 3971.2 | 3993.5 | 3879.5 | 4255.2 | 4481.5 | 4553.2 | 4513.5 | 4491.5 | 4545.2 | 4513.5 | 4239.5 | 3807.5 | 3619.5 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
14 | ПС 110 кВ Пажга | яч. 10 кВ № 7Д, 8Д, 2Д, 9Д, 10Д, 11Д | ДУ | 5 | 2937.4 | 2934.1 | 2906.9 | 2442.6 | 2550.3 | 3065.8 | 3270.9 | 3349.7 | 3218.2 | 3211.8 | 3192 | 3171.1 | 3216.3 | 3258.9 | 3340.3 | 3614.4 | 3531.1 | 3593.6 | 3471.4 | 3391.4 | 3593.6 | 3215.9 | 3054.2 | 2971.2 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
15 | ПС 110 кВ Визинга | яч. 10 кВ № 12Д, 21Д, 5Д, 7Д, 8Д, 11Д, 14Д, 19Д, 22Д, 4Д | ДУ, ОП | 5 | 3972 | 3827.5 | 4073.5 | 3962 | 4124.5 | 4283.5 | 4672 | 4391.5 | 4452 | 4452 | 4313.5 | 4268.5 | 4197 | 4316 | 4303 | 4705 | 4679 | 5303 | 4666 | 4657.5 | 5303 | 4144.5 | 3883 | 3865 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
16 | ПС 110 кВ Койгородок | яч. 10 кВ № 10Д, 5Д | ДУ | 5 | 2469 | 2502 | 2523 | 2466 | 2487 | 2466 | 2634 | 2523 | 2520 | 2667 | 2556 | 2433 | 2415 | 2556 | 2505 | 2757 | 2652 | 2610 | 2613 | 2559 | 2610 | 2541 | 2430 | 2505 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
17 | ПС 110 кВ Благоево | яч. 10 кВ №12Д, 14Д, 16Д, 18Д, 3Д, 5Д | ДУ | 5 | 1415 | 1273 | 1267 | 1204 | 1239 | 1344 | 1481 | 1602 | 1775 | 1714 | 1737 | 1802 | 1639 | 1750 | 1650 | 1821 | 1875 | 2013 | 1939 | 1946 | 2013 | 1683 | 1666 | 1350 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
18 | ПС 110 кВ Усогорск | ВЛ-37 кВ | ДУ | 5 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1960 | 1540 | 1680 | 1540 | 1680 | 1540 | 1470 | 1750 | 1680 | 1680 | 1680 | 1400 | 1680 | 1750 | 1260 | 1330 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
19 | ПС 110 кВ Подтыбок | яч. 10 кВ № 8Д, 11Д | ДУ | 5 | 996 | 924 | 996 | 996 | 1008 | 1224 | 1296 | 1380 | 1368 | 1332 | 1248 | 1164 | 1188 | 1188 | 1284 | 1512 | 1488 | 1440 | 1368 | 1416 | 1440 | 1224 | 1068 | 1020 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения
20 | ПС 110 кВ Пожег | яч. 10 кВ №11Д | ДУ | 5 | 490 | 450 | 450 | 490 | 480 | 580 | 620 | 700 | 680 | 680 | 620 | 600 | 580 | 640 | 700 | 730 | 760 | 730 | 730 | 700 | 730 | 580 | 560 | 510 | Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые организации и учреждения

## прил6
Приложение 6
к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"
от 14.11.2014 №07
Производственное отделение | "Южные электрические сети"
Показания счётчиков количества переключений РПН силовых трансформаторов 35-110 кВ
ПС | Трансформатор | Показания счётчика | Дата | Режим работы
Княжпогостский РЭС
Княжпогост | Т1 |  | 2016-12-21
| Т2 | 36693 | 2016-12-21 | ручн
Серёгово | Т1 | 4577 | 2016-12-21 | ручн
| Т2 | 42 | 2016-12-21 | ручн
Железнодорожная | Т1 |  | 2016-12-21
| Т2 |  | 2016-12-21
| Т3 |  | 2016-12-21
Онежье | Т1 |  | 2016-12-21 | ПБВ
| Т2 |  | 2016-12-21 | ПБВ
Тракт | Т1 |  | 2016-12-21 | ПБВ
Весляна | Т1 |  | 2016-12-21 | ПБВ
| Т2 |  | 2016-12-21 | ПБВ
Ропча | Т1 |  | 2016-12-21
| Т2 |  | 2016-12-21 | ПБВ
Койгородский РЭС
Койгородок | Т1 | 47431 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 44591 | 2016-12-21 | авт
Подзь | Т1 | 122108 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 159744 | 2016-12-21 | авт
Корткеросский РЭС
Богородск | Т1 | 21952 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 127890 | 2016-12-21 | авт
Корткерос | Т1 | 64691 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 16245 | 2016-12-21 | авт
Приозёрная | Т1 | 155786 | 2016-12-21 | авт
Мордино | Т1 | 212 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | нет |  | ПБВ
Подтыбок | Т1 | 130332 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 125437 | 2016-12-21 | авт
Сторожевск | Т1 | 158010 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 146992 | 2016-12-21 | авт
Прилузский РЭС
Гурьевка | Т1 | 127075 | 2016-12-21 | авт
Летка | Т1 | 9371 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 10064 | 2016-12-21 | авт
Ношуль | Т1 | 5908 | 2016-12-21 | авт
Объячево | Т1 | 10484 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 10502 | 2016-12-21 | авт
Спаспоруб | Т1 | 156758 | 2016-12-21 | авт
Лойма | Т1 | 117686 | 2016-12-21 | авт
Луза | Т1 | 8894 | 2016-12-21 | авт
Сыктывдинский РЭС
Краснозатонская | Т1 | 244033 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 17920 | 2016-12-21 | авт
Южная | Т1 | 21174 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 311 | 2016-12-21 | авт
| Т3 | 12001 | 2016-12-21 | авт
Зеленец | Т1 | 1151 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 2126 | 2016-12-21 | авт
Орбита | Т1 | 20729 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 19660 | 2016-12-21 | авт
| Т3 | 4200 | 2016-12-21 | авт
Выльгорт | Т1 | 12329 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | -
Восточная | Т1 | 132003 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 18239 | 2016-12-21 | авт
Пажга | Т1 | 40597 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 5717 | 2016-12-21 | авт
Соколовка | Т1 | 25585 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 27970 | 2016-12-21 | авт
Западная | Т1 | 3358 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 3139 | 2016-12-21 | авт
Часово | Т1 | 4039 | 2016-12-21 | авт
Човью | Т1 | 37907 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 38860 | 2016-12-21 | авт
Сысольский РЭС
Куратово | Т1 |  | 2016-12-21 | авт
Межадор | Т1 |  | 2016-12-21 | авт
Пыёлдино | Т1 |  | 2016-12-21 | авт
Визинга | Т1 |  | 2016-12-21 | авт
| Т2 |  | 2016-12-21 | авт
Удорский РЭС
Благоево | Т1 | 142866 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 3893 | 2016-12-21 | авт
Чернутьево | Т1 |  | 2016-12-21 | нет
| Т2 | 116462 | 2016-12-21 | ручн
Ёдва | Т1 | 9569 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 233 | 2016-12-21 | авт
Междуреченск | Т1 |  |  | нет
Усогорск | Т2 | 148228 | 2016-12-21 | ручн
| Т3 | 139591 | 2016-12-21 | ручн
Кослан | Т1 | 3856 | 2016-12-21 | ручн
| Т2 |  |  | ПБВ
Усть-Вымский РЭС
Жешарт | Т1 | 114335 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 116085 | 2016-12-21 | авт
Айкино | Т1 | 26621 | 2016-12-21 | ТУ
| Т2 | 46596 | 2016-12-21 | ТУ
Усть-Вымь | Т1 | 15202 | 2016-12-21 | авт
Усть-Куломский РЭС
Керчомья | Т1 | 7742 | 2016-12-21 | авт
Пожег | Т1 | 8814 | 2016-12-21 | авт
Помоздино | Т1 | 27498 | 2016-12-21 | авт
Усть-Нем | Т1 | 023301 | 2016-12-21 | авт
Усть-Кулом | Т1 | 040530 | 2016-12-21 | авт
| Т2 | 028655 | 2016-12-21 | авт
| Т3 | 003570 | 2016-12-21 | авт
Зимстан | Т1 | 9176 | 2016-12-21 | авт

## РЖД
Сводная ведомость замеров электрических нагрузок по ячейкам ОАО "РЖД"
ПС Жешарт 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.65 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 6.6 | 1.8 | 9.3 | 9 | 9.3 | 70.5
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 6.6 | 0.3 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 45
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.16667
|  | tgφ |  | 0.2 | 0.33333 | 0.16667 | 0.4 | 0.16667 | 0.33333 | 0.2 | 0.14286 | 0.14286 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.33333 | 0.2 | 0.16667 | 0.875 | 1 | 0.16667 | 1.0645 | 1.1333 | 1.0645
яч.70 д | МПС | P, кВт | АСКУЭ | 295.8 | 230.1 | 224.4 | 237.6 | 278.1 | 303.6 | 230.1 | 224.7 | 247.8 | 246.6 | 289.8 | 294 | 245.4 | 238.8 | 217.5 | 270.9 | 278.1 | 255.9 | 237.3 | 237.3 | 255.9 | 243.3 | 264 | 260.4 | 6107.4
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 121.5 | 71.4 | 65.7 | 75.6 | 105.3 | 121.8 | 81.3 | 83.7 | 81.6 | 72.9 | 105.6 | 110.1 | 76.2 | 66.9 | 54.3 | 96.9 | 98.1 | 78.9 | 67.8 | 68.7 | 78.9 | 78.3 | 91.8 | 90.6 | 2043.9
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 11 | 15 | 17 | 15 | 13 | 12 | 16 | 12 | 15 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 14 | 15 | 14.1667
|  | tgφ |  | 0.41075 | 0.3103 | 0.29278 | 0.31818 | 0.37864 | 0.40119 | 0.35332 | 0.3725 | 0.3293 | 0.29562 | 0.36439 | 0.37449 | 0.31051 | 0.28015 | 0.24966 | 0.3577 | 0.35275 | 0.30832 | 0.28571 | 0.28951 | 0.30832 | 0.32182 | 0.34773 | 0.34793
ПС Междуреченск 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.9д | ж/с Усва | P, кВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
|  | Q, кВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
|  | I, А | амп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ПС Усогорск 110/35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.22д | ст. Кослан | P, кВт | счетч. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 80 | 1920
|  | Q, кВАр | счетч. | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 | 40 | 28 | 40 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 36 | 40 | 40 | 36 | 40 | 40 | 40 | 44 | 40 | 924
|  | I, А | амп. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.45833 | 0.5 | 0.5
ПС Железнодорожная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.15ш | МПС | P, кВт | счётч. | 24.57 | 62.55 | 89.37 | 89.91 | 84.78 | 80.55 | 71.91 | 23.4 | 52.65 | 74.52 | 66.51 | 84.42 | 80.46 | 76.05 | 71.73 | 73.98 | 76.41 | 81.45 | 82.62 | 46.8 | 81.45 | 81.99 | 34.56 | 20.07 | 1612.71
|  | Q, кВАр | счётч. | 24.39 | 51.93 | 70.56 | 70.2 | 70.29 | 64.26 | 54.36 | 25.38 | 40.32 | 50.22 | 47.16 | 55.53 | 56.97 | 57.96 | 47.61 | 56.79 | 55.53 | 59.31 | 58.14 | 39.96 | 59.31 | 59.49 | 32.4 | 25.29 | 1233.36
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3 | 7.0417
|  | tgφ |  | 0.99267 | 0.83022 | 0.78953 | 0.78078 | 0.82909 | 0.79777 | 0.75594 | 1.0846 | 0.76581 | 0.67391 | 0.70907 | 0.65778 | 0.70805 | 0.76213 | 0.66374 | 0.76764 | 0.72674 | 0.72818 | 0.7037 | 0.85385 | 0.72818 | 0.72558 | 0.9375 | 1.2601 | 0.80136
яч.19ш | МПС | P, кВт | счётч. | 74.4 | 90.48 | 90.6 | 118.8 | 114.84 | 106.68 | 99.96 | 84 | 85.44 | 74.64 | 74.16 | 94.08 | 91.8 | 91.44 | 101.28 | 106.44 | 107.52 | 109.8 | 107.04 | 112.32 | 109.8 | 124.44 | 126.48 | 117.72 | 2414.16
|  | Q, кВАр | счётч. | 36.12 | 47.04 | 49.32 | 72.24 | 67.8 | 60 | 52.56 | 46.08 | 41.64 | 27.72 | 27 | 23.52 | 16.68 | 22.8 | 37.56 | 40.56 | 40.8 | 43.68 | 43.2 | 50.76 | 43.68 | 64.08 | 66.24 | 61.92 | 1083
|  | I, А | амп. | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 9.8333
|  | tgφ |  | 0.48548 | 0.51989 | 0.54437 | 0.60808 | 0.59039 | 0.56243 | 0.52581 | 0.54857 | 0.48736 | 0.37138 | 0.36408 | 0.25 | 0.1817 | 0.24934 | 0.37085 | 0.38106 | 0.37946 | 0.39781 | 0.40359 | 0.45192 | 0.39781 | 0.51495 | 0.52372 | 0.52599 | 0.44317
ПС Ропча 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.5д | МПС, автоблок | P, кВт | счётч. | 100.2 | 99.4 | 100.2 | 100.6 | 100.6 | 100.8 | 99.4 | 97.8 | 92.2 | 86 | 86.8 | 88.4 | 91 | 94.2 | 97.4 | 98 | 95.4 | 95.8 | 95 | 97.6 | 95.8 | 97 | 94.8 | 95.4 | 2299.8
|  | Q, кВАр | счётч. | 18.4 | 17.6 | 18.2 | 18.6 | 18.6 | 18 | 16.6 | 15.4 | 11.4 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.6 | 5.4 | 11.6 | 16.6 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 17.2 | 15.4 | 18 | 16.4 | 16.6 | 319.8
|  | I, А | расч. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5.75
|  | tgφ |  | 0.18363 | 0.17706 | 0.18164 | 0.18489 | 0.18489 | 0.17857 | 0.167 | 0.15746 | 0.12364 | 0.0046512 | 0.0023041 | 0.011312 | 0.017582 | 0.057325 | 0.1191 | 0.16939 | 0.16143 | 0.16075 | 0.16632 | 0.17623 | 0.16075 | 0.18557 | 0.173 | 0.174 | 0.1366
яч.7д | МПС, Иоссер | P, кВт | счётч. | 241.8 | 245.4 | 186.9 | 186.9 | 193.5 | 201.6 | 256.2 | 225.3 | 227.7 | 216 | 236.7 | 246.3 | 209.1 | 192.3 | 210 | 215.7 | 238.5 | 210.9 | 219.6 | 218.4 | 210.9 | 214.8 | 230.4 | 271.8 | 5306.7
|  | Q, кВАр | счётч. | 83.7 | 94.8 | 62.4 | 63 | 63 | 67.2 | 94.2 | 69.9 | 67.2 | 58.5 | 68.7 | 77.1 | 57.9 | 48.3 | 60.3 | 64.5 | 75.6 | 59.7 | 65.1 | 60.9 | 59.7 | 60.6 | 70.2 | 100.2 | 1652.7
|  | I, А | амп. | 14 | 10 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 11 | 15 | 10 | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 | 10 | 11.6667
|  | tgφ |  | 0.34615 | 0.38631 | 0.33387 | 0.33708 | 0.32558 | 0.33333 | 0.36768 | 0.31025 | 0.29513 | 0.27083 | 0.29024 | 0.31303 | 0.2769 | 0.25117 | 0.28714 | 0.29903 | 0.31698 | 0.28307 | 0.29645 | 0.27885 | 0.28307 | 0.28212 | 0.30469 | 0.36865 | 0.3099
ПС Тракт 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.0д ОТКЛ. | МПС | P, кВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, кВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6д | МПС | P, кВт | счётч. | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 70 | 52 | 52 | 52 | 52 | 35 | 52 | 69 | 70 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 1406
|  | Q, кВАр | нет уч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | амп. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.375
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС Часово 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.9д | Язель | P, кВт | счётч. | 52 | 68 | 70 | 52 | 52 | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 52 | 52 | 52 | 68 | 70 | 68 | 70 | 70 | 68 | 70 | 52 | 68 | 52 | 1520
|  | Q, кВАр | счётч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.6667
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0