## Лист1
Приложение 4.
Ведомость
максимальных нагрузок трансформаторов напряжением 110/35/6-10 кВ
на подстанциях ОЗ ДЦ Новгородское РДУ (энергосистема Псковской области)
21 декабря 2016 г.
N п/с | Наимено-вание ПС | N транс- форма- тора | Мощ- ность транс- форма- тора, МВ*А |  | Номинальный ток |  |  | Нагрузка фактическая |  |  | Напряжение |  | Загрузка транс- форма- тора 110-35 кВ, МВ*А | Загрузка транс- форма- тора 10-6 кВ, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, МВ*А | Загруз- ка транс- форма- тора, % | Приме- чания | Резерв мощности, МВ*А
|  |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
|  |  |  | А | А | А | А | А | А | кВ | кВ | кВ
Северные ЭС
2 | Должицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 5.5 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10003 | 0.10003 | 6.2516 |  | 1.469
2 | Должицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.11094 | 0.11094 | 6.9336
3 | Талецы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.7 |  |  | 10.6 | 0 | 0.067931 | 0.067931 | 4.2457 |  | 1.6121
4 | Чернево | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 23 |  |  | 10.5 | 0 | 0.41829 | 0.41829 | 16.7316 |  | 1.752
4 | Чернево | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 25 |  |  | 10.5 | 0 | 0.45466 | 0.45466 | 18.1865
5 | Юбилейная | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.023642 | 0.023642 | 1.4777 |  | 1.6564
5 | Юбилейная | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
6 | Юшково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 1.6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.029098 | 0.029098 | 1.8187 |  | 1.6091
6 | Юшково | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.041829 | 0.041829 | 2.6143
7 | Палкино | Т-1 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 42.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.77111 | 0.77111 | 19.2777 |  | 2.4742
7 | Палкино | Т-2 | 4 |  | 66 | 210 |  |  | 53 |  |  | 10.4 | 0 | 0.95471 | 0.95471 | 23.8677
8 | Смуравьево | Т-1 | 4 |  | 66 | 367 |  |  | 27 |  |  | 6.3 | 0 | 0.29462 | 0.29462 | 7.3655 |  | 3.184
8 | Смуравьево | Т-2 | 3.5 |  | 202 | 337 |  |  | 18 |  |  | 6.3 | 0 | 0.19641 | 0.19641 | 5.6118
8 | Смуравьево | Т-3 | 4 |  | 66 | 231 |  |  | 8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.14549 | 0.14549 | 3.6373 |  | 4.0545
9 | Ротово | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 137.6 |  |  | 21 |  |  | 10.6 | 0 | 0.38555 | 0.38555 | 15.4222 |  | 0.94561
9 | Ротово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 19 |  |  | 10.6 | 0 | 0.34884 | 0.34884 | 21.8022
11 | Лавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 18 |  |  | 10.6 | 0 | 0.33048 | 0.33048 | 20.6547 |  | 1.2754
11 | Лавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 4 |  |  | 10.7 | 0 | 0.074132 | 0.074132 | 4.6332
15 | Творожково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.10777 | 0.10777 | 6.7355 |  | 1.5722
17 | Владимирские лагеря | Т-1 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 29.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.54378 | 0.54378 | 8.6314 |  | 5.5365
17 | Владимирские лагеря | Т-2 | 6.3 |  | 103.9 | 330.6 |  |  | 29.4 |  |  | 10.5 | 0 | 0.53468 | 0.53468 | 8.487
25 | Нов.Уситва | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 13.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.24138 | 0.24138 | 9.6551 |  | 2.2944
25 | Нов.Уситва | Т-2 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 5 |  |  | 10.3 | 0 | 0.089201 | 0.089201 | 3.568
27 | Андромер | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 6 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10912 | 0.10912 | 6.82 |  | 1.5709
27 | Андромер | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
45 | Ждани | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 3.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.055841 | 0.055841 | 3.4901 |  | 1.5971
45 | Ждани | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 1.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.02702 | 0.02702 | 1.6887
53 | Псков | АТ-1 | 200 | 1004 |  | 4400 | 354 |  | 114 | 114 |  | 10.2 | 69.8986 | 2.014 | 71.9127 | 35.9563 |  | 69.7434
53 | Псков | АТ-2 | 200 | 1004 |  | 4400 | 337 |  | 102 | 114 |  | 10.2 | 66.5419 | 1.802 | 68.344 | 34.172
53 | Псков | Т-1 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 0 | 2243 |  | 10.2 | 6.22 | 0 | 24.1646 | 24.1646 | 60.4116 |  | 15.8037
53 | Псков | Т-2 | 40 | 200.8 | 2100 | 3500 |  | 115 | 0 |  | 10.2 | 6.21 | 0 | 2.0317 | 2.0317 | 5.0792
61 | Струги Красные | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 14.4 | 106.8 |  | 34.9 | 10.3 | 0.87046 | 1.9053 | 2.7758 | 27.7578 |  | 5.7397
61 | Струги Красные | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 16 | 57.4 |  | 34.3 | 10.4 | 0.95055 | 1.034 | 1.9845 | 19.8451
64 | Карамышево | Т-1 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 6.6 | 30.6 |  | 36 | 10.4 | 0.41154 | 0.55121 | 0.96274 | 9.6274 |  | 9.0297
64 | Карамышево | Т-2 | 10 | 52.5 | 150.1 | 525.5 |  | 1.3 | 23.8 |  | 35 | 10.4 | 0.078808 | 0.42872 | 0.50753 | 5.0753
69 | Изборск | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 12 | 32.9 |  | 38 | 10.3 | 0.78982 | 0.58694 | 1.3768 | 13.7676 |  | 3.6155
69 | Изборск | Т-2 | 6.3 | 33.1 | 94.6 | 334.1 |  | 17 | 28.8 |  | 38 | 10.1 | 1.1189 | 0.50382 | 1.6227 | 25.7575
72 | Б.Загорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.7 |  |  | 10.5 | 0 | 0.10366 | 0.10366 | 6.479 |  | 1.5181
72 | Б.Загорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.058197 | 0.058197 | 3.6373
73 | Льнокомбинат | Т-1 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 707 |  |  | 6.2 | 0 | 7.5923 | 7.5923 | 47.4517 |  | 3.8062
73 | Льнокомбинат | Т-2 | 16 | 80.6 |  | 1400 |  |  | 503 |  |  | 6.2 | 0 | 5.4016 | 5.4016 | 33.7598
74 | Печоры | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 165 |  |  | 10.4 | 0 | 2.9722 | 2.9722 | 29.722 |  | 1.2928
74 | Печоры | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330 |  |  | 128 |  |  | 10.6 | 0 | 2.35 | 2.35 | 37.3023
80 | Чудская | Т-1 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 25 |  |  | 10.5 | 0 | 0.45466 | 0.45466 | 11.3666 |  | 3.1816
80 | Чудская | Т-2 | 4 |  | 66.1 | 210.2 |  |  | 31 |  |  | 10.5 | 0 | 0.56378 | 0.56378 | 14.0946
85 | Заплюсье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 22.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.4035 | 0.4035 | 25.2187 |  | 0.79915
85 | Заплюсье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88.1 |  |  | 26.5 |  |  | 10.4 | 0 | 0.47735 | 0.47735 | 29.8346
100 | Северная | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 95.2 |  |  | 10.3 | 0 | 1.6984 | 1.6984 | 26.9584 |  | 2.8811
100 | Северная | Т-2 | 6.3 | 33 |  | 331 |  |  | 113 |  |  | 10.4 | 0 | 2.0355 | 2.0355 | 32.3096
102 | Великорецкая | АТ-1 | 200 | 1005 |  | 4400 | 148.8 |  | 8 | 115.5 |  | 10 | 29.7677 | 0.13856 | 29.9063 | 14.9531 |  | 149.9474
102 | Великорецкая | АТ-2 | 200 | 1005 |  | 4400 | 150 |  | 8 | 115.5 |  | 10 | 30.0078 | 0.13856 | 30.1463 | 15.0732
113 | Плюсса | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 0 | 84.4 |  | 35 | 10.4 | 0 | 1.5203 | 1.5203 | 24.1321 |  | 3.6662
113 | Плюсса | Т-2 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 16.7 | 23.1 |  | 35 | 10.4 | 1.0124 | 0.41611 | 1.4285 | 22.6745
126 | Речная | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 548 |  |  | 6.3 | 0 | 5.9797 | 5.9797 | 39.8649 |  | 5.9258
126 | Речная | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2292 |  |  | 358 |  |  | 6.2 | 0 | 3.8445 | 3.8445 | 15.3778
138 | Середка | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 71.1 |  |  | 10.5 | 0 | 1.2931 | 1.2931 | 20.5248 |  | 4.5708
138 | Середка | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 41.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.7511 | 0.7511 | 11.9223
146 | Полна | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 85 |  |  | 10.5 | 0 | 1.5459 | 1.5459 | 61.8342 |  | 0.67904
146 | Полна | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041
163 | Новоселье | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 331.1 |  |  | 22.8 |  |  | 10.4 | 0 | 0.4107 | 0.4107 | 6.5191 |  | 1.6559
163 | Новоселье | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 31.3 |  |  | 10.3 | 0 | 0.5584 | 0.5584 | 22.3358
172 | Писковичи | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 132.5 |  |  | 10.4 | 0 | 2.3868 | 2.3868 | 23.8677 |  | 6.934
172 | Писковичи | Т-2 | 10 | 52.5 |  | 525 |  |  | 66.1 |  |  | 10.3 | 0 | 1.1792 | 1.1792 | 11.7923
175 | Радиозаводская | Т-1 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 335 |  |  | 6.1 | 0 | 3.5394 | 3.5394 | 23.5963 |  | 12.0838
175 | Радиозаводская | Т-2 | 15 | 78.7 |  | 1312 |  |  | 12 |  |  | 6.1 | 0 | 0.12679 | 0.12679 | 0.84524
192 | Гдов | Т-1 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 6 | 107 |  | 35 | 10.3 | 0.36373 | 1.9089 | 2.2726 | 22.7262 |  | 6.0729
192 | Гдов | Т-2 | 10 | 50.3 | 150.1 | 525.5 |  | 17 | 63 |  | 35 | 10.3 | 1.0306 | 1.1239 | 2.1545 | 21.545
198 | Псковкирпич | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 62.1 |  |  | 10.5 | 0 | 1.1294 | 1.1294 | 11.2938 |  | 1.9444
198 | Псковкирпич | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 198.5 |  |  | 10.3 | 0 | 3.5413 | 3.5413 | 56.2105
205 | ГИК | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 525.5 |  |  | 81 |  |  | 10.4 | 0 | 1.4591 | 1.4591 | 14.5908 |  | 9.0409
217 | Крипецы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 30.7 |  |  | 10.3 | 0 | 0.54769 | 0.54769 | 21.9077 |  | 2.0773
240 | Верхолино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 15.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.26939 | 0.26939 | 10.7754 |  | 1.9774
240 | Верхолино | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.37821 | 0.37821 | 15.1284
253 | Тямша | Т-1 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 169.7 |  |  | 10.5 | 0 | 3.0863 | 3.0863 | 30.8625 |  | 5.6096
253 | Тямша | Т-2 | 10 | 50.3 |  | 525 |  |  | 99.2 |  |  | 10.5 | 0 | 1.8041 | 1.8041 | 18.041
255 | Стремутка | Т-1 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 75.9 |  |  | 10.5 | 0 | 1.3804 | 1.3804 | 21.9104 |  | 4.1701
255 | Стремутка | Т-2 | 6.3 | 31.7 |  | 331.1 |  |  | 59.1 |  |  | 10.4 | 0 | 1.0646 | 1.0646 | 16.8982
282 | Овсище | Т-1 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 299.8 |  |  | 10.4 | 0 | 5.4004 | 5.4004 | 21.6016 |  | 16.6633
282 | Овсище | Т-2 | 25 | 125 |  | 1374 |  |  | 232.4 |  |  | 10.4 | 0 | 4.1863 | 4.1863 | 16.7452
283 | Завеличье | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 762 |  |  | 10.4 | 0 | 13.7262 | 13.7262 | 54.9046 |  | -0.20437
283 | Завеличье | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376 |  |  | 706.6 |  |  | 10.4 | 0 | 12.7282 | 12.7282 | 50.9129
314 | Лудони | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 12.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.22217 | 0.22217 | 8.8868 |  | 2.4028
328 | Заводская | Т-1 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 127 | 306.4 |  | 10.2 | 6.1 | 0 | 5.481 | 5.481 | 21.9239 |  | 16.1114
328 | Заводская | Т-2 | 25 | 125.7 | 1313.7 | 2189.5 |  | 100.3 | 267.1 |  | 10.3 | 6.2 | 0 | 4.6577 | 4.6577 | 18.6307
335 | Ляды | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.6 | 331.1 |  | 10.9 | 39.1 |  | 36.2 | 10.5 | 0.68343 | 0.71109 | 1.3945 | 22.1353 |  | 0.28547
335 | Ляды | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нормальная схема.
361 | Крупп | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 56.8 |  |  | 11.1 | 0 | 1.092 | 1.092 | 43.6809 |  | 1.533
373 | Родовое | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 8.2 |  |  | 10.4 | 0 | 0.14771 | 0.14771 | 5.9084 |  | 2.4773
385 | Кирово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331.1 |  |  | 11.1 |  |  | 10.3 | 0 | 0.19803 | 0.19803 | 3.1433 |  | 6.417
386 | Качаново | Т-1 | 6.3 | 32 | 95 | 331 |  | 4 | 9.6 |  | 35 | 10.3 | 0.24249 | 0.17127 | 0.41375 | 6.5675 |  | 6.2012
399 | ЭТЗ | Т-1 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 337.1 |  |  | 10.3 | 0 | 6.0139 | 6.0139 | 24.0556 |  | 14.6826
399 | ЭТЗ | Т-2 | 25 | 125.7 |  | 1376.3 |  |  | 308.3 |  |  | 10.4 | 0 | 5.5535 | 5.5535 | 22.214
504 | ПКК | Т-1 | 16 | 84.1 |  | 840.7 |  |  | 182 |  |  | 10.4 | 0 | 3.2784 | 3.2784 | 20.4902 |  | 10.6394
504 | ПКК | Т-2 | 16 | 80.4 |  | 840.7 |  |  | 160 |  |  | 10.4 | 0 | 2.8821 | 2.8821 | 18.0133
505 | Кебь | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.1 |  |  | 22 |  |  | 10.3 | 0 | 0.39248 | 0.39248 | 15.6993 |  | 2.2325
508 | Добручи | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 22 |  |  | 10.5 | 0 | 0.4001 | 0.4001 | 16.0041 |  | 1.7157
508 | Добручи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.4 |  |  | 28 |  |  | 10.5 | 0 | 0.50922 | 0.50922 | 20.3689
Южные ЭС
30 | Глазуново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 14.94 |  |  | 10.1 | 0 | 0.26136 | 0.26136 | 16.3348 |  | 0.91815
30 | Глазуново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 28.61 |  |  | 10.1 | 0 | 0.5005 | 0.5005 | 31.2809
33 | Островки | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 5.51 |  |  | 10.2 | 0 | 0.097345 | 0.097345 | 6.084 |  | 1.3065
33 | Островки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.57 |  |  | 10.24 | 0 | 0.27615 | 0.27615 | 17.2595
34 | Рожковичи | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 9.6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.1696 | 0.1696 | 6.7841 |  | 2.3792
34 | Рожковичи | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 4.4 |  |  | 10 | 0 | 0.07621 | 0.07621 | 3.0484
35 | Черпесса | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.04001 | 0.04001 | 2.5006 |  | 1.64
37 | Борки | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 28.65 |  |  | 10.7 | 0 | 0.53097 | 0.53097 | 21.2388 |  | 0.99154
37 | Борки | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.66 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1575 | 0.1575 | 9.8435
38 | Усмынь | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 12 |  |  | 10.4 | 0 | 0.21616 | 0.21616 | 8.6464 |  | 2.4088
39 | Лехово | Т-1 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 60 |  |  | 10.3 | 0 | 1.0704 | 1.0704 | 26.7602 |  | 3.1296
39 | Лехово | Т-2 | 4 |  | 66 | 219.9 |  |  | 1.9 |  |  | 10.5 | 0 | 0.034554 | 0.034554 | 0.86386
40 | Усвяты | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 76 |  |  | 10.2 | 0 | 1.3427 | 1.3427 | 33.5671 |  | 2.2684
40 | Усвяты | Т-2 | 4 |  | 62.8 | 220 |  |  | 34 |  |  | 10 | 0 | 0.5889 | 0.5889 | 14.7224
44 | Раменье | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 3.05 |  |  | 10.6 | 0 | 0.055997 | 0.055997 | 3.4998 |  | 1.601
44 | Раменье | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 1.26 |  |  | 10.53 | 0 | 0.022981 | 0.022981 | 1.4363
48 | Тимофеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 30.3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.53531 | 0.53531 | 21.4123 |  | 1.208
48 | Тимофеевка | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 50.4 |  |  | 10.1 | 0 | 0.88168 | 0.88168 | 35.2673
49 | Усть-Долыссы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 52.2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.93125 | 0.93125 | 58.2034 |  | 0.74875
49 | Усть-Долыссы | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
50 | Туричино | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 4.858 |  |  | 10.4 | 0 | 0.087509 | 0.087509 | 3.5003 |  | 2.3341
50 | Туричино | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11.4 |  |  | 10.3 | 0 | 0.20338 | 0.20338 | 8.1351
54 | Назимово | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 3.64 |  |  | 10.1 | 0 | 0.063677 | 0.063677 | 3.9798 |  | 1.6163
56 | Пухново | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 6.01 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1093 | 0.1093 | 4.372 |  | 2.5157
58 | Тарасы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 1.55 |  |  | 10.8 | 0 | 0.028995 | 0.028995 | 1.8122 |  | 1.651
65 | Новохованск | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 7.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.13276 | 0.13276 | 5.3105 |  | 2.3352
65 | Новохованск | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 8.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.15699 | 0.15699 | 6.2797
67 | Каськово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.1975
67 | Каськово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 24.2 |  |  | 10.2 | 0 | 0.42754 | 0.42754 | 17.1016
70 | В.Луки | Т-1 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 11 | 685 |  | 36 | 6.36 | 0.68589 | 7.5459 | 8.2317 | 20.5794 |  | 22.6078
70 | В.Луки | Т-2 | 40 | 201 | 600 | 3500 |  | 30 | 850 |  | 36 | 6.31 | 1.8706 | 9.2899 | 11.1605 | 27.9012
77 | Демидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 21.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.38374 | 0.38374 | 15.3494 |  | 1.9693
77 | Демидово | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 15.1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.272 | 0.272 | 17.0001
78 | Дубрава | Т-1 | 6.3 |  | 104 | 346 |  |  | 100 |  |  | 10.2 | 0 | 1.7667 | 1.7667 | 28.0427 |  | 4.8483
82 | Опухлики | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.051234 | 0.051234 | 3.2021 |  | 1.4503
82 | Опухлики | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 10.1 |  |  | 10.2 | 0 | 0.17844 | 0.17844 | 11.1522
114 | Невель-1 | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 30 | 199.7 |  | 38.2 | 10.3 | 1.9849 | 3.5627 | 5.5476 | 34.6725 |  | 8.3395
114 | Невель-1 | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 15 | 106.9 |  | 38 | 10.4 | 0.98727 | 1.9256 | 2.9129 | 18.2056
129 | Невель-2 | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 73 |  |  | 10.46 | 0 | 1.3226 | 1.3226 | 13.2256 |  | 7.4943
129 | Невель-2 | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 526 |  |  | 92.9 |  |  | 10.46 | 0 | 1.6831 | 1.6831 | 16.8309
130 | Рябики | Т-1 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 3.81 | 505.5 |  | 10.72 | 6.4 | 0 | 5.6743 | 5.6743 | 22.6971 |  | 11.6237
130 | Рябики | Т-2 | 25 | 126 | 1312 | 2188 |  | 111.8 | 621.9 |  | 10.74 | 6.38 | 0 | 8.952 | 8.952 | 35.8081
131 | Новосокольники | АТ-1 | 125 | 625 |  | 3000 | 259 |  | 0 | 115.2 |  | 0 | 51.6789 | 0 | 51.6789 | 41.3431 |  | 31.8415
131 | Новосокольники | АТ-2 | 125 | 628 |  | 2749 | 239 |  | 0 | 115.3 |  | 0 | 47.7296 | 0 | 47.7296 | 38.1837
131 | Новосокольники | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 139 |  | 36.9 | 10.5 | 0 | 2.5279 | 2.5279 | 25.2793 |  | 5.8146
131 | Новосокольники | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 9 | 87 |  | 36.9 | 10.5 | 0.57521 | 1.5822 | 2.1574 | 21.5744
136 | Булынино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 110 |  |  | 10.4 | 0 | 1.9815 | 1.9815 | 31.4518 |  | 4.6335
139 | Кунья | Т-1 | 10 | 52.5 | 94.5 | 331 |  | 8 | 59.71 |  | 35.17 | 10.3 | 0.48733 | 1.0652 | 1.5526 | 15.5256 |  | 7.1556
139 | Кунья | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 7.2 | 75.47 |  | 35.93 | 10.28 | 0.44807 | 1.3438 | 1.7919 | 17.9185
157 | В.Луки ФТП | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 193.1 |  |  | 6.35 | 0 | 2.1238 | 2.1238 | 8.4953 |  | 21.3205
157 | В.Луки ФТП | Т-2 | 25 | 125.5 |  | 2246 |  |  | 255.1 |  |  | 6.35 | 0 | 2.8057 | 2.8057 | 11.2229
167 | Сиверст | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 52.8 | 6.22 |  | 36.47 | 10.22 | 3.3353 | 0.1101 | 3.4454 | 54.6884 |  | 2.7256
167 | Сиверст | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 4.8 | 8.32 |  | 35.7 | 10.22 | 0.2968 | 0.14728 | 0.44408 | 4.4408
168 | Плаксино | Т-1 | 6.3 | 33 | 94.5 | 331 |  | 0 | 16.6 |  |  | 10.4 | 0 | 0.29902 | 0.29902 | 4.7464 |  | 6.316
173 | Насва | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 15.66 |  |  | 10.46 | 0 | 0.28372 | 0.28372 | 4.5034 |  | 6.0412
173 | Насва | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 16.26 |  |  | 10.3 | 0 | 0.29008 | 0.29008 | 4.6045
204 | Пустыньки | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 20.72 |  |  | 10.9 | 0 | 0.39118 | 0.39118 | 15.6472 |  | 2.2338
206 | Реостат | Т-1 | 10 | 52.5 |  | 875 |  |  | 495.7 |  |  | 6.2 | 0 | 5.3232 | 5.3232 | 53.2318 |  | 5.1768
236 | Переслегино | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 43.6 |  |  | 9.94 | 0 | 0.75064 | 0.75064 | 11.915 |  | 5.3765
236 | Переслегино | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 27.4 |  |  | 10.28 | 0 | 0.48787 | 0.48787 | 7.744
286 | Недомерки | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 31.92 |  |  | 10.32 | 0 | 0.57056 | 0.57056 | 9.0565 |  | 6.0057
286 | Недомерки | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 2.2 |  |  | 10.17 | 0 | 0.038753 | 0.038753 | 0.61513
311 | Маево | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 2.5 |  |  | 10.38 | 0 | 0.044947 | 0.044947 | 0.71344 |  | 6.3159
311 | Маево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.3 |  |  | 10.26 | 0 | 0.25412 | 0.25412 | 4.0337
342 | НПС Невель | Т-1 | 25 | 126 |  | 1372 |  |  | 10.2 |  |  | 10.5 | 0 | 0.1855 | 0.1855 | 0.74201 |  | 26.0645
343 | НПС В.Луки | Т-1 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 26.0681
343 | НПС В.Луки | Т-2 | 25 | 124 |  | 1372 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 0.72746
348 | ВЗЩА | Т-1 | 25 | 125.5 |  | 1374 |  |  | 670.83 |  |  | 10.2 | 0 | 11.8515 | 11.8515 | 47.406 |  | 14.3985
348 | ВЗЩА | Т-2 | 63 | 331 |  | 3460 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
352 | Суханово | Т-1 | 6.3 | 33 |  | 330 |  |  | 31.2 |  |  | 10.7 | 0 | 0.57823 | 0.57823 | 9.1782 |  | 6.0368
359 | Поречье | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 19.2 | 29.76 |  | 35.49 | 10.18 | 1.1802 | 0.52474 | 1.705 | 17.0497 |  | 6.1315
359 | Поречье | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 32 | 38.77 |  | 35.77 | 10.14 | 1.9826 | 0.68092 | 2.6635 | 42.2777
506 | Щербино | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 13.8 |  |  | 10.2 | 0 | 0.2438 | 0.2438 | 9.7521 |  | 2.3812
507 | Малахово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4.66 |  |  | 10.3 | 0 | 0.083135 | 0.083135 | 3.3254 |  | 2.5419
Восточные ЭС
12 | Вышгород | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 10 |  |  | 10.7 | 0 | 0.18533 | 0.18533 | 11.5831 |  | 1.4947
16 | Выбор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9.91 |  |  | 10.1 | 0 | 0.17336 | 0.17336 | 10.8352 |  | 1.3508
16 | Выбор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 9 |  |  | 10 | 0 | 0.15588 | 0.15588 | 9.7428
18 | Кр. Луч | Т-1 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 8.12 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14486 | 0.14486 | 3.6215 |  | 4.0371
18 | Кр. Луч | Т-2 | 4 |  | 66 | 220 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 0.45033
19 | Сев. Устье | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 5.53 |  |  | 10 | 0 | 0.095782 | 0.095782 | 9.5782 |  | 0.95422
21 | Вехно | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.3549
21 | Вехно | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 18.4 |  |  | 10.2 | 0 | 0.32507 | 0.32507 | 20.317
23 | Велье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4075
23 | Велье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 15.2 |  |  | 10.35 | 0 | 0.27249 | 0.27249 | 17.0304
24 | Жадрицы | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5287
24 | Жадрицы | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 8.4 |  |  | 10.4 | 0 | 0.15131 | 0.15131 | 9.457
26 | Дубровно | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 13.1 |  |  | 10.5 | 0 | 0.23824 | 0.23824 | 9.5297 |  | 2.3868
46 | Ратьково | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0.46 |  |  | 10.4 | 0 | 0.0082861 | 0.0082861 | 0.51788 |  | 1.6717
51 | Хотовань | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 5.8 |  |  | 10 | 0 | 0.10046 | 0.10046 | 4.0184 |  | 2.5245
52 | Поцелуево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 11 |  |  | 9.8 | 0 | 0.18672 | 0.18672 | 7.4686 |  | 2.4383
55 | Боровичи | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 19 |  |  | 10.2 | 0 | 0.33567 | 0.33567 | 20.9795 |  | 1.3443
57 | Миритиницы | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4431
57 | Миритиницы | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 10 |  |  | 10.5 | 0 | 0.18187 | 0.18187 | 7.2746
59 | Оснюги | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 12 |  |  | 10.35 | 0 | 0.21512 | 0.21512 | 13.445 |  | 1.4649
60 | Адорье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5587
60 | Адорье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 6.8 |  |  | 10.3 | 0 | 0.12131 | 0.12131 | 7.5821
62 | Полисто | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 2.12 |  |  | 10.1 | 0 | 0.037087 | 0.037087 | 2.3179 |  | 1.6429
76 | Пуш. Горы | Т-1 | 10 | 52.5 | 150 | 526 |  | 2 | 90 |  | 35.15 | 10.15 | 0.12176 | 1.5822 | 1.704 | 17.0399 |  | 6.3794
76 | Пуш. Горы | Т-2 | 16 | 80.2 | 240 | 840 |  | 3 | 127 |  | 35.4 | 10.15 | 0.18394 | 2.2327 | 2.4166 | 15.104
112 | Павы | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 330.7 |  | 3 | 21.3 |  | 35.2 | 10.1 | 0.1829 | 0.37262 | 0.55552 | 8.8178 |  | 6.0595
115 | Порхов | Т-1 | 16 | 80.3 |  | 840 |  |  | 190.8 |  |  | 10.1 | 0 | 3.3378 | 3.3378 | 20.8613 |  | 4.7131
115 | Порхов | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 140 |  |  | 10.1 | 0 | 2.4491 | 2.4491 | 24.4912
116 | Дно | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 0 | 100 |  | 35.5 | 10.1 | 0 | 1.7494 | 1.7494 | 10.9336 |  | 6.5466
116 | Дно | Т-2 | 10 | 52.5 | 150 | 525 |  | 5 | 109.75 |  | 35 | 10 | 0.30311 | 1.9009 | 2.204 | 22.0403
117 | Дедовичи | Т-1 | 6.3 | 33.1 | 94.5 | 331 |  | 4.6 | 100 |  | 36 | 10.5 | 0.28683 | 1.8187 | 2.1055 | 33.4203 |  | 4.01
117 | Дедовичи | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 28 |  | 36 | 10.3 | 0 | 0.49952 | 0.49952 | 4.9952
118 | Чихачево | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 16 |  |  | 10.2 | 0 | 0.28267 | 0.28267 | 4.4868 |  | 6.1749
118 | Чихачево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 9 |  |  | 10.1 | 0 | 0.15744 | 0.15744 | 2.4991
119 | Локня | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 0 | 63.5 |  | 36.2 | 10.3 | 0 | 1.1328 | 1.1328 | 11.3285 |  | 4.6431
119 | Локня | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 2 | 40 |  | 36.2 | 10.3 | 0.1254 | 0.7136 | 0.83901 | 13.3175
147 | Бежаницы | Т-1 | 10 | 52.5 | 125 | 525 |  | 3 | 50 |  | 37 | 10.35 | 0.19226 | 0.89634 | 1.0886 | 10.8859 |  | 8.0379
147 | Бежаницы | Т-2 | 16 | 83 | 240 | 840 |  | 1 | 76 |  | 33 | 10 | 0.057158 | 1.3164 | 1.3735 | 8.5845
197 | Славковичи | Т-1 | 3.2 | 16.8 |  | 168 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | По режиму сети | 2.1174
197 | Славковичи | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.8 |  |  | 28.45 |  |  | 10.3 | 0 | 0.50755 | 0.50755 | 20.3021
200 | Фишнево | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 3 |  |  | 10.2 | 0 | 0.053001 | 0.053001 | 2.12 |  | 2.466
200 | Фишнево | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 6 |  |  | 10.2 | 0 | 0.106 | 0.106 | 4.2401
201 | Кудеверь | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 14 |  |  | 10.4 | 0 | 0.25219 | 0.25219 | 4.003 |  | 6.3628
202 | Подберезье | Т-1 | 4 | 21 |  | 210 |  |  | 11.03 |  |  | 10.6 | 0 | 0.20251 | 0.20251 | 5.0627 |  | 3.9975
218 | Судома | Т-1 | 6.3 | 31.1 |  | 331 |  |  | 60 |  |  | 9.9 |  |  | 1.0288 | 16.3308 |  | 5.5862
219 | Пионерный | Т-1 | 6.3 | 31.5 |  | 550 |  |  | 110 |  |  | 7.3 | 0 | 1.3908 | 1.3908 | 22.0768 |  | 5.2242
220 | Махновка | Т-1 | 6.3 | 31.6 | 94.5 | 331 |  | 3.6 | 2.7 |  | 34 | 10.1 | 0.212 | 0.047233 | 0.25924 | 4.1149 |  | 6.3558
241 | Крестилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 11 |  |  | 10.1 | 0 | 0.19243 | 0.19243 | 7.6972 |  | 2.2979
241 | Крестилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 7.7 |  |  | 10.1 | 0 | 0.1347 | 0.1347 | 5.3881
254 | Ашево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 10 |  |  | 10.3 | 0 | 0.1784 | 0.1784 | 7.136 |  | 2.072
254 | Ашево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21 |  |  | 10.3 | 0 | 0.37464 | 0.37464 | 14.9857
281 | СУ ГРЭС | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 551 |  |  | 10 |  |  | 6.7 | 0 | 0.11605 | 0.11605 | 1.842 |  | 6.499
284 | Новоржев | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 6.6 | 73 |  | 36.8 | 10.3 | 0.42068 | 1.3023 | 1.723 | 27.3494 |  | 3.1252
284 | Новоржев | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 7.1 | 73.53 |  | 37 | 10.3 | 0.45501 | 1.3118 | 1.7668 | 28.0443
302 | Волышево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18.52 |  |  | 10.1 | 0 | 0.32398 | 0.32398 | 12.9593 |  | 2.301
302 | Волышево | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 330.7 |  |  | 0 |  |  | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
357 | Хилово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 2 |  |  | 10.3 | 0 | 0.03568 | 0.03568 | 1.4272 |  | 1.9201
357 | Хилово | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 36.8 |  |  | 10.5 | 0 | 0.66926 | 0.66926 | 26.7706
358 | Полоное | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 30 |  |  | 10.2 | 0 | 0.53001 | 0.53001 | 8.4128 |  | 5.7334
358 | Полоное | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 19.9 |  |  | 10.2 | 0 | 0.35157 | 0.35157 | 5.5805
384 | Поляне | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 1 |  |  | 10.4 | 0 | 0.018013 | 0.018013 | 0.72053 |  | 2.5547
384 | Поляне | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 127 |  |  | 2.9 |  |  | 10.4 | 0 | 0.052239 | 0.052239 | 2.0895
387 | Пожеревицы | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 21 |  |  | 10 | 0 | 0.36373 | 0.36373 | 14.5492 |  | 2.1054
387 | Пожеревицы | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9 |  |  | 10 | 0 | 0.15588 | 0.15588 | 6.2354
388 | ЗСК | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 0 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 7.1152
388 | ЗСК | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 197 |  |  | 9.92 | 0 | 3.3848 | 3.3848 | 33.8484
Западные ЭС
10 | Поддубье | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 5.33 |  |  | 10.14 | 0 | 0.093611 | 0.093611 | 5.8507 |  | 1.5782
10 | Поддубье | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0.47 |  |  | 10.04 | 0 | 0.0081732 | 0.0081732 | 0.51083
14 | Остров-3 | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 84.603 |  |  | 6 | 0 | 0.87922 | 0.87922 | 35.1688 |  | 1.3187
14 | Остров-3 | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 229 |  |  | 40.832 |  |  | 6.039 | 0 | 0.4271 | 0.4271 | 17.0839
20 | Криуха | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.69 |  |  | 9.99 | 0 | 0.13306 | 0.13306 | 8.3163 |  | 1.5469
22 | Жавры | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 2.72 |  |  | 10.07 | 0 | 0.047442 | 0.047442 | 2.9651 |  | 1.5441
22 | Жавры | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 4.98 |  |  | 10.25 | 0 | 0.088413 | 0.088413 | 5.5258
29 | Максютино | Т-1 | 1 |  | 16.5 | 55 |  |  | 0 |  |  | 10.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 0.53581
29 | Максютино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 28.6 |  |  | 10.38 | 0 | 0.51419 | 0.51419 | 32.1369
31 | Бояриново | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.4674
31 | Бояриново | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 11.94 |  |  | 10.28 | 0 | 0.2126 | 0.2126 | 13.2873
32 | Алоль | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 16.92 |  |  | 9.95 | 0 | 0.2916 | 0.2916 | 18.2249 |  | 1.3884
32 | Алоль | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
41 | Шильское | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 57.6 |  |  | 9.77 | 0 | 0.97472 | 0.97472 | 38.9886 |  | 1.6503
42 | Сосн. Бор | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 36.48 |  |  | 6.3 | 0 | 0.39807 | 0.39807 | 24.8792 |  | 1.1029
42 | Сосн. Бор | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 146.2 |  |  | 15.9 |  |  | 6.5 | 0 | 0.17901 | 0.17901 | 11.188
43 | Каленидово | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 11.76 |  |  | 9.88 | 0 | 0.20124 | 0.20124 | 8.0498 |  | 2.3144
43 | Каленидово | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 6 |  |  | 10.52 | 0 | 0.10933 | 0.10933 | 4.3731
63 | Платишино | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 0 |  |  | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5508
63 | Платишино | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 88 |  |  | 7.29 |  |  | 10.23 | 0 | 0.12917 | 0.12917 | 8.0732
66 | Сергейцево | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 0 |  |  | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 2.4792
66 | Сергейцево | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 8.34 |  |  | 10.09 | 0 | 0.14575 | 0.14575 | 5.8301
68 | Остров | Т-1 | 25 | 125 | 375 | 1312 |  | 14.4 | 198 |  | 34.39 | 10.1 | 0.85774 | 3.4638 | 4.3215 | 17.286 |  | 6.6711
68 | Остров | Т-2 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 40.8 | 192 |  | 34.65 | 10.1 | 2.4486 | 3.3588 | 5.8074 | 36.2964
71 | Духново | Т-1 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.569
71 | Духново | Т-2 | 1.6 |  | 26.4 | 84 |  |  | 6.16 |  |  | 10.4 | 0 | 0.11096 | 0.11096 | 6.9351
75 | Осыно | Т-1 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 0 |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.5109
75 | Осыно | Т-2 | 1.6 |  | 26.3 | 84 |  |  | 9.3 |  |  | 10.5 | 0 | 0.16913 | 0.16913 | 10.5709
79 | Дружба | Т-1 | 2.5 |  | 41.3 | 138 |  |  | 0 |  |  | 10.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров. | 1.8407
79 | Дружба | Т-2 | 2.5 |  | 41.2 | 137.5 |  |  | 45.347 |  |  | 9.986 | 0 | 0.78433 | 0.78433 | 31.3733
81 | Березка | Т-1 | 4 |  | 66 | 209.9 |  |  | 18.3 |  |  | 10 | 0 | 0.31697 | 0.31697 | 7.9241 |  | 3.883
83 | Алексеевка | Т-1 | 2.5 |  | 41.2 | 131 |  |  | 5.839 |  |  | 9.985 | 0 | 0.10098 | 0.10098 | 4.0393 |  | 2.524
133 | Идрица | Т-1 | 16 | 80.3 | 240 | 840 |  | 10.91 | 117 |  | 35.65 | 10.1 | 0.67367 | 2.0468 | 2.7204 | 17.0027 |  | 7.2787
133 | Идрица | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 524.9 |  | 0 | 28.92 |  | 35.35 | 10 | 0 | 0.50091 | 0.50091 | 5.0091
140 | Черская | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 33.68 |  |  | 10.3 | 0 | 0.60086 | 0.60086 | 24.0342 |  | 2.0241
148 | Пыталово | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 82.35 |  |  | 10.06 | 0 | 1.4349 | 1.4349 | 22.7762 |  | 3.1146
148 | Пыталово | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 118.19 |  |  | 10.09 | 0 | 2.0655 | 2.0655 | 32.7863
149 | Воронцово | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 18.24 |  |  | 10.3 | 0 | 0.3254 | 0.3254 | 5.1651 |  | 6.1317
149 | Воронцово | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 8.52 |  |  | 10.7 | 0 | 0.1579 | 0.1579 | 2.5064
160 | Макушино | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 9.92 |  |  | 10.08 | 0 | 0.17319 | 0.17319 | 6.9278 |  | 2.4518
161 | Опочка | Т-1 | 16 | 80.3 | 261 | 840 |  | 0 | 175 |  | 33.88 | 10.14 | 0 | 3.0735 | 3.0735 | 19.2095 |  | 10.2354
161 | Опочка | Т-2 | 16 | 80.3 | 263 | 840 |  | 15 | 147 |  | 33.92 | 10.25 | 0.88127 | 2.6098 | 3.491 | 21.819
203 | Гривы | Т-2 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 4.633 |  |  | 10.07 | 0 | 0.080808 | 0.080808 | 3.2323 |  | 2.5442
216 | Крюки | Т-1 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 38.19 |  |  | 10.7 | 0 | 0.70777 | 0.70777 | 11.2345 |  | 5.5434
216 | Крюки | Т-2 | 6.3 | 33.1 |  | 330.6 |  |  | 19.45 |  |  | 10.8 | 0 | 0.36383 | 0.36383 | 5.7752
221 | Рубилово | Т-1 | 2.5 | 16.8 |  | 168 |  |  | 10.16 |  |  | 10.3 | 0 | 0.18126 | 0.18126 | 7.2502 |  | 2.296
221 | Рубилово | Т-2 | 6.3 | 31.5 |  | 330.7 |  |  | 8.28 |  |  | 10.3 | 0 | 0.14772 | 0.14772 | 2.3447
285 | Красногородск | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.6 | 54.4 |  | 35.32 | 10.15 | 0.097882 | 0.95637 | 1.0543 | 10.5425 |  | 8.1756
285 | Красногородск | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 1.68 | 66.6 |  | 35.32 | 10.12 | 0.10278 | 1.1674 | 1.2702 | 12.7016
287 | Гавры | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 40.59 |  |  | 10.11 | 0 | 0.71077 | 0.71077 | 28.4309 |  | 1.9142
288 | Линово | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 18 |  |  | 10.05 | 0 | 0.31333 | 0.31333 | 12.5331 |  | 2.3117
289 | Беляево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 13.1 |  |  | 10.68 | 0 | 0.24233 | 0.24233 | 9.6931 |  | 2.3827
289 | Беляево | Т-2 | 2.5 | 13.1 |  | 131 |  |  | 0 |  |  | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | В резерве. Согласно графику работы силовых тр-ров.
309 | Пустошка | Т-1 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 4 | 96 |  | 34.8 | 10.14 | 0.2411 | 1.686 | 1.9271 | 30.5897 |  | 3.6102
309 | Пустошка | Т-2 | 6.3 | 32 | 94.5 | 331 |  | 0 | 61.6 |  | 34.8 | 10.1 | 0 | 1.0776 | 1.0776 | 17.105
312 | Себеж | Т-1 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 3.96 | 192 |  | 34.62 | 10.3 | 0.23746 | 3.4253 | 3.6628 | 36.6276 |  | 3.1078
312 | Себеж | Т-2 | 10 | 50.2 | 150 | 525 |  | 11.64 | 176 |  | 33.78 | 10 | 0.68104 | 3.0484 | 3.7295 | 37.2945
313 | Ляпуны | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 24 |  |  | 10.06 | 0 | 0.41819 | 0.41819 | 4.1819 |  | 10.0818
356 | Подлипье | Т-1 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 5.43 |  |  | 10.18 | 0 | 0.095743 | 0.095743 | 1.5197 |  | 6.2576
356 | Подлипье | Т-2 | 6.3 | 31.6 |  | 331 |  |  | 14.81 |  |  | 10.2 | 0 | 0.26165 | 0.26165 | 4.1531
363 | СОМ | Т-1 | 10 | 50.2 |  | 525 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 0.20992 | 0.20992 | 2.0992 |  | 9.4597
363 | СОМ | Т-2 | 10 | 50.2 |  | 525 |  |  | 47 |  |  | 10.2 | 0 | 0.83035 | 0.83035 | 8.3035
371 | Скуратово | Т-1 | 2.5 | 13.12 |  | 131.2 |  |  | 9.658 |  |  | 10.368 | 0 | 0.17344 | 0.17344 | 6.9375 |  | 2.4516
372 | Мякишево | Т-1 | 2.5 | 13.1 |  | 131.2 |  |  | 7.08 |  |  | 10.1 | 0 | 0.12386 | 0.12386 | 4.9542 |  | 2.5011
[15 empty] | 379.0329 | 175.0574
[15 empty] | 201.6017 | 97.5079
39.0138
48.57
668.2185
360.1492
38.1013
4.2472
35.4439
88.3591
175.2642
341.4157